## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | Interna | Frecuencia
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F | Frecuencia
Capacidad efectiva neta (MW) | 99.9
Mínimo técnico (MW) | 1
Potencia nominal en el POM (MW)* | NA | No Aplica
Carga del cliente en el momento de la prueba (MW)* | NA | No Aplica

## Cálculo de la BM - PA-PB
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Banda muerta (Hz) | 0.03
Tipo de escalón | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar(F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar(F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia inicial de referencia (MW) | Potencia Final de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 04/09/2024 15:03:12 | 60 | 59.99 | 30.0006 | 29.9997 | 30 | 30 | 60 | 59.99
Escalón dentro de BM | 2 | 04/09/2024 15:03:43 | 59.99 | 59.98 | 29.9997 | 30.0009 | 30 | 30 | 59.99 | 59.98
Escalón dentro de BM | 3 | 04/09/2024 15:04:16 | 59.98 | 59.97 | 30.0009 | 29.9995 | 30 | 30 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 4 | 04/09/2024 15:04:49 | 59.97 | 59.96 | 29.9985 | 30.3959 | 30 | 30 | 59.97 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 5 | 04/09/2024 15:05:36 | 59.96 | 59.95 | 30.4006 | 30.8074 | 30 | 30 | 59.96 | 59.95
Escalón franja inferior BM | 6 | 04/09/2024 15:06:05 | 59.95 | 59.94 | 30.806 | 31.2138 | 30 | 30 | 59.95 | 59.94
Escalón franja inferior BM | 7 | 04/09/2024 15:06:34 | 59.94 | 59.8 | 31.2182 | 36.9817 | 30 | 30 | 59.94 | 59.8
Escalón dentro de BM | 8 | 04/09/2024 15:08:42 | 60 | 60.01 | 30.0001 | 30.0007 | 30 | 30 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 9 | 04/09/2024 15:09:32 | 60.01 | 60.02 | 30.0008 | 30.0007 | 30 | 30 | 60.01 | 60.02
Escalón dentro de BM | 10 | 04/09/2024 15:10:12 | 60.02 | 60.03 | 30.0003 | 29.9952 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 11 | 04/09/2024 15:10:42 | 60.03 | 60.04 | 29.9951 | 29.5824 | 30 | 30 | 60.03 | 60.04
Escalón franja superior BM | 12 | 04/09/2024 15:11:24 | 60.04 | 60.05 | 29.584 | 29.1699 | 30 | 30 | 60.04 | 60.05
Escalón franja superior BM | 13 | 04/09/2024 15:12:08 | 60.05 | 60.06 | 29.1701 | 28.7504 | 30 | 30 | 60.05 | 60.06
Escalón franja superior BM | 14 | 04/09/2024 15:12:48 | 60.06 | 60.2 | 28.7505 | 23.0846 | 30 | 30 | 60.06 | 60.2
[11 empty] | 0.03 | Valor BM
* Aplica para el caso de autogeneradores que no entregan excedentes

## Gráficas cálculo BM
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
| Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Referencia de potencia [MW] | Frecuencia simulada [Hz] | Banda muerta superior [Hz] | Banda muerta inferior [Hz]
| 0 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.008336 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.016672 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.025008 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.033344 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.04168 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.050016 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.058352 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.066688 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.075024 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.08336 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.091695 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.10003 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.10837 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.1167 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.12504 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.13338 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.14171 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.15005 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.15838 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.16672 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.17505 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.18339 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.19173 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.20006 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.2084 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.21673 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.22507 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.23341 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.24174 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.25008 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.25841 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.26675 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.27509 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.28342 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.29176 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.30009 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.30843 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.31677 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.3251 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.33344 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.34177 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.35011 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.35844 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.36678 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.37512 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.38345 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.39179 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.40012 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.40846 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.4168 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.42513 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.43347 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.4418 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.45014 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.45847 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.46681 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.47515 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.48348 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.49182 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.50016 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.50849 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.51683 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.52517 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.53351 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.54184 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.55018 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.55852 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.56685 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.57519 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.58353 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.59186 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.6002 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.60853 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.61687 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.62521 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.63354 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.64188 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.65022 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.65855 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.66689 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.67523 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.68357 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.6919 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.70024 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.70858 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.71691 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.72525 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.73359 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.74192 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.75026 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.7586 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.76693 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.77527 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.78361 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.79194 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.80028 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.80862 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.81695 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.82529 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.83363 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.84196 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.8503 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.85864 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.86697 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.87531 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.88365 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.89198 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.90032 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.90866 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.91699 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.92533 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.93367 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.942 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.95034 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.95868 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.96701 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.97535 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.98369 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.99202 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0004 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0087 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.017 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0254 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0337 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.042 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0504 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0587 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0671 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0754 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0837 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0921 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1004 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1087 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1171 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1254 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1337 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1421 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1504 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1588 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1671 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1754 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1838 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1921 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2004 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2088 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2171 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2254 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2338 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2421 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2504 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2588 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2671 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2754 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2838 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2921 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3004 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3088 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3171 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3255 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3338 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3421 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3505 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3588 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3671 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3755 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3838 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3921 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4005 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4088 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4172 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4255 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4338 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4422 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4505 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4588 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4672 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4755 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4838 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4922 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5005 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5088 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5172 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5255 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5339 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5422 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5505 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5589 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5672 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5755 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5839 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5922 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6005 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6089 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6172 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6255 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6339 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6422 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6506 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6589 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6672 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6756 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6839 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6922 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7006 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7089 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7172 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7256 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7339 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7423 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7506 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7589 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7673 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7756 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7839 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7923 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8006 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8089 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8173 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8256 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8339 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8423 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8506 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.859 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8673 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8756 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.884 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8923 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9006 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.909 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9173 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9256 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.934 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9423 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9506 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.959 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9673 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9757 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.984 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9923 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0007 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.009 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0173 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0257 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.034 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0423 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0507 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.059 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0674 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0757 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.084 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0924 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1007 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.109 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1174 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1257 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.134 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1424 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1507 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.159 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1674 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1757 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1841 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1924 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2007 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2091 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2174 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2257 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2341 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2424 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2507 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2591 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2674 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2757 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2841 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2924 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3008 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3091 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3174 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3258 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3341 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3424 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3508 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3591 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3675 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3758 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3841 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3925 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4008 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4091 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4175 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4258 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4341 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4425 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4508 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4592 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4675 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4758 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4842 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4925 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5008 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5092 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5175 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5258 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5342 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5425 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5509 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5592 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5675 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5759 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5842 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5925 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6009 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6092 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6176 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6259 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6342 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6426 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6509 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6592 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6676 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6759 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6842 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6926 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7009 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7093 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7176 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7259 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7343 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7426 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7509 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7593 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7676 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7759 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7843 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7926 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.801 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8093 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8176 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.826 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8343 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8426 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.851 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8593 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8677 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.876 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8843 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8927 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.901 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9093 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9177 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.926 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9343 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9427 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.951 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9594 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9677 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.976 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9844 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9927 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.001 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0094 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0177 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0261 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0344 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0427 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0511 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0594 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0677 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0761 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0844 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0928 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1011 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1094 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1178 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1261 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1344 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1428 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1511 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1595 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1678 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1761 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1845 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1928 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2011 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2095 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2178 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2262 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2345 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2428 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2512 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2595 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2678 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2762 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2845 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2929 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3012 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3095 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3179 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3262 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3345 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3429 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3512 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3596 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3679 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3762 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3846 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3929 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4013 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4096 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4179 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4263 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4346 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4429 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4513 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4596 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.468 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4763 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4846 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.493 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5013 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5097 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.518 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5263 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5347 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.543 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5513 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5597 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.568 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5764 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5847 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.593 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6014 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6097 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.618 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6264 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6347 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6431 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6514 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6597 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6681 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6764 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6848 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6931 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7014 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7098 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7181 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7264 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7348 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7431 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7515 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7598 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7681 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7765 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7848 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7931 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8015 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8098 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8182 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8265 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8348 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8432 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8515 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8598 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8682 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8765 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8849 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8932 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9015 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9099 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9182 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9265 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9349 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9432 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9516 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9599 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9682 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9766 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9849 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9932 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0016 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0099 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0183 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0266 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0349 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0433 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0516 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0599 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0683 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0766 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.085 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0933 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1016 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.11 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1183 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1266 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.135 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1433 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1517 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.16 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1683 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1767 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.185 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1933 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2017 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.21 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2184 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2267 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.235 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2434 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2517 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.26 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2684 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2767 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2851 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2934 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3017 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3101 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3184 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3267 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3351 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3434 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3518 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3601 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3684 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3768 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3851 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3934 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4018 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4101 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4185 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4268 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4351 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4435 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4518 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4601 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4685 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4768 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4852 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4935 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5018 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5102 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5185 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5268 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5352 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5435 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5519 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5602 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5685 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5769 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5852 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5936 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6019 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6102 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6186 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6269 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6352 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6436 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6519 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6603 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6686 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6769 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6853 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6936 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.702 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7103 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7186 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.727 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7353 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7437 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.752 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7603 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7687 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.777 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7853 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7937 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.802 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8104 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8187 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.827 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8354 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8437 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8521 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8604 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8687 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8771 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8854 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8938 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9021 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9104 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9188 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9271 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9355 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9438 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9521 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9605 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9688 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9771 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9855 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9938 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0022 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0105 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0188 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0272 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0355 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0439 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0522 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0605 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0689 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0772 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0856 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0939 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1022 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1106 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1189 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1272 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1356 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1439 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1523 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1606 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1689 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1773 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1856 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.194 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2023 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2106 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.219 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2273 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2357 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.244 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2523 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2607 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.269 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2774 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2857 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.294 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3024 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3107 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3191 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3274 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3357 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3441 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3524 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3608 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3691 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3774 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3858 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3941 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4025 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4108 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4191 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4275 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4358 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4442 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4525 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4608 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4692 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4775 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4859 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4942 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5025 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5109 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5192 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5276 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5359 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5442 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5526 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5609 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5693 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5776 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5859 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5943 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6026 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.611 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6193 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6276 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.636 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6443 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6527 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.661 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6693 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6777 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.686 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6944 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7027 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.711 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7194 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7277 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7361 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7444 | 29.9952 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7527 | 29.9952 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7611 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7694 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7778 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7861 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7944 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8028 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8111 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8195 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8278 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8361 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8445 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8528 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8612 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8695 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8778 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8862 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8945 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9029 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9112 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9195 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9279 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9362 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9446 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9529 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9613 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9696 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9779 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9863 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9946 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.003 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0113 | 29.9952 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0196 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.028 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0363 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0447 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.053 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0614 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0697 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.078 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0864 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0947 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1031 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1114 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1197 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1281 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1364 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1448 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1531 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1614 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1698 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1781 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1865 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1948 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2031 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2115 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2198 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2282 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2365 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2449 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2532 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2615 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2699 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2782 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2866 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2949 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3032 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3116 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3199 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3283 | 29.9952 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3366 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3449 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3533 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3616 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.37 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3783 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3866 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.395 | 29.9945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4033 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4117 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.42 | 29.9942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4283 | 29.9942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4367 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.445 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4534 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4617 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4701 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4784 | 29.9935 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4867 | 29.9934 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4951 | 29.9933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5034 | 29.9931 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5118 | 29.993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5201 | 29.9928 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5284 | 29.9926 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5368 | 29.9924 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5451 | 29.9922 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5535 | 29.992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5618 | 29.9917 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5701 | 29.9915 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5785 | 29.9913 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5868 | 29.9911 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5952 | 29.9908 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6035 | 29.9908 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6118 | 29.9907 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6202 | 29.9906 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6285 | 29.9905 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6369 | 29.9903 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6452 | 29.9902 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6535 | 29.9901 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6619 | 29.99 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6702 | 29.99 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6786 | 29.99 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6869 | 29.9901 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6953 | 29.9902 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7036 | 29.9901 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7119 | 29.99 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7203 | 29.99 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7286 | 29.9899 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.737 | 29.9899 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7453 | 29.9899 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7536 | 29.9899 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.762 | 29.99 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7703 | 29.99 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7787 | 29.99 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.787 | 29.9899 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7953 | 29.9898 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8037 | 29.9899 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.812 | 29.99 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8204 | 29.9902 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8287 | 29.9903 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.837 | 29.9906 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8454 | 29.9908 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8537 | 29.9911 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8621 | 29.9914 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8704 | 29.9915 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8787 | 29.9917 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8871 | 29.9919 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8954 | 29.9921 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9038 | 29.9923 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9121 | 29.9925 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9205 | 29.9927 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9288 | 29.9929 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9371 | 29.993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9455 | 29.9931 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9538 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9622 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9705 | 29.9933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9788 | 29.9934 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9872 | 29.9935 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9955 | 29.9936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0039 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0122 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0205 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0289 | 29.9942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0372 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0456 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0539 | 29.9945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0623 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0706 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0789 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0873 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0956 | 29.9952 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.104 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1123 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1206 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.129 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1373 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1457 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.154 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1624 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1707 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.179 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1874 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1957 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2041 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2124 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2207 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2291 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2374 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2458 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2541 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2624 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2708 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2791 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2875 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2958 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3042 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3125 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3208 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3292 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3375 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3459 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3542 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3625 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3709 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3792 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3876 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3959 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4043 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4126 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4209 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4293 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4376 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.446 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4543 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4626 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.471 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4793 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4877 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.496 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5044 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5127 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.521 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5294 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5377 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5461 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5544 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5627 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5711 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5794 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5878 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5961 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6044 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6128 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6211 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6295 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6378 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6462 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6545 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6628 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6712 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6795 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6879 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6962 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7045 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7129 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7212 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7296 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7379 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7463 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7546 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7629 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7713 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7796 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.788 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7963 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8046 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.813 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8213 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8297 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.838 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8464 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8547 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.863 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8714 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8797 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8881 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8964 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9047 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9131 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9214 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9298 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9381 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9465 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9548 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9631 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9715 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9798 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9882 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9965 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0048 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0132 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0215 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0299 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0382 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0466 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0549 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0632 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0716 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0799 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0883 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0966 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.105 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1133 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1216 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.13 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1383 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1467 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.155 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1633 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1717 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.18 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1884 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1967 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2051 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2134 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2217 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2301 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2384 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2468 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2551 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2635 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2718 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2801 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2885 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2968 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3052 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3135 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3219 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3302 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3385 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3469 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3552 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3636 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3719 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3802 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3886 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3969 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4053 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4136 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.422 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4303 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4386 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.447 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4553 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4637 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.472 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4804 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4887 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.497 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5054 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5137 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5221 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5304 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5388 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5471 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5554 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5638 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5721 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5805 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5888 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5971 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6055 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6138 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6222 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6305 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6389 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6472 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6555 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6639 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6722 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6806 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6889 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6973 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7056 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7139 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7223 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7306 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.739 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7473 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7557 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.764 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7723 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7807 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.789 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7974 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8057 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.814 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8224 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8307 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8391 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8474 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8558 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8641 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8724 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8808 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8891 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8975 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9058 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9142 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9225 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9308 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9392 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9475 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9559 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9642 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9726 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9809 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9892 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9976 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0059 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0143 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0226 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0309 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0393 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0476 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.056 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0643 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0727 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.081 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0893 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0977 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.106 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1144 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1227 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1311 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1394 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1477 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1561 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1644 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1728 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1811 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1895 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1978 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2061 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2145 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2228 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2312 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2395 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2478 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2562 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2645 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2729 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2812 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2896 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2979 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3062 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3146 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3229 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3313 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3396 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.348 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3563 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3646 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.373 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3813 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3897 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.398 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4064 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4147 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.423 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4314 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4397 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4481 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4564 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4647 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4731 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4814 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4898 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4981 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5065 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5148 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5231 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5315 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5398 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5482 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5565 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5649 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5732 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5815 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5899 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5982 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6066 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6149 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6233 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6316 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6399 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6483 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6566 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.665 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6733 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6816 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.69 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6983 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7067 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.715 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7234 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7317 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.74 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7484 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7567 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7651 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7734 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7818 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7901 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7984 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8068 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8151 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8235 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8318 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8401 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8485 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8568 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8652 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8735 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8819 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8902 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8985 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9069 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9152 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9236 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9319 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9402 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9486 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9569 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9653 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9736 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.982 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9903 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9986 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.007 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0153 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0237 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.032 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0403 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0487 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.057 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0654 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0737 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0821 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0904 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0987 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1071 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1154 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1238 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1321 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1404 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1488 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1571 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1655 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1738 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1821 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1905 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1988 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2072 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2155 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2239 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2322 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2405 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2489 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2572 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2656 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2739 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2822 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2906 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2989 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3073 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3156 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.324 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3323 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3406 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.349 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3573 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3657 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.374 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3823 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3907 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.399 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4074 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4157 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4241 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4324 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4407 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4491 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4574 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4658 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4741 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4824 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4908 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4991 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5075 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5158 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5242 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5325 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5408 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5492 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5575 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5659 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5742 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5826 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5909 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5992 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6076 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6159 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6243 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6326 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6409 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6493 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6576 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.666 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6743 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6827 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.691 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6993 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7077 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.716 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7244 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7327 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.741 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7494 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7577 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7661 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7744 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7828 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7911 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7994 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8078 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8161 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8245 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8328 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8411 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8495 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8578 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8662 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8745 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8829 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8912 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8995 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9079 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9162 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9246 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9329 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9412 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9496 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9579 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9663 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9746 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.983 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9913 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9996 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.008 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0163 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0247 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.033 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0413 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0497 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.058 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0664 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0747 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.083 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0914 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0997 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1081 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1164 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1248 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1331 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1414 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1498 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1581 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1665 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1748 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1831 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1915 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1998 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2082 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2165 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2249 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2332 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2415 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2499 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2582 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2666 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2749 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2832 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2916 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2999 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3083 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3166 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.325 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3333 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3416 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.35 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3583 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3667 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.375 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3833 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3917 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4084 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4167 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.425 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4334 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4417 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4501 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4584 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4668 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4751 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4834 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4918 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5001 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5085 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5168 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5251 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5335 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5418 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5502 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5585 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5668 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5752 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5835 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5919 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6002 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6086 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6169 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6252 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6336 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6419 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6503 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6586 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6669 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6753 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6836 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.692 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7003 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7086 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.717 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7253 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7337 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.742 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7503 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7587 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.767 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7754 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7837 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.792 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8004 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8087 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8171 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8254 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8337 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8421 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8504 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8588 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8671 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8755 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8838 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8921 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9005 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9088 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9172 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9255 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9338 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9422 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9505 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9589 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9672 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9755 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9839 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9922 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0006 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0089 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0172 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0256 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0339 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0423 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0506 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0589 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0673 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0756 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.084 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0923 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1007 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.109 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1173 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1257 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.134 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1424 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1507 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.159 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1674 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1757 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.184 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1924 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2007 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2091 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2174 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2257 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2341 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2424 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2508 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2591 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2674 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2758 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2841 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2925 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3008 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3091 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3175 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3258 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3342 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3425 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3508 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3592 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3675 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3758 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3842 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3925 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4009 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4092 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4175 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4259 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4342 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4425 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4509 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4592 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4676 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4759 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4842 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4926 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5009 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5093 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5176 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5259 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5343 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5426 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5509 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5593 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5676 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.576 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5843 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5926 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.601 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6093 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6177 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.626 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6343 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6427 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.651 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6593 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6677 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.676 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6844 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6927 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.701 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7094 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7177 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7261 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7344 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7427 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7511 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7594 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7677 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7761 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7844 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7928 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8011 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8094 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8178 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8261 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8344 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8428 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8511 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8595 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8678 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8761 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8845 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8928 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9012 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9095 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9178 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9262 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9345 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9428 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9512 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9595 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9679 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9762 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9845 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9929 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0012 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0096 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0179 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0262 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0346 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0429 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0512 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0596 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0679 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0763 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0846 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0929 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1013 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1096 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.118 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1263 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1346 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.143 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1513 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1596 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.168 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1763 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1847 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.193 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2013 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2097 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.218 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2263 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2347 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.243 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2514 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2597 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.268 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2764 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2847 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2931 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3014 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3097 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3181 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3264 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3347 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3431 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3514 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3598 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3681 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3764 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3848 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3931 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4015 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4098 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4181 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4265 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4348 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4431 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4515 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4598 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4682 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4765 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4848 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4932 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5015 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5099 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5182 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5265 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5349 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5432 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5515 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5599 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5682 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5766 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5849 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5932 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6016 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6099 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6182 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6266 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6349 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6433 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6516 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6599 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6683 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6766 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.685 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6933 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7016 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.71 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7183 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7266 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.735 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7433 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7517 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.76 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7683 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7767 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.785 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7934 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8017 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.81 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8184 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8267 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.835 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8434 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8517 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8601 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8684 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8767 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8851 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8934 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9017 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9101 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9184 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9268 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9351 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9434 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9518 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9601 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9684 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9768 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9851 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9935 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0018 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0101 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0185 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0268 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0351 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0435 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0518 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0602 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0685 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0768 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0852 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0935 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1018 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1102 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1185 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1269 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1352 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1435 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1519 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1602 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1685 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1769 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1852 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1936 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2019 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2102 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2186 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2269 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2352 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2436 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2519 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2603 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2686 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2769 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2853 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2936 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3019 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3103 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3186 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.327 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3353 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3436 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.352 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3603 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3686 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.377 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3853 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3936 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.402 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4103 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4187 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.427 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4353 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4437 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.452 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4603 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4687 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.477 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4853 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4937 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.502 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5104 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5187 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.527 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5354 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5437 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.552 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5604 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5687 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.577 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5854 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5937 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.602 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6104 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6187 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.627 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6354 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6437 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6521 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6604 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6687 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6771 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6854 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6937 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7021 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7104 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7187 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7271 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7354 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7437 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7521 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7604 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7687 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7771 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7854 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7937 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8021 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8104 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8188 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8271 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8354 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8438 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8521 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8604 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8688 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8771 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8854 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8938 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9021 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9104 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9188 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9271 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9354 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9438 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9521 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9605 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9688 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9771 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9855 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9938 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0021 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0105 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0188 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0271 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0355 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0438 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0521 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0605 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0688 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0771 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0855 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0938 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1021 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1105 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1188 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1272 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1355 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1438 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1522 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1605 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1688 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1772 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1855 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1938 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2022 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2105 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2188 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2272 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2355 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2439 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2522 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2605 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2689 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2772 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2855 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2939 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3022 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3105 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3189 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3272 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3355 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3439 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3522 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3606 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3689 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3772 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3856 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3939 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4022 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4106 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4189 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4272 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4356 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4439 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4523 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4606 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4689 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4773 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4856 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4939 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5023 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5106 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5189 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5273 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5356 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5439 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5523 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5606 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.569 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5773 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5856 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.594 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6023 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6106 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.619 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6273 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6356 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.644 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6523 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6606 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.669 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6773 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6857 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.694 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7023 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7107 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.719 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7273 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7357 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.744 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7523 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7607 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.769 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7773 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7857 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.794 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8023 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8107 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.819 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8273 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8357 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.844 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8524 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8607 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.869 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8774 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8857 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.894 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9024 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9107 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.919 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9274 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9357 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.944 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9524 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9607 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.969 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9774 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9857 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9941 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0024 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0107 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0191 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0274 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0357 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0441 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0524 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0607 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0691 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0774 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0857 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0941 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1024 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1107 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1191 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1274 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1357 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1441 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1524 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1608 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1691 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1774 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1858 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1941 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2024 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2108 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2191 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2274 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2358 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2441 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2524 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2608 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2691 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2774 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2858 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2941 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3025 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3108 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3191 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3275 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3358 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3441 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3525 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3608 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3691 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3775 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3858 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3941 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4025 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4108 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4191 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4275 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4358 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4441 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4525 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4608 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4692 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4775 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4858 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4942 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5025 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5108 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5192 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5275 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5358 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5442 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5525 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5608 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5692 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5775 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5858 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5942 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6025 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6108 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6192 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6275 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6359 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6442 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6525 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6609 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6692 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6775 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6859 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6942 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7025 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7109 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7192 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7275 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7359 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7442 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7525 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7609 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7692 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7775 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7859 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7942 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8025 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8109 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8192 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8275 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8359 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8442 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8525 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8609 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8692 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8776 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8859 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8942 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9026 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9109 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9192 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9276 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9359 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9442 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9526 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9609 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9692 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9776 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9859 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9942 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0026 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0109 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0192 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0276 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0359 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0442 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0526 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0609 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0692 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0776 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0859 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0943 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1026 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1109 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1193 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1276 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1359 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1443 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1526 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1609 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1693 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1776 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1859 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1943 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2026 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2109 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2193 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2276 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.236 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2443 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2526 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.261 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2693 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2776 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.286 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2943 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3026 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.311 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3193 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3276 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.336 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3443 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3526 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.361 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3693 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3776 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.386 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3943 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4027 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.411 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4193 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4277 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.436 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4443 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4527 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.461 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4693 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4777 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.486 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4943 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5027 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.511 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5193 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5277 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.536 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5443 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5527 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.561 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5694 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5777 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.586 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5944 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6027 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.611 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6194 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6277 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.636 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6444 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6527 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.661 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6694 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6777 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.686 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6944 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7027 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7111 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7194 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7277 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7361 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7444 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7527 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7611 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7694 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7777 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7861 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7944 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8027 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8111 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8194 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8277 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8361 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8444 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8527 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8611 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8694 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8778 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8861 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8944 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9028 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9111 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9194 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9278 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9361 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9444 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9528 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9611 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9694 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9778 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9861 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9944 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0028 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0111 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0194 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0278 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0361 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0445 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0528 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0611 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0695 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0778 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0861 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0945 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1028 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1111 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1195 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1278 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1361 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1445 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1528 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1611 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1695 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1778 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1862 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1945 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2028 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2112 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2195 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2278 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2362 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2445 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2528 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2612 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2695 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2778 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2862 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2945 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3028 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3112 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3195 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3278 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3362 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3445 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3529 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3612 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3695 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3779 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3862 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3945 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4029 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4112 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4195 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4279 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4362 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4445 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4529 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4612 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4695 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4779 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4862 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4946 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5029 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5112 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5196 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5279 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5362 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5446 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5529 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5612 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5696 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5779 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5862 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5946 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6029 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6113 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6196 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6279 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6363 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6446 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6529 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6613 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6696 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6779 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6863 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6946 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7029 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7113 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7196 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.728 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7363 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7446 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.753 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7613 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7696 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.778 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7863 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7946 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.803 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8113 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8197 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.828 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8363 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8447 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.853 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8613 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8697 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.878 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8863 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8947 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.903 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9114 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9197 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.928 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9364 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9447 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.953 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9614 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9697 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9781 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9864 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9947 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0031 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0114 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0197 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0281 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0364 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0447 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0531 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0614 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0698 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0781 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0864 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0948 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1031 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1114 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1198 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1281 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1364 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1448 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1531 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1615 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1698 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1781 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1865 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1948 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2031 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2115 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2198 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2282 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2365 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2448 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2532 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2615 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2698 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2782 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2865 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2949 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3032 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3115 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3199 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3282 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3365 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3449 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3532 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3616 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3699 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3782 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3866 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3949 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4032 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4116 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4199 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4283 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4366 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4449 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4533 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4616 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4699 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4783 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4866 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.495 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5033 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5116 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.52 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5283 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5366 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.545 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5533 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5617 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.57 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5783 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5867 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.595 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6033 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6117 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.62 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6284 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6367 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.645 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6534 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6617 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.67 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6784 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6867 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6951 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7034 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7117 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7201 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7284 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7367 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7451 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7534 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7618 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7701 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7784 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7868 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7951 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8034 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8118 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8201 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8285 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8368 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8451 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8535 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8618 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8701 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8785 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8868 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8952 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9035 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9118 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9202 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9285 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9368 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9452 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9535 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9619 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9702 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9785 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9869 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9952 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0035 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0119 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0202 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0286 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0369 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0452 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0536 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0619 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0702 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0786 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0869 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0953 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1036 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1119 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1203 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1286 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1369 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1453 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1536 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.162 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1703 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1786 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.187 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1953 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2036 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.212 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2203 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2287 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.237 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2453 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2537 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.262 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2703 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2787 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.287 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2954 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3037 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.312 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3204 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3287 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.337 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3454 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3537 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3621 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3704 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3787 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3871 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3954 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4037 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4121 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4204 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4288 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4371 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4454 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4538 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4621 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4704 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4788 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4871 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4955 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5038 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5121 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5205 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5288 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5372 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5455 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5538 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5622 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5705 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5788 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5872 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5955 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6039 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6122 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6205 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6289 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6372 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6456 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6539 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6622 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6706 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6789 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6872 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6956 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7039 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7123 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7206 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7289 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7373 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7456 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7539 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7623 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7706 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.779 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7873 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7956 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.804 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8123 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8207 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.829 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8373 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8457 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.854 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8624 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8707 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.879 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8874 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8957 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.904 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9124 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9207 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9291 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9374 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9457 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9541 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9624 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9708 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9791 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9874 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9958 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0041 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0125 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0208 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0291 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0375 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0458 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0542 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0625 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0708 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0792 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0875 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0959 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1042 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1125 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1209 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1292 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1376 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1459 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1542 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1626 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1709 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1793 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1876 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1959 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2043 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2126 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.221 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2293 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2376 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.246 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2543 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2627 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.271 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2793 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2877 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.296 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3044 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3127 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.321 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3294 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3377 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3461 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3544 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3627 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3711 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3794 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3878 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3961 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4044 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4128 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4211 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4295 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4378 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4461 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4545 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4628 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4712 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4795 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4878 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4962 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5045 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5129 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5212 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5295 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5379 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5462 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5546 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5629 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5712 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5796 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5879 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5963 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6046 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6129 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6213 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6296 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.638 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6463 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6546 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.663 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6713 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6797 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.688 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6963 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7047 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.713 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7213 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7297 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.738 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7464 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7547 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7631 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7714 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7797 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7881 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7964 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8048 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8131 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8214 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8298 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8381 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8464 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8548 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8631 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8715 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8798 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8881 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8965 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9048 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9132 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9215 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9298 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9382 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9465 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9549 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9632 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9715 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9799 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9882 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9966 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0049 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0132 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0216 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0299 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0383 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0466 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0549 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0633 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0716 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.08 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0883 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0966 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.105 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1133 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1217 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.13 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1383 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1467 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.155 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1634 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1717 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.18 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1884 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1967 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2051 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2134 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2217 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2301 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2384 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2468 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2551 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2634 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2718 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2801 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2885 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2968 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3051 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3135 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3218 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3302 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3385 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3468 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3552 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3635 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3719 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3802 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3885 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3969 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4052 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4136 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4219 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4303 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4386 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4469 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4553 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4636 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.472 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4803 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4886 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.497 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5053 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5137 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.522 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5303 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5387 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.547 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5554 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5637 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5721 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5804 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5887 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5971 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6054 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6138 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6221 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6304 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6388 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6471 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6555 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6638 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6722 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6805 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6888 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6972 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7055 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7139 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7222 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7305 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7389 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7472 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7556 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7639 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7722 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7806 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7889 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7973 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8056 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.814 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8223 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8306 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.839 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8473 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8557 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.864 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8723 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8807 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.889 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8974 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9057 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.914 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9224 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9307 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9391 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9474 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9557 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9641 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9724 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9808 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9891 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9975 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0058 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0141 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0225 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0308 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0392 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0475 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0558 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0642 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0725 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0809 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0892 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0975 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1059 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1142 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1226 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1309 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1392 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1476 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1559 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1643 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1726 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1809 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1893 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1976 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.206 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2143 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2227 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.231 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2393 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2477 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.256 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2644 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2727 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.281 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2894 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2977 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3061 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3144 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3227 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3311 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3394 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3478 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3561 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3644 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3728 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3811 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3895 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3978 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4061 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4145 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4228 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4312 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4395 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4479 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4562 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4645 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4729 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4812 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4896 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4979 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5062 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5146 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5229 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5313 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5396 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5479 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5563 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5646 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.573 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5813 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5896 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.598 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6063 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6147 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.623 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6313 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6397 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.648 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6564 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6647 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6731 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6814 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6897 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6981 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7064 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7148 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7231 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7314 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7398 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7481 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7565 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7648 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7732 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7815 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7898 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7982 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8065 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8149 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8232 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8315 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8399 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8482 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8566 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8649 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8732 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8816 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8899 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8983 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9066 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.915 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9233 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9316 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.94 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9483 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9567 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.965 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9733 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9817 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.99 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9984 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0067 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0151 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0234 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0317 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0401 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0484 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0568 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0651 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0734 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0818 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0901 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0985 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1068 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1151 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1235 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1318 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1402 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1485 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1568 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1652 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1735 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1819 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1902 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1986 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2069 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2152 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2236 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2319 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2403 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2486 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2569 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2653 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2736 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.282 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2903 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2986 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.307 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3153 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3237 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.332 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3404 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3487 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.357 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3654 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3737 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3821 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3904 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3987 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4071 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4154 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4238 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4321 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4404 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4488 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4571 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4655 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4738 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4821 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4905 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4988 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5072 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5155 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5238 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5322 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5405 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5489 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5572 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5656 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5739 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5822 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5906 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5989 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6073 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6156 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6239 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6323 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6406 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.649 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6573 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6656 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.674 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6823 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6907 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.699 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7073 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7157 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.724 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7324 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7407 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.749 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7574 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7657 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7741 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7824 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7908 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7991 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8074 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8158 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8241 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8325 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8408 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8491 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8575 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8658 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8742 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8825 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8908 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8992 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9075 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9159 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9242 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9325 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9409 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9492 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9576 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9659 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9742 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9826 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9909 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9993 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0076 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.016 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0243 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0326 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.041 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0493 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0577 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.066 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0743 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0827 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.091 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0994 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1077 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.116 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1244 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1327 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1411 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1494 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1577 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1661 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1744 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1828 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1911 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1994 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2078 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2161 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2245 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2328 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2411 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2495 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2578 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2662 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2745 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2829 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2912 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2995 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3079 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3162 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3246 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3329 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3412 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3496 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3579 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3663 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3746 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3829 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3913 | 29.9953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3996 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.408 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4163 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4246 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.433 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4413 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4497 | 29.9942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.458 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4663 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4747 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.483 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4914 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4997 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5081 | 29.9936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5164 | 29.9936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5247 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5331 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5414 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5498 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5581 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5664 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5748 | 29.9942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5831 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5915 | 29.9945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5998 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6081 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6165 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6248 | 29.9952 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6332 | 29.9952 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6415 | 29.9953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6498 | 29.9953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6582 | 29.9952 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6665 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6749 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6832 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6915 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6999 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7082 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7166 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7249 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7333 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7416 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7499 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7583 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7666 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.775 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7833 | 29.9945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7916 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8083 | 29.9945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8167 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.825 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8333 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8417 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.85 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8584 | 29.9942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8667 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.875 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8834 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8917 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9001 | 29.9945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9084 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9167 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9251 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9334 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9418 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9501 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9585 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9668 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9751 | 29.9953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9835 | 29.9953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9918 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0002 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0085 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0168 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0252 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0335 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0419 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0502 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0585 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0669 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0752 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0836 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0919 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1002 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1086 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1169 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1253 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1336 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1419 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1503 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1586 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.167 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1753 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1836 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.192 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2003 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2087 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.217 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2254 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2337 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.242 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2504 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2587 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2671 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2754 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2837 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2921 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3004 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3088 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3171 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3254 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3338 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3421 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3505 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3588 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3671 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3755 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3838 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3922 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4005 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4088 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4172 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4255 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4339 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4422 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4506 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4589 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4672 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4756 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4839 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4923 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5006 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5089 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5173 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5256 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.534 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5423 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5506 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.559 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5673 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5757 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.584 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5923 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6007 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.609 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6174 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6257 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.634 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6424 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6507 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6591 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6674 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6758 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6841 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6924 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7008 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7091 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7175 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7258 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7341 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7425 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7508 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7592 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7675 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7758 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7842 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7925 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8009 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8092 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8175 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8259 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8342 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8426 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8509 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8592 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8676 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8759 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8843 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8926 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9009 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9093 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9176 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.926 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9343 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9426 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.951 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9593 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9676 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.976 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9843 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9927 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.001 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0093 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0177 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.026 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0344 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0427 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.051 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0594 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0677 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0761 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0844 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0927 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1011 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1094 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1178 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1261 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1344 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1428 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1511 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1594 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1678 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1761 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1845 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1928 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2011 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2095 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2178 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2262 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2345 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2428 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2512 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2595 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2679 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2762 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2845 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2929 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3012 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3095 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3179 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3262 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3346 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3429 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3512 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3596 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3679 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3763 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3846 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3929 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4013 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4096 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.418 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4263 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4346 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.443 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4513 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4597 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.468 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4763 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4847 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.493 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5013 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5097 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.518 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5264 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5347 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.543 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5514 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5597 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5681 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5764 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5847 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5931 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6014 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6098 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6181 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6264 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6348 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6431 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6515 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6598 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6681 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6765 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6848 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6932 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7015 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7098 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7182 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7265 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7349 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7432 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7515 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7599 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7682 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7766 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7849 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7932 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8016 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8099 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8183 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8266 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8349 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8433 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8516 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.86 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8683 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8766 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.885 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8933 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9016 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.91 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9183 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9267 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.935 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9433 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9517 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.96 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9684 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9767 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.985 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9934 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0017 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0101 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0184 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0267 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0351 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0434 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0518 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0601 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0684 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0768 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0851 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0935 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1018 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1101 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1185 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1268 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1352 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1435 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1518 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1602 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1685 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1769 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1852 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1935 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2019 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2102 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2186 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2269 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2352 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2436 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2519 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2603 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2686 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2769 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2853 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2936 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.302 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3103 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3186 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.327 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3353 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3437 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.352 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3603 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3687 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.377 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3854 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3937 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.402 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4104 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4187 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4271 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4354 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4437 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4521 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4604 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4688 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4771 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4854 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4938 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5021 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5105 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5188 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5271 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5355 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5438 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5522 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5605 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5688 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5772 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5855 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5939 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6022 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6105 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6189 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6272 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6356 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6439 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6522 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6606 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6689 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6773 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6856 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6939 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7023 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7106 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.719 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7273 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7356 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.744 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7523 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7607 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.769 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7773 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7857 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.794 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8024 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8107 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.819 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8274 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8357 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8441 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8524 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8607 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8691 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8774 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8857 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8941 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9024 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9108 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9191 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9274 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9358 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9441 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9525 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9608 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9691 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9775 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9858 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9941 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0025 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0108 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0192 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0275 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0358 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0442 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0525 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0609 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0692 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0775 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0859 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0942 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1025 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1109 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1192 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1276 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1359 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1442 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1526 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1609 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1693 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1776 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1859 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1943 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2026 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2109 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2193 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2276 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.236 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2443 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2526 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.261 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2693 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2777 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.286 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2943 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3027 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.311 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3194 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3277 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.336 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3444 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3527 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.361 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3694 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3777 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3861 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3944 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4027 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4111 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4194 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4278 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4361 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4444 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4528 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4611 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4695 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4778 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4861 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4945 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5028 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5112 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5195 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5278 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5362 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5445 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5528 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5612 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5695 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5779 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5862 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5945 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6029 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6112 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6195 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6279 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6362 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6446 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6529 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6612 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6696 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6779 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6863 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6946 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7029 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7113 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7196 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7279 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7363 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7446 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.753 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7613 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7696 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.778 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7863 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7947 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.803 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8113 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8197 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.828 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8363 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8447 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.853 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8614 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8697 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.878 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8864 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8947 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9031 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9114 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9197 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9281 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9364 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9448 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9531 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9614 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9698 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9781 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9865 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9948 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0031 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0115 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0198 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0281 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0365 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0448 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0532 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0615 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0698 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0782 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0865 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0949 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1032 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1115 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1199 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1282 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1366 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1449 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1532 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1616 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1699 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1783 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1866 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1949 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2033 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2116 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.22 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2283 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2366 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.245 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2533 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2617 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.27 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2783 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2867 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.295 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3034 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3117 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.32 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3284 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3367 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.345 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3534 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3617 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3701 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3784 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3867 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3951 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4034 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4118 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4201 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4284 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4368 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4451 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4535 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4618 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4701 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4785 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4868 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4952 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5035 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5118 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5202 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5285 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5368 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5452 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5535 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5619 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5702 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5785 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5869 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5952 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6036 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6119 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6202 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6286 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6369 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6453 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6536 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6619 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6703 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6786 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.687 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6953 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7036 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.712 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7203 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7286 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.737 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7453 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7537 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.762 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7703 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7787 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.787 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7954 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8037 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.812 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8204 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8287 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8371 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8454 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8537 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8621 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8704 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8787 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8871 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8954 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9038 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9121 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9204 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9288 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9371 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9455 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9538 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9621 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9705 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9788 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9872 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9955 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0038 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0122 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0205 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0289 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0372 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0455 | 29.9952 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0539 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0622 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0705 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0789 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0872 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0956 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1039 | 29.9945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1122 | 29.9945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1206 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1289 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1373 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1456 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1539 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1623 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1706 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.179 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1873 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1956 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.204 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2123 | 29.9952 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2207 | 29.9952 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.229 | 29.9953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2373 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2457 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.254 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2624 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2707 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.279 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2874 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2957 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3041 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3124 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3207 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3291 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3374 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3458 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3541 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3624 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3708 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3791 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3875 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3958 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4041 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4125 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4208 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4292 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4375 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4458 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4542 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4625 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4709 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4792 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4875 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4959 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5042 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5126 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5209 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5292 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5376 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5459 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5542 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5626 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5709 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5793 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5876 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5959 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6043 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6126 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.621 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6293 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6376 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.646 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6543 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6627 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.671 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6793 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6877 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.696 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7044 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7127 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.721 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7294 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7377 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.746 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7544 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7627 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7711 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7794 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7877 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7961 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8044 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8128 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8211 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8294 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8378 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8461 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8545 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8628 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8711 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8795 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8878 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8962 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9045 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9128 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9212 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9295 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9378 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9462 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9545 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9629 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9712 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9795 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9879 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9962 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0046 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0129 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0212 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0296 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0379 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0463 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0546 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0629 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0713 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0796 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.088 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0963 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1046 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.113 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1213 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1297 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.138 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1463 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1547 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.163 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1714 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1797 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.188 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1964 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2047 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2131 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2214 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2297 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2381 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2464 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2548 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2631 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2714 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2798 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2881 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2965 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3048 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3131 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3215 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3298 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3382 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3465 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3548 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3632 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3715 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3799 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3882 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3965 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4049 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4132 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4215 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4299 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4382 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4466 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4549 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4632 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4716 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4799 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4883 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4966 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5049 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5133 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5216 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.53 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5383 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5466 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.555 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5633 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5717 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.58 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5883 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5967 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.605 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6133 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6217 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.63 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6384 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6467 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.655 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6634 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6717 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6801 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6884 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6967 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7051 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7134 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7218 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7301 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7384 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7468 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7551 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7635 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7718 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7801 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7885 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7968 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8052 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8135 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8218 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8302 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8385 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8469 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8552 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8635 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8719 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8802 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8886 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8969 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9052 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9136 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9219 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9303 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9386 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.947 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9553 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9636 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.972 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9803 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9887 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.997 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0053 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0137 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.022 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0304 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0387 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.047 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0554 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0637 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0721 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0804 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0887 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0971 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1054 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1138 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1221 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1304 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1388 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1471 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1555 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1638 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1721 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1805 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1888 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1972 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2055 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2139 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2222 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2305 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2389 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2472 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2556 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2639 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2722 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2806 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2889 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2973 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3056 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3139 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3223 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3306 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.339 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3473 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3556 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.364 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3723 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3807 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.389 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3974 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4057 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.414 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4224 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4307 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4391 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4474 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4557 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4641 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4724 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4808 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4891 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4974 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5058 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5141 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5225 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5308 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5391 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5475 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5558 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5642 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5725 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5808 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5892 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5975 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6059 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6142 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6225 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6309 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6392 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6476 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6559 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6642 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6726 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6809 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6893 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6976 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.706 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7143 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7226 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.731 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7393 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7477 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.756 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7643 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7727 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.781 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7893 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7977 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.806 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8144 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8227 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8311 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8394 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8477 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8561 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8644 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8727 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8811 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8894 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8978 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9061 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9144 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9228 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9311 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9395 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9478 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9561 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9645 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9728 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9812 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9895 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9978 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0062 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0145 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0229 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0312 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0395 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0479 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0562 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0646 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0729 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0812 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0896 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0979 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1063 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1146 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1229 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1313 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1396 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.148 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1563 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1646 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.173 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1813 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1897 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.198 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2063 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2147 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.223 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2314 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2397 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.248 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2564 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2647 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2731 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2814 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2897 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2981 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3064 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3148 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3231 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3314 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3398 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3481 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3565 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3648 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3731 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3815 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3898 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3982 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4065 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4148 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4232 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4315 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4399 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4482 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4565 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4649 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4732 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4816 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4899 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4982 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5066 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5149 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5233 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5316 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5399 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5483 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5566 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.565 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5733 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5816 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.59 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5983 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6067 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.615 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6233 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6317 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.64 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6484 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6567 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.665 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6734 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6817 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6901 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6984 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7067 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7151 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7234 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7318 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7401 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7484 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7568 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7651 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7735 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7818 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7901 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7985 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8068 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8152 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8235 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8318 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8402 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8485 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8569 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8652 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8735 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8819 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8902 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8986 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9069 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9152 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9236 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9319 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9403 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9486 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9569 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9653 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9736 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.982 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9903 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9986 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.007 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0153 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0237 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.032 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0403 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0487 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.057 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0654 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0737 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.082 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0904 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0987 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1071 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1154 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1237 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1321 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1404 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1488 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1571 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1654 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1738 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1821 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1904 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1988 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2071 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2155 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2238 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2321 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2405 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2488 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2572 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2655 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2738 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2822 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2905 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2989 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3072 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3155 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3239 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3322 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3406 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3489 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3572 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3656 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3739 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3823 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3906 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3989 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4073 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4156 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.424 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4323 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4406 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.449 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4573 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4657 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.474 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4823 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4907 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.499 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5074 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5157 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.524 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5324 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5407 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5491 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5574 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5657 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5741 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5824 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5908 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5991 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6074 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6158 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6241 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6325 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6408 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6491 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6575 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6658 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6742 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6825 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6908 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6992 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7075 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7159 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7242 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7325 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7409 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7492 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7575 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7659 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7742 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7826 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7909 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7993 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8076 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8159 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8243 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8326 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.841 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8493 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8576 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.866 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8743 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8826 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.891 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8993 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9077 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.916 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9243 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9327 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.941 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9494 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9577 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.966 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9744 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9827 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9911 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9994 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0077 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0161 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0244 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0328 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0411 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0494 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0578 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0661 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0745 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0828 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0911 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0995 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1078 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1162 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1245 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1328 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1412 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1495 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1578 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1662 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1745 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1829 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1912 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1995 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2079 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2162 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2246 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2329 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2412 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2496 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2579 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2662 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2746 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2829 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2913 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2996 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3079 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3163 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3246 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.333 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3413 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3496 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.358 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3663 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3746 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.383 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3913 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3997 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.408 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4163 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4247 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.433 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4414 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4497 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.458 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4664 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4747 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4831 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4914 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4997 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5081 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5164 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5248 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5331 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5414 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5498 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5581 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5664 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5748 | 30.0107 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5831 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5915 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5998 | 30.0113 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6081 | 30.0115 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6165 | 30.0116 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6248 | 30.0118 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6332 | 30.0119 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6415 | 30.0122 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6498 | 30.0124 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6582 | 30.0125 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6665 | 30.0126 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6749 | 30.0126 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6832 | 30.0126 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6915 | 30.0127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6999 | 30.0127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7082 | 30.0128 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7166 | 30.0128 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7249 | 30.0129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7332 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7416 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7499 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7582 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7666 | 30.0132 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7749 | 30.0132 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7833 | 30.0132 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7916 | 30.0132 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7999 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8083 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8166 | 30.0129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.825 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8333 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8416 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.85 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8583 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8667 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.875 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8833 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8917 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9 | 30.0132 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9084 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9167 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.925 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9334 | 30.0129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9417 | 30.0129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.95 | 30.0129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9584 | 30.0129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9667 | 30.0129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9751 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9834 | 30.0132 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9917 | 30.0133 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0001 | 30.0134 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0084 | 30.0134 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0168 | 30.0135 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0251 | 30.0134 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0334 | 30.0133 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0418 | 30.0134 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0501 | 30.0134 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0584 | 30.0137 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0668 | 30.014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0751 | 30.0142 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0835 | 30.0144 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0918 | 30.0146 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1001 | 30.0148 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1085 | 30.0148 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1168 | 30.0149 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1252 | 30.015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1335 | 30.015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1418 | 30.0149 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1502 | 30.0148 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1585 | 30.0146 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1668 | 30.0145 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1752 | 30.0143 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1835 | 30.014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1919 | 30.0138 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2002 | 30.0137 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2085 | 30.0136 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2169 | 30.0136 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2252 | 30.0132 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2336 | 30.0129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2419 | 30.0127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2502 | 30.0126 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2586 | 30.0125 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2669 | 30.0124 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2752 | 30.0123 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2836 | 30.0122 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2919 | 30.0122 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3003 | 30.0121 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3086 | 30.0119 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3169 | 30.0116 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3253 | 30.0114 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3336 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.342 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3503 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3586 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.367 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3753 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3836 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.392 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4003 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4087 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.417 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4253 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4337 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.442 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4504 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4587 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.467 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4754 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4837 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.492 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5004 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5087 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5171 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5254 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5337 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5421 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5504 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5588 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5671 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5754 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5838 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5921 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6004 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6088 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6171 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6255 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6338 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6421 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6505 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6588 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6671 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6755 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6838 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6922 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7005 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7088 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7172 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7255 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7339 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7422 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7505 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7589 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7672 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7755 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7839 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7922 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8006 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8089 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8172 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8256 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8339 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8423 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8506 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8589 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8673 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8756 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8839 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8923 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9006 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.909 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9173 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9256 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.934 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9423 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9506 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.959 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9673 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9757 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.984 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9923 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0007 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.009 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0174 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0257 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.034 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0424 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0507 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.059 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0674 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0757 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0841 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0924 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1007 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1091 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1174 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1258 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1341 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1424 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1508 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1591 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1674 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1758 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1841 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1925 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2008 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2091 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2175 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2258 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2341 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2425 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2508 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2592 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2675 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2758 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2842 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2925 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3008 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3092 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3175 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3259 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3342 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3425 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3509 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3592 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3675 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3759 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3842 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3926 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4009 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4092 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4176 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4259 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4342 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4426 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4509 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4593 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4676 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4759 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4843 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4926 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5009 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5093 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5176 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.526 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5343 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5426 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.551 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5593 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5676 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.576 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5843 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5927 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.601 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6093 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6177 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.626 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6344 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6427 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.651 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6594 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6677 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.676 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6844 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6927 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7011 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7094 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7177 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7261 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7344 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7428 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7511 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7594 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7678 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7761 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7844 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7928 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8011 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8095 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8178 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8261 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8345 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8428 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8512 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8595 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8678 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8762 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8845 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8928 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9012 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9095 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9179 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9262 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9345 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9429 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9512 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9595 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9679 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9762 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9846 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9929 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0012 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0096 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0179 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0262 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0346 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0429 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0513 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0596 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0679 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0763 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0846 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0929 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1013 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1096 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.118 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1263 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1346 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.143 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1513 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1596 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.168 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1763 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1847 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.193 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2013 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2097 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.218 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2263 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2347 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.243 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2514 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2597 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.268 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2764 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2847 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2931 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3014 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3097 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3181 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3264 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3347 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3431 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3514 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3598 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3681 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3764 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3848 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3931 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4014 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4098 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4181 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4265 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4348 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4431 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4515 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4598 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4682 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4765 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4848 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4932 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5015 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5098 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5182 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5265 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5349 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5432 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5515 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5599 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5682 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5765 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5849 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5932 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6016 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6099 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6182 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6266 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6349 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6432 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6516 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6599 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6683 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6766 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6849 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6933 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7016 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7099 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7183 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7266 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.735 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7433 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7516 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.76 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7683 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7766 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.785 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7933 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8017 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.81 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8183 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8267 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.835 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8433 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8517 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.86 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8684 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8767 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.885 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8934 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9017 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.91 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9184 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9267 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9351 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9434 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9517 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9601 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9684 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9767 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9851 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9934 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0018 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0101 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0184 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0268 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0351 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0434 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0518 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0601 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0685 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0768 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0851 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0935 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1018 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1102 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1185 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1268 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1352 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1435 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1518 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1602 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1685 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1769 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1852 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1935 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2019 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2102 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2185 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2269 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2352 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2436 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2519 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2602 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2686 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2769 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2852 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2936 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3019 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3103 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3186 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3269 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3353 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3436 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3519 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3603 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3686 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.377 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3853 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3936 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.402 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4103 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4187 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.427 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4353 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4437 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.452 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4603 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4687 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.477 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4854 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4937 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.502 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5104 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5187 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.527 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5354 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5437 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5521 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5604 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5687 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5771 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5854 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5937 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6021 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6104 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6188 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6271 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6354 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6438 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6521 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6604 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6688 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6771 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6855 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6938 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7021 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7105 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7188 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7271 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7355 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7438 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7522 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7605 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7688 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7772 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7855 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7938 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8022 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8105 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8189 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8272 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8355 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8439 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8522 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8605 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8689 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8772 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8855 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8939 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9022 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9106 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9189 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9272 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9356 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9439 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9522 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9606 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9689 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9772 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9856 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9939 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0023 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0106 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0189 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0273 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0356 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0439 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0523 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0606 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.069 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0773 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0856 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.094 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1023 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1106 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.119 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1273 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1356 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.144 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1523 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1607 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.169 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1773 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1857 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.194 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2023 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2107 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.219 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2274 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2357 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.244 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2524 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2607 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.269 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2774 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2857 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2941 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3024 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3107 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3191 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3274 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3357 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3441 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3524 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3608 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3691 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3774 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3858 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3941 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4024 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4108 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4191 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4275 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4358 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4441 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4525 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4608 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4691 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4775 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4858 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4942 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5025 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5108 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5192 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5275 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5358 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5442 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5525 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5608 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5692 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5775 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5859 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5942 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6025 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6109 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6192 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6275 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6359 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6442 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6526 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6609 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6692 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6776 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6859 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6942 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7026 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7109 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7192 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7276 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7359 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7442 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7526 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7609 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7693 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7776 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7859 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7943 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8026 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8109 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8193 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8276 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8359 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8443 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8526 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.861 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8693 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8776 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.886 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8943 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9026 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.911 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9193 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9276 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.936 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9443 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9527 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.961 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9693 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9777 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.986 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9943 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0027 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.011 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0194 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0277 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.036 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0444 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0527 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.061 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0694 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0777 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0861 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0944 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1027 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1111 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1194 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1277 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1361 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1444 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1528 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1611 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1694 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1778 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1861 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1944 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2028 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2111 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2194 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2278 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2361 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2445 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2528 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2611 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2695 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2778 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2861 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2945 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3028 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3112 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3195 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3278 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3362 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3445 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3528 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3612 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3695 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3778 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3862 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3945 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4029 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4112 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4195 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4279 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4362 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4445 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4529 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4612 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4696 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4779 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4862 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4946 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5029 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5112 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5196 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5279 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5362 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5446 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5529 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5613 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5696 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5779 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5863 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5946 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6029 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6113 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6196 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6279 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6363 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6446 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.653 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6613 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6696 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.678 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6863 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6946 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.703 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7113 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7197 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.728 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7363 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7447 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.753 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7613 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7697 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.778 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7863 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7947 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.803 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8114 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8197 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.828 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8364 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8447 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.853 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8614 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8697 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.878 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8864 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8947 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9031 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9114 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9197 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9281 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9364 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9447 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9531 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9614 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9698 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9781 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9864 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9948 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0031 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0114 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0198 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0281 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0364 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0448 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0531 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0615 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0698 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0781 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0865 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0948 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1031 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1115 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1198 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1281 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1365 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1448 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1532 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1615 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1698 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1782 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1865 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1948 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2032 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2115 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2199 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2282 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2365 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2449 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2532 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2615 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2699 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2782 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2865 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2949 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3032 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3116 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3199 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3282 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3366 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3449 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3532 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3616 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3699 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3783 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3866 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3949 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4033 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4116 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4199 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4283 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4366 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4449 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4533 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4616 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.47 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4783 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4866 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.495 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5033 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5116 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.52 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5283 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5366 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.545 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5533 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5616 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.57 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5783 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5867 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.595 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6033 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6117 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.62 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6283 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6367 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.645 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6533 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6617 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.67 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6784 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6867 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.695 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7034 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7117 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.72 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7284 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7367 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.745 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7534 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7617 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.77 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7784 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7867 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.795 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8034 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8117 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.82 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8284 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8367 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8451 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8534 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8617 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8701 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8784 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8867 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8951 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9034 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9117 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9201 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9284 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9368 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9451 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9534 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9618 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9701 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9784 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9868 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9951 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0034 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0118 | 29.9952 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0201 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0284 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0368 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0451 | 29.9945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0534 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0618 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0701 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0785 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0868 | 29.9936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0951 | 29.9934 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1035 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1118 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1201 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1285 | 29.9933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1368 | 29.9934 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1451 | 29.9936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1535 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1618 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1701 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1785 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1868 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1951 | 29.9942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2035 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2118 | 29.9945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2201 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2285 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2368 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2451 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2535 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2618 | 29.9952 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2701 | 29.9953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2785 | 29.9953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2868 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2952 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3035 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3118 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3202 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3285 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3368 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3452 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3535 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3618 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3702 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3785 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3868 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3952 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4035 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4118 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4202 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4285 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4368 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4452 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4535 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4619 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4702 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4785 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4869 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4952 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5035 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5119 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5202 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5285 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5369 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5452 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5535 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5619 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5702 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5785 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5869 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5952 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6035 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6119 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6202 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6285 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6369 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6452 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6535 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6619 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6702 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6785 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6869 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6952 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7035 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7119 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7202 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7286 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7369 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7452 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7536 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7619 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7702 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7786 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7869 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7952 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8036 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8119 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8202 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8286 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8369 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8452 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8536 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8619 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8702 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8786 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8869 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8952 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9036 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9119 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9202 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9286 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9369 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9453 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9536 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9619 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9703 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9786 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9869 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9953 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0036 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0119 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0203 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0286 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0369 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0453 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0536 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0619 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0703 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0786 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0869 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0953 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1036 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1119 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1203 | 29.9952 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1286 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.137 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1453 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1536 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.162 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1703 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1786 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.187 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1953 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2036 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.212 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2203 | 29.9945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2286 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.237 | 29.9942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2453 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2536 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.262 | 29.9936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2703 | 29.9934 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2786 | 29.9931 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.287 | 29.9929 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2953 | 29.9927 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3036 | 29.9925 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.312 | 29.9926 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3203 | 29.9926 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3286 | 29.9927 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.337 | 29.9928 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3453 | 29.9928 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3536 | 29.9929 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.362 | 29.9929 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3703 | 29.9929 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3786 | 29.9929 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.387 | 29.9929 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3953 | 29.9931 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4036 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.412 | 29.9933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4203 | 29.9934 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4286 | 29.9934 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.437 | 29.9933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4453 | 29.9934 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4537 | 29.9934 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.462 | 29.9935 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4703 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4787 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.487 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4953 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5037 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.512 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5203 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5287 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.537 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5453 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5537 | 29.9952 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.562 | 29.9953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5703 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5787 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.587 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5953 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6037 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.612 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6203 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6287 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.637 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6453 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6537 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.662 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6703 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6787 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.687 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6953 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7037 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.712 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7204 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7287 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.737 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7454 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7537 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.762 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7704 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7787 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.787 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7954 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8037 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.812 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8204 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8287 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.837 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8454 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8537 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.862 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8704 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8787 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.887 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8954 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9037 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.912 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9204 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9287 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.937 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9454 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9537 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.962 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9704 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9787 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.987 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9954 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0037 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.012 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0204 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0287 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.037 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0454 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0537 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.062 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0704 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0787 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.087 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0954 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1037 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.112 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1204 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1287 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.137 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1454 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1537 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.162 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1704 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1787 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.187 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1954 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2037 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.212 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2204 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2287 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.237 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2454 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2537 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.262 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2704 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2787 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.287 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2954 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3037 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.312 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3204 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3287 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.337 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3454 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3537 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.362 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3704 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3787 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.387 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3954 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4037 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.412 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4203 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4287 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.437 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4454 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4537 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.462 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4703 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4787 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.487 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4953 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5037 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.512 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5203 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5287 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.537 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5453 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5537 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.562 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5703 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5787 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.587 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5953 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6037 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.612 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6203 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6287 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.637 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6453 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6537 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.662 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6703 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6787 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.687 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6953 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7037 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.712 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7203 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7287 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.737 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7453 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7537 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.762 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7703 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7787 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.787 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7953 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8037 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.812 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8203 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8287 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.837 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8453 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8536 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.862 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8703 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8787 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.887 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8953 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9036 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.912 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9203 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9286 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.937 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9453 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9536 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.962 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9703 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9786 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.987 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9953 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0036 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.012 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0203 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0286 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.037 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0453 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0536 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.062 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0703 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0786 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.087 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0953 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1036 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.112 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1203 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1286 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1369 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1453 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1536 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1619 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1703 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1786 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1869 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1953 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2036 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2119 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2203 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2286 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2369 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2453 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2536 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2619 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2703 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2786 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2869 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2953 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3036 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3119 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3203 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3286 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3369 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3452 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3536 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3619 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3702 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3786 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3869 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3952 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4036 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4119 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4202 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4286 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4369 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4452 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4536 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4619 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4702 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4786 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4869 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4952 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5036 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5119 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5202 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5286 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5369 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5452 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5536 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5619 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5702 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5786 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5869 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5952 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6036 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6119 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6202 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6286 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6369 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6452 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6536 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6619 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6702 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6786 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6869 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6952 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7036 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7119 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7202 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7286 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7369 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7452 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7536 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7619 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7702 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7785 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7869 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7952 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8035 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8119 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8202 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8285 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8369 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8452 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8535 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8619 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8702 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8785 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8869 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8952 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9035 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9119 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9202 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9285 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9369 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9452 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9535 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9619 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9702 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9785 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9869 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9952 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0035 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0118 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0202 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0285 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0368 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0452 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0535 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0618 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0702 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0785 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0868 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0952 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1035 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1118 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1202 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1285 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1368 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1452 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1535 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1618 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1702 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1785 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1868 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1952 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2035 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2118 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2201 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2285 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2368 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2451 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2535 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2618 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2701 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2785 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2868 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2951 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3035 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3118 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3201 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3285 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3368 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3451 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3535 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3618 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3701 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3785 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3868 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3951 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4035 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4118 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4201 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4285 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4368 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4451 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4535 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4618 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4701 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4785 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4868 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4951 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5034 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5118 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5201 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5284 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5368 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5451 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5534 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5618 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5701 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5784 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5868 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5951 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6034 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6118 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6201 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6284 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6368 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6451 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6534 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6618 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6701 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6784 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6867 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6951 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7034 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7117 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7201 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7284 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7367 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7451 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7534 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7617 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7701 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7784 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7867 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7951 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8034 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8117 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8201 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8284 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8367 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8451 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8534 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8617 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.87 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8784 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8867 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.895 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9034 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9117 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.92 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9284 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9367 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.945 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9534 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9617 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.97 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9784 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9867 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.995 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0034 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0117 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.02 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0284 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0367 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.045 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0534 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0617 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.07 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0783 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0867 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.095 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1033 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1117 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.12 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1283 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1367 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.145 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1533 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1617 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.17 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1783 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1867 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.195 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2033 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2117 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.22 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2283 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2366 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.245 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2533 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2616 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.27 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2783 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2866 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.295 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3033 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3116 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.32 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3283 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3366 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.345 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3533 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3616 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3699 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3783 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3866 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3949 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4033 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4116 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4199 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4283 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4366 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4449 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4533 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4616 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4699 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4782 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4866 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4949 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5032 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5116 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5199 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5282 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5366 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5449 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5532 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5616 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5699 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5782 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5866 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5949 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6032 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6116 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6199 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6282 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6366 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6449 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6532 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6615 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6699 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6782 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6865 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6949 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7032 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7115 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7199 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7282 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7365 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7449 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7532 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7615 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7699 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7782 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7865 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7948 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8032 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8115 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8198 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8282 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8365 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8448 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8532 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8615 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8698 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8782 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8865 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8948 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9031 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9115 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9198 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9281 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9365 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9448 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9531 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9615 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9698 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9781 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9865 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9948 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0031 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0115 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0198 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0281 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0364 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0448 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0531 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0614 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0698 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0781 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0864 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0948 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1031 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1114 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1198 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1281 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1364 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1448 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1531 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1614 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1698 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1781 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1864 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1948 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2031 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2114 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2198 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2281 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2364 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2447 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2531 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2614 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2697 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2781 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2864 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2947 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3031 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3114 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3197 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3281 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3364 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3447 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3531 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3614 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3697 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3781 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3864 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3947 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4031 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4114 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4197 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4281 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4364 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4447 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.453 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4614 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4697 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.478 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4864 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4947 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.503 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5114 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5197 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.528 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5364 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5447 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.553 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5614 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5697 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.578 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5863 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5947 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.603 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6113 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6197 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.628 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6363 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6447 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.653 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6613 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6697 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.678 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6863 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6947 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.703 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7113 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7196 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.728 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7363 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7446 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.753 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7613 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7696 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.778 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7863 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7946 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.803 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8113 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8196 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8279 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8363 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8446 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8529 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8613 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8696 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8779 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8863 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8946 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9029 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9113 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9196 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9279 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9363 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9446 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9529 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9613 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9696 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9779 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9863 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9946 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0029 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0113 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0196 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0279 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0362 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0446 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0529 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0612 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0696 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0779 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0862 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0946 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1029 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1112 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1196 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1279 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1362 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1446 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1529 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1612 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1696 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1779 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1862 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1945 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2029 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2112 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2195 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2279 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2362 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2445 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2529 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2612 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2695 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2779 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2862 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2945 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3029 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3112 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3195 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3278 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3362 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3445 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3528 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3612 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3695 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3778 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3862 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3945 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4028 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4112 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4195 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4278 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4362 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4445 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4528 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4611 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4695 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4778 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4861 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4945 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5028 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5111 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5195 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5278 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5361 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5445 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5528 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5611 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5695 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5778 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5861 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5945 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6028 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6111 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6194 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6278 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6361 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6444 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6528 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6611 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6694 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6778 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6861 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6944 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7028 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7111 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7194 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7278 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7361 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7444 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7528 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7611 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7694 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7778 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7861 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7944 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8027 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8111 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8194 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8277 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8361 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8444 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8527 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8611 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8694 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8777 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8861 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8944 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9027 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9111 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9194 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9277 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9361 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9444 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9527 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9611 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9694 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9777 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9861 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9944 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0027 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.011 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0194 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0277 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.036 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0444 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0527 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.061 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0694 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0777 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.086 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0944 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1027 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.111 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1194 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1277 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.136 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1443 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1527 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.161 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1693 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1777 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.186 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1943 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.2027 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.211 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.2193 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.2277 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.236 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.2443 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.2526 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.261 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.2693 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.2776 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.286 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.2943 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.3026 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.311 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.3193 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.3276 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.336 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.3443 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.3526 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.361 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.3693 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.3776 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.386 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.3943 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4026 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4109 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4193 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4276 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4359 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4443 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4526 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4609 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4693 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4776 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4859 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4943 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5026 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5109 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5193 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5276 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5359 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5443 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5526 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5609 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5693 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5776 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5859 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5942 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6026 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6109 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6192 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6276 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6359 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6442 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6526 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6609 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6692 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6776 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6859 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6942 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7026 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7109 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7192 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7276 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7359 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7442 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7526 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7609 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7692 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7776 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7859 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7942 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8025 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8109 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8192 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8275 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8359 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8442 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8525 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8609 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8692 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8775 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8859 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8942 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9025 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9109 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9192 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9275 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9359 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9442 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9525 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9609 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9692 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9775 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9858 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9942 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0025 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0108 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0192 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0275 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0358 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0442 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0525 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0608 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0692 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0775 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0858 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0942 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1025 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1108 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1192 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1275 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1358 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1442 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1525 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1608 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1692 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1775 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1858 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1941 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2025 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2108 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2191 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2275 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2358 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2441 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2525 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2608 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2691 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2775 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2858 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2941 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3025 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3108 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3191 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3275 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3358 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3441 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3525 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3608 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3691 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3774 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3858 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3941 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4024 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4108 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4191 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4274 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4358 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4441 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4524 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4608 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4691 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4774 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4858 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4941 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5024 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5108 | 29.9953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5191 | 29.9952 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5274 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5358 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5441 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5524 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5608 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5691 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5774 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5857 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5941 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6024 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6107 | 29.9945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6191 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6274 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6357 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6441 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6524 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6607 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6691 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6774 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6857 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6941 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.7024 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.7107 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.7191 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.7274 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.7357 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.7441 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.7524 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.7607 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.769 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.7774 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.7857 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.794 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8024 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8107 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.819 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8274 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8357 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.844 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8524 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8607 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.869 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8774 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8857 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.894 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9024 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9107 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.919 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9274 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9357 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.944 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9524 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9607 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.969 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9773 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9857 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.994 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0023 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0107 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.019 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0273 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0357 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.044 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0523 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0607 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.069 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0773 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0857 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.094 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1023 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1106 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.119 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1273 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1356 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.144 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1523 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1606 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.169 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1773 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1856 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.194 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2023 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2106 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2189 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2273 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2356 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2439 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2523 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2606 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2689 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2773 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2856 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2939 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3023 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3106 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3189 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3273 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3356 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3439 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3522 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3606 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3689 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3772 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3856 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3939 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4022 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4106 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4189 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4272 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4356 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4439 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4522 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4606 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4689 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4772 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4855 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4939 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5022 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5105 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5189 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5272 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5355 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5439 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5522 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5605 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5689 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5772 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5855 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5938 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6022 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6105 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6188 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6272 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6355 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6438 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6522 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6605 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6688 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6772 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6855 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6938 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7022 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7105 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7188 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7271 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7355 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7438 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7521 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7605 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7688 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7771 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7855 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7938 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8021 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8105 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8188 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8271 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8354 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8438 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8521 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8604 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8688 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8771 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8854 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8938 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9021 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9104 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9188 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9271 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9354 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9438 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9521 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9604 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9688 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9771 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9854 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9937 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0021 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0104 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0187 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0271 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0354 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0437 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0521 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0604 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0687 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0771 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0854 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0937 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1021 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1104 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1187 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1271 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1354 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1437 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.152 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1604 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1687 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.177 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1854 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1937 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.202 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2104 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2187 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.227 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2354 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2437 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.252 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2604 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2687 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.277 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2854 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2937 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.302 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3104 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3187 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.327 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3354 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3437 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.352 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3603 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3687 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.377 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3853 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3937 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.402 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4103 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4187 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.427 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4353 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4437 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.452 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4603 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4686 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.477 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4853 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4936 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.502 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.5103 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.5186 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.527 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.5353 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.5436 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.552 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.5603 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.5686 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.577 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.5853 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.5936 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6019 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6103 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6186 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6269 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6353 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6436 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6519 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6603 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6686 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6769 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6853 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6936 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7019 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7103 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7186 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7269 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7352 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7436 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7519 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7602 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7686 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7769 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7852 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7936 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8019 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8102 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8186 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8269 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8352 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8436 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8519 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8602 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8686 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8769 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8852 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8936 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9019 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9102 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9186 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9269 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9352 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9435 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9519 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9602 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9685 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9769 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9852 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9935 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0019 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0102 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0185 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0269 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0352 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0435 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0519 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0602 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0685 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0769 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0852 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0935 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1018 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1102 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1185 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1268 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1352 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1435 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1518 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1602 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1685 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1768 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1852 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1935 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2018 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2101 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2185 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2268 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2351 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2435 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2518 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2601 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2685 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2768 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2851 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2935 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3018 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3101 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3185 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3268 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3351 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3434 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3518 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3601 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3684 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3768 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3851 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3934 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4018 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4101 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4184 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4268 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4351 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4434 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4517 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4601 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4684 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4767 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4851 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4934 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5017 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5101 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5184 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5267 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5351 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5434 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5517 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5601 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5684 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5767 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.585 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5934 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.6017 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.61 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.6184 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.6267 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.635 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.6434 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.6517 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.66 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.6684 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.6767 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.685 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.6934 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.7017 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.71 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.7183 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.7267 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.735 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.7433 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.7517 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.76 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.7683 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.7767 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.785 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.7933 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.8017 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.81 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.8183 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.8267 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.835 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.8433 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.8517 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.86 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.8683 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.8767 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.885 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.8933 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9017 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.91 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9183 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9266 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.935 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9433 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9516 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.96 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9683 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9766 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.985 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9933 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0016 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.01 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0183 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0266 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.035 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0433 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0516 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.06 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0683 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0766 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.085 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0933 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1016 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1099 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1183 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1266 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1349 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1433 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1516 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1599 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1683 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1766 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1849 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1933 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2016 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2099 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2183 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2266 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2349 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2433 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2516 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2599 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2682 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2766 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2849 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2932 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3016 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3099 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3182 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3266 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3349 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3432 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3516 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3599 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3682 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3765 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3849 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3932 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4015 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4099 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4182 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4265 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4349 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4432 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4515 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4599 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4682 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4765 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4849 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4932 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5015 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5098 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5182 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5265 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5348 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5432 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5515 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5598 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5682 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5765 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5848 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5932 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6015 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6098 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6182 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6265 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6348 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6431 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6515 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6598 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6681 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6765 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6848 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6931 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7015 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7098 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7181 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7265 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7348 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7431 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7514 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7598 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7681 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7764 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7848 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7931 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8014 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8098 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8181 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8264 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8348 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8431 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8514 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8598 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8681 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8764 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8847 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8931 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.9014 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.9097 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.9181 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.9264 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.9347 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.9431 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.9514 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.9597 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.9681 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.9764 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.9847 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.993 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.0014 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.0097 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.018 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.0264 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.0347 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.043 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.0514 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.0597 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.068 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.0764 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.0847 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.093 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.1014 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.1097 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.118 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.1264 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.1347 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.143 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.1513 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.1597 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.168 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.1763 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.1847 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.193 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.2013 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.2097 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.218 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.2263 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.2347 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.243 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.2513 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.2596 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.268 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.2763 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.2846 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.293 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.3013 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.3096 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.318 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.3263 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.3346 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.343 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.3513 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.3596 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.368 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.3763 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.3846 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.3929 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.4013 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.4096 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.4179 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.4263 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.4346 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.4429 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.4513 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.4596 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.4679 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.4763 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.4846 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.4929 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.5013 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.5096 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.5179 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.5263 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.5346 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.5429 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.5513 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.5596 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.5679 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.5763 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.5846 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.5929 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.6012 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.6096 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.6179 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.6262 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.6346 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.6429 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.6512 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.6596 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.6679 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.6762 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.6846 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.6929 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.7012 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.7096 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.7179 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.7262 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.7346 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.7429 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.7512 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.7596 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.7679 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.7762 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.7845 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.7929 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.8012 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.8095 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.8179 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.8262 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.8345 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.8429 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.8512 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.8595 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.8679 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.8762 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.8845 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.8929 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.9012 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.9095 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.9179 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.9262 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.9345 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.9429 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.9512 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.9595 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.9679 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.9762 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.9845 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.9929 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.0012 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.0095 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.0179 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.0262 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.0345 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.0429 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.0512 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.0595 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.0679 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.0762 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.0845 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.0929 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.1012 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.1095 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.1179 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.1262 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.1345 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.1429 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.1512 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.1595 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.1679 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.1762 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.1845 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.1928 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.2012 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.2095 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.2178 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.2262 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.2345 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.2428 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.2512 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.2595 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.2678 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.2762 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.2845 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.2928 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.3012 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.3095 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.3178 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.3262 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.3345 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.3428 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.3512 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.3595 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.3678 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.3761 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.3845 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.3928 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.4011 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.4095 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.4178 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.4261 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.4345 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.4428 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.4511 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.4595 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.4678 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.4761 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.4845 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.4928 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.5011 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.5095 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.5178 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.5261 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.5345 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.5428 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.5511 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.5594 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.5678 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.5761 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.5844 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.5928 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.6011 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.6094 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.6178 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.6261 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.6344 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.6428 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.6511 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.6594 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.6678 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.6761 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.6844 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.6928 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.7011 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.7094 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.7178 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.7261 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.7344 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.7427 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.7511 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.7594 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.7677 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.7761 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.7844 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.7927 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.8011 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.8094 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.8177 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.8261 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.8344 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.8427 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.8511 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.8594 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.8677 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.8761 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.8844 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.8927 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.9011 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.9094 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.9177 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.9261 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.9344 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.9427 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.951 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.9594 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.9677 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.976 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.9844 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 59.9927 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.001 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.0094 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.0177 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.026 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.0344 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.0427 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.051 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.0594 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.0677 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.076 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.0844 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.0927 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.101 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.1094 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.1177 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.126 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.1343 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.1427 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.151 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.1593 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.1677 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.176 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.1843 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.1927 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.201 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.2093 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.2177 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.226 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.2343 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.2427 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.251 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.2593 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.2677 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.276 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.2843 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.2927 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.301 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.3093 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.3177 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.326 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.3343 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.3427 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.351 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.3593 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.3677 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.376 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.3843 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.3927 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.401 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.4093 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.4177 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.426 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.4343 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.4427 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.451 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.4593 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.4677 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.476 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.4843 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.4927 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.501 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.5093 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.5177 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.526 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.5343 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.5426 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.551 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.5593 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.5676 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.576 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.5843 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.5926 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.601 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.6093 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.6176 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.626 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.6343 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.6426 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.651 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.6593 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.6676 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.676 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.6843 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.6926 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.701 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.7093 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.7176 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.726 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.7343 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.7426 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.751 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.7593 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.7676 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.776 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.7843 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.7926 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.801 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.8093 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.8176 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.826 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.8343 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.8426 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.851 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.8593 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.8676 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.876 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.8843 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.8926 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.901 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.9093 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.9176 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.926 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.9343 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.9426 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.951 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.9593 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.9676 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.9759 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.9843 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 60.9926 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.0009 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.0093 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.0176 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.026 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.0343 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.0426 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.0509 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.0593 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.0676 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.076 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.0843 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.0926 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.101 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.1093 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.1176 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.126 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.1343 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.1426 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.151 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.1593 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.1676 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.176 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.1843 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.1926 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.201 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.2093 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.2176 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.226 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.2343 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.2426 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.251 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.2593 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.2676 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.276 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.2843 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.2926 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.301 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.3093 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.3176 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.326 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.3343 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.3426 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.351 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.3593 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.3676 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.376 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.3843 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.3926 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.401 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.4093 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.4176 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.426 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.4343 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.4426 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.451 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.4593 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.4676 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.476 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.4843 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.4926 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.501 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.5093 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.5176 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.526 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.5343 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.5426 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.551 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.5593 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.5676 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.576 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.5843 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.5926 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.601 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.6093 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.6176 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.626 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.6343 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.6426 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.651 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.6593 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.6676 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.676 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.6843 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.6926 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.701 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.7093 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.7176 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.726 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.7343 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.7426 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.751 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.7593 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.7676 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.776 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.7843 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.7926 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.801 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.8093 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.8176 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.826 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.8343 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.8426 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.851 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.8593 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.8676 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.876 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.8843 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.8926 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.901 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.9093 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.9176 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.926 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.9343 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.9426 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.951 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.9593 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.9676 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.976 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.9843 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 61.9926 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.001 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.0093 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.0176 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.026 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.0343 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.0426 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.051 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.0593 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.0676 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.076 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.0843 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.0926 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.101 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.1093 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.1176 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.126 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.1343 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.1426 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.151 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.1593 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.1676 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.176 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.1843 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.1926 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.201 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.2093 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.2176 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.226 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.2343 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.2426 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.251 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.2593 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.2676 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.276 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 62.2843 | 30.0047 | 30 | 59.9999 | 60.03 | 59.97
| 62.2926 | 30.0048 | 30 | 59.9998 | 60.03 | 59.97
| 62.301 | 30.0049 | 30 | 59.9998 | 60.03 | 59.97
| 62.3093 | 30.005 | 30 | 59.9997 | 60.03 | 59.97
| 62.3176 | 30.0052 | 30 | 59.9996 | 60.03 | 59.97
| 62.326 | 30.0051 | 30 | 59.9995 | 60.03 | 59.97
| 62.3343 | 30.0051 | 30 | 59.9994 | 60.03 | 59.97
| 62.3426 | 30.0049 | 30 | 59.9993 | 60.03 | 59.97
| 62.351 | 30.0048 | 30 | 59.9993 | 60.03 | 59.97
| 62.3593 | 30.0046 | 30 | 59.9992 | 60.03 | 59.97
| 62.3676 | 30.0045 | 30 | 59.9991 | 60.03 | 59.97
| 62.376 | 30.0042 | 30 | 59.999 | 60.03 | 59.97
| 62.3843 | 30.004 | 30 | 59.9989 | 60.03 | 59.97
| 62.3926 | 30.0039 | 30 | 59.9988 | 60.03 | 59.97
| 62.401 | 30.0038 | 30 | 59.9988 | 60.03 | 59.97
| 62.4093 | 30.0036 | 30 | 59.9987 | 60.03 | 59.97
| 62.4176 | 30.0033 | 30 | 59.9986 | 60.03 | 59.97
| 62.426 | 30.0033 | 30 | 59.9985 | 60.03 | 59.97
| 62.4343 | 30.0032 | 30 | 59.9984 | 60.03 | 59.97
| 62.4426 | 30.0032 | 30 | 59.9983 | 60.03 | 59.97
| 62.451 | 30.0031 | 30 | 59.9983 | 60.03 | 59.97
| 62.4593 | 30.0029 | 30 | 59.9982 | 60.03 | 59.97
| 62.4676 | 30.0027 | 30 | 59.9981 | 60.03 | 59.97
| 62.476 | 30.0025 | 30 | 59.998 | 60.03 | 59.97
| 62.4843 | 30.0023 | 30 | 59.9979 | 60.03 | 59.97
| 62.4926 | 30.0021 | 30 | 59.9978 | 60.03 | 59.97
| 62.501 | 30.002 | 30 | 59.9978 | 60.03 | 59.97
| 62.5093 | 30.0018 | 30 | 59.9977 | 60.03 | 59.97
| 62.5176 | 30.0017 | 30 | 59.9976 | 60.03 | 59.97
| 62.526 | 30.0015 | 30 | 59.9975 | 60.03 | 59.97
| 62.5343 | 30.0014 | 30 | 59.9974 | 60.03 | 59.97
| 62.5426 | 30.0013 | 30 | 59.9973 | 60.03 | 59.97
| 62.551 | 30.0011 | 30 | 59.9973 | 60.03 | 59.97
| 62.5593 | 30.0009 | 30 | 59.9972 | 60.03 | 59.97
| 62.5676 | 30.0006 | 30 | 59.9971 | 60.03 | 59.97
| 62.576 | 30.0004 | 30 | 59.997 | 60.03 | 59.97
| 62.5843 | 30.0001 | 30 | 59.9969 | 60.03 | 59.97
| 62.5926 | 30 | 30 | 59.9968 | 60.03 | 59.97
| 62.601 | 29.9999 | 30 | 59.9968 | 60.03 | 59.97
| 62.6093 | 29.9997 | 30 | 59.9967 | 60.03 | 59.97
| 62.6176 | 29.9996 | 30 | 59.9966 | 60.03 | 59.97
| 62.626 | 29.9994 | 30 | 59.9965 | 60.03 | 59.97
| 62.6343 | 29.9992 | 30 | 59.9964 | 60.03 | 59.97
| 62.6427 | 29.9991 | 30 | 59.9963 | 60.03 | 59.97
| 62.651 | 29.9991 | 30 | 59.9963 | 60.03 | 59.97
| 62.6593 | 29.999 | 30 | 59.9962 | 60.03 | 59.97
| 62.6676 | 29.999 | 30 | 59.9961 | 60.03 | 59.97
| 62.676 | 29.9989 | 30 | 59.996 | 60.03 | 59.97
| 62.6843 | 29.9988 | 30 | 59.9959 | 60.03 | 59.97
| 62.6926 | 29.9988 | 30 | 59.9958 | 60.03 | 59.97
| 62.701 | 29.9987 | 30 | 59.9958 | 60.03 | 59.97
| 62.7093 | 29.9985 | 30 | 59.9957 | 60.03 | 59.97
| 62.7177 | 29.9984 | 30 | 59.9956 | 60.03 | 59.97
| 62.726 | 29.9983 | 30 | 59.9955 | 60.03 | 59.97
| 62.7343 | 29.9983 | 30 | 59.9954 | 60.03 | 59.97
| 62.7427 | 29.9982 | 30 | 59.9953 | 60.03 | 59.97
| 62.751 | 29.9981 | 30 | 59.9953 | 60.03 | 59.97
| 62.7593 | 29.9979 | 30 | 59.9952 | 60.03 | 59.97
| 62.7677 | 29.9978 | 30 | 59.9951 | 60.03 | 59.97
| 62.776 | 29.9977 | 30 | 59.995 | 60.03 | 59.97
| 62.7843 | 29.9975 | 30 | 59.9949 | 60.03 | 59.97
| 62.7927 | 29.9974 | 30 | 59.9948 | 60.03 | 59.97
| 62.801 | 29.9974 | 30 | 59.9948 | 60.03 | 59.97
| 62.8093 | 29.9973 | 30 | 59.9947 | 60.03 | 59.97
| 62.8177 | 29.9973 | 30 | 59.9946 | 60.03 | 59.97
| 62.826 | 29.9971 | 30 | 59.9945 | 60.03 | 59.97
| 62.8343 | 29.997 | 30 | 59.9944 | 60.03 | 59.97
| 62.8427 | 29.997 | 30 | 59.9943 | 60.03 | 59.97
| 62.851 | 29.9969 | 30 | 59.9943 | 60.03 | 59.97
| 62.8593 | 29.9969 | 30 | 59.9942 | 60.03 | 59.97
| 62.8677 | 29.9969 | 30 | 59.9941 | 60.03 | 59.97
| 62.876 | 29.9969 | 30 | 59.994 | 60.03 | 59.97
| 62.8843 | 29.9969 | 30 | 59.9939 | 60.03 | 59.97
| 62.8927 | 29.9969 | 30 | 59.9938 | 60.03 | 59.97
| 62.901 | 29.9969 | 30 | 59.9938 | 60.03 | 59.97
| 62.9093 | 29.997 | 30 | 59.9937 | 60.03 | 59.97
| 62.9177 | 29.9972 | 30 | 59.9936 | 60.03 | 59.97
| 62.926 | 29.9972 | 30 | 59.9935 | 60.03 | 59.97
| 62.9343 | 29.9972 | 30 | 59.9934 | 60.03 | 59.97
| 62.9427 | 29.9972 | 30 | 59.9933 | 60.03 | 59.97
| 62.951 | 29.9972 | 30 | 59.9933 | 60.03 | 59.97
| 62.9593 | 29.9973 | 30 | 59.9932 | 60.03 | 59.97
| 62.9677 | 29.9974 | 30 | 59.9931 | 60.03 | 59.97
| 62.976 | 29.9975 | 30 | 59.993 | 60.03 | 59.97
| 62.9843 | 29.9976 | 30 | 59.9929 | 60.03 | 59.97
| 62.9927 | 29.9977 | 30 | 59.9928 | 60.03 | 59.97
| 63.001 | 29.9978 | 30 | 59.9928 | 60.03 | 59.97
| 63.0093 | 29.9979 | 30 | 59.9927 | 60.03 | 59.97
| 63.0177 | 29.998 | 30 | 59.9926 | 60.03 | 59.97
| 63.026 | 29.9981 | 30 | 59.9925 | 60.03 | 59.97
| 63.0343 | 29.9982 | 30 | 59.9924 | 60.03 | 59.97
| 63.0427 | 29.9983 | 30 | 59.9923 | 60.03 | 59.97
| 63.051 | 29.9984 | 30 | 59.9923 | 60.03 | 59.97
| 63.0593 | 29.9986 | 30 | 59.9922 | 60.03 | 59.97
| 63.0677 | 29.9987 | 30 | 59.9921 | 60.03 | 59.97
| 63.076 | 29.9989 | 30 | 59.992 | 60.03 | 59.97
| 63.0843 | 29.9991 | 30 | 59.9919 | 60.03 | 59.97
| 63.0927 | 29.9993 | 30 | 59.9918 | 60.03 | 59.97
| 63.101 | 29.9995 | 30 | 59.9918 | 60.03 | 59.97
| 63.1093 | 29.9997 | 30 | 59.9917 | 60.03 | 59.97
| 63.1177 | 30 | 30 | 59.9916 | 60.03 | 59.97
| 63.126 | 30.0002 | 30 | 59.9915 | 60.03 | 59.97
| 63.1343 | 30.0005 | 30 | 59.9914 | 60.03 | 59.97
| 63.1427 | 30.0007 | 30 | 59.9913 | 60.03 | 59.97
| 63.151 | 30.0008 | 30 | 59.9913 | 60.03 | 59.97
| 63.1593 | 30.001 | 30 | 59.9912 | 60.03 | 59.97
| 63.1677 | 30.0012 | 30 | 59.9911 | 60.03 | 59.97
| 63.176 | 30.0015 | 30 | 59.991 | 60.03 | 59.97
| 63.1843 | 30.0017 | 30 | 59.9909 | 60.03 | 59.97
| 63.1927 | 30.002 | 30 | 59.9908 | 60.03 | 59.97
| 63.201 | 30.0023 | 30 | 59.9908 | 60.03 | 59.97
| 63.2093 | 30.0025 | 30 | 59.9907 | 60.03 | 59.97
| 63.2177 | 30.0028 | 30 | 59.9906 | 60.03 | 59.97
| 63.226 | 30.003 | 30 | 59.9905 | 60.03 | 59.97
| 63.2344 | 30.0032 | 30 | 59.9904 | 60.03 | 59.97
| 63.2427 | 30.0035 | 30 | 59.9903 | 60.03 | 59.97
| 63.251 | 30.0038 | 30 | 59.9903 | 60.03 | 59.97
| 63.2594 | 30.004 | 30 | 59.9902 | 60.03 | 59.97
| 63.2677 | 30.0042 | 30 | 59.9901 | 60.03 | 59.97
| 63.276 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.2844 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.2927 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.301 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.3094 | 30.0055 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.3177 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.326 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.3344 | 30.0059 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.3427 | 30.0059 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.351 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.3594 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.3677 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.376 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.3844 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.3927 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.401 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.4094 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.4177 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.426 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.4344 | 30.0059 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.4427 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.451 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.4594 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.4677 | 30.0057 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.476 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.4844 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.4927 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.501 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.5094 | 30.0057 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.5177 | 30.0056 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.5261 | 30.0054 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.5344 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.5427 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.5511 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.5594 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.5677 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.5761 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.5844 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.5927 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.6011 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.6094 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.6177 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.6261 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.6344 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.6427 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.6511 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.6594 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.6677 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.6761 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.6844 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.6927 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.7011 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.7094 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.7177 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.7261 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.7344 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.7427 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.7511 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.7594 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.7677 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.7761 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.7844 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.7927 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.8011 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.8094 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.8178 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.8261 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.8344 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.8428 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.8511 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.8594 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.8678 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.8761 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.8844 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.8928 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.9011 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.9094 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.9178 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.9261 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.9344 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.9428 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.9511 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.9594 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.9678 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.9761 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.9844 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 63.9928 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.0011 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.0094 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.0178 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.0261 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.0344 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.0428 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.0511 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.0594 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.0678 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.0761 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.0844 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.0928 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.1011 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.1095 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.1178 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.1261 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.1345 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.1428 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.1511 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.1595 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.1678 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.1761 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.1845 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.1928 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.2011 | 30.0055 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.2095 | 30.0055 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.2178 | 30.0056 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.2261 | 30.0056 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.2345 | 30.0057 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.2428 | 30.0059 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.2511 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.2595 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.2678 | 30.0062 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.2761 | 30.0063 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.2845 | 30.0065 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.2928 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.3011 | 30.0068 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.3095 | 30.0069 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.3178 | 30.0071 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.3261 | 30.0073 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.3345 | 30.0074 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.3428 | 30.0075 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.3512 | 30.0075 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.3595 | 30.0075 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.3678 | 30.0075 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.3762 | 30.0074 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.3845 | 30.0073 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.3928 | 30.0074 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.4012 | 30.0074 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.4095 | 30.0075 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.4178 | 30.0076 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.4262 | 30.0076 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.4345 | 30.0077 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.4428 | 30.0078 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.4512 | 30.0079 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.4595 | 30.008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.4678 | 30.008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.4762 | 30.008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.4845 | 30.0079 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.4928 | 30.0079 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.5012 | 30.008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.5095 | 30.008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.5178 | 30.0079 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.5262 | 30.0079 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.5345 | 30.0079 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.5428 | 30.0079 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.5512 | 30.0079 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.5595 | 30.0077 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.5678 | 30.0076 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.5762 | 30.0074 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.5845 | 30.0072 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.5928 | 30.007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.6012 | 30.0069 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.6095 | 30.0067 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.6178 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.6262 | 30.0065 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.6345 | 30.0064 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.6428 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.6512 | 30.0059 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.6595 | 30.0056 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.6679 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.6762 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.6845 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.6929 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.7012 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.7095 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.7179 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.7262 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.7345 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.7429 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.7512 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.7595 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.7679 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.7762 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.7845 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.7929 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.8012 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.8095 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.8179 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.8262 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.8345 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.8429 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.8512 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.8595 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.8679 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.8762 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.8845 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.8929 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.9012 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.9095 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.9179 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.9262 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.9345 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.9429 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.9512 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.9595 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.9679 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.9762 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.9846 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 64.9929 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.0012 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.0096 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.0179 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.0262 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.0346 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.0429 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.0512 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.0596 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.0679 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.0762 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.0846 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.0929 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.1012 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.1096 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.1179 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.1262 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.1346 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.1429 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.1512 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.1596 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.1679 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.1762 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.1846 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.1929 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.2012 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.2096 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.2179 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.2262 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.2346 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.2429 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.2513 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.2596 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.2679 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.2763 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.2846 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.2929 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.3013 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.3096 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.3179 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.3263 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.3346 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.3429 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.3513 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.3596 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.3679 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.3763 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.3846 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.3929 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.4013 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.4096 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.4179 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.4263 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.4346 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.4429 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.4513 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.4596 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.4679 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.4763 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.4846 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.493 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.5013 | 30.0054 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.5096 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.518 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.5263 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.5346 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.543 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.5513 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.5596 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.568 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.5763 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.5846 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.593 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.6013 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.6096 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.618 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.6263 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.6346 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.643 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.6513 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.6596 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.668 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.6763 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.6846 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.693 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.7013 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.7096 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.718 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.7263 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.7346 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.743 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.7513 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.7597 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.768 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.7763 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.7847 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.793 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.8013 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.8097 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.818 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.8263 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.8347 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.843 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.8513 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.8597 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.868 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.8763 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.8847 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.893 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.9013 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.9097 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.918 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.9263 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.9347 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.943 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.9513 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.9597 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.968 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.9764 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.9847 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 65.993 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.0014 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.0097 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.018 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.0264 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.0347 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.043 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.0514 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.0597 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.068 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.0764 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.0847 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.093 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.1014 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.1097 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.118 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.1264 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.1347 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.143 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.1514 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.1597 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.168 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.1764 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.1847 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.193 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.2014 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.2097 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.218 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.2264 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.2347 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.243 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.2514 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.2597 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.2681 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.2764 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.2847 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.2931 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.3014 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.3097 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.3181 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.3264 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.3347 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.3431 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.3514 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.3597 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.3681 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.3764 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.3847 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.3931 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.4014 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.4097 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.4181 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.4264 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.4347 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.4431 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.4514 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.4597 | 30.0054 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.4681 | 30.0054 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.4764 | 30.0054 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.4847 | 30.0054 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.4931 | 30.0055 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.5014 | 30.0055 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.5098 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.5181 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.5264 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.5348 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.5431 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.5514 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.5598 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.5681 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.5764 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.5848 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.5931 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.6014 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.6098 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.6181 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.6264 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.6348 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.6431 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.6514 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.6598 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.6681 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.6764 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.6848 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.6931 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.7014 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.7098 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.7181 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.7264 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.7348 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.7431 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.7514 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.7598 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.7681 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.7764 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.7848 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.7931 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.8015 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.8098 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.8181 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.8265 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.8348 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.8431 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.8515 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.8598 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.8681 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.8765 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.8848 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.8931 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.9015 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.9098 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.9181 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.9265 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.9348 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.9431 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.9515 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.9598 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.9681 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.9765 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.9848 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 66.9931 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.0015 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.0098 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.0181 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.0265 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.0348 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.0431 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.0515 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.0598 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.0681 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.0765 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.0848 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.0931 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.1015 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.1098 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.1181 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.1265 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.1348 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.1432 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.1515 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.1598 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.1682 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.1765 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.1848 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.1932 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.2015 | 29.9985 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.2098 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.2182 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.2265 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.2348 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.2432 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.2515 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.2598 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.2682 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.2765 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.2848 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.2932 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.3015 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.3098 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.3182 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.3265 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.3348 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.3432 | 29.9977 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.3515 | 29.9976 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.3598 | 29.9975 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.3682 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.3765 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.3848 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.3932 | 29.997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.4015 | 29.9969 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.4099 | 29.9969 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.4182 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.4265 | 29.9967 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.4349 | 29.9966 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.4432 | 29.9965 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.4515 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.4599 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.4682 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.4765 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.4849 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.4932 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.5015 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.5099 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.5182 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.5265 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.5349 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.5432 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.5515 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.5599 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.5682 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.5765 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.5849 | 29.9961 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.5932 | 29.9961 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.6015 | 29.996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.6099 | 29.9959 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.6182 | 29.9957 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.6265 | 29.9959 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.6349 | 29.996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.6432 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.6516 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.6599 | 29.9966 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.6682 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.6766 | 29.9969 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.6849 | 29.997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.6932 | 29.9969 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.7016 | 29.9969 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.7099 | 29.997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.7182 | 29.9971 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.7266 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.7349 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.7432 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.7516 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.7599 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.7682 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.7766 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.7849 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.7932 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.8016 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.8099 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.8182 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.8266 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.8349 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.8432 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.8516 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.8599 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.8682 | 29.9971 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.8766 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.8849 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.8932 | 29.9971 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.9016 | 29.997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.9099 | 29.9969 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.9182 | 29.9967 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.9266 | 29.9966 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.9349 | 29.9965 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.9432 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.9516 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.9599 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.9683 | 29.9961 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.9766 | 29.996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.9849 | 29.9958 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 67.9933 | 29.9956 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.0016 | 29.9955 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.0099 | 29.9953 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.0183 | 29.9952 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.0266 | 29.9952 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.0349 | 29.9953 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.0433 | 29.9953 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.0516 | 29.9953 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.0599 | 29.9953 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.0683 | 29.9953 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.0766 | 29.9954 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.0849 | 29.9954 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.0933 | 29.9953 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.1016 | 29.9952 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.1099 | 29.9951 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.1183 | 29.995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.1266 | 29.995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.1349 | 29.9949 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.1433 | 29.995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.1516 | 29.9951 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.1599 | 29.9953 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.1683 | 29.9954 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.1766 | 29.9956 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.1849 | 29.9958 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.1933 | 29.9959 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.2016 | 29.996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.2099 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.2183 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.2266 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.2349 | 29.9966 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.2433 | 29.9966 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.2516 | 29.9965 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.2599 | 29.9965 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.2683 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.2766 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.285 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.2933 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.3016 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.31 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.3183 | 29.9961 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.3266 | 29.9959 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.335 | 29.9957 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.3433 | 29.9955 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.3516 | 29.9954 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.36 | 29.9954 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.3683 | 29.9954 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.3766 | 29.9954 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.385 | 29.9953 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.3933 | 29.9953 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.4016 | 29.9953 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.41 | 29.9952 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.4183 | 29.9951 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.4266 | 29.9951 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.435 | 29.9951 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.4433 | 29.9951 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.4516 | 29.9952 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.46 | 29.9953 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.4683 | 29.9954 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.4766 | 29.9955 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.485 | 29.9956 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.4933 | 29.9958 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.5016 | 29.9959 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.51 | 29.996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.5183 | 29.996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.5266 | 29.996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.535 | 29.9961 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.5433 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.5517 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.56 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.5683 | 29.9965 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.5767 | 29.9966 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.585 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.5933 | 29.9969 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.6017 | 29.9971 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.61 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.6183 | 29.9975 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.6267 | 29.9975 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.635 | 29.9976 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.6433 | 29.9977 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.6517 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.66 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.6683 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.6767 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.685 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.6933 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.7017 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.71 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.7183 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.7267 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.735 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.7433 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.7517 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.76 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.7683 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.7767 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.785 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.7934 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.8017 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.81 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.8184 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.8267 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.835 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.8434 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.8517 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.86 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.8684 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.8767 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.885 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.8934 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.9017 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.91 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.9184 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.9267 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.935 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.9434 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.9517 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.96 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.9684 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.9767 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.985 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 68.9934 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.0017 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.01 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.0184 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.0267 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.035 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.0434 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.0517 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.06 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.0684 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.0767 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.085 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.0934 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.1017 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.11 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.1184 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.1267 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.1351 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.1434 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.1517 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.1601 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.1684 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.1767 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.1851 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.1934 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.2017 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.2101 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.2184 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.2267 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.2351 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.2434 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.2517 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.2601 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.2684 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.2767 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.2851 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.2934 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.3017 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.3101 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.3184 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.3267 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.3351 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.3434 | 29.9985 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.3517 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.3601 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.3684 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.3767 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.3851 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.3934 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.4017 | 29.9977 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.4101 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.4184 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.4268 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.4351 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.4434 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.4518 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.4601 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.4684 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.4768 | 29.9977 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.4851 | 29.9977 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.4934 | 29.9977 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.5018 | 29.9977 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.5101 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.5184 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.5268 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.5351 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.5434 | 29.9977 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.5518 | 29.9976 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.5601 | 29.9977 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.5684 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.5768 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.5851 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.5934 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.6018 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.6101 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.6184 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.6268 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.6351 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.6434 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.6518 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.6601 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.6684 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.6768 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.6851 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.6935 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.7018 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.7101 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.7185 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.7268 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.7351 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.7435 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.7518 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.7601 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.7685 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.7768 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.7851 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.7935 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.8018 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.8101 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.8185 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.8268 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.8351 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.8435 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.8518 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.8601 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.8685 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.8768 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.8851 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.8935 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.9018 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.9101 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.9185 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.9268 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.9351 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.9435 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.9518 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.9602 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.9685 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.9768 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.9852 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 69.9935 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.0018 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.0102 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.0185 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.0268 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.0352 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.0435 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.0518 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.0602 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.0685 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.0768 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.0852 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.0935 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.1018 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.1102 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.1185 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.1268 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.1352 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.1435 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.1518 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.1602 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.1685 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.1768 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.1852 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.1935 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.2018 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.2102 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.2185 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.2268 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.2352 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.2435 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.2518 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.2602 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.2685 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.2769 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.2852 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.2935 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.3019 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.3102 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.3185 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.3269 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.3352 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.3435 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.3519 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.3602 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.3685 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.3769 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.3852 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.3935 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.4019 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.4102 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.4185 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.4269 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.4352 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.4435 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.4519 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.4602 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.4685 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.4769 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.4852 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.4935 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.5019 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.5102 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.5185 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.5269 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.5352 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.5435 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.5519 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.5602 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.5685 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.5769 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.5852 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.5935 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.6019 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.6102 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.6185 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.6269 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.6352 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.6435 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.6519 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.6602 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.6685 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.6769 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.6852 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.6935 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.7019 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.7102 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.7185 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.7269 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.7352 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.7435 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.7519 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.7602 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.7685 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.7769 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.7852 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.7935 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.8019 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.8102 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.8185 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.8269 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.8352 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.8435 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.8519 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.8602 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.8685 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.8769 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.8852 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.8935 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.9019 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.9102 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.9185 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.9269 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.9352 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.9435 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.9519 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.9602 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.9685 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.9769 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.9852 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 70.9935 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.0019 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.0102 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.0185 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.0269 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.0352 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.0435 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.0519 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.0602 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.0685 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.0769 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.0852 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.0935 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.1019 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.1102 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.1185 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.1269 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.1352 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.1435 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.1519 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.1602 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.1685 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.1769 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.1852 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.1935 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.2019 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.2102 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.2185 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.2269 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.2352 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.2435 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.2519 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.2602 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.2685 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.2769 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.2852 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.2935 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.3019 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.3102 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.3185 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.3269 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.3352 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.3435 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.3519 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.3602 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.3685 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.3769 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.3852 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.3935 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.4019 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.4102 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.4185 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.4269 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.4352 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.4436 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.4519 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.4602 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.4686 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.4769 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.4852 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.4935 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.5019 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.5102 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.5185 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.5269 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.5352 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.5435 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.5519 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.5602 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.5686 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.5769 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.5852 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.5936 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.6019 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.6102 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.6186 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.6269 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.6352 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.6436 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.6519 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.6602 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.6685 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.6769 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.6852 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.6936 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.7019 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.7102 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.7186 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.7269 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.7352 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.7436 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.7519 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.7602 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.7686 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.7769 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.7852 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.7936 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.8019 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.8102 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.8186 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.8269 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.8352 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.8436 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.8519 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.8602 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.8686 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.8769 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.8852 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.8936 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.9019 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.9102 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.9186 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.9269 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.9352 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.9436 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.9519 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.9602 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.9686 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.9769 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.9852 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 71.9936 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.0019 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.0102 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.0186 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.0269 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.0352 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.0436 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.0519 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.0602 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.0686 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.0769 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.0852 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.0936 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.1019 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.1102 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.1186 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.1269 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.1352 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.1436 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.1519 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.1602 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.1686 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.1769 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.1852 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.1936 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.2019 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.2102 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.2186 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.2269 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.2352 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.2436 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.2519 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.2602 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.2686 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.2769 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.2852 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.2936 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.3019 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.3102 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.3186 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.3269 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.3352 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.3436 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.3519 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.3602 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.3686 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.3769 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.3852 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.3936 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.4019 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.4102 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.4186 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.4269 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.4352 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.4436 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.4519 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.4602 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.4686 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.4769 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.4852 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.4936 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.5019 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.5102 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.5186 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.5269 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.5352 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.5436 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.5519 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.5602 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.5686 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.5769 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.5852 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.5936 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.6019 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.6102 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.6185 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.6269 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.6352 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.6435 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.6519 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.6602 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.6685 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.6769 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.6852 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.6935 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.7019 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.7102 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.7185 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.7269 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.7352 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.7435 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.7519 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.7602 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.7685 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.7769 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.7852 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.7935 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.8018 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.8102 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.8185 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.8268 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.8352 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.8435 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.8518 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.8602 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.8685 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.8768 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.8852 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.8935 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.9018 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.9102 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.9185 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.9268 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.9352 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.9435 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.9518 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.9602 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.9685 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.9768 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.9852 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 72.9935 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.0018 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.0101 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.0185 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.0268 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.0351 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.0435 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.0518 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.0601 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.0685 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.0768 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.0851 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.0935 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.1018 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.1101 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.1185 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.1268 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.1351 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.1435 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.1518 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.1601 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.1685 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.1768 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.1851 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.1935 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.2018 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.2101 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.2185 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.2268 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.2351 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.2434 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.2518 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.2601 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.2684 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.2768 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.2851 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.2934 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.3018 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.3101 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.3184 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.3268 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.3351 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.3434 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.3518 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.3601 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.3684 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.3768 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.3851 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.3934 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.4018 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.4101 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.4184 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.4268 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.4351 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.4434 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.4518 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.4601 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.4684 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.4768 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.4851 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.4934 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.5018 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.5101 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.5184 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.5268 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.5351 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.5434 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.5518 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.5601 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.5684 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.5768 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.5851 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.5934 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.6018 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.6101 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.6184 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.6268 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.6351 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.6434 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.6517 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.6601 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.6684 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.6768 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.6851 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.6934 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.7017 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.7101 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.7184 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.7267 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.7351 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.7434 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.7517 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.7601 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.7684 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.7767 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.7851 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.7934 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.8017 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.8101 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.8184 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.8267 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.8351 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.8434 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.8517 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.8601 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.8684 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.8767 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.8851 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.8934 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.9017 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.9101 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.9184 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.9267 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.9351 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.9434 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.9517 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.9601 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.9684 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.9767 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.9851 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 73.9934 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.0017 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.0101 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.0184 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.0267 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.0351 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.0434 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.0517 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.0601 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.0684 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.0767 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.0851 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.0934 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.1017 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.11 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.1184 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.1267 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.135 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.1434 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.1517 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.16 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.1684 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.1767 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.185 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.1934 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.2017 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.21 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.2184 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.2267 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.235 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.2434 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.2517 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.26 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.2684 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.2767 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.285 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.2934 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.3017 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.31 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.3184 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.3267 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.335 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.3434 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.3517 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.36 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.3684 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.3767 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.385 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.3934 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.4017 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.41 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.4184 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.4267 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.435 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.4434 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.4517 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.46 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.4684 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.4767 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.485 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.4934 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.5017 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.51 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.5183 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.5267 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.535 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.5434 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.5517 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.56 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.5684 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.5767 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.585 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.5933 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.6017 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.61 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.6183 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.6267 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.635 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.6433 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.6517 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.66 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.6683 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.6767 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.685 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.6933 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.7017 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.71 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.7183 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.7267 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.735 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.7433 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.7517 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.76 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.7683 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.7767 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.785 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.7933 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.8017 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.81 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.8183 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.8267 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.835 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.8433 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.8517 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.86 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.8683 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.8767 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.885 | 30.0054 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.8933 | 30.0055 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.9017 | 30.0056 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.91 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.9183 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.9267 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.935 | 30.0062 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.9433 | 30.0064 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.9517 | 30.0065 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.96 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.9683 | 30.0067 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.9767 | 30.0067 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.985 | 30.0068 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 74.9933 | 30.0068 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.0016 | 30.0068 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.01 | 30.0067 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.0183 | 30.0067 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.0266 | 30.0067 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.035 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.0433 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.0516 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.06 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.0683 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.0766 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.085 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.0933 | 30.0067 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.1016 | 30.0067 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.11 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.1183 | 30.0065 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.1266 | 30.0065 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.135 | 30.0064 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.1433 | 30.0064 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.1516 | 30.0063 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.16 | 30.0062 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.1683 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.1766 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.185 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.1933 | 30.0059 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.2016 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.21 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.2183 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.2266 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.235 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.2433 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.2516 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.26 | 30.0059 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.2683 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.2766 | 30.0059 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.285 | 30.0059 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.2933 | 30.0059 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.3016 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.31 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.3183 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.3266 | 30.0056 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.335 | 30.0054 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.3433 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.3516 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.36 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.3683 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.3766 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.3849 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.3933 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.4016 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.4099 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.4183 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.4266 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.4349 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.4433 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.4516 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.4599 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.4683 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.4766 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.4849 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.4933 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.5016 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.5099 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.5183 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.5266 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.5349 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.5433 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.5516 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.5599 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.5683 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.5766 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.5849 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.5932 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.6016 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.6099 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.6182 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.6266 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.6349 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.6432 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.6516 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.6599 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.6682 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.6766 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.6849 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.6932 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.7016 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.7099 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.7182 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.7266 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.7349 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.7432 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.7515 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.7599 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.7682 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.7766 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.7849 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.7932 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.8015 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.8099 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.8182 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.8265 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.8349 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.8432 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.8515 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.8599 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.8682 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.8765 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.8849 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.8932 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.9015 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.9099 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.9182 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.9265 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.9349 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.9432 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.9515 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.9599 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.9682 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.9765 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.9849 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 75.9932 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.0015 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.0099 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.0182 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.0265 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.0349 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.0432 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.0515 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.0599 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.0682 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.0765 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.0849 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.0932 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.1015 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.1098 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.1182 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.1265 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.1348 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.1432 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.1515 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.1598 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.1682 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.1765 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.1848 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.1932 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.2015 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.2098 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.2182 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.2265 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.2348 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.2432 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.2515 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.2598 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.2682 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.2765 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.2848 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.2932 | 29.9977 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.3015 | 29.9975 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.3098 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.3182 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.3265 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.3348 | 29.9971 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.3432 | 29.9971 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.3515 | 29.997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.3598 | 29.997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.3682 | 29.9969 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.3765 | 29.9969 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.3848 | 29.9969 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.3932 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.4015 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.4098 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.4182 | 29.9967 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.4265 | 29.9967 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.4348 | 29.9966 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.4432 | 29.9965 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.4515 | 29.9965 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.4598 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.4682 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.4765 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.4848 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.4932 | 29.996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.5015 | 29.9959 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.5098 | 29.9958 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.5182 | 29.9956 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.5265 | 29.9956 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.5348 | 29.9956 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.5432 | 29.9956 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.5515 | 29.9956 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.5598 | 29.9956 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.5681 | 29.9955 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.5765 | 29.9955 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.5848 | 29.9955 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.5931 | 29.9954 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.6015 | 29.9953 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.6098 | 29.9952 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.6181 | 29.9951 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.6265 | 29.9951 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.6348 | 29.9952 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.6431 | 29.9953 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.6515 | 29.9954 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.6598 | 29.9954 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.6681 | 29.9954 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.6765 | 29.9955 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.6848 | 29.9955 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.6931 | 29.9956 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.7015 | 29.9957 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.7098 | 29.9958 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.7181 | 29.9958 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.7265 | 29.9959 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.7348 | 29.996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.7431 | 29.9961 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.7515 | 29.9961 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.7598 | 29.996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.7681 | 29.996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.7765 | 29.996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.7848 | 29.9961 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.7931 | 29.996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.8015 | 29.996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.8098 | 29.996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.8181 | 29.9961 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.8265 | 29.9961 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.8348 | 29.9961 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.8431 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.8515 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.8598 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.8681 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.8765 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.8848 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.8931 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.9015 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.9098 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.9181 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.9265 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.9348 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.9431 | 29.9965 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.9515 | 29.9967 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.9598 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.9681 | 29.9969 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.9764 | 29.997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.9848 | 29.9971 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 76.9931 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.0014 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.0098 | 29.9975 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.0181 | 29.9976 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.0264 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.0348 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.0431 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.0514 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.0598 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.0681 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.0764 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.0848 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.0931 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.1014 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.1098 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.1181 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.1264 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.1348 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.1431 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.1514 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.1598 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.1681 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.1764 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.1848 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.1931 | 29.9976 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.2014 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.2098 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.2181 | 29.997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.2264 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.2348 | 29.9966 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.2431 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.2514 | 29.9961 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.2598 | 29.9959 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.2681 | 29.9957 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.2764 | 29.9956 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.2848 | 29.9954 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.2931 | 29.9953 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.3014 | 29.9951 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.3098 | 29.9949 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.3181 | 29.9948 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.3264 | 29.9946 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.3348 | 29.9945 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.3431 | 29.9944 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.3514 | 29.9942 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.3598 | 29.994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.3681 | 29.9939 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.3764 | 29.9937 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.3848 | 29.9936 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.3931 | 29.9935 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.4014 | 29.9934 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.4098 | 29.9932 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.4181 | 29.993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.4264 | 29.9929 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.4348 | 29.9929 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.4431 | 29.9927 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.4514 | 29.9925 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.4597 | 29.9924 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.4681 | 29.9924 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.4764 | 29.9923 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.4847 | 29.9922 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.4931 | 29.9922 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.5014 | 29.9923 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.5097 | 29.9924 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.5181 | 29.9925 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.5264 | 29.9926 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.5347 | 29.9926 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.5431 | 29.9928 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.5514 | 29.993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.5597 | 29.9931 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.5681 | 29.9932 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.5764 | 29.9933 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.5847 | 29.9935 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.5931 | 29.9935 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.6014 | 29.9935 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.6097 | 29.9937 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.6181 | 29.9939 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.6264 | 29.994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.6347 | 29.9941 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.6431 | 29.9942 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.6514 | 29.9943 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.6597 | 29.9945 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.6681 | 29.9948 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.6764 | 29.9949 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.6847 | 29.995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.6931 | 29.9952 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.7014 | 29.9954 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.7097 | 29.9955 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.7181 | 29.9956 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.7264 | 29.9956 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.7347 | 29.9957 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.7431 | 29.9958 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.7514 | 29.9959 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.7597 | 29.9959 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.7681 | 29.996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.7764 | 29.9961 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.7847 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.7931 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.8014 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.8097 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.8181 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.8264 | 29.9965 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.8347 | 29.9967 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.843 | 29.9969 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.8514 | 29.997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.8597 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.868 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.8764 | 29.9976 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.8847 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.893 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.9014 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.9097 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.918 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.9264 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.9347 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.943 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.9514 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.9597 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.968 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.9764 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.9847 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 77.993 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.0014 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.0097 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.018 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.0264 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.0347 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.043 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.0513 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.0597 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.068 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.0763 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.0847 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.093 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.1013 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.1097 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.118 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.1263 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.1347 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.143 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.1513 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.1596 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.168 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.1763 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.1846 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.193 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.2013 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.2096 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.218 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.2263 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.2346 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.243 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.2513 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.2596 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.268 | 29.9985 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.2763 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.2846 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.2929 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.3013 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.3096 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.3179 | 29.9976 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.3263 | 29.9976 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.3346 | 29.9976 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.3429 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.3513 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.3596 | 29.9971 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.3679 | 29.997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.3763 | 29.9969 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.3846 | 29.9969 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.3929 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.4013 | 29.9966 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.4096 | 29.9966 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.4179 | 29.9966 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.4262 | 29.9965 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.4346 | 29.9965 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.4429 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.4512 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.4596 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.4679 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.4762 | 29.9966 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.4846 | 29.9967 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.4929 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.5012 | 29.9969 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.5096 | 29.997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.5179 | 29.9971 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.5262 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.5346 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.5429 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.5512 | 29.9976 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.5595 | 29.9975 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.5679 | 29.9975 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.5762 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.5845 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.5929 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.6012 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.6095 | 29.9971 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.6179 | 29.997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.6262 | 29.9969 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.6345 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.6429 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.6512 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.6595 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.6679 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.6762 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.6845 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.6929 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.7012 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.7095 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.7178 | 29.9969 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.7262 | 29.997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.7345 | 29.997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.7429 | 29.9971 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.7512 | 29.9971 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.7595 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.7678 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.7762 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.7845 | 29.9975 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.7928 | 29.9976 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.8012 | 29.9977 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.8095 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.8178 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.8262 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.8345 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.8428 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.8512 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.8595 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.8678 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.8762 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.8845 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.8928 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.9012 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.9095 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.9178 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.9261 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.9345 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.9428 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.9511 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.9595 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.9678 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.9761 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.9845 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 78.9928 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.0011 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.0095 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.0178 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.0261 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.0345 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.0428 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.0511 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.0595 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.0678 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.0761 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.0845 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.0928 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.1011 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.1095 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.1178 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.1261 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.1344 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.1428 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.1511 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.1594 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.1678 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.1761 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.1844 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.1928 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.2011 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.2094 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.2178 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.2261 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.2344 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.2428 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.2511 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.2594 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.2678 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.2761 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.2844 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.2928 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.3011 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.3094 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.3177 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.3261 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.3344 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.3428 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.3511 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.3594 | 29.9977 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.3677 | 29.9975 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.3761 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.3844 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.3927 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.4011 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.4094 | 29.9971 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.4177 | 29.9971 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.4261 | 29.9971 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.4344 | 29.9971 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.4427 | 29.997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.4511 | 29.9969 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.4594 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.4677 | 29.9966 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.4761 | 29.9966 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.4844 | 29.9966 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.4927 | 29.9965 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.5011 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.5094 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.5177 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.5261 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.5344 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.5427 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.5511 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.5594 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.5677 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.5761 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.5844 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.5927 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.6011 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.6094 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.6177 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.6261 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.6344 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.6427 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.6511 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.6594 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.6677 | 29.9961 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.6761 | 29.9961 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.6844 | 29.996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.6927 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.701 | 29.9963 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.7094 | 29.9965 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.7177 | 29.9966 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.7261 | 29.9967 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.7344 | 29.9967 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.7427 | 29.997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.751 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.7594 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.7677 | 29.9975 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.776 | 29.9976 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.7844 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.7927 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.801 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.8094 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.8177 | 29.9985 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.826 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.8344 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.8427 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.851 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.8594 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.8677 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.876 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.8844 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.8927 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.901 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.9094 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.9177 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.926 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.9344 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.9427 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.951 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.9594 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.9677 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.976 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.9844 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 79.9927 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.001 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.0093 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.0177 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.026 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.0343 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.0427 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.051 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.0593 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.0677 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.076 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.0843 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.0927 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.101 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.1093 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.1177 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.126 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.1343 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.1427 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.151 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.1593 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.1676 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.176 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.1843 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.1926 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.201 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.2093 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.2176 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.226 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.2343 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.2426 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.251 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.2593 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.2676 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.276 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.2843 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.2926 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.301 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.3093 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.3176 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.326 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.3343 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.3426 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.351 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.3593 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.3676 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.3759 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.3843 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.3926 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.4009 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.4093 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.4176 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.4259 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.4343 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.4426 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.4509 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.4593 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.4676 | 29.9985 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.4759 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.4843 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.4926 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.5009 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.5093 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.5176 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.5259 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.5343 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.5426 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.5509 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.5592 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.5676 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.5759 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.5842 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.5926 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.6009 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.6092 | 29.9985 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.6176 | 29.9985 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.6259 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.6342 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.6426 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.6509 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.6592 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.6676 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.6759 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.6842 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.6926 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.7009 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.7092 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.7176 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.7259 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.7342 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.7426 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.7509 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.7592 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.7676 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.7759 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.7842 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.7926 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.8009 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.8092 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.8176 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.8259 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.8342 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.8426 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.8509 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.8592 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.8676 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.8759 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.8842 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.8925 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.9009 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.9092 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.9175 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.9259 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.9342 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.9425 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.9509 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.9592 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.9675 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.9759 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.9842 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 80.9925 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.0009 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.0092 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.0175 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.0259 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.0342 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.0425 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.0509 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.0592 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.0675 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.0759 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.0842 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.0925 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.1009 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.1092 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.1175 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.1259 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.1342 | 30.0054 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.1425 | 30.0055 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.1508 | 30.0057 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.1592 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.1675 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.1758 | 30.0059 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.1842 | 30.0059 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.1925 | 30.0057 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.2008 | 30.0056 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.2092 | 30.0056 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.2175 | 30.0055 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.2258 | 30.0054 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.2342 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.2425 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.2508 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.2592 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.2675 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.2758 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.2842 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.2925 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.3008 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.3092 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.3175 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.3258 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.3342 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.3425 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.3508 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.3591 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.3675 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.3758 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.3841 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.3925 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.4008 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.4091 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.4175 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.4258 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.4341 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.4425 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.4508 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.4591 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.4675 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.4758 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.4841 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.4925 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.5008 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.5091 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.5175 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.5258 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.5341 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.5425 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.5508 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.5591 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.5675 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.5758 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.5841 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.5925 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.6008 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.6091 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.6175 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.6258 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.6341 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.6425 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.6508 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.6591 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.6675 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.6758 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.6841 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.6925 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.7008 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.7091 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.7175 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.7258 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.7342 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.7425 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.7508 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.7592 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.7675 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.7758 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.7842 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.7925 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.8008 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.8092 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.8175 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.8258 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.8342 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.8425 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.8508 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.8592 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.8675 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.8758 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.8842 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.8925 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.9008 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.9092 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.9175 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.9258 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.9342 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.9425 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.9508 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.9592 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.9675 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.9758 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.9842 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 81.9925 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.0008 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.0092 | 30.0055 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.0175 | 30.0057 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.0258 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.0342 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.0425 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.0509 | 30.0062 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.0592 | 30.0063 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.0675 | 30.0064 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.0759 | 30.0065 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.0842 | 30.0067 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.0925 | 30.0069 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.1009 | 30.0072 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.1092 | 30.0074 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.1175 | 30.0077 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.1259 | 30.0077 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.1342 | 30.0078 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.1425 | 30.0078 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.1509 | 30.0078 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.1592 | 30.0079 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.1675 | 30.008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.1759 | 30.008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.1842 | 30.008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.1925 | 30.0079 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.2009 | 30.0078 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.2092 | 30.0077 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.2175 | 30.0075 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.2259 | 30.0075 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.2342 | 30.0075 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.2426 | 30.0074 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.2509 | 30.0073 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.2592 | 30.0073 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.2676 | 30.0072 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.2759 | 30.0071 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.2842 | 30.0069 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.2926 | 30.0069 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.3009 | 30.0068 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.3092 | 30.0067 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.3176 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.3259 | 30.0067 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.3342 | 30.0067 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.3426 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.3509 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.3592 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.3676 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.3759 | 30.0065 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.3842 | 30.0065 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.3926 | 30.0065 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.4009 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.4093 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.4176 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.4259 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.4343 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.4426 | 30.0065 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.4509 | 30.0065 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.4593 | 30.0063 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.4676 | 30.0062 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.4759 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.4843 | 30.0059 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.4926 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.5009 | 30.0057 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.5093 | 30.0056 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.5176 | 30.0054 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.5259 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.5343 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.5426 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.5509 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.5593 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.5676 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.576 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.5843 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.5926 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.601 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.6093 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.6176 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.626 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.6343 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.6426 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.651 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.6593 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.6676 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.676 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.6843 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.6926 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.701 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.7093 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.7176 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.726 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.7343 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.7426 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.751 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.7593 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.7676 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.776 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.7843 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.7926 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.801 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.8093 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.8176 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.826 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.8343 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.8426 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.851 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.8593 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.8676 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.876 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.8843 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.8927 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.901 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.9093 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.9177 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.926 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.9343 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.9427 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.951 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.9593 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.9677 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.976 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.9843 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 82.9927 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.001 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.0093 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.0177 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.026 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.0343 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.0427 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.051 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.0593 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.0677 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.076 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.0843 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.0927 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.101 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.1093 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.1177 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.126 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.1343 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.1427 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.151 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.1593 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.1677 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.176 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.1844 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.1927 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.201 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.2094 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.2177 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.226 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.2344 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.2427 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.251 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.2594 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.2677 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.276 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.2844 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.2927 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.301 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.3094 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.3177 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.326 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.3344 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.3427 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.3511 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.3594 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.3677 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.3761 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.3844 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.3927 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.4011 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.4094 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.4177 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.4261 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.4344 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.4427 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.4511 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.4594 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.4678 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.4761 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.4844 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.4928 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.5011 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.5094 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.5178 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.5261 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.5344 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.5428 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.5511 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.5594 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.5678 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.5761 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.5844 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.5928 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.6011 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.6095 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.6178 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.6261 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.6345 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.6428 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.6511 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.6595 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.6678 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.6761 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.6845 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.6928 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.7011 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.7095 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.7178 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.7262 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.7345 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.7428 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.7512 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.7595 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.7678 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.7762 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.7845 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.7928 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.8012 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.8095 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.8179 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.8262 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.8345 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.8429 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.8512 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.8595 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.8679 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.8762 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.8845 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.8929 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.9012 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.9095 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.9179 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.9262 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.9346 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.9429 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.9512 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.9596 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.9679 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.9762 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.9846 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 83.9929 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.0012 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.0096 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.0179 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.0263 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.0346 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.0429 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.0513 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.0596 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.0679 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.0763 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.0846 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.0929 | 29.9985 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.1013 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.1096 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.1179 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.1263 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.1346 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.143 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.1513 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.1596 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.168 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.1763 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.1846 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.193 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.2013 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.2096 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.218 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.2263 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.2347 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.243 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.2513 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.2597 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.268 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.2763 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.2847 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.293 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.3013 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.3097 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.318 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.3264 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.3347 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.343 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.3514 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.3597 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.368 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.3764 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.3847 | 29.9985 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.3931 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.4014 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.4097 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.4181 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.4264 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.4347 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.4431 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.4514 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.4597 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.4681 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.4764 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.4848 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.4931 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.5014 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.5098 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.5181 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.5264 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.5348 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.5431 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.5515 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.5598 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.5681 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.5765 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.5848 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.5931 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.6015 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.6098 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.6181 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.6265 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.6348 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.6432 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.6515 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.6598 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.6682 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.6765 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.6848 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.6932 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.7015 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.7098 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.7182 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.7265 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.7349 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.7432 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.7515 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.7599 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.7682 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.7765 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.7849 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.7932 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.8016 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.8099 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.8182 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.8266 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.8349 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.8432 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.8516 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.8599 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.8682 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.8766 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.8849 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.8933 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.9016 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.9099 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.9183 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.9266 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.9349 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.9433 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.9516 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.9599 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.9683 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.9766 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.985 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 84.9933 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.0016 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.01 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.0183 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.0266 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.035 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.0433 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.0517 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.06 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.0683 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.0767 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.085 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.0933 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.1017 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.11 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.1183 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.1267 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.135 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.1434 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.1517 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.16 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.1684 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.1767 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.185 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.1934 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.2017 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.2101 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.2184 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.2267 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.2351 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.2434 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.2517 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.2601 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.2684 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.2768 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.2851 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.2934 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.3018 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.3101 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.3184 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.3268 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.3351 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.3435 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.3518 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.3601 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.3685 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.3768 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.3851 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.3935 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.4018 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.4102 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.4185 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.4268 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.4352 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.4435 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.4519 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.4602 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.4685 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.4769 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.4852 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.4935 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.5019 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.5102 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.5186 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.5269 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.5352 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.5436 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.5519 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.5602 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.5686 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.5769 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.5853 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.5936 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.6019 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.6103 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.6186 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.627 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.6353 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.6436 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.652 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.6603 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.6686 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.677 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.6853 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.6937 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.702 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.7103 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.7187 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.727 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.7354 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.7437 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.752 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.7604 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.7687 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.777 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.7854 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.7937 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.8021 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.8104 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.8187 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.8271 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.8354 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.8438 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.8521 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.8604 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.8688 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.8771 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.8854 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.8938 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.9021 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.9105 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.9188 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.9271 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.9355 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.9438 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.9521 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.9605 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.9688 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.9772 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.9855 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 85.9938 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.0022 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.0105 | 29.9985 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.0189 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.0272 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.0355 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.0439 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.0522 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.0605 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.0689 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.0772 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.0856 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.0939 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.1022 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.1106 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.1189 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.1273 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.1356 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.1439 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.1523 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.1606 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.1689 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.1773 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.1856 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.194 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.2023 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.2106 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.219 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.2273 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.2357 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.244 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.2523 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.2607 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.269 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.2773 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.2857 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.294 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.3024 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.3107 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.319 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.3274 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.3357 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.3441 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.3524 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.3607 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.3691 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.3774 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.3857 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.3941 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.4024 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.4108 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.4191 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.4274 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.4358 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.4441 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.4525 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.4608 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.4691 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.4775 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.4858 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.4941 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.5025 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.5108 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.5192 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.5275 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.5358 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.5442 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.5525 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.5608 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.5692 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.5775 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.5859 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.5942 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.6025 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.6109 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.6192 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.6276 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.6359 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.6442 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.6526 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.6609 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.6692 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.6776 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.6859 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.6943 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.7026 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.7109 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.7193 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.7276 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.736 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.7443 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.7526 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.761 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.7693 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.7776 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.786 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.7943 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.8027 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.811 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.8193 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.8277 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.836 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.8444 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.8527 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.861 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.8694 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.8777 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.886 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.8944 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.9027 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.9111 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.9194 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.9277 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.9361 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.9444 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.9528 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.9611 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.9694 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.9778 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.9861 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 86.9944 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.0028 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.0111 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.0195 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.0278 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.0361 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.0445 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.0528 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.0611 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.0695 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.0778 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.0862 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.0945 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.1028 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.1112 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.1195 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.1279 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.1362 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.1445 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.1529 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.1612 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.1695 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.1779 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.1862 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.1946 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.2029 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.2112 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.2196 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.2279 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.2363 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.2446 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.2529 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.2613 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.2696 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.2779 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.2863 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.2946 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.303 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.3113 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.3196 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.328 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.3363 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.3447 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.353 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.3613 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.3697 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.378 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.3863 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.3947 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.403 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.4114 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.4197 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.428 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.4364 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.4447 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.453 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.4614 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.4697 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.4781 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.4864 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.4947 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.5031 | 30.0054 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.5114 | 30.0057 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.5198 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.5281 | 30.0062 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.5364 | 30.0064 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.5448 | 30.0067 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.5531 | 30.0071 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.5614 | 30.0073 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.5698 | 30.0075 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.5781 | 30.0076 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.5865 | 30.0077 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.5948 | 30.0078 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.6031 | 30.008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.6115 | 30.0083 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.6198 | 30.0085 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.6282 | 30.0086 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.6365 | 30.0087 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.6448 | 30.0089 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.6532 | 30.009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.6615 | 30.0091 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.6698 | 30.0092 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.6782 | 30.0093 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.6865 | 30.0094 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.6949 | 30.0094 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.7032 | 30.0094 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.7115 | 30.0093 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.7199 | 30.0092 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.7282 | 30.009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.7365 | 30.0088 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.7449 | 30.0086 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.7532 | 30.0084 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.7616 | 30.0082 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.7699 | 30.008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.7782 | 30.0078 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.7866 | 30.0076 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.7949 | 30.0075 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.8033 | 30.0073 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.8116 | 30.0072 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.8199 | 30.007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.8283 | 30.0069 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.8366 | 30.0068 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.8449 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.8533 | 30.0064 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.8616 | 30.0063 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.87 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.8783 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.8866 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.895 | 30.0057 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.9033 | 30.0055 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.9117 | 30.0055 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.92 | 30.0054 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.9283 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.9367 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.945 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.9534 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.9617 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.97 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.9784 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.9867 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 87.995 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.0034 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.0117 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.0201 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.0284 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.0368 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.0451 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.0534 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.0618 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.0701 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.0784 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.0868 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.0951 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.1035 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.1118 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.1201 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.1285 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.1368 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.1452 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.1535 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.1618 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.1702 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.1785 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.1869 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.1952 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.2035 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.2119 | 29.9985 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.2202 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.2285 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.2369 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.2452 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.2536 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.2619 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.2702 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.2786 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.2869 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.2953 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.3036 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.3119 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.3203 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.3286 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.337 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.3453 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.3536 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.362 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.3703 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.3787 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.387 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.3953 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.4037 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.412 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.4203 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.4287 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.437 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.4454 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.4537 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.462 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.4704 | 29.9985 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.4787 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.4871 | 29.9983 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.4954 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.5037 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.5121 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.5204 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.5287 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.5371 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.5454 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.5538 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.5621 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.5704 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.5788 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.5871 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.5955 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.6038 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.6121 | 29.9979 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.6205 | 29.9977 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.6288 | 29.9977 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.6371 | 29.9977 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.6455 | 29.9976 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.6538 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.6622 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.6705 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.6788 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.6872 | 29.9971 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.6955 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.7039 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.7122 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.7205 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.7289 | 29.9975 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.7372 | 29.9975 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.7456 | 29.9975 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.7539 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.7622 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.7706 | 29.9974 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.7789 | 29.9971 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.7873 | 29.9969 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.7956 | 29.9967 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.8039 | 29.9966 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.8123 | 29.9965 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.8206 | 29.9965 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.8289 | 29.9965 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.8373 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.8456 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.854 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.8623 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.8706 | 29.9961 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.879 | 29.996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.8873 | 29.996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.8957 | 29.9959 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.904 | 29.9959 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.9123 | 29.9957 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.9207 | 29.9956 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.929 | 29.9955 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.9374 | 29.9953 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.9457 | 29.9953 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.954 | 29.9953 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.9624 | 29.9952 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.9707 | 29.9952 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.979 | 29.9952 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.9874 | 29.9952 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 88.9957 | 29.9951 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.0041 | 29.9949 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.0124 | 29.9948 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.0207 | 29.9946 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.0291 | 29.9944 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.0374 | 29.9942 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.0458 | 29.9941 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.0541 | 29.994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.0624 | 29.9938 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.0708 | 29.9935 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.0791 | 29.9933 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.0875 | 29.9932 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.0958 | 29.9931 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.1041 | 29.993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.1125 | 29.9928 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.1208 | 29.9927 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.1292 | 29.9925 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.1375 | 29.9924 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.1458 | 29.9922 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.1542 | 29.992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.1625 | 29.992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.1709 | 29.9919 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.1792 | 29.9919 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.1875 | 29.9918 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.1959 | 29.9917 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.2042 | 29.9916 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.2125 | 29.9914 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.2209 | 29.9913 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.2292 | 29.9913 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.2376 | 29.9913 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.2459 | 29.9913 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.2542 | 29.9913 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.2626 | 29.9912 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.2709 | 29.9912 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.2793 | 29.9911 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.2876 | 29.9911 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.2959 | 29.991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.3043 | 29.991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.3126 | 29.9909 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.321 | 29.9908 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.3293 | 29.9908 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.3376 | 29.9909 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.346 | 29.9909 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.3543 | 29.9909 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.3626 | 29.9909 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.371 | 29.991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.3793 | 29.9911 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.3877 | 29.9911 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.396 | 29.9913 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.4043 | 29.9914 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.4127 | 29.9916 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.421 | 29.9917 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.4294 | 29.9918 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.4377 | 29.9919 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.446 | 29.9921 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.4544 | 29.9922 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.4627 | 29.9923 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.4711 | 29.9924 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.4794 | 29.9924 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.4877 | 29.9924 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.4961 | 29.9924 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.5044 | 29.9924 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.5128 | 29.9923 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.5211 | 29.9923 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.5294 | 29.9923 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.5378 | 29.9923 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.5461 | 29.9921 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.5545 | 29.992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.5628 | 29.992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.5711 | 29.9921 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.5795 | 29.9923 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.5878 | 29.9924 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.5961 | 29.9925 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.6045 | 29.9926 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.6128 | 29.9927 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.6212 | 29.9928 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.6295 | 29.9931 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.6378 | 29.9933 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.6462 | 29.9933 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.6545 | 29.9932 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.6629 | 29.9932 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.6712 | 29.9932 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.6795 | 29.9934 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.6879 | 29.9935 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.6962 | 29.9937 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.7046 | 29.9939 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.7129 | 29.994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.7212 | 29.994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.7296 | 29.9942 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.7379 | 29.9943 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.7462 | 29.9945 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.7546 | 29.9947 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.7629 | 29.9949 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.7713 | 29.9951 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.7796 | 29.9953 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.7879 | 29.9955 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.7963 | 29.9957 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.8046 | 29.9959 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.813 | 29.9962 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.8213 | 29.9964 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.8296 | 29.9965 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.838 | 29.9966 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.8463 | 29.9968 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.8547 | 29.997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.863 | 29.9971 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.8713 | 29.9972 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.8797 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.888 | 29.9973 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.8964 | 29.9975 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.9047 | 29.9977 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.913 | 29.9978 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.9214 | 29.998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.9297 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.938 | 29.9981 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.9464 | 29.9982 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.9547 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.9631 | 29.9985 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.9714 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.9797 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.9881 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 89.9964 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.0048 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.0131 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.0214 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.0298 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.0381 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.0465 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.0548 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.0631 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.0715 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.0798 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.0882 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.0965 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.1048 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.1132 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.1215 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.1298 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.1382 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.1465 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.1549 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.1632 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.1715 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.1799 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.1882 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.1966 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.2049 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.2132 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.2216 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.2299 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.2383 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.2466 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.2549 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.2633 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.2716 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.28 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.2883 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.2966 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.305 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.3133 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.3216 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.33 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.3383 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.3467 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.355 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.3633 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.3717 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.38 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.3884 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.3967 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.405 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.4134 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.4217 | 30.0029 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.4301 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.4384 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.4467 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.4551 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.4634 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.4717 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.4801 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.4884 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.4968 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.5051 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.5134 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.5218 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.5301 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.5385 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.5468 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.5551 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.5635 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.5718 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.5802 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.5885 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.5968 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.6052 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.6135 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.6219 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.6302 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.6385 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.6469 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.6552 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.6636 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.6719 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.6802 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.6886 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.6969 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.7052 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.7136 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.7219 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.7303 | 30.0026 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.7386 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.7469 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.7553 | 30.0031 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.7636 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.772 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.7803 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.7886 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.797 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.8053 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.8137 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.822 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.8303 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.8387 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.847 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.8553 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.8637 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.872 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.8804 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.8887 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.897 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.9054 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.9137 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.9221 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.9304 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.9387 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.9471 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.9554 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.9638 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.9721 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.9804 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.9888 | 30.0054 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 90.9971 | 30.0056 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.0055 | 30.0057 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.0138 | 30.0057 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.0221 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.0305 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.0388 | 30.0062 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.0471 | 30.0062 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.0555 | 30.0063 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.0638 | 30.0064 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.0722 | 30.0065 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.0805 | 30.0065 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.0888 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.0972 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.1055 | 30.0066 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.1139 | 30.0065 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.1222 | 30.0064 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.1305 | 30.0063 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.1389 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.1472 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.1556 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.1639 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.1722 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.1806 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.1889 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.1973 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.2056 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.2139 | 30.0063 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.2223 | 30.0065 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.2306 | 30.0064 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.2389 | 30.0064 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.2473 | 30.0062 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.2556 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.264 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.2723 | 30.0062 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.2806 | 30.0061 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.289 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.2973 | 30.0059 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.3057 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.314 | 30.0057 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.3223 | 30.0057 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.3307 | 30.0056 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.339 | 30.0056 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.3474 | 30.0055 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.3557 | 30.0054 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.364 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.3724 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.3807 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.3891 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.3974 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.4057 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.4141 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.4224 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.4307 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.4391 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.4474 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.4558 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.4641 | 30.0033 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.4724 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.4808 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.4891 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.4975 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.5058 | 30.0022 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.5141 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.5225 | 30.002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.5308 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.5392 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.5475 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.5558 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.5642 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.5725 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.5809 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.5892 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.5975 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.6059 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.6142 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.6226 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.6309 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.6392 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.6476 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.6559 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.6643 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.6726 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.6809 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.6893 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.6976 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.706 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.7143 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.7226 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.731 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.7393 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.7477 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.756 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.7643 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.7727 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.781 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.7894 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.7977 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.806 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.8144 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.8227 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.8311 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.8394 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.8477 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.8561 | 29.9991 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.8644 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.8728 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.8811 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.8894 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.8978 | 29.9996 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.9061 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.9145 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.9228 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.9311 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.9395 | 30.0004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.9478 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.9562 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.9645 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.9728 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.9812 | 30.0014 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.9895 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 91.9979 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.0062 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.0145 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.0229 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.0312 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.0396 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.0479 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.0562 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.0646 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.0729 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.0813 | 30.0027 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.0896 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.0979 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.1063 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.1146 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.123 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.1313 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.1396 | 30.0037 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.148 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.1563 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.1646 | 30.0043 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.173 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.1813 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.1897 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.198 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.2064 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.2147 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.223 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.2314 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.2397 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.248 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.2564 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.2647 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.2731 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.2814 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.2897 | 30.0051 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.2981 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.3064 | 30.0049 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.3148 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.3231 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.3315 | 30.0048 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.3398 | 30.0046 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.3481 | 30.0045 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.3565 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.3648 | 30.0042 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.3731 | 30.004 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.3815 | 30.0038 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.3898 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.3982 | 30.0035 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.4065 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.4148 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.4232 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.4315 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.4399 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.4482 | 30.0024 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.4566 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.4649 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.4732 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.4816 | 30.0018 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.4899 | 30.0017 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.4982 | 30.0015 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.5066 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.5149 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.5233 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.5316 | 30.0005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.5399 | 30.0002 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.5483 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.5566 | 29.9999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.565 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.5733 | 29.9994 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.5816 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.59 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.5983 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.6067 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.615 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.6233 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.6317 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.64 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.6484 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.6567 | 29.9985 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.665 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.6734 | 29.9984 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.6817 | 29.9985 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.6901 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.6984 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.7067 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.7151 | 29.9986 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.7234 | 29.9987 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.7318 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.7401 | 29.9988 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.7484 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.7568 | 29.9989 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.7651 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.7735 | 29.999 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.7818 | 29.9992 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.7901 | 29.9993 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.7985 | 29.9995 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.8068 | 29.9997 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.8152 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.8235 | 29.9998 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.8318 | 30 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.8402 | 30.0001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.8485 | 30.0003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.8569 | 30.0006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.8652 | 30.0007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.8735 | 30.0008 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.8819 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.8902 | 30.0009 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.8986 | 30.001 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.9069 | 30.0011 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.9152 | 30.0012 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.9236 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.9319 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.9403 | 30.0013 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.9486 | 30.0016 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.9569 | 30.0019 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.9653 | 30.0021 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.9736 | 30.0023 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.982 | 30.0025 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.9903 | 30.0028 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 92.9986 | 30.003 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.007 | 30.0032 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.0153 | 30.0034 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.0237 | 30.0036 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.032 | 30.0039 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.0403 | 30.0041 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.0487 | 30.0044 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.057 | 30.0047 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.0654 | 30.005 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.0737 | 30.0052 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.082 | 30.0053 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.0904 | 30.0055 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.0987 | 30.0056 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.1071 | 30.0058 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.1154 | 30.006 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.1237 | 30.0062 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.1321 | 30.0065 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.1404 | 30.0068 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.1488 | 30.007 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.1571 | 30.0073 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.1654 | 30.0073 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.1738 | 30.0073 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.1821 | 30.0074 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.1905 | 30.0074 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.1988 | 30.0075 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.2071 | 30.0076 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.2155 | 30.0076 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.2238 | 30.0076 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.2322 | 30.0075 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.2405 | 30.0075 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.2488 | 30.0076 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.2572 | 30.0076 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.2655 | 30.0076 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.2739 | 30.0076 | 30 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 93.2822 | 30.0075 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.2905 | 30.0074 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.2989 | 30.0073 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3072 | 30.0071 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3156 | 30.0069 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3239 | 30.0067 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3322 | 30.0066 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3406 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3489 | 30.0064 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3573 | 30.0063 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3656 | 30.0061 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3739 | 30.006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3823 | 30.0058 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3906 | 30.0056 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.399 | 30.0055 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.4073 | 30.0054 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.4156 | 30.0053 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.424 | 30.0052 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.4323 | 30.0051 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.4407 | 30.0051 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.449 | 30.005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.4573 | 30.0049 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.4657 | 30.0048 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.474 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.4824 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.4907 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.499 | 30.0044 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5074 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5157 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5241 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5324 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5407 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5491 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5574 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5658 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5741 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5824 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5908 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5991 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6075 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6158 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6241 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6325 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6408 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6492 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6575 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6658 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6742 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6825 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6908 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6992 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7075 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7159 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7242 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7326 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7409 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7492 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7576 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7659 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7743 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7826 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7909 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7993 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8076 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8159 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8243 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8326 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.841 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8493 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8577 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.866 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8743 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8827 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.891 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8994 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.9077 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.916 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.9244 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.9327 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.941 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.9494 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.9577 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.9661 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.9744 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.9827 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.9911 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.9994 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0078 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0161 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0244 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0328 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0411 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0495 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0578 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0661 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0745 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0828 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0911 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0995 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1078 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1162 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1245 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1328 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1412 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1495 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1579 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1662 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1745 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1829 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1912 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1995 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2079 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2162 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2246 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2329 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2412 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2496 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2579 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2663 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2746 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2829 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2913 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2996 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3079 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3163 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3246 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.333 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3413 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3496 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.358 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3663 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3747 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.383 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3913 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3997 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.408 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.4163 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.4247 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.433 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.4414 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.4497 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.458 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.4664 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.4747 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.483 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.4914 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.4997 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5081 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5164 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5247 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5331 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5414 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5498 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5581 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5664 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5748 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5831 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5914 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5998 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6081 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6165 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6248 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6331 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6415 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6498 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6582 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6665 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6748 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6832 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6915 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6998 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7082 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7165 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7249 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7332 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7415 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7499 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7582 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7666 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7749 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7832 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7916 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7999 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.8082 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.8166 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.8249 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.8333 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.8416 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.8499 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.8583 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.8666 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.875 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.8833 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.8916 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.9 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.9083 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.9166 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.925 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.9333 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.9417 | 29.9972 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.95 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.9583 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.9667 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.975 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.9834 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.9917 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.0084 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.0167 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.025 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.0334 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.0417 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.0501 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.0584 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.0667 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.0751 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.0834 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.0917 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.1001 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.1084 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.1168 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.1251 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.1334 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.1418 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.1501 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.1585 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.1668 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.1751 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.1835 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.1918 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.2001 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.2085 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.2168 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.2252 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.2335 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.2418 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.2502 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.2585 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.2669 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.2752 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.2835 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.2919 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.3002 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.3085 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.3169 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.3252 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.3336 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.3419 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.3502 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.3586 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.3669 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.3753 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.3836 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.3919 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.4003 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.4086 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.4169 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.4253 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.4336 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.442 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.4503 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.4586 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.467 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.4753 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.4837 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.492 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.5003 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.5087 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.517 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.5253 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.5337 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.542 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.5504 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.5587 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.567 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.5754 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.5837 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.592 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.6004 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.6087 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.6171 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.6254 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.6337 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.6421 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.6504 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.6588 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.6671 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.6754 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.6838 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.6921 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.7004 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.7088 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.7171 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.7255 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.7338 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.7421 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.7505 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.7588 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.7672 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.7755 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.7838 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.7922 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.8005 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.8088 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.8172 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.8255 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.8339 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.8422 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.8505 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.8589 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.8672 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.8755 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.8839 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.8922 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.9006 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.9089 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.9172 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.9256 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.9339 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.9423 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.9506 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.9589 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.9673 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.9756 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.9839 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 95.9923 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.0006 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.009 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.0173 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.0256 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.034 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.0423 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.0507 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.059 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.0673 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.0757 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.084 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.0923 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.1007 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.109 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.1174 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.1257 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.134 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.1424 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.1507 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.159 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.1674 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.1757 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.1841 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.1924 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.2007 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.2091 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.2174 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.2258 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.2341 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.2424 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.2508 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.2591 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.2674 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.2758 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.2841 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.2924 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.3008 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.3091 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.3175 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.3258 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.3341 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.3425 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.3508 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.3592 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.3675 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.3758 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.3842 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.3925 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.4008 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.4092 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.4175 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.4258 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.4342 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.4425 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.4509 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.4592 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.4675 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.4759 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.4842 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.4926 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.5009 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.5092 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.5176 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.5259 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.5342 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.5426 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.5509 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.5592 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.5676 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.5759 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.5843 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.5926 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.6009 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.6093 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.6176 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.626 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.6343 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.6426 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.651 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.6593 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.6676 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.676 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.6843 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.6926 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.701 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.7093 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.7177 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.726 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.7343 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.7427 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.751 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.7594 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.7677 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.776 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.7844 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.7927 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.801 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.8094 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.8177 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.826 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.8344 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.8427 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.8511 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.8594 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.8677 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.8761 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.8844 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.8928 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.9011 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.9094 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.9178 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.9261 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.9344 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.9428 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.9511 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.9594 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.9678 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.9761 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.9845 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 96.9928 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.0011 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.0095 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.0178 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.0262 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.0345 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.0428 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.0512 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.0595 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.0678 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.0762 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.0845 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.0928 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.1012 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.1095 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.1179 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.1262 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.1345 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.1429 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.1512 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.1596 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.1679 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.1762 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.1846 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.1929 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.2012 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.2096 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.2179 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.2262 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.2346 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.2429 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.2513 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.2596 | 30.0044 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.2679 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.2763 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.2846 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.293 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.3013 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.3096 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.318 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.3263 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.3346 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.343 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.3513 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.3596 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.368 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.3763 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.3847 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.393 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.4013 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.4097 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.418 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.4264 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.4347 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.443 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.4514 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.4597 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.468 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.4764 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.4847 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.493 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.5014 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.5097 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.5181 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.5264 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.5347 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.5431 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.5514 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.5598 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.5681 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.5764 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.5848 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.5931 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.6014 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.6098 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.6181 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.6264 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.6348 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.6431 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.6515 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.6598 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.6681 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.6765 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.6848 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.6932 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.7015 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.7098 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.7182 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.7265 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.7348 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.7432 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.7515 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.7598 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.7682 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.7765 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.7849 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.7932 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.8015 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.8099 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.8182 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.8266 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.8349 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.8432 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.8516 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.8599 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.8682 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.8766 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.8849 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.8932 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.9016 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.9099 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.9183 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.9266 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.9349 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.9433 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.9516 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.96 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.9683 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.9766 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.985 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 97.9933 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.0016 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.01 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.0183 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.0266 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.035 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.0433 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.0517 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.06 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.0683 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.0767 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.085 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.0934 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.1017 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.11 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.1184 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.1267 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.135 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.1434 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.1517 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.16 | 30.0044 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.1684 | 30.0044 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.1767 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.1851 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.1934 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.2017 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.2101 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.2184 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.2268 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.2351 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.2434 | 30.0044 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.2518 | 30.0044 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.2601 | 30.0044 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.2684 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.2768 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.2851 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.2935 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.3018 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.3101 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.3185 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.3268 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.3352 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.3435 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.3518 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.3602 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.3685 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.3768 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.3852 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.3935 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.4019 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.4102 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.4185 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.4269 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.4352 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.4436 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.4519 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.4602 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.4686 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.4769 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.4852 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.4936 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.5019 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.5103 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.5186 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.5269 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.5353 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.5436 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.5519 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.5603 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.5686 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.577 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.5853 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.5936 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.602 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.6103 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.6187 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.627 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.6353 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.6437 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.652 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.6603 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.6687 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.677 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.6854 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.6937 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.702 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.7104 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.7187 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.7271 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.7354 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.7437 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.7521 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.7604 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.7687 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.7771 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.7854 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.7938 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.8021 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.8104 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.8188 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.8271 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.8354 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.8438 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.8521 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.8605 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.8688 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.8771 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.8855 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.8938 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.9022 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.9105 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.9188 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.9272 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.9355 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.9438 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.9522 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.9605 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.9689 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.9772 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.9855 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 98.9939 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.0022 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.0106 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.0189 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.0272 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.0356 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.0439 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.0522 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.0606 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.0689 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.0773 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.0856 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.0939 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.1023 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.1106 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.119 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.1273 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.1356 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.144 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.1523 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.1606 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.169 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.1773 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.1857 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.194 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.2023 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.2107 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.219 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.2274 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.2357 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.244 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.2524 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.2607 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.269 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.2774 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.2857 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.2941 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.3024 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.3107 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.3191 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.3274 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.3358 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.3441 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.3524 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.3608 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.3691 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.3774 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.3858 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.3941 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.4025 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.4108 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.4191 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.4275 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.4358 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.4441 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.4525 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.4608 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.4692 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.4775 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.4858 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.4942 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.5025 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.5109 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.5192 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.5275 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.5359 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.5442 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.5525 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.5609 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.5692 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.5776 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.5859 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.5942 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.6026 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.6109 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.6193 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.6276 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.6359 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.6443 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.6526 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.6609 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.6693 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.6776 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.686 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.6943 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.7026 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.711 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.7193 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.7277 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.736 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.7443 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.7527 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.761 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.7693 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.7777 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.786 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.7944 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.8027 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.811 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.8194 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.8277 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.8361 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.8444 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.8527 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.8611 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.8694 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.8777 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.8861 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.8944 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.9028 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.9111 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.9194 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.9278 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.9361 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.9445 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.9528 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.9611 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.9695 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.9778 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.9861 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 99.9945 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.0028 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.0112 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.0195 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.0278 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.0362 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.0445 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.0528 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.0612 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.0695 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.0779 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.0862 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.0945 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.1029 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.1112 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.1196 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.1279 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.1362 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.1446 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.1529 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.1612 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.1696 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.1779 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.1863 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.1946 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.2029 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.2113 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.2196 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.228 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.2363 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.2446 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.253 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.2613 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.2696 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.278 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.2863 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.2947 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.303 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.3113 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.3197 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.328 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.3363 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.3447 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.353 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.3614 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.3697 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.378 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.3864 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.3947 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.4031 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.4114 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.4197 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.4281 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.4364 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.4448 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.4531 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.4614 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.4698 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.4781 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.4865 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.4948 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.5031 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.5115 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.5198 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.5281 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.5365 | 30.0049 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.5448 | 30.0051 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.5532 | 30.0053 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.5615 | 30.0055 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.5698 | 30.0059 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.5782 | 30.0062 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.5865 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.5949 | 30.0067 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.6032 | 30.0069 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.6115 | 30.0071 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.6199 | 30.0071 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.6282 | 30.0072 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.6366 | 30.0075 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.6449 | 30.0078 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.6532 | 30.008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.6616 | 30.0082 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.6699 | 30.0084 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.6783 | 30.0085 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.6866 | 30.0086 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.6949 | 30.0086 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.7033 | 30.0087 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.7116 | 30.0088 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.7199 | 30.0088 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.7283 | 30.0087 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.7366 | 30.0088 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.745 | 30.0089 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.7533 | 30.0089 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.7616 | 30.0088 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.77 | 30.0087 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.7783 | 30.0086 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.7867 | 30.0085 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.795 | 30.0084 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.8033 | 30.0083 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.8117 | 30.0082 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.82 | 30.008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.8284 | 30.0079 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.8367 | 30.0079 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.845 | 30.0079 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.8534 | 30.0079 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.8617 | 30.0078 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.87 | 30.0077 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.8784 | 30.0075 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.8867 | 30.0073 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.8951 | 30.0072 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.9034 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.9117 | 30.0068 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.9201 | 30.0066 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.9284 | 30.0063 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.9368 | 30.0061 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.9451 | 30.0058 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.9534 | 30.0057 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.9618 | 30.0056 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.9701 | 30.0054 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.9785 | 30.0052 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.9868 | 30.0051 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 100.9951 | 30.0049 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.0035 | 30.0048 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.0118 | 30.0048 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.0202 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.0285 | 30.0044 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.0368 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.0452 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.0535 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.0619 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.0702 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.0785 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.0869 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.0952 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.1035 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.1119 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.1202 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.1286 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.1369 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.1452 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.1536 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.1619 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.1703 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.1786 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.1869 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.1953 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.2036 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.212 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.2203 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.2286 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.237 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.2453 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.2536 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.262 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.2703 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.2787 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.287 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.2953 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.3037 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.312 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.3204 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.3287 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.337 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.3454 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.3537 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.3621 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.3704 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.3787 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.3871 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.3954 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.4038 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.4121 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.4204 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.4288 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.4371 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.4454 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.4538 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.4621 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.4705 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.4788 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.4871 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.4955 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.5038 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.5122 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.5205 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.5288 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.5372 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.5455 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.5539 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.5622 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.5705 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.5789 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.5872 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.5956 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.6039 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.6122 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.6206 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.6289 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.6373 | 30.0044 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.6456 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.6539 | 30.0048 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.6623 | 30.0049 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.6706 | 30.0051 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.679 | 30.0053 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.6873 | 30.0054 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.6956 | 30.0055 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.704 | 30.0057 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.7123 | 30.0058 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.7207 | 30.0059 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.729 | 30.0059 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.7373 | 30.006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.7457 | 30.0061 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.754 | 30.0061 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.7624 | 30.0061 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.7707 | 30.0061 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.779 | 30.006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.7874 | 30.006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.7957 | 30.006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.8041 | 30.006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.8124 | 30.0059 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.8207 | 30.0059 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.8291 | 30.0059 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.8374 | 30.0059 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.8458 | 30.0058 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.8541 | 30.0059 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.8624 | 30.0059 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.8708 | 30.0058 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.8791 | 30.0057 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.8875 | 30.0057 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.8958 | 30.0057 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.9041 | 30.0055 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.9125 | 30.0053 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.9208 | 30.0052 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.9292 | 30.005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.9375 | 30.0049 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.9458 | 30.0048 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.9542 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.9625 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.9709 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.9792 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.9875 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 101.9959 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.0042 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.0126 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.0209 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.0292 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.0376 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.0459 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.0543 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.0626 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.0709 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.0793 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.0876 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.096 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.1043 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.1126 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.121 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.1293 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.1377 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.146 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.1543 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.1627 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.171 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.1794 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.1877 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.196 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.2044 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.2127 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.2211 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.2294 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.2377 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.2461 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.2544 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.2628 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.2711 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.2794 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.2878 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.2961 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.3045 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.3128 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.3211 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.3295 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.3378 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.3462 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.3545 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.3628 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.3712 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.3795 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.3879 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.3962 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.4045 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.4129 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.4212 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.4296 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.4379 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.4462 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.4546 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.4629 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.4713 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.4796 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.4879 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.4963 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.5046 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.5129 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.5213 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.5296 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.538 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.5463 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.5546 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.563 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.5713 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.5797 | 30.0044 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.588 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.5964 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.6047 | 30.0048 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.613 | 30.0049 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.6214 | 30.0051 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.6297 | 30.0053 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.638 | 30.0054 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.6464 | 30.0055 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.6547 | 30.0057 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.6631 | 30.0059 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.6714 | 30.0059 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.6797 | 30.006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.6881 | 30.0062 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.6964 | 30.0064 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.7048 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.7131 | 30.0067 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.7215 | 30.0067 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.7298 | 30.0068 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.7381 | 30.0066 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.7465 | 30.0064 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.7548 | 30.0063 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.7631 | 30.0062 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.7715 | 30.0062 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.7798 | 30.0061 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.7882 | 30.0061 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.7965 | 30.0061 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.8048 | 30.0061 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.8132 | 30.0061 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.8215 | 30.0063 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.8299 | 30.0064 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.8382 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.8465 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.8549 | 30.0067 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.8632 | 30.0069 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.8716 | 30.0067 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.8799 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.8882 | 30.0064 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.8966 | 30.0062 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.9049 | 30.006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.9133 | 30.0059 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.9216 | 30.0058 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.9299 | 30.0057 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.9383 | 30.0057 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.9466 | 30.0057 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.955 | 30.0055 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.9633 | 30.0052 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.9716 | 30.005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.98 | 30.0048 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.9883 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 102.9967 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.005 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.0133 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.0217 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.03 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.0384 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.0467 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.055 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.0634 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.0717 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.0801 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.0884 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.0967 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.1051 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.1134 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.1218 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.1301 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.1384 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.1468 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.1551 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.1635 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.1718 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.1801 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.1885 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.1968 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.2052 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.2135 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.2218 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.2302 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.2385 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.2469 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.2552 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.2635 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.2719 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.2802 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.2886 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.2969 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.3052 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.3136 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.3219 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.3303 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.3386 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.3469 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.3553 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.3636 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.372 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.3803 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.3886 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.397 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.4053 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.4137 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.422 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.4303 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.4387 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.447 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.4554 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.4637 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.472 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.4804 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.4887 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.4971 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.5054 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.5137 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.5221 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.5304 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.5388 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.5471 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.5554 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.5638 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.5721 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.5805 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.5888 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.5971 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.6055 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.6138 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.6222 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.6305 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.6388 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.6472 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.6555 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.6639 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.6722 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.6805 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.6889 | 30.0044 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.6972 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.7056 | 30.0048 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.7139 | 30.0048 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.7222 | 30.0048 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.7306 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.7389 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.7473 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.7556 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.7639 | 30.0044 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.7723 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.7806 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.789 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.7973 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.8056 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.814 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.8223 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.8307 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.839 | 30.0044 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.8473 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.8557 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.864 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.8724 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.8807 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.889 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.8974 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.9057 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.9141 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.9224 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.9307 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.9391 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.9474 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.9557 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.9641 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.9724 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.9808 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.9891 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 103.9975 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.0058 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.0141 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.0225 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.0308 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.0392 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.0475 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.0558 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.0642 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.0725 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.0808 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.0892 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.0975 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.1059 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.1142 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.1226 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.1309 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.1392 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.1476 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.1559 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.1643 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.1726 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.1809 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.1893 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.1976 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.2059 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.2143 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.2226 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.231 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.2393 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.2477 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.256 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.2643 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.2727 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.281 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.2894 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.2977 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.306 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.3144 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.3227 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.331 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.3394 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.3477 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.3561 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.3644 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.3727 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.3811 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.3894 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.3978 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.4061 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.4144 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.4228 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.4311 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.4394 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.4478 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.4561 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.4645 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.4728 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.4811 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.4895 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.4978 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.5062 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.5145 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.5228 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.5312 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.5395 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.5478 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.5562 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.5645 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.5729 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.5812 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.5895 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.5979 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.6062 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.6146 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.6229 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.6312 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.6396 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.6479 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.6562 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.6646 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.6729 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.6813 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.6896 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.6979 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.7063 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.7146 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.723 | 30.0044 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.7313 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.7396 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.748 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.7563 | 30.0048 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.7646 | 30.0049 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.773 | 30.0052 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.7813 | 30.0054 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.7897 | 30.0054 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.798 | 30.0054 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.8064 | 30.0056 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.8147 | 30.0057 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.823 | 30.0058 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.8314 | 30.006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.8397 | 30.0062 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.848 | 30.0064 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.8564 | 30.0064 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.8647 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.8731 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.8814 | 30.0066 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.8897 | 30.0066 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.8981 | 30.0066 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.9064 | 30.0066 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.9148 | 30.0067 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.9231 | 30.0066 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.9314 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.9398 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.9481 | 30.0064 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.9565 | 30.0064 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.9648 | 30.0064 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.9731 | 30.0063 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.9815 | 30.0063 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.9898 | 30.0062 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 104.9981 | 30.0061 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.0065 | 30.0059 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.0148 | 30.0058 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.0232 | 30.0057 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.0315 | 30.0056 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.0398 | 30.0055 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.0482 | 30.0053 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.0565 | 30.0052 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.0648 | 30.0051 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.0732 | 30.0049 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.0815 | 30.0048 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.0899 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.0982 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.1065 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.1149 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.1232 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.1316 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.1399 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.1482 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.1566 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.1649 | 30.0049 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.1732 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.1816 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.1899 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.1983 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.2066 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.2149 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.2233 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.2316 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.24 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.2483 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.2566 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.265 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.2733 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.2816 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.29 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.2983 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.3066 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.315 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.3233 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.3317 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.34 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.3483 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.3567 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.365 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.3734 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.3817 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.39 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.3984 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.4067 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.415 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.4234 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.4317 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.44 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.4484 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.4567 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.4651 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.4734 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.4817 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.4901 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.4984 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.5068 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.5151 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.5234 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.5318 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.5401 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.5484 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.5568 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.5651 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.5734 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.5818 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.5901 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.5985 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.6068 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.6151 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.6235 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.6318 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.6402 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.6485 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.6568 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.6652 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.6735 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.6818 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.6902 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.6985 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.7068 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.7152 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.7235 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.7319 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.7402 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.7485 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.7569 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.7652 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.7736 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.7819 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.7902 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.7986 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.8069 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.8152 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.8236 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.8319 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.8402 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.8486 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.8569 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.8653 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.8736 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.8819 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.8903 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.8986 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.907 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.9153 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.9236 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.932 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.9403 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.9486 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.957 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.9653 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.9736 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.982 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.9903 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 105.9987 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.007 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.0153 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.0237 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.032 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.0404 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.0487 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.057 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.0654 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.0737 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.082 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.0904 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.0987 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.107 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.1154 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.1237 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.1321 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.1404 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.1487 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.1571 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.1654 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.1738 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.1821 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.1904 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.1988 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.2071 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.2154 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.2238 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.2321 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.2404 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.2488 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.2571 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.2655 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.2738 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.2821 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.2905 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.2988 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.3072 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.3155 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.3238 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.3322 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.3405 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.3488 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.3572 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.3655 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.3738 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.3822 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.3905 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.3989 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.4072 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.4155 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.4239 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.4322 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.4406 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.4489 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.4572 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.4656 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.4739 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.4822 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.4906 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.4989 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.5072 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.5156 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.5239 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.5323 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.5406 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.5489 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.5573 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.5656 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.574 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.5823 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.5906 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.599 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.6073 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.6156 | 29.9971 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.624 | 29.997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.6323 | 29.9969 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.6406 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.649 | 29.9965 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.6573 | 29.9964 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.6657 | 29.9963 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.674 | 29.9962 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.6823 | 29.9962 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.6907 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.699 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.7074 | 29.996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.7157 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.724 | 29.996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.7324 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.7407 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.749 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.7574 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.7657 | 29.9962 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.7741 | 29.9962 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.7824 | 29.9962 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.7907 | 29.9962 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.7991 | 29.9963 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.8074 | 29.9962 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.8157 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.8241 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.8324 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.8408 | 29.9963 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.8491 | 29.9965 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.8574 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.8658 | 29.9968 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.8741 | 29.9968 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.8824 | 29.9968 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.8908 | 29.9969 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.8991 | 29.997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.9075 | 29.997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.9158 | 29.997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.9241 | 29.9972 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.9325 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.9408 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.9491 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.9575 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.9658 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.9742 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.9825 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.9908 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 106.9992 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.0075 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.0158 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.0242 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.0325 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.0409 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.0492 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.0575 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.0659 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.0742 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.0825 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.0909 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.0992 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.1076 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.1159 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.1242 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.1326 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.1409 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.1492 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.1576 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.1659 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.1743 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.1826 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.1909 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.1993 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.2076 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.2159 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.2243 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.2326 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.241 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.2493 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.2576 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.266 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.2743 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.2826 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.291 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.2993 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.3077 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.316 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.3243 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.3327 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.341 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.3493 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.3577 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.366 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.3744 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.3827 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.391 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.3994 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.4077 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.416 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.4244 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.4327 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.4411 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.4494 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.4577 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.4661 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.4744 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.4827 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.4911 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.4994 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.5078 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.5161 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.5244 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.5328 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.5411 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.5494 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.5578 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.5661 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.5744 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.5828 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.5911 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.5995 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.6078 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.6161 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.6245 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.6328 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.6411 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.6495 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.6578 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.6661 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.6745 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.6828 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.6912 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.6995 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.7078 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.7162 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.7245 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.7328 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.7412 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.7495 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.7579 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.7662 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.7745 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.7829 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.7912 | 29.9971 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.7995 | 29.9969 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.8079 | 29.9968 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.8162 | 29.9968 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.8245 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.8329 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.8412 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.8496 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.8579 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.8662 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.8746 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.8829 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.8912 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.8996 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.9079 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.9163 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.9246 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.9329 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.9413 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.9496 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.9579 | 29.9968 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.9663 | 29.9969 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.9746 | 29.997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.9829 | 29.9971 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.9913 | 29.9972 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 107.9996 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.008 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.0163 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.0246 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.033 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.0413 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.0496 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.058 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.0663 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.0746 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.083 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.0913 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.0997 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.108 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.1163 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.1247 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.133 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.1413 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.1497 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.158 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.1664 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.1747 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.183 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.1914 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.1997 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.208 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.2164 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.2247 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.233 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.2414 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.2497 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.258 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.2664 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.2747 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.283 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.2914 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.2997 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.3081 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.3164 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.3247 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.3331 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.3414 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.3497 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.3581 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.3664 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.3747 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.3831 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.3914 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.3997 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.4081 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.4164 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.4247 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.4331 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.4414 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.4497 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.4581 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.4664 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.4748 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.4831 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.4914 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.4998 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.5081 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.5164 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.5248 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.5331 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.5414 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.5498 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.5581 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.5664 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.5748 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.5831 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.5915 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.5998 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.6081 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.6165 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.6248 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.6331 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.6415 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.6498 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.6581 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.6665 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.6748 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.6831 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.6915 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.6998 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.7082 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.7165 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.7248 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.7332 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.7415 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.7498 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.7582 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.7665 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.7748 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.7832 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.7915 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.7999 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.8082 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.8165 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.8249 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.8332 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.8415 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.8499 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.8582 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.8665 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.8749 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.8832 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.8915 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.8999 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.9082 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.9165 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.9249 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.9332 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.9416 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.9499 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.9582 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.9666 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.9749 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.9832 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.9916 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 108.9999 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.0082 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.0166 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.0249 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.0333 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.0416 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.0499 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.0583 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.0666 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.0749 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.0833 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.0916 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.0999 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.1083 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.1166 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.1249 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.1333 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.1416 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.15 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.1583 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.1666 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.175 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.1833 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.1916 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.2 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.2083 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.2166 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.225 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.2333 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.2417 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.25 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.2583 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.2667 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.275 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.2833 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.2917 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.3 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.3083 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.3167 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.325 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.3333 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.3417 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.35 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.3584 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.3667 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.375 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.3834 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.3917 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.4 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.4084 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.4167 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.425 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.4334 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.4417 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.4501 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.4584 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.4667 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.4751 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.4834 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.4917 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.5001 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.5084 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.5167 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.5251 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.5334 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.5417 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.5501 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.5584 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.5667 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.5751 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.5834 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.5918 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.6001 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.6084 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.6168 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.6251 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.6334 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.6418 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.6501 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.6584 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.6668 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.6751 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.6834 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.6918 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.7001 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.7084 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.7168 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.7251 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.7334 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.7418 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.7501 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.7585 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.7668 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.7751 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.7835 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.7918 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.8001 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.8085 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.8168 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.8251 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.8335 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.8418 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.8501 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.8585 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.8668 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.8751 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.8835 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.8918 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.9001 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.9085 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.9168 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.9252 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.9335 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.9418 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.9502 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.9585 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.9668 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.9752 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.9835 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 109.9918 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.0002 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.0085 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.0168 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.0252 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.0335 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.0418 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.0502 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.0585 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.0668 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.0752 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.0835 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.0919 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.1002 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.1085 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.1169 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.1252 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.1335 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.1419 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.1502 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.1585 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.1669 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.1752 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.1835 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.1919 | 29.9972 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.2002 | 29.9971 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.2085 | 29.997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.2169 | 29.9968 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.2252 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.2336 | 29.9964 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.2419 | 29.9963 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.2502 | 29.9963 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.2586 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.2669 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.2752 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.2836 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.2919 | 29.996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.3002 | 29.996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.3086 | 29.996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.3169 | 29.996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.3252 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.3336 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.3419 | 29.996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.3502 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.3586 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.3669 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.3753 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.3836 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.3919 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.4003 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.4086 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.4169 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.4253 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.4336 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.4419 | 29.9956 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.4503 | 29.9955 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.4586 | 29.9955 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.4669 | 29.9955 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.4753 | 29.9956 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.4836 | 29.9957 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.4919 | 29.9957 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.5003 | 29.9956 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.5086 | 29.9955 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.5169 | 29.9955 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.5253 | 29.9956 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.5336 | 29.9957 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.5419 | 29.9957 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.5503 | 29.9957 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.5586 | 29.9957 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.5669 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.5753 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.5836 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.5919 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.6003 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.6086 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.6169 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.6253 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.6336 | 29.996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.6419 | 29.996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.6503 | 29.996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.6586 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.6669 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.6753 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.6836 | 29.996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.692 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.7003 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.7086 | 29.9962 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.717 | 29.9963 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.7253 | 29.9963 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.7336 | 29.9963 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.742 | 29.9964 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.7503 | 29.9964 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.7586 | 29.9965 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.767 | 29.9965 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.7753 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.7836 | 29.9969 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.792 | 29.9969 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.8003 | 29.9968 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.8086 | 29.9968 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.817 | 29.9968 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.8253 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.8336 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.842 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.8503 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.8587 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.867 | 29.9965 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.8753 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.8837 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.892 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.9003 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.9087 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.917 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.9253 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.9337 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.942 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.9503 | 29.9965 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.9587 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.967 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.9753 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.9837 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 110.992 | 29.9963 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.0004 | 29.996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.0087 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.017 | 29.9956 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.0254 | 29.9955 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.0337 | 29.9954 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.042 | 29.9952 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.0504 | 29.995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.0587 | 29.9949 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.067 | 29.9947 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.0754 | 29.9945 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.0837 | 29.9944 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.092 | 29.9943 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.1004 | 29.9941 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.1087 | 29.9939 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.117 | 29.9937 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.1254 | 29.9937 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.1337 | 29.9936 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.142 | 29.9935 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.1504 | 29.9933 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.1587 | 29.9933 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.167 | 29.9934 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.1754 | 29.9934 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.1837 | 29.9934 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.192 | 29.9933 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.2004 | 29.9933 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.2087 | 29.9931 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.217 | 29.9929 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.2254 | 29.9929 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.2337 | 29.9928 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.2421 | 29.9926 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.2504 | 29.9923 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.2587 | 29.9923 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.2671 | 29.9922 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.2754 | 29.9922 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.2837 | 29.9921 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.2921 | 29.992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.3004 | 29.992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.3087 | 29.9918 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.3171 | 29.9916 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.3254 | 29.9915 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.3337 | 29.9914 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.3421 | 29.9913 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.3504 | 29.9912 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.3587 | 29.9911 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.3671 | 29.991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.3754 | 29.9911 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.3837 | 29.9912 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.3921 | 29.9911 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.4004 | 29.9911 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.4087 | 29.9911 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.4171 | 29.9911 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.4254 | 29.9911 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.4337 | 29.991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.4421 | 29.991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.4504 | 29.9909 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.4587 | 29.9912 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.4671 | 29.9914 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.4754 | 29.9916 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.4837 | 29.9919 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.4921 | 29.9921 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.5004 | 29.9923 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.5087 | 29.9926 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.5171 | 29.9929 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.5254 | 29.9934 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.5338 | 29.9939 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.5421 | 29.9943 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.5504 | 29.9946 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.5588 | 29.9951 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.5671 | 29.9955 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.5754 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.5838 | 29.9964 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.5921 | 29.9968 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.6004 | 29.9972 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.6088 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.6171 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.6254 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.6338 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.6421 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.6504 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.6588 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.6671 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.6754 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.6838 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.6921 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.7004 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.7088 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.7171 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.7254 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.7338 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.7421 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.7505 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.7588 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.7671 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.7755 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.7838 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.7921 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.8005 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.8088 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.8171 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.8255 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.8338 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.8421 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.8505 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.8588 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.8671 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.8755 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.8838 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.8921 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.9005 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.9088 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.9172 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.9255 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.9338 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.9422 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.9505 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.9588 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.9672 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.9755 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.9838 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 111.9922 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.0005 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.0088 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.0172 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.0255 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.0338 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.0422 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.0505 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.0588 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.0672 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.0755 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.0838 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.0922 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.1005 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.1088 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.1172 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.1255 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.1339 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.1422 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.1505 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.1589 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.1672 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.1755 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.1839 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.1922 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.2005 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.2089 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.2172 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.2255 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.2339 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.2422 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.2505 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.2589 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.2672 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.2755 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.2839 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.2922 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.3005 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.3089 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.3172 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.3255 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.3339 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.3422 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.3505 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.3589 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.3672 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.3755 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.3839 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.3922 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.4006 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.4089 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.4172 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.4256 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.4339 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.4422 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.4506 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.4589 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.4672 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.4756 | 30.0044 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.4839 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.4922 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.5006 | 30.005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.5089 | 30.0052 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.5172 | 30.0054 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.5256 | 30.0055 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.5339 | 30.0056 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.5422 | 30.0057 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.5506 | 30.0057 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.5589 | 30.0059 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.5672 | 30.0061 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.5756 | 30.0063 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.5839 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.5922 | 30.0067 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.6006 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.6089 | 30.0072 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.6172 | 30.0074 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.6256 | 30.0076 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.6339 | 30.0078 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.6422 | 30.008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.6506 | 30.0081 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.6589 | 30.0083 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.6672 | 30.0085 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.6756 | 30.0087 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.6839 | 30.009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.6922 | 30.0091 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.7006 | 30.0093 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.7089 | 30.0094 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.7173 | 30.0095 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.7256 | 30.0097 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.7339 | 30.0099 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.7423 | 30.01 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.7506 | 30.0101 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.7589 | 30.0102 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.7673 | 30.0103 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.7756 | 30.0105 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.7839 | 30.0107 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.7923 | 30.0107 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.8006 | 30.0106 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.8089 | 30.0108 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.8173 | 30.0109 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.8256 | 30.0108 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.8339 | 30.0108 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.8423 | 30.0107 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.8506 | 30.0107 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.8589 | 30.0108 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.8673 | 30.0109 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.8756 | 30.011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.8839 | 30.0111 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.8923 | 30.0111 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.9006 | 30.0112 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.9089 | 30.0114 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.9173 | 30.0116 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.9256 | 30.0117 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.9339 | 30.0118 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.9423 | 30.0118 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.9506 | 30.0118 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.9589 | 30.0118 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.9673 | 30.0118 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.9756 | 30.0119 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.9839 | 30.0121 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 112.9923 | 30.0122 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.0006 | 30.0124 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.0089 | 30.0125 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.0173 | 30.0126 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.0256 | 30.0127 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.034 | 30.0129 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.0423 | 30.0129 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.0506 | 30.0129 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.059 | 30.013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.0673 | 30.0131 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.0756 | 30.0131 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.084 | 30.0132 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.0923 | 30.0133 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.1006 | 30.0135 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.109 | 30.0136 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.1173 | 30.0136 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.1256 | 30.0135 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.134 | 30.0134 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.1423 | 30.0133 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.1506 | 30.0131 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.159 | 30.0131 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.1673 | 30.0131 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.1756 | 30.013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.184 | 30.0129 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.1923 | 30.0126 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.2006 | 30.0122 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.209 | 30.0121 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.2173 | 30.012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.2256 | 30.0118 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.234 | 30.0116 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.2423 | 30.0114 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.2506 | 30.0112 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.259 | 30.0111 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.2673 | 30.011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.2757 | 30.0109 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.284 | 30.0108 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.2923 | 30.0107 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.3007 | 30.0106 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.309 | 30.0104 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.3173 | 30.0103 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.3257 | 30.0102 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.334 | 30.01 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.3423 | 30.01 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.3507 | 30.0099 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.359 | 30.01 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.3673 | 30.01 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.3757 | 30.01 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.384 | 30.0099 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.3923 | 30.0099 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.4007 | 30.0099 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.409 | 30.0099 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.4173 | 30.0099 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.4257 | 30.0099 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.434 | 30.0099 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.4423 | 30.01 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.4507 | 30.0102 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.459 | 30.0102 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.4674 | 30.0101 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.4757 | 30.0101 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.484 | 30.0101 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.4924 | 30.0101 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.5007 | 30.0102 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.509 | 30.0102 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.5174 | 30.0102 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.5257 | 30.0102 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.534 | 30.0102 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.5424 | 30.0102 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.5507 | 30.0101 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.559 | 30.01 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.5674 | 30.0099 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.5757 | 30.0099 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.584 | 30.0099 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.5924 | 30.0098 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.6007 | 30.0098 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.609 | 30.0098 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.6174 | 30.0099 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.6257 | 30.0098 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.6341 | 30.0096 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.6424 | 30.0095 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.6507 | 30.0093 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.6591 | 30.0092 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.6674 | 30.009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.6757 | 30.009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.6841 | 30.009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.6924 | 30.009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.7007 | 30.0089 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.7091 | 30.0088 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.7174 | 30.0087 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.7257 | 30.0086 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.7341 | 30.0085 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.7424 | 30.0084 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.7507 | 30.0083 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.7591 | 30.0082 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.7674 | 30.0081 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.7757 | 30.0079 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.7841 | 30.0078 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.7924 | 30.0075 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.8007 | 30.0073 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.8091 | 30.0072 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.8174 | 30.0072 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.8257 | 30.0071 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.8341 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.8424 | 30.0071 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.8507 | 30.0071 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.8591 | 30.0071 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.8674 | 30.0071 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.8758 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.8841 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.8924 | 30.0069 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.9008 | 30.0068 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.9091 | 30.0067 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.9174 | 30.0067 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.9258 | 30.0067 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.9341 | 30.0066 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.9424 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.9508 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.9591 | 30.0064 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.9674 | 30.0063 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.9758 | 30.0062 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.9841 | 30.0061 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 113.9924 | 30.0059 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.0008 | 30.0058 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.0091 | 30.0057 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.0174 | 30.0056 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.0258 | 30.0056 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.0341 | 30.0055 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.0424 | 30.0054 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.0508 | 30.0053 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.0591 | 30.0053 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.0674 | 30.0052 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.0758 | 30.0051 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.0841 | 30.0049 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.0925 | 30.005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.1008 | 30.005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.1091 | 30.0049 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.1175 | 30.0048 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.1258 | 30.0048 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.1341 | 30.0048 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.1425 | 30.0048 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.1508 | 30.0049 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.1591 | 30.005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.1675 | 30.0051 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.1758 | 30.0051 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.1841 | 30.005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.1925 | 30.005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.2008 | 30.0049 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.2091 | 30.0049 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.2175 | 30.0048 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.2258 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.2341 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.2425 | 30.0046 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.2508 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.2592 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.2675 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.2758 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.2842 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.2925 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.3008 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.3092 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.3175 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.3258 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.3342 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.3425 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.3508 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.3592 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.3675 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.3758 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.3842 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.3925 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.4008 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.4092 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.4175 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.4259 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.4342 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.4425 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.4509 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.4592 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.4675 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.4759 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.4842 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.4925 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.5009 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.5092 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.5175 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.5259 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.5342 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.5425 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.5509 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.5592 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.5676 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.5759 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.5842 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.5926 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.6009 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.6092 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.6176 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.6259 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.6342 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.6426 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.6509 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.6592 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.6676 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.6759 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.6842 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.6926 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.7009 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.7093 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.7176 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.7259 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.7343 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.7426 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.7509 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.7593 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.7676 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.7759 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.7843 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.7926 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.8009 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.8093 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.8176 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.8259 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.8343 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.8426 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.8509 | 29.9972 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.8593 | 29.9972 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.8676 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.876 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.8843 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.8926 | 29.9972 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.901 | 29.997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.9093 | 29.9969 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.9176 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.926 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.9343 | 29.9965 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.9426 | 29.9963 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.951 | 29.9962 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.9593 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.9676 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.976 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.9843 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 114.9926 | 29.9957 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.001 | 29.9956 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.0093 | 29.9957 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.0176 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.026 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.0343 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.0427 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.051 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.0593 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.0677 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.076 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.0843 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.0927 | 29.996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.101 | 29.996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.1093 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.1177 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.126 | 29.9962 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.1343 | 29.9963 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.1427 | 29.9965 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.151 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.1593 | 29.9968 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.1677 | 29.997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.176 | 29.9971 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.1843 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.1927 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.201 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.2094 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.2177 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.226 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.2344 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.2427 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.251 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.2594 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.2677 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.276 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.2844 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.2927 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.301 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.3094 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.3177 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.326 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.3344 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.3427 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.3511 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.3594 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.3677 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.3761 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.3844 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.3927 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.4011 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.4094 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.4177 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.4261 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.4344 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.4427 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.4511 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.4594 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.4677 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.4761 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.4844 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.4928 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.5011 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.5094 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.5178 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.5261 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.5344 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.5428 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.5511 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.5594 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.5678 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.5761 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.5844 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.5928 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.6011 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.6095 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.6178 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.6261 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.6345 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.6428 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.6511 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.6595 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.6678 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.6761 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.6845 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.6928 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.7011 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.7095 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.7178 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.7262 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.7345 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.7428 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.7512 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.7595 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.7678 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.7762 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.7845 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.7928 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.8012 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.8095 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.8178 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.8262 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.8345 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.8429 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.8512 | 29.9972 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.8595 | 29.9971 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.8679 | 29.9971 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.8762 | 29.9971 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.8845 | 29.9972 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.8929 | 29.9972 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.9012 | 29.9972 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.9095 | 29.9972 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.9179 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.9262 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.9345 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.9429 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.9512 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.9596 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.9679 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.9762 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.9846 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 115.9929 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.0012 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.0096 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.0179 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.0262 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.0346 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.0429 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.0513 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.0596 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.0679 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.0763 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.0846 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.0929 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.1013 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.1096 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.1179 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.1263 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.1346 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.1429 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.1513 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.1596 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.168 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.1763 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.1846 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.193 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.2013 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.2096 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.218 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.2263 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.2346 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.243 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.2513 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.2597 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.268 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.2763 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.2847 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.293 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.3013 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.3097 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.318 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.3263 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.3347 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.343 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.3513 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.3597 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.368 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.3764 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.3847 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.393 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.4014 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.4097 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.418 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.4264 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.4347 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.443 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.4514 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.4597 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.4681 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.4764 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.4847 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.4931 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.5014 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.5097 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.5181 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.5264 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.5348 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.5431 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.5514 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.5598 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.5681 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.5764 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.5848 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.5931 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.6014 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.6098 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.6181 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.6265 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.6348 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.6431 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.6515 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.6598 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.6681 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.6765 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.6848 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.6932 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.7015 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.7098 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.7182 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.7265 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.7348 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.7432 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.7515 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.7598 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.7682 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.7765 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.7849 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.7932 | 29.9972 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.8015 | 29.9972 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.8099 | 29.997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.8182 | 29.9968 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.8265 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.8349 | 29.9965 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.8432 | 29.9962 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.8515 | 29.996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.8599 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.8682 | 29.9956 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.8766 | 29.9955 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.8849 | 29.9955 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.8932 | 29.9953 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.9016 | 29.9951 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.9099 | 29.9951 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.9182 | 29.9951 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.9266 | 29.995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.9349 | 29.995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.9433 | 29.995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.9516 | 29.995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.9599 | 29.995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.9683 | 29.995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.9766 | 29.9949 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.9849 | 29.9948 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 116.9933 | 29.9948 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.0016 | 29.9948 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.0099 | 29.9947 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.0183 | 29.9947 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.0266 | 29.9947 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.035 | 29.9947 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.0433 | 29.9948 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.0516 | 29.9949 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.06 | 29.995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.0683 | 29.9951 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.0766 | 29.9953 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.085 | 29.9955 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.0933 | 29.9957 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.1016 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.11 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.1183 | 29.996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.1266 | 29.9962 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.135 | 29.9963 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.1433 | 29.9964 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.1516 | 29.9965 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.16 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.1683 | 29.9969 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.1766 | 29.9971 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.185 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.1933 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.2017 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.21 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.2183 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.2267 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.235 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.2433 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.2517 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.26 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.2683 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.2767 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.285 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.2933 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.3017 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.31 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.3183 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.3267 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.335 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.3433 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.3517 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.36 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.3684 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.3767 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.385 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.3934 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.4017 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.41 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.4184 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.4267 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.435 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.4434 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.4517 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.4601 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.4684 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.4767 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.4851 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.4934 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.5017 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.5101 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.5184 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.5267 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.5351 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.5434 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.5517 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.5601 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.5684 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.5768 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.5851 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.5934 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.6018 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.6101 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.6184 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.6268 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.6351 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.6434 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.6518 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.6601 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.6684 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.6768 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.6851 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.6934 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.7018 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.7101 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.7184 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.7268 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.7351 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.7434 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.7518 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.7601 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.7685 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.7768 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.7851 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.7935 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.8018 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.8101 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.8185 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.8268 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.8351 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.8435 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.8518 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.8601 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.8685 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.8768 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.8852 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.8935 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.9018 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.9102 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.9185 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.9268 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.9352 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.9435 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.9518 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.9602 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.9685 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.9768 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.9852 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 117.9935 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.0019 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.0102 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.0185 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.0269 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.0352 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.0435 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.0519 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.0602 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.0685 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.0769 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.0852 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.0936 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.1019 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.1102 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.1186 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.1269 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.1352 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.1436 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.1519 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.1602 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.1686 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.1769 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.1852 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.1936 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.2019 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.2103 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.2186 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.2269 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.2353 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.2436 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.2519 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.2603 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.2686 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.2769 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.2853 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.2936 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.3019 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.3103 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.3186 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.327 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.3353 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.3436 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.352 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.3603 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.3686 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.377 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.3853 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.3936 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.402 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.4103 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.4186 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.427 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.4353 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.4437 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.452 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.4603 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.4687 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.477 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.4853 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.4937 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.502 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.5103 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.5187 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.527 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.5354 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.5437 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.552 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.5604 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.5687 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.577 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.5854 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.5937 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.602 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.6104 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.6187 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.627 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.6354 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.6437 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.6521 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.6604 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.6687 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.6771 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.6854 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.6937 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.7021 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.7104 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.7187 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.7271 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.7354 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.7438 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.7521 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.7604 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.7688 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.7771 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.7854 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.7938 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.8021 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.8104 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.8188 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.8271 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.8354 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.8438 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.8521 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.8605 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.8688 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.8771 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.8855 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.8938 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.9021 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.9105 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.9188 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.9271 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.9355 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.9438 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.9521 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.9605 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.9688 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.9772 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.9855 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 118.9938 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.0022 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.0105 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.0188 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.0272 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.0355 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.0438 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.0522 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.0605 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.0688 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.0772 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.0855 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.0939 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.1022 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.1105 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.1189 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.1272 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.1355 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.1439 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.1522 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.1605 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.1689 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.1772 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.1856 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.1939 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.2022 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.2106 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.2189 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.2272 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.2356 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.2439 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.2522 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.2606 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.2689 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.2772 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.2856 | 29.9972 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.2939 | 29.997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.3023 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.3106 | 29.9965 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.3189 | 29.9962 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.3273 | 29.996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.3356 | 29.9957 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.3439 | 29.9955 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.3523 | 29.9953 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.3606 | 29.9951 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.3689 | 29.9949 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.3773 | 29.9948 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.3856 | 29.9946 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.394 | 29.9946 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.4023 | 29.9946 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.4106 | 29.9947 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.419 | 29.9947 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.4273 | 29.9947 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.4356 | 29.9948 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.444 | 29.9949 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.4523 | 29.9949 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.4606 | 29.9948 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.469 | 29.9947 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.4773 | 29.9948 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.4856 | 29.995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.494 | 29.995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.5023 | 29.995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.5107 | 29.9951 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.519 | 29.9951 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.5273 | 29.9951 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.5357 | 29.9952 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.544 | 29.9953 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.5523 | 29.9955 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.5607 | 29.9956 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.569 | 29.9957 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.5773 | 29.9957 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.5857 | 29.9957 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.594 | 29.9957 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.6023 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.6107 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.619 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.6273 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.6357 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.644 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.6524 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.6607 | 29.9962 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.669 | 29.9962 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.6774 | 29.9963 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.6857 | 29.9964 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.694 | 29.9964 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.7024 | 29.9965 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.7107 | 29.9966 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.719 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.7274 | 29.9968 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.7357 | 29.9969 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.744 | 29.9969 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.7524 | 29.997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.7607 | 29.9971 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.7691 | 29.9972 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.7774 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.7857 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.7941 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.8024 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.8107 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.8191 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.8274 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.8357 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.8441 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.8524 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.8607 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.8691 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.8774 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.8858 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.8941 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.9024 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.9108 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.9191 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.9274 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.9358 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.9441 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.9524 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.9608 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.9691 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.9775 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.9858 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 119.9941 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.0025 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.0108 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.0191 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.0275 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.0358 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.0442 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.0525 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.0608 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.0692 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.0775 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.0858 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.0942 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.1025 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.1108 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.1192 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.1275 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.1359 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.1442 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.1525 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.1609 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.1692 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.1775 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.1859 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.1942 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.2026 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.2109 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.2192 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.2276 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.2359 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.2442 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.2526 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.2609 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.2692 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.2776 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.2859 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.2943 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.3026 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.3109 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.3193 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.3276 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.3359 | 29.9972 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.3443 | 29.997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.3526 | 29.9969 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.3609 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.3693 | 29.9965 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.3776 | 29.9964 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.386 | 29.9962 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.3943 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.4026 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.411 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.4193 | 29.9958 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.4276 | 29.9956 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.436 | 29.9954 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.4443 | 29.9953 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.4527 | 29.9952 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.461 | 29.9952 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.4693 | 29.9953 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.4777 | 29.9952 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.486 | 29.9952 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.4943 | 29.9952 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.5027 | 29.9953 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.511 | 29.9952 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.5193 | 29.9952 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.5277 | 29.995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.536 | 29.9949 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.5444 | 29.9948 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.5527 | 29.9946 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.561 | 29.9948 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.5694 | 29.9949 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.5777 | 29.9949 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.586 | 29.995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.5944 | 29.9952 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.6027 | 29.9954 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.611 | 29.9955 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.6194 | 29.9956 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.6277 | 29.9957 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.6361 | 29.9959 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.6444 | 29.996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.6527 | 29.9961 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.6611 | 29.9962 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.6694 | 29.9963 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.6777 | 29.9965 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.6861 | 29.9967 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.6944 | 29.9969 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.7028 | 29.997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.7111 | 29.9972 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.7194 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.7278 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.7361 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.7444 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.7528 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.7611 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.7694 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.7778 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.7861 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.7945 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.8028 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.8111 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.8195 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.8278 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.8361 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.8445 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.8528 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.8612 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.8695 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.8778 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.8862 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.8945 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.9028 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.9112 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.9195 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.9278 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.9362 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.9445 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.9529 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.9612 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.9695 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.9779 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.9862 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 120.9945 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.0029 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.0112 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.0195 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.0279 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.0362 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.0446 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.0529 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.0612 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.0696 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.0779 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.0863 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.0946 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.1029 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.1113 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.1196 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.1279 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.1363 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.1446 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.1529 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.1613 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.1696 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.178 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.1863 | 29.9992 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.1946 | 29.999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.203 | 29.9989 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.2113 | 29.9986 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.2197 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.228 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.2363 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.2447 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.253 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.2613 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.2697 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.278 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.2863 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.2947 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.303 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.3114 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.3197 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.328 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.3364 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.3447 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.3531 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.3614 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.3697 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.3781 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.3864 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.3947 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.4031 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.4114 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.4197 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.4281 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.4364 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.4448 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.4531 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.4614 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.4698 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.4781 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.4865 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.4948 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.5031 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.5115 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.5198 | 29.9981 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.5281 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.5365 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.5448 | 29.9978 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.5531 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.5615 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.5698 | 29.9976 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.5782 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.5865 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.5948 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.6032 | 29.9973 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.6115 | 29.9974 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.6199 | 29.9975 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.6282 | 29.9977 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.6365 | 29.9979 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.6449 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.6532 | 29.998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.6615 | 29.9982 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.6699 | 29.9983 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.6782 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.6865 | 29.9984 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.6949 | 29.9985 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.7032 | 29.9987 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.7116 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.7199 | 29.9988 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.7282 | 29.9991 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.7366 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.7449 | 29.9993 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.7533 | 29.9994 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.7616 | 29.9995 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.7699 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.7783 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.7866 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.7949 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.8033 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.8116 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.8199 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.8283 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.8366 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.845 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.8533 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.8616 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.87 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.8783 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.8867 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.895 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.9033 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.9117 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.92 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.9283 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.9367 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.945 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.9533 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.9617 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.97 | 30.0017 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.9784 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.9867 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 121.995 | 30.002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.0034 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.0117 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.0201 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.0284 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.0367 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.0451 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.0534 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.0617 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.0701 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.0784 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.0867 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.0951 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.1034 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.1118 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.1201 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.1284 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.1368 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.1451 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.1535 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.1618 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.1701 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.1785 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.1868 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.1951 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.2035 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.2118 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.2201 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.2285 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.2368 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.2452 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.2535 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.2618 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.2702 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.2785 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.2868 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.2952 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.3035 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.3119 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.3202 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.3285 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.3369 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.3452 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.3535 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.3619 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.3702 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.3786 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.3869 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.3952 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.4036 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.4119 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.4202 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.4286 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.4369 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.4453 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.4536 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.4619 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.4703 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.4786 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.4869 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.4953 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.5036 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.512 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.5203 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.5286 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.537 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.5453 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.5536 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.562 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.5703 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.5787 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.587 | 30.0044 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.5953 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.6037 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.612 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.6203 | 30.0048 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.6287 | 30.0051 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.637 | 30.0055 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.6454 | 30.0056 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.6537 | 30.0057 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.662 | 30.0059 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.6704 | 30.006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.6787 | 30.0061 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.687 | 30.0062 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.6954 | 30.0063 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.7037 | 30.0064 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.7121 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.7204 | 30.0066 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.7287 | 30.0067 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.7371 | 30.0068 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.7454 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.7537 | 30.0072 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.7621 | 30.0071 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.7704 | 30.0071 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.7788 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.7871 | 30.0069 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.7954 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.8038 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.8121 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.8204 | 30.0069 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.8288 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.8371 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.8455 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.8538 | 30.0071 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.8621 | 30.0071 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.8705 | 30.0072 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.8788 | 30.0073 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.8871 | 30.0074 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.8955 | 30.0073 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.9038 | 30.0073 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.9122 | 30.0072 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.9205 | 30.0072 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.9288 | 30.0073 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.9372 | 30.0074 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.9455 | 30.0075 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.9538 | 30.0076 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.9622 | 30.0078 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.9705 | 30.008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.9789 | 30.0081 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.9872 | 30.0082 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 122.9955 | 30.0082 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.0039 | 30.0082 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.0122 | 30.0081 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.0205 | 30.008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.0289 | 30.0079 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.0372 | 30.0078 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.0456 | 30.0078 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.0539 | 30.0077 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.0622 | 30.0077 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.0706 | 30.0078 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.0789 | 30.0076 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.0872 | 30.0074 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.0956 | 30.0073 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.1039 | 30.0072 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.1123 | 30.0071 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.1206 | 30.0071 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.1289 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.1373 | 30.0069 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.1456 | 30.0069 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.1539 | 30.0068 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.1623 | 30.0067 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.1706 | 30.0066 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.179 | 30.0064 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.1873 | 30.0062 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.1956 | 30.0059 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.204 | 30.0056 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.2123 | 30.0055 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.2206 | 30.0054 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.229 | 30.0056 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.2373 | 30.0057 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.2457 | 30.006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.254 | 30.0062 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.2623 | 30.0064 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.2707 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.279 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.2873 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.2957 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.304 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.3124 | 30.0067 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.3207 | 30.0069 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.329 | 30.0068 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.3374 | 30.0067 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.3457 | 30.0067 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.354 | 30.0068 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.3624 | 30.0069 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.3707 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.3791 | 30.0071 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.3874 | 30.0072 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.3957 | 30.0072 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.4041 | 30.0072 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.4124 | 30.0072 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.4207 | 30.0073 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.4291 | 30.0072 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.4374 | 30.0072 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.4458 | 30.0072 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.4541 | 30.0072 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.4624 | 30.0071 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.4708 | 30.0071 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.4791 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.4874 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.4958 | 30.0069 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.5041 | 30.0069 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.5125 | 30.0069 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.5208 | 30.0069 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.5291 | 30.0069 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.5375 | 30.0069 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.5458 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.5541 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.5625 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.5708 | 30.0069 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.5792 | 30.0069 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.5875 | 30.0068 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.5958 | 30.0067 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.6042 | 30.0066 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.6125 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.6208 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.6292 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.6375 | 30.0064 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.6459 | 30.0063 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.6542 | 30.0062 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.6625 | 30.0063 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.6709 | 30.0063 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.6792 | 30.0062 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.6875 | 30.0061 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.6959 | 30.006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.7042 | 30.0059 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.7126 | 30.0059 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.7209 | 30.0058 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.7292 | 30.0056 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.7376 | 30.0055 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.7459 | 30.0053 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.7542 | 30.0051 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.7626 | 30.0049 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.7709 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.7793 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.7876 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.7959 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.8043 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.8126 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.8209 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.8293 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.8376 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.846 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.8543 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.8626 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.871 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.8793 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.8876 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.896 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.9043 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.9127 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.921 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.9293 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.9377 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.946 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.9543 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.9627 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.971 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.9794 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.9877 | 29.9996 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 123.996 | 29.9997 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.0044 | 29.9998 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.0127 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.021 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.0294 | 29.9999 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.0377 | 30 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.0461 | 30.0001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.0544 | 30.0002 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.0627 | 30.0003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.0711 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.0794 | 30.0004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.0877 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.0961 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.1044 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.1128 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.1211 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.1294 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.1378 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.1461 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.1544 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.1628 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.1711 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.1795 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.1878 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.1961 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.2045 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.2128 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.2211 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.2295 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.2378 | 30.0005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.2462 | 30.0006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.2545 | 30.0007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.2628 | 30.0008 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.2712 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.2795 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.2878 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.2962 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.3045 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.3129 | 30.0009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.3212 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.3295 | 30.001 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.3379 | 30.0011 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.3462 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.3545 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.3629 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.3712 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.3796 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.3879 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.3962 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.4046 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.4129 | 30.0013 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.4212 | 30.0012 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.4296 | 30.0014 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.4379 | 30.0015 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.4463 | 30.0016 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.4546 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.4629 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.4713 | 30.0018 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.4796 | 30.0019 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.4879 | 30.0021 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.4963 | 30.0022 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.5046 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.513 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.5213 | 30.0023 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.5296 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.538 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.5463 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.5546 | 30.0024 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.563 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.5713 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.5797 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.588 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.5963 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.6047 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.613 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.6213 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.6297 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.638 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.6464 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.6547 | 30.0025 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.663 | 30.0026 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.6714 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.6797 | 30.0027 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.688 | 30.0028 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.6964 | 30.0029 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.7047 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.7131 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.7214 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.7297 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.7381 | 30.003 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.7464 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.7548 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.7631 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.7714 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.7798 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.7881 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.7964 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.8048 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.8131 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.8215 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.8298 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.8381 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.8465 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.8548 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.8632 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.8715 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.8798 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.8882 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.8965 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.9048 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.9132 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.9215 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.9299 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.9382 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.9465 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.9549 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.9632 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.9715 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.9799 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.9882 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 124.9966 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.0049 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.0132 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.0216 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.0299 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.0383 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.0466 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.0549 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.0633 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.0716 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.0799 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.0883 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.0966 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.105 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.1133 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.1216 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.13 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.1383 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.1466 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.155 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.1633 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.1717 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.18 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.1883 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.1967 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.205 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.2133 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.2217 | 30.004 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.23 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.2384 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.2467 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.255 | 30.0043 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.2634 | 30.0045 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.2717 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.28 | 30.0049 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.2884 | 30.0051 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.2967 | 30.0053 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.3051 | 30.0055 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.3134 | 30.0057 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.3217 | 30.0058 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.3301 | 30.006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.3384 | 30.0061 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.3467 | 30.0062 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.3551 | 30.0063 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.3634 | 30.0063 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.3718 | 30.0064 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.3801 | 30.0065 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.3884 | 30.0066 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.3968 | 30.0067 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.4051 | 30.0069 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.4135 | 30.0072 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.4218 | 30.0075 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.4301 | 30.0078 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.4385 | 30.0081 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.4468 | 30.0083 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.4551 | 30.0086 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.4635 | 30.0088 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.4718 | 30.009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.4802 | 30.0092 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.4885 | 30.0094 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.4968 | 30.0095 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.5052 | 30.0097 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.5135 | 30.0097 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.5219 | 30.0097 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.5302 | 30.0097 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.5385 | 30.0097 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.5469 | 30.0096 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.5552 | 30.0096 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.5635 | 30.0096 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.5719 | 30.0096 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.5802 | 30.0095 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.5886 | 30.0094 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.5969 | 30.0093 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.6052 | 30.0093 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.6136 | 30.0091 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.6219 | 30.009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.6302 | 30.009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.6386 | 30.009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.6469 | 30.009 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.6553 | 30.0091 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.6636 | 30.0089 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.6719 | 30.0087 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.6803 | 30.0085 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.6886 | 30.0083 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.697 | 30.0081 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.7053 | 30.0079 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.7136 | 30.0077 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.722 | 30.0075 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.7303 | 30.0073 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.7386 | 30.0071 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.747 | 30.007 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.7553 | 30.0068 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.7637 | 30.0067 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.772 | 30.0066 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.7803 | 30.0064 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.7887 | 30.0062 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.797 | 30.0061 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.8054 | 30.006 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.8137 | 30.0058 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.822 | 30.0056 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.8304 | 30.0055 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.8387 | 30.0054 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.847 | 30.0053 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.8554 | 30.0052 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.8637 | 30.005 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.8721 | 30.0048 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.8804 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.8887 | 30.0047 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.8971 | 30.0044 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.9054 | 30.0042 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.9137 | 30.0041 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.9221 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.9304 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.9388 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.9471 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.9554 | 30.0036 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.9638 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.9721 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.9805 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.9888 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 125.9971 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.0055 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.0138 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.0221 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.0305 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.0388 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.0472 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.0555 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.0638 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.0722 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.0805 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.0889 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.0972 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.1055 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.1139 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.1222 | 30.0031 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.1305 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.1389 | 30.0032 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.1472 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.1556 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.1639 | 30.0033 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.1722 | 30.0034 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.1806 | 30.0035 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.1889 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.1973 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.2056 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.2139 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.2223 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.2306 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.2389 | 30.0039 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.2473 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.2556 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.264 | 30.0037 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.2723 | 30.0038 | 30 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 126.2806 | 30.0037 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.289 | 30.0037 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.2973 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3056 | 30.0039 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.314 | 30.0041 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3223 | 30.0042 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3307 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.339 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3473 | 30.0045 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3557 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.364 | 30.0047 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3724 | 30.0048 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3807 | 30.0049 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.389 | 30.005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3974 | 30.005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4057 | 30.005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4141 | 30.0051 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4224 | 30.0052 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4307 | 30.0052 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4391 | 30.0052 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4474 | 30.0052 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4557 | 30.0052 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4641 | 30.0052 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4724 | 30.0051 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4808 | 30.0049 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4891 | 30.0047 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4974 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5058 | 30.0045 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5141 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5225 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5308 | 30.0041 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5391 | 30.0039 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5475 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5558 | 30.0036 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5642 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5725 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5808 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5892 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5975 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6059 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6142 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6225 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6309 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6392 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6475 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6559 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6642 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6726 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6809 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6892 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6976 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7059 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7143 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7226 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7309 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7393 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7476 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.756 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7643 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7726 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.781 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7893 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7977 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.806 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8143 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8227 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.831 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8393 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8477 | 29.9987 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.856 | 29.9987 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8644 | 29.9985 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8727 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.881 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8894 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8977 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9061 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9144 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9227 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9311 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9394 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9478 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9561 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9644 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9728 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9811 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9894 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9978 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0061 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0145 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0228 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0311 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0395 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0478 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0562 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0645 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0728 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0812 | 29.9957 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0895 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0979 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1062 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1145 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1229 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1312 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1396 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1479 | 29.9957 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1562 | 29.9957 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1646 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1729 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1813 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1896 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1979 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2063 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2146 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2229 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2313 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2396 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.248 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2563 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2646 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.273 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2813 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2897 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.298 | 29.9985 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3063 | 29.9987 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3147 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.323 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3314 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3397 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.348 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3564 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3647 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.373 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3814 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3897 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3981 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4064 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4147 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4231 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4314 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4398 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4481 | 30.0009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4564 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4648 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4731 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4815 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4898 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4981 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5065 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5148 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5232 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5315 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5398 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5482 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5565 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5648 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5732 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5815 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5899 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5982 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6065 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6149 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6232 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6316 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6399 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6482 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6566 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6649 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6733 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6816 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6899 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6983 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7066 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.715 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7233 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7316 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.74 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7483 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7566 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.765 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7733 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7817 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.79 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7983 | 30.0009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8067 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.815 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8234 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8317 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.84 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8484 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8567 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8651 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8734 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8817 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8901 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8984 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9068 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9151 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9234 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9318 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9401 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9484 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9568 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9651 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9735 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9818 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9901 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9985 | 29.9987 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0068 | 29.9986 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0152 | 29.9985 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0235 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0318 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0402 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0485 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0569 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0652 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0735 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0819 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0902 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0986 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1069 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1152 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1236 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1319 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1403 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1486 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1569 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1653 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1736 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.182 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1903 | 29.9987 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1986 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.207 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2153 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2237 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.232 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2403 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2487 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.257 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2654 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2737 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.282 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2904 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2987 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3071 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3154 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3237 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3321 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3404 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3488 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3571 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3654 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3738 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3821 | 30.0009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3905 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3988 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4072 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4155 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4238 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4322 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4405 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4489 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4572 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4655 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4739 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4822 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4906 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4989 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5072 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5156 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5239 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5323 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5406 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.549 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5573 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5656 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.574 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5823 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5907 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.599 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6073 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6157 | 30.0033 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.624 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6324 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6407 | 30.0035 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.649 | 30.0036 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6574 | 30.0037 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6657 | 30.0036 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6741 | 30.0036 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6824 | 30.0035 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6907 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6991 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7074 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7158 | 30.0035 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7241 | 30.0036 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7325 | 30.0036 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7408 | 30.0037 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7491 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7575 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7658 | 30.0037 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7742 | 30.0036 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7825 | 30.0035 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7908 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7992 | 30.0033 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8075 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8159 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8242 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8325 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8409 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8492 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8576 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8659 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8742 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8826 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8909 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8993 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9076 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9159 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9243 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9326 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.941 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9493 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9576 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.966 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9743 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9827 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.991 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9993 | 30.0033 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0077 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.016 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0244 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0327 | 30.0033 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.041 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0494 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0577 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0661 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0744 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0827 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0911 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0994 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1078 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1161 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1245 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1328 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1411 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1495 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1578 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1662 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1745 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1828 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1912 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1995 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2079 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2162 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2245 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2329 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2412 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2496 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2579 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2663 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2746 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2829 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2913 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2996 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.308 | 30.0009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3163 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3246 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.333 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3413 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3497 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.358 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3663 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3747 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.383 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3914 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3997 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.408 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4164 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4247 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4331 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4414 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4498 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4581 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4664 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4748 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4831 | 29.9986 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4915 | 29.9985 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4998 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5081 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5165 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5248 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5332 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5415 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5498 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5582 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5665 | 29.9985 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5749 | 29.9986 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5832 | 29.9986 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5915 | 29.9986 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5999 | 29.9987 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6082 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6166 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6249 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6332 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6416 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6499 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6583 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6666 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6749 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6833 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6916 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7083 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7166 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.725 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7333 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7417 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.75 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7583 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7667 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.775 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7834 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7917 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8084 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8167 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8251 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8334 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8418 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8501 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8584 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8668 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8751 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8835 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8918 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9001 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9085 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9168 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9252 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9335 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9418 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9502 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9585 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9669 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9752 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9835 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.9919 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0002 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0086 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0169 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0252 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0336 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0419 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0503 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0586 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0669 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0753 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0836 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.0919 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1003 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1086 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.117 | 29.9986 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1253 | 29.9985 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1337 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.142 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1503 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1587 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.167 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1754 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.1837 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.192 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2004 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2087 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2171 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2254 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2337 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2421 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2504 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2588 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2671 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2754 | 29.9957 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2838 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.2921 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3005 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3088 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3171 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3255 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3338 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3421 | 29.9945 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3505 | 29.9944 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3588 | 29.9944 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3672 | 29.9942 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3755 | 29.9941 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3839 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.3922 | 29.9937 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4005 | 29.9936 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4089 | 29.9934 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4172 | 29.9932 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4256 | 29.993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4339 | 29.9928 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4422 | 29.9927 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4506 | 29.9925 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4589 | 29.9923 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4673 | 29.9921 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4756 | 29.9919 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4839 | 29.9918 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.4923 | 29.9917 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5006 | 29.9916 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.509 | 29.9915 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5173 | 29.9915 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5256 | 29.9916 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.534 | 29.9916 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5423 | 29.9917 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5506 | 29.9918 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.559 | 29.9918 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5673 | 29.9919 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5757 | 29.992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.584 | 29.992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.5923 | 29.992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6007 | 29.992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.609 | 29.9921 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6174 | 29.992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6257 | 29.9919 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.634 | 29.9921 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6424 | 29.9922 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6507 | 29.9921 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6591 | 29.9921 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6674 | 29.992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6758 | 29.992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6841 | 29.992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.6924 | 29.9921 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7008 | 29.9922 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7091 | 29.9923 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7175 | 29.9926 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7258 | 29.9928 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7341 | 29.993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7425 | 29.9932 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7508 | 29.9933 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7592 | 29.9935 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7675 | 29.9934 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7758 | 29.9934 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7842 | 29.9934 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.7925 | 29.9934 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8008 | 29.9936 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8092 | 29.9937 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8175 | 29.9937 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8259 | 29.9938 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8342 | 29.9938 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8425 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8509 | 29.9941 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8592 | 29.9943 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8676 | 29.9945 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8759 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8842 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.8926 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9009 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9093 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9176 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9259 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9343 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9426 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.951 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9593 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9677 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.976 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9843 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 130.9927 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.001 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0093 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0177 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.026 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0344 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0427 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.051 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0594 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0677 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0761 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0844 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.0927 | 29.9985 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1011 | 29.9986 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1094 | 29.9987 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1178 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1261 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1344 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1428 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1511 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1595 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1678 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1761 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1845 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.1928 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2012 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2095 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2178 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2262 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2345 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2429 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2512 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2595 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2679 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2762 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2846 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.2929 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3012 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3096 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3179 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3263 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3346 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3429 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3513 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3596 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.368 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3763 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.3846 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.393 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4013 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4097 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.418 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4263 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4347 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.443 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4514 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4597 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.468 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4764 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4847 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.4931 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5014 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5097 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5181 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5264 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5348 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5431 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5514 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5598 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5681 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5765 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5848 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.5931 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6015 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6098 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6182 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6265 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6348 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6432 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6515 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6599 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6682 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6765 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6849 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.6932 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.7016 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.7099 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.7182 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.7266 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.7349 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.7433 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.7516 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.7599 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.7683 | 30.0035 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.7766 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.785 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.7933 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.8016 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.81 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.8183 | 30.0049 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.8267 | 30.0052 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.835 | 30.0053 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.8433 | 30.0055 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.8517 | 30.0057 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.86 | 30.0058 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.8684 | 30.0061 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.8767 | 30.0063 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.885 | 30.0065 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.8934 | 30.0068 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.9017 | 30.0069 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.91 | 30.0069 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.9184 | 30.0071 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.9267 | 30.0072 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.9351 | 30.0073 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.9434 | 30.0074 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.9518 | 30.0076 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.9601 | 30.0078 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.9684 | 30.008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.9768 | 30.0081 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.9851 | 30.0081 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 131.9935 | 30.0082 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0018 | 30.0082 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0101 | 30.0083 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0185 | 30.0084 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0268 | 30.0085 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0352 | 30.0088 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0435 | 30.009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0518 | 30.0092 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0602 | 30.0094 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0685 | 30.0097 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0769 | 30.0099 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0852 | 30.0099 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.0935 | 30.01 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1019 | 30.0101 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1102 | 30.0103 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1185 | 30.0106 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1269 | 30.0108 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1352 | 30.0109 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1436 | 30.0111 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1519 | 30.0113 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1602 | 30.0116 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1686 | 30.0115 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1769 | 30.0114 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1853 | 30.0114 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.1936 | 30.0114 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.202 | 30.0114 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.2103 | 30.0114 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.2186 | 30.0113 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.227 | 30.0113 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.2353 | 30.0113 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.2437 | 30.0113 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.252 | 30.0112 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.2603 | 30.0111 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.2687 | 30.011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.277 | 30.0109 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.2854 | 30.011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.2937 | 30.0111 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.302 | 30.0109 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.3104 | 30.0107 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.3187 | 30.0106 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.3271 | 30.0105 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.3354 | 30.0104 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.3437 | 30.0103 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.3521 | 30.0103 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.3604 | 30.0103 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.3687 | 30.0103 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.3771 | 30.0102 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.3854 | 30.0102 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.3938 | 30.0102 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4021 | 30.0102 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4104 | 30.0102 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4188 | 30.0101 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4271 | 30.0101 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4355 | 30.0101 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4438 | 30.0102 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4521 | 30.0102 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4605 | 30.0103 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4688 | 30.0103 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4772 | 30.0104 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4855 | 30.0105 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.4939 | 30.0106 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5022 | 30.0106 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5105 | 30.0107 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5189 | 30.0107 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5272 | 30.0107 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5355 | 30.0107 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5439 | 30.0107 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5522 | 30.0106 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5606 | 30.0104 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5689 | 30.0104 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5772 | 30.0104 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5856 | 30.0103 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.5939 | 30.0102 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.6022 | 30.0101 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.6106 | 30.01 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.6189 | 30.01 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.6273 | 30.0099 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.6356 | 30.0101 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.6439 | 30.0102 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.6523 | 30.0102 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.6606 | 30.0102 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.669 | 30.0101 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.6773 | 30.0101 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.6856 | 30.0101 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.694 | 30.0101 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.7023 | 30.0101 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.7106 | 30.0101 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.719 | 30.0102 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.7273 | 30.0102 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.7357 | 30.0102 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.744 | 30.0101 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.7523 | 30.0101 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.7607 | 30.0102 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.769 | 30.0103 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.7774 | 30.0103 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.7857 | 30.0103 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.794 | 30.0103 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.8024 | 30.0104 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.8107 | 30.0106 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.819 | 30.0106 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.8274 | 30.0107 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.8357 | 30.0107 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.8441 | 30.0107 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.8524 | 30.0107 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.8607 | 30.0107 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.8691 | 30.0106 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.8774 | 30.0105 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.8858 | 30.0105 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.8941 | 30.0105 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9024 | 30.0105 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9108 | 30.0105 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9191 | 30.0103 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9274 | 30.0102 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9358 | 30.01 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9441 | 30.0098 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9525 | 30.0097 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9608 | 30.0096 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9691 | 30.0095 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9775 | 30.0095 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9858 | 30.0094 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 132.9942 | 30.0093 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0025 | 30.0093 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0108 | 30.0092 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0192 | 30.0092 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0275 | 30.0091 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0358 | 30.0091 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0442 | 30.009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0525 | 30.0089 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0609 | 30.0089 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0692 | 30.0089 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0775 | 30.009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0859 | 30.009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.0942 | 30.0091 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1026 | 30.0092 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1109 | 30.0092 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1192 | 30.0092 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1276 | 30.0091 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1359 | 30.0092 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1443 | 30.0092 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1526 | 30.0092 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1609 | 30.0091 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1693 | 30.0091 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1776 | 30.0092 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1859 | 30.0093 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.1943 | 30.0094 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.2026 | 30.0094 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.211 | 30.0093 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.2193 | 30.0093 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.2276 | 30.0092 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.236 | 30.0092 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.2443 | 30.0092 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.2527 | 30.0091 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.261 | 30.009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.2693 | 30.0089 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.2777 | 30.0089 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.286 | 30.0088 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.2943 | 30.0086 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.3027 | 30.0085 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.311 | 30.0083 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.3194 | 30.0083 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.3277 | 30.0082 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.336 | 30.0082 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.3444 | 30.0081 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.3527 | 30.0081 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.3611 | 30.0081 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.3694 | 30.008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.3777 | 30.0079 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.3861 | 30.0079 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.3944 | 30.0079 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4027 | 30.0078 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4111 | 30.0078 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4194 | 30.0078 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4278 | 30.0077 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4361 | 30.0076 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4444 | 30.0074 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4528 | 30.0074 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4611 | 30.0074 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4695 | 30.0075 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4778 | 30.0076 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4861 | 30.0076 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.4945 | 30.0077 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5028 | 30.0078 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5111 | 30.0078 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5195 | 30.0081 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5278 | 30.0084 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5362 | 30.0083 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5445 | 30.0083 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5528 | 30.0082 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5612 | 30.0081 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5695 | 30.0081 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5779 | 30.0081 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5862 | 30.0082 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.5945 | 30.0083 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6029 | 30.0084 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6112 | 30.0085 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6196 | 30.0085 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6279 | 30.0085 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6362 | 30.0085 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6446 | 30.0085 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6529 | 30.0085 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6612 | 30.0086 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6696 | 30.0085 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6779 | 30.0084 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6863 | 30.0085 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.6946 | 30.0085 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.7029 | 30.0084 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.7113 | 30.0082 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.7196 | 30.0082 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.728 | 30.0081 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.7363 | 30.0079 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.7446 | 30.0077 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.753 | 30.0077 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.7613 | 30.0076 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.7697 | 30.0074 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.778 | 30.0072 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.7863 | 30.0069 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.7947 | 30.0067 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.803 | 30.0066 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.8114 | 30.0065 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.8197 | 30.0063 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.828 | 30.0061 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.8364 | 30.006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.8447 | 30.0059 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.853 | 30.0058 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.8614 | 30.0058 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.8697 | 30.0056 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.8781 | 30.0055 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.8864 | 30.0055 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.8947 | 30.0055 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9031 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9114 | 30.0052 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9198 | 30.0052 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9281 | 30.0052 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9364 | 30.0051 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9448 | 30.005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9531 | 30.0048 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9615 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9698 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9781 | 30.0045 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9865 | 30.0045 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 133.9948 | 30.0045 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0031 | 30.0045 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0115 | 30.0045 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0198 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0282 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0365 | 30.0042 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0448 | 30.0042 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0532 | 30.0041 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0615 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0699 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0782 | 30.0037 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0865 | 30.0035 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.0949 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1032 | 30.0033 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1116 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1199 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1282 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1366 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1449 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1533 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1616 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1699 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1783 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1866 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.1949 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.2033 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.2116 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.22 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.2283 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.2366 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.245 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.2533 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.2617 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.27 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.2783 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.2867 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.295 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.3034 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.3117 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.32 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.3284 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.3367 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.345 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.3534 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.3617 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.3701 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.3784 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.3867 | 30.0035 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.3951 | 30.0035 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4034 | 30.0036 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4118 | 30.0037 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4201 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4284 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4368 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4451 | 30.0037 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4535 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4618 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4701 | 30.0037 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4785 | 30.0037 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4868 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.4951 | 30.0039 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5035 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5118 | 30.0041 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5202 | 30.0041 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5285 | 30.0042 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5368 | 30.0042 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5452 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5535 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5619 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5702 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5785 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5869 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.5952 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6036 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6119 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6202 | 30.0042 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6286 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6369 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6452 | 30.0036 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6536 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6619 | 30.0033 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6703 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6786 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6869 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.6953 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.7036 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.712 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.7203 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.7286 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.737 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.7453 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.7536 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.762 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.7703 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.7787 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.787 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.7953 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.8037 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.812 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.8204 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.8287 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.837 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.8454 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.8537 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.862 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.8704 | 29.9986 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.8787 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.8871 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.8954 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9037 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9121 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9204 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9287 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9371 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9454 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9538 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9621 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9704 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9788 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9871 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 134.9955 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0038 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0121 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0205 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0288 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0371 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0455 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0538 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0622 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0705 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0788 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0872 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.0955 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1039 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1122 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1205 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1289 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1372 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1455 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1539 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1622 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1705 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1789 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1872 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.1956 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2039 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2122 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2206 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2289 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2372 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2456 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2539 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2623 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2706 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2789 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2873 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.2956 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.3039 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.3123 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.3206 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.329 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.3373 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.3456 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.354 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.3623 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.3707 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.379 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.3873 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.3957 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.404 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.4123 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.4207 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.429 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.4373 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.4457 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.454 | 29.9986 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.4624 | 29.9987 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.4707 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.479 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.4874 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.4957 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.504 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.5124 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.5207 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.5291 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.5374 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.5457 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.5541 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.5624 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.5707 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.5791 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.5874 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.5958 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6041 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6124 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6208 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6291 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6375 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6458 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6541 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6625 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6708 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6791 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6875 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.6958 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7041 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7125 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7208 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7292 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7375 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7458 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7542 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7625 | 30.0009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7708 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7792 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7875 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.7959 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8042 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8125 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8209 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8292 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8375 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8459 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8542 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8626 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8709 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8792 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8876 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.8959 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9043 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9126 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9209 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9293 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9376 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9459 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9543 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9626 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9709 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9793 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.9876 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 135.996 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0043 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0126 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.021 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0293 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0376 | 30.0009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.046 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0543 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0627 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.071 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0793 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.0877 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.096 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1043 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1127 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.121 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1294 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1377 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.146 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1544 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1627 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1711 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1794 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1877 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.1961 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2044 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2127 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2211 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2294 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2377 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2461 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2544 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2628 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2711 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2794 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2878 | 30.0009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.2961 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3044 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3128 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3211 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3295 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3378 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3461 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3545 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3628 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3711 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3795 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3878 | 30.0033 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.3962 | 30.0035 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4045 | 30.0037 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4128 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4212 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4295 | 30.0041 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4379 | 30.0042 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4462 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4545 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4629 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4712 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4795 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4879 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.4962 | 30.0042 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5045 | 30.0042 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5129 | 30.0042 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5212 | 30.0041 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5296 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5379 | 30.0042 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5462 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5546 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5629 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5712 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5796 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5879 | 30.0045 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.5963 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6046 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6129 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6213 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6296 | 30.0047 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6379 | 30.0048 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6463 | 30.005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6546 | 30.0051 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.663 | 30.0052 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6713 | 30.0053 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6796 | 30.0053 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.688 | 30.0053 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.6963 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7047 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.713 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7213 | 30.0055 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7297 | 30.0055 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.738 | 30.0056 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7463 | 30.0056 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7547 | 30.0057 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.763 | 30.0058 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7713 | 30.0058 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7797 | 30.0058 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.788 | 30.0058 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.7964 | 30.0058 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8047 | 30.0059 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.813 | 30.006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8214 | 30.0059 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8297 | 30.0059 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.838 | 30.0059 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8464 | 30.0059 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8547 | 30.0058 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8631 | 30.0058 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8714 | 30.0058 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8797 | 30.0057 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8881 | 30.0057 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.8964 | 30.0057 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9047 | 30.0056 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9131 | 30.0056 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9214 | 30.0056 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9298 | 30.0055 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9381 | 30.0056 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9464 | 30.0056 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9548 | 30.0057 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9631 | 30.0057 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9715 | 30.0057 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9798 | 30.0057 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9881 | 30.0057 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 136.9965 | 30.0057 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0048 | 30.0057 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0131 | 30.0057 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0215 | 30.0058 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0298 | 30.0058 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0381 | 30.0057 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0465 | 30.0057 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0548 | 30.0056 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0632 | 30.0055 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0715 | 30.0055 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0798 | 30.0055 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0882 | 30.0055 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.0965 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1048 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1132 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1215 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1299 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1382 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1465 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1549 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1632 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1715 | 30.0055 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1799 | 30.0055 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1882 | 30.0055 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.1966 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2049 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2132 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2216 | 30.0055 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2299 | 30.0056 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2383 | 30.0057 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2466 | 30.0059 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2549 | 30.0059 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2633 | 30.006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2716 | 30.0061 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2799 | 30.0062 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2883 | 30.006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.2966 | 30.0057 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3049 | 30.0057 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3133 | 30.0057 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3216 | 30.0056 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.33 | 30.0056 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3383 | 30.0056 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3466 | 30.0056 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.355 | 30.0055 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3633 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3716 | 30.0053 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.38 | 30.0052 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3883 | 30.005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.3967 | 30.0049 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.405 | 30.0049 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4133 | 30.0049 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4217 | 30.0048 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.43 | 30.0047 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4384 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4467 | 30.0045 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.455 | 30.0045 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4634 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4717 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.48 | 30.0045 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4884 | 30.0045 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.4967 | 30.0045 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5051 | 30.0045 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5134 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5217 | 30.0047 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5301 | 30.0048 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5384 | 30.0048 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5467 | 30.0048 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5551 | 30.0047 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5634 | 30.0047 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5717 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5801 | 30.0045 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5884 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.5968 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6051 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6134 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6218 | 30.0047 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6301 | 30.0047 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6384 | 30.0047 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6468 | 30.0047 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6551 | 30.0047 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6635 | 30.0047 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6718 | 30.0048 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6801 | 30.0049 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6885 | 30.0048 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.6968 | 30.0048 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7052 | 30.0048 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7135 | 30.0048 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7218 | 30.0047 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7302 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7385 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7468 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7552 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7635 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7719 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7802 | 30.0042 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7885 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.7969 | 30.0039 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8052 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8135 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8219 | 30.0041 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8302 | 30.0041 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8385 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8469 | 30.0039 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8552 | 30.0039 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8636 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8719 | 30.0037 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8802 | 30.0037 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8886 | 30.0036 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.8969 | 30.0035 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9052 | 30.0035 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9136 | 30.0035 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9219 | 30.0033 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9303 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9386 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9469 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9553 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9636 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.972 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9803 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.9886 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 137.997 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.0053 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.0136 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.022 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.0303 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.0387 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.047 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.0553 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.0637 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.072 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.0803 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.0887 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.097 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.1053 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.1137 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.122 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.1304 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.1387 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.147 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.1554 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.1637 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.172 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.1804 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.1887 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.197 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.2054 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.2137 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.222 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.2304 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.2387 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.2471 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.2554 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.2637 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.2721 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.2804 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.2887 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.2971 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3054 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3137 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3221 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3304 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3387 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3471 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3554 | 29.9987 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3637 | 29.9985 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3721 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3804 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3887 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.3971 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4054 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4138 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4221 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4304 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4388 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4471 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4554 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4638 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4721 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4804 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4888 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.4971 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5054 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5138 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5221 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5304 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5388 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5471 | 29.9957 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5555 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5638 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5721 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5805 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5888 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.5971 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6055 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6138 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6221 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6305 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6388 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6471 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6555 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6638 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6721 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6805 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6888 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.6972 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7055 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7138 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7222 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7305 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7388 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7472 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7555 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7639 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7722 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7805 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7889 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.7972 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8055 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8139 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8222 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8305 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8389 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8472 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8555 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8639 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8722 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8806 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8889 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.8972 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9056 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9139 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9222 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9306 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9389 | 29.9957 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9472 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9556 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9639 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9722 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9806 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9889 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 138.9973 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0056 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0139 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0223 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0306 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0389 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0473 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0556 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0639 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0723 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0806 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0889 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.0973 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1056 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.114 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1223 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1306 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.139 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1473 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1556 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.164 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1723 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1806 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.189 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.1973 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2057 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.214 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2223 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2307 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.239 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2473 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2557 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.264 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2723 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2807 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.289 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.2973 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3057 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.314 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3224 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3307 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.339 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3474 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3557 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.364 | 29.9945 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3724 | 29.9945 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3807 | 29.9944 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.389 | 29.9945 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.3974 | 29.9945 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4057 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.414 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4224 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4307 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4391 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4474 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4557 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4641 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4724 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4807 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4891 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.4974 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5058 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5141 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5224 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5307 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5391 | 29.9945 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5474 | 29.9943 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5558 | 29.9944 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5641 | 29.9944 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5724 | 29.9945 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5808 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5891 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.5974 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6058 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6141 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6225 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6308 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6391 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6475 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6558 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6641 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6725 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6808 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6891 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.6975 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7058 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7141 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7225 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7308 | 29.9957 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7392 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7475 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7558 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7642 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7725 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7808 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7892 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.7975 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8058 | 29.9957 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8142 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8225 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8308 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8392 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8475 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8559 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8642 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8725 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8809 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8892 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.8975 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9059 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9142 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9225 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9309 | 29.9986 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9392 | 29.9987 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9476 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9559 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9642 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9725 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9809 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9892 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 139.9976 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0059 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0142 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0226 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0309 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0392 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0476 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0559 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0643 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0726 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0809 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0893 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.0976 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1059 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1143 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1226 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1309 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1393 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1476 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1559 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1643 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1726 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.181 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1893 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.1976 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.206 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2143 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2226 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.231 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2393 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2477 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.256 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2643 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2727 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.281 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2893 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.2977 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.306 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3143 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3227 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.331 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3394 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3477 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.356 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3644 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3727 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.381 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3894 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.3977 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4061 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4144 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4227 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4311 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4394 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4477 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4561 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4644 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4727 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4811 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4894 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.4977 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5061 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5144 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5228 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5311 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5394 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5478 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5561 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5644 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5728 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5811 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5894 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.5978 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6061 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6145 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6228 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6311 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6395 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6478 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6561 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6645 | 30.0009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6728 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6812 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6895 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.6978 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7062 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7145 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7228 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7312 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7395 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7478 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7562 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7645 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7728 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7812 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7895 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.7979 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8062 | 29.9986 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8145 | 29.9985 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8229 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8312 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8395 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8479 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8562 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8645 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8729 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8812 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8895 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.8979 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9062 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9145 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9229 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9312 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9395 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9479 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9562 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9646 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9729 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9812 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9896 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 140.9979 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0062 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0146 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0229 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0312 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0396 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0479 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0562 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0646 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0729 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0812 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0896 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.0979 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1062 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1146 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1229 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1313 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1396 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1479 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1563 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1646 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1729 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1813 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1896 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.1979 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.2063 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.2146 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.2229 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.2313 | 29.9957 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.2396 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.248 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.2563 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.2646 | 29.9957 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.273 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.2813 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.2896 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.298 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3063 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3146 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.323 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3313 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3396 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.348 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3563 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3647 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.373 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3813 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.3897 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.398 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4063 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4147 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.423 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4313 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4397 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.448 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4563 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4647 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.473 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4814 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.4897 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.498 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5064 | 29.9985 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5147 | 29.9986 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.523 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5314 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5397 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.548 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5564 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5647 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.573 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5814 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5897 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.5981 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6064 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6147 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6231 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6314 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6397 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6481 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6564 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6647 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6731 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6814 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6898 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.6981 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7064 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7148 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7231 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7314 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7398 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7481 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7564 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7648 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7731 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7814 | 29.9987 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7898 | 29.9986 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.7981 | 29.9985 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8065 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8148 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8231 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8315 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8398 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8481 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8565 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8648 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8731 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8815 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8898 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.8981 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9065 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9148 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9232 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9315 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9398 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9482 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9565 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9648 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9732 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9815 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9898 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 141.9982 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0065 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0148 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0232 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0315 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0399 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0482 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0565 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0649 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0732 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0815 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0899 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.0982 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1066 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1149 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1232 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1316 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1399 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1482 | 29.9945 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1566 | 29.9944 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1649 | 29.9944 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1732 | 29.9943 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1816 | 29.9943 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1899 | 29.9942 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.1983 | 29.9942 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2066 | 29.9941 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2149 | 29.9941 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2233 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2316 | 29.9937 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2399 | 29.9936 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2483 | 29.9934 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2566 | 29.9933 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.265 | 29.9931 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2733 | 29.9931 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2816 | 29.9931 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.29 | 29.9932 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.2983 | 29.9933 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3066 | 29.9932 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.315 | 29.9932 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3233 | 29.9932 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3316 | 29.9932 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.34 | 29.9932 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3483 | 29.9932 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3567 | 29.9932 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.365 | 29.9932 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3733 | 29.9932 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3817 | 29.9932 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.39 | 29.9933 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.3983 | 29.9933 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4067 | 29.9934 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.415 | 29.9934 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4234 | 29.9935 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4317 | 29.9935 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.44 | 29.9935 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4484 | 29.9935 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4567 | 29.9935 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.465 | 29.9936 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4734 | 29.9937 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4817 | 29.9938 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4901 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.4984 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5067 | 29.994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5151 | 29.994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5234 | 29.9942 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5317 | 29.9944 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5401 | 29.9945 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5484 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5567 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5651 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5734 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5817 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5901 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.5984 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6068 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6151 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6234 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6318 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6401 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6484 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6568 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6651 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6734 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6818 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6901 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.6985 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7068 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7151 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7235 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7318 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7401 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7485 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7568 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7652 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7735 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7818 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7902 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.7985 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8068 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8152 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8235 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8318 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8402 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8485 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8569 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8652 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8735 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8819 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8902 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.8985 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9069 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9152 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9236 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9319 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9402 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9486 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9569 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9652 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9736 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9819 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9902 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 142.9986 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0069 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0153 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0236 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0319 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0403 | 29.9945 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0486 | 29.9943 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0569 | 29.9941 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0653 | 29.9938 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0736 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0819 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0903 | 29.9938 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.0986 | 29.9938 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.1069 | 29.9937 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.1153 | 29.9935 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.1236 | 29.9934 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.1319 | 29.9933 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.1403 | 29.9932 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.1486 | 29.9931 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.157 | 29.993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.1653 | 29.9928 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.1736 | 29.9926 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.182 | 29.9924 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.1903 | 29.9922 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.1986 | 29.992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.207 | 29.9918 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.2153 | 29.9916 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.2236 | 29.9914 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.232 | 29.9912 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.2403 | 29.9911 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.2486 | 29.991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.257 | 29.9909 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.2653 | 29.9909 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.2737 | 29.9907 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.282 | 29.9905 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.2903 | 29.9903 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.2986 | 29.9902 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.307 | 29.9901 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.3153 | 29.9901 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.3237 | 29.9902 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.332 | 29.9904 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.3403 | 29.9905 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.3487 | 29.9907 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.357 | 29.9905 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.3653 | 29.9904 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.3737 | 29.9905 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.382 | 29.9906 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.3903 | 29.9907 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.3987 | 29.9909 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.407 | 29.991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.4153 | 29.9912 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.4237 | 29.9914 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.432 | 29.9915 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.4404 | 29.9918 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.4487 | 29.992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.457 | 29.9923 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.4654 | 29.9925 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.4737 | 29.9925 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.482 | 29.9926 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.4904 | 29.9927 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.4987 | 29.9928 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.507 | 29.9929 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.5154 | 29.993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.5237 | 29.9931 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.532 | 29.9932 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.5404 | 29.9933 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.5487 | 29.9933 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.5571 | 29.9934 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.5654 | 29.9934 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.5737 | 29.9936 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.5821 | 29.9938 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.5904 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.5987 | 29.9941 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6071 | 29.9941 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6154 | 29.9942 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6237 | 29.9943 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6321 | 29.9944 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6404 | 29.9945 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6488 | 29.9945 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6571 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6654 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6738 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6821 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6904 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.6988 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7071 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7154 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7238 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7321 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7404 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7488 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7571 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7655 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7738 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7821 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7905 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.7988 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8071 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8155 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8238 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8321 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8405 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8488 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8571 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8655 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8738 | 29.9957 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8822 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8905 | 29.9957 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.8988 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9072 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9155 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9238 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9322 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9405 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9489 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9572 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9655 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9738 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9822 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9905 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 143.9989 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0072 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0155 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0239 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0322 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0405 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0489 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0572 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0656 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0739 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0822 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0906 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.0989 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1072 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1156 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1239 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1322 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1406 | 29.9986 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1489 | 29.9987 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1572 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1656 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1739 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1823 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1906 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.1989 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2073 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2156 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2239 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2323 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2406 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2489 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2573 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2656 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2739 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2823 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.2906 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.299 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3073 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3156 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.324 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3323 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3406 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.349 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3573 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3656 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.374 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3823 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.3907 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.399 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4073 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4157 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.424 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4323 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4407 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.449 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4574 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4657 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.474 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4824 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.4907 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.499 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5074 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5157 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.524 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5324 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5407 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5491 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5574 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5657 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5741 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5824 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5907 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.5991 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6074 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6157 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6241 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6324 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6407 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6491 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6574 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6658 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6741 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6824 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6908 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.6991 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7074 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7158 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7241 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7325 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7408 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7491 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7575 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7658 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7741 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7825 | 30.0009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7908 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.7991 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8075 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8158 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8242 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8325 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8408 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8492 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8575 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8658 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8742 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8825 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8909 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.8992 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9075 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9159 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9242 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9325 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9409 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9492 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9576 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9659 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9742 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9826 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9909 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 144.9992 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0076 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0159 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0242 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0326 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0409 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0493 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0576 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0659 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0743 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0826 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0909 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.0993 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1076 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.116 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1243 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1326 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.141 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1493 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1576 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.166 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1743 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1826 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.191 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.1993 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2076 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.216 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2243 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2327 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.241 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2493 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2577 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.266 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2743 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2827 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.291 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.2993 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3077 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.316 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3244 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3327 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.341 | 30.0033 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3494 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3577 | 30.0035 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.366 | 30.0036 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3744 | 30.0037 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3827 | 30.0037 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3911 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.3994 | 30.0039 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4077 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4161 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4244 | 30.0039 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4327 | 30.0039 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4411 | 30.0039 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4494 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4577 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4661 | 30.0041 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4744 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4828 | 30.0045 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4911 | 30.0047 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.4994 | 30.0049 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5078 | 30.0049 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5161 | 30.0049 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5244 | 30.0051 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5328 | 30.0052 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5411 | 30.0052 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5495 | 30.0052 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5578 | 30.0051 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5661 | 30.0051 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5745 | 30.0052 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5828 | 30.0053 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5911 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.5995 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6078 | 30.0054 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6161 | 30.0053 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6245 | 30.0053 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6328 | 30.0052 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6412 | 30.0052 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6495 | 30.0053 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6578 | 30.0051 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6662 | 30.005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6745 | 30.005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6828 | 30.005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6912 | 30.005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.6995 | 30.0051 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7079 | 30.0051 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7162 | 30.0051 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7245 | 30.0051 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7329 | 30.0052 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7412 | 30.0051 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7495 | 30.005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7579 | 30.0049 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7662 | 30.0048 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7746 | 30.0047 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7829 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7912 | 30.0045 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.7996 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8079 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8162 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8246 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8329 | 30.0042 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8412 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8496 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8579 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8662 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8746 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8829 | 30.0042 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8913 | 30.0041 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.8996 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9079 | 30.0039 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9163 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9246 | 30.0037 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9329 | 30.0036 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9413 | 30.0036 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9496 | 30.0035 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9579 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9663 | 30.0033 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9746 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.983 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9913 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 145.9996 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.008 | 30.0033 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0163 | 30.0033 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0246 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.033 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0413 | 30.0035 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0497 | 30.0037 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.058 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0663 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0747 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.083 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0913 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.0997 | 30.0041 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.108 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1163 | 30.0039 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1247 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.133 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1414 | 30.0041 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1497 | 30.0042 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.158 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1664 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1747 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.183 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1914 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.1997 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2081 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2164 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2247 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2331 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2414 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2497 | 30.0042 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2581 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2664 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2747 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2831 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2914 | 30.0045 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.2998 | 30.0046 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3081 | 30.0044 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3164 | 30.0043 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3248 | 30.0042 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3331 | 30.0041 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3415 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3498 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3581 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3665 | 30.0036 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3748 | 30.0035 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3831 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3915 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.3998 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4082 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4165 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4248 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4332 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4415 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4498 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4582 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4665 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4749 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4832 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4915 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.4999 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5082 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5165 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5249 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5332 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5415 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5499 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5582 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5666 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5749 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5832 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5916 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.5999 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6083 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6166 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6249 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6333 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6416 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6499 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6583 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6666 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.675 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6833 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.6916 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7083 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7166 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.725 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7333 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7417 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.75 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7583 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7667 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.775 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7833 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.7917 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8083 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8167 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.825 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8334 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8417 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.85 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8584 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8667 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8751 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8834 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.8917 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9001 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9084 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9167 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9251 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9334 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9418 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9501 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9584 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9668 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9751 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9835 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 146.9918 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0001 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0085 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0168 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0251 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0335 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0418 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0502 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0585 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0668 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0752 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0835 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.0919 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1002 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1085 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1169 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1252 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1335 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1419 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1502 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1586 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1669 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1752 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1836 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.1919 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.2003 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.2086 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.2169 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.2253 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.2336 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.2419 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.2503 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.2586 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.267 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.2753 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.2836 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.292 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.3003 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.3086 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.317 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.3253 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.3336 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.342 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.3503 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.3587 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.367 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.3753 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.3837 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.392 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.4003 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.4087 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.417 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.4254 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.4337 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.442 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.4504 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.4587 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.4671 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.4754 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.4837 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.4921 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5004 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5087 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5171 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5254 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5338 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5421 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5504 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5588 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5671 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5754 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5838 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.5921 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6004 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6088 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6171 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6255 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6338 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6421 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6505 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6588 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6671 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6755 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6838 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.6922 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7005 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7088 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7172 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7255 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7339 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7422 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7505 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7589 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7672 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7755 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7839 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.7922 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8006 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8089 | 30.0009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8172 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8256 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8339 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8422 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8506 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8589 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8672 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8756 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8839 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.8923 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9006 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9089 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9173 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9256 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9339 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9423 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9506 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.959 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9673 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9756 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.984 | 30.0023 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 147.9923 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0007 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.009 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0173 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0257 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.034 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0423 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0507 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.059 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0674 | 30.0036 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0757 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.084 | 30.004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.0924 | 30.0039 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1007 | 30.0039 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.109 | 30.0039 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1174 | 30.0039 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1257 | 30.0039 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.134 | 30.0038 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1424 | 30.0037 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1507 | 30.0036 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1591 | 30.0036 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1674 | 30.0036 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1757 | 30.0036 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1841 | 30.0035 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.1924 | 30.0033 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2007 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2091 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2174 | 30.0033 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2258 | 30.0033 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2341 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2424 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2508 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2591 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2675 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2758 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2841 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.2925 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3008 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3091 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3175 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3258 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3342 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3425 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3508 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3592 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3675 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3758 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3842 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.3925 | 30.0033 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4008 | 30.0035 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4092 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4175 | 30.0034 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4259 | 30.0033 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4342 | 30.0032 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4425 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4509 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4592 | 30.0031 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4675 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4759 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4842 | 30.003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.4926 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5009 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5092 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5176 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5259 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5343 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5426 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5509 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5593 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5676 | 30.0029 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5759 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5843 | 30.0028 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.5926 | 30.0027 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.601 | 30.0026 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6093 | 30.0025 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6176 | 30.0024 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.626 | 30.0022 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6343 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6426 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.651 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6593 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6676 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.676 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6843 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.6927 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.701 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.7093 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.7177 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.726 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.7343 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.7427 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.751 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.7594 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.7677 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.776 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.7844 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.7927 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8011 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8094 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8177 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8261 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8344 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8427 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8511 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8594 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8678 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8761 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8844 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.8928 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9011 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9094 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9178 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9261 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9344 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9428 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9511 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9595 | 30.0009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9678 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9761 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9845 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 148.9928 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0011 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0095 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0178 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0262 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0345 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0428 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0512 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0595 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0679 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0762 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0845 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.0929 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1012 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1095 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1179 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1262 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1346 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1429 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1512 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1596 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1679 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1762 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1846 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.1929 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2012 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2096 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2179 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2263 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2346 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2429 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2513 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2596 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2679 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2763 | 30.0009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.2846 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.293 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3013 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3096 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.318 | 30.0009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3263 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3347 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.343 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3513 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3597 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.368 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3763 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.3847 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.393 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4014 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4097 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.418 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4264 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4347 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.443 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4514 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4597 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.468 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4764 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4847 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.4931 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5014 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5097 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5181 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5264 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5347 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5431 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5514 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5598 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5681 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5764 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5848 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.5931 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6015 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6098 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6181 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6265 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6348 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6431 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6515 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6598 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6682 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6765 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6848 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.6932 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7015 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7098 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7182 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7265 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7348 | 30.0009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7432 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7515 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7599 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7682 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7765 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7849 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.7932 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8015 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8099 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8182 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8266 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8349 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8432 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8516 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8599 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8683 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8766 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8849 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.8933 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.9016 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.9099 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.9183 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.9266 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.935 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.9433 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.9516 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.96 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.9683 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.9766 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.985 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 149.9933 | 29.9987 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.0016 | 29.9985 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.01 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.0183 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.0267 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.035 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.0433 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.0517 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.06 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.0683 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.0767 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.085 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.0934 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.1017 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.11 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.1184 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.1267 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.1351 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.1434 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.1517 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.1601 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.1684 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.1767 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.1851 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.1934 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2018 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2101 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2184 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2268 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2351 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2434 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2518 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2601 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2684 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2768 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2851 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.2935 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3018 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3101 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3185 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3268 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3351 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3435 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3518 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3602 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3685 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3768 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3852 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.3935 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4019 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4102 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4185 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4269 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4352 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4435 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4519 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4602 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4686 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4769 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4852 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.4936 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5019 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5102 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5186 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5269 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5352 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5436 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5519 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5603 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5686 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5769 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5853 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.5936 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6019 | 29.9985 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6103 | 29.9987 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6186 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.627 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6353 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6436 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.652 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6603 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6687 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.677 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6853 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.6937 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.702 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7103 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7187 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.727 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7354 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7437 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.752 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7604 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7687 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.777 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7854 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.7937 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.802 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8104 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8187 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8271 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8354 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8437 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8521 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8604 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8687 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8771 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8854 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.8938 | 29.9987 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9021 | 29.9987 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9104 | 29.9986 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9188 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9271 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9355 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9438 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9521 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9605 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9688 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9771 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9855 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 150.9938 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0022 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0105 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0188 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0272 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0355 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0438 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0522 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0605 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0688 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0772 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0855 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.0939 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1022 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1105 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1189 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1272 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1355 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1439 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1522 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1606 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1689 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1772 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1856 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.1939 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2022 | 29.9957 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2106 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2189 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2272 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2356 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2439 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2523 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2606 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2689 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2773 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2856 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.2939 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.3023 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.3106 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.319 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.3273 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.3356 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.344 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.3523 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.3606 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.369 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.3773 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.3856 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.394 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.4023 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.4106 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.419 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.4273 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.4357 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.444 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.4523 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.4607 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.469 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.4773 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.4857 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.494 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5023 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5107 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.519 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5274 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5357 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.544 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5524 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5607 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.569 | 29.9957 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5774 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5857 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.5941 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6024 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6107 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6191 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6274 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6358 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6441 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6524 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6608 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6691 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6774 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6858 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.6941 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7025 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7108 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7191 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7275 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7358 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7441 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7525 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7608 | 29.9957 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7691 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7775 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7858 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.7942 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8025 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8108 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8192 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8275 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8358 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8442 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8525 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8609 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8692 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8775 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8859 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.8942 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9026 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9109 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9192 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9276 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9359 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9442 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9526 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9609 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9693 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9776 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9859 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 151.9943 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0026 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0109 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0193 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0276 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0359 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0443 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0526 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.061 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0693 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0776 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.086 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.0943 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1026 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.111 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1193 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1277 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.136 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1443 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1527 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.161 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1694 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1777 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.186 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.1944 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2027 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.211 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2194 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2277 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2361 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2444 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2527 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2611 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2694 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2777 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2861 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.2944 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3027 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3111 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3194 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3278 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3361 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3444 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3528 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3611 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3694 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3778 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3861 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.3945 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4028 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4111 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4195 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4278 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4362 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4445 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4528 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4612 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4695 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4778 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4862 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.4945 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5029 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5112 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5195 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5279 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5362 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5445 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5529 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5612 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5695 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5779 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5862 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.5946 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6029 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6112 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6196 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6279 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6363 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6446 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6529 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6613 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6696 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6779 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6863 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.6946 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.703 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7113 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7196 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.728 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7363 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7446 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.753 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7613 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7697 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.778 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7863 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.7947 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.803 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8113 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8197 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.828 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8363 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8447 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.853 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8614 | 29.9957 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8697 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.878 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8864 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.8947 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9031 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9114 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9197 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9281 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9364 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9447 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9531 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9614 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9698 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9781 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9864 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 152.9948 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0031 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0114 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0198 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0281 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0365 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0448 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0531 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0615 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0698 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0781 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0865 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.0948 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1031 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1115 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1198 | 29.9985 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1282 | 29.9985 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1365 | 29.9986 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1448 | 29.9987 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1532 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1615 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1699 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1782 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1865 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.1949 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2032 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2115 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2199 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2282 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2366 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2449 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2532 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2616 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2699 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2782 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2866 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.2949 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3033 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3116 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3199 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3283 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3366 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3449 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3533 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3616 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3699 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3783 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.3866 | 30.0009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.395 | 30.0009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.4033 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.4116 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.42 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.4283 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.4367 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.445 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.4533 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.4617 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.47 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.4783 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.4867 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.495 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.5034 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.5117 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.52 | 30.0009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.5284 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.5367 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.545 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.5534 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.5617 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.5701 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.5784 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.5867 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.5951 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6034 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6117 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6201 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6284 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6367 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6451 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6534 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6618 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6701 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6784 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6868 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.6951 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7035 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7118 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7201 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7285 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7368 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7451 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7535 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7618 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7702 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7785 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7868 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.7952 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8035 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8118 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8202 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8285 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8369 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8452 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8535 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8619 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8702 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8785 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8869 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.8952 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9035 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9119 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9202 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9286 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9369 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9452 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9536 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9619 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9703 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9786 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9869 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 153.9953 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0036 | 29.9989 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0119 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0203 | 29.9992 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0286 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.037 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0453 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0536 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.062 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0703 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0786 | 29.9996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.087 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.0953 | 29.9999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1037 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.112 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1203 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1287 | 30.0001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.137 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1453 | 30.0004 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1537 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.162 | 30.0006 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1703 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1787 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.187 | 30.0009 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.1954 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2037 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.212 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2204 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2287 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2371 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2454 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2537 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2621 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2704 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2787 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2871 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.2954 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3038 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3121 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3204 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3288 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3371 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3454 | 30.0021 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3538 | 30.002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3621 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3705 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3788 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3871 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.3955 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4038 | 30.0019 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4121 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4205 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4288 | 30.0018 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4371 | 30.0017 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4455 | 30.0016 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4538 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4622 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4705 | 30.0015 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4788 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4872 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.4955 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5039 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5122 | 30.0013 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5205 | 30.0014 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5289 | 30.0012 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5372 | 30.0011 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5455 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5539 | 30.001 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5622 | 30.0008 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5706 | 30.0007 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5789 | 30.0005 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5872 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.5956 | 30.0003 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6039 | 30.0002 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6122 | 30 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6206 | 29.9998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6289 | 29.9997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6373 | 29.9995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6456 | 29.9994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6539 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6623 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6706 | 29.9993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6789 | 29.9991 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6873 | 29.999 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.6956 | 29.9988 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.7039 | 29.9987 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.7123 | 29.9986 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.7206 | 29.9985 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.729 | 29.9985 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.7373 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.7456 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.754 | 29.9984 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.7623 | 29.9983 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.7707 | 29.9982 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.779 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.7873 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.7957 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.804 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.8123 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.8207 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.829 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.8374 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.8457 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.854 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.8624 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.8707 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.879 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.8874 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.8957 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9041 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9124 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9207 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9291 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9374 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9457 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9541 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9624 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9707 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9791 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9874 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 154.9958 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0041 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0124 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0208 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0291 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0375 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0458 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0541 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0625 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0708 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0791 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0875 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.0958 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1042 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1125 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1208 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1292 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1375 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1458 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1542 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1625 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1709 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1792 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1875 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.1959 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2042 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2125 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2209 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2292 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2375 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2459 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2542 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2626 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2709 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2792 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2876 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.2959 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3043 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3126 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3209 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3293 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3376 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3459 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3543 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3626 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.371 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3793 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.3876 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.396 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4043 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4126 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.421 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4293 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4377 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.446 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4543 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4627 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.471 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4793 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.4877 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.496 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5043 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5127 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.521 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5294 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5377 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.546 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5544 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5627 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.571 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5794 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.5877 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.596 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6044 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6127 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.621 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6294 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6377 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6461 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6544 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6627 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6711 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6794 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6877 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.6961 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7044 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7128 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7211 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7294 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7378 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7461 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7545 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7628 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7711 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7795 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7878 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.7961 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8045 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8128 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8212 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8295 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8378 | 29.997 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8462 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8545 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8628 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8712 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8795 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8878 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.8962 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9045 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9129 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9212 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9295 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9379 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9462 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9545 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9629 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9712 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9796 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9879 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 155.9962 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0046 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0129 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0213 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0296 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0379 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0463 | 29.9981 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0546 | 29.998 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0629 | 29.9979 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0713 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0796 | 29.9978 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0879 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.0963 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.1046 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.1129 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.1213 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.1296 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.138 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.1463 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.1546 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.163 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.1713 | 29.9977 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.1796 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.188 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.1963 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.2047 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.213 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.2213 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.2297 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.238 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.2463 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.2547 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.263 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.2713 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.2797 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.288 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.2964 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.3047 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.313 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.3214 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.3297 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.338 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.3464 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.3547 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.3631 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.3714 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.3797 | 29.9975 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.3881 | 29.9976 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.3964 | 29.9974 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.4047 | 29.9973 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.4131 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.4214 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.4297 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.4381 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.4464 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.4548 | 29.9972 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.4631 | 29.9971 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.4714 | 29.9969 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.4798 | 29.9968 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.4881 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.4964 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.5048 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.5131 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.5215 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.5298 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.5381 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.5465 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.5548 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.5631 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.5715 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.5798 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.5882 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.5965 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.6048 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.6132 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.6215 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.6298 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.6382 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.6465 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.6548 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.6632 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.6715 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.6799 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.6882 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.6965 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.7049 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.7132 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.7215 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.7299 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.7382 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.7465 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.7549 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.7632 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.7715 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.7799 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.7882 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.7966 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.8049 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.8132 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.8216 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.8299 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.8382 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.8466 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.8549 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.8633 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.8716 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.8799 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.8883 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.8966 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.9049 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.9133 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.9216 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.9299 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.9383 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.9466 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.955 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.9633 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.9716 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.98 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.9883 | 29.9964 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 156.9966 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.005 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.0133 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.0217 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.03 | 29.9967 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.0383 | 29.9966 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.0467 | 29.9965 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.055 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.0633 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.0717 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.08 | 29.9962 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.0883 | 29.9963 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.0967 | 29.9961 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.105 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.1134 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.1217 | 29.996 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.13 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.1384 | 29.9959 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.1467 | 29.9958 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.155 | 29.9957 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.1634 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.1717 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.1801 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.1884 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.1967 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.2051 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.2134 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.2217 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.2301 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.2384 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.2467 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.2551 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.2634 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.2718 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.2801 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.2884 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.2968 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.3051 | 29.9945 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.3134 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.3218 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.3301 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.3384 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.3468 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.3551 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.3635 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.3718 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.3801 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.3885 | 29.9944 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.3968 | 29.9944 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.4051 | 29.9943 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.4135 | 29.9942 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.4218 | 29.994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.4301 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.4385 | 29.9938 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.4468 | 29.9937 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.4552 | 29.9936 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.4635 | 29.9937 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.4718 | 29.9937 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.4802 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.4885 | 29.994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.4968 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.5052 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.5135 | 29.9938 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.5219 | 29.9937 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.5302 | 29.9938 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.5385 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.5469 | 29.9938 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.5552 | 29.9938 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.5635 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.5719 | 29.994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.5802 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.5885 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.5969 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.6052 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.6136 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.6219 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.6302 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.6386 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.6469 | 29.994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.6552 | 29.994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.6636 | 29.994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.6719 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.6803 | 29.994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.6886 | 29.994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.6969 | 29.994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.7053 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.7136 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.7219 | 29.994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.7303 | 29.9941 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.7386 | 29.9942 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.7469 | 29.9941 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.7553 | 29.994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.7636 | 29.9941 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.772 | 29.9941 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.7803 | 29.9943 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.7886 | 29.9944 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.797 | 29.9942 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.8053 | 29.9941 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.8136 | 29.994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.822 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.8303 | 29.9937 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.8387 | 29.9936 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.847 | 29.9934 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.8553 | 29.9933 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.8637 | 29.9932 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.872 | 29.9931 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.8803 | 29.993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.8887 | 29.993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.897 | 29.9928 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.9053 | 29.9927 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.9137 | 29.9927 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.922 | 29.9926 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.9304 | 29.9928 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.9387 | 29.9929 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.947 | 29.9928 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.9554 | 29.9928 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.9637 | 29.9928 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.972 | 29.9929 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.9804 | 29.9929 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.9887 | 29.9929 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 157.997 | 29.993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.0054 | 29.993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.0137 | 29.993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.0221 | 29.9929 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.0304 | 29.993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.0387 | 29.9931 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.0471 | 29.9931 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.0554 | 29.993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.0637 | 29.993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.0721 | 29.993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.0804 | 29.993 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.0887 | 29.9931 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.0971 | 29.9932 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.1054 | 29.9933 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.1138 | 29.9935 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.1221 | 29.9936 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.1304 | 29.9938 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.1388 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.1471 | 29.994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.1554 | 29.9942 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.1638 | 29.9942 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.1721 | 29.9942 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.1805 | 29.9943 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.1888 | 29.9943 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.1971 | 29.9944 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.2055 | 29.9945 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.2138 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.2221 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.2305 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.2388 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.2471 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.2555 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.2638 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.2722 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.2805 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.2888 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.2972 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.3055 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.3138 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.3222 | 29.9957 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.3305 | 29.9957 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.3389 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.3472 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.3555 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.3639 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.3722 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.3805 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.3889 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.3972 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.4055 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.4139 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.4222 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.4306 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.4389 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.4472 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.4556 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.4639 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.4722 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.4806 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.4889 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.4973 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.5056 | 29.9945 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.5139 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.5223 | 29.9946 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.5306 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.5389 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.5473 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.5556 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.5639 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.5723 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.5806 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.589 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.5973 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.6056 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.614 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.6223 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.6306 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.639 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.6473 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.6556 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.664 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.6723 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.6806 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.689 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.6973 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.7057 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.714 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.7223 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.7307 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.739 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.7473 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.7557 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.764 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.7724 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.7807 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.789 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.7974 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.8057 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.814 | 29.9956 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.8224 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.8307 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.8391 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.8474 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.8557 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.8641 | 29.9955 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.8724 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.8807 | 29.9954 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.8891 | 29.9953 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.8974 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.9057 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.9141 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.9224 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.9308 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.9391 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.9474 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.9558 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.9641 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.9724 | 29.9952 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.9808 | 29.9951 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.9891 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 158.9975 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.0058 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.0141 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.0225 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.0308 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.0391 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.0475 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.0558 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.0641 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.0725 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.0808 | 29.9949 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.0892 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.0975 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.1058 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.1142 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.1225 | 29.995 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.1308 | 29.9948 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.1392 | 29.9947 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.1475 | 29.9945 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.1559 | 29.9943 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.1642 | 29.9942 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.1725 | 29.9942 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.1809 | 29.9941 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.1892 | 29.994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.1975 | 29.994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.2059 | 29.994 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.2142 | 29.9939 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.2225 | 29.9938 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.2309 | 29.9936 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.2392 | 29.9934 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.2476 | 29.9934 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.2559 | 29.9934 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.2642 | 29.9933 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.2726 | 29.9933 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.2809 | 29.9933 | 30 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 159.2892 | 29.9933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2976 | 29.9933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3059 | 29.9933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3142 | 29.9933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3226 | 29.9933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3309 | 29.9941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3392 | 29.995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3476 | 29.9962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3559 | 29.9974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3643 | 29.9985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3726 | 29.9997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3809 | 30.0008 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3893 | 30.002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3976 | 30.0033 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4059 | 30.0045 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4143 | 30.0058 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4226 | 30.0071 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.431 | 30.0084 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4393 | 30.0096 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4476 | 30.0108 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.456 | 30.012 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4643 | 30.0135 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4726 | 30.0149 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.481 | 30.0161 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4893 | 30.0174 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4977 | 30.0186 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.506 | 30.0199 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5143 | 30.0213 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5227 | 30.0226 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.531 | 30.024 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5393 | 30.0254 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5477 | 30.0268 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.556 | 30.0282 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5643 | 30.0296 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5727 | 30.031 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.581 | 30.0324 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5894 | 30.0338 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5977 | 30.0349 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.606 | 30.0361 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6144 | 30.0373 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6227 | 30.0386 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.631 | 30.0399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6394 | 30.0411 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6477 | 30.0425 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6561 | 30.0439 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6644 | 30.0452 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6727 | 30.0465 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6811 | 30.0478 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6894 | 30.0491 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6977 | 30.0503 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7061 | 30.0515 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7144 | 30.0529 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7227 | 30.0543 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7311 | 30.0559 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7394 | 30.0574 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7477 | 30.0588 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7561 | 30.0602 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7644 | 30.0614 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7728 | 30.0626 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7811 | 30.0639 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7894 | 30.0652 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7978 | 30.0665 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8061 | 30.0678 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8144 | 30.0691 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8228 | 30.0704 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8311 | 30.0718 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8394 | 30.0731 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8478 | 30.0742 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8561 | 30.0753 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8644 | 30.0764 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8728 | 30.0776 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8811 | 30.0788 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8894 | 30.0799 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8978 | 30.0812 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9061 | 30.0826 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9144 | 30.0836 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9228 | 30.0847 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9311 | 30.086 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9395 | 30.0873 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9478 | 30.0886 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9561 | 30.0899 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9645 | 30.0912 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9728 | 30.0925 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9811 | 30.0937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9895 | 30.0948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9978 | 30.0962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0061 | 30.0975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0145 | 30.0988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0228 | 30.1001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0311 | 30.1013 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0395 | 30.1025 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0478 | 30.1038 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0562 | 30.1051 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0645 | 30.1063 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0728 | 30.1076 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0812 | 30.1089 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0895 | 30.1101 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0978 | 30.1114 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1062 | 30.1127 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1145 | 30.114 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1228 | 30.1153 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1312 | 30.1166 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1395 | 30.1178 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1478 | 30.1191 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1562 | 30.1204 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1645 | 30.1217 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1729 | 30.1229 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1812 | 30.1242 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1895 | 30.1254 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1979 | 30.1267 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2062 | 30.128 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2145 | 30.1293 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2229 | 30.1307 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2312 | 30.132 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2395 | 30.1333 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2479 | 30.1346 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2562 | 30.136 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2646 | 30.1374 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2729 | 30.1387 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2812 | 30.1399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2896 | 30.1411 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2979 | 30.1422 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3062 | 30.1433 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3146 | 30.1446 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3229 | 30.1459 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3312 | 30.1471 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3396 | 30.1483 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3479 | 30.1496 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3562 | 30.151 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3646 | 30.1522 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3729 | 30.1535 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3813 | 30.1547 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3896 | 30.1559 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3979 | 30.1571 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4063 | 30.1583 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4146 | 30.1595 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4229 | 30.1607 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4313 | 30.1618 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4396 | 30.163 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.448 | 30.1642 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4563 | 30.1655 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4646 | 30.1667 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.473 | 30.1678 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4813 | 30.169 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4896 | 30.1701 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.498 | 30.1713 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5063 | 30.1725 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5146 | 30.1737 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.523 | 30.1749 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5313 | 30.1761 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5397 | 30.1774 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.548 | 30.1787 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5563 | 30.18 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5647 | 30.1812 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.573 | 30.1824 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5813 | 30.1835 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5897 | 30.1847 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.598 | 30.1858 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6064 | 30.187 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6147 | 30.1882 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.623 | 30.1894 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6314 | 30.1905 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6397 | 30.1916 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.648 | 30.1927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6564 | 30.1938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6647 | 30.195 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.673 | 30.1961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6814 | 30.1973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6897 | 30.1984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6981 | 30.1995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7064 | 30.2006 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7147 | 30.2017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7231 | 30.2028 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7314 | 30.2039 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7397 | 30.2051 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7481 | 30.2063 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7564 | 30.2076 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7648 | 30.2089 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7731 | 30.2102 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7814 | 30.2114 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7898 | 30.2127 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7981 | 30.2139 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8064 | 30.2152 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8148 | 30.2163 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8231 | 30.2175 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8315 | 30.2189 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8398 | 30.2202 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8481 | 30.2217 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8565 | 30.2233 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8648 | 30.2247 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8731 | 30.2262 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8815 | 30.2277 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8898 | 30.2291 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8981 | 30.2307 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9065 | 30.2322 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9148 | 30.2338 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9231 | 30.2354 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9315 | 30.237 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9398 | 30.2386 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9482 | 30.2401 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9565 | 30.2417 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9648 | 30.2432 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9732 | 30.2447 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9815 | 30.2463 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9898 | 30.2479 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9982 | 30.2486 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0065 | 30.2493 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0148 | 30.2498 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0232 | 30.2502 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0315 | 30.2507 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0399 | 30.2513 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0482 | 30.2516 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0565 | 30.252 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0649 | 30.2523 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0732 | 30.2526 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0815 | 30.253 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0899 | 30.2533 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0982 | 30.2536 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1066 | 30.2539 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1149 | 30.2542 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1232 | 30.2545 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1316 | 30.2548 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1399 | 30.255 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1482 | 30.2554 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1566 | 30.2558 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1649 | 30.2563 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1732 | 30.2567 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1816 | 30.2571 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1899 | 30.2575 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1983 | 30.2578 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2066 | 30.2581 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2149 | 30.2584 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2233 | 30.2587 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2316 | 30.259 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2399 | 30.2593 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2483 | 30.2596 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2566 | 30.2599 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2649 | 30.2602 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2733 | 30.2605 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2816 | 30.2609 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2899 | 30.2612 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2983 | 30.2616 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3066 | 30.2619 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.315 | 30.2621 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3233 | 30.2623 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3316 | 30.2626 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.34 | 30.2628 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3483 | 30.263 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3566 | 30.2632 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.365 | 30.2634 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3733 | 30.2636 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3816 | 30.2637 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.39 | 30.2638 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3983 | 30.2637 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4066 | 30.2637 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.415 | 30.2637 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4233 | 30.2636 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4316 | 30.2639 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.44 | 30.2642 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4483 | 30.2644 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4566 | 30.2646 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.465 | 30.2647 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4733 | 30.2648 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4817 | 30.2649 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.49 | 30.2651 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4983 | 30.2653 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5067 | 30.2654 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.515 | 30.2658 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5233 | 30.2662 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5317 | 30.2665 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.54 | 30.2668 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5483 | 30.2671 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5567 | 30.2673 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.565 | 30.2675 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5733 | 30.2677 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5817 | 30.2682 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.59 | 30.2687 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5983 | 30.269 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6067 | 30.2693 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.615 | 30.2695 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6234 | 30.2698 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6317 | 30.27 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.64 | 30.2703 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6484 | 30.2706 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6567 | 30.2709 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.665 | 30.2711 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6734 | 30.2713 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6817 | 30.2716 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.69 | 30.2719 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6984 | 30.2723 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7067 | 30.2726 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.715 | 30.2729 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7234 | 30.2732 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7317 | 30.2735 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7401 | 30.2738 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7484 | 30.2741 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7567 | 30.2745 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7651 | 30.2747 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7734 | 30.275 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7817 | 30.2753 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7901 | 30.2757 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7984 | 30.276 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8067 | 30.2763 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8151 | 30.2767 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8234 | 30.277 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8317 | 30.2773 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8401 | 30.2777 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8484 | 30.278 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8568 | 30.2783 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8651 | 30.2785 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8734 | 30.2788 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8818 | 30.2791 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8901 | 30.2794 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8984 | 30.2798 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9068 | 30.2802 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9151 | 30.2806 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9234 | 30.281 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9318 | 30.2813 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9401 | 30.2816 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9484 | 30.282 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9568 | 30.2824 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9651 | 30.2829 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9734 | 30.2834 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9818 | 30.2838 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9901 | 30.2842 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9985 | 30.2847 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0068 | 30.2852 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0151 | 30.2857 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0235 | 30.2862 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0318 | 30.2867 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0401 | 30.2872 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0485 | 30.2877 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0568 | 30.2882 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0651 | 30.2887 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0735 | 30.2892 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0818 | 30.2897 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0901 | 30.2903 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0985 | 30.2908 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1068 | 30.2914 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1152 | 30.2918 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1235 | 30.2922 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1318 | 30.2927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1402 | 30.2933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1485 | 30.2938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1568 | 30.2944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1652 | 30.2949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1735 | 30.2955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1819 | 30.296 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1902 | 30.2965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1985 | 30.2972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2069 | 30.2978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2152 | 30.2982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2235 | 30.2987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2319 | 30.2992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2402 | 30.2998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2485 | 30.3004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2569 | 30.301 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2652 | 30.3015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2735 | 30.302 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2819 | 30.3026 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2902 | 30.3032 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2986 | 30.3037 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3069 | 30.3042 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3152 | 30.3048 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3236 | 30.3053 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3319 | 30.3059 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3402 | 30.3064 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3486 | 30.3069 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3569 | 30.3075 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3652 | 30.308 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3736 | 30.3084 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3819 | 30.309 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3902 | 30.3095 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3986 | 30.3101 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4069 | 30.3106 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4153 | 30.311 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4236 | 30.3115 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4319 | 30.3118 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4403 | 30.3122 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4486 | 30.3127 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4569 | 30.3131 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4653 | 30.3135 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4736 | 30.3138 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4819 | 30.3143 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4903 | 30.3148 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4986 | 30.3151 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5069 | 30.3155 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5153 | 30.3158 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5236 | 30.3161 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.532 | 30.3164 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5403 | 30.3167 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5486 | 30.3169 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.557 | 30.3172 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5653 | 30.3175 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5736 | 30.3178 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.582 | 30.318 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5903 | 30.3182 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5986 | 30.3182 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.607 | 30.3182 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6153 | 30.3184 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6237 | 30.3186 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.632 | 30.3188 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6403 | 30.319 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6487 | 30.3192 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.657 | 30.3194 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6653 | 30.3196 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6737 | 30.3199 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.682 | 30.3201 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6903 | 30.3203 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6987 | 30.3204 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.707 | 30.3205 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7153 | 30.3208 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7237 | 30.3211 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.732 | 30.3214 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7404 | 30.3216 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7487 | 30.322 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.757 | 30.3223 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7654 | 30.3225 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7737 | 30.3227 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.782 | 30.3229 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7904 | 30.3231 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7987 | 30.3232 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.807 | 30.3234 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8154 | 30.3237 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8237 | 30.3241 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.832 | 30.3243 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8404 | 30.3245 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8487 | 30.3247 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8571 | 30.3249 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8654 | 30.3252 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8737 | 30.3254 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8821 | 30.3257 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8904 | 30.3259 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8987 | 30.3262 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9071 | 30.3265 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9154 | 30.3268 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9237 | 30.327 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9321 | 30.3272 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9404 | 30.3275 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9487 | 30.3277 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9571 | 30.328 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9654 | 30.3282 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9738 | 30.3283 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9821 | 30.3286 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9904 | 30.3288 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9988 | 30.329 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0071 | 30.3291 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0154 | 30.3295 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0238 | 30.3298 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0321 | 30.3303 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0405 | 30.3307 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0488 | 30.3311 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0571 | 30.3315 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0655 | 30.332 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0738 | 30.3324 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0821 | 30.3327 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0905 | 30.3331 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0988 | 30.3333 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1071 | 30.3335 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1155 | 30.3337 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1238 | 30.3339 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1321 | 30.3341 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1405 | 30.3343 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1488 | 30.3346 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1572 | 30.3349 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1655 | 30.3351 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1738 | 30.3352 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1822 | 30.3355 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1905 | 30.3358 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1988 | 30.336 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2072 | 30.3363 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2155 | 30.3366 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2238 | 30.3368 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2322 | 30.337 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2405 | 30.3372 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2488 | 30.3373 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2572 | 30.3375 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2655 | 30.3378 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2738 | 30.338 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2822 | 30.3382 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2905 | 30.3385 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2989 | 30.3387 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3072 | 30.3389 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3155 | 30.3392 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3239 | 30.3394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3322 | 30.3397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3405 | 30.34 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3489 | 30.3402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3572 | 30.3405 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3655 | 30.3408 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3739 | 30.341 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3822 | 30.3413 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3905 | 30.3415 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3989 | 30.3418 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4072 | 30.342 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4156 | 30.3422 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4239 | 30.3425 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4322 | 30.3426 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4406 | 30.3427 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4489 | 30.3428 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4572 | 30.343 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4656 | 30.3431 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4739 | 30.3432 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4823 | 30.3435 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4906 | 30.3438 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4989 | 30.344 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5073 | 30.3443 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5156 | 30.3446 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5239 | 30.3448 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5323 | 30.3451 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5406 | 30.3453 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5489 | 30.3455 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5573 | 30.3456 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5656 | 30.3458 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5739 | 30.3459 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5823 | 30.3462 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5906 | 30.3464 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.599 | 30.3466 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6073 | 30.3468 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6156 | 30.3469 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.624 | 30.347 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6323 | 30.3473 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6406 | 30.3476 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.649 | 30.3477 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6573 | 30.3478 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6656 | 30.3478 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.674 | 30.3479 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6823 | 30.348 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6906 | 30.348 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.699 | 30.3482 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7073 | 30.3484 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7157 | 30.3485 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.724 | 30.3486 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7323 | 30.3487 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7407 | 30.3488 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.749 | 30.3489 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7573 | 30.349 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7657 | 30.3491 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.774 | 30.3493 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7823 | 30.3495 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7907 | 30.3497 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.799 | 30.3499 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8073 | 30.35 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8157 | 30.3501 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.824 | 30.3502 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8324 | 30.3503 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8407 | 30.3503 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.849 | 30.3504 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8574 | 30.3506 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8657 | 30.3506 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.874 | 30.3506 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8824 | 30.3508 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8907 | 30.3509 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.899 | 30.3511 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9074 | 30.3512 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9157 | 30.3514 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9241 | 30.3516 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9324 | 30.3518 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9407 | 30.352 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9491 | 30.352 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9574 | 30.352 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9657 | 30.3521 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9741 | 30.3521 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9824 | 30.3522 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9908 | 30.3522 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9991 | 30.3524 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0074 | 30.3525 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0158 | 30.3526 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0241 | 30.3528 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0324 | 30.353 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0408 | 30.3532 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0491 | 30.3534 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0574 | 30.3535 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0658 | 30.3536 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0741 | 30.3537 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0825 | 30.3538 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0908 | 30.3539 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0991 | 30.354 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1075 | 30.354 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1158 | 30.3541 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1241 | 30.3542 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1325 | 30.3544 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1408 | 30.3546 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1492 | 30.3547 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1575 | 30.3549 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1658 | 30.3549 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1742 | 30.3549 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1825 | 30.3548 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1908 | 30.3548 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1992 | 30.3547 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2075 | 30.3546 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2158 | 30.3547 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2242 | 30.3548 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2325 | 30.3549 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2409 | 30.3549 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2492 | 30.355 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2575 | 30.355 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2659 | 30.3552 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2742 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2825 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2909 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2992 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3075 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3159 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3242 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3326 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3409 | 30.3556 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3492 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3576 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3659 | 30.3554 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3742 | 30.3553 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3826 | 30.3553 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3909 | 30.3553 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3992 | 30.3554 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4076 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4159 | 30.3556 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4243 | 30.3556 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4326 | 30.3556 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4409 | 30.3557 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4493 | 30.3558 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4576 | 30.3558 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4659 | 30.3559 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4743 | 30.356 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4826 | 30.356 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.491 | 30.3561 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4993 | 30.356 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5076 | 30.3559 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.516 | 30.3559 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5243 | 30.3559 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5326 | 30.3558 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.541 | 30.3558 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5493 | 30.3557 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5576 | 30.3557 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.566 | 30.3556 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5743 | 30.3554 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5827 | 30.3554 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.591 | 30.3554 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5993 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6077 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.616 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6243 | 30.3554 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6327 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.641 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6494 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6577 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.666 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6744 | 30.3555 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6827 | 30.3554 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.691 | 30.3553 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6994 | 30.3552 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7077 | 30.3551 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.716 | 30.3552 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7244 | 30.3553 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7327 | 30.3552 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7411 | 30.3551 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7494 | 30.3552 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7577 | 30.3552 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7661 | 30.3553 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7744 | 30.3553 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7827 | 30.3553 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7911 | 30.3553 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7994 | 30.3553 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8078 | 30.3554 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8161 | 30.3554 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8244 | 30.3554 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8328 | 30.3556 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8411 | 30.3558 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8494 | 30.3558 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8578 | 30.3558 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8661 | 30.3559 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8744 | 30.3559 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8828 | 30.3562 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8911 | 30.3564 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8995 | 30.3567 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9078 | 30.3569 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9161 | 30.3571 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9245 | 30.3573 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9328 | 30.3575 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9411 | 30.3576 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9495 | 30.3578 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9578 | 30.358 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9661 | 30.3581 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9745 | 30.3582 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9828 | 30.3583 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9911 | 30.3584 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9995 | 30.3585 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0078 | 30.3586 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0162 | 30.3587 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0245 | 30.3589 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0328 | 30.359 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0412 | 30.3591 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0495 | 30.3592 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0578 | 30.3593 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0662 | 30.3594 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0745 | 30.3596 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0829 | 30.3596 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0912 | 30.3596 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0995 | 30.3597 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1079 | 30.3598 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1162 | 30.36 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1245 | 30.3602 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1329 | 30.3603 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1412 | 30.3605 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1496 | 30.3604 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1579 | 30.3604 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1662 | 30.3604 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1746 | 30.3605 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1829 | 30.3606 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1912 | 30.3607 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1996 | 30.3607 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2079 | 30.3608 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2162 | 30.3608 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2246 | 30.3609 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2329 | 30.3609 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2413 | 30.361 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2496 | 30.3611 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2579 | 30.3611 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2663 | 30.3612 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2746 | 30.3612 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2829 | 30.3613 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2913 | 30.3615 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2996 | 30.3614 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.308 | 30.3614 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3163 | 30.3615 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3246 | 30.3616 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.333 | 30.3618 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3413 | 30.3619 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3496 | 30.3619 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.358 | 30.362 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3663 | 30.3619 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3746 | 30.3619 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.383 | 30.3619 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3913 | 30.362 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3997 | 30.3621 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.408 | 30.3621 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4163 | 30.3622 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4247 | 30.3622 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.433 | 30.3623 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4413 | 30.3623 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4497 | 30.3624 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.458 | 30.3624 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4664 | 30.3626 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4747 | 30.3628 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.483 | 30.363 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4914 | 30.3632 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4997 | 30.3633 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.508 | 30.3634 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5164 | 30.3636 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5247 | 30.3637 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.533 | 30.3638 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5414 | 30.3639 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5497 | 30.364 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.558 | 30.364 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5664 | 30.3642 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5747 | 30.3643 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5831 | 30.3643 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5914 | 30.3642 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5997 | 30.3643 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6081 | 30.3643 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6164 | 30.3645 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6247 | 30.3647 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6331 | 30.3649 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6414 | 30.365 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6497 | 30.3652 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6581 | 30.3654 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6664 | 30.3656 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6748 | 30.3658 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6831 | 30.3658 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6914 | 30.3659 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6998 | 30.3659 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7081 | 30.366 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7164 | 30.3661 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7248 | 30.3662 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7331 | 30.3663 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7415 | 30.3663 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7498 | 30.3665 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7581 | 30.3666 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7665 | 30.3667 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7748 | 30.3669 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7831 | 30.367 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7915 | 30.3671 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7998 | 30.3672 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8082 | 30.3674 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8165 | 30.3674 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8248 | 30.3675 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8332 | 30.3677 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8415 | 30.3679 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8498 | 30.368 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8582 | 30.3681 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8665 | 30.3682 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8748 | 30.3684 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8832 | 30.3684 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8915 | 30.3685 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8999 | 30.3686 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9082 | 30.3688 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9165 | 30.3691 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9249 | 30.3694 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9332 | 30.3696 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9415 | 30.3698 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9499 | 30.37 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9582 | 30.3701 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9666 | 30.3703 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9749 | 30.3704 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9832 | 30.3706 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9916 | 30.3707 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9999 | 30.3708 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0082 | 30.3708 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0166 | 30.371 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0249 | 30.3713 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0332 | 30.3716 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0416 | 30.3719 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0499 | 30.3721 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0583 | 30.3723 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0666 | 30.3725 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0749 | 30.3726 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0833 | 30.3728 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0916 | 30.3729 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0999 | 30.3732 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1083 | 30.3734 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1166 | 30.3737 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.125 | 30.3739 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1333 | 30.3741 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1416 | 30.3743 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.15 | 30.3745 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1583 | 30.3747 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1666 | 30.3751 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.175 | 30.3755 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1833 | 30.3758 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1916 | 30.3761 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2 | 30.3763 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2083 | 30.3765 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2167 | 30.3768 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.225 | 30.3771 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2333 | 30.3775 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2417 | 30.3779 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.25 | 30.3782 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2583 | 30.3785 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2667 | 30.3787 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.275 | 30.379 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2833 | 30.3793 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2917 | 30.3796 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3 | 30.3798 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3083 | 30.3801 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3167 | 30.3805 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.325 | 30.3808 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3334 | 30.3811 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3417 | 30.3814 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.35 | 30.3818 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3584 | 30.3822 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3667 | 30.3825 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.375 | 30.3828 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3834 | 30.3829 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3917 | 30.383 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4001 | 30.3832 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4084 | 30.3834 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4167 | 30.3836 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4251 | 30.3838 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4334 | 30.384 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4417 | 30.3841 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4501 | 30.3843 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4584 | 30.3846 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4668 | 30.3848 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4751 | 30.3849 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4834 | 30.385 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4918 | 30.3851 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5001 | 30.3852 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5084 | 30.3854 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5168 | 30.3855 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5251 | 30.3856 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5334 | 30.3858 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5418 | 30.386 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5501 | 30.3861 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5585 | 30.3862 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5668 | 30.3861 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5751 | 30.3861 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5835 | 30.3861 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5918 | 30.386 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6001 | 30.3861 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6085 | 30.3862 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6168 | 30.3863 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6252 | 30.3863 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6335 | 30.3864 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6418 | 30.3865 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6502 | 30.3866 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6585 | 30.3867 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6668 | 30.3867 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6752 | 30.3867 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6835 | 30.3868 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6918 | 30.3869 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7002 | 30.3869 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7085 | 30.387 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7169 | 30.387 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7252 | 30.387 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7335 | 30.387 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7419 | 30.387 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7502 | 30.387 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7585 | 30.387 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7669 | 30.387 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7752 | 30.3871 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7836 | 30.3871 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.7919 | 30.3871 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8002 | 30.3871 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8086 | 30.387 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8169 | 30.387 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8252 | 30.387 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8336 | 30.387 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8419 | 30.3869 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8502 | 30.3868 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8586 | 30.3867 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8669 | 30.3866 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8752 | 30.3866 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8836 | 30.3865 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.8919 | 30.3865 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9003 | 30.3865 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9086 | 30.3864 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9169 | 30.3864 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9253 | 30.3864 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9336 | 30.3866 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9419 | 30.3867 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9503 | 30.3868 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9586 | 30.3869 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9669 | 30.387 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9753 | 30.3871 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.9836 | 30.3871 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.992 | 30.3871 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.0003 | 30.3872 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.0086 | 30.3873 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.017 | 30.3874 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.0253 | 30.3875 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.0336 | 30.3876 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.042 | 30.3877 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.0503 | 30.3878 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.0587 | 30.3879 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.067 | 30.3881 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.0753 | 30.3882 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.0837 | 30.3883 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.092 | 30.3883 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.1003 | 30.3883 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.1087 | 30.3883 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.117 | 30.3884 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.1254 | 30.3886 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.1337 | 30.3885 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.142 | 30.3885 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.1504 | 30.3884 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.1587 | 30.3883 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.167 | 30.3884 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.1754 | 30.3884 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.1837 | 30.3884 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.192 | 30.3885 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2004 | 30.3885 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2087 | 30.3885 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2171 | 30.3884 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2254 | 30.3884 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2337 | 30.3885 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2421 | 30.3885 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2504 | 30.3886 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2587 | 30.3888 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2671 | 30.3889 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2754 | 30.389 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2838 | 30.3891 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.2921 | 30.3892 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3004 | 30.3893 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3088 | 30.3895 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3171 | 30.3896 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3254 | 30.3897 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3338 | 30.3898 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3421 | 30.3899 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3504 | 30.39 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3588 | 30.3901 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3671 | 30.3903 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3755 | 30.3906 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3838 | 30.3907 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.3921 | 30.3908 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4005 | 30.3909 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4088 | 30.391 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4171 | 30.3911 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4255 | 30.3911 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4338 | 30.3912 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4422 | 30.3912 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4505 | 30.3913 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4588 | 30.3913 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4672 | 30.3914 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4755 | 30.3914 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4838 | 30.3915 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.4922 | 30.3917 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5005 | 30.3916 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5088 | 30.3915 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5172 | 30.3915 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5255 | 30.3915 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5338 | 30.3915 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5422 | 30.3915 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5505 | 30.3915 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5589 | 30.3915 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5672 | 30.3914 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5755 | 30.3912 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5839 | 30.391 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.5922 | 30.3908 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6005 | 30.3906 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6089 | 30.3904 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6172 | 30.3903 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6255 | 30.3902 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6339 | 30.3901 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6422 | 30.3901 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6506 | 30.3899 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6589 | 30.3898 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6672 | 30.3897 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6756 | 30.3896 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6839 | 30.3894 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.6922 | 30.3892 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7006 | 30.3891 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7089 | 30.3889 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7173 | 30.3887 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7256 | 30.3885 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7339 | 30.3883 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7423 | 30.3882 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7506 | 30.388 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7589 | 30.3878 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7673 | 30.3877 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7756 | 30.3876 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.784 | 30.3874 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.7923 | 30.3872 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8006 | 30.3869 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.809 | 30.3867 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8173 | 30.3866 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8256 | 30.3864 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.834 | 30.3861 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8423 | 30.3859 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8506 | 30.3857 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.859 | 30.3855 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8673 | 30.3853 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8757 | 30.3852 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.884 | 30.385 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.8923 | 30.3848 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9007 | 30.3845 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.909 | 30.3842 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9173 | 30.3841 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9257 | 30.3839 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.934 | 30.3837 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9424 | 30.3835 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9507 | 30.3833 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.959 | 30.383 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9674 | 30.383 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9757 | 30.3829 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.984 | 30.3828 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 167.9924 | 30.3828 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0007 | 30.3827 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.009 | 30.3827 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0174 | 30.3826 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0257 | 30.3826 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0341 | 30.3825 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0424 | 30.3824 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0507 | 30.3825 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0591 | 30.3825 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0674 | 30.3825 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0757 | 30.3826 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0841 | 30.3826 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.0924 | 30.3825 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1007 | 30.3826 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1091 | 30.3827 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1174 | 30.3827 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1258 | 30.3827 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1341 | 30.3828 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1424 | 30.383 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1508 | 30.383 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1591 | 30.3831 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1674 | 30.3832 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1758 | 30.3833 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1841 | 30.3833 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.1924 | 30.3833 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2008 | 30.3833 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2091 | 30.3833 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2175 | 30.3833 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2258 | 30.3833 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2341 | 30.3833 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2425 | 30.3834 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2508 | 30.3835 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2591 | 30.3836 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2675 | 30.3836 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2758 | 30.3836 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2841 | 30.3837 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.2925 | 30.3838 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3008 | 30.3839 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3092 | 30.384 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3175 | 30.384 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3258 | 30.3841 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3342 | 30.3842 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3425 | 30.3844 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3508 | 30.3845 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3592 | 30.3846 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3675 | 30.3846 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3759 | 30.3846 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3842 | 30.3847 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.3925 | 30.3847 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4009 | 30.3849 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4092 | 30.385 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4175 | 30.3851 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4259 | 30.3851 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4342 | 30.385 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4426 | 30.385 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4509 | 30.3849 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4592 | 30.3849 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4676 | 30.3848 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4759 | 30.3848 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4842 | 30.3849 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.4926 | 30.385 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5009 | 30.385 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5092 | 30.385 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5176 | 30.385 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5259 | 30.3849 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5343 | 30.385 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5426 | 30.3851 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5509 | 30.3854 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5593 | 30.3856 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5676 | 30.3857 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5759 | 30.3858 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5843 | 30.3857 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.5926 | 30.3856 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.601 | 30.3856 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6093 | 30.3855 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6176 | 30.3855 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.626 | 30.3855 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6343 | 30.3855 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6426 | 30.3856 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.651 | 30.3857 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6593 | 30.3857 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6676 | 30.3857 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.676 | 30.3857 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6843 | 30.3856 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.6927 | 30.3855 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.701 | 30.3854 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7093 | 30.3854 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7177 | 30.3854 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.726 | 30.3854 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7343 | 30.3853 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7427 | 30.3852 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.751 | 30.3852 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7593 | 30.3851 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7677 | 30.3852 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.776 | 30.3853 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7844 | 30.3853 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.7927 | 30.3852 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.801 | 30.3853 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8094 | 30.3853 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8177 | 30.3853 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.826 | 30.3853 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8344 | 30.3854 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8427 | 30.3854 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.851 | 30.3854 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8594 | 30.3855 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8677 | 30.3855 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8761 | 30.3856 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8844 | 30.3856 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.8927 | 30.3857 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9011 | 30.3857 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9094 | 30.3857 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9177 | 30.3855 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9261 | 30.3854 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9344 | 30.3854 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9427 | 30.3854 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9511 | 30.3855 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9594 | 30.3855 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9678 | 30.3855 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9761 | 30.3854 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9844 | 30.3854 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 168.9928 | 30.3853 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0011 | 30.3853 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0094 | 30.3853 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0178 | 30.3854 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0261 | 30.3854 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0345 | 30.3855 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0428 | 30.3855 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0511 | 30.3855 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0595 | 30.3855 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0678 | 30.3857 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0761 | 30.3859 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0845 | 30.386 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.0928 | 30.3862 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1012 | 30.3864 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1095 | 30.3866 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1178 | 30.3867 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1262 | 30.3869 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1345 | 30.387 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1428 | 30.3872 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1512 | 30.3873 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1595 | 30.3875 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1678 | 30.3878 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1762 | 30.3882 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1845 | 30.3884 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.1929 | 30.3887 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2012 | 30.3889 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2095 | 30.3892 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2179 | 30.3894 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2262 | 30.3896 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2345 | 30.39 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2429 | 30.3903 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2512 | 30.3905 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2596 | 30.3906 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2679 | 30.391 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2762 | 30.3913 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2846 | 30.3915 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.2929 | 30.3916 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3012 | 30.3918 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3096 | 30.392 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3179 | 30.3922 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3262 | 30.3923 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3346 | 30.3926 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3429 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3513 | 30.393 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3596 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3679 | 30.3934 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3763 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3846 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.3929 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4013 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4096 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4179 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4263 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4346 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4429 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4513 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4596 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.468 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4763 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.4846 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.493 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5013 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5096 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.518 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5263 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5347 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.543 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5513 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5597 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.568 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5763 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.5847 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.593 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6013 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6097 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.618 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6264 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6347 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.643 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6514 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6597 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.668 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6764 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6847 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.6931 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7014 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7097 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7181 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7264 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7347 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7431 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7514 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7598 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7681 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7764 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7848 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.7931 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8014 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8098 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8181 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8264 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8348 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8431 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8515 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8598 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8681 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8765 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8848 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.8931 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9015 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9098 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9182 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9265 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9348 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9432 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9515 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9598 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9682 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9765 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9848 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 169.9932 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0015 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0099 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0182 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0265 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0349 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0432 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0515 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0599 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0682 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0765 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0849 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.0932 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1016 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1099 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1182 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1266 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1349 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1432 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1516 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1599 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1682 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1766 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1849 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.1933 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2016 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2099 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2183 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2266 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2349 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2433 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2516 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2599 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2683 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2766 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.285 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.2933 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3016 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.31 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3183 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3266 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.335 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3433 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3517 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.36 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3683 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3767 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.385 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.3933 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4017 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.41 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4184 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4267 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.435 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4434 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4517 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.46 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4684 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4767 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.485 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.4934 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5017 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5101 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5184 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5267 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5351 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5434 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5517 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5601 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5684 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5768 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5851 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.5934 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6018 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6101 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6184 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6268 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6351 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6434 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6518 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6601 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6685 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6768 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6851 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.6935 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7018 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7101 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7185 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7268 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7352 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7435 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7518 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7602 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7685 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7768 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7852 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.7935 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8018 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8102 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8185 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8269 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8352 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8435 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8519 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8602 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8685 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8769 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8852 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.8936 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9019 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9102 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9186 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9269 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9352 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9436 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9519 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9603 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9686 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9769 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9853 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 170.9936 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.002 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0103 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0186 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.027 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0353 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0436 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.052 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0603 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0686 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.077 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0853 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.0937 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.102 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1103 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1187 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.127 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1353 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1437 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.152 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1604 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1687 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.177 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1854 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.1937 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.202 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.2104 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.2187 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.2271 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.2354 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.2437 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.2521 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.2604 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.2688 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.2771 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.2854 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.2938 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3021 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3104 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3188 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3271 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3354 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3438 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3521 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3605 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3688 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3771 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3855 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.3938 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4021 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4105 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4188 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4272 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4355 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4438 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4522 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4605 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4688 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4772 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4855 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.4939 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5022 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5105 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5189 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5272 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5356 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5439 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5522 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5606 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5689 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5772 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5856 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.5939 | 30.4004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6022 | 30.4006 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6106 | 30.4008 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6189 | 30.4009 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6273 | 30.4011 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6356 | 30.4013 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6439 | 30.4014 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6523 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6606 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6689 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6773 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.6856 | 30.4016 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.694 | 30.4016 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7023 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7106 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.719 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7273 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7356 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.744 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7523 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7607 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.769 | 30.402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7773 | 30.4021 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.7857 | 30.4022 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.794 | 30.4023 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8024 | 30.4024 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8107 | 30.4025 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.819 | 30.4026 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8274 | 30.4028 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8357 | 30.4028 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.844 | 30.4028 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8524 | 30.403 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8607 | 30.4032 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.869 | 30.4032 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8774 | 30.4033 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8857 | 30.4033 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.8941 | 30.4034 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9024 | 30.4035 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9107 | 30.4035 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9191 | 30.4037 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9274 | 30.4038 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9357 | 30.404 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9441 | 30.4041 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9524 | 30.4043 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9608 | 30.4045 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9691 | 30.4044 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9774 | 30.4043 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9858 | 30.4042 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 171.9941 | 30.4041 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0024 | 30.4042 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0108 | 30.4043 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0191 | 30.4041 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0275 | 30.4039 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0358 | 30.4038 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0441 | 30.4037 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0525 | 30.4035 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0608 | 30.4033 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0692 | 30.4031 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0775 | 30.4028 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0858 | 30.4026 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.0942 | 30.4024 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1025 | 30.4022 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1108 | 30.402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1192 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1275 | 30.4016 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1358 | 30.4014 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1442 | 30.4012 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1525 | 30.4011 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1609 | 30.4009 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1692 | 30.4008 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1775 | 30.4006 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1859 | 30.4005 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.1942 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2025 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2109 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2192 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2276 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2359 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2442 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2526 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2609 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2693 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2776 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2859 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.2943 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3026 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3109 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3193 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3276 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.336 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3443 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3526 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.361 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3693 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3776 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.386 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.3943 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4026 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.411 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4193 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4277 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.436 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4443 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4527 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.461 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4693 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4777 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.486 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.4944 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5027 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.511 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5194 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5277 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5361 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5444 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5527 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5611 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5694 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5777 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5861 | 30.3933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.5944 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6028 | 30.3931 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6111 | 30.393 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6194 | 30.3931 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6278 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6361 | 30.3933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6444 | 30.3934 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6528 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6611 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6694 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6778 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6861 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.6945 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7028 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7111 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7195 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7278 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7361 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7445 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7528 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7612 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7695 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7778 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7862 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.7945 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8029 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8112 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8195 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8279 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8362 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8445 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8529 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8612 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8696 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8779 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8862 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.8946 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9029 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9112 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9196 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9279 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9362 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9446 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9529 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9613 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9696 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9779 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9863 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 172.9946 | 30.4004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0029 | 30.4004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0113 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0196 | 30.4004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.028 | 30.4004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0363 | 30.4005 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0446 | 30.4006 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.053 | 30.4009 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0613 | 30.4011 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0697 | 30.4011 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.078 | 30.4011 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0863 | 30.4011 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.0947 | 30.4011 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.103 | 30.401 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1113 | 30.4009 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1197 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.128 | 30.4004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1364 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1447 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.153 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1614 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1697 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.178 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1864 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.1947 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.203 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2114 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2197 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2281 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2364 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2447 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2531 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2614 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2697 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2781 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2864 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.2948 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3031 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3114 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3198 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3281 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3365 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3448 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3531 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3615 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3698 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3781 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3865 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.3948 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4032 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4115 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4198 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4282 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4365 | 30.3934 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4448 | 30.3931 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4532 | 30.3931 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4615 | 30.3931 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4698 | 30.3929 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4782 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4865 | 30.3927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.4949 | 30.3925 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5032 | 30.3925 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5115 | 30.3924 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5199 | 30.3923 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5282 | 30.3922 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5365 | 30.3921 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5449 | 30.392 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5532 | 30.3919 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5616 | 30.3919 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5699 | 30.3919 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5782 | 30.392 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5866 | 30.3919 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.5949 | 30.3918 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6033 | 30.3917 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6116 | 30.3916 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6199 | 30.3914 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6283 | 30.3913 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6366 | 30.3916 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6449 | 30.3918 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6533 | 30.3921 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6616 | 30.3923 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.67 | 30.3924 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6783 | 30.3924 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.6866 | 30.3926 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.695 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7033 | 30.3931 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7116 | 30.3933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.72 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7283 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7366 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.745 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7533 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7617 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.77 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7784 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.7867 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.795 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8034 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8117 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.82 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8284 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8367 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.845 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8534 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8617 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8701 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8784 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8867 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.8951 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9034 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9118 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9201 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9284 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9368 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9451 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9534 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9618 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9701 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9785 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9868 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 173.9951 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0035 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0118 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0202 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0285 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0368 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0452 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0535 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0618 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0702 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0785 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0869 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.0952 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1035 | 30.4005 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1119 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1202 | 30.4008 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1286 | 30.4009 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1369 | 30.4008 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1452 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1536 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1619 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1702 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1786 | 30.4006 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1869 | 30.4005 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.1953 | 30.4005 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2036 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2119 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2203 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2286 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.237 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2453 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2536 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.262 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2703 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2786 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.287 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.2953 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3036 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.312 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3203 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3287 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.337 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3454 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3537 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.362 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3704 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3787 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.387 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.3954 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4037 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.412 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4204 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4287 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4371 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4454 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4538 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4621 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4704 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4788 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4871 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.4954 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5038 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5121 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5204 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5288 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5371 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5455 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5538 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5621 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5705 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5788 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5872 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.5955 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6038 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6122 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6205 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6288 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6372 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6455 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6539 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6622 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6705 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6789 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6872 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.6956 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7039 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7122 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7206 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7289 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7372 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7456 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7539 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7623 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7706 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7789 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7873 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.7956 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.804 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.8123 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.8206 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.829 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.8373 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.8456 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.854 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.8623 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.8707 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.879 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.8873 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.8957 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.904 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9124 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9207 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.929 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9374 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9457 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.954 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9624 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9707 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9791 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9874 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 174.9957 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0041 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0124 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0208 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0291 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0374 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0458 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0541 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0624 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0708 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0791 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0875 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.0958 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1041 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1125 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1208 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1292 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1375 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1458 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1542 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1625 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1708 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1792 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1875 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.1959 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2042 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2125 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2209 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2292 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2375 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2459 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2542 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2626 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2709 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2792 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2876 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.2959 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.3043 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.3126 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.3209 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.3293 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.3376 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.3459 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.3543 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.3626 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.371 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.3793 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.3876 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.396 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.4043 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.4126 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.421 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.4293 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.4377 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.446 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.4543 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.4627 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.471 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.4794 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.4877 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.496 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5044 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5127 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.521 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5294 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5377 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5461 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5544 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5627 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5711 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5794 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5878 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.5961 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6044 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6128 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6211 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6294 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6378 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6461 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6545 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6628 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6711 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6795 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6878 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.6962 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7045 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7128 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7212 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7295 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7378 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7462 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7545 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7629 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7712 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7795 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7879 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.7962 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8046 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8129 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8212 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8296 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8379 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8462 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8546 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8629 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8713 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8796 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8879 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.8963 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9046 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9129 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9213 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9296 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.938 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9463 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9546 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.963 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9713 | 30.4004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9797 | 30.4006 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.988 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 175.9963 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.0047 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.013 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.0213 | 30.4008 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.0297 | 30.4008 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.038 | 30.4008 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.0464 | 30.4008 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.0547 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.063 | 30.4006 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.0714 | 30.4006 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.0797 | 30.4006 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.0881 | 30.4005 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.0964 | 30.4004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1047 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1131 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1214 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1297 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1381 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1464 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1548 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1631 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1714 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1798 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1881 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.1965 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2048 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2131 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2215 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2298 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2381 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2465 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2548 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2632 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2715 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2798 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2882 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.2965 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3049 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3132 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3215 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3299 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3382 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3465 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3549 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3632 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3716 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3799 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3882 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.3966 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4049 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4133 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4216 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4299 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4383 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4466 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4549 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4633 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4716 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4799 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4883 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.4966 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.505 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5133 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5217 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.53 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5383 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5467 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.555 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5633 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5717 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.58 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5883 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.5967 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.605 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6134 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6217 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.63 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6384 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6467 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6551 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6634 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6717 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6801 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6884 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.6967 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7051 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7134 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7218 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7301 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7384 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7468 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7551 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7635 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7718 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7801 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7885 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.7968 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8051 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8135 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8218 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8302 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8385 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8468 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8552 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8635 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8719 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8802 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8885 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.8969 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9052 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9135 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9219 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9302 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9386 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9469 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9552 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9636 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9719 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9803 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9886 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 176.9969 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0053 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0136 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0219 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0303 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0386 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.047 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0553 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0636 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.072 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0803 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.0887 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.097 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1053 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1137 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.122 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1303 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1387 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.147 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1553 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1637 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.172 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1804 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1887 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.1971 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2054 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2137 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2221 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2304 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2387 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2471 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2554 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2637 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2721 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2804 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2888 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.2971 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3055 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3138 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3221 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3305 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3388 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3471 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3555 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3638 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3721 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3805 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3888 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.3972 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4055 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4138 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4222 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4305 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4389 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4472 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4555 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4639 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4722 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4805 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4889 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.4972 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5056 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5139 | 30.3934 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5222 | 30.3933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5306 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5389 | 30.3931 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5473 | 30.393 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5556 | 30.393 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5639 | 30.3929 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5723 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5806 | 30.3926 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5889 | 30.3924 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.5973 | 30.3923 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6056 | 30.3921 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.614 | 30.392 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6223 | 30.3919 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6306 | 30.3918 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.639 | 30.3918 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6473 | 30.3917 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6557 | 30.3918 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.664 | 30.3918 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6723 | 30.3918 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6807 | 30.3919 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.689 | 30.392 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.6973 | 30.3921 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7057 | 30.3922 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.714 | 30.3924 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7224 | 30.3925 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7307 | 30.3926 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.739 | 30.3927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7474 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7557 | 30.393 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7641 | 30.3931 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7724 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7807 | 30.3933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7891 | 30.3934 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.7974 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8057 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8141 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8224 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8308 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8391 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8474 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8558 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8641 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8725 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8808 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8891 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.8975 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9058 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9141 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9225 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9308 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9392 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9475 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9558 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9642 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9725 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9809 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9892 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 177.9975 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0059 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0142 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0225 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0309 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0392 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0476 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0559 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0642 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0726 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0809 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0892 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.0976 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.1059 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.1143 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.1226 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.1309 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.1393 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.1476 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.156 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.1643 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.1726 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.181 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.1893 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.1976 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.206 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.2143 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.2227 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.231 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.2393 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.2477 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.256 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.2644 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.2727 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.281 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.2894 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.2977 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.306 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3144 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3227 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3311 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3394 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3477 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3561 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3644 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3727 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3811 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3894 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.3978 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4061 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4144 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4228 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4311 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4395 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4478 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4561 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4645 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4728 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4811 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4895 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.4978 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5062 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5145 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5228 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5312 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5395 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5479 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5562 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5645 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5729 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5812 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5895 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.5979 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6062 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6146 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6229 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6312 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6396 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6479 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6562 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6646 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6729 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6813 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6896 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.6979 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7063 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7146 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.723 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7313 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7396 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.748 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7563 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7646 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.773 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7813 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.7897 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.798 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8063 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8147 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.823 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8314 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8397 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.848 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8564 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8647 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.873 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8814 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8897 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.8981 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9064 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9147 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9231 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9314 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9397 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9481 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9564 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9648 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9731 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9814 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9898 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 178.9981 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0065 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0148 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0231 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0315 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0398 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0481 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0565 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0648 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0732 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0815 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0898 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.0982 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1065 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1148 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1232 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1315 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1399 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1482 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1565 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1649 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1732 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1815 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1899 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.1982 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2066 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2149 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2232 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2316 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2399 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2482 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2566 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2649 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2733 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2816 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2899 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.2983 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3066 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.315 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3233 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3316 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.34 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3483 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3566 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.365 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3733 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3817 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.39 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.3983 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4067 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.415 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4233 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4317 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.44 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4483 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4567 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.465 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4734 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4817 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.49 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.4984 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5067 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.515 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5234 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5317 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5401 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5484 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5567 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5651 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5734 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5818 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5901 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.5984 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6068 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6151 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6234 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6318 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6401 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6485 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6568 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6651 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6735 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6818 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6901 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.6985 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7068 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7151 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7235 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7318 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7402 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7485 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7568 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7652 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7735 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7818 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7902 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.7985 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8069 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8152 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8235 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8319 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8402 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8486 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8569 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8652 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8736 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8819 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8902 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.8986 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9069 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9153 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9236 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9319 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9403 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9486 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9569 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9653 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9736 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9819 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9903 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 179.9986 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.007 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.0153 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.0236 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.032 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.0403 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.0486 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.057 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.0653 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.0737 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.082 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.0903 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.0987 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.107 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.1154 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.1237 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.132 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.1404 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.1487 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.157 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.1654 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.1737 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.1821 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.1904 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.1987 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2071 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2154 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2237 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2321 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2404 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2487 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2571 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2654 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2738 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2821 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2904 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.2988 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3071 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3154 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3238 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3321 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3405 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3488 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3571 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3655 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3738 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3822 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3905 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.3988 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4072 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4155 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4238 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4322 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4405 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4489 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4572 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4655 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4739 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4822 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4905 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.4989 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5072 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5155 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5239 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5322 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5406 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5489 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5572 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5656 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5739 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5822 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5906 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.5989 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6073 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6156 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6239 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6323 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6406 | 30.3933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.649 | 30.3931 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6573 | 30.3929 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6656 | 30.3927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.674 | 30.3927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6823 | 30.3927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.6906 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.699 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7073 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7157 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.724 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7323 | 30.3929 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7407 | 30.3929 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.749 | 30.3929 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7573 | 30.3931 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7657 | 30.3933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.774 | 30.3933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7823 | 30.3934 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.7907 | 30.3934 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.799 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8074 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8157 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.824 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8324 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8407 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.849 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8574 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8657 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8741 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8824 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8907 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.8991 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9074 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9157 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9241 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9324 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9408 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9491 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9574 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9658 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9741 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9824 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9908 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 180.9991 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0074 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0158 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0241 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0324 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0408 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0491 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0574 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0658 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0741 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0825 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0908 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.0991 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1075 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1158 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1241 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1325 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1408 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1492 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1575 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1658 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1741 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1825 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1908 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.1992 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2075 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2158 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2242 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2325 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2408 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2492 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2575 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2659 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2742 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2825 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2909 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.2992 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3075 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3159 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3242 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3325 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3409 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3492 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3575 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3659 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3742 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3826 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3909 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.3992 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4076 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4159 | 30.3934 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4242 | 30.3933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4326 | 30.3931 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4409 | 30.393 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4492 | 30.3929 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4576 | 30.3927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4659 | 30.3926 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4742 | 30.3925 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4826 | 30.3924 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4909 | 30.3923 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.4993 | 30.3923 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5076 | 30.3921 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5159 | 30.3919 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5243 | 30.3917 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5326 | 30.3915 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5409 | 30.3914 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5493 | 30.3912 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5576 | 30.391 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5659 | 30.3908 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5743 | 30.3906 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5826 | 30.3905 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.591 | 30.3905 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.5993 | 30.3906 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6076 | 30.3905 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.616 | 30.3905 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6243 | 30.3906 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6326 | 30.3906 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.641 | 30.3906 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6493 | 30.3906 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6576 | 30.3905 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.666 | 30.3904 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6743 | 30.3905 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6826 | 30.3905 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.691 | 30.3905 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.6993 | 30.3904 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7077 | 30.3905 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.716 | 30.3905 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7243 | 30.3905 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7327 | 30.3906 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.741 | 30.3907 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7493 | 30.3908 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7577 | 30.391 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.766 | 30.3911 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7743 | 30.3912 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7827 | 30.3913 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.791 | 30.3915 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.7993 | 30.3917 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.8077 | 30.3916 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.816 | 30.3916 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.8244 | 30.3916 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.8327 | 30.3917 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.841 | 30.3918 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.8494 | 30.3919 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.8577 | 30.392 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.866 | 30.3922 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.8744 | 30.3924 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.8827 | 30.3927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.891 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.8994 | 30.3929 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.9077 | 30.3931 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.916 | 30.3933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.9244 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.9327 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.9411 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.9494 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.9577 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.9661 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.9744 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.9827 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.9911 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 181.9994 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0078 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0161 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0244 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0328 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0411 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0494 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0578 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0661 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0744 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0828 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0911 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.0994 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1078 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1161 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1245 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1328 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1411 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1495 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1578 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1661 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1745 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1828 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1911 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.1995 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2078 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2161 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2245 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2328 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2411 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2495 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2578 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2662 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2745 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2828 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2912 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.2995 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3078 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3162 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3245 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3328 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3412 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3495 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3578 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3662 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3745 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3829 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3912 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.3995 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4079 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4162 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4245 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4329 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4412 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4496 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4579 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4662 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4746 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4829 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4912 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.4996 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5079 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5162 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5246 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5329 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5412 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5496 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5579 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5663 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5746 | 30.3934 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5829 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5913 | 30.3933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.5996 | 30.3933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.6079 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.6163 | 30.3931 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.6246 | 30.393 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.6329 | 30.3929 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.6413 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.6496 | 30.3927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.6579 | 30.3927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.6663 | 30.3927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.6746 | 30.3927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.683 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.6913 | 30.3926 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.6996 | 30.3925 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.708 | 30.3926 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.7163 | 30.3927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.7246 | 30.3929 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.733 | 30.3931 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.7413 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.7496 | 30.3934 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.758 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.7663 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.7746 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.783 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.7913 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.7997 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.808 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8163 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8247 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.833 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8413 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8497 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.858 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8663 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8747 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.883 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8914 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.8997 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.908 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9164 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9247 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.933 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9414 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9497 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.958 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9664 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9747 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.983 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9914 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 182.9997 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0081 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0164 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0247 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0331 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0414 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0497 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0581 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0664 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0747 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0831 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0914 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.0997 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1081 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1164 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1248 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1331 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1414 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1498 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1581 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1664 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1748 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1831 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1914 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.1998 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2081 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2164 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2248 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2331 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2415 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2498 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2581 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2665 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2748 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2831 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2915 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.2998 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3082 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3165 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3248 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3332 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3415 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3498 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3582 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3665 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3748 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3832 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3915 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.3998 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4082 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4165 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4249 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4332 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4415 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4499 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4582 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4665 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4749 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4832 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4915 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.4999 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5082 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5165 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5249 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5332 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5415 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5499 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5582 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5666 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5749 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5832 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5916 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.5999 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6082 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6166 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6249 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6332 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6416 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6499 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6582 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6666 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6749 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6833 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6916 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.6999 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.7083 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.7166 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.7249 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.7333 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.7416 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.7499 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.7583 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.7666 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.7749 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.7833 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.7916 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.8 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.8083 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.8166 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.825 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.8333 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.8416 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.85 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.8583 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.8666 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.875 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.8833 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.8916 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.9 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.9083 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.9166 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.925 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.9333 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.9417 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.95 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.9583 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.9667 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.975 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.9833 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 183.9917 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.0083 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.0167 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.025 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.0333 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.0417 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.05 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.0583 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.0667 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.075 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.0834 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.0917 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.1 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.1084 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.1167 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.125 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.1334 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.1417 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.15 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.1584 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.1667 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.175 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.1834 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.1917 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2001 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2084 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2167 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2251 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2334 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2417 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2501 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2584 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2667 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2751 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2834 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.2917 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3001 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3084 | 30.4004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3168 | 30.4006 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3251 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3334 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3418 | 30.4009 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3501 | 30.4011 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3584 | 30.4014 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3668 | 30.4016 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3751 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3835 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.3918 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4001 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4084 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4168 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4251 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4335 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4418 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4501 | 30.402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4585 | 30.402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4668 | 30.402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4751 | 30.402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4835 | 30.402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.4918 | 30.402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5002 | 30.4021 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5085 | 30.4021 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5168 | 30.4022 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5252 | 30.4022 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5335 | 30.4022 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5418 | 30.4023 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5502 | 30.4024 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5585 | 30.4025 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5668 | 30.4025 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5752 | 30.4026 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5835 | 30.4027 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.5918 | 30.4028 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6002 | 30.4028 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6085 | 30.4029 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6169 | 30.4029 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6252 | 30.4029 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6335 | 30.4029 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6419 | 30.4029 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6502 | 30.4029 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6585 | 30.403 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6669 | 30.4032 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6752 | 30.4033 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6835 | 30.4034 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.6919 | 30.4034 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7002 | 30.4033 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7085 | 30.4031 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7169 | 30.4029 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7252 | 30.4027 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7336 | 30.4025 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7419 | 30.4024 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7502 | 30.4023 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7586 | 30.4022 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7669 | 30.402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7752 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7836 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.7919 | 30.4016 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8002 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8086 | 30.4013 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8169 | 30.4012 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8252 | 30.4011 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8336 | 30.4011 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8419 | 30.401 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8503 | 30.4009 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8586 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8669 | 30.4006 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8752 | 30.4006 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8836 | 30.4006 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.8919 | 30.4005 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9003 | 30.4005 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9086 | 30.4004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9169 | 30.4004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9252 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9336 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9419 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9503 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9586 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9669 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9753 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9836 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 184.9919 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0003 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0086 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0169 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0253 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0336 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0419 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0503 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0586 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0669 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0753 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0836 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.0919 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1003 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1086 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1169 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1253 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1336 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.142 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1503 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1586 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1669 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1753 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.1836 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.192 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2003 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2086 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2169 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2253 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2336 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.242 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2503 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2586 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.267 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2753 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.2836 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.292 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.3003 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.3086 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.317 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.3253 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.3336 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.342 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.3503 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.3587 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.367 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.3753 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.3837 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.392 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.4003 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.4087 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.417 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.4253 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.4337 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.442 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.4503 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.4587 | 30.4004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.467 | 30.4006 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.4753 | 30.4008 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.4837 | 30.4009 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.492 | 30.401 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.5004 | 30.4012 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.5087 | 30.4012 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.517 | 30.4013 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.5254 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.5337 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.542 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.5504 | 30.4021 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.5587 | 30.4024 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.567 | 30.4026 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.5754 | 30.403 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.5837 | 30.4034 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.592 | 30.4036 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6004 | 30.4037 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6087 | 30.4039 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.617 | 30.404 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6254 | 30.4042 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6337 | 30.4043 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.642 | 30.4044 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6504 | 30.4046 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6587 | 30.4048 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.667 | 30.4051 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6754 | 30.4052 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.6837 | 30.4053 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.692 | 30.4054 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7004 | 30.4055 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7087 | 30.4057 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.717 | 30.4059 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7254 | 30.4061 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7337 | 30.4062 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7421 | 30.4061 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7504 | 30.4061 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7587 | 30.406 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.767 | 30.406 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7754 | 30.406 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7837 | 30.406 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.7921 | 30.4059 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8004 | 30.4058 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8087 | 30.4057 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8171 | 30.4056 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8254 | 30.4055 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8337 | 30.4054 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8421 | 30.4053 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8504 | 30.4052 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8587 | 30.405 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8671 | 30.4048 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8754 | 30.4048 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8837 | 30.4047 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.8921 | 30.4045 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9004 | 30.4042 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9087 | 30.4041 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9171 | 30.404 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9254 | 30.4039 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9337 | 30.4037 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9421 | 30.4036 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9504 | 30.4035 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9587 | 30.4033 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9671 | 30.4032 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9754 | 30.4031 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9837 | 30.4029 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 185.9921 | 30.4028 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0004 | 30.4026 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0087 | 30.4024 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0171 | 30.4022 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0254 | 30.402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0338 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0421 | 30.4016 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0504 | 30.4014 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0587 | 30.4011 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0671 | 30.4009 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0754 | 30.4008 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0838 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.0921 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1004 | 30.4008 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1087 | 30.4006 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1171 | 30.4004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1254 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1338 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1421 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1504 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1588 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1671 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1754 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1838 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.1921 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2004 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2088 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2171 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2254 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2338 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2421 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2504 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2588 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2671 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2754 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2838 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.2921 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3004 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3088 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3171 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3255 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3338 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3421 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3504 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3588 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3671 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3755 | 30.4004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3838 | 30.4005 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.3921 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4005 | 30.4008 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4088 | 30.4011 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4171 | 30.4013 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4255 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4338 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4421 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4505 | 30.402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4588 | 30.4022 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4671 | 30.4023 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4755 | 30.4024 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4838 | 30.4025 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.4921 | 30.4027 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5005 | 30.4028 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5088 | 30.403 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5172 | 30.4032 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5255 | 30.4034 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5338 | 30.4036 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5422 | 30.4035 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5505 | 30.4035 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5588 | 30.4035 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5672 | 30.4036 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5755 | 30.4036 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5838 | 30.4037 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.5922 | 30.4036 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6005 | 30.4036 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6088 | 30.4035 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6172 | 30.4034 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6255 | 30.4033 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6339 | 30.4033 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6422 | 30.4032 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6505 | 30.4031 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6588 | 30.4031 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6672 | 30.403 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6755 | 30.403 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6839 | 30.403 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.6922 | 30.403 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7005 | 30.4029 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7089 | 30.4029 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7172 | 30.4028 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7255 | 30.4027 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7339 | 30.4026 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7422 | 30.4025 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7505 | 30.4024 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7589 | 30.4024 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7672 | 30.4023 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7755 | 30.4022 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7839 | 30.4021 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.7922 | 30.402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8005 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8089 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8172 | 30.4016 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8255 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8339 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8422 | 30.4014 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8505 | 30.4014 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8589 | 30.4013 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8672 | 30.4012 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8755 | 30.4011 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8839 | 30.401 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.8922 | 30.401 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9005 | 30.4009 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9089 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9172 | 30.4005 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9256 | 30.4004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9339 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9422 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9506 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9589 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9672 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9756 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9839 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 186.9922 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0006 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0089 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0172 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0256 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0339 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0422 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0506 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0589 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0672 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0756 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0839 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.0922 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1006 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1089 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1172 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1256 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1339 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1422 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1506 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1589 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1673 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1756 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1839 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.1922 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2006 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2089 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2173 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2256 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2339 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2422 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2506 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2589 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2673 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2756 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2839 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.2923 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3006 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3089 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3173 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3256 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3339 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3423 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3506 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3589 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3673 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3756 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3839 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.3923 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4006 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4089 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4173 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4256 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4339 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4423 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4506 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4589 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4673 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4756 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4839 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.4923 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5006 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.509 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5173 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5256 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.534 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5423 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5506 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.559 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5673 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5756 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.584 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.5923 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6006 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.609 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6173 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6256 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.634 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6423 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6506 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.659 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6673 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6756 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.684 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.6923 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7006 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.709 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7173 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7256 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.734 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7423 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7506 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.759 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7673 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7757 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.784 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.7923 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.8007 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.809 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.8173 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.8257 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.834 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.8423 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.8507 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.859 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.8673 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.8757 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.884 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.8923 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.9007 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.909 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.9173 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.9257 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.934 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.9423 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.9507 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.959 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.9673 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.9757 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.984 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 187.9923 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0007 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.009 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0173 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0257 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.034 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0423 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0507 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.059 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0674 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0757 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.084 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.0924 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1007 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.109 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1174 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1257 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.134 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1424 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1507 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.159 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1674 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1757 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1841 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.1924 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2007 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.209 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2174 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2257 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2341 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2424 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2507 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2591 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2674 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2757 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2841 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.2924 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3007 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3091 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3174 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3257 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3341 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3424 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3507 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3591 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3674 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3757 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3841 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.3924 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4008 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4091 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4174 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4258 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4341 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4424 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4508 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4591 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4675 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4758 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4841 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.4924 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5008 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5091 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5175 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5258 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5341 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5425 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5508 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5591 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5675 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5758 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5842 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.5925 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6008 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6092 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6175 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6258 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6342 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6425 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6508 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6592 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6675 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6758 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6842 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.6925 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7009 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7092 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7175 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7259 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7342 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7425 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7509 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7592 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7675 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7759 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7842 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.7925 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8009 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8092 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8176 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8259 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8342 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8425 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8509 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8592 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8676 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8759 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8842 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.8926 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9009 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9092 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9176 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9259 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9342 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9426 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9509 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9592 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9676 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9759 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9843 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 188.9926 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0009 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0092 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0176 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0259 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0343 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0426 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0509 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0593 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0676 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0759 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0843 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.0926 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1009 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1093 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1176 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1259 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1343 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1426 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.151 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1593 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1676 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.176 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1843 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.1926 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.201 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2093 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2177 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.226 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2343 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2427 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.251 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2593 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2677 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.276 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2843 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.2927 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.301 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.3093 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.3177 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.326 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.3344 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.3427 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.351 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.3594 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.3677 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.376 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.3844 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.3927 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.401 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.4094 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.4177 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.426 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.4344 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.4427 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.451 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.4594 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.4677 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.4761 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.4844 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.4927 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5011 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5094 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5177 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5261 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5344 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5427 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5511 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5594 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5677 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5761 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5844 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.5928 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6011 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6094 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6178 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6261 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6344 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6428 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6511 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6595 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6678 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6761 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6845 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.6928 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7011 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7095 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7178 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7261 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7345 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7428 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7511 | 30.3933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7595 | 30.3933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7678 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7762 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7845 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.7928 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8012 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8095 | 30.3931 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8178 | 30.393 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8262 | 30.393 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8345 | 30.3931 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8428 | 30.3933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8512 | 30.3934 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8595 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8678 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8762 | 30.3934 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8845 | 30.3933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.8929 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9012 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9095 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9179 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9262 | 30.3933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9345 | 30.3933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9429 | 30.3934 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9512 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9595 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9679 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9762 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9845 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 189.9929 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0012 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0095 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0179 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0262 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0345 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0429 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0512 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0596 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0679 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0762 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0846 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.0929 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1012 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1096 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1179 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1262 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1346 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1429 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1512 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1596 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1679 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1762 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1846 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.1929 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2012 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2096 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2179 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2263 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2346 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2429 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2513 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2596 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2679 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2763 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2846 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.2929 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.3013 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.3096 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.3179 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.3263 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.3346 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.3429 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.3513 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.3596 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.368 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.3763 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.3846 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.393 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.4013 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.4096 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.418 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.4263 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.4346 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.443 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.4513 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.4596 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.468 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.4763 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.4846 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.493 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5013 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5096 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.518 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5263 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5347 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.543 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5513 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5597 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.568 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5763 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.5847 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.593 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6013 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6097 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.618 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6263 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6347 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.643 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6514 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6597 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.668 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6763 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.6847 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.693 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7014 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7097 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.718 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7264 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7347 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.743 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7514 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7597 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.768 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7764 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.7847 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.793 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8014 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8097 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8181 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8264 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8347 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.843 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8514 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8597 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8681 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8764 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8847 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.8931 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9014 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9097 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9181 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9264 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9347 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9431 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9514 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9597 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9681 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9764 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9848 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 190.9931 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0014 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0098 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0181 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0264 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0348 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0431 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0514 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0598 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0681 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0764 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0848 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.0931 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1014 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1098 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1181 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1264 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1348 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1431 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1515 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1598 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1681 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1765 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1848 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.1931 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2015 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2098 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2181 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2265 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2348 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2431 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2515 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2598 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2681 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2765 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2848 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.2932 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3015 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3098 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3182 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3265 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3348 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3432 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3515 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3598 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3682 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3765 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3849 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.3932 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4015 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4099 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4182 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4265 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4349 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4432 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4515 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4599 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4682 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4765 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4849 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.4932 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5016 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5099 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5182 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5266 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5349 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5432 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5516 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5599 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5682 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5766 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5849 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.5932 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6016 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6099 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6183 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6266 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6349 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6432 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6516 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6599 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6683 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6766 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6849 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.6933 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7016 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7099 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7183 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7266 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7349 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7433 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7516 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7599 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7683 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7766 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.785 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.7933 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8016 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.81 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8183 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8266 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.835 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8433 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8516 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.86 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8683 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8766 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.885 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.8933 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.9016 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.91 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.9183 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.9267 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.935 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.9433 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.9517 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.96 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.9683 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.9767 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.985 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 191.9933 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.0017 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.01 | 30.3967 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.0184 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.0267 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.035 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.0434 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.0517 | 30.3964 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.06 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.0684 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.0767 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.085 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.0934 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1017 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.11 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1184 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1267 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1351 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1434 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1517 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1601 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1684 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1767 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1851 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.1934 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2017 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2101 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2184 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2267 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2351 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2434 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2518 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2601 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2684 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2767 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2851 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.2934 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3018 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3101 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3184 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3268 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3351 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3434 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3518 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3601 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3684 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3768 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3851 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.3934 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4018 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4101 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4185 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4268 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4351 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4435 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4518 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4601 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4685 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4768 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4851 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.4935 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5018 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5101 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5185 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5268 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5351 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5435 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5518 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5602 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5685 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5768 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5852 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.5935 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6018 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6102 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6185 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6268 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6352 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6435 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6518 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6602 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6685 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6768 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6852 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.6935 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7018 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7102 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7185 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7269 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7352 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7435 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7519 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7602 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7685 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7769 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7852 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.7935 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8019 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8102 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8185 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8269 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8352 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8435 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8519 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8602 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8685 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8769 | 30.3934 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8852 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.8936 | 30.3931 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9019 | 30.393 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9102 | 30.3929 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9186 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9269 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9352 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9436 | 30.3929 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9519 | 30.3929 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9602 | 30.3929 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9686 | 30.3929 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9769 | 30.3929 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9852 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 192.9936 | 30.3927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0019 | 30.3927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0102 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0186 | 30.393 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0269 | 30.393 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0352 | 30.393 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0436 | 30.3931 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0519 | 30.3933 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0603 | 30.3934 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0686 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0769 | 30.3934 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0853 | 30.3934 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.0936 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1019 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1103 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1186 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1269 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1353 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1436 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1519 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1603 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1686 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1769 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1853 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.1936 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.202 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2103 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2186 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.227 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2353 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2436 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.252 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2603 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2686 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.277 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2853 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.2936 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.302 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3103 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3186 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.327 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3353 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3436 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.352 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3603 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3687 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.377 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3853 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.3937 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.402 | 30.4004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.4103 | 30.4008 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.4187 | 30.4012 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.427 | 30.4016 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.4353 | 30.4021 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.4437 | 30.4023 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.452 | 30.4026 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.4603 | 30.4029 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.4687 | 30.4033 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.477 | 30.4035 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.4854 | 30.4038 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.4937 | 30.404 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.502 | 30.4043 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.5104 | 30.4047 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.5187 | 30.4051 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.527 | 30.4056 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.5354 | 30.406 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.5437 | 30.4064 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.552 | 30.4068 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.5604 | 30.4072 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.5687 | 30.4075 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.5771 | 30.4077 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.5854 | 30.408 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.5937 | 30.4083 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6021 | 30.4087 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6104 | 30.4091 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6187 | 30.4094 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6271 | 30.4098 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6354 | 30.4101 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6437 | 30.4105 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6521 | 30.4108 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6604 | 30.4111 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6687 | 30.4115 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6771 | 30.4118 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6854 | 30.412 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.6938 | 30.4123 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7021 | 30.4125 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7104 | 30.4126 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7188 | 30.4128 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7271 | 30.413 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7354 | 30.4132 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7438 | 30.4136 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7521 | 30.4139 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7604 | 30.4142 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7688 | 30.4144 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7771 | 30.4147 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7854 | 30.415 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.7938 | 30.4153 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8021 | 30.4156 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8105 | 30.4159 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8188 | 30.4161 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8271 | 30.4165 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8355 | 30.4168 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8438 | 30.4171 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8521 | 30.4174 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8605 | 30.4177 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8688 | 30.4179 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8771 | 30.4182 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8855 | 30.4185 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.8938 | 30.4187 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9021 | 30.419 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9105 | 30.4193 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9188 | 30.4196 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9272 | 30.4198 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9355 | 30.4201 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9438 | 30.4202 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9522 | 30.4204 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9605 | 30.4206 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9688 | 30.4208 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9772 | 30.4211 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9855 | 30.4215 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 193.9939 | 30.4217 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0022 | 30.4219 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0105 | 30.4222 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0189 | 30.4225 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0272 | 30.4228 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0355 | 30.423 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0439 | 30.4233 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0522 | 30.4235 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0605 | 30.4238 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0689 | 30.4241 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0772 | 30.4242 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0855 | 30.4244 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.0939 | 30.4247 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1022 | 30.425 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1105 | 30.4253 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1189 | 30.4256 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1272 | 30.4257 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1356 | 30.4258 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1439 | 30.4261 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1522 | 30.4264 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1606 | 30.4266 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1689 | 30.4267 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1772 | 30.427 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1856 | 30.4273 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.1939 | 30.4276 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2022 | 30.4279 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2106 | 30.4282 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2189 | 30.4285 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2272 | 30.4287 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2356 | 30.4288 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2439 | 30.4291 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2523 | 30.4293 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2606 | 30.4294 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2689 | 30.4296 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2773 | 30.4296 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2856 | 30.4296 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.2939 | 30.4298 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3023 | 30.43 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3106 | 30.4301 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.319 | 30.4303 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3273 | 30.4305 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3356 | 30.4307 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.344 | 30.431 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3523 | 30.4314 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3606 | 30.4315 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.369 | 30.4317 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3773 | 30.4318 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.3857 | 30.4319 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.394 | 30.432 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4023 | 30.4321 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4107 | 30.4324 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.419 | 30.4327 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4273 | 30.433 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4357 | 30.4333 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.444 | 30.4336 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4523 | 30.434 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4607 | 30.4342 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.469 | 30.4345 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4774 | 30.4348 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.4857 | 30.4351 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.494 | 30.4354 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5024 | 30.4356 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5107 | 30.4357 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.519 | 30.4358 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5274 | 30.4361 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5357 | 30.4364 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5441 | 30.4368 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5524 | 30.4371 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5607 | 30.4374 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5691 | 30.4377 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5774 | 30.4381 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5857 | 30.4384 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.5941 | 30.4386 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6024 | 30.4388 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6107 | 30.4391 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6191 | 30.4394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6274 | 30.4398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6358 | 30.4401 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6441 | 30.4404 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6524 | 30.4407 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6608 | 30.4409 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6691 | 30.4411 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6774 | 30.4412 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6858 | 30.4412 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.6941 | 30.4415 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7024 | 30.4417 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7108 | 30.4418 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7191 | 30.4419 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7274 | 30.442 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7358 | 30.4421 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7441 | 30.4424 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7525 | 30.4426 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7608 | 30.4429 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7691 | 30.4431 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7775 | 30.4432 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7858 | 30.4434 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.7941 | 30.4435 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8025 | 30.4436 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8108 | 30.4438 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8192 | 30.444 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8275 | 30.4443 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8358 | 30.4445 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8442 | 30.4446 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8525 | 30.4446 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8608 | 30.4448 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8692 | 30.4449 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8775 | 30.445 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8858 | 30.4451 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.8942 | 30.4451 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9025 | 30.445 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9109 | 30.4448 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9192 | 30.4446 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9275 | 30.4444 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9359 | 30.4441 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9442 | 30.4439 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9526 | 30.4437 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9609 | 30.4436 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9692 | 30.4435 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9776 | 30.4435 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9859 | 30.4436 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 194.9942 | 30.4435 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0026 | 30.4434 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0109 | 30.4433 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0193 | 30.4432 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0276 | 30.4432 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0359 | 30.4431 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0443 | 30.443 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0526 | 30.4429 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0609 | 30.4427 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0693 | 30.4426 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0776 | 30.4425 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.086 | 30.4425 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.0943 | 30.4424 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.1026 | 30.4423 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.111 | 30.4422 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.1193 | 30.4421 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.1276 | 30.442 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.136 | 30.4418 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.1443 | 30.4416 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.1526 | 30.4415 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.161 | 30.4415 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.1693 | 30.4415 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.1777 | 30.4413 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.186 | 30.4411 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.1943 | 30.4408 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.2027 | 30.4405 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.211 | 30.4403 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.2194 | 30.4401 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.2277 | 30.4398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.236 | 30.4395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.2444 | 30.4394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.2527 | 30.4393 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.261 | 30.4392 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.2694 | 30.4391 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.2777 | 30.4388 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.2861 | 30.4386 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.2944 | 30.4384 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.3027 | 30.4382 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.3111 | 30.438 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.3194 | 30.4379 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.3277 | 30.4378 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.3361 | 30.4377 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.3444 | 30.4377 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.3528 | 30.4377 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.3611 | 30.4377 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.3694 | 30.4377 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.3778 | 30.4375 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.3861 | 30.4374 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.3944 | 30.4373 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.4028 | 30.4372 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.4111 | 30.4371 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.4194 | 30.437 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.4278 | 30.4369 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.4361 | 30.4368 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.4445 | 30.4367 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.4528 | 30.4366 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.4611 | 30.4366 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.4695 | 30.4366 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.4778 | 30.4365 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.4862 | 30.4364 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.4945 | 30.4362 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.5028 | 30.436 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.5112 | 30.436 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.5195 | 30.4359 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.5278 | 30.4359 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.5362 | 30.4359 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.5445 | 30.4358 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.5529 | 30.4356 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.5612 | 30.4355 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.5695 | 30.4354 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.5779 | 30.4353 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.5862 | 30.4352 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.5945 | 30.4351 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.6029 | 30.435 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.6112 | 30.4351 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.6196 | 30.4351 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.6279 | 30.4351 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.6362 | 30.4351 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.6446 | 30.4348 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.6529 | 30.4346 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.6612 | 30.4345 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.6696 | 30.4344 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.6779 | 30.4343 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.6862 | 30.4342 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.6946 | 30.4341 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.7029 | 30.4339 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.7113 | 30.4339 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.7196 | 30.4338 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.7279 | 30.4337 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.7363 | 30.4335 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.7446 | 30.4333 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.753 | 30.4331 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.7613 | 30.433 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.7696 | 30.4328 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.778 | 30.4327 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.7863 | 30.4325 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.7946 | 30.4324 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.803 | 30.4322 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.8113 | 30.4321 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.8197 | 30.4319 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.828 | 30.4318 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.8363 | 30.4316 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.8447 | 30.4315 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.853 | 30.4314 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.8613 | 30.4313 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.8697 | 30.4311 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.878 | 30.4309 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.8864 | 30.4307 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.8947 | 30.4305 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.903 | 30.4303 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.9114 | 30.4301 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.9197 | 30.43 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.928 | 30.4298 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.9364 | 30.4296 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.9447 | 30.4295 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.953 | 30.4294 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.9614 | 30.4292 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.9697 | 30.429 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.9781 | 30.4289 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.9864 | 30.4287 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 195.9947 | 30.4287 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.0031 | 30.4286 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.0114 | 30.4285 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.0198 | 30.4284 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.0281 | 30.4283 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.0364 | 30.4282 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.0448 | 30.4281 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.0531 | 30.4279 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.0614 | 30.4279 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.0698 | 30.4278 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.0781 | 30.4276 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.0865 | 30.4274 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.0948 | 30.4272 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.1031 | 30.4269 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.1115 | 30.4267 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.1198 | 30.4264 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.1281 | 30.4261 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.1365 | 30.4258 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.1448 | 30.4256 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.1532 | 30.4254 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.1615 | 30.4253 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.1698 | 30.4253 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.1782 | 30.4254 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.1865 | 30.4254 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.1948 | 30.4253 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.2032 | 30.4251 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.2115 | 30.425 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.2198 | 30.4248 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.2282 | 30.4247 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.2365 | 30.4245 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.2449 | 30.4244 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.2532 | 30.4244 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.2615 | 30.4243 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.2699 | 30.4243 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.2782 | 30.4242 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.2866 | 30.4241 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.2949 | 30.424 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.3032 | 30.424 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.3116 | 30.4239 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.3199 | 30.4239 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.3282 | 30.4239 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.3366 | 30.4239 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.3449 | 30.4238 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.3533 | 30.4238 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.3616 | 30.4237 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.3699 | 30.4237 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.3783 | 30.4237 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.3866 | 30.4237 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.3949 | 30.4236 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.4033 | 30.4236 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.4116 | 30.4234 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.42 | 30.4233 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.4283 | 30.4231 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.4366 | 30.4228 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.445 | 30.4228 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.4533 | 30.4228 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.4616 | 30.4227 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.47 | 30.4227 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.4783 | 30.4226 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.4866 | 30.4225 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.495 | 30.4225 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.5033 | 30.4224 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.5117 | 30.4224 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.52 | 30.4225 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.5283 | 30.4225 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.5367 | 30.4225 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.545 | 30.4225 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.5534 | 30.4225 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.5617 | 30.4225 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.57 | 30.4224 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.5784 | 30.4225 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.5867 | 30.4225 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.595 | 30.4226 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.6034 | 30.4227 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.6117 | 30.4228 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.6201 | 30.4228 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.6284 | 30.4227 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.6367 | 30.4226 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.6451 | 30.4224 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.6534 | 30.4222 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.6617 | 30.4221 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.6701 | 30.422 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.6784 | 30.422 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.6868 | 30.4221 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.6951 | 30.4218 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.7034 | 30.4215 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.7118 | 30.4213 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.7201 | 30.4212 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.7284 | 30.421 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.7368 | 30.4208 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.7451 | 30.4205 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.7535 | 30.4202 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.7618 | 30.4199 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.7701 | 30.4196 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.7785 | 30.4193 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.7868 | 30.4191 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.7952 | 30.4189 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.8035 | 30.4187 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.8118 | 30.4185 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.8202 | 30.4184 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.8285 | 30.4181 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.8368 | 30.4179 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.8452 | 30.4178 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.8535 | 30.4177 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.8619 | 30.4177 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.8702 | 30.4176 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.8785 | 30.4175 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.8869 | 30.4173 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.8952 | 30.4173 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.9035 | 30.4173 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.9119 | 30.4172 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.9202 | 30.4171 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.9286 | 30.417 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.9369 | 30.4169 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.9453 | 30.4169 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.9536 | 30.4169 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.9619 | 30.4168 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.9703 | 30.4168 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.9786 | 30.4167 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.9869 | 30.4166 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 196.9953 | 30.4164 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.0036 | 30.4163 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.012 | 30.4161 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.0203 | 30.4159 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.0286 | 30.4157 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.037 | 30.4155 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.0453 | 30.4155 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.0536 | 30.4154 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.062 | 30.4153 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.0703 | 30.4153 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.0787 | 30.4151 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.087 | 30.4149 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.0954 | 30.4149 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.1037 | 30.4149 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.112 | 30.4148 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.1204 | 30.4147 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.1287 | 30.4146 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.137 | 30.4145 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.1454 | 30.4144 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.1537 | 30.4142 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.1621 | 30.4142 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.1704 | 30.4142 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.1787 | 30.4141 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.1871 | 30.414 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.1954 | 30.4139 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.2038 | 30.4138 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.2121 | 30.4138 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.2204 | 30.4138 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.2288 | 30.4137 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.2371 | 30.4135 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.2455 | 30.4135 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.2538 | 30.4135 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.2621 | 30.4134 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.2705 | 30.4134 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.2788 | 30.4133 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.2871 | 30.4132 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.2955 | 30.4131 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.3038 | 30.4129 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.3121 | 30.4129 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.3205 | 30.4128 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.3288 | 30.4127 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.3372 | 30.4126 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.3455 | 30.4126 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.3539 | 30.4125 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.3622 | 30.4125 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.3705 | 30.4125 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.3789 | 30.4125 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.3872 | 30.4125 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.3955 | 30.4125 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.4039 | 30.4125 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.4122 | 30.4126 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.4205 | 30.4126 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.4289 | 30.4125 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.4372 | 30.4124 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.4456 | 30.4124 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.4539 | 30.4124 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.4622 | 30.4126 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.4706 | 30.4127 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.4789 | 30.4128 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.4873 | 30.4129 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.4956 | 30.4129 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.5039 | 30.413 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.5123 | 30.413 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.5206 | 30.413 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.5289 | 30.4131 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.5373 | 30.4131 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.5456 | 30.4132 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.554 | 30.4132 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.5623 | 30.4133 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.5706 | 30.4133 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.579 | 30.4133 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.5873 | 30.4133 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.5957 | 30.4134 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.604 | 30.4134 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.6123 | 30.4135 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.6207 | 30.4136 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.629 | 30.4136 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.6373 | 30.4136 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.6457 | 30.4135 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.654 | 30.4135 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.6624 | 30.4133 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.6707 | 30.4131 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.679 | 30.413 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.6874 | 30.4129 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.6957 | 30.4127 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.7041 | 30.4126 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.7124 | 30.4127 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.7207 | 30.4128 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.7291 | 30.4128 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.7374 | 30.4128 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.7457 | 30.4129 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.7541 | 30.4129 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.7624 | 30.4129 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.7708 | 30.4129 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.7791 | 30.4131 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.7874 | 30.4132 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.7958 | 30.4133 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.8041 | 30.4135 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.8125 | 30.4136 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.8208 | 30.4137 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.8291 | 30.4137 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.8375 | 30.4138 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.8458 | 30.4138 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.8541 | 30.4138 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.8625 | 30.4138 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.8708 | 30.4138 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.8792 | 30.4139 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.8875 | 30.4139 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.8958 | 30.4139 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.9042 | 30.414 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.9125 | 30.4139 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.9209 | 30.4139 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.9292 | 30.4138 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.9375 | 30.4138 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.9459 | 30.4137 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.9542 | 30.4136 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.9625 | 30.4136 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.9709 | 30.4135 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.9792 | 30.4135 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.9876 | 30.4134 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 197.9959 | 30.4134 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.0042 | 30.4133 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.0126 | 30.4133 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.0209 | 30.4132 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.0293 | 30.4131 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.0376 | 30.413 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.0459 | 30.4128 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.0543 | 30.4126 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.0626 | 30.4127 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.0709 | 30.4128 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.0793 | 30.4128 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.0876 | 30.4129 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.096 | 30.413 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.1043 | 30.4131 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.1126 | 30.413 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.121 | 30.413 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.1293 | 30.4129 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.1376 | 30.4129 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.146 | 30.4129 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.1543 | 30.4128 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.1627 | 30.4127 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.171 | 30.4126 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.1793 | 30.4125 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.1877 | 30.4125 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.196 | 30.4124 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.2044 | 30.4124 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.2127 | 30.4124 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.221 | 30.4124 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.2294 | 30.4125 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.2377 | 30.4125 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.246 | 30.4123 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.2544 | 30.4121 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.2627 | 30.412 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.2711 | 30.4118 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.2794 | 30.4116 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.2877 | 30.4114 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.2961 | 30.4112 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.3044 | 30.4111 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.3128 | 30.4111 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.3211 | 30.4111 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.3294 | 30.4111 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.3378 | 30.411 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.3461 | 30.4108 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.3544 | 30.4105 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.3628 | 30.4106 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.3711 | 30.4108 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.3795 | 30.4108 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.3878 | 30.4108 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.3961 | 30.4108 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.4045 | 30.4107 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.4128 | 30.4108 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.4211 | 30.4108 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.4295 | 30.4108 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.4378 | 30.4108 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.4462 | 30.4109 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.4545 | 30.411 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.4628 | 30.4109 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.4712 | 30.4109 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.4795 | 30.4109 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.4879 | 30.4108 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.4962 | 30.4108 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.5045 | 30.4108 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.5129 | 30.4107 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.5212 | 30.4105 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.5295 | 30.4104 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.5379 | 30.4103 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.5462 | 30.4102 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.5546 | 30.41 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.5629 | 30.4098 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.5712 | 30.4096 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.5796 | 30.4095 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.5879 | 30.4094 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.5963 | 30.4093 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.6046 | 30.4092 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.6129 | 30.4091 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.6213 | 30.4089 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.6296 | 30.4088 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.6379 | 30.4087 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.6463 | 30.4085 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.6546 | 30.4084 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.6629 | 30.4082 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.6713 | 30.408 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.6796 | 30.408 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.688 | 30.4079 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.6963 | 30.4078 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.7046 | 30.4078 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.713 | 30.4079 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.7213 | 30.4079 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.7296 | 30.4079 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.738 | 30.4079 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.7463 | 30.4079 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.7547 | 30.408 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.763 | 30.4079 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.7713 | 30.4079 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.7797 | 30.408 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.788 | 30.4081 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.7964 | 30.4081 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.8047 | 30.408 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.813 | 30.4081 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.8214 | 30.4081 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.8297 | 30.4081 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.838 | 30.4081 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.8464 | 30.408 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.8547 | 30.408 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.8631 | 30.4079 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.8714 | 30.4079 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.8797 | 30.4078 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.8881 | 30.4078 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.8964 | 30.4079 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.9048 | 30.408 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.9131 | 30.408 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.9214 | 30.4079 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.9298 | 30.408 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.9381 | 30.408 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.9465 | 30.4081 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.9548 | 30.4081 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.9631 | 30.4081 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.9715 | 30.4082 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.9798 | 30.4083 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.9881 | 30.4085 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 198.9965 | 30.4086 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.0048 | 30.4087 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.0132 | 30.4089 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.0215 | 30.409 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.0298 | 30.4091 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.0382 | 30.4092 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.0465 | 30.4093 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.0549 | 30.4094 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.0632 | 30.4093 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.0715 | 30.4093 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.0799 | 30.4095 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.0882 | 30.4097 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.0966 | 30.4098 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.1049 | 30.41 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.1132 | 30.4101 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.1216 | 30.4102 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.1299 | 30.4102 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.1383 | 30.4101 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.1466 | 30.4101 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.1549 | 30.4101 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.1633 | 30.4102 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.1716 | 30.4102 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.1799 | 30.4102 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.1883 | 30.4103 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.1966 | 30.4102 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.205 | 30.4102 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.2133 | 30.4101 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.2216 | 30.41 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.23 | 30.4101 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.2383 | 30.4101 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.2467 | 30.4102 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.255 | 30.4102 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.2633 | 30.41 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.2717 | 30.4099 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.28 | 30.4098 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.2884 | 30.4098 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.2967 | 30.4098 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.305 | 30.4097 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.3134 | 30.4098 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.3217 | 30.4099 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.33 | 30.4101 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.3384 | 30.4103 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.3467 | 30.4102 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.3551 | 30.4102 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.3634 | 30.4103 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.3717 | 30.4103 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.3801 | 30.4103 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.3884 | 30.4102 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.3968 | 30.41 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.4051 | 30.4098 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.4134 | 30.4097 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.4218 | 30.4096 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.4301 | 30.4095 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.4385 | 30.4095 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.4468 | 30.4093 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.4551 | 30.4091 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.4635 | 30.409 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.4718 | 30.4088 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.4801 | 30.4086 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.4885 | 30.4084 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.4968 | 30.4081 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.5052 | 30.4079 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.5135 | 30.4077 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.5218 | 30.4075 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.5302 | 30.4073 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.5385 | 30.4071 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.5469 | 30.4069 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.5552 | 30.4067 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.5635 | 30.4065 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.5719 | 30.4063 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.5802 | 30.4062 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.5885 | 30.4061 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.5969 | 30.4059 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.6052 | 30.4058 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.6136 | 30.4057 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.6219 | 30.4055 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.6302 | 30.4054 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.6386 | 30.4053 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.6469 | 30.4051 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.6553 | 30.4049 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.6636 | 30.4047 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.6719 | 30.4045 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.6803 | 30.4044 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.6886 | 30.4043 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.6969 | 30.4041 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.7053 | 30.404 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.7136 | 30.4039 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.722 | 30.4038 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.7303 | 30.4035 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.7386 | 30.4032 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.747 | 30.403 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.7553 | 30.4027 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.7637 | 30.4026 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.772 | 30.4024 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.7803 | 30.4023 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.7887 | 30.4021 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.797 | 30.402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.8053 | 30.402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.8137 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.822 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.8304 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.8387 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.847 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.8554 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.8637 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.872 | 30.4016 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.8804 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.8887 | 30.4014 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.8971 | 30.4012 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.9054 | 30.4011 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.9137 | 30.4012 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.9221 | 30.4014 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.9304 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.9388 | 30.4016 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.9471 | 30.4016 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.9554 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.9638 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.9721 | 30.402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.9804 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.9888 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 199.9971 | 30.4016 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.0055 | 30.4016 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.0138 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.0221 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.0305 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.0388 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.0471 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.0555 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.0638 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.0722 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.0805 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.0888 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.0972 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.1055 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.1139 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.1222 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.1305 | 30.4016 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.1389 | 30.4016 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.1472 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.1555 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.1639 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.1722 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.1806 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.1889 | 30.4021 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.1972 | 30.4021 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.2056 | 30.4022 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.2139 | 30.4023 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.2223 | 30.4024 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.2306 | 30.4026 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.2389 | 30.4027 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.2473 | 30.4028 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.2556 | 30.4029 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.2639 | 30.403 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.2723 | 30.403 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.2806 | 30.4032 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.289 | 30.4033 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.2973 | 30.4035 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.3056 | 30.4036 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.314 | 30.4036 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.3223 | 30.4037 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.3307 | 30.4038 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.339 | 30.4039 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.3473 | 30.404 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.3557 | 30.4041 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.364 | 30.4042 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.3723 | 30.4042 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.3807 | 30.4042 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.389 | 30.4042 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.3974 | 30.4042 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.4057 | 30.4042 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.414 | 30.4043 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.4224 | 30.4043 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.4307 | 30.4043 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.439 | 30.4044 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.4474 | 30.4043 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.4557 | 30.4042 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.4641 | 30.4042 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.4724 | 30.4042 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.4807 | 30.4041 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.4891 | 30.4041 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.4974 | 30.404 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.5058 | 30.404 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.5141 | 30.404 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.5224 | 30.4039 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.5308 | 30.4038 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.5391 | 30.4037 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.5474 | 30.4036 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.5558 | 30.4035 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.5641 | 30.4033 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.5724 | 30.4031 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.5808 | 30.403 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.5891 | 30.403 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.5975 | 30.4026 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.6058 | 30.4023 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.6141 | 30.4021 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.6225 | 30.402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.6308 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.6391 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.6475 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.6558 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.6642 | 30.4012 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.6725 | 30.401 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.6808 | 30.4008 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.6892 | 30.4006 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.6975 | 30.4005 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.7058 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.7142 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.7225 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.7309 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.7392 | 30.3998 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.7475 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.7559 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.7642 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.7726 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.7809 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.7892 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.7976 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.8059 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.8142 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.8226 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.8309 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.8392 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.8476 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.8559 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.8643 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.8726 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.8809 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.8893 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.8976 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.9059 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.9143 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.9226 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.931 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.9393 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.9476 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.956 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.9643 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.9726 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.981 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.9893 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 200.9977 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.006 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.0143 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.0227 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.031 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.0394 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.0477 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.056 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.0644 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.0727 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.081 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.0894 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.0977 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.106 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.1144 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.1227 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.1311 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.1394 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.1477 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.1561 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.1644 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.1727 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.1811 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.1894 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.1978 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.2061 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.2144 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.2228 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.2311 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.2394 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.2478 | 30.3994 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.2561 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.2645 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.2728 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.2811 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.2895 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.2978 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.3062 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.3145 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.3228 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.3312 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.3395 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.3478 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.3562 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.3645 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.3728 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.3812 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.3895 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.3979 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.4062 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.4145 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.4229 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.4312 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.4395 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.4479 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.4562 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.4646 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.4729 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.4812 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.4896 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.4979 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.5062 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.5146 | 30.3991 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.5229 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.5313 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.5396 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.5479 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.5563 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.5646 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.573 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.5813 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.5896 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.598 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.6063 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.6146 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.623 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.6313 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.6396 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.648 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.6563 | 30.3965 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.6647 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.673 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.6813 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.6897 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.698 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.7063 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.7147 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.723 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.7314 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.7397 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.748 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.7564 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.7647 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.773 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.7814 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.7897 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.7981 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.8064 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.8147 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.8231 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.8314 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.8398 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.8481 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.8564 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.8648 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.8731 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.8814 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.8898 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.8981 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.9064 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.9148 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.9231 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.9315 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.9398 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.9481 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.9565 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.9648 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.9731 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.9815 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.9898 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 201.9982 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.0065 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.0148 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.0232 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.0315 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.0398 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.0482 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.0565 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.0649 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.0732 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.0815 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.0899 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.0982 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.1066 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.1149 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.1232 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.1316 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.1399 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.1482 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.1566 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.1649 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.1732 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.1816 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.1899 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.1983 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.2066 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.2149 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.2233 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.2316 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.2399 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.2483 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.2566 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.265 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.2733 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.2816 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.29 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.2983 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.3066 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.315 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.3233 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.3317 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.34 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.3483 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.3567 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.365 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.3734 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.3817 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.39 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.3984 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.4067 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.415 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.4234 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.4317 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.44 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.4484 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.4567 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.4651 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.4734 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.4817 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.4901 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.4984 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.5067 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.5151 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.5234 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.5318 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.5401 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.5484 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.5568 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.5651 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.5734 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.5818 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.5901 | 30.3945 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.5985 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.6068 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.6151 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.6235 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.6318 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.6402 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.6485 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.6568 | 30.394 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.6652 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.6735 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.6818 | 30.3938 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.6902 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.6985 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.7068 | 30.3936 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.7152 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.7235 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.7319 | 30.3934 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.7402 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.7485 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.7569 | 30.3931 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.7652 | 30.393 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.7735 | 30.393 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.7819 | 30.3929 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.7902 | 30.3929 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.7986 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.8069 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.8152 | 30.3927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.8236 | 30.3927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.8319 | 30.3927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.8402 | 30.3927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.8486 | 30.3926 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.8569 | 30.3925 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.8652 | 30.3924 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.8736 | 30.3923 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.8819 | 30.3924 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.8903 | 30.3925 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.8986 | 30.3924 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.9069 | 30.3923 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.9153 | 30.3923 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.9236 | 30.3923 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.9319 | 30.3922 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.9403 | 30.3922 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.9486 | 30.3921 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.957 | 30.3921 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.9653 | 30.392 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.9736 | 30.392 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.982 | 30.392 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.9903 | 30.3919 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 202.9986 | 30.3919 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.007 | 30.3918 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.0153 | 30.3918 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.0236 | 30.3918 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.032 | 30.3919 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.0403 | 30.392 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.0486 | 30.3921 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.057 | 30.3922 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.0653 | 30.3923 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.0737 | 30.3924 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.082 | 30.3925 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.0903 | 30.3926 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.0987 | 30.3927 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.107 | 30.3928 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.1153 | 30.3929 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.1237 | 30.393 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.132 | 30.3932 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.1404 | 30.3934 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.1487 | 30.3935 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.157 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.1654 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.1737 | 30.3937 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.182 | 30.3939 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.1904 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.1987 | 30.3941 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.207 | 30.3942 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.2154 | 30.3943 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.2237 | 30.3944 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.2321 | 30.3946 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.2404 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.2487 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.2571 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.2654 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.2737 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.2821 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.2904 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.2988 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.3071 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.3154 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.3238 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.3321 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.3404 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.3488 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.3571 | 30.3961 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.3654 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.3738 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.3821 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.3905 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.3988 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.4071 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.4155 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.4238 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.4321 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.4405 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.4488 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.4572 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.4655 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.4738 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.4822 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.4905 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.4988 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.5072 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.5155 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.5238 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.5322 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.5405 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.5489 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.5572 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.5655 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.5739 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.5822 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.5905 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.5989 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.6072 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.6156 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.6239 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.6322 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.6406 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.6489 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.6572 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.6656 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.6739 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.6822 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.6906 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.6989 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.7072 | 30.3947 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.7156 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.7239 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.7323 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.7406 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.7489 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.7573 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.7656 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.7739 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.7823 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.7906 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.799 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.8073 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.8156 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.824 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.8323 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.8406 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.849 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.8573 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.8656 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.874 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.8823 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.8907 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.899 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.9073 | 30.3948 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.9157 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.924 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.9323 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.9407 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.949 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.9574 | 30.3949 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.9657 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.974 | 30.395 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.9824 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.9907 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 203.999 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.0074 | 30.3951 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.0157 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.024 | 30.3952 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.0324 | 30.3953 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.0407 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.0491 | 30.3954 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.0574 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.0657 | 30.3955 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.0741 | 30.3956 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.0824 | 30.3957 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.0907 | 30.3958 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.0991 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.1074 | 30.3959 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.1158 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.1241 | 30.396 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.1324 | 30.3962 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.1408 | 30.3963 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.1491 | 30.3966 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.1574 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.1658 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.1741 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.1824 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.1908 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.1991 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.2075 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.2158 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.2241 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.2325 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.2408 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.2491 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.2575 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.2658 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.2741 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.2825 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.2908 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.2992 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.3075 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.3158 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.3242 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.3325 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.3408 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.3492 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.3575 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.3658 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.3742 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.3825 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.3909 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.3992 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.4075 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.4159 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.4242 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.4325 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.4409 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.4492 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.4576 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.4659 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.4742 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.4826 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.4909 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.4992 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.5076 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.5159 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.5242 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.5326 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.5409 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.5493 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.5576 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.5659 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.5743 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.5826 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.5909 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.5993 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.6076 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.616 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.6243 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.6326 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.641 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.6493 | 30.3989 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.6576 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.666 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.6743 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.6826 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.691 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.6993 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.7077 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.716 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.7243 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.7327 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.741 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.7493 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.7577 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.766 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.7744 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.7827 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.791 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.7994 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.8077 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.816 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.8244 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.8327 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.841 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.8494 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.8577 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.8661 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.8744 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.8827 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.8911 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.8994 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.9077 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.9161 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.9244 | 30.3968 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.9328 | 30.3969 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.9411 | 30.397 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.9494 | 30.3971 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.9578 | 30.3972 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.9661 | 30.3973 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.9744 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.9828 | 30.3974 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.9911 | 30.3975 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 204.9994 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.0078 | 30.3976 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.0161 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.0244 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.0328 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.0411 | 30.3977 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.0495 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.0578 | 30.3978 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.0661 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.0745 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.0828 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.0911 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.0995 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.1078 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.1161 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.1245 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.1328 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.1412 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.1495 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.1578 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.1662 | 30.3982 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.1745 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.1828 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.1912 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.1995 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.2079 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.2162 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.2245 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.2329 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.2412 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.2495 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.2579 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.2662 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.2745 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.2829 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.2912 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.2995 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.3079 | 30.3979 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.3162 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.3246 | 30.398 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.3329 | 30.3981 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.3412 | 30.3983 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.3496 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.3579 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.3662 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.3746 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.3829 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.3912 | 30.3984 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.3996 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.4079 | 30.3985 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.4162 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.4246 | 30.3986 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.4329 | 30.3987 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.4412 | 30.3988 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.4496 | 30.399 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.4579 | 30.3992 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.4662 | 30.3993 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.4746 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.4829 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.4913 | 30.3995 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.4996 | 30.3996 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.5079 | 30.3997 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.5163 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.5246 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.5329 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.5413 | 30.4004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.5496 | 30.4004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.5579 | 30.4004 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.5663 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.5746 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.5829 | 30.4005 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.5913 | 30.4006 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.5996 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.608 | 30.4008 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.6163 | 30.4008 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.6246 | 30.4008 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.633 | 30.4009 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.6413 | 30.4009 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.6496 | 30.401 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.658 | 30.401 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.6663 | 30.4011 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.6746 | 30.4012 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.683 | 30.4013 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.6913 | 30.4013 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.6996 | 30.4013 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.708 | 30.4014 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.7163 | 30.4014 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.7247 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.733 | 30.4016 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.7413 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.7497 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.758 | 30.402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.7663 | 30.4022 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.7747 | 30.4023 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.783 | 30.4022 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.7913 | 30.4022 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.7997 | 30.4022 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.808 | 30.4021 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.8163 | 30.402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.8247 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.833 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.8414 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.8497 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.858 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.8664 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.8747 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.883 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.8914 | 30.4014 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.8997 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.9081 | 30.4016 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.9164 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.9247 | 30.4018 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.933 | 30.402 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.9414 | 30.4022 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.9497 | 30.4023 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.9581 | 30.4025 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.9664 | 30.4026 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.9747 | 30.4027 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.9831 | 30.4027 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.9914 | 30.4026 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 205.9997 | 30.4025 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.0081 | 30.4025 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.0164 | 30.4025 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.0247 | 30.4025 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.0331 | 30.4025 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.0414 | 30.4025 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.0498 | 30.4025 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.0581 | 30.4025 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.0664 | 30.4023 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.0748 | 30.4022 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.0831 | 30.4021 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.0914 | 30.4021 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.0998 | 30.4019 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.1081 | 30.4017 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.1164 | 30.4016 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.1248 | 30.4015 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.1331 | 30.4014 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.1414 | 30.4012 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.1498 | 30.4011 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.1581 | 30.401 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.1665 | 30.4009 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.1748 | 30.4009 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.1831 | 30.4008 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.1915 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.1998 | 30.4007 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.2081 | 30.4006 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.2165 | 30.4005 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.2248 | 30.4003 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.2331 | 30.4002 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.2415 | 30.4001 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.2498 | 30.4 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.2581 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.2665 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.2748 | 30.3999 | 30 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 206.2832 | 30.4001 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.2915 | 30.4002 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.2998 | 30.4009 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3082 | 30.4015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3165 | 30.4024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3248 | 30.4034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3332 | 30.4042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3415 | 30.4051 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3498 | 30.4059 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3582 | 30.4068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3665 | 30.4077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3748 | 30.4085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3832 | 30.4095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3915 | 30.4104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.3999 | 30.4114 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4082 | 30.4123 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4165 | 30.4133 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4249 | 30.4143 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4332 | 30.4154 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4415 | 30.4165 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4499 | 30.4176 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4582 | 30.4186 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4666 | 30.4198 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4749 | 30.421 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4832 | 30.4223 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4916 | 30.4236 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.4999 | 30.4247 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5082 | 30.4257 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5166 | 30.4268 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5249 | 30.4278 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5332 | 30.4289 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5416 | 30.43 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5499 | 30.431 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5582 | 30.4321 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5666 | 30.4333 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5749 | 30.4344 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5833 | 30.4355 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5916 | 30.4365 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.5999 | 30.4376 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6083 | 30.4387 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6166 | 30.4396 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6249 | 30.4405 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6333 | 30.4414 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6416 | 30.4423 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6499 | 30.4432 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6583 | 30.444 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6666 | 30.445 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6749 | 30.4459 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6833 | 30.447 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.6916 | 30.4481 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7 | 30.4492 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7083 | 30.4503 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7166 | 30.4515 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.725 | 30.4526 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7333 | 30.4536 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7416 | 30.4545 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.75 | 30.4555 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7583 | 30.4564 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7666 | 30.4575 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.775 | 30.4585 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7833 | 30.4596 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.7916 | 30.4606 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8 | 30.4617 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8083 | 30.4628 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8167 | 30.4639 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.825 | 30.465 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8333 | 30.466 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8417 | 30.4671 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.85 | 30.4682 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8583 | 30.4693 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8667 | 30.4706 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.875 | 30.4719 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8833 | 30.4733 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.8917 | 30.4746 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9 | 30.476 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9083 | 30.4773 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9167 | 30.4786 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.925 | 30.4799 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9333 | 30.4812 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9417 | 30.4824 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.95 | 30.4836 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9583 | 30.4847 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9667 | 30.4859 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.975 | 30.4871 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9834 | 30.4882 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 206.9917 | 30.4893 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207 | 30.4904 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0083 | 30.4916 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0167 | 30.4927 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.025 | 30.4938 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0334 | 30.495 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0417 | 30.4962 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.05 | 30.4973 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0584 | 30.4984 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0667 | 30.4996 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.075 | 30.5007 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0834 | 30.5018 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.0917 | 30.5029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1 | 30.5039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1084 | 30.5049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1167 | 30.5059 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.125 | 30.507 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1334 | 30.5081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1417 | 30.5091 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1501 | 30.5104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1584 | 30.5116 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1667 | 30.5127 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.175 | 30.5138 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1834 | 30.5148 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.1917 | 30.5159 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2001 | 30.5169 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2084 | 30.5179 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2167 | 30.519 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2251 | 30.5201 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2334 | 30.5213 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2417 | 30.5225 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2501 | 30.5236 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2584 | 30.5247 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2667 | 30.5259 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2751 | 30.5272 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2834 | 30.5284 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.2917 | 30.5296 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3001 | 30.5308 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3084 | 30.532 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3168 | 30.5333 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3251 | 30.5347 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3334 | 30.536 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3418 | 30.5373 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3501 | 30.5386 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3584 | 30.54 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3668 | 30.5414 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3751 | 30.5427 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3834 | 30.5441 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.3918 | 30.5454 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4001 | 30.5466 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4084 | 30.5478 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4168 | 30.549 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4251 | 30.5503 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4335 | 30.5516 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4418 | 30.553 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4501 | 30.5544 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4585 | 30.5558 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4668 | 30.5572 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4751 | 30.5587 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4835 | 30.5601 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.4918 | 30.5615 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5001 | 30.5629 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5085 | 30.5644 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5168 | 30.5658 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5251 | 30.5672 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5335 | 30.5685 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5418 | 30.5698 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5502 | 30.5711 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5585 | 30.5725 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5668 | 30.5739 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5752 | 30.5753 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5835 | 30.5768 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.5918 | 30.5782 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6002 | 30.5794 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6085 | 30.5805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6168 | 30.5819 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6252 | 30.5833 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6335 | 30.5847 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6418 | 30.586 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6502 | 30.5875 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6585 | 30.589 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6669 | 30.5905 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6752 | 30.592 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6835 | 30.5934 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.6919 | 30.5949 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7002 | 30.5963 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7085 | 30.5978 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7169 | 30.5993 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7252 | 30.6009 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7335 | 30.6025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7419 | 30.6042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7502 | 30.6057 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7585 | 30.6073 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7669 | 30.6089 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7752 | 30.6106 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7836 | 30.6121 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.7919 | 30.6137 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8002 | 30.6153 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8086 | 30.6168 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8169 | 30.6183 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8252 | 30.6197 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8336 | 30.6214 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8419 | 30.623 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8503 | 30.6246 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8586 | 30.6262 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8669 | 30.6276 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8753 | 30.6291 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8836 | 30.6307 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.8919 | 30.6324 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9003 | 30.634 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9086 | 30.6356 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9169 | 30.6371 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9253 | 30.6386 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9336 | 30.6401 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9419 | 30.6416 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9503 | 30.6428 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9586 | 30.6441 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9669 | 30.6449 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9753 | 30.6457 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9836 | 30.6463 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 207.9919 | 30.6469 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0003 | 30.6477 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0086 | 30.6484 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.017 | 30.6489 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0253 | 30.6493 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0336 | 30.6498 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0419 | 30.6502 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0503 | 30.6507 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0586 | 30.6512 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.067 | 30.6517 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0753 | 30.6522 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.0836 | 30.6526 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.092 | 30.6531 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1003 | 30.6535 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1086 | 30.6538 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.117 | 30.6541 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1253 | 30.6544 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1337 | 30.6548 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.142 | 30.6552 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1503 | 30.6556 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1587 | 30.656 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.167 | 30.6565 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1753 | 30.6571 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.1837 | 30.6576 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.192 | 30.6582 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2003 | 30.6587 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2087 | 30.6593 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.217 | 30.6598 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2253 | 30.6604 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2337 | 30.6608 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.242 | 30.6612 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2504 | 30.6617 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2587 | 30.6622 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.267 | 30.6627 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2754 | 30.6631 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.2837 | 30.6637 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.292 | 30.6644 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3004 | 30.6651 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3087 | 30.6658 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.317 | 30.6665 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3254 | 30.6672 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3337 | 30.6679 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.342 | 30.6686 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3504 | 30.6691 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3587 | 30.6697 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3671 | 30.6705 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3754 | 30.6712 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3837 | 30.6718 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.3921 | 30.6724 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4004 | 30.6732 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4087 | 30.6739 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4171 | 30.6747 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4254 | 30.6754 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4337 | 30.6762 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4421 | 30.677 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4504 | 30.6779 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4587 | 30.6787 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4671 | 30.6795 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4754 | 30.6802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4837 | 30.6809 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.4921 | 30.6816 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5004 | 30.6823 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5088 | 30.6831 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5171 | 30.6837 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5254 | 30.6843 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5338 | 30.6848 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5421 | 30.6854 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5504 | 30.6859 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5588 | 30.6864 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5671 | 30.687 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5754 | 30.6876 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5838 | 30.688 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.5921 | 30.6885 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6004 | 30.689 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6088 | 30.6896 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6171 | 30.6903 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6254 | 30.6909 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6338 | 30.6914 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6421 | 30.692 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6504 | 30.6926 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6588 | 30.6932 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6671 | 30.6937 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6754 | 30.6942 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6838 | 30.6948 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.6921 | 30.6953 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7004 | 30.6957 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7088 | 30.6961 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7171 | 30.6968 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7254 | 30.6975 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7338 | 30.698 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7421 | 30.6984 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7505 | 30.699 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7588 | 30.6996 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7671 | 30.7003 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7755 | 30.7009 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7838 | 30.7014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.7921 | 30.7019 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8005 | 30.7024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8088 | 30.7029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8171 | 30.7033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8255 | 30.7036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8338 | 30.7042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8421 | 30.7048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8505 | 30.7052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8588 | 30.7056 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8671 | 30.706 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8755 | 30.7064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8838 | 30.7068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.8921 | 30.7073 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9005 | 30.7076 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9088 | 30.708 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9171 | 30.7082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9255 | 30.7085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9338 | 30.7087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9421 | 30.7089 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9505 | 30.7092 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9588 | 30.7095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9671 | 30.7097 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9755 | 30.7099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9838 | 30.7101 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 208.9922 | 30.7104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0005 | 30.7106 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0088 | 30.7109 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0172 | 30.7111 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0255 | 30.7113 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0338 | 30.7114 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0422 | 30.7115 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0505 | 30.7117 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0588 | 30.712 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0672 | 30.7122 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0755 | 30.7123 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0838 | 30.7125 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.0922 | 30.7127 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1005 | 30.7127 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1088 | 30.7128 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1172 | 30.7129 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1255 | 30.713 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1339 | 30.7132 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1422 | 30.7133 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1505 | 30.7135 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1589 | 30.7136 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1672 | 30.7139 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1755 | 30.7142 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1839 | 30.7144 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.1922 | 30.7145 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2005 | 30.7147 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2089 | 30.7149 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2172 | 30.7151 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2255 | 30.7152 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2339 | 30.7154 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2422 | 30.7157 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2505 | 30.7159 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2589 | 30.7161 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2672 | 30.7163 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2755 | 30.7166 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2839 | 30.7168 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.2922 | 30.717 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3006 | 30.7172 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3089 | 30.7173 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3172 | 30.7177 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3256 | 30.718 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3339 | 30.7184 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3422 | 30.7187 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3506 | 30.7191 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3589 | 30.7195 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3672 | 30.7198 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3756 | 30.7201 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3839 | 30.7204 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.3922 | 30.7207 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4006 | 30.721 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4089 | 30.7212 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4173 | 30.7216 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4256 | 30.7219 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4339 | 30.7222 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4422 | 30.7225 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4506 | 30.7228 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4589 | 30.7232 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4673 | 30.7236 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4756 | 30.724 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4839 | 30.7245 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.4923 | 30.7249 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5006 | 30.7253 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5089 | 30.7258 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5173 | 30.7261 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5256 | 30.7264 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5339 | 30.7269 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5423 | 30.7273 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5506 | 30.7278 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5589 | 30.7282 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5673 | 30.7287 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5756 | 30.7292 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.584 | 30.7296 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.5923 | 30.7299 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6006 | 30.7302 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.609 | 30.7305 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6173 | 30.731 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6256 | 30.7315 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.634 | 30.7318 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6423 | 30.732 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6506 | 30.7322 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.659 | 30.7324 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6673 | 30.7327 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6756 | 30.7331 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.684 | 30.7334 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.6923 | 30.7337 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7007 | 30.7341 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.709 | 30.7344 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7173 | 30.7348 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7257 | 30.7352 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.734 | 30.7356 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7423 | 30.736 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7507 | 30.7363 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.759 | 30.7366 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7673 | 30.737 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7757 | 30.7374 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.784 | 30.7378 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.7923 | 30.7382 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8007 | 30.7385 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.809 | 30.7387 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8174 | 30.7388 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8257 | 30.739 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.834 | 30.7391 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8423 | 30.7392 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8507 | 30.7394 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.859 | 30.7396 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8674 | 30.7397 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8757 | 30.7398 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.884 | 30.74 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.8924 | 30.7402 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9007 | 30.7404 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.909 | 30.7406 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9174 | 30.7408 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9257 | 30.741 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.934 | 30.7412 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9424 | 30.7414 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9507 | 30.7415 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.959 | 30.7417 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9674 | 30.7418 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9757 | 30.7418 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9841 | 30.7419 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 209.9924 | 30.742 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.0007 | 30.742 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.009 | 30.7421 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.0174 | 30.7422 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.0257 | 30.7423 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.0341 | 30.7425 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.0424 | 30.7426 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.0507 | 30.7427 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.0591 | 30.7428 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.0674 | 30.7429 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.0757 | 30.743 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.0841 | 30.7431 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.0924 | 30.7432 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1007 | 30.7432 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1091 | 30.7433 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1174 | 30.7432 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1257 | 30.7432 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1341 | 30.7432 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1424 | 30.7432 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1508 | 30.7432 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1591 | 30.7432 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1674 | 30.7432 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1758 | 30.7432 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1841 | 30.7433 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.1924 | 30.7433 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2008 | 30.7434 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2091 | 30.7436 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2174 | 30.7436 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2258 | 30.7437 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2341 | 30.7437 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2424 | 30.7438 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2508 | 30.744 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2591 | 30.7441 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2674 | 30.7442 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2758 | 30.7442 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2841 | 30.7442 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.2924 | 30.7442 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3008 | 30.7441 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3091 | 30.7441 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3175 | 30.7442 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3258 | 30.7444 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3341 | 30.7445 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3425 | 30.7447 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3508 | 30.7449 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3591 | 30.745 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3675 | 30.7452 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3758 | 30.7453 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3841 | 30.7453 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.3925 | 30.7453 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4008 | 30.7455 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4091 | 30.7457 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4175 | 30.7456 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4258 | 30.7456 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4341 | 30.7457 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4425 | 30.7458 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4508 | 30.7458 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4592 | 30.7458 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4675 | 30.7458 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4758 | 30.7458 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4842 | 30.746 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.4925 | 30.7461 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5008 | 30.746 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5092 | 30.746 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5175 | 30.7461 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5258 | 30.7463 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5342 | 30.7466 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5425 | 30.7468 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5508 | 30.7473 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5592 | 30.7478 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5675 | 30.7481 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5758 | 30.7484 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5842 | 30.7487 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.5925 | 30.749 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6008 | 30.7493 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6092 | 30.7496 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6175 | 30.75 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6259 | 30.7503 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6342 | 30.7507 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6425 | 30.7511 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6509 | 30.7514 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6592 | 30.7516 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6675 | 30.752 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6759 | 30.7524 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6842 | 30.7526 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.6925 | 30.7528 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7009 | 30.753 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7092 | 30.7532 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7175 | 30.7536 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7259 | 30.754 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7342 | 30.7543 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7425 | 30.7546 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7509 | 30.7548 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7592 | 30.7551 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7675 | 30.7553 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7759 | 30.7556 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7842 | 30.7558 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.7926 | 30.7561 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8009 | 30.7563 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8092 | 30.7565 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8176 | 30.7567 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8259 | 30.7569 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8342 | 30.757 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8426 | 30.757 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8509 | 30.7573 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8592 | 30.7576 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8676 | 30.7577 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8759 | 30.7579 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8842 | 30.7582 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.8926 | 30.7585 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9009 | 30.7587 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9092 | 30.7589 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9176 | 30.7591 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9259 | 30.7593 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9342 | 30.7593 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9426 | 30.7594 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9509 | 30.7596 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9592 | 30.7597 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9676 | 30.7599 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9759 | 30.76 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9843 | 30.76 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 210.9926 | 30.7601 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0009 | 30.7602 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0093 | 30.7603 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0176 | 30.7604 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0259 | 30.7604 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0343 | 30.7606 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0426 | 30.7608 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0509 | 30.7609 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0593 | 30.761 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0676 | 30.7611 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0759 | 30.7611 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0843 | 30.7611 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.0926 | 30.761 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1009 | 30.761 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1093 | 30.761 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1176 | 30.761 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1259 | 30.761 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1343 | 30.761 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1426 | 30.761 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1509 | 30.7609 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1593 | 30.7609 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1676 | 30.7607 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1759 | 30.7606 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1843 | 30.7607 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.1926 | 30.7607 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.2009 | 30.7607 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.2093 | 30.7606 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.2176 | 30.7606 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.226 | 30.7605 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.2343 | 30.7604 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.2426 | 30.7603 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.2509 | 30.7603 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.2593 | 30.7603 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.2676 | 30.7604 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.276 | 30.7606 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.2843 | 30.7605 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.2926 | 30.7603 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.3009 | 30.7605 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.3093 | 30.7606 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.3176 | 30.7608 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.326 | 30.761 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.3343 | 30.7611 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.3426 | 30.7611 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.351 | 30.7612 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.3593 | 30.7613 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.3676 | 30.7614 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.376 | 30.7615 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.3843 | 30.7616 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.3926 | 30.7618 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.401 | 30.7618 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4093 | 30.7619 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4176 | 30.762 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.426 | 30.7622 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4343 | 30.7623 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4426 | 30.7624 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.451 | 30.7626 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4593 | 30.7628 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4676 | 30.7628 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.476 | 30.7629 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4843 | 30.763 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.4926 | 30.7631 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.501 | 30.7634 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5093 | 30.7636 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5177 | 30.7638 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.526 | 30.764 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5343 | 30.7642 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5426 | 30.7645 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.551 | 30.7646 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5593 | 30.7646 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5677 | 30.7649 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.576 | 30.7652 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5843 | 30.7653 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.5927 | 30.7655 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.601 | 30.7657 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6093 | 30.7658 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6177 | 30.766 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.626 | 30.7663 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6343 | 30.7665 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6427 | 30.7666 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.651 | 30.7668 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6593 | 30.767 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6677 | 30.7671 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.676 | 30.7672 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6843 | 30.7672 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.6927 | 30.7672 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.701 | 30.7671 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7093 | 30.7671 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7177 | 30.7671 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.726 | 30.7671 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7343 | 30.767 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7427 | 30.7669 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.751 | 30.767 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7593 | 30.7671 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7677 | 30.7671 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.776 | 30.7671 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7843 | 30.767 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.7927 | 30.767 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.801 | 30.767 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.8093 | 30.7671 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.8177 | 30.767 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.826 | 30.767 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.8344 | 30.7671 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.8427 | 30.7672 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.851 | 30.7674 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.8594 | 30.7676 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.8677 | 30.7677 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.876 | 30.7677 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.8844 | 30.7678 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.8927 | 30.7679 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.901 | 30.7679 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.9094 | 30.7679 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.9177 | 30.7679 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.926 | 30.7679 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.9344 | 30.768 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.9427 | 30.7682 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.951 | 30.7684 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.9594 | 30.7686 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.9677 | 30.7689 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.976 | 30.7692 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.9844 | 30.7693 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 211.9927 | 30.7694 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.001 | 30.7695 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.0094 | 30.7696 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.0177 | 30.7697 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.026 | 30.7698 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.0344 | 30.77 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.0427 | 30.7701 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.051 | 30.7703 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.0594 | 30.7705 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.0677 | 30.7706 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.076 | 30.7707 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.0844 | 30.7709 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.0927 | 30.7711 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.101 | 30.7712 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1094 | 30.7714 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1177 | 30.7716 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1261 | 30.7719 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1344 | 30.7721 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1427 | 30.7724 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.151 | 30.7726 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1594 | 30.7728 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1677 | 30.773 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1761 | 30.7732 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1844 | 30.7734 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.1927 | 30.7736 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2011 | 30.7737 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2094 | 30.7737 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2177 | 30.7736 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2261 | 30.7736 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2344 | 30.7737 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2427 | 30.7738 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2511 | 30.774 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2594 | 30.7742 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2677 | 30.7743 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2761 | 30.7745 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2844 | 30.7746 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.2927 | 30.7747 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3011 | 30.7747 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3094 | 30.7748 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3177 | 30.7749 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3261 | 30.775 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3344 | 30.7749 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3427 | 30.7749 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3511 | 30.7749 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3594 | 30.7749 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3678 | 30.7752 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3761 | 30.7754 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3844 | 30.7755 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.3927 | 30.7755 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4011 | 30.7757 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4094 | 30.7759 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4178 | 30.7761 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4261 | 30.7763 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4344 | 30.7765 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4427 | 30.7768 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4511 | 30.777 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4594 | 30.7772 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4678 | 30.7774 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4761 | 30.7776 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4844 | 30.7778 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.4928 | 30.7781 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5011 | 30.7781 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5094 | 30.7782 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5178 | 30.7783 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5261 | 30.7783 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5344 | 30.7785 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5428 | 30.7787 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5511 | 30.7788 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5594 | 30.779 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5678 | 30.7791 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5761 | 30.7792 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5844 | 30.7792 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.5928 | 30.7793 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6011 | 30.7794 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6094 | 30.7796 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6178 | 30.7797 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6261 | 30.7798 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6344 | 30.78 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6428 | 30.7802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6511 | 30.7802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6595 | 30.7803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6678 | 30.7803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6761 | 30.7803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6844 | 30.7803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.6928 | 30.7803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7011 | 30.7803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7095 | 30.7803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7178 | 30.7803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7261 | 30.7802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7345 | 30.7803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7428 | 30.7804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7511 | 30.7805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7595 | 30.7806 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7678 | 30.7807 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7761 | 30.7808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7845 | 30.7809 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.7928 | 30.781 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8011 | 30.781 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8095 | 30.7811 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8178 | 30.7812 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8261 | 30.7814 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8345 | 30.7815 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8428 | 30.7816 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8511 | 30.7816 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8595 | 30.7817 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8678 | 30.7818 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8761 | 30.7819 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8845 | 30.7819 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.8928 | 30.782 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9011 | 30.7821 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9095 | 30.7823 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9178 | 30.7825 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9261 | 30.7826 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9345 | 30.7828 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9428 | 30.7829 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9511 | 30.7831 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9595 | 30.7833 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9678 | 30.7834 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9762 | 30.7835 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9845 | 30.7836 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 212.9928 | 30.7837 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0012 | 30.7839 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0095 | 30.784 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0178 | 30.7842 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0262 | 30.7844 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0345 | 30.7845 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0428 | 30.7847 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0512 | 30.7848 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0595 | 30.7848 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0678 | 30.7848 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0762 | 30.7849 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0845 | 30.7849 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.0928 | 30.7849 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1012 | 30.785 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1095 | 30.785 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1178 | 30.7849 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1262 | 30.7848 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1345 | 30.7849 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1428 | 30.785 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1512 | 30.7852 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1595 | 30.7854 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1678 | 30.7854 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1762 | 30.7854 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1845 | 30.7854 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.1928 | 30.7854 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2012 | 30.7854 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2095 | 30.7854 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2178 | 30.7856 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2262 | 30.7858 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2345 | 30.7858 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2428 | 30.7857 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2512 | 30.7859 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2595 | 30.786 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2679 | 30.7861 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2762 | 30.7862 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2845 | 30.7862 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.2928 | 30.7862 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3012 | 30.7863 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3095 | 30.7864 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3178 | 30.7867 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3262 | 30.7869 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3345 | 30.787 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3428 | 30.7871 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3512 | 30.7875 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3595 | 30.7878 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3678 | 30.7881 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3762 | 30.7885 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3845 | 30.7888 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.3929 | 30.789 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4012 | 30.7894 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4095 | 30.7897 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4178 | 30.7899 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4262 | 30.7901 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4345 | 30.7902 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4429 | 30.7903 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4512 | 30.7904 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4595 | 30.7906 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4678 | 30.7906 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4762 | 30.7906 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4845 | 30.7907 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.4928 | 30.7908 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5012 | 30.7908 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5095 | 30.7907 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5179 | 30.7906 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5262 | 30.7905 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5345 | 30.7905 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5428 | 30.7905 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5512 | 30.7905 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5595 | 30.7905 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5679 | 30.7906 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5762 | 30.7908 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5845 | 30.791 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.5928 | 30.7912 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6012 | 30.7911 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6095 | 30.791 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6179 | 30.7911 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6262 | 30.7911 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6345 | 30.791 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6429 | 30.791 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6512 | 30.791 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6595 | 30.791 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6678 | 30.7911 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6762 | 30.7912 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6845 | 30.7912 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.6929 | 30.7913 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7012 | 30.7913 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7095 | 30.7914 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7178 | 30.7914 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7262 | 30.7914 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7345 | 30.7914 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7429 | 30.7914 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7512 | 30.7914 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7595 | 30.7915 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7679 | 30.7915 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7762 | 30.7916 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7845 | 30.7916 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.7929 | 30.7917 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8012 | 30.7916 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8095 | 30.7915 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8179 | 30.7915 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8262 | 30.7915 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8345 | 30.7916 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8429 | 30.7917 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8512 | 30.7917 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8595 | 30.7917 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8679 | 30.7918 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8762 | 30.7918 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8845 | 30.792 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.8929 | 30.7921 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9012 | 30.7923 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9095 | 30.7924 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9179 | 30.7925 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9262 | 30.7926 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9345 | 30.7928 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9429 | 30.7929 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9512 | 30.793 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9595 | 30.793 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9679 | 30.7931 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9762 | 30.7933 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9845 | 30.7934 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 213.9929 | 30.7935 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0012 | 30.7937 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0095 | 30.7938 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0179 | 30.7941 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0262 | 30.7944 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0345 | 30.7945 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0429 | 30.7947 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0512 | 30.7947 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0595 | 30.7948 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0679 | 30.7948 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0762 | 30.7948 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0845 | 30.7949 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.0929 | 30.795 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1012 | 30.7952 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1095 | 30.7953 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1179 | 30.7955 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1262 | 30.7956 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1345 | 30.7958 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1429 | 30.7959 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1512 | 30.796 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1595 | 30.796 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1679 | 30.7963 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1762 | 30.7965 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1845 | 30.7966 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.1929 | 30.7967 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2012 | 30.7968 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2095 | 30.7968 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2179 | 30.7969 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2262 | 30.797 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2345 | 30.7971 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2429 | 30.7971 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2512 | 30.7972 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2595 | 30.7973 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2679 | 30.7975 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2762 | 30.7978 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2845 | 30.7979 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.2929 | 30.798 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3012 | 30.7983 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3095 | 30.7985 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3179 | 30.7987 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3262 | 30.7989 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3345 | 30.7991 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3429 | 30.7993 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3512 | 30.7994 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3595 | 30.7996 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3679 | 30.7998 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3762 | 30.8 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3845 | 30.8001 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.3929 | 30.8003 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4012 | 30.8005 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4095 | 30.8007 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4179 | 30.8009 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4262 | 30.801 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4345 | 30.8011 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4429 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4512 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4595 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4679 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4762 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4845 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.4929 | 30.8013 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5012 | 30.8013 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5095 | 30.8013 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5179 | 30.8013 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5262 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5345 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5429 | 30.8011 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5512 | 30.8011 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5595 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5679 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5762 | 30.8011 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5845 | 30.8009 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.5929 | 30.8008 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6012 | 30.8007 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6095 | 30.8007 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6179 | 30.8007 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6262 | 30.8007 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6345 | 30.8007 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6429 | 30.8007 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6512 | 30.8006 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6595 | 30.8006 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6679 | 30.8005 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6762 | 30.8005 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6845 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.6929 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7012 | 30.8005 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7095 | 30.8005 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7179 | 30.8006 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7262 | 30.8007 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7345 | 30.8008 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7429 | 30.801 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7512 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7595 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7679 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7762 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7845 | 30.8019 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.7929 | 30.8022 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8012 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8095 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8179 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8262 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8345 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8429 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8512 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8595 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8679 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8762 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8846 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.8929 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9012 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9095 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9179 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9262 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9345 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9429 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9512 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9595 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9679 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9762 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9845 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 214.9929 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0012 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0096 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0179 | 30.8035 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0262 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0345 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0429 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0512 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0596 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0679 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0762 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0845 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.0929 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1012 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1095 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1179 | 30.8035 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1262 | 30.8035 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1346 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1429 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1512 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1595 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1679 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1762 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1846 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.1929 | 30.8051 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2012 | 30.8053 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2095 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2179 | 30.8058 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2262 | 30.8061 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2346 | 30.8063 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2429 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2512 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2596 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2679 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2762 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2846 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.2929 | 30.8063 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3012 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3096 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3179 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3262 | 30.8068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3345 | 30.8068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3429 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3512 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3596 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3679 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3762 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3846 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.3929 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4012 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4096 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4179 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4262 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4346 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4429 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4512 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4596 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4679 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4762 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4846 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.4929 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5012 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5096 | 30.8063 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5179 | 30.8063 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5262 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5346 | 30.8063 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5429 | 30.8062 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5512 | 30.8061 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5596 | 30.8059 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5679 | 30.8058 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5762 | 30.8056 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5846 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.5929 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6012 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6096 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6179 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6262 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6346 | 30.8049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6429 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6512 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6596 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6679 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6762 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6846 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.6929 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7012 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7096 | 30.8035 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7179 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7262 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7346 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7429 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7512 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7596 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7679 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7762 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7846 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.7929 | 30.8022 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8012 | 30.8022 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8096 | 30.8021 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8179 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8262 | 30.8018 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8346 | 30.8018 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8429 | 30.8018 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8512 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8596 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8679 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8762 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8846 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.8929 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9012 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9096 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9179 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9262 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9346 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9429 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9512 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9595 | 30.8018 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9679 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9762 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9845 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 215.9929 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0012 | 30.8013 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0095 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0179 | 30.8011 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0262 | 30.801 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0345 | 30.801 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0429 | 30.8009 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0512 | 30.801 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0595 | 30.801 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0679 | 30.801 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0762 | 30.801 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0845 | 30.8009 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.0929 | 30.8008 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1012 | 30.8008 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1095 | 30.8008 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1179 | 30.801 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1262 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1345 | 30.8013 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1429 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1512 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1595 | 30.8018 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1678 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1762 | 30.8021 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1845 | 30.8022 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.1928 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2012 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2095 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2178 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2262 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2345 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2428 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2512 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2595 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2678 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2762 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2845 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.2928 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3012 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3095 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3178 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3262 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3345 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3428 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3512 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3595 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3678 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3761 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3845 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.3928 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4011 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4095 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4178 | 30.8021 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4261 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4345 | 30.8019 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4428 | 30.8019 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4511 | 30.8018 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4595 | 30.8018 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4678 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4761 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4845 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.4928 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5011 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5095 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5178 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5261 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5345 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5428 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5511 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5595 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5678 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5761 | 30.8018 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5845 | 30.8018 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.5928 | 30.8019 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6011 | 30.8018 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6095 | 30.8018 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6178 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6261 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6345 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6428 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6511 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6595 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6678 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6761 | 30.8011 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6845 | 30.8011 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.6928 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7011 | 30.8011 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7095 | 30.801 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7178 | 30.8009 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7261 | 30.8008 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7345 | 30.8006 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7428 | 30.8005 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7511 | 30.8005 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7595 | 30.8006 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7678 | 30.8005 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7761 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7845 | 30.8005 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.7928 | 30.8007 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8011 | 30.8007 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8095 | 30.8007 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8178 | 30.8007 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8261 | 30.8007 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8345 | 30.8006 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8428 | 30.8006 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8511 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8595 | 30.8002 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8678 | 30.8 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8761 | 30.7999 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8845 | 30.7996 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.8928 | 30.7993 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9011 | 30.7991 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9095 | 30.799 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9178 | 30.7989 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9261 | 30.7989 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9345 | 30.7989 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9428 | 30.799 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9511 | 30.799 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9595 | 30.799 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9678 | 30.7988 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9762 | 30.7987 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9845 | 30.7986 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 216.9928 | 30.7985 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0011 | 30.7987 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0095 | 30.7988 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0178 | 30.7989 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0261 | 30.799 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0345 | 30.7992 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0428 | 30.7994 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0511 | 30.7994 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0595 | 30.7994 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0678 | 30.7994 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0761 | 30.7993 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0845 | 30.7995 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.0928 | 30.7996 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1012 | 30.7996 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1095 | 30.7997 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1178 | 30.7997 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1261 | 30.7996 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1345 | 30.7997 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1428 | 30.7997 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1512 | 30.7999 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1595 | 30.8001 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1678 | 30.8002 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1761 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1845 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.1928 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2011 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2095 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2178 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2262 | 30.8005 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2345 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2428 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2511 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2595 | 30.8005 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2678 | 30.8005 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2761 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2845 | 30.8005 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.2928 | 30.8005 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3011 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3095 | 30.8003 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3178 | 30.8003 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3261 | 30.8002 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3345 | 30.8003 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3428 | 30.8003 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3511 | 30.8002 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3595 | 30.8001 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3678 | 30.8002 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3761 | 30.8003 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3844 | 30.8003 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.3928 | 30.8003 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4011 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4095 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4178 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4261 | 30.8003 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4344 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4428 | 30.8005 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4511 | 30.8006 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4594 | 30.8008 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4678 | 30.8008 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4761 | 30.8008 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4844 | 30.8009 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.4928 | 30.801 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5011 | 30.8011 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5094 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5178 | 30.8013 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5261 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5344 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5428 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5511 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5594 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5677 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5761 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5844 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.5927 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6011 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6094 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6178 | 30.8013 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6261 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6344 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6427 | 30.8013 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6511 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6594 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6677 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6761 | 30.8019 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6844 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.6927 | 30.8022 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.7011 | 30.8022 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.7094 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.7177 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.7261 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.7344 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.7427 | 30.8022 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.7511 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.7594 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.7677 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.776 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.7844 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.7927 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.801 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.8094 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.8177 | 30.8022 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.826 | 30.8022 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.8344 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.8427 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.851 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.8594 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.8677 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.876 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.8844 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.8927 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.901 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9094 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9177 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.926 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9344 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9427 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.951 | 30.8035 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9594 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9677 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.976 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9843 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 217.9927 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.001 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0093 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0177 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.026 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0343 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0427 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.051 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0593 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0677 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.076 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0843 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.0927 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.101 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1093 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1177 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.126 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1343 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1427 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.151 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1593 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1676 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.176 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1843 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.1926 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.201 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.2093 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.2176 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.226 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.2343 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.2426 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.251 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.2593 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.2676 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.276 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.2843 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.2926 | 30.8019 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.301 | 30.8019 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.3093 | 30.8019 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.3176 | 30.8019 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.326 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.3343 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.3426 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.351 | 30.8019 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.3593 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.3676 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.376 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.3843 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.3926 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.401 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.4093 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.4176 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.4259 | 30.8013 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.4343 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.4426 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.451 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.4593 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.4676 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.476 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.4843 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.4926 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5009 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5093 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5176 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5259 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5343 | 30.8018 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5426 | 30.8019 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5509 | 30.8021 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5593 | 30.8022 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5676 | 30.8022 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5759 | 30.8022 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5843 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.5926 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6009 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6093 | 30.8022 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6176 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6259 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6342 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6426 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6509 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6593 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6676 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6759 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6842 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.6926 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7009 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7092 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7176 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7259 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7342 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7426 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7509 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7592 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7676 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7759 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7842 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.7926 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8009 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8092 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8176 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8259 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8342 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8425 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8509 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8592 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8676 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8759 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8842 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.8925 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9009 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9092 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9175 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9259 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9342 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9425 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9509 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9592 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9675 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9759 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9842 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 218.9925 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0009 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0092 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0175 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0258 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0342 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0425 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0508 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0592 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0675 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0759 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0842 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.0925 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1008 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1092 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1175 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1258 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1342 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1425 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1508 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1592 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1675 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1758 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1842 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.1925 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2008 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2092 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2175 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2258 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2341 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2425 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2508 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2591 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2675 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2758 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2841 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.2925 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3008 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3091 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3175 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3258 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3341 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3425 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3508 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3591 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3675 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3758 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3841 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.3925 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4008 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4091 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4174 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4258 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4341 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4424 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4508 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4591 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4674 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4758 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4841 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.4924 | 30.8035 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5008 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5091 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5174 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5258 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5341 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5424 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5508 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5591 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5674 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5758 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5841 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.5924 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6008 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6091 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6174 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6257 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6341 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6424 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6507 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6591 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6674 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6757 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6841 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.6924 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7007 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7091 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7174 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7257 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7341 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7424 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7507 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7591 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7674 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7757 | 30.8035 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7841 | 30.8035 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.7924 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.8007 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.8091 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.8174 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.8257 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.834 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.8424 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.8507 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.859 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.8674 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.8757 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.884 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.8924 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.9007 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.909 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.9174 | 30.8049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.9257 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.934 | 30.8051 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.9424 | 30.8051 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.9507 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.959 | 30.8053 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.9674 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.9757 | 30.8057 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.984 | 30.8056 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 219.9924 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.0007 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.009 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.0173 | 30.8056 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.0257 | 30.8056 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.034 | 30.8058 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.0423 | 30.8059 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.0507 | 30.806 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.059 | 30.8061 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.0673 | 30.8061 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.0757 | 30.8061 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.084 | 30.8061 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.0923 | 30.806 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.1007 | 30.8059 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.109 | 30.8058 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.1173 | 30.8057 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.1257 | 30.8056 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.134 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.1423 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.1507 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.159 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.1673 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.1757 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.184 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.1923 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2007 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.209 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2173 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2256 | 30.8053 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.234 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2423 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2506 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.259 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2673 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2757 | 30.8056 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.284 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.2923 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3006 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.309 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3173 | 30.8056 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3256 | 30.8057 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.334 | 30.8058 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3423 | 30.8059 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3506 | 30.8059 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.359 | 30.8058 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3673 | 30.8058 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3756 | 30.8057 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.384 | 30.8056 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.3923 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4006 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.409 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4173 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4256 | 30.8053 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.434 | 30.8053 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4423 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4506 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.459 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4673 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4756 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.484 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.4923 | 30.8053 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5006 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.509 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5173 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5256 | 30.8056 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.534 | 30.8058 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5423 | 30.8059 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5506 | 30.8059 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.559 | 30.806 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5673 | 30.806 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5756 | 30.806 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.584 | 30.8062 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.5923 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6006 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6089 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6173 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6256 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6339 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6423 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6506 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6589 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6673 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6756 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6839 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.6923 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7006 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7089 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7173 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7256 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7339 | 30.8068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7423 | 30.807 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7506 | 30.8071 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7589 | 30.8072 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7673 | 30.8073 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7756 | 30.8074 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7839 | 30.8075 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.7923 | 30.8077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8006 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8089 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8172 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8256 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8339 | 30.8087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8422 | 30.8089 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8506 | 30.8091 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8589 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8672 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8756 | 30.8098 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8839 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.8922 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9006 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9089 | 30.8101 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9172 | 30.8102 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9256 | 30.8103 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9339 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9422 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9506 | 30.8103 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9589 | 30.8103 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9672 | 30.8101 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9756 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9839 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 220.9922 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0006 | 30.8098 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0089 | 30.8097 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0172 | 30.8097 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0256 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0339 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0422 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0506 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0589 | 30.8094 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0672 | 30.8092 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0755 | 30.8091 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0839 | 30.809 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.0922 | 30.809 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1006 | 30.8089 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1089 | 30.8088 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1172 | 30.8087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1255 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1339 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1422 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1505 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1589 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1672 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1755 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1839 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.1922 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2005 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2089 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2172 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2255 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2339 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2422 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2505 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2589 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2672 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2755 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2839 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.2922 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3005 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3089 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3172 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3255 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3339 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3422 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3505 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3589 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3672 | 30.8076 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3755 | 30.8075 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3839 | 30.8074 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.3922 | 30.8073 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4005 | 30.8073 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4089 | 30.8073 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4172 | 30.8074 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4255 | 30.8074 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4339 | 30.8075 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4422 | 30.8076 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4505 | 30.8077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4589 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4672 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4755 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4839 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.4922 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5005 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5089 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5172 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5255 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5338 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5422 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5505 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5589 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5672 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5755 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5838 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.5922 | 30.8088 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6005 | 30.8088 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6088 | 30.8088 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6172 | 30.8089 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6255 | 30.8089 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6339 | 30.8088 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6422 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6505 | 30.8087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6588 | 30.8088 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6672 | 30.8089 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6755 | 30.8091 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6838 | 30.8092 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.6922 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7005 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7088 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7172 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7255 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7338 | 30.8097 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7422 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7505 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7588 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7672 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7755 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7838 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.7922 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8005 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8088 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8172 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8255 | 30.8098 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8338 | 30.8097 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8422 | 30.8097 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8505 | 30.8097 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8588 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8672 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8755 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8838 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.8922 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9005 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9088 | 30.8091 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9172 | 30.8092 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9255 | 30.8092 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9338 | 30.8092 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9422 | 30.8092 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9505 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9588 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9672 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9755 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9838 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 221.9922 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0005 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0088 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0172 | 30.8094 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0255 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0338 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0422 | 30.8097 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0505 | 30.8098 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0588 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0672 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0755 | 30.8101 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0838 | 30.8101 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.0922 | 30.8101 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1005 | 30.8101 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1088 | 30.8101 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1172 | 30.8101 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1255 | 30.8101 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1339 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1422 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1505 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1588 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1672 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1755 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1839 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.1922 | 30.8098 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2005 | 30.8098 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2088 | 30.8097 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2172 | 30.8097 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2255 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2338 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2422 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2505 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2589 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2672 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2755 | 30.8094 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2838 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.2922 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3005 | 30.8097 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3089 | 30.8098 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3172 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3255 | 30.8101 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3338 | 30.8101 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3422 | 30.8102 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3505 | 30.8101 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3589 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3672 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3755 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3839 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.3922 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4005 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4088 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4172 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4255 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4339 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4422 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4505 | 30.8101 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4588 | 30.8102 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4672 | 30.8101 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4755 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4839 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.4922 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5005 | 30.8097 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5089 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5172 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5255 | 30.8094 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5339 | 30.8094 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5422 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5505 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5589 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5672 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5755 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5838 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.5922 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6005 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6089 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6172 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6255 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6339 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6422 | 30.8098 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6505 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6589 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6672 | 30.8102 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6755 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6839 | 30.8105 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.6922 | 30.8107 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7005 | 30.8109 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7089 | 30.8111 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7172 | 30.8112 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7255 | 30.8114 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7339 | 30.8115 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7422 | 30.8116 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7505 | 30.8117 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7589 | 30.8117 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7672 | 30.8118 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7755 | 30.8118 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7839 | 30.812 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.7922 | 30.8122 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8005 | 30.8123 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8089 | 30.8123 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8172 | 30.8124 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8255 | 30.8125 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8339 | 30.8124 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8422 | 30.8124 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8505 | 30.8124 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8589 | 30.8123 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8672 | 30.8124 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8755 | 30.8125 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8839 | 30.8125 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.8922 | 30.8124 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9005 | 30.8124 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9089 | 30.8124 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9172 | 30.8123 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9255 | 30.8122 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9339 | 30.8121 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9422 | 30.8119 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9505 | 30.8119 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9589 | 30.8118 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9672 | 30.8117 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9755 | 30.8117 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9839 | 30.8117 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 222.9922 | 30.8117 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0005 | 30.8118 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0089 | 30.8118 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0172 | 30.812 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0255 | 30.8122 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0339 | 30.8123 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0422 | 30.8125 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0505 | 30.8125 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0589 | 30.8126 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0672 | 30.8126 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0755 | 30.8125 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0839 | 30.8126 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.0922 | 30.8127 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1005 | 30.8127 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1089 | 30.8127 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1172 | 30.8127 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1255 | 30.8128 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1339 | 30.8127 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1422 | 30.8127 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1505 | 30.8126 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1589 | 30.8126 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1672 | 30.8126 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1755 | 30.8126 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1839 | 30.8126 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.1922 | 30.8126 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2005 | 30.8126 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2089 | 30.8126 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2172 | 30.8126 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2255 | 30.8125 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2339 | 30.8126 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2422 | 30.8126 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2505 | 30.8127 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2589 | 30.8127 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2672 | 30.8128 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2755 | 30.8129 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2839 | 30.8129 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.2922 | 30.8129 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3005 | 30.8131 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3089 | 30.8132 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3172 | 30.8132 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3255 | 30.8132 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3339 | 30.8132 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3422 | 30.8131 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3505 | 30.8131 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3589 | 30.8131 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3672 | 30.8131 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3755 | 30.8131 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3839 | 30.8131 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.3922 | 30.8131 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4005 | 30.813 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4089 | 30.813 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4172 | 30.813 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4255 | 30.813 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4339 | 30.8131 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4422 | 30.8133 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4505 | 30.8133 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4589 | 30.8134 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4672 | 30.8136 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4755 | 30.8137 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4839 | 30.8139 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.4922 | 30.814 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5005 | 30.8141 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5089 | 30.8142 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5172 | 30.8142 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5256 | 30.8143 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5339 | 30.8144 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5422 | 30.8145 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5506 | 30.8145 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5589 | 30.8145 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5672 | 30.8146 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5756 | 30.8147 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5839 | 30.8147 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.5922 | 30.8147 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6006 | 30.8147 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6089 | 30.8148 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6172 | 30.8147 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6256 | 30.8146 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6339 | 30.8146 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6422 | 30.8145 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6506 | 30.8144 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6589 | 30.8144 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6672 | 30.8142 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6756 | 30.8141 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6839 | 30.8139 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.6922 | 30.8137 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7006 | 30.8137 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7089 | 30.8136 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7172 | 30.8135 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7256 | 30.8133 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7339 | 30.8132 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7422 | 30.8131 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7506 | 30.8131 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7589 | 30.813 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7672 | 30.8129 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7756 | 30.8129 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7839 | 30.8128 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.7923 | 30.8128 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8006 | 30.8127 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8089 | 30.8125 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8173 | 30.8124 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8256 | 30.8123 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8339 | 30.8122 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8423 | 30.8122 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8506 | 30.8121 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8589 | 30.8119 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8673 | 30.8119 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8756 | 30.8118 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8839 | 30.8117 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.8923 | 30.8116 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9006 | 30.8115 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9089 | 30.8115 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9173 | 30.8114 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9256 | 30.8113 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9339 | 30.8112 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9423 | 30.8111 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9506 | 30.8109 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9589 | 30.8108 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9673 | 30.8106 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9756 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9839 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 223.9923 | 30.8103 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0006 | 30.8103 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0089 | 30.8103 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0173 | 30.8105 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0256 | 30.8107 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.034 | 30.8108 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0423 | 30.8109 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0506 | 30.8109 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0589 | 30.8108 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0673 | 30.8108 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0756 | 30.8108 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.084 | 30.8107 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.0923 | 30.8107 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1006 | 30.8106 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1089 | 30.8105 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1173 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1256 | 30.8102 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.134 | 30.8103 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1423 | 30.8103 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1506 | 30.8103 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.159 | 30.8103 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1673 | 30.8103 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1756 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.184 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.1923 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2006 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.209 | 30.8103 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2173 | 30.8103 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2256 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.234 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2423 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2506 | 30.8103 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.259 | 30.8103 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2673 | 30.8103 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2756 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.284 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.2923 | 30.8105 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3006 | 30.8105 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.309 | 30.8105 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3173 | 30.8105 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3257 | 30.8105 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.334 | 30.8105 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3423 | 30.8106 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3506 | 30.8105 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.359 | 30.8105 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3673 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3757 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.384 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.3923 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4007 | 30.8104 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.409 | 30.8105 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4173 | 30.8106 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4257 | 30.8107 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.434 | 30.8108 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4423 | 30.811 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4507 | 30.8111 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.459 | 30.8111 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4673 | 30.8112 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4757 | 30.8113 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.484 | 30.8114 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.4923 | 30.8115 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5007 | 30.8115 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.509 | 30.8115 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5173 | 30.8114 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5257 | 30.8113 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.534 | 30.8112 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5423 | 30.811 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5507 | 30.811 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.559 | 30.811 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5673 | 30.8109 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5757 | 30.8108 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.584 | 30.8107 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.5923 | 30.8106 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6007 | 30.8106 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.609 | 30.8106 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6173 | 30.8106 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6257 | 30.8105 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.634 | 30.8103 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6423 | 30.8102 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6507 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.659 | 30.8098 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6674 | 30.8097 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6757 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.684 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.6924 | 30.8091 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7007 | 30.8088 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.709 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7174 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7257 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.734 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7424 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7507 | 30.8075 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.759 | 30.8073 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7674 | 30.8071 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7757 | 30.8069 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.784 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.7924 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8007 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.809 | 30.8062 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8174 | 30.806 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8257 | 30.8057 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.834 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8424 | 30.8051 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8507 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.859 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8674 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8757 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.884 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.8924 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9007 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9091 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9174 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9257 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9341 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9424 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9507 | 30.8021 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9591 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9674 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9757 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9841 | 30.801 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 224.9924 | 30.8007 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0007 | 30.8005 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0091 | 30.8003 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0174 | 30.8002 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0257 | 30.8001 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0341 | 30.8 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0424 | 30.7999 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0508 | 30.7998 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0591 | 30.7997 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0674 | 30.7997 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0757 | 30.7997 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0841 | 30.7996 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.0924 | 30.7996 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1008 | 30.7996 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1091 | 30.7996 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1174 | 30.7996 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1258 | 30.7996 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1341 | 30.7995 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1424 | 30.7994 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1508 | 30.7995 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1591 | 30.7995 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1674 | 30.7996 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1758 | 30.7996 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1841 | 30.7996 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.1924 | 30.7996 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2008 | 30.7997 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2091 | 30.7997 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2175 | 30.7998 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2258 | 30.7999 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2341 | 30.8 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2424 | 30.8002 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2508 | 30.8001 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2591 | 30.8 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2675 | 30.8 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2758 | 30.8 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2841 | 30.8002 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.2925 | 30.8004 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3008 | 30.8005 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3091 | 30.8007 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3175 | 30.8008 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3258 | 30.8009 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3341 | 30.8011 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3425 | 30.8013 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3508 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3591 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3675 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3758 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3842 | 30.8019 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.3925 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4008 | 30.8021 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4091 | 30.8022 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4175 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4258 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4342 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4425 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4508 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4592 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4675 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4758 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4842 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.4925 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5008 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5092 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5175 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5258 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5342 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5425 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5509 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5592 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5675 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5759 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5842 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.5925 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6009 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6092 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6175 | 30.8049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6259 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6342 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6425 | 30.8051 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6509 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6592 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6675 | 30.8049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6759 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6842 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.6926 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7009 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7092 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7176 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7259 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7342 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7426 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7509 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7592 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7676 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7759 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7842 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.7926 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8009 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8092 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8176 | 30.8035 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8259 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8342 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8426 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8509 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8593 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8676 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8759 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8843 | 30.8021 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.8926 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9009 | 30.8019 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9093 | 30.8018 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9176 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9259 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9343 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9426 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9509 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9593 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9676 | 30.8014 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9759 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9843 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 225.9926 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.0009 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.0093 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.0176 | 30.8013 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.026 | 30.8011 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.0343 | 30.801 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.0426 | 30.8009 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.051 | 30.8011 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.0593 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.0676 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.076 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.0843 | 30.8012 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.0926 | 30.8013 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.101 | 30.8013 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.1093 | 30.8013 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.1176 | 30.8011 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.126 | 30.801 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.1343 | 30.8008 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.1426 | 30.8006 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.151 | 30.8006 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.1593 | 30.8005 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.1676 | 30.8006 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.176 | 30.8006 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.1843 | 30.8008 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.1927 | 30.801 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.201 | 30.8013 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.2093 | 30.8016 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.2177 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.226 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.2343 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.2427 | 30.8015 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.251 | 30.8018 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.2593 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.2677 | 30.8022 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.276 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.2843 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.2927 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.301 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.3094 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.3177 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.326 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.3344 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.3427 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.351 | 30.8035 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.3594 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.3677 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.376 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.3844 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.3927 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.401 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.4094 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.4177 | 30.8051 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.4261 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.4344 | 30.8053 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.4427 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.4511 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.4594 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.4677 | 30.8056 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.4761 | 30.8058 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.4844 | 30.806 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.4928 | 30.8062 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5011 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5094 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5177 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5261 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5344 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5428 | 30.8068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5511 | 30.8069 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5594 | 30.8071 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5678 | 30.8071 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5761 | 30.8072 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5844 | 30.8073 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.5928 | 30.8074 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6011 | 30.8075 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6094 | 30.8075 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6178 | 30.8075 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6261 | 30.8076 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6344 | 30.8077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6428 | 30.8077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6511 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6595 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6678 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6761 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6845 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.6928 | 30.8087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7011 | 30.8087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7095 | 30.8087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7178 | 30.8089 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7261 | 30.8091 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7345 | 30.8092 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7428 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7511 | 30.8094 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7595 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7678 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7761 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7845 | 30.8094 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.7928 | 30.8094 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8011 | 30.8094 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8095 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8178 | 30.8094 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8262 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8345 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8428 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8512 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8595 | 30.8094 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8678 | 30.8094 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8762 | 30.8094 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8845 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.8928 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9012 | 30.8091 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9095 | 30.809 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9178 | 30.8091 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9262 | 30.8092 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9345 | 30.8091 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9428 | 30.8091 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9512 | 30.809 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9595 | 30.809 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9678 | 30.8089 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9762 | 30.8087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9845 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 226.9929 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0012 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0095 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0179 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0262 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0345 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0429 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0512 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0595 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0679 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0762 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0845 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.0929 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1012 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1096 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1179 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1262 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1346 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1429 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1512 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1596 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1679 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1762 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1846 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.1929 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2012 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2096 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2179 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2263 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2346 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2429 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2513 | 30.8087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2596 | 30.8087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2679 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2763 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2846 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.2929 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3013 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3096 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3179 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3263 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3346 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.343 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3513 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3596 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.368 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3763 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.3846 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.393 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4013 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4097 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.418 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4263 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4347 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.443 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4513 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4597 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.468 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4763 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.4847 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.493 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5013 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5097 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.518 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5264 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5347 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.543 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5514 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5597 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.568 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5764 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.5847 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.593 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6014 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6097 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.618 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6264 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6347 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6431 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6514 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6597 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6681 | 30.8077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6764 | 30.8077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6847 | 30.8077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.6931 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7014 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7097 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7181 | 30.8076 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7264 | 30.8074 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7347 | 30.8072 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7431 | 30.8071 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7514 | 30.807 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7598 | 30.8069 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7681 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7764 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7848 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.7931 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8014 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8098 | 30.8068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8181 | 30.8068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8264 | 30.8068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8348 | 30.8068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8431 | 30.8068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8515 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8598 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8681 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8765 | 30.8063 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8848 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.8931 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9015 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9098 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9181 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9265 | 30.8063 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9348 | 30.8063 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9431 | 30.8063 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9515 | 30.8063 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9598 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9682 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9765 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9848 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 227.9932 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0015 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0098 | 30.8063 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0182 | 30.8063 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0265 | 30.8063 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0348 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0432 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0515 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0598 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0682 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0765 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0849 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.0932 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1015 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1099 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1182 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1265 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1349 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1432 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1515 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1599 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1682 | 30.8068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1765 | 30.8068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1849 | 30.807 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.1932 | 30.8072 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2016 | 30.8072 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2099 | 30.8072 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2182 | 30.8073 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2266 | 30.8073 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2349 | 30.8074 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2432 | 30.8075 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2516 | 30.8076 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2599 | 30.8077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2682 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2766 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2849 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.2933 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3016 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3099 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3183 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3266 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3349 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3433 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3516 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3599 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3683 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3766 | 30.8077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3849 | 30.8076 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.3933 | 30.8075 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4016 | 30.8073 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.41 | 30.8072 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4183 | 30.807 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4266 | 30.8069 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.435 | 30.8068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4433 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4516 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.46 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4683 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4766 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.485 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.4933 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5016 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.51 | 30.8062 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5183 | 30.8061 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5267 | 30.8059 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.535 | 30.8057 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5433 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5517 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.56 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5683 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5767 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.585 | 30.8053 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.5934 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6017 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.61 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6184 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6267 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.635 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6434 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6517 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.66 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6684 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6767 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6851 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.6934 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7017 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7101 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7184 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7267 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7351 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7434 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7517 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7601 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7684 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7768 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7851 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.7934 | 30.8035 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8018 | 30.8035 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8101 | 30.8035 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8184 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8268 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8351 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8434 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8518 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8601 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8685 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8768 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8851 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.8935 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9018 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9101 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9185 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9268 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9352 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9435 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9518 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9602 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9685 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9768 | 30.8022 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9852 | 30.8022 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 228.9935 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0018 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0102 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0185 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0269 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0352 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0435 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0519 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0602 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0685 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0769 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0852 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.0936 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1019 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1102 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1186 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1269 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1352 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1436 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1519 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1602 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1686 | 30.8035 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1769 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1853 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.1936 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2019 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2103 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2186 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2269 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2353 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2436 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.252 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2603 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2686 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.277 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2853 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.2936 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.302 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3103 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3186 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.327 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3353 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3437 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.352 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3603 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3687 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.377 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3853 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.3937 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.402 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4103 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4187 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.427 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4353 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4437 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.452 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4604 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4687 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.477 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4854 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.4937 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.502 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5104 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5187 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5271 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5354 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5437 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5521 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5604 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5687 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5771 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5854 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.5938 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6021 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6104 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6188 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6271 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6354 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6438 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6521 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6604 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6688 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6771 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6855 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.6938 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7021 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7105 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7188 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7271 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7355 | 30.8035 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7438 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7522 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7605 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7688 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7772 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7855 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.7938 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8022 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8105 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8188 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8272 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8355 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8439 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8522 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8605 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8689 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8772 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8855 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.8939 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9022 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9106 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9189 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9272 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9356 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9439 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9522 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9606 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9689 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9772 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9856 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 229.9939 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0023 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0106 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0189 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0273 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0356 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0439 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0523 | 30.8035 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0606 | 30.8035 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0689 | 30.8035 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0773 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.0856 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.094 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1023 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1106 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.119 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1273 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1356 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.144 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1523 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1606 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.169 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1773 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.1857 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.194 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2023 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2107 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.219 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2273 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2357 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.244 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2523 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2607 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.269 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2774 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.2857 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.294 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3024 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3107 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.319 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3274 | 30.8049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3357 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3441 | 30.8051 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3524 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3607 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3691 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3774 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3857 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.3941 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4024 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4108 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4191 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4274 | 30.8056 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4358 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4441 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4524 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4608 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4691 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4774 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4858 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.4941 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5025 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5108 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5191 | 30.8053 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5275 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5358 | 30.8051 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5441 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5525 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5608 | 30.8051 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5692 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5775 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5858 | 30.8051 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.5942 | 30.8051 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6025 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6108 | 30.8053 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6192 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6275 | 30.8056 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6358 | 30.8056 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6442 | 30.8057 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6525 | 30.8057 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6609 | 30.8056 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6692 | 30.8056 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6775 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6859 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.6942 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7025 | 30.8053 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7109 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7192 | 30.8051 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7275 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7359 | 30.8049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7442 | 30.8049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7525 | 30.8049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7609 | 30.8049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7692 | 30.8049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7776 | 30.8049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7859 | 30.8049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.7942 | 30.8049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8026 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8109 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8192 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8276 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8359 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8443 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8526 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8609 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8693 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8776 | 30.8049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8859 | 30.8049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.8943 | 30.8049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.9026 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.9109 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.9193 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.9276 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.936 | 30.8053 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.9443 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.9526 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.961 | 30.8051 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.9693 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.9776 | 30.8049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.986 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 230.9943 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.0027 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.011 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.0193 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.0277 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.036 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.0443 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.0527 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.061 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.0694 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.0777 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.086 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.0944 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.1027 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.111 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.1194 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.1277 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.136 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.1444 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.1527 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.1611 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.1694 | 30.8049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.1777 | 30.8049 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.1861 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.1944 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2027 | 30.8051 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2111 | 30.8051 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2194 | 30.8051 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2278 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2361 | 30.8051 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2444 | 30.8051 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2528 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2611 | 30.8053 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2694 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2778 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2861 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.2944 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3028 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3111 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3195 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3278 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3361 | 30.8055 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3445 | 30.8056 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3528 | 30.8058 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3611 | 30.806 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3695 | 30.8061 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3778 | 30.8063 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3861 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.3945 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4028 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4111 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4195 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4278 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4362 | 30.8068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4445 | 30.807 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4528 | 30.807 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4612 | 30.807 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4695 | 30.807 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4778 | 30.8071 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4862 | 30.807 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.4945 | 30.8069 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5029 | 30.807 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5112 | 30.8071 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5195 | 30.8072 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5279 | 30.8073 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5362 | 30.8072 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5445 | 30.8071 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5529 | 30.8072 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5612 | 30.8072 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5695 | 30.8072 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5779 | 30.8071 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5862 | 30.8072 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.5946 | 30.8073 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6029 | 30.8074 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6112 | 30.8074 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6196 | 30.8073 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6279 | 30.8073 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6362 | 30.8072 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6446 | 30.8071 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6529 | 30.807 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6613 | 30.807 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6696 | 30.8069 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6779 | 30.8068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6863 | 30.8068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.6946 | 30.8069 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7029 | 30.807 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7113 | 30.8071 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7196 | 30.8071 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.728 | 30.8071 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7363 | 30.8072 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7446 | 30.8073 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.753 | 30.8075 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7613 | 30.8076 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7696 | 30.8076 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.778 | 30.8076 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7863 | 30.8077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.7946 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.803 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8113 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8197 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.828 | 30.8077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8363 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8447 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.853 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8613 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8697 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.878 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8864 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.8947 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.903 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9114 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9197 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.928 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9364 | 30.8077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9447 | 30.8076 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.953 | 30.8076 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9614 | 30.8076 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9697 | 30.8075 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9781 | 30.8073 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9864 | 30.8072 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 231.9947 | 30.8071 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0031 | 30.8071 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0114 | 30.807 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0197 | 30.8068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0281 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0364 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0447 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0531 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0614 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0697 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0781 | 30.8063 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0864 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.0948 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1031 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1114 | 30.8066 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1198 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1281 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1364 | 30.8068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1448 | 30.8068 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1531 | 30.807 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1615 | 30.8071 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1698 | 30.8072 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1781 | 30.8072 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1865 | 30.8074 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.1948 | 30.8075 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2031 | 30.8076 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2115 | 30.8077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2198 | 30.8077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2281 | 30.8077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2365 | 30.8077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2448 | 30.8077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2532 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2615 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2698 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2782 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2865 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.2948 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3032 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3115 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3199 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3282 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3365 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3449 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3532 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3615 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3699 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3782 | 30.8087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3866 | 30.8087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.3949 | 30.8088 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4032 | 30.8088 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4116 | 30.8088 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4199 | 30.8088 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4282 | 30.8087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4366 | 30.8087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4449 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4532 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4616 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4699 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4783 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4866 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.4949 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.5033 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.5116 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.5199 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.5283 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.5366 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.545 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.5533 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.5616 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.57 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.5783 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.5866 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.595 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.6033 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.6116 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.62 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.6283 | 30.8087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.6367 | 30.8087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.645 | 30.8088 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.6533 | 30.8089 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.6617 | 30.8091 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.67 | 30.8092 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.6783 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.6867 | 30.8094 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.695 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.7033 | 30.8097 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.7117 | 30.8098 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.72 | 30.8098 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.7283 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.7367 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.745 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.7534 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.7617 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.77 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.7784 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.7867 | 30.81 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.795 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8034 | 30.8099 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8117 | 30.8098 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8201 | 30.8097 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8284 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8367 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8451 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8534 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8617 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8701 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8784 | 30.8094 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8867 | 30.8094 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.8951 | 30.8095 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9034 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9118 | 30.8098 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9201 | 30.8097 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9284 | 30.8096 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9368 | 30.8094 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9451 | 30.8093 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9534 | 30.8092 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9618 | 30.8092 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9701 | 30.8092 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9785 | 30.8091 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9868 | 30.809 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 232.9951 | 30.8089 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0035 | 30.8087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0118 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0201 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0285 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0368 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0452 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0535 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0618 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0702 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0785 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0868 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.0952 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1035 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1118 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1202 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1285 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1369 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1452 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1535 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1619 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1702 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1785 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1869 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.1952 | 30.8077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2036 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2119 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2202 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2286 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2369 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2452 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2536 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2619 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2702 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2786 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2869 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.2953 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3036 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3119 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3203 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3286 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3369 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3453 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3536 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3619 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3703 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3786 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3869 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.3953 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4036 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.412 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4203 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4286 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.437 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4453 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4536 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.462 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4703 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4787 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.487 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.4953 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5037 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.512 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5203 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5287 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.537 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5453 | 30.8078 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5537 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.562 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5704 | 30.808 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5787 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.587 | 30.8082 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.5954 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6037 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.612 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6204 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6287 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6371 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6454 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6537 | 30.8085 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6621 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6704 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6787 | 30.8087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6871 | 30.8087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.6954 | 30.8088 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7038 | 30.8088 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7121 | 30.8088 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7204 | 30.8089 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7288 | 30.8089 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7371 | 30.809 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7454 | 30.8091 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7538 | 30.8091 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7621 | 30.809 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7704 | 30.8089 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7788 | 30.8088 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7871 | 30.8087 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.7955 | 30.8086 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8038 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8121 | 30.8083 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8205 | 30.8081 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8288 | 30.8079 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8371 | 30.8077 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8455 | 30.8075 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8538 | 30.8074 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8622 | 30.8073 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8705 | 30.8071 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8788 | 30.8069 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8872 | 30.8067 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.8955 | 30.8065 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9038 | 30.8064 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9122 | 30.8063 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9205 | 30.8062 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9288 | 30.8061 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9372 | 30.8059 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9455 | 30.8058 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9539 | 30.8058 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9622 | 30.8059 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9705 | 30.8058 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9789 | 30.8057 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9872 | 30.8056 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 233.9955 | 30.8054 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0039 | 30.8053 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0122 | 30.8052 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0205 | 30.805 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0289 | 30.8048 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0372 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0455 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0539 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0622 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0706 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0789 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0872 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.0956 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1039 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1122 | 30.8047 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1206 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1289 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1373 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1456 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1539 | 30.8045 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1623 | 30.8044 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1706 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1789 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1873 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.1956 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2039 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2123 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2206 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.229 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2373 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2456 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.254 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2623 | 30.8043 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2706 | 30.8042 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.279 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2873 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.2957 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.304 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.3123 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.3207 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.329 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.3373 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.3457 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.354 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.3624 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.3707 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.379 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.3874 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.3957 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.404 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.4124 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.4207 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.429 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.4374 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.4457 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.4541 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.4624 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.4707 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.4791 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.4874 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.4957 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5041 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5124 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5208 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5291 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5374 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5458 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5541 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5624 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5708 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5791 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5874 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.5958 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6041 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6124 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6208 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6291 | 30.8036 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6374 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6458 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6541 | 30.8038 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6624 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6708 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6791 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6875 | 30.804 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.6958 | 30.8041 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7041 | 30.8039 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7125 | 30.8037 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7208 | 30.8035 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7291 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7375 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7458 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7541 | 30.8032 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7625 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7708 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7791 | 30.8033 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7875 | 30.8031 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.7958 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8041 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8125 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8208 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8291 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8375 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8458 | 30.803 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8542 | 30.8029 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8625 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8708 | 30.8028 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8792 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8875 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.8958 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9042 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9125 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9208 | 30.8025 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9292 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9375 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9458 | 30.8026 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9542 | 30.8024 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9625 | 30.8023 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9708 | 30.8022 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9792 | 30.8021 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9875 | 30.8021 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 234.9958 | 30.8021 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0042 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0125 | 30.8019 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0209 | 30.8018 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0292 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0375 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0459 | 30.8017 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0542 | 30.8018 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0625 | 30.8019 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0709 | 30.8019 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0792 | 30.8018 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0875 | 30.8019 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.0959 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1042 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1125 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1209 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1292 | 30.802 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1376 | 30.8027 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1459 | 30.8034 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1542 | 30.8046 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1626 | 30.8058 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1709 | 30.8071 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1792 | 30.8084 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1876 | 30.8097 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.1959 | 30.8111 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2042 | 30.8126 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2126 | 30.814 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2209 | 30.8154 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2292 | 30.8167 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2376 | 30.8182 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2459 | 30.8197 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2543 | 30.8211 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2626 | 30.8226 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2709 | 30.8241 | 30 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 235.2793 | 30.8256 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.2876 | 30.8273 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.2959 | 30.829 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3043 | 30.8305 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3126 | 30.8321 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.321 | 30.8336 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3293 | 30.8352 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3376 | 30.8367 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.346 | 30.8382 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3543 | 30.8399 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3626 | 30.8415 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.371 | 30.8431 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3793 | 30.8447 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3876 | 30.8462 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.396 | 30.8478 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4043 | 30.8493 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4127 | 30.8509 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.421 | 30.8524 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4293 | 30.8539 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4377 | 30.8554 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.446 | 30.8569 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4543 | 30.8586 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4627 | 30.8602 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.471 | 30.8618 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4794 | 30.8633 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4877 | 30.865 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.496 | 30.8666 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5044 | 30.8682 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5127 | 30.8698 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.521 | 30.8713 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5294 | 30.8729 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5377 | 30.8747 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5461 | 30.8765 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5544 | 30.8782 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5627 | 30.8799 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5711 | 30.8816 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5794 | 30.8833 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5877 | 30.8849 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5961 | 30.8864 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6044 | 30.8881 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6127 | 30.8897 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6211 | 30.8911 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6294 | 30.8924 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6377 | 30.8936 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6461 | 30.8949 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6544 | 30.896 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6627 | 30.8972 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6711 | 30.8985 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6794 | 30.8998 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6877 | 30.9009 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6961 | 30.902 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7044 | 30.9031 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7128 | 30.9043 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7211 | 30.9054 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7294 | 30.9066 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7378 | 30.9076 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7461 | 30.9087 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7544 | 30.9098 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7628 | 30.9108 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7711 | 30.9118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7794 | 30.9128 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7878 | 30.9139 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7961 | 30.9149 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8044 | 30.9159 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8128 | 30.9169 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8211 | 30.918 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8294 | 30.9191 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8378 | 30.9201 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8461 | 30.9212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8544 | 30.9222 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8628 | 30.9232 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8711 | 30.9242 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8795 | 30.9252 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8878 | 30.9261 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8961 | 30.9271 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9045 | 30.928 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9128 | 30.9289 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9211 | 30.9298 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9295 | 30.9308 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9378 | 30.9319 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9461 | 30.933 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9545 | 30.9341 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9628 | 30.9352 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9711 | 30.9362 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9795 | 30.9371 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9878 | 30.9381 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9961 | 30.9391 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0045 | 30.9401 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0128 | 30.9411 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0211 | 30.942 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0295 | 30.9429 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0378 | 30.944 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0462 | 30.9451 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0545 | 30.9461 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0628 | 30.947 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0712 | 30.948 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0795 | 30.9489 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0878 | 30.9499 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0962 | 30.9509 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1045 | 30.9519 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1128 | 30.9529 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1212 | 30.9539 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1295 | 30.9549 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1378 | 30.956 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1462 | 30.9572 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1545 | 30.9584 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1629 | 30.9597 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1712 | 30.9611 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1795 | 30.9626 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1879 | 30.964 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1962 | 30.9654 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2045 | 30.9667 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2129 | 30.9681 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2212 | 30.9694 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2295 | 30.9707 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2379 | 30.9722 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2462 | 30.9736 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2545 | 30.9751 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2629 | 30.9766 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2712 | 30.9782 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2796 | 30.9797 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2879 | 30.9813 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2962 | 30.9829 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3046 | 30.9844 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3129 | 30.9859 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3212 | 30.9874 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3296 | 30.9888 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3379 | 30.9902 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3463 | 30.9916 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3546 | 30.9931 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3629 | 30.9947 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3713 | 30.9963 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3796 | 30.9979 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3879 | 30.9995 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3963 | 31.0011 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4046 | 31.0027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4129 | 31.0042 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4213 | 31.0057 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4296 | 31.0072 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4379 | 31.0087 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4463 | 31.0103 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4546 | 31.0119 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4629 | 31.0134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4713 | 31.0151 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4796 | 31.0168 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4879 | 31.0182 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4963 | 31.0196 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.5046 | 31.021 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.513 | 31.0225 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.5213 | 31.0239 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.5296 | 31.0253 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.538 | 31.0267 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.5463 | 31.0282 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.5546 | 31.0296 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.563 | 31.0311 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.5713 | 31.0324 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.5796 | 31.0338 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.588 | 31.0351 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.5963 | 31.0365 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.6046 | 31.0379 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.613 | 31.0393 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.6213 | 31.0409 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.6296 | 31.0425 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.638 | 31.044 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.6463 | 31.0455 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.6546 | 31.0468 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.663 | 31.0482 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.6713 | 31.0498 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.6797 | 31.0515 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.688 | 31.053 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.6963 | 31.0546 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7047 | 31.056 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.713 | 31.0575 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7213 | 31.0588 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7297 | 31.06 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.738 | 31.0615 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7463 | 31.063 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7547 | 31.0644 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.763 | 31.0657 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7713 | 31.0673 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7797 | 31.0689 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.788 | 31.0704 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7963 | 31.0718 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8047 | 31.0727 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.813 | 31.0735 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8214 | 31.0738 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8297 | 31.0741 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.838 | 31.0743 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8464 | 31.0744 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8547 | 31.0746 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.863 | 31.0747 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8714 | 31.0747 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8797 | 31.0748 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.888 | 31.0748 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8964 | 31.0748 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9047 | 31.0747 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.913 | 31.0746 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9214 | 31.0746 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9297 | 31.0745 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.938 | 31.0744 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9464 | 31.0743 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9547 | 31.0741 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.963 | 31.074 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9714 | 31.074 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9797 | 31.0739 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9881 | 31.0738 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9964 | 31.0738 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0047 | 31.0738 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0131 | 31.0738 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0214 | 31.0737 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0297 | 31.0736 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0381 | 31.0736 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0464 | 31.0735 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0547 | 31.0733 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0631 | 31.0732 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0714 | 31.073 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0797 | 31.0728 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0881 | 31.0728 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0964 | 31.0728 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1048 | 31.0728 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1131 | 31.0727 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1214 | 31.0725 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1297 | 31.0723 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1381 | 31.0723 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1464 | 31.0722 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1548 | 31.0722 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1631 | 31.0722 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1714 | 31.0723 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1798 | 31.0724 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1881 | 31.0726 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1964 | 31.0727 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2048 | 31.0727 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2131 | 31.0727 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2214 | 31.0729 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2298 | 31.073 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2381 | 31.073 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2464 | 31.0731 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2548 | 31.0733 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2631 | 31.0735 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2715 | 31.0736 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2798 | 31.0737 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2881 | 31.0739 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2964 | 31.0741 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3048 | 31.0745 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3131 | 31.0749 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3215 | 31.0755 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3298 | 31.076 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3381 | 31.0765 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3465 | 31.077 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3548 | 31.0777 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3631 | 31.0784 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3715 | 31.0789 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3798 | 31.0793 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3881 | 31.0798 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3965 | 31.0803 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4048 | 31.0808 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4131 | 31.0813 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4215 | 31.0818 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4298 | 31.0822 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4382 | 31.0828 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4465 | 31.0833 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4548 | 31.0839 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4632 | 31.0844 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4715 | 31.085 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4798 | 31.0855 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4882 | 31.086 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4965 | 31.0865 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5048 | 31.087 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5132 | 31.0876 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5215 | 31.0882 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5298 | 31.0888 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5382 | 31.0893 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5465 | 31.0899 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5548 | 31.0905 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5632 | 31.0911 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5715 | 31.0917 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5798 | 31.0923 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5882 | 31.0929 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5965 | 31.0935 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6049 | 31.0942 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6132 | 31.0948 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6215 | 31.0954 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6299 | 31.096 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6382 | 31.0966 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6465 | 31.0973 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6549 | 31.0979 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6632 | 31.0986 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6715 | 31.0992 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6799 | 31.0997 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6882 | 31.1005 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6965 | 31.1013 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7049 | 31.1019 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7132 | 31.1025 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7215 | 31.1032 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7299 | 31.1038 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7382 | 31.1045 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7466 | 31.1052 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7549 | 31.1058 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7632 | 31.1065 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7716 | 31.1072 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7799 | 31.1079 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7882 | 31.1087 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7966 | 31.1095 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8049 | 31.1102 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8132 | 31.1108 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8216 | 31.1114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8299 | 31.1121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8382 | 31.1126 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8466 | 31.1131 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8549 | 31.1136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8632 | 31.114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8716 | 31.1144 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8799 | 31.1148 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8882 | 31.1152 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8966 | 31.1157 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9049 | 31.1162 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9133 | 31.1166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9216 | 31.117 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9299 | 31.1173 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9383 | 31.1177 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9466 | 31.1181 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9549 | 31.1184 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9633 | 31.1187 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9716 | 31.1191 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9799 | 31.1194 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9883 | 31.1198 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9966 | 31.1203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0049 | 31.1207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0133 | 31.1212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0216 | 31.1216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0299 | 31.1219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0383 | 31.1223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0466 | 31.1226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0549 | 31.123 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0633 | 31.1234 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0716 | 31.1238 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.08 | 31.1241 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0883 | 31.1244 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0966 | 31.1247 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.105 | 31.125 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1133 | 31.1253 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1216 | 31.1257 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.13 | 31.1261 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1383 | 31.1264 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1466 | 31.1267 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.155 | 31.1271 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1633 | 31.1276 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1716 | 31.128 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.18 | 31.1285 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1883 | 31.129 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1966 | 31.1295 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.205 | 31.1299 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2133 | 31.1303 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2216 | 31.1308 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.23 | 31.1313 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2383 | 31.1318 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2467 | 31.1324 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.255 | 31.1328 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2633 | 31.1333 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2717 | 31.1338 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.28 | 31.1343 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2883 | 31.1347 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2967 | 31.1352 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.305 | 31.1357 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.3133 | 31.1361 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.3217 | 31.1367 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.33 | 31.1372 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.3383 | 31.1375 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.3467 | 31.1377 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.355 | 31.138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.3633 | 31.1382 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.3717 | 31.1386 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.38 | 31.1391 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.3884 | 31.1396 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.3967 | 31.14 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.405 | 31.1403 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.4134 | 31.1406 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.4217 | 31.141 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.43 | 31.1415 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.4384 | 31.1418 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.4467 | 31.1421 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.455 | 31.1425 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.4634 | 31.1429 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.4717 | 31.1432 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.48 | 31.1436 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.4884 | 31.1439 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.4967 | 31.1441 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.505 | 31.1444 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5134 | 31.1447 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5217 | 31.1451 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.53 | 31.1454 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5384 | 31.1459 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5467 | 31.1463 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5551 | 31.1467 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5634 | 31.1471 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5717 | 31.1476 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5801 | 31.148 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5884 | 31.1485 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5967 | 31.1489 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6051 | 31.1493 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6134 | 31.1498 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6217 | 31.1503 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6301 | 31.1508 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6384 | 31.1512 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6467 | 31.1515 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6551 | 31.1519 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6634 | 31.1523 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6717 | 31.1526 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6801 | 31.1529 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6884 | 31.1532 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6967 | 31.1535 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7051 | 31.1539 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7134 | 31.1543 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7218 | 31.1548 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7301 | 31.1553 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7384 | 31.1558 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7468 | 31.1562 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7551 | 31.1566 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7634 | 31.1569 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7718 | 31.1575 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7801 | 31.158 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7884 | 31.1585 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7968 | 31.1591 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8051 | 31.1596 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8134 | 31.1601 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8218 | 31.1605 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8301 | 31.1609 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8384 | 31.1612 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8468 | 31.1616 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8551 | 31.1619 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8634 | 31.1622 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8718 | 31.1625 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8801 | 31.1629 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8884 | 31.1631 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8968 | 31.1634 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9051 | 31.1637 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9134 | 31.1639 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9218 | 31.1641 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9301 | 31.1643 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9384 | 31.1645 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9468 | 31.1646 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9551 | 31.1649 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9635 | 31.1651 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9718 | 31.1653 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9801 | 31.1656 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9884 | 31.1657 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9968 | 31.1658 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0051 | 31.166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0135 | 31.1661 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0218 | 31.1663 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0301 | 31.1665 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0385 | 31.1669 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0468 | 31.1672 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0551 | 31.1675 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0635 | 31.1678 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0718 | 31.168 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0801 | 31.1683 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0885 | 31.1686 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0968 | 31.169 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1051 | 31.1693 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1135 | 31.1696 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1218 | 31.1699 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1301 | 31.1701 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1385 | 31.1705 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1468 | 31.1709 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1551 | 31.1712 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1635 | 31.1714 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1718 | 31.1718 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1801 | 31.1721 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1885 | 31.1723 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1968 | 31.1726 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2051 | 31.1728 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2135 | 31.1731 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2218 | 31.1733 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2301 | 31.1736 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2385 | 31.1739 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2468 | 31.1742 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2552 | 31.1744 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2635 | 31.1747 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2718 | 31.1748 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2802 | 31.175 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2885 | 31.1751 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2968 | 31.1753 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3052 | 31.1755 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3135 | 31.1756 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3218 | 31.1758 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3302 | 31.1761 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3385 | 31.1763 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3468 | 31.1766 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3552 | 31.1766 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3635 | 31.1766 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3718 | 31.1768 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3802 | 31.177 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3885 | 31.1771 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3968 | 31.1772 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4052 | 31.1774 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4135 | 31.1776 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4218 | 31.1778 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4302 | 31.178 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4385 | 31.1781 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4468 | 31.1782 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4552 | 31.1782 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4635 | 31.1782 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4718 | 31.1783 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4802 | 31.1784 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4885 | 31.1783 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4968 | 31.1781 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5052 | 31.1781 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5135 | 31.178 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5219 | 31.178 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5302 | 31.178 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5385 | 31.178 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5468 | 31.1779 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5552 | 31.1779 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5635 | 31.1779 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5719 | 31.178 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5802 | 31.1781 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5885 | 31.1782 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5969 | 31.1783 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6052 | 31.1783 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6135 | 31.1783 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6219 | 31.1784 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6302 | 31.1785 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6385 | 31.1785 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6469 | 31.1786 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6552 | 31.1787 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6635 | 31.1788 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6719 | 31.1788 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6802 | 31.1789 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6885 | 31.179 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6969 | 31.1792 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7052 | 31.1792 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7135 | 31.1793 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7219 | 31.1794 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7302 | 31.1794 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7385 | 31.1795 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7469 | 31.1796 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7552 | 31.1797 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7635 | 31.1798 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7719 | 31.18 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7802 | 31.1802 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7885 | 31.1803 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7969 | 31.1804 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8052 | 31.1806 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8136 | 31.1808 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8219 | 31.1809 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8302 | 31.181 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8385 | 31.181 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8469 | 31.1811 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8552 | 31.1812 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8636 | 31.1812 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8719 | 31.1813 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8802 | 31.1814 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8886 | 31.1814 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8969 | 31.1814 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9052 | 31.1815 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9136 | 31.1816 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9219 | 31.1817 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9302 | 31.1818 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9386 | 31.1818 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9469 | 31.1818 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9552 | 31.1817 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9636 | 31.1817 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9719 | 31.1817 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9802 | 31.1818 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9886 | 31.1819 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9969 | 31.182 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0052 | 31.1822 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0136 | 31.1824 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0219 | 31.1826 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0302 | 31.1827 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0386 | 31.1829 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0469 | 31.1831 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0552 | 31.1832 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0636 | 31.1832 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0719 | 31.1833 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0802 | 31.1834 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0886 | 31.1834 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0969 | 31.1834 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1053 | 31.1835 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1136 | 31.1835 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1219 | 31.1836 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1302 | 31.1837 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1386 | 31.1837 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1469 | 31.1838 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1553 | 31.184 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1636 | 31.1842 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1719 | 31.1843 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1803 | 31.1845 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1886 | 31.1845 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1969 | 31.1846 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2053 | 31.1845 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2136 | 31.1844 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2219 | 31.1844 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2303 | 31.1843 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2386 | 31.1843 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2469 | 31.1843 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2553 | 31.1842 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2636 | 31.1842 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2719 | 31.1842 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2803 | 31.1843 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2886 | 31.1841 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2969 | 31.184 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3053 | 31.184 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3136 | 31.1839 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3219 | 31.1839 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3303 | 31.1839 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3386 | 31.1839 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3469 | 31.1838 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3553 | 31.1839 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3636 | 31.184 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3719 | 31.184 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3803 | 31.184 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3886 | 31.1839 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.397 | 31.1838 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4053 | 31.1838 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4136 | 31.1839 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.422 | 31.1839 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4303 | 31.1839 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4386 | 31.1838 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.447 | 31.1837 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4553 | 31.1837 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4636 | 31.1837 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.472 | 31.1837 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4803 | 31.1837 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4886 | 31.1836 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.497 | 31.1836 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.5053 | 31.1836 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.5136 | 31.1836 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.522 | 31.1836 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.5303 | 31.1836 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.5387 | 31.1835 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.547 | 31.1834 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.5553 | 31.1833 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.5637 | 31.1833 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.572 | 31.1832 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.5803 | 31.1831 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.5887 | 31.1831 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.597 | 31.1831 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.6053 | 31.1831 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.6137 | 31.1832 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.622 | 31.1832 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.6303 | 31.1831 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.6387 | 31.1831 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.647 | 31.1831 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.6553 | 31.1831 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.6637 | 31.1832 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.672 | 31.1832 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.6803 | 31.1831 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.6887 | 31.1831 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.697 | 31.183 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7054 | 31.1831 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7137 | 31.1832 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.722 | 31.1832 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7304 | 31.1833 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7387 | 31.1833 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.747 | 31.1833 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7554 | 31.1835 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7637 | 31.1836 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.772 | 31.1837 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7804 | 31.1838 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7887 | 31.184 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.797 | 31.1842 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8054 | 31.1842 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8137 | 31.1842 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.822 | 31.1843 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8304 | 31.1845 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8387 | 31.1846 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.847 | 31.1847 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8554 | 31.1848 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8637 | 31.1849 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8721 | 31.185 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8804 | 31.1851 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8887 | 31.1852 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8971 | 31.1853 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9054 | 31.1854 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9137 | 31.1855 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9221 | 31.1856 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9304 | 31.1857 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9387 | 31.1858 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9471 | 31.1859 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9554 | 31.1861 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9637 | 31.1862 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9721 | 31.1863 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9804 | 31.1864 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9887 | 31.1863 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9971 | 31.1863 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0054 | 31.1863 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0137 | 31.1863 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0221 | 31.1864 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0304 | 31.1865 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0388 | 31.1865 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0471 | 31.1865 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0554 | 31.1865 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0638 | 31.1866 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0721 | 31.1865 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0804 | 31.1865 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0888 | 31.1865 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0971 | 31.1865 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1054 | 31.1867 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1138 | 31.1868 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1221 | 31.1868 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1304 | 31.1869 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1388 | 31.1869 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1471 | 31.187 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1554 | 31.1871 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1638 | 31.1872 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1721 | 31.1872 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1805 | 31.1873 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1888 | 31.1874 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1971 | 31.1876 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2055 | 31.1877 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2138 | 31.1879 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2221 | 31.1881 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2305 | 31.1883 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2388 | 31.1883 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2471 | 31.1884 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2555 | 31.1885 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2638 | 31.1886 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2721 | 31.1888 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2805 | 31.1889 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2888 | 31.1892 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2971 | 31.1894 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3055 | 31.1896 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3138 | 31.1898 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3221 | 31.1899 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3305 | 31.19 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3388 | 31.1902 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3472 | 31.1903 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3555 | 31.1904 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3638 | 31.1905 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3722 | 31.1907 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3805 | 31.1908 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3888 | 31.191 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3972 | 31.1911 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4055 | 31.1914 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4138 | 31.1916 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4222 | 31.1917 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4305 | 31.1919 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4388 | 31.192 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4472 | 31.1922 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4555 | 31.1923 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4638 | 31.1924 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4722 | 31.1925 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4805 | 31.1927 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4888 | 31.1927 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4972 | 31.1928 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.5055 | 31.193 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.5139 | 31.1931 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.5222 | 31.1932 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.5305 | 31.1934 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.5389 | 31.1935 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.5472 | 31.1936 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.5555 | 31.1936 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.5639 | 31.1937 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.5722 | 31.1937 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.5805 | 31.1938 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.5889 | 31.1938 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.5972 | 31.1939 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.6055 | 31.1939 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.6139 | 31.1938 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.6222 | 31.1939 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.6305 | 31.194 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.6389 | 31.1939 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.6472 | 31.1938 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.6555 | 31.1938 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.6639 | 31.1938 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.6722 | 31.1938 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.6806 | 31.1939 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.6889 | 31.194 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.6972 | 31.1941 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.7056 | 31.1941 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.7139 | 31.194 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.7222 | 31.1941 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.7306 | 31.1941 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.7389 | 31.1942 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.7472 | 31.1943 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.7556 | 31.1943 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.7639 | 31.1944 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.7722 | 31.1944 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.7806 | 31.1945 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.7889 | 31.1945 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.7972 | 31.1945 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.8056 | 31.1946 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.8139 | 31.1946 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.8223 | 31.1947 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.8306 | 31.1947 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.8389 | 31.1948 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.8473 | 31.1949 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.8556 | 31.195 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.8639 | 31.1951 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.8723 | 31.1952 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.8806 | 31.1952 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.8889 | 31.1954 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.8973 | 31.1955 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.9056 | 31.1955 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.9139 | 31.1955 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.9223 | 31.1957 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.9306 | 31.1958 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.9389 | 31.1959 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.9473 | 31.1959 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.9556 | 31.1959 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.9639 | 31.1959 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.9723 | 31.196 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.9806 | 31.1961 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.989 | 31.1962 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.9973 | 31.1963 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.0056 | 31.1964 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.014 | 31.1966 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.0223 | 31.1965 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.0306 | 31.1965 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.039 | 31.1965 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.0473 | 31.1965 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.0556 | 31.1966 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.064 | 31.1966 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.0723 | 31.1966 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.0806 | 31.1966 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.089 | 31.1966 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.0973 | 31.1966 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.1057 | 31.1967 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.114 | 31.1968 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.1223 | 31.1969 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.1306 | 31.197 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.139 | 31.1971 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.1473 | 31.1972 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.1557 | 31.1973 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.164 | 31.1974 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.1723 | 31.1975 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.1807 | 31.1976 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.189 | 31.1976 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.1973 | 31.1976 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.2057 | 31.1977 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.214 | 31.1978 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.2223 | 31.1978 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.2307 | 31.1979 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.239 | 31.198 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.2473 | 31.198 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.2557 | 31.1981 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.264 | 31.1982 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.2724 | 31.1983 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.2807 | 31.1985 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.289 | 31.1986 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.2973 | 31.1988 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.3057 | 31.199 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.314 | 31.1992 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.3224 | 31.1993 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.3307 | 31.1995 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.339 | 31.1997 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.3474 | 31.1999 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.3557 | 31.1999 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.364 | 31.2 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.3724 | 31.2 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.3807 | 31.2 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.389 | 31.2001 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.3974 | 31.2001 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.4057 | 31.2002 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.414 | 31.2003 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.4224 | 31.2002 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.4307 | 31.2002 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.4391 | 31.2001 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.4474 | 31.2001 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.4557 | 31.2002 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.4641 | 31.2002 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.4724 | 31.2004 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.4807 | 31.2005 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.4891 | 31.2006 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.4974 | 31.2006 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.5057 | 31.2007 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.5141 | 31.2009 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.5224 | 31.2009 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.5307 | 31.201 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.5391 | 31.201 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.5474 | 31.2011 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.5557 | 31.2012 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.5641 | 31.2014 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.5724 | 31.2015 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.5807 | 31.2016 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.5891 | 31.2017 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.5974 | 31.2018 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.6058 | 31.2019 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.6141 | 31.2019 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.6224 | 31.202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.6308 | 31.202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.6391 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.6474 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.6558 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.6641 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.6724 | 31.203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.6808 | 31.2031 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.6891 | 31.2032 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.6974 | 31.2033 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.7058 | 31.2034 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.7141 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.7224 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.7308 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.7391 | 31.2039 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.7475 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.7558 | 31.2042 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.7641 | 31.2044 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.7725 | 31.2045 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.7808 | 31.2047 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.7891 | 31.2047 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.7975 | 31.2047 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.8058 | 31.2049 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.8141 | 31.2051 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.8225 | 31.2052 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.8308 | 31.2053 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.8391 | 31.2054 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.8475 | 31.2054 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.8558 | 31.2054 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.8641 | 31.2054 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.8725 | 31.2055 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.8808 | 31.2056 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.8891 | 31.2055 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.8975 | 31.2055 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.9058 | 31.2055 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.9142 | 31.2055 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.9225 | 31.2055 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.9308 | 31.2055 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.9392 | 31.2055 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.9475 | 31.2055 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.9558 | 31.2053 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.9642 | 31.2051 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.9725 | 31.205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.9808 | 31.2048 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.9892 | 31.2047 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 242.9975 | 31.2047 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.0058 | 31.2046 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.0142 | 31.2045 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.0225 | 31.2045 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.0308 | 31.2044 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.0392 | 31.2043 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.0475 | 31.2043 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.0558 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.0642 | 31.204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.0725 | 31.2039 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.0809 | 31.2039 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.0892 | 31.2038 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.0975 | 31.2038 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.1059 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.1142 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.1225 | 31.2033 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.1309 | 31.2031 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.1392 | 31.203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.1475 | 31.2028 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.1559 | 31.2028 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.1642 | 31.2028 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.1725 | 31.2028 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.1809 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.1892 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.1975 | 31.2025 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.2059 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.2142 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.2225 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.2309 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.2392 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.2476 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.2559 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.2642 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.2726 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.2809 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.2892 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.2976 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.3059 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.3142 | 31.2025 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.3226 | 31.2025 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.3309 | 31.2025 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.3392 | 31.2025 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.3476 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.3559 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.3642 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.3726 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.3809 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.3893 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.3976 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.4059 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.4143 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.4226 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.4309 | 31.2025 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.4393 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.4476 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.4559 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.4643 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.4726 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.4809 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.4893 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.4976 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.506 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.5143 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.5226 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.5309 | 31.2028 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.5393 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.5476 | 31.203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.556 | 31.2031 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.5643 | 31.2031 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.5726 | 31.2033 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.581 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.5893 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.5976 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.606 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.6143 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.6226 | 31.2039 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.631 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.6393 | 31.2042 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.6476 | 31.2043 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.656 | 31.2045 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.6643 | 31.2046 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.6727 | 31.2047 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.681 | 31.2048 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.6893 | 31.2049 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.6976 | 31.2049 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.706 | 31.2051 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.7143 | 31.2052 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.7227 | 31.2054 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.731 | 31.2055 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.7393 | 31.2055 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.7477 | 31.2056 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.756 | 31.2057 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.7643 | 31.2059 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.7727 | 31.2058 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.781 | 31.2056 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.7893 | 31.2056 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.7977 | 31.2055 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.806 | 31.2055 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.8143 | 31.2054 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.8227 | 31.2053 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.831 | 31.2052 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.8394 | 31.2051 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.8477 | 31.205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.856 | 31.205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.8643 | 31.205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.8727 | 31.205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.881 | 31.2049 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.8894 | 31.205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.8977 | 31.205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.906 | 31.2051 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.9144 | 31.2051 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.9227 | 31.205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.931 | 31.2049 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.9394 | 31.2049 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.9477 | 31.2049 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.956 | 31.2048 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.9644 | 31.2048 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.9727 | 31.2047 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.981 | 31.2047 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.9894 | 31.2046 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 243.9977 | 31.2046 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.006 | 31.2046 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.0144 | 31.2046 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.0227 | 31.2046 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.0311 | 31.2047 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.0394 | 31.2047 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.0477 | 31.2047 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.0561 | 31.2047 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.0644 | 31.2046 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.0727 | 31.2046 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.0811 | 31.2046 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.0894 | 31.2046 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.0977 | 31.2046 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.1061 | 31.2046 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.1144 | 31.2045 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.1227 | 31.2045 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.1311 | 31.2044 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.1394 | 31.2044 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.1478 | 31.2043 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.1561 | 31.2042 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.1644 | 31.2042 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.1728 | 31.204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.1811 | 31.2039 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.1894 | 31.2039 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.1978 | 31.204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.2061 | 31.2038 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.2144 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.2228 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.2311 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.2394 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.2478 | 31.2034 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.2561 | 31.2034 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.2645 | 31.2034 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.2728 | 31.2034 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.2811 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.2894 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.2978 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.3061 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.3145 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.3228 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.3311 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.3395 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.3478 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.3561 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.3645 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.3728 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.3811 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.3895 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.3978 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.4062 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.4145 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.4228 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.4312 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.4395 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.4478 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.4562 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.4645 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.4728 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.4812 | 31.2034 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.4895 | 31.2034 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.4978 | 31.2034 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.5062 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.5145 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.5229 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.5312 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.5395 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.5479 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.5562 | 31.2038 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.5645 | 31.2038 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.5729 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.5812 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.5895 | 31.2038 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.5979 | 31.2039 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.6062 | 31.2039 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.6145 | 31.2039 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.6229 | 31.204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.6312 | 31.204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.6396 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.6479 | 31.2042 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.6562 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.6646 | 31.204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.6729 | 31.2039 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.6812 | 31.2038 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.6896 | 31.2038 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.6979 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.7062 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.7146 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.7229 | 31.2034 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.7312 | 31.2034 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.7396 | 31.2033 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.7479 | 31.2033 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.7563 | 31.2033 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.7646 | 31.2032 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.7729 | 31.2031 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.7813 | 31.2031 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.7896 | 31.203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.7979 | 31.203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.8063 | 31.203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.8146 | 31.203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.823 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.8313 | 31.2028 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.8396 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.848 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.8563 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.8646 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.873 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.8813 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.8896 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.898 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.9063 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.9146 | 31.2025 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.923 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.9313 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.9397 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.948 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.9563 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.9647 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.973 | 31.2025 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.9813 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.9897 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 244.998 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.0063 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.0147 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.023 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.0313 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.0397 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.048 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.0564 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.0647 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.073 | 31.2025 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.0814 | 31.2025 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.0897 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.098 | 31.2028 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.1064 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.1147 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.123 | 31.2028 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.1314 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.1397 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.148 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.1564 | 31.203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.1647 | 31.203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.173 | 31.203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.1814 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.1897 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.1981 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.2064 | 31.2028 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.2147 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.2231 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.2314 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.2397 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.2481 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.2564 | 31.2028 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.2648 | 31.203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.2731 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.2814 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.2898 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.2981 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.3064 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.3148 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.3231 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.3314 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.3398 | 31.2028 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.3481 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.3564 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.3648 | 31.203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.3731 | 31.2031 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.3815 | 31.2032 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.3898 | 31.2032 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.3981 | 31.2032 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.4065 | 31.2032 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.4148 | 31.2032 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.4231 | 31.2032 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.4315 | 31.2032 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.4398 | 31.2033 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.4481 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.4565 | 31.2034 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.4648 | 31.2034 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.4731 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.4815 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.4898 | 31.2038 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.4981 | 31.2039 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.5065 | 31.204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.5148 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.5231 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.5315 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.5398 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.5482 | 31.2042 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.5565 | 31.2042 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.5648 | 31.2042 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.5732 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.5815 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.5898 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.5982 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.6065 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.6148 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.6232 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.6315 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.6398 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.6482 | 31.2042 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.6565 | 31.2042 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.6648 | 31.2042 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.6732 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.6815 | 31.204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.6898 | 31.204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.6982 | 31.204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.7065 | 31.204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.7149 | 31.204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.7232 | 31.204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.7315 | 31.204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.7399 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.7482 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.7565 | 31.2042 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.7649 | 31.2043 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.7732 | 31.2044 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.7815 | 31.2046 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.7899 | 31.2046 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.7982 | 31.2047 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.8065 | 31.2047 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.8149 | 31.2047 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.8232 | 31.2048 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.8315 | 31.205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.8399 | 31.205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.8482 | 31.205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.8566 | 31.2051 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.8649 | 31.2051 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.8732 | 31.2053 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.8816 | 31.2055 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.8899 | 31.2056 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.8982 | 31.2057 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.9066 | 31.2058 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.9149 | 31.206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.9232 | 31.206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.9316 | 31.206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.9399 | 31.2061 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.9482 | 31.2061 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.9566 | 31.2061 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.9649 | 31.2061 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.9733 | 31.2061 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.9816 | 31.2061 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.9899 | 31.2061 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 245.9982 | 31.2062 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.0066 | 31.2061 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.0149 | 31.2061 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.0233 | 31.206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.0316 | 31.2059 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.0399 | 31.206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.0483 | 31.206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.0566 | 31.2062 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.0649 | 31.2065 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.0733 | 31.2066 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.0816 | 31.2068 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.0899 | 31.2068 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.0983 | 31.2068 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.1066 | 31.2069 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.1149 | 31.2069 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.1233 | 31.207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.1316 | 31.207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.14 | 31.2071 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.1483 | 31.2071 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.1566 | 31.2072 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.1649 | 31.2072 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.1733 | 31.2072 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.1816 | 31.2072 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.19 | 31.2072 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.1983 | 31.2073 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.2066 | 31.2073 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.215 | 31.2074 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.2233 | 31.2074 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.2316 | 31.2075 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.24 | 31.2076 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.2483 | 31.2077 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.2566 | 31.2077 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.265 | 31.2077 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.2733 | 31.2077 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.2816 | 31.2078 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.29 | 31.2079 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.2983 | 31.208 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.3067 | 31.208 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.315 | 31.2081 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.3233 | 31.2081 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.3316 | 31.2081 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.34 | 31.2082 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.3483 | 31.2082 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.3567 | 31.2083 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.365 | 31.2084 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.3733 | 31.2084 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.3817 | 31.2085 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.39 | 31.2087 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.3983 | 31.2088 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.4067 | 31.2088 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.415 | 31.2089 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.4233 | 31.2089 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.4317 | 31.2089 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.44 | 31.209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.4483 | 31.209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.4567 | 31.209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.465 | 31.209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.4734 | 31.209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.4817 | 31.2089 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.49 | 31.2089 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.4984 | 31.2088 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.5067 | 31.2088 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.515 | 31.2087 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.5234 | 31.2086 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.5317 | 31.2086 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.54 | 31.2085 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.5484 | 31.2084 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.5567 | 31.2085 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.565 | 31.2085 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.5734 | 31.2086 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.5817 | 31.2088 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.59 | 31.209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.5984 | 31.2091 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.6067 | 31.2092 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.6151 | 31.2093 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.6234 | 31.2094 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.6317 | 31.2095 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.6401 | 31.2096 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.6484 | 31.2096 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.6567 | 31.2098 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.6651 | 31.2099 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.6734 | 31.2099 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.6817 | 31.21 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.6901 | 31.2099 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.6984 | 31.2099 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.7067 | 31.2099 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.7151 | 31.2099 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.7234 | 31.2098 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.7317 | 31.2098 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.7401 | 31.2098 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.7484 | 31.2097 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.7567 | 31.2097 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.7651 | 31.2096 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.7734 | 31.2096 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.7818 | 31.2097 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.7901 | 31.2097 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.7984 | 31.2097 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.8068 | 31.2097 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.8151 | 31.2098 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.8234 | 31.2099 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.8318 | 31.21 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.8401 | 31.2102 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.8484 | 31.2104 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.8568 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.8651 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.8734 | 31.2106 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.8818 | 31.2107 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.8901 | 31.2109 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.8984 | 31.211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.9068 | 31.211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.9151 | 31.211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.9234 | 31.2109 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.9318 | 31.2109 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.9401 | 31.211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.9485 | 31.2111 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.9568 | 31.2111 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.9651 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.9735 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.9818 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.9901 | 31.2111 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 246.9985 | 31.2111 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.0068 | 31.2111 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.0151 | 31.2111 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.0235 | 31.211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.0318 | 31.2109 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.0401 | 31.2108 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.0485 | 31.2107 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.0568 | 31.2108 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.0651 | 31.2108 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.0735 | 31.2109 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.0818 | 31.211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.0901 | 31.211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.0985 | 31.211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.1068 | 31.211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.1152 | 31.211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.1235 | 31.2111 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.1318 | 31.2113 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.1402 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.1485 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.1568 | 31.2113 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.1652 | 31.2115 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.1735 | 31.2115 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.1818 | 31.2116 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.1902 | 31.2116 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.1985 | 31.2116 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.2068 | 31.2117 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.2152 | 31.2117 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.2235 | 31.2117 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.2318 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.2402 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.2485 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.2569 | 31.2119 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.2652 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.2735 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.2819 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.2902 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.2985 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.3069 | 31.2123 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.3152 | 31.2124 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.3235 | 31.2126 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.3319 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.3402 | 31.2129 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.3486 | 31.2131 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.3569 | 31.2131 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.3652 | 31.2132 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.3736 | 31.2132 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.3819 | 31.2132 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.3902 | 31.2133 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.3986 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.4069 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.4152 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.4236 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.4319 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.4402 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.4486 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.4569 | 31.2133 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.4652 | 31.2132 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.4736 | 31.2132 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.4819 | 31.2133 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.4902 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.4986 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.5069 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.5152 | 31.2139 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.5236 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.5319 | 31.2137 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.5403 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.5486 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.5569 | 31.2133 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.5652 | 31.2132 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.5736 | 31.213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.5819 | 31.2128 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.5903 | 31.2128 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.5986 | 31.2128 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.6069 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.6152 | 31.2126 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.6236 | 31.2124 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.6319 | 31.2123 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.6403 | 31.2122 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.6486 | 31.2122 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.6569 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.6653 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.6736 | 31.2122 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.6819 | 31.2122 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.6903 | 31.2124 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.6986 | 31.2125 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.7069 | 31.2124 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.7153 | 31.2123 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.7236 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.7319 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.7403 | 31.2119 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.7486 | 31.2119 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.7569 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.7653 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.7736 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.7819 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.7903 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.7986 | 31.2119 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.8069 | 31.2119 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.8153 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.8236 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.832 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.8403 | 31.2122 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.8486 | 31.2122 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.8569 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.8653 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.8736 | 31.2119 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.882 | 31.2119 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.8903 | 31.2119 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.8986 | 31.2119 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.907 | 31.2117 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.9153 | 31.2116 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.9236 | 31.2116 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.932 | 31.2115 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.9403 | 31.2115 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.9486 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.957 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.9653 | 31.2113 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.9736 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.982 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.9903 | 31.2116 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 247.9986 | 31.2117 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.007 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.0153 | 31.2119 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.0236 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.032 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.0403 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.0486 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.057 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.0653 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.0736 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.082 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.0903 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.0986 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.107 | 31.2122 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.1153 | 31.2122 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.1236 | 31.2125 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.132 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.1403 | 31.2129 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.1487 | 31.213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.157 | 31.213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.1653 | 31.2131 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.1737 | 31.2133 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.182 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.1903 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.1987 | 31.2137 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.207 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.2153 | 31.2139 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.2237 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.232 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.2403 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.2487 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.257 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.2653 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.2737 | 31.2139 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.282 | 31.2139 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.2903 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.2987 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.307 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.3153 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.3237 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.332 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.3403 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.3487 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.357 | 31.2137 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.3653 | 31.2137 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.3737 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.382 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.3904 | 31.2137 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.3987 | 31.2137 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.407 | 31.2137 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.4153 | 31.2137 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.4237 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.432 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.4404 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.4487 | 31.2139 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.457 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.4654 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.4737 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.482 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.4904 | 31.2137 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.4987 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.507 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.5154 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.5237 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.532 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.5404 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.5487 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.557 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.5654 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.5737 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.582 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.5904 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.5987 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.607 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.6154 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.6237 | 31.2133 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.632 | 31.2132 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.6404 | 31.2133 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.6487 | 31.2133 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.657 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.6654 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.6737 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.6821 | 31.2137 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.6904 | 31.2137 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.6987 | 31.2137 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.707 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.7154 | 31.2139 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.7237 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.7321 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.7404 | 31.2141 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.7487 | 31.2142 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.757 | 31.2143 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.7654 | 31.2143 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.7737 | 31.2144 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.7821 | 31.2146 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.7904 | 31.2146 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.7987 | 31.2146 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.8071 | 31.2146 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.8154 | 31.2147 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.8237 | 31.2145 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.8321 | 31.2143 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.8404 | 31.2144 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.8487 | 31.2144 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.8571 | 31.2145 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.8654 | 31.2145 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.8737 | 31.2146 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.8821 | 31.2146 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.8904 | 31.2147 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.8987 | 31.2148 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.9071 | 31.215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.9154 | 31.2152 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.9237 | 31.2153 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.9321 | 31.2155 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.9404 | 31.2156 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.9487 | 31.2157 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.9571 | 31.2159 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.9654 | 31.2161 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.9738 | 31.2161 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.9821 | 31.2162 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.9904 | 31.2162 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 248.9987 | 31.2163 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.0071 | 31.2163 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.0154 | 31.2162 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.0238 | 31.2162 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.0321 | 31.2162 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.0404 | 31.2163 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.0488 | 31.2163 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.0571 | 31.2163 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.0654 | 31.2164 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.0738 | 31.2162 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.0821 | 31.216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.0904 | 31.2159 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.0988 | 31.2158 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.1071 | 31.2157 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.1154 | 31.2157 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.1238 | 31.2157 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.1321 | 31.2158 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.1404 | 31.2157 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.1488 | 31.2156 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.1571 | 31.2154 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.1654 | 31.2152 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.1738 | 31.2151 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.1821 | 31.215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.1904 | 31.2149 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.1988 | 31.2148 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.2071 | 31.2147 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.2154 | 31.2146 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.2238 | 31.2146 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.2321 | 31.2146 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.2404 | 31.2145 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.2488 | 31.2145 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.2571 | 31.2145 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.2654 | 31.2144 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.2738 | 31.2145 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.2821 | 31.2146 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.2905 | 31.2147 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.2988 | 31.2148 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.3071 | 31.2148 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.3155 | 31.2148 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.3238 | 31.2148 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.3321 | 31.2149 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.3405 | 31.2148 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.3488 | 31.2147 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.3571 | 31.2148 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.3655 | 31.2148 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.3738 | 31.215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.3821 | 31.2153 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.3905 | 31.2154 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.3988 | 31.2156 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.4071 | 31.2156 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.4155 | 31.2156 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.4238 | 31.2155 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.4321 | 31.2155 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.4405 | 31.2157 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.4488 | 31.2158 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.4571 | 31.216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.4655 | 31.2161 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.4738 | 31.2163 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.4821 | 31.2164 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.4905 | 31.2164 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.4988 | 31.2164 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.5071 | 31.2165 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.5155 | 31.2165 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.5238 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.5322 | 31.2167 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.5405 | 31.2169 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.5488 | 31.2171 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.5571 | 31.2172 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.5655 | 31.2173 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.5738 | 31.2175 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.5822 | 31.2176 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.5905 | 31.2177 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.5988 | 31.2178 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.6072 | 31.2181 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.6155 | 31.2183 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.6238 | 31.2184 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.6322 | 31.2185 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.6405 | 31.2185 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.6488 | 31.2186 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.6572 | 31.2188 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.6655 | 31.2189 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.6738 | 31.219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.6822 | 31.219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.6905 | 31.2191 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.6988 | 31.2192 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.7072 | 31.2193 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.7155 | 31.2193 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.7238 | 31.2196 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.7322 | 31.2198 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.7405 | 31.2199 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.7488 | 31.2201 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.7572 | 31.2203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.7655 | 31.2204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.7738 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.7822 | 31.2206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.7905 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.7988 | 31.2204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.8072 | 31.2204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.8155 | 31.2204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.8239 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.8322 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.8405 | 31.2206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.8488 | 31.2206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.8572 | 31.2204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.8655 | 31.2203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.8739 | 31.2203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.8822 | 31.2204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.8905 | 31.2204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.8988 | 31.2204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.9072 | 31.2204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.9155 | 31.2203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.9239 | 31.2203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.9322 | 31.2202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.9405 | 31.2202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.9489 | 31.2201 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.9572 | 31.2201 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.9655 | 31.2201 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.9739 | 31.22 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.9822 | 31.2199 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.9905 | 31.2197 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 249.9989 | 31.2196 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.0072 | 31.2194 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.0155 | 31.2193 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.0239 | 31.2192 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.0322 | 31.2191 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.0405 | 31.219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.0489 | 31.219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.0572 | 31.2189 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.0655 | 31.2189 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.0739 | 31.2189 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.0822 | 31.2189 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.0905 | 31.2187 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.0989 | 31.2186 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.1072 | 31.2185 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.1155 | 31.2183 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.1239 | 31.2183 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.1322 | 31.2183 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.1405 | 31.2183 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.1489 | 31.2183 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.1572 | 31.2182 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.1656 | 31.2181 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.1739 | 31.2181 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.1822 | 31.2181 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.1906 | 31.2177 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.1989 | 31.2174 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.2072 | 31.2173 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.2156 | 31.2172 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.2239 | 31.2171 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.2322 | 31.217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.2406 | 31.217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.2489 | 31.217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.2572 | 31.2169 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.2656 | 31.2168 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.2739 | 31.2167 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.2822 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.2906 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.2989 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.3072 | 31.2167 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.3156 | 31.2168 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.3239 | 31.2168 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.3322 | 31.2168 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.3406 | 31.2169 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.3489 | 31.217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.3572 | 31.2171 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.3656 | 31.2173 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.3739 | 31.2172 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.3822 | 31.217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.3906 | 31.217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.3989 | 31.217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.4072 | 31.2169 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.4156 | 31.2169 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.4239 | 31.2169 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.4323 | 31.217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.4406 | 31.217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.4489 | 31.217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.4572 | 31.217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.4656 | 31.217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.4739 | 31.2169 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.4823 | 31.2168 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.4906 | 31.217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.4989 | 31.2172 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.5072 | 31.2172 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.5156 | 31.2172 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.5239 | 31.2172 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.5322 | 31.2172 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.5406 | 31.2173 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.5489 | 31.2174 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.5573 | 31.2174 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.5656 | 31.2173 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.5739 | 31.2174 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.5822 | 31.2175 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.5906 | 31.2174 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.5989 | 31.2174 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.6073 | 31.2173 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.6156 | 31.2172 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.6239 | 31.2171 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.6322 | 31.2169 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.6406 | 31.2168 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.6489 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.6573 | 31.2165 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.6656 | 31.2164 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.6739 | 31.2164 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.6823 | 31.2165 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.6906 | 31.2165 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.6989 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.7072 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.7156 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.7239 | 31.2167 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.7323 | 31.2167 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.7406 | 31.2168 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.7489 | 31.217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.7572 | 31.2172 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.7656 | 31.2174 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.7739 | 31.2175 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.7823 | 31.2177 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.7906 | 31.2178 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.7989 | 31.2179 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.8073 | 31.2179 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.8156 | 31.2179 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.8239 | 31.2179 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.8323 | 31.2179 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.8406 | 31.2179 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.8489 | 31.2179 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.8573 | 31.218 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.8656 | 31.2181 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.8739 | 31.2181 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.8823 | 31.2182 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.8906 | 31.2182 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.8989 | 31.2181 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.9073 | 31.2181 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.9156 | 31.2181 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.9239 | 31.218 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.9323 | 31.2178 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.9406 | 31.2177 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.9489 | 31.2175 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.9573 | 31.2174 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.9656 | 31.2172 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.9739 | 31.2172 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.9823 | 31.2172 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.9906 | 31.2171 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 250.9989 | 31.2171 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.0073 | 31.2172 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.0156 | 31.2172 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.0239 | 31.2171 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.0323 | 31.2171 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.0406 | 31.2168 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.0489 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.0573 | 31.2163 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.0656 | 31.216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.0739 | 31.2158 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.0823 | 31.2157 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.0906 | 31.2156 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.0989 | 31.2154 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.1073 | 31.2152 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.1156 | 31.2149 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.1239 | 31.2147 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.1323 | 31.2145 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.1406 | 31.2144 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.1489 | 31.2142 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.1573 | 31.2142 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.1656 | 31.2141 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.174 | 31.2141 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.1823 | 31.2141 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.1906 | 31.2141 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.1989 | 31.2141 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.2073 | 31.2139 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.2156 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.2239 | 31.2137 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.2323 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.2406 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.2489 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.2573 | 31.2133 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.2656 | 31.2132 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.2739 | 31.213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.2823 | 31.2128 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.2906 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.299 | 31.2126 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.3073 | 31.2125 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.3156 | 31.2123 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.3239 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.3323 | 31.2119 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.3406 | 31.2117 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.349 | 31.2116 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.3573 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.3656 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.3739 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.3823 | 31.2113 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.3906 | 31.2111 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.399 | 31.2109 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.4073 | 31.2107 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.4156 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.424 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.4323 | 31.2104 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.4406 | 31.2104 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.4489 | 31.2103 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.4573 | 31.2103 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.4656 | 31.2104 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.474 | 31.2104 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.4823 | 31.2104 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.4906 | 31.2104 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.4989 | 31.2104 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.5073 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.5156 | 31.2106 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.524 | 31.2109 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.5323 | 31.2111 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.5406 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.549 | 31.2113 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.5573 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.5656 | 31.2111 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.574 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.5823 | 31.2113 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.5906 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.599 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.6073 | 31.2115 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.6156 | 31.2116 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.6239 | 31.2117 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.6323 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.6406 | 31.2119 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.649 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.6573 | 31.2123 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.6656 | 31.2125 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.674 | 31.2126 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.6823 | 31.2128 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.6906 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.699 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.7073 | 31.2128 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.7156 | 31.2129 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.724 | 31.2128 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.7323 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.7406 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.749 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.7573 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.7656 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.774 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.7823 | 31.2128 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.7906 | 31.2128 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.799 | 31.2128 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.8073 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.8156 | 31.2126 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.824 | 31.2126 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.8323 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.8406 | 31.2126 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.849 | 31.2126 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.8573 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.8656 | 31.2128 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.874 | 31.2129 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.8823 | 31.213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.8906 | 31.213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.899 | 31.213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.9073 | 31.2132 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.9156 | 31.2133 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.924 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.9323 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.9406 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.949 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.9573 | 31.2141 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.9657 | 31.2142 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.974 | 31.2141 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.9823 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.9906 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 251.999 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.0073 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.0157 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.024 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.0323 | 31.2137 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.0407 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.049 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.0573 | 31.2139 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.0657 | 31.2141 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.074 | 31.2141 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.0823 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.0907 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.099 | 31.2139 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.1073 | 31.2139 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.1157 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.124 | 31.2139 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.1323 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.1407 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.149 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.1573 | 31.2139 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.1657 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.174 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.1823 | 31.2139 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.1907 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.199 | 31.2141 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.2074 | 31.2141 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.2157 | 31.2141 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.224 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.2323 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.2407 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.249 | 31.2137 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.2574 | 31.2137 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.2657 | 31.2137 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.274 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.2823 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.2907 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.299 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.3074 | 31.2139 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.3157 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.324 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.3324 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.3407 | 31.2139 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.349 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.3574 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.3657 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.374 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.3824 | 31.2133 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.3907 | 31.2132 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.399 | 31.213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.4074 | 31.2129 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.4157 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.424 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.4324 | 31.2126 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.4407 | 31.2124 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.449 | 31.2122 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.4574 | 31.2122 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.4657 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.474 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.4824 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.4907 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.499 | 31.2119 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.5074 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.5157 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.524 | 31.2117 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.5324 | 31.2117 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.5407 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.5491 | 31.2119 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.5574 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.5657 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.5741 | 31.2122 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.5824 | 31.2123 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.5907 | 31.2124 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.5991 | 31.2125 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.6074 | 31.2126 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.6157 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.6241 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.6324 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.6407 | 31.2126 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.6491 | 31.2126 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.6574 | 31.2124 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.6657 | 31.2123 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.6741 | 31.2122 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.6824 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.6907 | 31.2119 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.6991 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.7074 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.7157 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.7241 | 31.2117 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.7324 | 31.2116 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.7407 | 31.2115 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.7491 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.7574 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.7657 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.7741 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.7824 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.7907 | 31.2113 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.7991 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.8074 | 31.211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.8158 | 31.2108 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.8241 | 31.2107 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.8324 | 31.2106 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.8408 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.8491 | 31.2103 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.8574 | 31.2103 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.8658 | 31.2103 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.8741 | 31.2102 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.8824 | 31.2102 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.8908 | 31.2102 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.8991 | 31.2101 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.9074 | 31.2102 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.9158 | 31.2103 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.9241 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.9324 | 31.2107 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.9408 | 31.2109 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.9491 | 31.211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.9574 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.9658 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.9741 | 31.2115 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.9824 | 31.2117 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.9908 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 252.9991 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.0074 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.0158 | 31.2122 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.0241 | 31.2122 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.0324 | 31.2123 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.0408 | 31.2123 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.0491 | 31.2122 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.0574 | 31.2124 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.0658 | 31.2126 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.0741 | 31.2128 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.0824 | 31.213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.0908 | 31.213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.0991 | 31.2131 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.1075 | 31.2131 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.1158 | 31.213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.1241 | 31.213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.1324 | 31.213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.1408 | 31.2132 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.1491 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.1575 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.1658 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.1741 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.1825 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.1908 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.1991 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.2075 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.2158 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.2241 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.2325 | 31.2141 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.2408 | 31.2142 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.2491 | 31.2143 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.2575 | 31.2145 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.2658 | 31.2147 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.2741 | 31.2148 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.2825 | 31.2149 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.2908 | 31.215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.2991 | 31.2151 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.3075 | 31.2153 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.3158 | 31.2155 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.3241 | 31.2156 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.3325 | 31.2157 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.3408 | 31.2158 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.3492 | 31.2159 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.3575 | 31.216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.3658 | 31.2162 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.3741 | 31.2161 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.3825 | 31.2159 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.3908 | 31.216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.3992 | 31.2161 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.4075 | 31.2162 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.4158 | 31.2162 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.4241 | 31.2162 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.4325 | 31.2163 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.4408 | 31.2161 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.4492 | 31.216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.4575 | 31.2158 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.4658 | 31.2156 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.4742 | 31.2156 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.4825 | 31.2155 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.4908 | 31.2154 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.4992 | 31.2153 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.5075 | 31.2153 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.5158 | 31.2152 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.5242 | 31.2151 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.5325 | 31.215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.5408 | 31.2149 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.5492 | 31.2149 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.5575 | 31.2148 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.5658 | 31.2146 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.5742 | 31.2143 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.5825 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.5908 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.5992 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.6075 | 31.2133 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.6158 | 31.213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.6242 | 31.2128 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.6325 | 31.2126 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.6408 | 31.2124 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.6492 | 31.2122 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.6575 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.6658 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.6742 | 31.2116 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.6825 | 31.2115 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.6909 | 31.2113 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.6992 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.7075 | 31.2111 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.7159 | 31.211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.7242 | 31.2107 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.7325 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.7409 | 31.2103 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.7492 | 31.2102 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.7575 | 31.2101 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.7659 | 31.2099 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.7742 | 31.2098 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.7825 | 31.2097 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.7909 | 31.2095 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.7992 | 31.2092 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.8075 | 31.2092 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.8159 | 31.2091 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.8242 | 31.209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.8325 | 31.2089 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.8409 | 31.2089 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.8492 | 31.209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.8575 | 31.2089 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.8659 | 31.2089 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.8742 | 31.2088 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.8825 | 31.2088 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.8909 | 31.2089 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.8992 | 31.2091 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.9075 | 31.2092 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.9159 | 31.2093 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.9242 | 31.2094 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.9325 | 31.2095 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.9409 | 31.2095 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.9492 | 31.2096 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.9576 | 31.2097 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.9659 | 31.2099 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.9742 | 31.2099 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.9825 | 31.21 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.9909 | 31.2101 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 253.9992 | 31.2103 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.0076 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.0159 | 31.2107 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.0242 | 31.2109 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.0326 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.0409 | 31.2113 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.0492 | 31.2115 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.0576 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.0659 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.0742 | 31.2122 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.0826 | 31.2124 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.0909 | 31.2126 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.0992 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.1076 | 31.2129 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.1159 | 31.2131 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.1242 | 31.2132 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.1326 | 31.2133 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.1409 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.1492 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.1576 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.1659 | 31.2141 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.1742 | 31.2143 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.1826 | 31.2146 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.1909 | 31.2148 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.1992 | 31.215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.2076 | 31.2151 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.2159 | 31.2152 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.2242 | 31.2153 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.2326 | 31.2153 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.2409 | 31.2155 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.2493 | 31.2156 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.2576 | 31.2158 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.2659 | 31.216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.2742 | 31.2163 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.2826 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.2909 | 31.2168 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.2993 | 31.2171 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.3076 | 31.2174 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.3159 | 31.2177 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.3243 | 31.218 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.3326 | 31.2184 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.3409 | 31.2185 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.3493 | 31.2186 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.3576 | 31.2188 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.3659 | 31.2189 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.3743 | 31.2191 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.3826 | 31.2193 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.3909 | 31.2194 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.3993 | 31.2196 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.4076 | 31.2198 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.4159 | 31.22 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.4243 | 31.2201 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.4326 | 31.2203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.4409 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.4493 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.4576 | 31.2209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.4659 | 31.2211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.4743 | 31.2212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.4826 | 31.2213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.491 | 31.2213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.4993 | 31.2213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.5076 | 31.2214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.5159 | 31.2215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.5243 | 31.2214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.5326 | 31.2214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.541 | 31.2213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.5493 | 31.2212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.5576 | 31.2211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.5659 | 31.2209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.5743 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.5826 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.591 | 31.2203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.5993 | 31.2201 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.6076 | 31.2197 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.616 | 31.2194 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.6243 | 31.2191 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.6326 | 31.2188 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.641 | 31.2186 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.6493 | 31.2185 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.6576 | 31.2184 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.666 | 31.2183 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.6743 | 31.2183 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.6826 | 31.2184 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.691 | 31.2183 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.6993 | 31.2183 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.7076 | 31.2183 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.716 | 31.2182 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.7243 | 31.218 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.7326 | 31.2178 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.741 | 31.2176 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.7493 | 31.2175 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.7576 | 31.2173 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.766 | 31.2171 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.7743 | 31.2171 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.7826 | 31.217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.791 | 31.217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.7993 | 31.2169 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.8076 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.816 | 31.2163 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.8243 | 31.2161 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.8327 | 31.216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.841 | 31.2159 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.8493 | 31.2158 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.8577 | 31.2158 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.866 | 31.2159 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.8743 | 31.2158 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.8827 | 31.2157 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.891 | 31.2155 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.8993 | 31.2153 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.9077 | 31.2152 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.916 | 31.215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.9243 | 31.215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.9327 | 31.2149 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.941 | 31.2148 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.9493 | 31.2147 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.9577 | 31.2147 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.966 | 31.2147 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.9743 | 31.2145 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.9827 | 31.2144 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.991 | 31.2143 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 254.9993 | 31.2143 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.0077 | 31.2142 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.016 | 31.2142 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.0243 | 31.2143 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.0327 | 31.2143 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.041 | 31.2145 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.0493 | 31.2147 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.0577 | 31.2148 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.066 | 31.215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.0743 | 31.2151 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.0827 | 31.2152 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.091 | 31.2155 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.0993 | 31.2157 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.1077 | 31.2159 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.116 | 31.2161 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.1243 | 31.2164 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.1327 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.141 | 31.2168 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.1494 | 31.217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.1577 | 31.2172 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.166 | 31.2174 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.1744 | 31.2175 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.1827 | 31.2177 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.191 | 31.2178 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.1994 | 31.218 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.2077 | 31.2182 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.216 | 31.2184 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.2244 | 31.2186 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.2327 | 31.2189 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.241 | 31.2192 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.2494 | 31.2195 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.2577 | 31.2196 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.266 | 31.2197 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.2744 | 31.22 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.2827 | 31.2204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.291 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.2994 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.3077 | 31.221 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.316 | 31.2212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.3244 | 31.2214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.3327 | 31.2216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.341 | 31.2218 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.3494 | 31.2219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.3577 | 31.222 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.366 | 31.2222 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.3744 | 31.2223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.3827 | 31.2224 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.3911 | 31.2226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.3994 | 31.2227 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.4077 | 31.2229 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.416 | 31.223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.4244 | 31.2231 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.4327 | 31.2232 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.4411 | 31.2234 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.4494 | 31.2236 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.4577 | 31.2238 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.4661 | 31.2239 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.4744 | 31.2241 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.4827 | 31.2242 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.4911 | 31.2242 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.4994 | 31.2243 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.5077 | 31.2243 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.5161 | 31.2243 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.5244 | 31.2243 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.5327 | 31.2242 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.5411 | 31.2241 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.5494 | 31.2239 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.5577 | 31.2238 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.5661 | 31.2237 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.5744 | 31.2235 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.5827 | 31.2234 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.5911 | 31.2233 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.5994 | 31.2232 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.6077 | 31.2232 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.6161 | 31.2231 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.6244 | 31.223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.6327 | 31.223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.6411 | 31.2229 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.6494 | 31.2228 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.6577 | 31.2227 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.6661 | 31.2226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.6744 | 31.2226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.6828 | 31.2226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.6911 | 31.2224 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.6994 | 31.2223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.7077 | 31.2222 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.7161 | 31.222 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.7244 | 31.2218 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.7328 | 31.2217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.7411 | 31.2216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.7494 | 31.2215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.7578 | 31.2214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.7661 | 31.2213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.7744 | 31.2212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.7828 | 31.2211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.7911 | 31.221 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.7994 | 31.2208 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.8078 | 31.2208 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.8161 | 31.2208 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.8244 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.8328 | 31.2206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.8411 | 31.2206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.8494 | 31.2206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.8578 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.8661 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.8744 | 31.2203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.8828 | 31.2202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.8911 | 31.2202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.8994 | 31.2202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.9078 | 31.2201 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.9161 | 31.22 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.9244 | 31.2199 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.9328 | 31.2198 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.9411 | 31.2196 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.9494 | 31.2194 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.9578 | 31.2194 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.9661 | 31.2193 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.9745 | 31.2192 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.9828 | 31.2192 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.9911 | 31.219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 255.9995 | 31.2188 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.0078 | 31.2188 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.0161 | 31.2188 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.0244 | 31.2189 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.0328 | 31.219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.0411 | 31.219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.0495 | 31.219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.0578 | 31.219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.0661 | 31.219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.0745 | 31.2191 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.0828 | 31.2192 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.0911 | 31.2193 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.0995 | 31.2193 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.1078 | 31.2192 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.1161 | 31.2192 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.1245 | 31.2192 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.1328 | 31.2193 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.1411 | 31.2195 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.1495 | 31.2196 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.1578 | 31.2198 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.1661 | 31.22 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.1745 | 31.2201 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.1828 | 31.2203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.1911 | 31.2203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.1995 | 31.2203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.2078 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.2162 | 31.2206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.2245 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.2328 | 31.2209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.2411 | 31.221 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.2495 | 31.2211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.2578 | 31.2212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.2661 | 31.2212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.2745 | 31.2213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.2828 | 31.2214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.2912 | 31.2216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.2995 | 31.2219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.3078 | 31.2219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.3162 | 31.222 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.3245 | 31.2219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.3328 | 31.2219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.3412 | 31.2218 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.3495 | 31.2217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.3578 | 31.2218 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.3661 | 31.222 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.3745 | 31.2221 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.3828 | 31.2223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.3912 | 31.2224 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.3995 | 31.2224 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.4078 | 31.2224 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.4162 | 31.2224 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.4245 | 31.2225 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.4328 | 31.2226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.4412 | 31.2226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.4495 | 31.2227 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.4579 | 31.2228 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.4662 | 31.2229 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.4745 | 31.223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.4828 | 31.2231 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.4912 | 31.2232 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.4995 | 31.2233 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.5078 | 31.2233 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.5162 | 31.2233 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.5245 | 31.2233 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.5329 | 31.2232 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.5412 | 31.2233 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.5495 | 31.2233 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.5579 | 31.2233 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.5662 | 31.2233 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.5745 | 31.2233 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.5829 | 31.2232 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.5912 | 31.2232 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.5995 | 31.2231 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.6079 | 31.2231 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.6162 | 31.223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.6245 | 31.223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.6329 | 31.223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.6412 | 31.2229 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.6496 | 31.2229 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.6579 | 31.2228 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.6662 | 31.2227 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.6746 | 31.2227 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.6829 | 31.2227 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.6912 | 31.2226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.6996 | 31.2226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.7079 | 31.2226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.7162 | 31.2226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.7246 | 31.2225 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.7329 | 31.2225 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.7412 | 31.2225 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.7496 | 31.2224 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.7579 | 31.2224 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.7662 | 31.2223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.7746 | 31.2224 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.7829 | 31.2225 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.7913 | 31.2225 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.7996 | 31.2224 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.8079 | 31.2224 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.8163 | 31.2223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.8246 | 31.2223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.8329 | 31.2223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.8412 | 31.2224 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.8496 | 31.2225 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.8579 | 31.2225 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.8663 | 31.2226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.8746 | 31.2226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.8829 | 31.2226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.8913 | 31.2224 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.8996 | 31.2222 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.9079 | 31.2219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.9163 | 31.2216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.9246 | 31.2214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.933 | 31.2212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.9413 | 31.221 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.9496 | 31.2208 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.9579 | 31.2208 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.9663 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.9746 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.9829 | 31.2202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.9913 | 31.22 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 256.9996 | 31.2199 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.008 | 31.2197 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.0163 | 31.2196 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.0246 | 31.2195 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.033 | 31.2193 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.0413 | 31.2193 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.0496 | 31.2192 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.058 | 31.219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.0663 | 31.2188 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.0746 | 31.2186 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.0829 | 31.2184 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.0913 | 31.2182 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.0996 | 31.2179 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.108 | 31.2176 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.1163 | 31.2172 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.1246 | 31.2169 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.133 | 31.2167 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.1413 | 31.2165 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.1497 | 31.2162 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.158 | 31.2161 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.1663 | 31.216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.1747 | 31.2157 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.183 | 31.2154 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.1913 | 31.2151 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.1996 | 31.2148 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.208 | 31.2147 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.2163 | 31.2145 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.2247 | 31.2143 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.233 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.2413 | 31.2137 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.2497 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.258 | 31.2132 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.2663 | 31.213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.2747 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.283 | 31.2124 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.2914 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.2997 | 31.2117 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.308 | 31.2115 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.3163 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.3247 | 31.211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.333 | 31.2107 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.3413 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.3497 | 31.2103 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.358 | 31.2101 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.3664 | 31.21 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.3747 | 31.2099 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.383 | 31.2098 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.3914 | 31.2098 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.3997 | 31.2097 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.408 | 31.2098 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.4164 | 31.2099 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.4247 | 31.21 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.433 | 31.21 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.4414 | 31.2101 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.4497 | 31.2102 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.458 | 31.2104 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.4664 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.4747 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.483 | 31.2106 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.4914 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.4997 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.5081 | 31.2103 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.5164 | 31.2102 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.5247 | 31.2102 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.5331 | 31.2103 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.5414 | 31.2104 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.5497 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.5581 | 31.2106 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.5664 | 31.2107 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.5747 | 31.2107 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.5831 | 31.2108 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.5914 | 31.2109 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.5997 | 31.211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.6081 | 31.2111 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.6164 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.6248 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.6331 | 31.2113 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.6414 | 31.2113 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.6497 | 31.2113 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.6581 | 31.2113 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.6664 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.6747 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.6831 | 31.2115 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.6914 | 31.2113 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.6998 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.7081 | 31.2113 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.7164 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.7248 | 31.2116 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.7331 | 31.2117 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.7414 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.7498 | 31.2119 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.7581 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.7664 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.7748 | 31.2123 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.7831 | 31.2125 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.7914 | 31.2124 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.7998 | 31.2123 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.8081 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.8164 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.8248 | 31.2119 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.8331 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.8415 | 31.2117 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.8498 | 31.2116 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.8581 | 31.2116 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.8665 | 31.2116 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.8748 | 31.2116 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.8831 | 31.2115 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.8915 | 31.2115 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.8998 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.9081 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.9165 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.9248 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.9331 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.9415 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.9498 | 31.2115 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.9582 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.9665 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.9748 | 31.2113 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.9832 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.9915 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 257.9998 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.0081 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.0165 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.0248 | 31.211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.0332 | 31.2107 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.0415 | 31.2106 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.0498 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.0582 | 31.2106 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.0665 | 31.2107 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.0748 | 31.2107 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.0832 | 31.2107 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.0915 | 31.2107 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.0999 | 31.2108 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.1082 | 31.2106 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.1165 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.1248 | 31.2104 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.1332 | 31.2104 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.1415 | 31.2104 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.1498 | 31.2104 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.1582 | 31.2103 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.1665 | 31.2103 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.1749 | 31.2102 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.1832 | 31.2101 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.1915 | 31.2099 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.1999 | 31.2098 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.2082 | 31.2098 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.2165 | 31.2097 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.2249 | 31.2098 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.2332 | 31.2099 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.2415 | 31.21 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.2499 | 31.2101 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.2582 | 31.2101 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.2665 | 31.2101 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.2749 | 31.2101 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.2832 | 31.2101 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.2916 | 31.2101 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.2999 | 31.2101 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.3082 | 31.2101 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.3166 | 31.21 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.3249 | 31.21 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.3332 | 31.2099 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.3416 | 31.2098 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.3499 | 31.2098 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.3582 | 31.2097 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.3666 | 31.2096 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.3749 | 31.2095 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.3832 | 31.2095 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.3916 | 31.2094 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.3999 | 31.2094 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.4082 | 31.2093 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.4166 | 31.2092 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.4249 | 31.2091 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.4333 | 31.209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.4416 | 31.209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.4499 | 31.2089 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.4583 | 31.2087 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.4666 | 31.2085 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.4749 | 31.2085 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.4832 | 31.2085 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.4916 | 31.2084 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.4999 | 31.2084 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.5083 | 31.2083 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.5166 | 31.2083 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.5249 | 31.2082 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.5333 | 31.2082 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.5416 | 31.2081 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.5499 | 31.2081 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.5583 | 31.2082 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.5666 | 31.2083 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.575 | 31.2086 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.5833 | 31.2089 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.5916 | 31.2091 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.5999 | 31.2093 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.6083 | 31.2094 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.6166 | 31.2095 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.625 | 31.2095 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.6333 | 31.2095 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.6416 | 31.2098 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.65 | 31.2102 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.6583 | 31.2103 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.6666 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.675 | 31.2108 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.6833 | 31.211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.6917 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.7 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.7083 | 31.2116 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.7166 | 31.2117 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.725 | 31.2119 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.7333 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.7416 | 31.2122 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.75 | 31.2124 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.7583 | 31.2126 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.7667 | 31.2128 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.775 | 31.213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.7833 | 31.2132 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.7917 | 31.2134 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.8 | 31.2136 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.8083 | 31.2137 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.8167 | 31.2139 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.825 | 31.2141 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.8333 | 31.2143 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.8417 | 31.2145 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.85 | 31.2146 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.8583 | 31.2149 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.8667 | 31.2152 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.875 | 31.2155 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.8833 | 31.2158 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.8917 | 31.216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.9 | 31.2163 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.9084 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.9167 | 31.2169 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.925 | 31.2172 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.9333 | 31.2174 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.9417 | 31.2176 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.95 | 31.2179 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.9584 | 31.2181 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.9667 | 31.2184 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.975 | 31.2186 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.9834 | 31.2188 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 258.9917 | 31.219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259 | 31.2192 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.0084 | 31.2195 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.0167 | 31.2197 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.0251 | 31.22 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.0334 | 31.2202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.0417 | 31.2204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.05 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.0584 | 31.2206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.0667 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.075 | 31.2206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.0834 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.0917 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.1001 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.1084 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.1167 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.1251 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.1334 | 31.2206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.1417 | 31.2206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.1501 | 31.2206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.1584 | 31.2208 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.1667 | 31.2209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.1751 | 31.221 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.1834 | 31.2211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.1917 | 31.221 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.2001 | 31.2209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.2084 | 31.2209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.2167 | 31.2209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.2251 | 31.2209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.2334 | 31.2209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.2418 | 31.2209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.2501 | 31.2209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.2584 | 31.2208 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.2668 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.2751 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.2834 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.2918 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.3001 | 31.2206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.3084 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.3168 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.3251 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.3334 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.3418 | 31.2206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.3501 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.3585 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.3668 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.3751 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.3835 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.3918 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.4001 | 31.2204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.4084 | 31.2202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.4168 | 31.22 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.4251 | 31.2198 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.4335 | 31.2196 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.4418 | 31.2195 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.4501 | 31.2194 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.4585 | 31.2195 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.4668 | 31.2196 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.4752 | 31.2198 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.4835 | 31.2199 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.4918 | 31.22 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.5002 | 31.2201 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.5085 | 31.2201 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.5168 | 31.2201 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.5251 | 31.2202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.5335 | 31.2202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.5418 | 31.2203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.5502 | 31.2204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.5585 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.5668 | 31.2205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.5752 | 31.2206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.5835 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.5919 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.6002 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.6085 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.6169 | 31.2208 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.6252 | 31.2209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.6335 | 31.2209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.6419 | 31.2209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.6502 | 31.2209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.6585 | 31.221 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.6669 | 31.221 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.6752 | 31.2212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.6835 | 31.2214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.6919 | 31.2215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.7002 | 31.2216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.7086 | 31.2217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.7169 | 31.2217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.7252 | 31.2217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.7336 | 31.2217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.7419 | 31.2217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.7502 | 31.2218 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.7586 | 31.2217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.7669 | 31.2215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.7752 | 31.2216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.7836 | 31.2217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.7919 | 31.2216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.8002 | 31.2215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.8086 | 31.2215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.8169 | 31.2215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.8253 | 31.2214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.8336 | 31.2214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.8419 | 31.2214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.8503 | 31.2215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.8586 | 31.2215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.8669 | 31.2215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.8752 | 31.2216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.8836 | 31.2217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.8919 | 31.2216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.9003 | 31.2215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.9086 | 31.2215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.9169 | 31.2214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.9253 | 31.2213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.9336 | 31.2212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.9419 | 31.2212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.9503 | 31.2211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.9586 | 31.221 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.9669 | 31.2208 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.9753 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.9836 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 259.9919 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.0003 | 31.2207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.0086 | 31.2208 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.0169 | 31.2209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.0253 | 31.2211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.0336 | 31.2212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.042 | 31.2213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.0503 | 31.2214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.0586 | 31.2214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.067 | 31.2215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.0753 | 31.2215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.0836 | 31.2215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.092 | 31.2217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.1003 | 31.2218 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.1086 | 31.2218 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.117 | 31.2218 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.1253 | 31.2219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.1336 | 31.2221 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.142 | 31.2221 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.1503 | 31.2221 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.1587 | 31.2221 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.167 | 31.2221 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.1753 | 31.2222 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.1837 | 31.2222 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.192 | 31.2223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.2003 | 31.2224 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.2086 | 31.2225 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.217 | 31.2226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.2253 | 31.2226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.2337 | 31.2227 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.242 | 31.2227 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.2503 | 31.2226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.2587 | 31.2226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.267 | 31.2227 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.2753 | 31.2227 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.2837 | 31.2228 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.292 | 31.2229 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.3004 | 31.2231 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.3087 | 31.2231 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.317 | 31.223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.3253 | 31.223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.3337 | 31.223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.342 | 31.2229 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.3503 | 31.2228 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.3587 | 31.2227 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.367 | 31.2227 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.3754 | 31.2227 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.3837 | 31.2227 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.392 | 31.2227 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.4004 | 31.2228 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.4087 | 31.2228 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.417 | 31.2229 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.4254 | 31.223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.4337 | 31.2231 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.442 | 31.2232 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.4504 | 31.2233 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.4587 | 31.2234 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.467 | 31.2235 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.4754 | 31.2235 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.4837 | 31.2236 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.4921 | 31.2236 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.5004 | 31.2237 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.5087 | 31.2237 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.5171 | 31.2238 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.5254 | 31.2238 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.5337 | 31.2237 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.5421 | 31.2237 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.5504 | 31.2237 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.5587 | 31.2237 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.5671 | 31.2237 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.5754 | 31.2236 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.5837 | 31.2235 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.5921 | 31.2234 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.6004 | 31.2233 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.6087 | 31.2232 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.6171 | 31.2231 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.6254 | 31.2231 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.6338 | 31.2231 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.6421 | 31.2231 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.6504 | 31.223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.6588 | 31.2231 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.6671 | 31.2231 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.6754 | 31.223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.6837 | 31.2229 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.6921 | 31.2227 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.7004 | 31.2226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.7088 | 31.2226 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.7171 | 31.2225 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.7254 | 31.2224 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.7338 | 31.2223 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.7421 | 31.2221 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.7504 | 31.222 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.7588 | 31.222 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.7671 | 31.222 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.7755 | 31.222 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.7838 | 31.222 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.7921 | 31.222 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.8004 | 31.2221 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.8088 | 31.222 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.8171 | 31.2219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.8255 | 31.2217 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.8338 | 31.2215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.8421 | 31.2213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.8505 | 31.2212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.8588 | 31.221 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.8671 | 31.2209 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.8755 | 31.2208 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.8838 | 31.2206 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.8922 | 31.2204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.9005 | 31.2202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.9088 | 31.2202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.9171 | 31.2203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.9255 | 31.2202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.9338 | 31.2201 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.9421 | 31.2201 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.9505 | 31.22 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.9588 | 31.2199 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.9672 | 31.2197 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.9755 | 31.2198 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.9838 | 31.2198 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 260.9922 | 31.2197 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.0005 | 31.2196 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.0088 | 31.2195 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.0172 | 31.2194 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.0255 | 31.2195 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.0338 | 31.2196 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.0422 | 31.2197 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.0505 | 31.2197 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.0588 | 31.2197 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.0672 | 31.2197 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.0755 | 31.2197 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.0838 | 31.2197 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.0922 | 31.2196 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.1005 | 31.2196 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.1089 | 31.2197 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.1172 | 31.2197 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.1255 | 31.2197 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.1339 | 31.2196 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.1422 | 31.2194 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.1505 | 31.2192 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.1589 | 31.2191 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.1672 | 31.219 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.1755 | 31.2188 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.1839 | 31.2187 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.1922 | 31.2186 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.2006 | 31.2185 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.2089 | 31.2184 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.2172 | 31.2183 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.2256 | 31.2182 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.2339 | 31.2181 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.2422 | 31.218 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.2505 | 31.2179 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.2589 | 31.2179 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.2672 | 31.2179 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.2756 | 31.2179 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.2839 | 31.2179 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.2922 | 31.2178 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.3006 | 31.2177 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.3089 | 31.2178 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.3173 | 31.2179 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.3256 | 31.2178 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.3339 | 31.2178 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.3423 | 31.2175 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.3506 | 31.2173 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.3589 | 31.2171 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.3673 | 31.2169 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.3756 | 31.2168 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.3839 | 31.2167 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.3923 | 31.2167 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.4006 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.4089 | 31.2165 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.4173 | 31.2164 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.4256 | 31.2165 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.434 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.4423 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.4506 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.459 | 31.2167 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.4673 | 31.2167 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.4756 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.4839 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.4923 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.5006 | 31.2165 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.509 | 31.2165 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.5173 | 31.2165 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.5256 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.534 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.5423 | 31.2165 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.5506 | 31.2165 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.559 | 31.2164 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.5673 | 31.2163 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.5757 | 31.2162 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.584 | 31.2161 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.5923 | 31.2161 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.6006 | 31.2162 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.609 | 31.2163 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.6173 | 31.2164 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.6256 | 31.2164 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.634 | 31.2165 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.6423 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.6507 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.659 | 31.2166 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.6673 | 31.2165 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.6757 | 31.2164 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.684 | 31.2163 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.6923 | 31.2162 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.7007 | 31.216 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.709 | 31.2158 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.7173 | 31.2157 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.7256 | 31.2156 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.734 | 31.2156 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.7423 | 31.2155 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.7507 | 31.2154 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.759 | 31.2152 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.7673 | 31.215 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.7757 | 31.2148 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.784 | 31.2146 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.7923 | 31.2146 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.8007 | 31.2146 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.809 | 31.2145 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.8174 | 31.2145 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.8257 | 31.2144 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.834 | 31.2144 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.8423 | 31.2143 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.8507 | 31.2142 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.859 | 31.214 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.8673 | 31.2138 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.8757 | 31.2135 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.884 | 31.2132 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.8923 | 31.2131 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.9007 | 31.213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.909 | 31.2131 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.9174 | 31.2131 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.9257 | 31.2131 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.934 | 31.213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.9424 | 31.213 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.9507 | 31.2131 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.959 | 31.2129 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.9674 | 31.2127 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.9757 | 31.2126 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.984 | 31.2125 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 261.9924 | 31.2124 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.0007 | 31.2124 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.009 | 31.2123 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.0174 | 31.2123 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.0257 | 31.2121 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.0341 | 31.212 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.0424 | 31.2118 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.0507 | 31.2117 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.0591 | 31.2115 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.0674 | 31.2114 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.0757 | 31.2113 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.084 | 31.2112 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.0924 | 31.211 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.1007 | 31.2109 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.1091 | 31.2108 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.1174 | 31.2108 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.1257 | 31.2107 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.1341 | 31.2106 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.1424 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.1508 | 31.2105 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.1591 | 31.2104 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.1674 | 31.2104 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.1758 | 31.2104 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.1841 | 31.2104 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.1924 | 31.2103 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.2008 | 31.2101 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.2091 | 31.21 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.2174 | 31.2098 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.2258 | 31.2097 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.2341 | 31.2097 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.2424 | 31.2097 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.2508 | 31.2096 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.2591 | 31.2096 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.2675 | 31.2095 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.2758 | 31.2096 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.2841 | 31.2096 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.2924 | 31.2095 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.3008 | 31.2093 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.3091 | 31.2092 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.3174 | 31.2091 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.3258 | 31.2089 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.3341 | 31.2088 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.3425 | 31.2087 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.3508 | 31.2086 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.3591 | 31.2084 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.3675 | 31.2082 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.3758 | 31.2081 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.3841 | 31.208 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.3925 | 31.208 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.4008 | 31.2079 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.4091 | 31.2079 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.4175 | 31.2078 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.4258 | 31.2077 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.4341 | 31.2075 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.4425 | 31.2073 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.4508 | 31.207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.4591 | 31.2068 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.4675 | 31.2066 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.4758 | 31.2065 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.4842 | 31.2065 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.4925 | 31.2066 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.5008 | 31.2068 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.5092 | 31.2068 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.5175 | 31.2068 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.5258 | 31.2069 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.5342 | 31.207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.5425 | 31.2069 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.5508 | 31.2069 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.5592 | 31.207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.5675 | 31.2071 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.5758 | 31.2071 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.5842 | 31.2071 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.5925 | 31.207 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.6009 | 31.2069 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.6092 | 31.2068 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.6175 | 31.2067 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.6259 | 31.2068 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.6342 | 31.2069 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.6425 | 31.2068 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.6508 | 31.2067 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.6592 | 31.2066 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.6675 | 31.2065 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.6759 | 31.2064 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.6842 | 31.2063 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.6925 | 31.2062 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.7009 | 31.2061 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.7092 | 31.2059 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.7175 | 31.2058 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.7259 | 31.2057 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.7342 | 31.2056 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.7426 | 31.2055 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.7509 | 31.2055 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.7592 | 31.2054 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.7675 | 31.2054 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.7759 | 31.2054 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.7842 | 31.2053 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.7925 | 31.2053 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.8009 | 31.2052 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.8092 | 31.2051 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.8176 | 31.2051 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.8259 | 31.2051 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.8342 | 31.2051 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.8426 | 31.2053 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.8509 | 31.2054 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.8592 | 31.2054 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.8676 | 31.2054 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.8759 | 31.2054 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.8842 | 31.2054 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.8925 | 31.2054 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.9009 | 31.2053 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.9092 | 31.2053 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.9176 | 31.2053 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.9259 | 31.2053 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.9342 | 31.2053 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.9426 | 31.2053 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.9509 | 31.2053 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.9592 | 31.2053 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.9676 | 31.2053 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.9759 | 31.2051 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.9843 | 31.205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 262.9926 | 31.205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.0009 | 31.2049 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.0092 | 31.205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.0176 | 31.2051 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.0259 | 31.2052 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.0342 | 31.2053 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.0426 | 31.2052 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.0509 | 31.2052 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.0592 | 31.2051 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.0676 | 31.2051 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.0759 | 31.205 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.0843 | 31.2049 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.0926 | 31.2049 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.1009 | 31.2048 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.1093 | 31.2047 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.1176 | 31.2046 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.1259 | 31.2045 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.1343 | 31.2043 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.1426 | 31.2044 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.1509 | 31.2044 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.1593 | 31.2043 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.1676 | 31.2043 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.1759 | 31.2042 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.1843 | 31.2041 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.1926 | 31.204 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.201 | 31.2039 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.2093 | 31.2038 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.2176 | 31.2038 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.226 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.2343 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.2426 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.2509 | 31.2034 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.2593 | 31.2033 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.2676 | 31.2032 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.2759 | 31.203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.2843 | 31.2028 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.2926 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.301 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.3093 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.3176 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.326 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.3343 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.3426 | 31.2025 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.351 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.3593 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.3676 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.376 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.3843 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.3926 | 31.202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.401 | 31.2019 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.4093 | 31.2019 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.4176 | 31.2019 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.426 | 31.2018 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.4343 | 31.2017 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.4426 | 31.2019 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.451 | 31.2021 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.4593 | 31.202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.4677 | 31.2019 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.476 | 31.2021 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.4843 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.4926 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.501 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.5093 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.5176 | 31.2021 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.526 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.5343 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.5427 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.551 | 31.2025 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.5593 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.5677 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.576 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.5843 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.5927 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.601 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.6093 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.6177 | 31.2021 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.626 | 31.202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.6343 | 31.2019 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.6427 | 31.2019 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.651 | 31.2019 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.6593 | 31.2018 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.6677 | 31.2017 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.676 | 31.2017 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.6843 | 31.2016 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.6927 | 31.2016 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.701 | 31.2017 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.7094 | 31.2018 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.7177 | 31.2019 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.726 | 31.202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.7343 | 31.2021 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.7427 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.751 | 31.2025 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.7593 | 31.2025 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.7677 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.776 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.7843 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.7927 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.801 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.8094 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.8177 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.826 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.8344 | 31.2021 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.8427 | 31.202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.851 | 31.202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.8593 | 31.2021 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.8677 | 31.2021 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.876 | 31.2023 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.8844 | 31.2024 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.8927 | 31.2025 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.901 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.9094 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.9177 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.926 | 31.2026 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.9344 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.9427 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.951 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.9594 | 31.2028 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.9677 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.976 | 31.2031 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.9844 | 31.2032 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 263.9927 | 31.2033 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.001 | 31.2034 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.0094 | 31.2034 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.0177 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.026 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.0344 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.0427 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.0511 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.0594 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.0677 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.076 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.0844 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.0927 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.101 | 31.2035 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.1094 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.1177 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.1261 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.1344 | 31.2038 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.1427 | 31.2038 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.1511 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.1594 | 31.2037 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.1677 | 31.2036 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.1761 | 31.2034 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.1844 | 31.2033 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.1927 | 31.2032 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.201 | 31.2031 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.2094 | 31.203 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.2177 | 31.2029 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.2261 | 31.2028 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.2344 | 31.2027 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.2427 | 31.2025 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.2511 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.2594 | 31.2022 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.2677 | 31.2021 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.2761 | 31.2021 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.2844 | 31.202 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.2928 | 31.2019 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.3011 | 31.2017 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.3094 | 31.2017 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.3177 | 31.2017 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.3261 | 31.2016 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.3344 | 31.2016 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.3427 | 31.2016 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.3511 | 31.2016 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.3594 | 31.2015 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.3677 | 31.2013 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.3761 | 31.2013 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.3844 | 31.2013 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.3928 | 31.2013 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.4011 | 31.2013 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.4094 | 31.2013 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.4178 | 31.2012 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.4261 | 31.2012 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.4344 | 31.2012 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.4427 | 31.2011 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.4511 | 31.201 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.4594 | 31.2009 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.4678 | 31.2007 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.4761 | 31.2007 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.4844 | 31.2008 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.4928 | 31.2007 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.5011 | 31.2005 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.5094 | 31.2004 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.5178 | 31.2002 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.5261 | 31.2001 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.5344 | 31.2001 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.5428 | 31.2 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.5511 | 31.1999 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.5594 | 31.1999 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.5678 | 31.1999 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.5761 | 31.1998 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.5844 | 31.1997 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.5928 | 31.1995 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.6011 | 31.1994 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.6094 | 31.1993 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.6178 | 31.1992 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.6261 | 31.1991 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.6345 | 31.1991 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.6428 | 31.199 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.6511 | 31.199 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.6595 | 31.1989 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.6678 | 31.1989 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.6761 | 31.1988 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.6844 | 31.1988 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.6928 | 31.1987 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.7011 | 31.1986 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.7094 | 31.1987 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.7178 | 31.1987 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.7261 | 31.1988 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.7345 | 31.1988 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.7428 | 31.1989 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.7511 | 31.1989 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.7595 | 31.1989 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.7678 | 31.1989 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.7761 | 31.199 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.7845 | 31.1991 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.7928 | 31.1992 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.8011 | 31.1993 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.8095 | 31.1993 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.8178 | 31.1993 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.8261 | 31.1994 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.8345 | 31.1995 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.8428 | 31.1995 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.8511 | 31.1995 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.8595 | 31.1995 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.8678 | 31.1996 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.8761 | 31.1996 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.8845 | 31.1997 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.8928 | 31.1996 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.9012 | 31.1996 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.9095 | 31.1996 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.9178 | 31.1996 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.9261 | 31.1997 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.9345 | 31.1999 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.9428 | 31.1999 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.9511 | 31.2 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.9595 | 31.2 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.9678 | 31.2001 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.9761 | 31.2001 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.9845 | 31.2001 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 264.9928 | 31.2001 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.0012 | 31.2002 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.0095 | 31.2002 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.0178 | 31.2002 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.0262 | 31.2003 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.0345 | 31.2004 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.0428 | 31.2004 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.0511 | 31.2004 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.0595 | 31.2004 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.0678 | 31.2004 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.0761 | 31.2003 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.0845 | 31.2003 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.0928 | 31.2003 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.1011 | 31.2004 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.1095 | 31.2003 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.1178 | 31.2003 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.1262 | 31.2004 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.1345 | 31.2004 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.1428 | 31.2004 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.1512 | 31.2003 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.1595 | 31.2003 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.1678 | 31.2003 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.1761 | 31.2002 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.1845 | 31.2002 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.1928 | 31.2001 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.2011 | 31.2 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.2095 | 31.1999 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.2178 | 31.1998 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.2261 | 31.1997 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.2345 | 31.1996 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.2428 | 31.1995 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.2512 | 31.1994 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.2595 | 31.1992 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.2678 | 31.199 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.2762 | 31.1991 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 265.2845 | 31.1991 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2928 | 31.1992 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3011 | 31.1993 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3095 | 31.1991 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3178 | 31.1989 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3261 | 31.1989 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3345 | 31.1988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3428 | 31.1988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3512 | 31.1988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3595 | 31.1989 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3678 | 31.1989 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3762 | 31.1988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3845 | 31.1987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3928 | 31.1987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4012 | 31.1987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4095 | 31.1985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4178 | 31.1984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4261 | 31.1985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4345 | 31.1987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4428 | 31.1988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4511 | 31.1988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4595 | 31.1987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4678 | 31.1985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4762 | 31.1985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4845 | 31.1986 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4928 | 31.1985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5012 | 31.1985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5095 | 31.1984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5178 | 31.1984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5262 | 31.1984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5345 | 31.1985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5428 | 31.1984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5511 | 31.1983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5595 | 31.1983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5678 | 31.1983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5762 | 31.1984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5845 | 31.1986 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5928 | 31.1987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6012 | 31.1989 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6095 | 31.1988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6178 | 31.1987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6262 | 31.1987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6345 | 31.1986 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6428 | 31.1985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6512 | 31.1983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6595 | 31.1983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6678 | 31.1982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6761 | 31.1982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6845 | 31.1981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6928 | 31.1981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7012 | 31.1981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7095 | 31.1982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7178 | 31.1982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7262 | 31.1983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7345 | 31.1983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7428 | 31.1984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7512 | 31.1986 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7595 | 31.1987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7678 | 31.1988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7762 | 31.1987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7845 | 31.1986 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7928 | 31.1986 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8011 | 31.1986 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8095 | 31.1985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8178 | 31.1985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8262 | 31.1985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8345 | 31.1984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8428 | 31.1985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8512 | 31.1986 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8595 | 31.1987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8678 | 31.1987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8762 | 31.1988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8845 | 31.1988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8928 | 31.1988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9012 | 31.1988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9095 | 31.1989 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9178 | 31.1989 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9262 | 31.1989 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9345 | 31.1988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9428 | 31.1989 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9512 | 31.1989 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9595 | 31.1988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9678 | 31.1987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9762 | 31.1999 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9845 | 31.201 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9928 | 31.2073 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0012 | 31.2135 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0095 | 31.2245 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0178 | 31.2355 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0262 | 31.2479 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0345 | 31.2604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0428 | 31.2729 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0512 | 31.2854 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0595 | 31.2979 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0678 | 31.3104 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0762 | 31.3232 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0845 | 31.336 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0928 | 31.3488 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1012 | 31.3616 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1095 | 31.3748 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1178 | 31.388 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1262 | 31.4014 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1345 | 31.4148 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1428 | 31.4281 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1512 | 31.4414 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1595 | 31.4548 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1678 | 31.4682 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1762 | 31.4814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1845 | 31.4946 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1928 | 31.5082 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2012 | 31.5217 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2095 | 31.5355 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2178 | 31.5493 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2262 | 31.5633 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2345 | 31.5772 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2428 | 31.5912 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2512 | 31.6051 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2595 | 31.619 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2678 | 31.633 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2762 | 31.6468 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2845 | 31.6606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2928 | 31.6743 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3012 | 31.688 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3095 | 31.7017 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3178 | 31.7154 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3262 | 31.7291 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3345 | 31.7428 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3428 | 31.7566 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3512 | 31.7703 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3595 | 31.7841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3678 | 31.7979 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3762 | 31.8115 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3845 | 31.8251 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3929 | 31.8387 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4012 | 31.8524 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4095 | 31.8659 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4178 | 31.8795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4262 | 31.8931 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4345 | 31.9067 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4428 | 31.9201 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4512 | 31.9336 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4595 | 31.9467 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4678 | 31.9599 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4762 | 31.9733 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4845 | 31.9866 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4928 | 32.0002 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5012 | 32.0137 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5095 | 32.0275 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5179 | 32.0413 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5262 | 32.0551 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5345 | 32.0689 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5428 | 32.0825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5512 | 32.0961 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5595 | 32.1098 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5678 | 32.1235 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5762 | 32.137 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5845 | 32.1506 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5928 | 32.1642 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6012 | 32.1777 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6095 | 32.1917 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6179 | 32.2057 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6262 | 32.2197 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6345 | 32.2337 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6429 | 32.2478 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6512 | 32.2619 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6595 | 32.2766 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6678 | 32.2912 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6762 | 32.3064 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6845 | 32.3215 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6928 | 32.3368 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7012 | 32.3521 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7095 | 32.3675 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7178 | 32.3829 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7262 | 32.3981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7345 | 32.4134 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7429 | 32.4288 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7512 | 32.4441 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7595 | 32.4595 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7679 | 32.4748 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7762 | 32.4902 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7845 | 32.5056 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7928 | 32.5212 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8012 | 32.5369 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8095 | 32.5527 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8178 | 32.5685 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8262 | 32.5844 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8345 | 32.6003 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8428 | 32.6162 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8512 | 32.6321 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8595 | 32.648 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8679 | 32.664 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8762 | 32.6799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8845 | 32.6958 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8929 | 32.7117 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9012 | 32.7276 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9095 | 32.7439 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9178 | 32.7603 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9262 | 32.7768 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9345 | 32.7934 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9428 | 32.8098 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9512 | 32.8262 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9595 | 32.8427 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9679 | 32.8591 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9762 | 32.8756 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9845 | 32.8921 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9929 | 32.9096 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0012 | 32.9271 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0095 | 32.9453 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0179 | 32.9634 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0262 | 32.9818 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0345 | 33.0002 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0428 | 33.0186 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0512 | 33.0371 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0595 | 33.0554 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0678 | 33.0737 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0762 | 33.092 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0845 | 33.1103 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0929 | 33.1286 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1012 | 33.1469 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1095 | 33.1656 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1179 | 33.1843 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1262 | 33.2034 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1345 | 33.2225 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1429 | 33.2416 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1512 | 33.2606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1595 | 33.2799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1678 | 33.2991 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1762 | 33.3182 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1845 | 33.3372 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1929 | 33.3562 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2012 | 33.3752 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2095 | 33.3944 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2179 | 33.4136 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2262 | 33.433 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2345 | 33.4523 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2429 | 33.4716 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2512 | 33.4909 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2595 | 33.5103 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2679 | 33.5296 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2762 | 33.549 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2845 | 33.5685 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2928 | 33.588 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3012 | 33.6075 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3095 | 33.6271 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3179 | 33.6466 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3262 | 33.6661 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3345 | 33.6855 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3429 | 33.7051 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3512 | 33.7246 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3595 | 33.7442 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3679 | 33.7639 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3762 | 33.7834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3845 | 33.8029 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3929 | 33.8225 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4012 | 33.842 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4095 | 33.8615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4178 | 33.881 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4262 | 33.9003 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4345 | 33.9197 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4429 | 33.9391 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4512 | 33.9586 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4595 | 33.9779 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4679 | 33.9973 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4762 | 34.0171 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4845 | 34.0369 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4929 | 34.057 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5012 | 34.077 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5095 | 34.0977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5179 | 34.1183 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5262 | 34.1394 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5345 | 34.1605 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5429 | 34.1816 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5512 | 34.2026 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5595 | 34.2237 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5679 | 34.2447 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5762 | 34.2658 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5845 | 34.2868 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5929 | 34.3078 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6012 | 34.3288 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6095 | 34.3499 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6179 | 34.3711 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6262 | 34.3922 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6345 | 34.4133 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6429 | 34.4331 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6512 | 34.453 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6595 | 34.4678 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6679 | 34.4826 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6762 | 34.4926 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6845 | 34.5026 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6929 | 34.5113 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7012 | 34.5199 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7095 | 34.5283 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7179 | 34.5368 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7262 | 34.5452 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7345 | 34.5536 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7429 | 34.5618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7512 | 34.57 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7595 | 34.5784 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7679 | 34.5868 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7762 | 34.5951 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7845 | 34.6034 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7929 | 34.6118 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8012 | 34.6201 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8095 | 34.6285 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8179 | 34.6368 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8262 | 34.645 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8345 | 34.6532 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8429 | 34.6614 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8512 | 34.6697 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8595 | 34.6776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8679 | 34.6855 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8762 | 34.6933 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8846 | 34.701 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8929 | 34.7086 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9012 | 34.7162 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9095 | 34.7241 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9179 | 34.7319 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9262 | 34.7399 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9345 | 34.7479 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9429 | 34.7559 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9512 | 34.7639 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9595 | 34.7722 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9679 | 34.7804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9762 | 34.7887 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9845 | 34.797 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9929 | 34.8057 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0012 | 34.8144 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0096 | 34.8233 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0179 | 34.8323 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0262 | 34.8412 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0345 | 34.8501 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0429 | 34.8593 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0512 | 34.8685 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0595 | 34.8777 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0679 | 34.8869 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0762 | 34.896 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0845 | 34.9051 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0929 | 34.9142 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1012 | 34.9233 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1095 | 34.9327 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1179 | 34.9421 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1262 | 34.9519 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1346 | 34.9616 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1429 | 34.9712 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1512 | 34.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1595 | 34.9901 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1679 | 34.9993 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1762 | 35.0086 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1845 | 35.0178 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1929 | 35.027 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2012 | 35.0361 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2095 | 35.0454 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2179 | 35.0548 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2262 | 35.0641 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2346 | 35.0734 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2429 | 35.0829 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2512 | 35.0924 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2596 | 35.1018 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2679 | 35.1112 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2762 | 35.1202 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2845 | 35.1291 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2929 | 35.1381 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3012 | 35.147 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3095 | 35.1558 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3179 | 35.1645 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3262 | 35.1728 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3345 | 35.1811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3429 | 35.1889 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3512 | 35.1967 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3596 | 35.2043 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3679 | 35.2118 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3762 | 35.2195 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3846 | 35.2271 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3929 | 35.2349 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4012 | 35.2426 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4095 | 35.2503 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4179 | 35.2579 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4262 | 35.2655 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4345 | 35.273 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4429 | 35.2804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4512 | 35.2879 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4595 | 35.295 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4679 | 35.3021 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4762 | 35.3091 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4846 | 35.3161 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4929 | 35.3233 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5012 | 35.3306 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5096 | 35.3381 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5179 | 35.3456 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5262 | 35.3532 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5345 | 35.3608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5429 | 35.3684 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5512 | 35.376 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5595 | 35.3837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5679 | 35.3913 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5762 | 35.3984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5845 | 35.4056 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5929 | 35.4125 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6012 | 35.4195 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6095 | 35.4266 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6179 | 35.4338 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6262 | 35.441 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6346 | 35.4482 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6429 | 35.4553 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6512 | 35.4625 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6595 | 35.4685 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6679 | 35.4746 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6762 | 35.48 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6845 | 35.4854 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6929 | 35.4905 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7012 | 35.4956 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7095 | 35.5007 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7179 | 35.5058 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7262 | 35.5111 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7345 | 35.5164 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7429 | 35.5217 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7512 | 35.527 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7595 | 35.5321 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7679 | 35.5373 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7762 | 35.542 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7845 | 35.5468 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7928 | 35.5513 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8012 | 35.5558 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8095 | 35.5604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8178 | 35.5651 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8262 | 35.5696 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8345 | 35.5741 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8428 | 35.5786 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8512 | 35.583 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8595 | 35.5874 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8678 | 35.5919 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8762 | 35.5964 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8845 | 35.601 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8928 | 35.6052 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9012 | 35.6094 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9095 | 35.6136 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9178 | 35.6178 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9261 | 35.622 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9345 | 35.6261 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9428 | 35.6304 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9511 | 35.6347 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9595 | 35.6389 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9678 | 35.6431 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9761 | 35.6474 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9845 | 35.6517 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9928 | 35.6566 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0011 | 35.6614 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0095 | 35.6665 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0178 | 35.6715 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0261 | 35.6765 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0345 | 35.6816 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0428 | 35.6867 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0511 | 35.6918 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0595 | 35.6968 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0678 | 35.7019 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0761 | 35.7069 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0845 | 35.712 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0928 | 35.7172 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1011 | 35.7225 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1095 | 35.7276 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1178 | 35.7328 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1261 | 35.7381 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1345 | 35.7433 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1428 | 35.7483 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1511 | 35.7533 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1595 | 35.7581 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1678 | 35.7628 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1761 | 35.767 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1844 | 35.7713 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1928 | 35.7751 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2011 | 35.7789 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2094 | 35.7827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2178 | 35.7864 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2261 | 35.7903 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2344 | 35.7941 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2428 | 35.7979 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2511 | 35.8017 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2594 | 35.8056 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2678 | 35.8095 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2761 | 35.8133 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2844 | 35.8171 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2928 | 35.8208 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3011 | 35.8245 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3094 | 35.8282 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3177 | 35.8319 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3261 | 35.8357 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3344 | 35.8395 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3427 | 35.8432 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3511 | 35.847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3594 | 35.8508 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3677 | 35.8546 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3761 | 35.8585 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3844 | 35.8623 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3927 | 35.8663 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4011 | 35.8702 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4094 | 35.8741 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4177 | 35.878 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4261 | 35.8816 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4344 | 35.8852 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4427 | 35.8885 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.451 | 35.8918 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4594 | 35.8951 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4677 | 35.8984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.476 | 35.9018 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4844 | 35.9052 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4927 | 35.9088 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.501 | 35.9123 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5094 | 35.9161 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5177 | 35.9198 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.526 | 35.9235 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5344 | 35.9272 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5427 | 35.9311 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.551 | 35.9349 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5594 | 35.9388 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5677 | 35.9427 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.576 | 35.9462 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5844 | 35.9498 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5927 | 35.9532 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.601 | 35.9566 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6093 | 35.9601 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6177 | 35.9636 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.626 | 35.967 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6343 | 35.9704 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6427 | 35.9737 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.651 | 35.9771 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6593 | 35.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6677 | 35.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.676 | 35.9858 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6843 | 35.9884 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6927 | 35.9912 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.701 | 35.9939 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7093 | 35.9964 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7177 | 35.9988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.726 | 36.0013 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7343 | 36.0038 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7426 | 36.0064 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.751 | 36.009 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7593 | 36.0116 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7676 | 36.0143 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.776 | 36.0168 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7843 | 36.0194 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7926 | 36.0218 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.801 | 36.0243 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8093 | 36.0268 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8176 | 36.0293 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.826 | 36.0319 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8343 | 36.0344 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8426 | 36.0369 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.851 | 36.0394 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8593 | 36.0419 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8676 | 36.0445 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8759 | 36.0471 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8843 | 36.0497 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8926 | 36.0523 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9009 | 36.0549 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9093 | 36.0574 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9176 | 36.06 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9259 | 36.0625 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9343 | 36.065 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9426 | 36.0676 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9509 | 36.0701 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9593 | 36.0728 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9676 | 36.0754 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9759 | 36.0781 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9843 | 36.0808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9926 | 36.0835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0009 | 36.0861 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0092 | 36.0887 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0176 | 36.0913 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0259 | 36.0944 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0342 | 36.0975 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0426 | 36.1006 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0509 | 36.1037 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0592 | 36.1068 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0676 | 36.11 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0759 | 36.1131 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0842 | 36.1162 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0926 | 36.1193 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1009 | 36.1224 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1092 | 36.1256 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1176 | 36.1287 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1259 | 36.1319 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1342 | 36.1352 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1425 | 36.1383 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1509 | 36.1415 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1592 | 36.1443 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1675 | 36.1471 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1759 | 36.1498 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1842 | 36.1525 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1925 | 36.1553 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2009 | 36.158 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2092 | 36.1606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2175 | 36.1632 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2259 | 36.1658 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2342 | 36.1684 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2425 | 36.1711 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2509 | 36.1738 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2592 | 36.1764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2675 | 36.179 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2758 | 36.1814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2842 | 36.1838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2925 | 36.1863 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3008 | 36.1887 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3092 | 36.1912 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3175 | 36.1938 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3258 | 36.1963 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3342 | 36.1988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3425 | 36.2015 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3508 | 36.2042 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3592 | 36.2066 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3675 | 36.2091 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3758 | 36.2116 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3842 | 36.2141 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3925 | 36.2165 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4008 | 36.2188 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4091 | 36.2213 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4175 | 36.2238 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4258 | 36.2263 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4341 | 36.2289 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4425 | 36.2315 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4508 | 36.2341 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4591 | 36.2367 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4674 | 36.2393 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4758 | 36.2418 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4841 | 36.2444 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4924 | 36.2469 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5008 | 36.2495 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5091 | 36.2524 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5174 | 36.2553 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5258 | 36.2583 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5341 | 36.2612 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5424 | 36.264 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5508 | 36.2668 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5591 | 36.2697 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5674 | 36.2725 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5757 | 36.2754 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5841 | 36.2784 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5924 | 36.2813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6007 | 36.2842 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6091 | 36.2872 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6174 | 36.2902 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6257 | 36.2931 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6341 | 36.296 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6424 | 36.2988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6507 | 36.3016 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6591 | 36.3038 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6674 | 36.3061 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6757 | 36.3082 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6841 | 36.3103 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6924 | 36.3122 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7007 | 36.3142 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.709 | 36.3162 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7174 | 36.3182 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7257 | 36.3203 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.734 | 36.3223 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7424 | 36.3244 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7507 | 36.3266 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.759 | 36.3287 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7674 | 36.3308 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7757 | 36.333 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.784 | 36.3351 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7924 | 36.3372 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8007 | 36.3393 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.809 | 36.3412 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8174 | 36.343 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8257 | 36.3449 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.834 | 36.3468 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8423 | 36.3486 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8507 | 36.3503 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.859 | 36.3522 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8673 | 36.3541 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8757 | 36.3559 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.884 | 36.3577 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8923 | 36.3596 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9007 | 36.3615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.909 | 36.3634 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9173 | 36.3653 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9257 | 36.3672 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.934 | 36.3691 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9423 | 36.3709 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9507 | 36.3727 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.959 | 36.3747 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9673 | 36.3767 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9756 | 36.3789 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.984 | 36.381 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9923 | 36.383 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0006 | 36.385 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.009 | 36.3872 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0173 | 36.3893 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0256 | 36.3915 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.034 | 36.3936 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0423 | 36.3959 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0506 | 36.3982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.059 | 36.4004 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0673 | 36.4027 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0756 | 36.4049 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.084 | 36.4072 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0923 | 36.4093 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1006 | 36.4114 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1089 | 36.4137 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1173 | 36.4159 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1256 | 36.418 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1339 | 36.4202 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1423 | 36.4223 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1506 | 36.4244 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1589 | 36.4263 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1673 | 36.4282 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1756 | 36.43 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1839 | 36.4318 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1923 | 36.4337 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2006 | 36.4355 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2089 | 36.4372 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2173 | 36.4388 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2256 | 36.4405 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2339 | 36.4421 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2422 | 36.4439 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2506 | 36.4456 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2589 | 36.4476 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2672 | 36.4495 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2756 | 36.4512 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2839 | 36.4529 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2922 | 36.4547 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3006 | 36.4565 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3089 | 36.4583 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3172 | 36.4601 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3256 | 36.4619 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3339 | 36.4637 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3422 | 36.4655 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3505 | 36.4672 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3589 | 36.469 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3672 | 36.4707 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3755 | 36.4726 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3839 | 36.4744 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3922 | 36.4763 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4005 | 36.4781 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4088 | 36.4799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4172 | 36.4817 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4255 | 36.4835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4338 | 36.4853 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4422 | 36.487 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4505 | 36.4887 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4588 | 36.4904 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4672 | 36.4922 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4755 | 36.4939 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4838 | 36.4956 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4922 | 36.4973 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5005 | 36.4991 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5088 | 36.5008 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5172 | 36.5025 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5255 | 36.5045 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5338 | 36.5064 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5421 | 36.5084 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5505 | 36.5103 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5588 | 36.5122 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5671 | 36.5142 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5755 | 36.5161 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5838 | 36.518 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5921 | 36.5198 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6004 | 36.5216 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6088 | 36.5234 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6171 | 36.5252 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6254 | 36.527 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6338 | 36.5287 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6421 | 36.5306 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6504 | 36.5325 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6588 | 36.5344 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6671 | 36.5364 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6754 | 36.5382 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6837 | 36.5401 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6921 | 36.5416 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7004 | 36.5432 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7087 | 36.5446 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7171 | 36.546 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7254 | 36.5474 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7337 | 36.5488 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7421 | 36.5502 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7504 | 36.5516 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7587 | 36.553 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7671 | 36.5545 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7754 | 36.556 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7837 | 36.5574 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7921 | 36.5588 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8004 | 36.5601 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8087 | 36.5616 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.817 | 36.5631 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8254 | 36.5646 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8337 | 36.5661 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.842 | 36.5676 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8503 | 36.5691 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8587 | 36.5705 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.867 | 36.5718 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8753 | 36.5733 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8837 | 36.5748 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.892 | 36.5763 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9003 | 36.5777 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9087 | 36.5791 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.917 | 36.5806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9253 | 36.582 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9337 | 36.5835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.942 | 36.585 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9503 | 36.5866 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9586 | 36.5881 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.967 | 36.5896 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9753 | 36.591 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9836 | 36.5925 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.992 | 36.594 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0003 | 36.5955 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0086 | 36.5969 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.017 | 36.5982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0253 | 36.5997 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0336 | 36.6012 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.042 | 36.6028 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0503 | 36.6043 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0586 | 36.606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.067 | 36.6077 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0753 | 36.6092 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0836 | 36.6108 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0919 | 36.6123 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1003 | 36.6138 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1086 | 36.6153 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1169 | 36.6168 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1252 | 36.6183 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1336 | 36.6199 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1419 | 36.6213 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1502 | 36.6227 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1586 | 36.6242 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1669 | 36.6257 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1752 | 36.6269 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1836 | 36.628 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1919 | 36.6293 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2002 | 36.6306 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2086 | 36.6318 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2169 | 36.633 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2252 | 36.6342 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2336 | 36.6354 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2419 | 36.6366 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2502 | 36.6378 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2585 | 36.639 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2669 | 36.6401 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2752 | 36.6412 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2835 | 36.6423 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2918 | 36.6435 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3002 | 36.6447 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3085 | 36.6459 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3168 | 36.6471 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3252 | 36.6482 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3335 | 36.6494 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3418 | 36.6505 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3502 | 36.6515 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3585 | 36.6527 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3668 | 36.6539 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3751 | 36.655 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3835 | 36.6561 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3918 | 36.6571 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4001 | 36.6582 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4084 | 36.6593 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4168 | 36.6605 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4251 | 36.6616 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4334 | 36.6627 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4418 | 36.6638 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4501 | 36.665 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4584 | 36.6661 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4668 | 36.6672 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4751 | 36.6683 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4834 | 36.6694 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4917 | 36.6705 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5001 | 36.6715 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5084 | 36.6727 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5167 | 36.6739 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5251 | 36.675 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5334 | 36.6762 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5417 | 36.6772 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.55 | 36.6783 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5584 | 36.6792 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5667 | 36.6802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.575 | 36.6814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5833 | 36.6827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5917 | 36.6838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6 | 36.6848 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6083 | 36.6859 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6167 | 36.687 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.625 | 36.6882 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6333 | 36.6894 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6417 | 36.6905 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.65 | 36.6915 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6583 | 36.6928 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6666 | 36.694 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.675 | 36.6951 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6833 | 36.6962 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6916 | 36.6972 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7 | 36.6982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7083 | 36.6991 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7166 | 36.6999 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7249 | 36.701 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7333 | 36.702 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7416 | 36.703 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7499 | 36.704 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7583 | 36.7052 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7666 | 36.7063 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7749 | 36.7073 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7832 | 36.7083 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7916 | 36.7092 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7999 | 36.7101 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8082 | 36.7109 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8166 | 36.7117 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8249 | 36.7125 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8332 | 36.7134 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8416 | 36.7143 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8499 | 36.7153 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8582 | 36.7163 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8665 | 36.7173 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8748 | 36.7182 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8832 | 36.7191 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8915 | 36.7201 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8998 | 36.721 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9082 | 36.7218 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9165 | 36.7227 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9248 | 36.7234 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9332 | 36.7242 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9415 | 36.7252 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9498 | 36.7262 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9582 | 36.727 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9665 | 36.7279 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9748 | 36.7287 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9832 | 36.7295 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9915 | 36.7303 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9998 | 36.7311 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0081 | 36.732 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0164 | 36.7328 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0248 | 36.7336 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0331 | 36.7344 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0414 | 36.7351 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0498 | 36.7359 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0581 | 36.7366 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0664 | 36.7374 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0748 | 36.7383 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0831 | 36.7392 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0914 | 36.7401 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0998 | 36.7411 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1081 | 36.742 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1164 | 36.7429 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1248 | 36.7438 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1331 | 36.7448 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1414 | 36.7457 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1497 | 36.7466 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1581 | 36.7474 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1664 | 36.7482 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1747 | 36.7492 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.183 | 36.7501 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1914 | 36.7508 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1997 | 36.7514 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.208 | 36.7521 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2164 | 36.7527 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2247 | 36.7533 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.233 | 36.7539 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2414 | 36.7545 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2497 | 36.7552 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.258 | 36.756 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2664 | 36.7569 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2747 | 36.7577 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.283 | 36.7585 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2913 | 36.7594 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2997 | 36.7603 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.308 | 36.761 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3163 | 36.7617 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3246 | 36.7624 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.333 | 36.763 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3413 | 36.7637 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3496 | 36.7644 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.358 | 36.7649 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3663 | 36.7655 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3746 | 36.7662 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.383 | 36.7668 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3913 | 36.7674 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3996 | 36.768 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.408 | 36.7687 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4163 | 36.7694 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4246 | 36.7702 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4329 | 36.7709 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4413 | 36.7716 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4496 | 36.7724 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4579 | 36.7732 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4662 | 36.774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4746 | 36.7747 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4829 | 36.7755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4912 | 36.7761 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4996 | 36.7767 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5079 | 36.7773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5162 | 36.7779 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5246 | 36.7787 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5329 | 36.7794 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5412 | 36.7801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5496 | 36.7809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5579 | 36.7817 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5662 | 36.7825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5745 | 36.7833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5829 | 36.7841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5912 | 36.7849 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5995 | 36.7857 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6078 | 36.7865 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6162 | 36.7872 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6245 | 36.788 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6328 | 36.7888 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6412 | 36.7896 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6495 | 36.7905 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6578 | 36.7913 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6662 | 36.7922 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6745 | 36.7931 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6828 | 36.794 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6912 | 36.7949 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6995 | 36.7958 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7078 | 36.7966 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7161 | 36.7973 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7245 | 36.798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7328 | 36.7988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7411 | 36.7995 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7495 | 36.8002 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7578 | 36.8009 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7661 | 36.8017 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7744 | 36.8024 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7828 | 36.8032 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7911 | 36.8038 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7994 | 36.8044 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8078 | 36.8052 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8161 | 36.8059 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8244 | 36.8065 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8328 | 36.8071 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8411 | 36.8076 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8494 | 36.8082 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8577 | 36.8086 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8661 | 36.8091 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8744 | 36.8097 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8827 | 36.8102 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8911 | 36.8108 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8994 | 36.8115 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9077 | 36.8121 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.916 | 36.8127 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9244 | 36.8132 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9327 | 36.8138 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.941 | 36.8144 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9494 | 36.815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9577 | 36.8155 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.966 | 36.816 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9744 | 36.8166 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9827 | 36.8172 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.991 | 36.8178 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9993 | 36.8183 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0077 | 36.819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.016 | 36.8196 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0243 | 36.8202 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0327 | 36.8208 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.041 | 36.8214 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0493 | 36.822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0576 | 36.8227 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.066 | 36.8233 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0743 | 36.824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0826 | 36.8247 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.091 | 36.8254 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0993 | 36.8261 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1076 | 36.8267 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.116 | 36.8272 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1243 | 36.8279 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1326 | 36.8287 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1409 | 36.8294 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1493 | 36.8302 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1576 | 36.8309 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1659 | 36.8316 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1743 | 36.8323 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1826 | 36.833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1909 | 36.8336 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1992 | 36.8342 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2076 | 36.8351 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2159 | 36.8359 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2242 | 36.8367 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2326 | 36.8375 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2409 | 36.8381 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2492 | 36.8387 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2576 | 36.8394 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2659 | 36.8401 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2742 | 36.8409 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2825 | 36.8418 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2909 | 36.8423 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2992 | 36.8428 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3075 | 36.8434 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3159 | 36.844 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3242 | 36.8445 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3325 | 36.8451 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3409 | 36.8456 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3492 | 36.8462 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3575 | 36.8468 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3658 | 36.8473 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3742 | 36.8479 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3825 | 36.8484 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3908 | 36.8488 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3992 | 36.8492 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4075 | 36.8497 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4158 | 36.8502 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4241 | 36.8507 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4325 | 36.8511 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4408 | 36.8516 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4491 | 36.8521 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4575 | 36.8526 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4658 | 36.8531 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4741 | 36.8538 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4825 | 36.8545 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4908 | 36.8552 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4991 | 36.8559 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5074 | 36.8564 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5158 | 36.8569 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5241 | 36.8574 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5324 | 36.8579 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5408 | 36.8584 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5491 | 36.859 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5574 | 36.8596 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5657 | 36.8602 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5741 | 36.8607 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5824 | 36.8612 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5907 | 36.8618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5991 | 36.8624 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6074 | 36.8629 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6157 | 36.8634 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6241 | 36.8638 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6324 | 36.8643 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6407 | 36.8647 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.649 | 36.8652 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6574 | 36.8657 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6657 | 36.8661 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.674 | 36.8666 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6824 | 36.8671 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6907 | 36.8676 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.699 | 36.8681 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7073 | 36.8685 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7157 | 36.869 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.724 | 36.8694 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7323 | 36.8699 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7407 | 36.8703 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.749 | 36.8707 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7573 | 36.871 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7657 | 36.8713 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.774 | 36.8718 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7823 | 36.8722 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7906 | 36.8725 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.799 | 36.8728 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8073 | 36.8731 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8156 | 36.8734 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8239 | 36.8738 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8323 | 36.8742 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8406 | 36.8746 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8489 | 36.875 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8573 | 36.8754 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8656 | 36.8757 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8739 | 36.876 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8823 | 36.8763 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8906 | 36.8767 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8989 | 36.877 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9072 | 36.8775 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9156 | 36.8779 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9239 | 36.8782 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9322 | 36.8785 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9406 | 36.8788 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9489 | 36.879 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9572 | 36.8792 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9655 | 36.8794 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9739 | 36.8797 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9822 | 36.8799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9905 | 36.8804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9988 | 36.8808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0072 | 36.8811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0155 | 36.8815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0238 | 36.8819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0322 | 36.8823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0405 | 36.8827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0488 | 36.8831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0572 | 36.8833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0655 | 36.8836 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0738 | 36.8841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0822 | 36.8846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0905 | 36.8849 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0988 | 36.8852 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1071 | 36.8856 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1154 | 36.886 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1238 | 36.8862 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1321 | 36.8864 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1404 | 36.8867 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1488 | 36.8869 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1571 | 36.8873 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1654 | 36.8876 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1738 | 36.8879 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1821 | 36.8881 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1904 | 36.8884 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1987 | 36.8887 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2071 | 36.889 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2154 | 36.8893 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2237 | 36.8895 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2321 | 36.8897 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2404 | 36.8899 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2487 | 36.8901 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.257 | 36.8904 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2654 | 36.8906 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2737 | 36.8909 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.282 | 36.8911 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2903 | 36.8913 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2987 | 36.8916 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.307 | 36.8918 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3153 | 36.892 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3237 | 36.892 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.332 | 36.892 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3403 | 36.8921 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3487 | 36.8923 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.357 | 36.8923 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3653 | 36.8924 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3737 | 36.8925 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.382 | 36.8927 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3903 | 36.8928 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3986 | 36.893 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.407 | 36.8932 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4153 | 36.8935 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4236 | 36.8936 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4319 | 36.8938 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4403 | 36.894 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4486 | 36.8943 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4569 | 36.8946 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4653 | 36.8949 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4736 | 36.8952 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4819 | 36.8955 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4903 | 36.8958 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4986 | 36.8962 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5069 | 36.8966 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5153 | 36.8969 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5236 | 36.8973 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5319 | 36.8977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5402 | 36.8979 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5486 | 36.8981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5569 | 36.8982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5652 | 36.8983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5735 | 36.8985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5819 | 36.8986 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5902 | 36.8988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5985 | 36.899 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6069 | 36.8993 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6152 | 36.8995 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6235 | 36.8997 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6319 | 36.9 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6402 | 36.9001 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6485 | 36.9003 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6569 | 36.9007 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6652 | 36.901 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6735 | 36.9013 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6818 | 36.9015 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6902 | 36.9018 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6985 | 36.9021 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7068 | 36.9023 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7151 | 36.9026 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7235 | 36.9027 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7318 | 36.9029 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7401 | 36.9029 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7485 | 36.9029 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7568 | 36.903 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7651 | 36.903 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7735 | 36.9031 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7818 | 36.9032 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7901 | 36.9032 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7985 | 36.9033 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8068 | 36.9034 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8151 | 36.9035 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8234 | 36.9035 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8318 | 36.9035 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8401 | 36.9036 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8484 | 36.9036 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8568 | 36.9038 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8651 | 36.9039 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8734 | 36.904 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8817 | 36.9041 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8901 | 36.9041 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8984 | 36.9041 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9067 | 36.9042 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9151 | 36.9043 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9234 | 36.9043 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9317 | 36.9043 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9401 | 36.9042 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9484 | 36.904 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9567 | 36.9041 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.965 | 36.9042 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9734 | 36.9043 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9817 | 36.9043 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.99 | 36.9044 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9984 | 36.9044 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0067 | 36.9045 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.015 | 36.9045 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0233 | 36.9046 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0317 | 36.9047 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.04 | 36.9047 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0483 | 36.9048 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0567 | 36.9048 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.065 | 36.9048 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0733 | 36.9048 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0817 | 36.9049 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.09 | 36.9049 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0983 | 36.9049 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1066 | 36.905 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.115 | 36.9051 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1233 | 36.9052 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1316 | 36.9052 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.14 | 36.9053 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1483 | 36.9054 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1566 | 36.9055 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1649 | 36.9057 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1733 | 36.906 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1816 | 36.9064 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1899 | 36.9065 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1983 | 36.9067 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2066 | 36.9069 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2149 | 36.9071 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2233 | 36.9073 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2316 | 36.9075 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2399 | 36.9077 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2482 | 36.9079 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2566 | 36.908 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2649 | 36.9081 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2732 | 36.9083 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2816 | 36.9085 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2899 | 36.9088 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2982 | 36.9091 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3065 | 36.9094 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3149 | 36.9097 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3232 | 36.9098 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3315 | 36.91 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3399 | 36.9102 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3482 | 36.9104 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3565 | 36.9107 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3649 | 36.9109 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3732 | 36.9111 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3815 | 36.9114 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3898 | 36.9116 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3982 | 36.9118 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4065 | 36.912 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4148 | 36.9122 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4232 | 36.9123 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4315 | 36.9124 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4398 | 36.9125 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4482 | 36.9125 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4565 | 36.9127 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4648 | 36.9128 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4731 | 36.913 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4815 | 36.9132 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4898 | 36.9133 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4981 | 36.9135 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5065 | 36.9135 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5148 | 36.9135 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5231 | 36.9135 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5314 | 36.9136 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5398 | 36.9137 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5481 | 36.9139 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5564 | 36.9141 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5648 | 36.9142 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5731 | 36.9143 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5814 | 36.9143 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5898 | 36.9143 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5981 | 36.9144 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6064 | 36.9145 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6147 | 36.9146 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6231 | 36.9147 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6314 | 36.9148 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6397 | 36.915 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6481 | 36.9153 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6564 | 36.9154 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6647 | 36.9154 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.673 | 36.9158 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6814 | 36.9161 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6897 | 36.9162 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.698 | 36.9164 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7064 | 36.9165 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7147 | 36.9166 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.723 | 36.9169 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7314 | 36.9172 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7397 | 36.9173 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.748 | 36.9173 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7563 | 36.9174 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7647 | 36.9175 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.773 | 36.9177 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7813 | 36.9179 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7897 | 36.9182 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.798 | 36.9185 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8063 | 36.9187 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8146 | 36.9189 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.823 | 36.9192 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8313 | 36.9196 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8396 | 36.9198 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.848 | 36.9199 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8563 | 36.9202 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8646 | 36.9204 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.873 | 36.9206 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8813 | 36.9208 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8896 | 36.9209 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8979 | 36.9211 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9063 | 36.9212 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9146 | 36.9213 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9229 | 36.9214 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9313 | 36.9214 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9396 | 36.9216 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9479 | 36.9217 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9562 | 36.9219 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9646 | 36.922 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9729 | 36.9221 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9812 | 36.9222 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9896 | 36.9225 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9979 | 36.9227 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0062 | 36.9229 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0146 | 36.9232 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0229 | 36.9234 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0312 | 36.9237 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0396 | 36.9238 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0479 | 36.924 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0562 | 36.9242 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0645 | 36.9244 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0729 | 36.9245 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0812 | 36.9247 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0895 | 36.9249 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0978 | 36.9251 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1062 | 36.9252 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1145 | 36.9254 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1228 | 36.9254 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1312 | 36.9255 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1395 | 36.9255 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1478 | 36.9255 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1562 | 36.9256 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1645 | 36.9257 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1728 | 36.9258 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1812 | 36.9259 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1895 | 36.9259 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1978 | 36.926 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2061 | 36.9261 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2145 | 36.9262 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2228 | 36.9263 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2311 | 36.9265 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2394 | 36.9266 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2478 | 36.9267 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2561 | 36.9268 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2644 | 36.9268 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2728 | 36.927 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2811 | 36.9271 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2894 | 36.9271 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2978 | 36.9272 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3061 | 36.9273 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3144 | 36.9273 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3228 | 36.9273 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3311 | 36.9272 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3394 | 36.9272 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3477 | 36.9272 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3561 | 36.9272 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3644 | 36.9272 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3727 | 36.9272 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.381 | 36.9271 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3894 | 36.9272 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3977 | 36.9272 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.406 | 36.9273 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4144 | 36.9274 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4227 | 36.9274 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.431 | 36.9274 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4394 | 36.9276 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4477 | 36.9277 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.456 | 36.9277 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4644 | 36.9277 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4727 | 36.9277 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.481 | 36.9277 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4893 | 36.9279 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4977 | 36.9282 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.506 | 36.9283 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5143 | 36.9284 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5226 | 36.9284 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.531 | 36.9284 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5393 | 36.9284 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5476 | 36.9285 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.556 | 36.9285 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5643 | 36.9286 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5726 | 36.9286 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.581 | 36.9287 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5893 | 36.9288 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5976 | 36.9289 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.606 | 36.929 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.6143 | 36.9292 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.6226 | 36.9293 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.631 | 36.9294 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.6393 | 36.9295 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.6476 | 36.9297 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.6559 | 36.9299 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.6642 | 36.93 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.6726 | 36.9302 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.6809 | 36.9304 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.6892 | 36.9305 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.6976 | 36.9307 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7059 | 36.9309 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7142 | 36.9311 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7226 | 36.9313 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7309 | 36.9314 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7392 | 36.9315 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7476 | 36.9316 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7559 | 36.9318 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7642 | 36.932 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7726 | 36.9321 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7809 | 36.9322 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7892 | 36.9324 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.7975 | 36.9325 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8058 | 36.9327 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8142 | 36.933 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8225 | 36.9331 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8308 | 36.9331 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8392 | 36.9332 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8475 | 36.9332 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8558 | 36.9332 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8642 | 36.9333 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8725 | 36.9334 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8808 | 36.9335 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8892 | 36.9336 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.8975 | 36.9337 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9058 | 36.9338 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9142 | 36.9339 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9225 | 36.9342 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9308 | 36.9345 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9391 | 36.9346 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9474 | 36.9348 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9558 | 36.9348 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9641 | 36.9349 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9724 | 36.9351 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9808 | 36.9353 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9891 | 36.9355 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.9974 | 36.9356 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0058 | 36.9357 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0141 | 36.9358 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0224 | 36.9359 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0308 | 36.936 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0391 | 36.9361 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0474 | 36.9362 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0558 | 36.9364 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0641 | 36.9365 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0724 | 36.9367 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0807 | 36.9369 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0891 | 36.9371 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.0974 | 36.9374 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.1057 | 36.9377 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.114 | 36.938 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.1224 | 36.9382 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.1307 | 36.9385 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.139 | 36.9385 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.1474 | 36.9386 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.1557 | 36.9388 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.164 | 36.939 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.1724 | 36.9391 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.1807 | 36.9392 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.189 | 36.9394 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.1974 | 36.9395 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.2057 | 36.9395 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.214 | 36.9394 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.2223 | 36.9394 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.2307 | 36.9393 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.239 | 36.9393 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.2473 | 36.9393 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.2556 | 36.9394 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.264 | 36.9395 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.2723 | 36.9394 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.2806 | 36.9394 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.289 | 36.9395 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.2973 | 36.9396 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3056 | 36.9396 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.314 | 36.9396 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3223 | 36.9397 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3306 | 36.9397 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.339 | 36.9395 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3473 | 36.9394 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3556 | 36.9393 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3639 | 36.9392 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3723 | 36.9393 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3806 | 36.9393 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3889 | 36.9391 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.3972 | 36.9389 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4056 | 36.9389 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4139 | 36.9389 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4222 | 36.9389 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4306 | 36.9389 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4389 | 36.9389 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4472 | 36.9389 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4556 | 36.9388 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4639 | 36.9386 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4722 | 36.9386 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4806 | 36.9385 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4889 | 36.9384 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.4972 | 36.9383 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5055 | 36.9383 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5139 | 36.9384 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5222 | 36.9383 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5305 | 36.9382 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5388 | 36.9382 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5472 | 36.9381 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5555 | 36.9381 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5638 | 36.9381 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5722 | 36.9381 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5805 | 36.9382 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5888 | 36.9383 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.5972 | 36.9384 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6055 | 36.9385 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6138 | 36.9385 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6222 | 36.9385 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6305 | 36.9386 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6388 | 36.9387 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6471 | 36.9388 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6555 | 36.9389 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6638 | 36.939 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6721 | 36.9392 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6805 | 36.9393 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6888 | 36.9393 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.6971 | 36.9394 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7054 | 36.9395 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7138 | 36.9397 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7221 | 36.9398 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7304 | 36.9399 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7388 | 36.9399 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7471 | 36.9399 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7554 | 36.94 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7638 | 36.94 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7721 | 36.9401 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7804 | 36.9403 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7887 | 36.9405 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.7971 | 36.9407 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8054 | 36.9409 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8137 | 36.9411 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8221 | 36.9412 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8304 | 36.9414 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8387 | 36.9415 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.847 | 36.9416 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8554 | 36.9418 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8637 | 36.9421 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.872 | 36.9423 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8804 | 36.9425 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.8887 | 36.9428 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.897 | 36.943 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9054 | 36.9432 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9137 | 36.9435 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.922 | 36.9437 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9304 | 36.944 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9387 | 36.9441 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.947 | 36.9443 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9553 | 36.9445 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9637 | 36.9446 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.972 | 36.9449 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9803 | 36.9452 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.9886 | 36.9454 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 278.997 | 36.9456 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0053 | 36.9459 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0136 | 36.9462 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.022 | 36.9464 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0303 | 36.9467 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0386 | 36.947 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.047 | 36.9472 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0553 | 36.9474 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0636 | 36.9476 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.072 | 36.9479 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0803 | 36.9481 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.0886 | 36.9483 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.097 | 36.9485 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1053 | 36.9486 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1136 | 36.9486 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1219 | 36.9487 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1303 | 36.9487 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1386 | 36.9487 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1469 | 36.9487 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1553 | 36.9486 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1636 | 36.9485 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1719 | 36.9485 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1803 | 36.9484 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1886 | 36.9484 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.1969 | 36.9484 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2052 | 36.9484 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2136 | 36.9483 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2219 | 36.9483 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2302 | 36.9483 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2386 | 36.9483 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2469 | 36.9483 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2552 | 36.9482 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2635 | 36.9482 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2719 | 36.9482 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2802 | 36.9482 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2885 | 36.9482 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.2969 | 36.9482 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3052 | 36.9481 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3135 | 36.948 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3219 | 36.948 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3302 | 36.9479 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3385 | 36.9478 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3469 | 36.9477 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3552 | 36.9475 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3635 | 36.9474 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3719 | 36.9474 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3802 | 36.9473 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3885 | 36.9473 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.3969 | 36.9473 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4052 | 36.9473 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4135 | 36.9474 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4218 | 36.9473 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4302 | 36.9473 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4385 | 36.9472 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4468 | 36.9472 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4551 | 36.9472 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4635 | 36.9472 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4718 | 36.947 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4801 | 36.9469 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4885 | 36.9468 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.4968 | 36.9466 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5051 | 36.9466 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5135 | 36.9465 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5218 | 36.9464 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5301 | 36.9464 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5385 | 36.9463 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5468 | 36.9462 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5551 | 36.9461 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5634 | 36.946 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5718 | 36.9459 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5801 | 36.9458 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5884 | 36.9456 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.5968 | 36.9455 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6051 | 36.9455 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6134 | 36.9455 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6218 | 36.9455 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6301 | 36.9456 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6384 | 36.9455 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6468 | 36.9454 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6551 | 36.9455 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6634 | 36.9456 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6718 | 36.9458 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6801 | 36.946 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6884 | 36.946 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.6967 | 36.946 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7051 | 36.9461 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7134 | 36.9461 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7217 | 36.9463 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.73 | 36.9464 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7384 | 36.9466 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7467 | 36.9467 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.755 | 36.9468 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7634 | 36.9469 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7717 | 36.947 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.78 | 36.9471 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7884 | 36.9472 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.7967 | 36.9472 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.805 | 36.9474 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8134 | 36.9476 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8217 | 36.9477 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.83 | 36.9478 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8383 | 36.948 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8467 | 36.9482 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.855 | 36.9484 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8633 | 36.9487 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8717 | 36.949 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.88 | 36.9493 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8883 | 36.9496 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.8967 | 36.9499 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.905 | 36.9502 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.9133 | 36.9506 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.9217 | 36.9508 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.93 | 36.951 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.9383 | 36.9514 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.9467 | 36.9517 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.955 | 36.9519 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.9633 | 36.9522 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.9716 | 36.9523 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.9799 | 36.9525 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.9883 | 36.9526 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 279.9966 | 36.9528 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0049 | 36.953 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0133 | 36.9531 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0216 | 36.9533 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0299 | 36.9534 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0383 | 36.9537 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0466 | 36.954 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0549 | 36.9542 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0633 | 36.9544 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0716 | 36.9546 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0799 | 36.9548 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0883 | 36.9549 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.0966 | 36.955 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1049 | 36.9551 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1133 | 36.9552 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1216 | 36.9552 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1299 | 36.9552 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1382 | 36.9554 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1466 | 36.9555 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1549 | 36.9555 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1632 | 36.9556 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1716 | 36.9557 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1799 | 36.9557 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1882 | 36.9559 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.1966 | 36.956 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2049 | 36.9561 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2132 | 36.9562 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2215 | 36.9564 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2299 | 36.9565 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2382 | 36.9566 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2465 | 36.9566 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2549 | 36.9566 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2632 | 36.9566 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2715 | 36.9565 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2798 | 36.9565 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2882 | 36.9566 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.2965 | 36.9567 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3048 | 36.9566 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3132 | 36.9565 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3215 | 36.9565 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3298 | 36.9564 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3381 | 36.9564 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3465 | 36.9563 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3548 | 36.9563 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3631 | 36.9563 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3715 | 36.9564 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3798 | 36.9564 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3881 | 36.9563 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.3965 | 36.9562 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4048 | 36.9562 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4131 | 36.9562 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4214 | 36.9562 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4298 | 36.9561 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4381 | 36.956 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4464 | 36.9559 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4547 | 36.9558 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4631 | 36.9557 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4714 | 36.9557 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4797 | 36.9557 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4881 | 36.9556 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.4964 | 36.9556 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5047 | 36.9557 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5131 | 36.9557 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5214 | 36.9556 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5297 | 36.9556 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5381 | 36.9556 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5464 | 36.9555 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5547 | 36.9555 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.563 | 36.9554 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5714 | 36.9555 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5797 | 36.9555 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.588 | 36.9555 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.5963 | 36.9555 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6047 | 36.9554 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.613 | 36.9553 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6213 | 36.9552 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6297 | 36.9551 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.638 | 36.955 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6463 | 36.955 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6547 | 36.9549 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.663 | 36.9548 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6713 | 36.9547 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6797 | 36.9545 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.688 | 36.9544 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.6963 | 36.9542 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7047 | 36.9542 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.713 | 36.9541 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7213 | 36.9541 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7296 | 36.9541 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.738 | 36.9541 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7463 | 36.954 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7546 | 36.9541 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.763 | 36.9542 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7713 | 36.9543 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7796 | 36.9544 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.788 | 36.9545 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.7963 | 36.9546 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8046 | 36.9549 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.813 | 36.9552 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8213 | 36.9554 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8296 | 36.9557 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8379 | 36.9559 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8463 | 36.9561 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8546 | 36.9564 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8629 | 36.9566 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8712 | 36.9568 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8796 | 36.9571 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8879 | 36.9573 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.8962 | 36.9575 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9046 | 36.9576 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9129 | 36.9578 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9212 | 36.9578 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9296 | 36.9579 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9379 | 36.958 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9462 | 36.958 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9546 | 36.9581 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9629 | 36.9581 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9712 | 36.9582 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9796 | 36.9583 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9879 | 36.9583 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 280.9962 | 36.9582 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0045 | 36.9583 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0129 | 36.9583 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0212 | 36.9583 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0295 | 36.9583 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0379 | 36.9583 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0462 | 36.9582 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0545 | 36.9582 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0629 | 36.9581 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0712 | 36.958 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0795 | 36.9579 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0879 | 36.9578 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.0962 | 36.9578 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1045 | 36.9577 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1128 | 36.9576 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1212 | 36.9577 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1295 | 36.9578 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1378 | 36.958 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1461 | 36.9582 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1545 | 36.9583 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1628 | 36.9585 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1711 | 36.9587 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1795 | 36.9588 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1878 | 36.9589 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.1961 | 36.9591 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2045 | 36.9593 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2128 | 36.9594 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2211 | 36.9596 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2295 | 36.9598 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2378 | 36.96 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2461 | 36.9602 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2545 | 36.9603 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2628 | 36.9605 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2711 | 36.9605 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2794 | 36.9606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2878 | 36.9606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.2961 | 36.9606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3044 | 36.9607 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3128 | 36.9607 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3211 | 36.9606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3294 | 36.9606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3378 | 36.9605 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3461 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3544 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3627 | 36.9605 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3711 | 36.9606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3794 | 36.9606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3877 | 36.9607 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.3961 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4044 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4127 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4211 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4294 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4377 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.446 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4544 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4627 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.471 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4794 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.4877 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.496 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5044 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5127 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.521 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5294 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5377 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.546 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5544 | 36.961 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5627 | 36.9611 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.571 | 36.9611 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5793 | 36.9612 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.5877 | 36.9613 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.596 | 36.9614 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6043 | 36.9614 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6127 | 36.9614 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.621 | 36.9613 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6293 | 36.9613 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6377 | 36.9612 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.646 | 36.9612 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6543 | 36.961 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6627 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.671 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6793 | 36.9607 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.6877 | 36.9606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.696 | 36.9606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.7043 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.7126 | 36.9603 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.721 | 36.9602 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.7293 | 36.9601 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.7376 | 36.9599 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.746 | 36.9598 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.7543 | 36.9596 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.7626 | 36.9595 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.771 | 36.9594 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.7793 | 36.9593 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.7876 | 36.9593 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.796 | 36.9592 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.8043 | 36.9591 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.8126 | 36.9591 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.821 | 36.959 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.8293 | 36.9589 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.8376 | 36.9588 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.8459 | 36.9587 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.8543 | 36.9585 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.8626 | 36.9583 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.8709 | 36.9581 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.8792 | 36.9579 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.8876 | 36.9578 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.8959 | 36.9577 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9042 | 36.9575 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9126 | 36.9574 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9209 | 36.9573 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9292 | 36.9572 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9376 | 36.9572 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9459 | 36.9572 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9542 | 36.9569 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9626 | 36.9566 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9709 | 36.9566 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9792 | 36.9566 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9875 | 36.9564 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 281.9959 | 36.9562 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0042 | 36.9559 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0125 | 36.9556 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0209 | 36.9553 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0292 | 36.9551 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0375 | 36.9547 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0459 | 36.9543 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0542 | 36.9541 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0625 | 36.9538 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0709 | 36.9536 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0792 | 36.9534 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0875 | 36.9532 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.0959 | 36.9531 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1042 | 36.953 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1125 | 36.9529 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1208 | 36.953 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1292 | 36.953 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1375 | 36.9529 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1458 | 36.9529 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1541 | 36.9528 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1625 | 36.9528 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1708 | 36.9527 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1791 | 36.9527 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1875 | 36.9527 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.1958 | 36.9527 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2041 | 36.9528 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2125 | 36.9528 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2208 | 36.9528 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2291 | 36.9528 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2375 | 36.9528 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2458 | 36.9527 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2541 | 36.9527 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2625 | 36.9527 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2708 | 36.9528 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2791 | 36.9529 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2874 | 36.953 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.2958 | 36.9531 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3041 | 36.9533 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3124 | 36.9535 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3208 | 36.9538 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3291 | 36.954 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3374 | 36.9542 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3458 | 36.9545 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3541 | 36.9547 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3624 | 36.9549 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3708 | 36.9551 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3791 | 36.9553 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3874 | 36.9554 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.3957 | 36.9555 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4041 | 36.9557 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4124 | 36.9559 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4207 | 36.9561 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.429 | 36.9563 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4374 | 36.9565 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4457 | 36.9567 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.454 | 36.9569 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4624 | 36.957 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4707 | 36.9571 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.479 | 36.9573 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4874 | 36.9573 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.4957 | 36.9574 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.504 | 36.9575 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5124 | 36.9577 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5207 | 36.9579 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.529 | 36.9581 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5374 | 36.9582 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5457 | 36.9584 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.554 | 36.9585 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5623 | 36.9587 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5707 | 36.9589 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.579 | 36.9592 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5873 | 36.9594 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.5957 | 36.9597 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.604 | 36.9599 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6123 | 36.9601 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6207 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.629 | 36.9607 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6373 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6456 | 36.9611 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.654 | 36.9612 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6623 | 36.9613 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6706 | 36.9613 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.679 | 36.9612 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6873 | 36.9613 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.6956 | 36.9613 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7039 | 36.9614 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7123 | 36.9614 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7206 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7289 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7373 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7456 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7539 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7623 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7706 | 36.9616 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7789 | 36.9616 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7873 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.7956 | 36.9614 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8039 | 36.9612 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8123 | 36.961 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8206 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8289 | 36.9607 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8372 | 36.9606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8456 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8539 | 36.9603 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8622 | 36.9601 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8706 | 36.9599 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8789 | 36.9597 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8872 | 36.9595 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.8955 | 36.9592 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9039 | 36.959 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9122 | 36.9587 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9205 | 36.9584 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9289 | 36.9582 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9372 | 36.958 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9455 | 36.9578 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9539 | 36.9575 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9622 | 36.9573 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9705 | 36.957 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9789 | 36.9568 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9872 | 36.9566 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 282.9955 | 36.9563 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0038 | 36.9561 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0122 | 36.9559 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0205 | 36.9557 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0288 | 36.9555 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0372 | 36.9553 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0455 | 36.9551 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0538 | 36.9547 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0622 | 36.9544 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0705 | 36.9541 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0788 | 36.9538 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0872 | 36.9535 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.0955 | 36.9531 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1038 | 36.9528 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1122 | 36.9525 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1205 | 36.9523 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1288 | 36.952 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1371 | 36.952 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1454 | 36.9519 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1538 | 36.9518 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1621 | 36.9517 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1704 | 36.9518 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1788 | 36.9519 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1871 | 36.9518 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.1954 | 36.9517 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2038 | 36.9517 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2121 | 36.9516 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2204 | 36.9515 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2288 | 36.9514 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2371 | 36.9513 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2454 | 36.9511 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2538 | 36.951 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2621 | 36.9509 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2704 | 36.9508 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2787 | 36.9507 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2871 | 36.9507 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.2954 | 36.9507 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3037 | 36.9507 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3121 | 36.9507 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3204 | 36.9508 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3287 | 36.9509 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3371 | 36.951 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3454 | 36.9511 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3537 | 36.9512 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3621 | 36.9513 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3704 | 36.9513 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3787 | 36.9513 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3871 | 36.9514 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.3954 | 36.9516 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4037 | 36.9517 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.412 | 36.9519 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4203 | 36.9519 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4287 | 36.952 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.437 | 36.9522 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4453 | 36.9525 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4537 | 36.9528 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.462 | 36.9531 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4703 | 36.9533 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4787 | 36.9534 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.487 | 36.9537 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.4953 | 36.9539 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5037 | 36.954 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.512 | 36.9542 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5203 | 36.9545 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5287 | 36.9549 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.537 | 36.955 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5453 | 36.9552 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5536 | 36.9554 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.562 | 36.9557 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5703 | 36.956 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5786 | 36.9563 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.587 | 36.9565 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.5953 | 36.9566 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6036 | 36.9568 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.612 | 36.9569 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6203 | 36.9571 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6286 | 36.9574 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.637 | 36.9575 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6453 | 36.9575 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6536 | 36.9576 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6619 | 36.9577 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6703 | 36.9579 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6786 | 36.958 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6869 | 36.9582 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.6953 | 36.9584 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7036 | 36.9586 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7119 | 36.9587 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7202 | 36.9589 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7286 | 36.9591 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7369 | 36.9593 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7452 | 36.9595 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7536 | 36.9595 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7619 | 36.9596 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7702 | 36.9596 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7786 | 36.9596 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7869 | 36.9595 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.7952 | 36.9595 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8036 | 36.9594 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8119 | 36.9593 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8202 | 36.9593 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8286 | 36.9592 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8369 | 36.9592 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8452 | 36.9592 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8535 | 36.9591 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8619 | 36.959 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8702 | 36.959 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8785 | 36.959 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8869 | 36.9589 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.8952 | 36.9589 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9035 | 36.9588 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9119 | 36.9588 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9202 | 36.9587 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9285 | 36.9587 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9369 | 36.9586 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9452 | 36.9585 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9535 | 36.9585 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9619 | 36.9584 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9702 | 36.9582 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9785 | 36.958 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9868 | 36.9577 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 283.9952 | 36.9574 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0035 | 36.9571 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0118 | 36.9568 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0202 | 36.9565 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0285 | 36.9562 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0368 | 36.9561 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0451 | 36.956 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0535 | 36.9558 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0618 | 36.9556 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0701 | 36.9553 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0785 | 36.955 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0868 | 36.9547 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.0951 | 36.9544 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1035 | 36.9541 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1118 | 36.9538 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1201 | 36.9536 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1284 | 36.9534 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1368 | 36.9533 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1451 | 36.9532 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1534 | 36.9531 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1618 | 36.953 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1701 | 36.9528 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1784 | 36.9527 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1868 | 36.9527 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.1951 | 36.9526 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2034 | 36.9525 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2118 | 36.9523 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2201 | 36.9523 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2284 | 36.9522 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2368 | 36.9522 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2451 | 36.9522 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2534 | 36.9521 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2617 | 36.952 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2701 | 36.952 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2784 | 36.9521 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2867 | 36.9519 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.2951 | 36.9518 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3034 | 36.9518 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3117 | 36.9517 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3201 | 36.9518 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3284 | 36.9518 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3367 | 36.952 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3451 | 36.9523 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3534 | 36.9523 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3617 | 36.9524 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3701 | 36.9525 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3784 | 36.9527 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3867 | 36.9528 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.3951 | 36.953 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.4034 | 36.9532 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.4117 | 36.9535 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.42 | 36.9537 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.4284 | 36.954 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.4367 | 36.9543 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.445 | 36.9545 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.4534 | 36.9547 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.4617 | 36.9548 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.47 | 36.955 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.4784 | 36.9552 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.4867 | 36.9554 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.495 | 36.9556 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.5034 | 36.9558 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.5117 | 36.956 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.52 | 36.9562 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.5284 | 36.9564 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.5367 | 36.9565 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.545 | 36.9566 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.5533 | 36.9568 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.5617 | 36.9569 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.57 | 36.9571 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.5783 | 36.9573 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.5867 | 36.9574 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.595 | 36.9576 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.6033 | 36.9577 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.6117 | 36.9579 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.62 | 36.9581 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.6283 | 36.9582 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.6367 | 36.9584 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.645 | 36.9586 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.6533 | 36.9588 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.6617 | 36.959 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.67 | 36.9592 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.6783 | 36.9593 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.6866 | 36.9595 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.695 | 36.9598 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.7033 | 36.9599 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.7116 | 36.96 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.72 | 36.9602 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.7283 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.7366 | 36.9606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.745 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.7533 | 36.9611 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.7616 | 36.9613 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.77 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.7783 | 36.9617 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.7866 | 36.9617 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.795 | 36.9618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8033 | 36.9618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8116 | 36.9618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8199 | 36.9617 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8283 | 36.9617 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8366 | 36.9616 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8449 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8532 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8616 | 36.9616 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8699 | 36.9616 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8782 | 36.9616 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8866 | 36.9616 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.8949 | 36.9616 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9032 | 36.9617 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9116 | 36.9617 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9199 | 36.9618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9282 | 36.9618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9366 | 36.9618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9449 | 36.9618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9532 | 36.9618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9615 | 36.9618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9699 | 36.9618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9782 | 36.9618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9865 | 36.9618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 284.9949 | 36.9618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0032 | 36.9618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0115 | 36.9618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0199 | 36.9618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0282 | 36.9619 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0365 | 36.9619 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0449 | 36.9619 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0532 | 36.962 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0615 | 36.9621 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0699 | 36.9621 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0782 | 36.9621 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0865 | 36.9622 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.0948 | 36.9624 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1031 | 36.9622 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1115 | 36.962 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1198 | 36.9619 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1281 | 36.9619 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1365 | 36.9618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1448 | 36.9618 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1531 | 36.9617 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1615 | 36.9616 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1698 | 36.9616 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1781 | 36.9616 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1865 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.1948 | 36.9613 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2031 | 36.9614 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2115 | 36.9614 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2198 | 36.9613 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2281 | 36.9612 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2365 | 36.9611 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2448 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2531 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2614 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2698 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2781 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2864 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.2948 | 36.9606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3031 | 36.9607 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3114 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3198 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3281 | 36.961 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3364 | 36.9612 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3448 | 36.9613 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3531 | 36.9614 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3614 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3697 | 36.9617 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3781 | 36.9619 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3864 | 36.962 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.3947 | 36.9621 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.403 | 36.9622 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4114 | 36.9623 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4197 | 36.9624 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.428 | 36.9626 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4364 | 36.9627 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4447 | 36.9628 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.453 | 36.9628 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4614 | 36.9628 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4697 | 36.9628 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.478 | 36.9628 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4864 | 36.9629 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.4947 | 36.9629 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.503 | 36.963 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5114 | 36.9631 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5197 | 36.9631 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.528 | 36.9631 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5363 | 36.9631 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5447 | 36.963 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.553 | 36.963 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5613 | 36.963 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5697 | 36.963 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.578 | 36.9629 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5863 | 36.9628 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.5947 | 36.9628 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.603 | 36.9627 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6113 | 36.9626 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6196 | 36.9626 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.628 | 36.9625 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6363 | 36.9625 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6446 | 36.9625 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.653 | 36.9626 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6613 | 36.9627 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6696 | 36.9628 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6779 | 36.9629 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6863 | 36.963 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.6946 | 36.9631 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7029 | 36.963 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7113 | 36.963 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7196 | 36.9629 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7279 | 36.9629 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7363 | 36.9629 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7446 | 36.963 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7529 | 36.9631 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7613 | 36.9633 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7696 | 36.9634 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7779 | 36.9635 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7863 | 36.9635 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.7946 | 36.9635 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8029 | 36.9635 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8112 | 36.9634 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8196 | 36.9632 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8279 | 36.9631 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8362 | 36.9629 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8446 | 36.9627 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8529 | 36.9625 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8612 | 36.9624 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8695 | 36.9623 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8779 | 36.9623 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8862 | 36.9622 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.8945 | 36.9621 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9029 | 36.9619 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9112 | 36.9617 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9195 | 36.9616 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9279 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9362 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9445 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9529 | 36.9614 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9612 | 36.9612 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9695 | 36.9611 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9778 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9862 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 285.9945 | 36.961 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0028 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0112 | 36.9607 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0195 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0278 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0362 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0445 | 36.961 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0528 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0612 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0695 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0778 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0862 | 36.9607 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.0945 | 36.9607 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1028 | 36.9606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1111 | 36.9605 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1194 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1278 | 36.9603 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1361 | 36.9603 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1444 | 36.9603 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1528 | 36.9602 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1611 | 36.9601 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1694 | 36.96 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1778 | 36.9598 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1861 | 36.9598 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.1944 | 36.9597 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2028 | 36.9597 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2111 | 36.9596 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2194 | 36.9598 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2278 | 36.9599 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2361 | 36.9599 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2444 | 36.96 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2527 | 36.9601 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2611 | 36.9603 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2694 | 36.9603 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2777 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2861 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.2944 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3027 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3111 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3194 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3277 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3361 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3444 | 36.9605 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3527 | 36.9605 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3611 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3694 | 36.9605 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3777 | 36.9605 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.386 | 36.9605 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.3943 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4027 | 36.9603 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.411 | 36.9601 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4193 | 36.96 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4277 | 36.9599 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.436 | 36.9599 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4443 | 36.9599 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4527 | 36.96 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.461 | 36.96 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4693 | 36.9599 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4777 | 36.9599 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.486 | 36.9598 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.4943 | 36.9598 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5027 | 36.9598 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.511 | 36.9598 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5193 | 36.9597 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5276 | 36.9597 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.536 | 36.9596 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5443 | 36.9595 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5526 | 36.9594 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.561 | 36.9593 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5693 | 36.9592 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5776 | 36.959 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.586 | 36.9589 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.5943 | 36.9587 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6026 | 36.9586 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.611 | 36.9586 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6193 | 36.9586 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6276 | 36.9586 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.636 | 36.9586 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6443 | 36.9587 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6526 | 36.9587 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6609 | 36.9587 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6693 | 36.9588 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6776 | 36.9588 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6859 | 36.9588 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.6943 | 36.9587 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7026 | 36.9587 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7109 | 36.9587 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7193 | 36.9586 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7276 | 36.9585 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7359 | 36.9585 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7443 | 36.9586 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7526 | 36.9584 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7609 | 36.9583 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7693 | 36.9583 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7776 | 36.9584 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7859 | 36.9583 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.7943 | 36.9582 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8026 | 36.9581 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8109 | 36.9581 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8192 | 36.9581 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8276 | 36.9581 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8359 | 36.9581 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8442 | 36.9581 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8526 | 36.958 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8609 | 36.9579 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8692 | 36.9578 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8776 | 36.9576 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8859 | 36.9575 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.8942 | 36.9574 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9025 | 36.9575 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9109 | 36.9575 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9192 | 36.9575 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9275 | 36.9576 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9359 | 36.9575 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9442 | 36.9574 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9525 | 36.9576 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9608 | 36.9577 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9692 | 36.9577 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9775 | 36.9577 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9858 | 36.9577 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 286.9942 | 36.9578 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0025 | 36.9578 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0108 | 36.9579 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0192 | 36.9578 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0275 | 36.9578 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0358 | 36.9578 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0442 | 36.9578 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0525 | 36.9579 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0608 | 36.958 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0692 | 36.958 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0775 | 36.9579 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0858 | 36.9579 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.0941 | 36.9579 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1025 | 36.958 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1108 | 36.958 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1191 | 36.9582 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1275 | 36.9583 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1358 | 36.9585 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1441 | 36.9588 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1525 | 36.9588 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1608 | 36.9588 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1691 | 36.9588 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1775 | 36.9587 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1858 | 36.9588 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.1941 | 36.9588 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2025 | 36.959 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2108 | 36.9592 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2191 | 36.9593 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2274 | 36.9594 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2358 | 36.9595 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2441 | 36.9596 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2524 | 36.9597 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2608 | 36.9599 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2691 | 36.9601 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2774 | 36.9602 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2858 | 36.9603 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.2941 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3024 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3108 | 36.9605 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3191 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3274 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3358 | 36.9603 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3441 | 36.9602 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3524 | 36.9602 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3607 | 36.9602 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3691 | 36.9601 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3774 | 36.9601 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3857 | 36.9602 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.3941 | 36.9603 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4024 | 36.9602 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4107 | 36.9601 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4191 | 36.9598 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4274 | 36.9596 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4357 | 36.9596 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4441 | 36.9596 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4524 | 36.9596 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4607 | 36.9596 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4691 | 36.9597 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4774 | 36.9597 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.4857 | 36.9598 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.494 | 36.9599 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.5024 | 36.96 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.5107 | 36.9601 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.519 | 36.9603 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.5274 | 36.9605 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.5357 | 36.9605 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.544 | 36.9605 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.5524 | 36.9605 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.5607 | 36.9605 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.569 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.5774 | 36.961 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.5857 | 36.961 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.594 | 36.961 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.6024 | 36.9611 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.6107 | 36.9611 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.619 | 36.9612 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.6273 | 36.9613 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.6357 | 36.9613 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.644 | 36.9614 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.6523 | 36.9614 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.6607 | 36.9614 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.669 | 36.9614 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.6773 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.6857 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.694 | 36.9616 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.7023 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.7107 | 36.9614 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.719 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.7273 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.7357 | 36.9613 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.744 | 36.9611 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.7523 | 36.961 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.7607 | 36.961 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.769 | 36.961 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.7773 | 36.961 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.7856 | 36.9611 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.794 | 36.9611 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.8023 | 36.9611 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.8106 | 36.9611 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.819 | 36.961 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.8273 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.8356 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.844 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.8523 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.8606 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.869 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.8773 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.8856 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.894 | 36.9606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9023 | 36.9606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9106 | 36.9606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9189 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9273 | 36.9603 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9356 | 36.9604 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9439 | 36.9606 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9523 | 36.9608 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9606 | 36.9609 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9689 | 36.961 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9773 | 36.961 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9856 | 36.9611 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 287.9939 | 36.9612 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0023 | 36.9612 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0106 | 36.9613 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0189 | 36.9614 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0273 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0356 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0439 | 36.9615 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0522 | 36.9616 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0606 | 36.9616 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0689 | 36.9617 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0772 | 36.9619 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0856 | 36.962 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.0939 | 36.9622 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1022 | 36.9623 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1106 | 36.9624 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1189 | 36.9624 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1272 | 36.9623 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1356 | 36.9625 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1439 | 36.9626 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1522 | 36.9629 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1606 | 36.9631 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1689 | 36.9633 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1772 | 36.9634 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1855 | 36.9635 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.1939 | 36.9635 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2022 | 36.9635 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2105 | 36.9636 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2188 | 36.9637 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2272 | 36.9638 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2355 | 36.9639 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2439 | 36.964 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2522 | 36.9641 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2605 | 36.9642 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2689 | 36.9642 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2772 | 36.9643 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2855 | 36.9643 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.2939 | 36.9644 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3022 | 36.9644 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3105 | 36.9644 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3188 | 36.9643 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3272 | 36.9642 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3355 | 36.9641 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3438 | 36.9641 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3522 | 36.9641 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3605 | 36.964 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3688 | 36.964 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3772 | 36.9639 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3855 | 36.964 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.3938 | 36.9642 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4022 | 36.9641 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4105 | 36.9641 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4188 | 36.9642 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4272 | 36.9643 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4355 | 36.9644 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4438 | 36.9645 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4521 | 36.9647 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4605 | 36.9648 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4688 | 36.9649 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4771 | 36.965 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4855 | 36.9652 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.4938 | 36.9653 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5021 | 36.9655 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5105 | 36.9657 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5188 | 36.9658 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5271 | 36.966 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5355 | 36.9663 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5438 | 36.9666 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5521 | 36.9669 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5605 | 36.9671 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5688 | 36.9673 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5771 | 36.9675 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5854 | 36.9675 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.5938 | 36.9675 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6021 | 36.9677 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6104 | 36.9678 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6188 | 36.9679 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6271 | 36.9679 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6354 | 36.968 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6438 | 36.9681 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6521 | 36.9682 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6604 | 36.9683 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6688 | 36.9683 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6771 | 36.9683 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6854 | 36.9683 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.6938 | 36.9684 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7021 | 36.9685 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7104 | 36.9686 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7188 | 36.9684 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7271 | 36.9683 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7354 | 36.9684 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7437 | 36.9685 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7521 | 36.9685 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7604 | 36.9685 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7687 | 36.9685 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7771 | 36.9685 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7854 | 36.9684 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.7937 | 36.9684 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8021 | 36.9683 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8104 | 36.9683 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8187 | 36.9683 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8271 | 36.9683 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8354 | 36.9683 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8437 | 36.9683 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8521 | 36.9683 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8604 | 36.9682 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8687 | 36.9681 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8771 | 36.968 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8854 | 36.9679 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.8937 | 36.9679 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9021 | 36.9679 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9104 | 36.968 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9187 | 36.9679 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9271 | 36.9679 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9354 | 36.968 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9437 | 36.968 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9521 | 36.9679 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9604 | 36.9679 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9687 | 36.9679 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9771 | 36.9679 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9854 | 36.968 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 288.9937 | 36.9681 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.002 | 36.9682 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0104 | 36.9684 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0187 | 36.9685 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.027 | 36.9685 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0354 | 36.9686 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0437 | 36.9688 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.052 | 36.9687 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0604 | 36.9687 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0687 | 36.9689 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.077 | 36.9691 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0854 | 36.9693 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.0937 | 36.9695 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.102 | 36.9695 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1104 | 36.9696 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1187 | 36.9697 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.127 | 36.9698 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1353 | 36.9698 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1437 | 36.9698 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.152 | 36.9698 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1603 | 36.9698 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1687 | 36.9697 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.177 | 36.9697 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1853 | 36.9696 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.1937 | 36.9695 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.202 | 36.9694 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2103 | 36.9694 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2187 | 36.9693 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.227 | 36.9693 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2353 | 36.9692 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2437 | 36.969 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.252 | 36.969 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2603 | 36.9689 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2686 | 36.9689 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.277 | 36.9688 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2853 | 36.969 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.2937 | 36.9692 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.302 | 36.9693 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3103 | 36.9695 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3187 | 36.9696 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.327 | 36.9698 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3353 | 36.9699 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3437 | 36.97 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.352 | 36.9699 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3603 | 36.9699 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3687 | 36.9699 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.377 | 36.97 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3853 | 36.9702 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.3936 | 36.9704 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.402 | 36.9705 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4103 | 36.9707 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4186 | 36.9708 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.427 | 36.9709 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4353 | 36.9711 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4436 | 36.9714 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.452 | 36.9716 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4603 | 36.9719 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4686 | 36.972 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.477 | 36.9721 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4853 | 36.9723 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.4936 | 36.9725 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.502 | 36.9727 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5103 | 36.973 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5186 | 36.9732 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5269 | 36.9735 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5353 | 36.9736 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5436 | 36.9738 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5519 | 36.9739 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5603 | 36.9741 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5686 | 36.9743 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5769 | 36.9746 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5853 | 36.9748 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.5936 | 36.975 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6019 | 36.9751 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6103 | 36.9752 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6186 | 36.9752 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6269 | 36.9752 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6353 | 36.9754 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6436 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6519 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6602 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6686 | 36.9757 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6769 | 36.9759 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6852 | 36.976 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.6936 | 36.9761 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7019 | 36.9763 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7103 | 36.9765 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7186 | 36.9766 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7269 | 36.9767 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7353 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7436 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7519 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7603 | 36.9771 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7686 | 36.9771 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7769 | 36.9771 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7852 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.7936 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8019 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8102 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8186 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8269 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8352 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8436 | 36.9772 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8519 | 36.9772 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8602 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8686 | 36.9775 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8769 | 36.9776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8852 | 36.9777 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.8936 | 36.9778 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9019 | 36.9779 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9102 | 36.9779 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9186 | 36.9781 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9269 | 36.9783 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9352 | 36.9785 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9436 | 36.9787 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9519 | 36.9788 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9602 | 36.9789 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9686 | 36.979 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9769 | 36.9791 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9852 | 36.9793 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 289.9936 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0019 | 36.9797 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0102 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0186 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0269 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0352 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0435 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0519 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0602 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0685 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0769 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0852 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.0936 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.1019 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.1102 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.1186 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.1269 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.1352 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.1436 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.1519 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.1602 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.1685 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.1769 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.1852 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.1935 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.2019 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.2102 | 36.9798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.2185 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.2269 | 36.9792 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.2352 | 36.979 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.2435 | 36.9789 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.2519 | 36.9788 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.2602 | 36.9787 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.2686 | 36.9786 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.2769 | 36.9785 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.2852 | 36.9785 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.2935 | 36.9785 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.3019 | 36.9785 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.3102 | 36.9785 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.3185 | 36.9785 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.3269 | 36.9785 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.3352 | 36.9786 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.3435 | 36.9787 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.3519 | 36.9785 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.3602 | 36.9783 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.3685 | 36.9782 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.3769 | 36.9781 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.3852 | 36.9783 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.3935 | 36.9784 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.4019 | 36.9784 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.4102 | 36.9785 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.4185 | 36.9785 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.4269 | 36.9785 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.4352 | 36.9786 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.4435 | 36.9786 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.4519 | 36.9787 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.4602 | 36.9787 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.4685 | 36.9788 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.4769 | 36.9789 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.4852 | 36.9789 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.4935 | 36.9789 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.5019 | 36.979 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.5102 | 36.9792 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.5185 | 36.9793 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.5269 | 36.9793 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.5352 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.5435 | 36.9796 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.5519 | 36.9797 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.5602 | 36.9798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.5685 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.5769 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.5852 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.5935 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.6019 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.6102 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.6185 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.6269 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.6352 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.6435 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.6519 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.6602 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.6685 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.6769 | 36.9816 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.6852 | 36.9817 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.6935 | 36.9818 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.7019 | 36.9819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.7102 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.7185 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.7269 | 36.9825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.7352 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.7435 | 36.9829 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.7519 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.7602 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.7686 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.7769 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.7852 | 36.9836 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.7935 | 36.9837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.8019 | 36.9839 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.8102 | 36.9842 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.8185 | 36.9843 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.8269 | 36.9845 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.8352 | 36.9845 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.8435 | 36.9846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.8519 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.8602 | 36.9848 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.8685 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.8769 | 36.9852 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.8852 | 36.9854 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.8936 | 36.9856 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.9019 | 36.9857 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.9102 | 36.9858 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.9185 | 36.9859 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.9269 | 36.986 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.9352 | 36.9859 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.9435 | 36.9858 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.9519 | 36.9857 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.9602 | 36.9856 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.9685 | 36.9856 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.9769 | 36.9855 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.9852 | 36.9853 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 290.9935 | 36.9852 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.0019 | 36.9851 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.0102 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.0186 | 36.9851 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.0269 | 36.9852 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.0352 | 36.9852 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.0435 | 36.9852 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.0519 | 36.9851 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.0602 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.0685 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.0769 | 36.9851 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.0852 | 36.9851 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.0935 | 36.9851 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.1019 | 36.9851 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.1102 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.1186 | 36.9848 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.1269 | 36.9846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.1352 | 36.9845 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.1436 | 36.9844 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.1519 | 36.9843 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.1602 | 36.9842 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.1685 | 36.9841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.1769 | 36.9839 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.1852 | 36.9837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.1935 | 36.9836 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.2019 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.2102 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.2185 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.2269 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.2352 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.2436 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.2519 | 36.9826 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.2602 | 36.9824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.2686 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.2769 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.2852 | 36.9819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.2935 | 36.9817 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.3019 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.3102 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.3185 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.3269 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.3352 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.3436 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.3519 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.3602 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.3686 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.3769 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.3852 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.3936 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.4019 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.4102 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.4185 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.4269 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.4352 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.4435 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.4519 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.4602 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.4686 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.4769 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.4852 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.4936 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.5019 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.5102 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.5186 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.5269 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.5352 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.5435 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.5519 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.5602 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.5686 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.5769 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.5852 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.5936 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.6019 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.6102 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.6186 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.6269 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.6352 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.6436 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.6519 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.6602 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.6685 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.6769 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.6852 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.6936 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.7019 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.7102 | 36.9798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.7186 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.7269 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.7352 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.7436 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.7519 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.7602 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.7686 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.7769 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.7852 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.7935 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.8019 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.8102 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.8186 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.8269 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.8352 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.8436 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.8519 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.8602 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.8686 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.8769 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.8852 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.8936 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.9019 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.9102 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.9186 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.9269 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.9352 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.9436 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.9519 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.9602 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.9686 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.9769 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.9852 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 291.9936 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.0019 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.0102 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.0186 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.0269 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.0352 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.0436 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.0519 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.0602 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.0686 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.0769 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.0852 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.0936 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.1019 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.1102 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.1186 | 36.9798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.1269 | 36.9797 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.1352 | 36.9796 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.1436 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.1519 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.1602 | 36.9794 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.1686 | 36.9794 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.1769 | 36.9793 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.1852 | 36.9792 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.1936 | 36.9791 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.2019 | 36.9791 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.2102 | 36.979 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.2186 | 36.9789 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.2269 | 36.9787 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.2352 | 36.9787 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.2436 | 36.9787 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.2519 | 36.9788 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.2602 | 36.979 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.2686 | 36.979 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.2769 | 36.9791 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.2852 | 36.9792 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.2936 | 36.9793 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.3019 | 36.9794 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.3102 | 36.9796 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.3186 | 36.9797 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.3269 | 36.9797 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.3352 | 36.9798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.3436 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.3519 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.3602 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.3686 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.3769 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.3853 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.3936 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.4019 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.4102 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.4186 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.4269 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.4352 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.4436 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.4519 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.4602 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.4686 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.4769 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.4852 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.4936 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.5019 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.5103 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.5186 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.5269 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.5352 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.5436 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.5519 | 36.9816 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.5602 | 36.9817 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.5686 | 36.9819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.5769 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.5852 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.5936 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.6019 | 36.9825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.6103 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.6186 | 36.9829 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.6269 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.6353 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.6436 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.6519 | 36.9836 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.6602 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.6686 | 36.9841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.6769 | 36.9843 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.6852 | 36.9845 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.6936 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.7019 | 36.9849 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.7102 | 36.9851 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.7186 | 36.9852 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.7269 | 36.9854 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.7353 | 36.9855 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.7436 | 36.9856 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.7519 | 36.9856 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.7603 | 36.9856 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.7686 | 36.9856 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.7769 | 36.9855 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.7852 | 36.9855 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.7936 | 36.9855 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.8019 | 36.9855 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.8102 | 36.9854 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.8186 | 36.9854 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.8269 | 36.9853 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.8352 | 36.9853 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.8436 | 36.9853 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.8519 | 36.9852 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.8603 | 36.9851 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.8686 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.8769 | 36.9848 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.8853 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.8936 | 36.9845 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.9019 | 36.9845 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.9102 | 36.9845 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.9186 | 36.9844 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.9269 | 36.9843 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.9352 | 36.9842 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.9436 | 36.9841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.9519 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.9603 | 36.9839 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.9686 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.9769 | 36.9841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.9853 | 36.9841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 292.9936 | 36.9841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.0019 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.0103 | 36.9839 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.0186 | 36.9839 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.0269 | 36.9839 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.0352 | 36.9839 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.0436 | 36.9839 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.0519 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.0602 | 36.9837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.0686 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.0769 | 36.9839 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.0853 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.0936 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.1019 | 36.9837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.1103 | 36.9837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.1186 | 36.9837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.1269 | 36.9837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.1353 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.1436 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.1519 | 36.9837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.1602 | 36.9836 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.1686 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.1769 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.1853 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.1936 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.2019 | 36.9829 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.2103 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.2186 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.2269 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.2353 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.2436 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.2519 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.2603 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.2686 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.2769 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.2852 | 36.9826 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.2936 | 36.9826 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.3019 | 36.9824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.3103 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.3186 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.3269 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.3353 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.3436 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.3519 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.3603 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.3686 | 36.9824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.3769 | 36.9826 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.3853 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.3936 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.4019 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.4102 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.4186 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.4269 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.4353 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.4436 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.4519 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.4603 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.4686 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.4769 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.4853 | 36.9837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.4936 | 36.9839 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.5019 | 36.9841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.5103 | 36.9843 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.5186 | 36.9844 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.5269 | 36.9844 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.5353 | 36.9846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.5436 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.5519 | 36.9848 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.5603 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.5686 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.5769 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.5853 | 36.9852 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.5936 | 36.9854 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.6019 | 36.9856 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.6103 | 36.9858 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.6186 | 36.986 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.6269 | 36.9862 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.6353 | 36.9864 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.6436 | 36.9866 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.6519 | 36.9867 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.6603 | 36.9869 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.6686 | 36.9871 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.6769 | 36.9872 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.6853 | 36.9874 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.6936 | 36.9876 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.7019 | 36.9878 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.7103 | 36.9879 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.7186 | 36.9881 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.7269 | 36.9882 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.7353 | 36.9883 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.7436 | 36.9883 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.7519 | 36.9884 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.7603 | 36.9884 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.7686 | 36.9885 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.7769 | 36.9887 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.7853 | 36.9888 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.7936 | 36.9888 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.8019 | 36.9889 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.8103 | 36.9889 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.8186 | 36.9889 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.8269 | 36.9888 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.8353 | 36.9889 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.8436 | 36.989 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.8519 | 36.989 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.8603 | 36.9891 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.8686 | 36.9891 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.877 | 36.989 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.8853 | 36.9891 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.8936 | 36.9891 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.9019 | 36.989 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.9103 | 36.9888 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.9186 | 36.9885 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.9269 | 36.9882 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.9353 | 36.9881 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.9436 | 36.988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.9519 | 36.9878 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.9603 | 36.9876 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.9686 | 36.9875 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.9769 | 36.9873 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.9853 | 36.9872 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 293.9936 | 36.987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.002 | 36.9868 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.0103 | 36.9867 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.0186 | 36.9865 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.0269 | 36.9864 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.0353 | 36.9862 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.0436 | 36.986 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.0519 | 36.9858 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.0603 | 36.9856 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.0686 | 36.9854 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.0769 | 36.9852 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.0853 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.0936 | 36.9848 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.1019 | 36.9846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.1103 | 36.9844 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.1186 | 36.9843 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.127 | 36.9842 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.1353 | 36.9841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.1436 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.1519 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.1603 | 36.9836 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.1686 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.1769 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.1853 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.1936 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.2019 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.2103 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.2186 | 36.9829 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.227 | 36.9826 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.2353 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.2436 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.252 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.2603 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.2686 | 36.9818 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.2769 | 36.9817 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.2853 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.2936 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.3019 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.3103 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.3186 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.3269 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.3353 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.3436 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.352 | 36.9797 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.3603 | 36.9794 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.3686 | 36.9792 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.377 | 36.9791 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.3853 | 36.979 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.3936 | 36.9789 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.4019 | 36.9789 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.4103 | 36.9789 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.4186 | 36.979 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.4269 | 36.9791 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.4353 | 36.9791 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.4436 | 36.979 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.4519 | 36.9792 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.4603 | 36.9793 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.4686 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.477 | 36.9797 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.4853 | 36.9798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.4936 | 36.9798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.502 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.5103 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.5186 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.5269 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.5353 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.5436 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.5519 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.5603 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.5686 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.577 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.5853 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.5936 | 36.9816 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.602 | 36.9817 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.6103 | 36.9819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.6186 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.627 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.6353 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.6436 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.6519 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.6603 | 36.9824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.6686 | 36.9826 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.6769 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.6853 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.6936 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.702 | 36.9829 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.7103 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.7186 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.727 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.7353 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.7436 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.752 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.7603 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.7686 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.7769 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.7853 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.7936 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.802 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.8103 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.8186 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.827 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.8353 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.8436 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.852 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.8603 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.8686 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.877 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.8853 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.8936 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.9019 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.9103 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.9186 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.927 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.9353 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.9436 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.952 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.9603 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.9686 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.977 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.9853 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 294.9936 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.002 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.0103 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.0186 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.0269 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.0353 | 36.9826 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.0436 | 36.9824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.052 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.0603 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.0686 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.077 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.0853 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.0936 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.102 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.1103 | 36.9819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.1186 | 36.9819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.127 | 36.9818 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.1353 | 36.9818 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.1436 | 36.9817 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.152 | 36.9816 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.1603 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.1686 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.177 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.1853 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.1936 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.202 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.2103 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.2186 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.227 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.2353 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.2436 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.252 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.2603 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.2686 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.277 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.2853 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.2936 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.302 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.3103 | 36.9798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.3186 | 36.9798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.327 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.3353 | 36.9798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.3436 | 36.9797 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.352 | 36.9796 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.3603 | 36.9796 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.3686 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.377 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.3853 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.3936 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.402 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.4103 | 36.9794 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.4186 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.427 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.4353 | 36.9796 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.4436 | 36.9797 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.452 | 36.9798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.4603 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.4686 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.477 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.4853 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.4936 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.502 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.5103 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.5186 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.527 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.5353 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.5436 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.552 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.5603 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.5686 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.577 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.5853 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.5936 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.602 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.6103 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.6187 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.627 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.6353 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.6436 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.652 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.6603 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.6686 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.677 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.6853 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.6936 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.702 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.7103 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.7186 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.727 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.7353 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.7437 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.752 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.7603 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.7686 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.777 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.7853 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.7936 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.802 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.8103 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.8186 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.827 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.8353 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.8437 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.852 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.8603 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.8687 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.877 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.8853 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.8936 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.902 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.9103 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.9186 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.927 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.9353 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.9436 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.952 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.9603 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.9687 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.977 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.9853 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 295.9937 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.002 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.0103 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.0186 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.027 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.0353 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.0436 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.052 | 36.9816 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.0603 | 36.9816 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.0686 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.077 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.0853 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.0937 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.102 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.1103 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.1187 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.127 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.1353 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.1436 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.152 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.1603 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.1686 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.177 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.1853 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.1937 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.202 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.2103 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.2187 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.227 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.2353 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.2437 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.252 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.2603 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.2686 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.277 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.2853 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.2936 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.302 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.3103 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.3187 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.327 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.3353 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.3437 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.352 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.3603 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.3687 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.377 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.3853 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.3936 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.402 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.4103 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.4187 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.427 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.4353 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.4437 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.452 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.4603 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.4687 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.477 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.4853 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.4937 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.502 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.5103 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.5186 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.527 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.5353 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.5437 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.552 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.5603 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.5687 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.577 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.5853 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.5937 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.602 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.6103 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.6187 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.627 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.6353 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.6436 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.652 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.6603 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.6687 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.677 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.6853 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.6937 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.702 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.7103 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.7187 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.727 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.7353 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.7437 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.752 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.7603 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.7687 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.777 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.7853 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.7937 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.802 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.8103 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.8187 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.827 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.8353 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.8437 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.852 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.8603 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.8687 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.877 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.8853 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.8937 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.902 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.9103 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.9187 | 36.9798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.927 | 36.9797 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.9353 | 36.9797 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.9437 | 36.9796 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.952 | 36.9796 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.9603 | 36.9796 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.9687 | 36.9796 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.977 | 36.9796 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.9853 | 36.9796 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 296.9937 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.002 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.0103 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.0187 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.027 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.0353 | 36.9794 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.0437 | 36.9794 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.052 | 36.9793 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.0603 | 36.9793 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.0687 | 36.9794 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.077 | 36.9796 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.0853 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.0937 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.102 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.1104 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.1187 | 36.9794 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.127 | 36.9793 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.1353 | 36.9792 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.1437 | 36.9791 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.152 | 36.9792 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.1603 | 36.9792 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.1687 | 36.9793 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.177 | 36.9793 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.1853 | 36.9793 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.1937 | 36.9794 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.202 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.2103 | 36.9797 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.2187 | 36.9798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.227 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.2354 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.2437 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.252 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.2603 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.2687 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.277 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.2853 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.2937 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.302 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.3103 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.3187 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.327 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.3353 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.3437 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.352 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.3604 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.3687 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.377 | 36.9816 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.3853 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.3937 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.402 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.4103 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.4187 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.427 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.4353 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.4437 | 36.9817 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.452 | 36.9816 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.4604 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.4687 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.477 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.4854 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.4937 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.502 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.5103 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.5187 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.527 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.5353 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.5437 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.552 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.5603 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.5687 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.577 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.5854 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.5937 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.602 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.6104 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.6187 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.627 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.6353 | 36.9798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.6437 | 36.9797 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.652 | 36.9797 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.6603 | 36.9796 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.6687 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.677 | 36.9794 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.6853 | 36.9793 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.6937 | 36.9792 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.702 | 36.979 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.7104 | 36.9789 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.7187 | 36.9788 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.727 | 36.9787 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.7354 | 36.9786 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.7437 | 36.9785 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.752 | 36.9785 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.7603 | 36.9784 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.7687 | 36.9784 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.777 | 36.9784 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.7853 | 36.9783 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.7937 | 36.9783 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.802 | 36.9782 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.8104 | 36.9781 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.8187 | 36.9781 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.827 | 36.9781 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.8354 | 36.978 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.8437 | 36.9778 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.852 | 36.9777 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.8604 | 36.9775 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.8687 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.877 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.8853 | 36.9772 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.8937 | 36.9771 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.902 | 36.9771 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.9103 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.9187 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.927 | 36.9771 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.9354 | 36.9771 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.9437 | 36.9772 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.952 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.9604 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.9687 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.977 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.9854 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 297.9937 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.002 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.0103 | 36.9772 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.0187 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.027 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.0354 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.0437 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.052 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.0604 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.0687 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.077 | 36.9771 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.0854 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.0937 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.102 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.1104 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.1187 | 36.9772 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.127 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.1353 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.1437 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.152 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.1604 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.1687 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.177 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.1854 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.1937 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.202 | 36.9775 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.2104 | 36.9776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.2187 | 36.9777 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.227 | 36.9777 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.2354 | 36.9778 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.2437 | 36.9779 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.252 | 36.9781 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.2603 | 36.9783 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.2687 | 36.9784 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.277 | 36.9785 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.2854 | 36.9786 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.2937 | 36.9788 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.302 | 36.9791 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.3104 | 36.9794 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.3187 | 36.9796 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.327 | 36.9798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.3354 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.3437 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.352 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.3604 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.3687 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.377 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.3854 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.3937 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.402 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.4104 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.4187 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.427 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.4354 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.4437 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.452 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.4604 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.4687 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.477 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.4854 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.4937 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.502 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.5104 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.5187 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.527 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.5354 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.5437 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.552 | 36.9798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.5604 | 36.9797 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.5687 | 36.9796 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.577 | 36.9796 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.5854 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.5937 | 36.9794 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.602 | 36.9793 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.6104 | 36.9793 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.6187 | 36.9792 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.627 | 36.9791 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.6353 | 36.979 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.6437 | 36.9789 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.652 | 36.9788 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.6603 | 36.9786 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.6687 | 36.9786 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.677 | 36.9786 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.6853 | 36.9784 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.6937 | 36.9782 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.702 | 36.9781 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.7103 | 36.9781 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.7187 | 36.9779 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.727 | 36.9778 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.7353 | 36.9777 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.7437 | 36.9775 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.752 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.7603 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.7687 | 36.9772 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.777 | 36.9771 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.7853 | 36.9771 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.7937 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.802 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.8103 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.8187 | 36.9768 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.827 | 36.9767 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.8353 | 36.9767 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.8437 | 36.9766 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.852 | 36.9765 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.8603 | 36.9764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.8687 | 36.9764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.877 | 36.9763 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.8853 | 36.9762 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.8936 | 36.9761 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.902 | 36.976 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.9103 | 36.9759 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.9186 | 36.9758 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.927 | 36.9757 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.9353 | 36.9756 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.9436 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.952 | 36.9753 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.9603 | 36.9752 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.9686 | 36.9751 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.977 | 36.975 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.9853 | 36.975 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 298.9936 | 36.9751 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.002 | 36.9751 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.0103 | 36.975 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.0186 | 36.9751 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.027 | 36.9751 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.0353 | 36.9751 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.0436 | 36.9752 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.052 | 36.9753 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.0603 | 36.9754 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.0686 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.077 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.0853 | 36.9757 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.0936 | 36.9758 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.102 | 36.9759 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.1103 | 36.9759 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.1186 | 36.9759 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.127 | 36.9759 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.1353 | 36.9759 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.1436 | 36.9759 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.152 | 36.976 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.1603 | 36.9761 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.1686 | 36.9762 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.177 | 36.9763 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.1853 | 36.9764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.1936 | 36.9764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.202 | 36.9764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.2103 | 36.9764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.2186 | 36.9765 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.227 | 36.9766 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.2353 | 36.9767 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.2436 | 36.9767 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.252 | 36.9768 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.2603 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.2686 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.277 | 36.9771 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.2853 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.2936 | 36.9775 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.302 | 36.9776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.3103 | 36.9778 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.3186 | 36.9778 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.327 | 36.9778 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.3353 | 36.9779 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.3436 | 36.9779 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.352 | 36.978 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.3603 | 36.978 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.3686 | 36.978 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.377 | 36.978 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.3853 | 36.9781 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.3936 | 36.9781 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.402 | 36.9781 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.4103 | 36.9782 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.4186 | 36.9782 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.427 | 36.9782 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.4353 | 36.9782 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.4436 | 36.9782 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.452 | 36.9783 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.4603 | 36.9784 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.4686 | 36.9784 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.477 | 36.9784 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.4853 | 36.9783 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.4937 | 36.9782 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.502 | 36.9782 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.5103 | 36.9782 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.5186 | 36.9782 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.527 | 36.9781 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.5353 | 36.9781 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.5436 | 36.978 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.552 | 36.9779 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.5603 | 36.9779 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.5686 | 36.9778 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.577 | 36.9777 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.5853 | 36.9777 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.5936 | 36.9776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.602 | 36.9775 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.6103 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.6186 | 36.9772 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.627 | 36.9771 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.6353 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.6436 | 36.9768 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.6519 | 36.9768 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.6603 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.6686 | 36.9768 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.6769 | 36.9768 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.6853 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.6936 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.7019 | 36.9768 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.7103 | 36.9768 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.7186 | 36.9766 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.7269 | 36.9765 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.7353 | 36.9765 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.7436 | 36.9764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.752 | 36.9764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.7603 | 36.9764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.7686 | 36.9765 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.7769 | 36.9765 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.7853 | 36.9765 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.7936 | 36.9764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.8019 | 36.9765 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.8103 | 36.9765 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.8186 | 36.9765 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.8269 | 36.9765 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.8353 | 36.9764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.8436 | 36.9764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.8519 | 36.9764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.8603 | 36.9764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.8686 | 36.9762 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.8769 | 36.9761 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.8853 | 36.976 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.8936 | 36.9759 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.9019 | 36.9758 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.9102 | 36.9757 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.9186 | 36.9756 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.9269 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.9352 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.9436 | 36.9754 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.9519 | 36.9754 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.9602 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.9686 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.9769 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.9852 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 299.9936 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.0019 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.0103 | 36.9754 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.0186 | 36.9754 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.0269 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.0352 | 36.9754 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.0436 | 36.9754 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.0519 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.0602 | 36.9756 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.0686 | 36.9756 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.0769 | 36.9756 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.0852 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.0936 | 36.9754 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.1019 | 36.9754 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.1102 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.1186 | 36.9756 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.1269 | 36.9757 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.1352 | 36.9757 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.1436 | 36.9757 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.1519 | 36.9759 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.1602 | 36.976 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.1685 | 36.976 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.1769 | 36.9761 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.1852 | 36.9762 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.1936 | 36.9763 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.2019 | 36.9765 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.2102 | 36.9766 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.2186 | 36.9767 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.2269 | 36.9768 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.2352 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.2436 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.2519 | 36.9771 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.2602 | 36.9772 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.2686 | 36.9772 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.2769 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.2852 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.2935 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.3019 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.3102 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.3185 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.3269 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.3352 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.3435 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.3519 | 36.9775 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.3602 | 36.9776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.3686 | 36.9776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.3769 | 36.9776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.3852 | 36.9776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.3936 | 36.9776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.4019 | 36.9776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.4102 | 36.9776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.4185 | 36.9776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.4269 | 36.9777 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.4352 | 36.9777 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.4435 | 36.9777 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.4519 | 36.9778 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.4602 | 36.9778 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.4685 | 36.9777 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.4769 | 36.9776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.4852 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.4935 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.5019 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.5102 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.5185 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.5269 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.5352 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.5435 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.5519 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.5602 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.5685 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.5769 | 36.9775 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.5852 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.5935 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.6019 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.6102 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.6185 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.6269 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.6352 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.6435 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.6519 | 36.9775 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.6602 | 36.9776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.6685 | 36.9776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.6768 | 36.9776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.6852 | 36.9776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.6935 | 36.9775 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.7018 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.7102 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.7185 | 36.9772 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.7268 | 36.9771 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.7352 | 36.9771 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.7435 | 36.9771 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.7519 | 36.9771 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.7602 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.7685 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.7769 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.7852 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.7935 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.8018 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.8102 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.8185 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.8268 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.8352 | 36.9768 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.8435 | 36.9768 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.8518 | 36.9768 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.8602 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.8685 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.8768 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.8852 | 36.9768 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.8935 | 36.9768 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.9018 | 36.9767 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.9102 | 36.9767 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.9185 | 36.9766 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.9268 | 36.9765 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.9352 | 36.9764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.9435 | 36.9764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.9518 | 36.9763 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.9602 | 36.9762 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.9685 | 36.9761 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.9768 | 36.976 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.9852 | 36.9761 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 300.9935 | 36.9761 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.0018 | 36.9762 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.0102 | 36.9763 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.0185 | 36.9764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.0269 | 36.9766 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.0352 | 36.9767 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.0435 | 36.9768 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.0518 | 36.9769 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.0602 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.0685 | 36.9772 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.0768 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.0852 | 36.9775 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.0935 | 36.9777 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.1018 | 36.9779 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.1102 | 36.978 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.1185 | 36.9779 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.1268 | 36.9778 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.1352 | 36.9779 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.1435 | 36.9779 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.1519 | 36.9781 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.1602 | 36.9782 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.1685 | 36.9783 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.1768 | 36.9783 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.1852 | 36.9785 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.1935 | 36.9787 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.2018 | 36.9788 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.2102 | 36.9788 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.2185 | 36.979 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.2268 | 36.9791 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.2352 | 36.9791 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.2435 | 36.9791 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.2519 | 36.9791 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.2602 | 36.9792 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.2685 | 36.9792 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.2769 | 36.9793 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.2852 | 36.9794 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.2935 | 36.9796 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.3018 | 36.9797 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.3102 | 36.9798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.3185 | 36.9798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.3268 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.3352 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.3435 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.3518 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.3602 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.3685 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.3769 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.3852 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.3935 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.4019 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.4102 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.4185 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.4268 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.4352 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.4435 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.4518 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.4602 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.4685 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.4768 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.4852 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.4935 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.5019 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.5102 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.5185 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.5269 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.5352 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.5435 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.5518 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.5602 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.5685 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.5768 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.5852 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.5935 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.6019 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.6102 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.6185 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.6269 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.6352 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.6435 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.6519 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.6602 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.6685 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.6768 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.6852 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.6935 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.7018 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.7102 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.7185 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.7269 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.7352 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.7435 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.7519 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.7602 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.7685 | 36.9816 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.7769 | 36.9818 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.7852 | 36.9819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.7935 | 36.9819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.8018 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.8102 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.8185 | 36.9824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.8269 | 36.9824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.8352 | 36.9825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.8435 | 36.9825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.8519 | 36.9826 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.8602 | 36.9826 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.8685 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.8769 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.8852 | 36.9829 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.8935 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.9019 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.9102 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.9185 | 36.9836 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.9268 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.9352 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.9435 | 36.9842 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.9519 | 36.9844 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.9602 | 36.9845 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.9685 | 36.9846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.9769 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.9852 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 301.9935 | 36.9848 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.0019 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.0102 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.0185 | 36.9848 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.0269 | 36.9849 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.0352 | 36.9849 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.0435 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.0518 | 36.9851 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.0602 | 36.9853 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.0685 | 36.9853 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.0769 | 36.9853 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.0852 | 36.9853 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.0935 | 36.9853 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.1019 | 36.9853 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.1102 | 36.9854 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.1185 | 36.9854 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.1269 | 36.9854 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.1352 | 36.9856 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.1435 | 36.9857 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.1519 | 36.9859 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.1602 | 36.986 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.1685 | 36.986 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.1769 | 36.9861 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.1852 | 36.9861 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.1935 | 36.9862 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.2019 | 36.9863 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.2102 | 36.9863 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.2185 | 36.9865 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.2269 | 36.9866 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.2352 | 36.9867 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.2435 | 36.9868 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.2519 | 36.987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.2602 | 36.9872 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.2685 | 36.9873 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.2769 | 36.9874 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.2852 | 36.9873 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.2935 | 36.9873 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.3019 | 36.9873 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.3102 | 36.9873 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.3185 | 36.9874 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.3269 | 36.9874 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.3352 | 36.9875 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.3435 | 36.9875 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.3519 | 36.9876 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.3602 | 36.9878 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.3685 | 36.9878 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.3769 | 36.9877 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.3852 | 36.9878 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.3935 | 36.9879 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.4019 | 36.9879 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.4102 | 36.9879 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.4185 | 36.988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.4269 | 36.9882 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.4352 | 36.9884 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.4435 | 36.9885 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.4519 | 36.9887 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.4602 | 36.9889 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.4685 | 36.9891 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.4769 | 36.9893 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.4852 | 36.9894 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.4935 | 36.9894 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.5019 | 36.9896 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.5102 | 36.9897 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.5186 | 36.9896 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.5269 | 36.9895 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.5352 | 36.9895 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.5435 | 36.9895 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.5519 | 36.9896 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.5602 | 36.9896 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.5685 | 36.9898 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.5769 | 36.9899 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.5852 | 36.99 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.5935 | 36.9901 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.6019 | 36.9902 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.6102 | 36.9902 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.6185 | 36.9902 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.6269 | 36.9902 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.6352 | 36.9902 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.6436 | 36.9901 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.6519 | 36.9902 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.6602 | 36.9903 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.6685 | 36.9903 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.6769 | 36.9903 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.6852 | 36.9903 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.6935 | 36.9903 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.7019 | 36.9903 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.7102 | 36.9903 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.7185 | 36.9903 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.7269 | 36.9904 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.7352 | 36.9904 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.7435 | 36.9904 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.7519 | 36.9905 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.7602 | 36.9906 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.7686 | 36.9906 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.7769 | 36.9907 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.7852 | 36.9909 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.7935 | 36.9912 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.8019 | 36.9913 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.8102 | 36.9914 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.8185 | 36.9916 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.8269 | 36.9918 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.8352 | 36.9922 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.8435 | 36.9926 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.8519 | 36.9926 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.8602 | 36.9926 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.8686 | 36.9926 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.8769 | 36.9927 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.8852 | 36.9927 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.8936 | 36.9927 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.9019 | 36.9926 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.9102 | 36.9926 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.9185 | 36.9925 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.9269 | 36.9924 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.9352 | 36.9923 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.9435 | 36.9923 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.9519 | 36.9922 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.9602 | 36.992 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.9686 | 36.9919 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.9769 | 36.9917 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.9852 | 36.9915 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 302.9936 | 36.9913 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.0019 | 36.9912 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.0102 | 36.991 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.0186 | 36.9908 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.0269 | 36.9906 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.0352 | 36.9904 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.0436 | 36.9902 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.0519 | 36.99 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.0602 | 36.9898 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.0686 | 36.9897 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.0769 | 36.9895 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.0852 | 36.9894 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.0936 | 36.9894 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.1019 | 36.9891 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.1102 | 36.9889 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.1186 | 36.9888 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.1269 | 36.9886 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.1353 | 36.9886 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.1436 | 36.9885 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.1519 | 36.9884 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.1602 | 36.9884 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.1686 | 36.9882 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.1769 | 36.988 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.1852 | 36.9878 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.1936 | 36.9877 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.2019 | 36.9875 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.2103 | 36.9874 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.2186 | 36.9873 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.2269 | 36.9871 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.2353 | 36.9869 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.2436 | 36.9868 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.2519 | 36.9866 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.2603 | 36.9864 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.2686 | 36.9862 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.2769 | 36.9861 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.2852 | 36.9859 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.2936 | 36.9858 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.3019 | 36.9857 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.3103 | 36.9856 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.3186 | 36.9855 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.3269 | 36.9853 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.3353 | 36.9852 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.3436 | 36.9851 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.3519 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.3603 | 36.9849 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.3686 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.3769 | 36.9845 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.3853 | 36.9844 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.3936 | 36.9844 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.4019 | 36.9843 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.4103 | 36.9842 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.4186 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.4269 | 36.9839 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.4353 | 36.9836 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.4436 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.4519 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.4603 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.4686 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.477 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.4853 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.4936 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.502 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.5103 | 36.9826 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.5186 | 36.9825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.5269 | 36.9824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.5353 | 36.9824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.5436 | 36.9824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.552 | 36.9824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.5603 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.5686 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.577 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.5853 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.5936 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.602 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.6103 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.6186 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.627 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.6353 | 36.9825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.6436 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.652 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.6603 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.6686 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.677 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.6853 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.6936 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.702 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.7103 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.7187 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.727 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.7353 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.7437 | 36.9836 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.752 | 36.9837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.7603 | 36.9839 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.7686 | 36.9839 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.777 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.7853 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.7936 | 36.9841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.802 | 36.9843 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.8103 | 36.9844 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.8187 | 36.9844 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.827 | 36.9845 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.8353 | 36.9844 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.8437 | 36.9844 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.852 | 36.9844 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.8603 | 36.9844 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.8687 | 36.9843 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.877 | 36.9843 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.8853 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.8937 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.902 | 36.9837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.9103 | 36.9836 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.9187 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.927 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.9353 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.9437 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.952 | 36.9829 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.9603 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.9687 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.977 | 36.9826 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.9854 | 36.9825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 303.9937 | 36.9824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.002 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.0103 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.0187 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.027 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.0353 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.0437 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.052 | 36.9819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.0604 | 36.9818 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.0687 | 36.9817 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.077 | 36.9816 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.0854 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.0937 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.102 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.1104 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.1187 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.127 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.1353 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.1437 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.152 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.1604 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.1687 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.177 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.1854 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.1937 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.202 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.2104 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.2187 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.2271 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.2354 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.2437 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.252 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.2604 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.2687 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.277 | 36.9801 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.2854 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.2937 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.302 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.3104 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.3187 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.3271 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.3354 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.3437 | 36.9798 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.3521 | 36.9796 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.3604 | 36.9794 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.3687 | 36.9792 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.377 | 36.979 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.3854 | 36.9789 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.3937 | 36.9788 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.4021 | 36.9786 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.4104 | 36.9783 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.4187 | 36.9782 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.4271 | 36.978 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.4354 | 36.9778 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.4437 | 36.9776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.4521 | 36.9775 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.4604 | 36.9773 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.4687 | 36.9772 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.4771 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.4854 | 36.9767 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.4937 | 36.9764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.5021 | 36.9761 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.5104 | 36.9758 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.5187 | 36.9757 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.5271 | 36.9756 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.5354 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.5437 | 36.9755 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.5521 | 36.9754 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.5604 | 36.9754 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.5688 | 36.9756 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.5771 | 36.9758 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.5854 | 36.9758 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.5938 | 36.9759 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.6021 | 36.976 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.6104 | 36.976 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.6187 | 36.9761 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.6271 | 36.9761 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.6354 | 36.9762 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.6437 | 36.9763 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.6521 | 36.9765 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.6604 | 36.9766 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.6688 | 36.9768 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.6771 | 36.977 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.6854 | 36.9771 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.6938 | 36.9772 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.7021 | 36.9774 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.7104 | 36.9775 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.7188 | 36.9776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.7271 | 36.9778 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.7354 | 36.9779 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.7438 | 36.9781 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.7521 | 36.9782 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.7604 | 36.9783 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.7688 | 36.9785 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.7771 | 36.9787 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.7854 | 36.979 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.7938 | 36.9792 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.8021 | 36.9792 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.8105 | 36.9793 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.8188 | 36.9794 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.8271 | 36.9795 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.8354 | 36.9797 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.8438 | 36.9799 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.8521 | 36.98 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.8604 | 36.9802 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.8688 | 36.9803 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.8771 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.8855 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.8938 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.9021 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.9105 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.9188 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.9271 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.9355 | 36.9817 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.9438 | 36.9819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.9521 | 36.9819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.9605 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.9688 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.9771 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.9855 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 304.9938 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.0022 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.0105 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.0188 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.0272 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.0355 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.0438 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.0522 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.0605 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.0688 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.0772 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.0855 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.0938 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.1022 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.1105 | 36.9825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.1188 | 36.9826 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.1272 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.1355 | 36.9829 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.1439 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.1522 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.1605 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.1689 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.1772 | 36.9836 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.1855 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.1938 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.2022 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.2105 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.2189 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.2272 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.2355 | 36.9842 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.2439 | 36.9843 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.2522 | 36.9843 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.2605 | 36.9843 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.2689 | 36.9843 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.2772 | 36.9842 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.2856 | 36.9842 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.2939 | 36.9841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.3022 | 36.9841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.3105 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.3189 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.3272 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.3356 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.3439 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.3522 | 36.9841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.3606 | 36.9841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.3689 | 36.9841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.3772 | 36.9841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.3856 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.3939 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.4023 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.4106 | 36.9837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.4189 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.4272 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.4356 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.4439 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.4522 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.4606 | 36.9825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.4689 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.4773 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.4856 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.4939 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.5023 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.5106 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.5189 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.5273 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.5356 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.5439 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.5523 | 36.9824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.5606 | 36.9824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.5689 | 36.9825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.5773 | 36.9826 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.5856 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.594 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.6023 | 36.9829 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.6106 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.619 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.6273 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.6356 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.644 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.6523 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.6606 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.669 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.6773 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.6856 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.694 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.7023 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.7107 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.719 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.7273 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.7357 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.744 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.7523 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.7607 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.769 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.7773 | 36.9829 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.7857 | 36.9829 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.794 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.8023 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.8107 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.819 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.8274 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.8357 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.844 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.8524 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.8607 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.869 | 36.9826 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.8774 | 36.9825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.8857 | 36.9825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.894 | 36.9824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.9024 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.9107 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.919 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.9274 | 36.9819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.9357 | 36.9819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.9441 | 36.9818 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.9524 | 36.9818 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.9607 | 36.9819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.9691 | 36.9818 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.9774 | 36.9817 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.9857 | 36.9817 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 305.994 | 36.9818 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.0024 | 36.9819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.0107 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.0191 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.0274 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.0357 | 36.9825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.0441 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.0524 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.0607 | 36.9829 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.0691 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.0774 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.0858 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.0941 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.1024 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.1107 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.1191 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.1274 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.1358 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.1441 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.1524 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.1608 | 36.9836 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.1691 | 36.9836 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.1774 | 36.9836 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.1858 | 36.9837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.1941 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.2025 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.2108 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.2191 | 36.9839 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.2274 | 36.9839 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.2358 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.2441 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.2524 | 36.9841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.2608 | 36.9842 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.2691 | 36.9843 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.2775 | 36.9844 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.2858 | 36.9846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.2941 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.3025 | 36.9848 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.3108 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.3191 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.3275 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.3358 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.3441 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.3525 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.3608 | 36.9851 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.3691 | 36.9851 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.3775 | 36.9851 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.3858 | 36.9851 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.3941 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.4025 | 36.9849 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.4108 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.4192 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.4275 | 36.9846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.4358 | 36.9846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.4442 | 36.9845 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.4525 | 36.9846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.4608 | 36.9846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.4692 | 36.9846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.4775 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.4858 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.4942 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.5025 | 36.9846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.5108 | 36.9845 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.5192 | 36.9846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.5275 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.5359 | 36.9846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.5442 | 36.9846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.5525 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.5609 | 36.9848 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.5692 | 36.9848 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.5775 | 36.9848 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.5858 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.5942 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.6025 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.6109 | 36.9846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.6192 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.6275 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.6359 | 36.9848 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.6442 | 36.9848 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.6526 | 36.9849 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.6609 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.6692 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.6776 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.6859 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.6942 | 36.9851 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.7026 | 36.9851 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.7109 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.7192 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.7276 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.7359 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.7442 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.7526 | 36.985 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.7609 | 36.9849 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.7693 | 36.9848 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.7776 | 36.9846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.7859 | 36.9845 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.7943 | 36.9845 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.8026 | 36.9843 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.8109 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.8193 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.8276 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.8359 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.8443 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.8526 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.8609 | 36.9829 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.8693 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.8776 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.886 | 36.9825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.8943 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.9026 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.9109 | 36.9819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.9193 | 36.9818 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.9276 | 36.9817 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.936 | 36.9817 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.9443 | 36.9817 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.9526 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.961 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.9693 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.9777 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.986 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 306.9943 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.0027 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.011 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.0193 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.0276 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.036 | 36.9806 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.0443 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.0527 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.061 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.0693 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.0777 | 36.9804 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.086 | 36.9805 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.0944 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.1027 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.111 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.1194 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.1277 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.136 | 36.9815 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.1444 | 36.9817 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.1527 | 36.9816 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.161 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.1694 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.1777 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.186 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.1944 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.2027 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.2111 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.2194 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.2277 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.2361 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.2444 | 36.9807 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.2527 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.2611 | 36.9808 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.2694 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.2777 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.2861 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.2944 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.3027 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.3111 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.3194 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.3278 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.3361 | 36.9809 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.3444 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.3528 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.3611 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.3694 | 36.9811 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.3778 | 36.9812 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.3861 | 36.9813 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.3944 | 36.9814 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.4028 | 36.9816 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.4111 | 36.9818 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.4194 | 36.9818 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.4278 | 36.9819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.4361 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.4445 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.4528 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.4611 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.4695 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.4778 | 36.9824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.4861 | 36.9826 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.4945 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.5028 | 36.9829 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.5111 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.5195 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.5278 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.5362 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.5445 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.5528 | 36.9836 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.5612 | 36.9837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.5695 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.5778 | 36.9839 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.5862 | 36.9839 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.5945 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.6028 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.6112 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.6195 | 36.9839 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.6278 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.6362 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.6445 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.6529 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.6612 | 36.9838 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.6695 | 36.9837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.6779 | 36.9836 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.6862 | 36.9836 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.6945 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.7029 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.7112 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.7195 | 36.9831 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.7279 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.7362 | 36.9829 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.7446 | 36.9829 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.7529 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.7612 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.7696 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.7779 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.7863 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.7946 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.8029 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.8112 | 36.9829 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.8196 | 36.9828 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.8279 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.8363 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.8446 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.8529 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.8613 | 36.9826 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.8696 | 36.9826 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.878 | 36.9826 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.8863 | 36.9825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.8946 | 36.9825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.903 | 36.9825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.9113 | 36.9824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.9196 | 36.9824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.928 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.9363 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.9446 | 36.9821 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.953 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.9613 | 36.9818 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.9697 | 36.9818 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.978 | 36.9818 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.9863 | 36.9819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 307.9947 | 36.9819 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.003 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.0114 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.0197 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.028 | 36.982 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.0363 | 36.9822 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.0447 | 36.9823 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.053 | 36.9824 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.0614 | 36.9825 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.0697 | 36.9827 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.078 | 36.983 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.0864 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.0947 | 36.9834 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.1031 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.1114 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.1197 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.1281 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.1364 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.1447 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.1531 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.1614 | 36.9832 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.1697 | 36.9833 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.1781 | 36.9835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.1864 | 36.9836 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.1948 | 36.9836 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.2031 | 36.9837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.2114 | 36.9837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.2198 | 36.9837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.2281 | 36.9837 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.2364 | 36.9839 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.2448 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.2531 | 36.984 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.2614 | 36.9841 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.2698 | 36.9842 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.2781 | 36.9843 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.2864 | 36.9844 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.2948 | 36.9846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.3031 | 36.9846 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.3115 | 36.9847 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.3198 | 36.9848 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.3281 | 36.9848 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.3365 | 36.9851 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.3448 | 36.9853 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.3531 | 36.9854 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.3615 | 36.9855 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.3698 | 36.9857 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.3781 | 36.9858 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.3865 | 36.986 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.3948 | 36.9861 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.4032 | 36.9862 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.4115 | 36.9863 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.4198 | 36.9864 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.4282 | 36.9865 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.4365 | 36.9866 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.4449 | 36.9867 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.4532 | 36.9868 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.4615 | 36.9869 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.4698 | 36.9869 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.4782 | 36.9869 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.4865 | 36.987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.4949 | 36.9871 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.5032 | 36.987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.5115 | 36.987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.5199 | 36.987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.5282 | 36.9869 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.5366 | 36.987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.5449 | 36.9871 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.5532 | 36.9871 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.5616 | 36.9872 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.5699 | 36.9872 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.5782 | 36.9872 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.5866 | 36.9872 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.5949 | 36.9871 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.6032 | 36.987 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.6116 | 36.9869 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.6199 | 36.9868 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.6283 | 36.9867 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.6366 | 36.9866 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.6449 | 36.9864 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.6533 | 36.9864 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.6616 | 36.9864 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.67 | 36.9864 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.6783 | 36.9864 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.6866 | 36.9864 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.6949 | 36.9864 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.7033 | 36.9864 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.7116 | 36.9863 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.72 | 36.9863 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.7283 | 36.9862 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.7366 | 36.9862 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.745 | 36.9862 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.7533 | 36.9862 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.7617 | 36.9861 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.77 | 36.9862 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.7783 | 36.9863 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.7867 | 36.9862 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.795 | 36.9861 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.8033 | 36.986 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.8117 | 36.9859 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.82 | 36.986 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.8283 | 36.9862 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.8367 | 36.9862 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.845 | 36.9862 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.8534 | 36.9862 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.8617 | 36.9862 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.87 | 36.9863 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.8784 | 36.9864 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.8867 | 36.9864 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.895 | 36.9864 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.9034 | 36.9864 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.9117 | 36.9864 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.92 | 36.986 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.9284 | 36.9855 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.9367 | 36.981 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.945 | 36.9764 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.9534 | 36.9646 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.9617 | 36.9527 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.9701 | 36.9344 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.9784 | 36.916 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.9867 | 36.8952 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 308.9951 | 36.8743 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.0034 | 36.8527 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.0117 | 36.8311 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.0201 | 36.8093 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.0284 | 36.7875 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.0367 | 36.7655 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.0451 | 36.7435 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.0534 | 36.721 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.0618 | 36.6986 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.0701 | 36.6761 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.0784 | 36.6535 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.0868 | 36.6311 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.0951 | 36.6087 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.1035 | 36.586 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.1118 | 36.5633 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.1201 | 36.5404 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.1284 | 36.5176 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.1368 | 36.4944 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.1451 | 36.4712 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.1535 | 36.4479 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.1618 | 36.4246 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.1701 | 36.4011 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.1785 | 36.3776 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.1868 | 36.3541 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.1952 | 36.3307 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.2035 | 36.3071 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.2118 | 36.2835 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.2202 | 36.2599 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.2285 | 36.2362 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.2368 | 36.2124 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.2452 | 36.1886 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.2535 | 36.1646 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.2618 | 36.1405 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.2702 | 36.1164 | 30 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 309.2785 | 36.0922 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2869 | 36.068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2952 | 36.0438 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3035 | 36.0197 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3119 | 35.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3202 | 35.9714 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3286 | 35.9472 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3369 | 35.9233 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3452 | 35.8993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3535 | 35.8752 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3619 | 35.8511 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3702 | 35.827 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3786 | 35.8028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3869 | 35.779 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3952 | 35.7552 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4036 | 35.7339 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4119 | 35.7126 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4203 | 35.6932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4286 | 35.6737 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4369 | 35.6548 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4453 | 35.6358 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4536 | 35.6168 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4619 | 35.5979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4703 | 35.579 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4786 | 35.5601 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4869 | 35.5414 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4953 | 35.5228 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5036 | 35.5038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.512 | 35.4849 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5203 | 35.4661 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5286 | 35.4474 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.537 | 35.4287 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5453 | 35.41 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5536 | 35.3915 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.562 | 35.3731 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5703 | 35.3546 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5786 | 35.3361 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.587 | 35.3176 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5953 | 35.2991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6036 | 35.2805 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.612 | 35.262 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6203 | 35.2435 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6287 | 35.2251 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.637 | 35.2067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6453 | 35.1884 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6537 | 35.1702 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.662 | 35.1519 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6703 | 35.1337 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6787 | 35.1154 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.687 | 35.0971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6953 | 35.0789 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7037 | 35.0605 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.712 | 35.042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7204 | 35.0239 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7287 | 35.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.737 | 34.9877 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7454 | 34.9696 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7537 | 34.9516 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7621 | 34.9336 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7704 | 34.9158 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7787 | 34.898 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.787 | 34.8802 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7954 | 34.8625 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8037 | 34.8449 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8121 | 34.8272 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8204 | 34.8097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8287 | 34.7921 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8371 | 34.7743 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8454 | 34.7565 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8538 | 34.7386 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8621 | 34.7208 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8704 | 34.703 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8788 | 34.6853 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8871 | 34.6675 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8954 | 34.6497 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9038 | 34.6318 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9121 | 34.6139 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9204 | 34.5961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9288 | 34.5783 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9371 | 34.5579 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9455 | 34.5374 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9538 | 34.5155 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9621 | 34.4936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9705 | 34.4714 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9788 | 34.4491 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9872 | 34.4268 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9955 | 34.4045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0038 | 34.3822 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0121 | 34.3599 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0205 | 34.3376 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0288 | 34.3153 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0372 | 34.2929 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0455 | 34.2705 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0538 | 34.248 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0622 | 34.2255 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0705 | 34.2029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0789 | 34.1804 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0872 | 34.1576 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0955 | 34.1348 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1039 | 34.1117 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1122 | 34.0886 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1205 | 34.0651 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1289 | 34.0416 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1372 | 34.0181 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1455 | 33.9945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1539 | 33.971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1622 | 33.9476 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1705 | 33.9241 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1789 | 33.9006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1872 | 33.8771 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1956 | 33.8536 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2039 | 33.83 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2122 | 33.8064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2206 | 33.7828 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2289 | 33.7592 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2372 | 33.7356 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2456 | 33.712 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2539 | 33.6884 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2622 | 33.6648 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2706 | 33.641 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2789 | 33.6173 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2873 | 33.5936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2956 | 33.5699 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3039 | 33.546 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3123 | 33.522 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3206 | 33.4979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3289 | 33.4738 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3373 | 33.4496 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3456 | 33.4253 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3539 | 33.4009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3623 | 33.3765 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3706 | 33.3521 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.379 | 33.3277 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3873 | 33.3032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3956 | 33.2788 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.404 | 33.2541 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4123 | 33.2294 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4207 | 33.2044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.429 | 33.1795 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4373 | 33.1544 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4457 | 33.1293 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.454 | 33.1043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4623 | 33.0793 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4707 | 33.0542 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.479 | 33.0291 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4874 | 33.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4957 | 32.9784 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.504 | 32.9531 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5124 | 32.9279 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5207 | 32.9027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5291 | 32.8775 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5374 | 32.8522 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5457 | 32.827 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.554 | 32.8018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5624 | 32.7766 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5707 | 32.7513 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5791 | 32.7261 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5874 | 32.7013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5957 | 32.6765 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6041 | 32.6557 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6124 | 32.635 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6208 | 32.6216 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6291 | 32.6083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6374 | 32.6015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6458 | 32.5947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6541 | 32.5904 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6624 | 32.5861 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6708 | 32.5825 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6791 | 32.5789 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6874 | 32.5757 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6958 | 32.5724 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7041 | 32.5692 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7125 | 32.566 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7208 | 32.5631 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7291 | 32.5602 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7375 | 32.5574 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7458 | 32.5546 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7542 | 32.5518 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7625 | 32.5491 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7708 | 32.5465 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7792 | 32.5439 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7875 | 32.5414 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7958 | 32.5389 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8042 | 32.5368 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8125 | 32.5347 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8209 | 32.5326 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8292 | 32.5306 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8375 | 32.5288 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8459 | 32.527 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8542 | 32.5252 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8625 | 32.5233 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8709 | 32.5217 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8792 | 32.52 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8875 | 32.5183 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8959 | 32.5166 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9042 | 32.515 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9126 | 32.5133 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9209 | 32.5112 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9292 | 32.5091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9376 | 32.507 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9459 | 32.5048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9543 | 32.5027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9626 | 32.5005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9709 | 32.4984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9793 | 32.4962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9876 | 32.4939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9959 | 32.4916 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0043 | 32.4893 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0126 | 32.4869 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.021 | 32.4847 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0293 | 32.4825 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0376 | 32.4803 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.046 | 32.4782 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0543 | 32.4756 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0627 | 32.473 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.071 | 32.4678 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0793 | 32.4626 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0876 | 32.4556 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.096 | 32.4486 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1043 | 32.441 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1127 | 32.4335 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.121 | 32.4259 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1293 | 32.4183 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1377 | 32.4105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.146 | 32.4028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1544 | 32.3949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1627 | 32.387 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.171 | 32.3794 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1794 | 32.3718 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1877 | 32.3641 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.196 | 32.3564 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2044 | 32.3485 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2127 | 32.3407 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.221 | 32.3327 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2294 | 32.3247 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2377 | 32.3167 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2461 | 32.3086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2544 | 32.3007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2627 | 32.2928 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2711 | 32.2848 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2794 | 32.2768 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2878 | 32.2688 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2961 | 32.2608 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3044 | 32.2525 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3128 | 32.2442 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3211 | 32.2357 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3294 | 32.2273 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3378 | 32.2189 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3461 | 32.2105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3545 | 32.2023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3628 | 32.1941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3711 | 32.1858 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3795 | 32.1775 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3878 | 32.1689 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3961 | 32.1603 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4045 | 32.1513 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4128 | 32.1423 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4211 | 32.1325 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4295 | 32.1227 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4378 | 32.1128 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4462 | 32.1028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4545 | 32.0927 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4628 | 32.0825 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4712 | 32.0723 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4795 | 32.062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4879 | 32.0518 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4962 | 32.0415 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5045 | 32.0312 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5129 | 32.021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5212 | 32.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5295 | 32.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5379 | 31.9904 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5462 | 31.9802 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5546 | 31.97 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5629 | 31.9597 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5712 | 31.9496 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5796 | 31.9394 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5879 | 31.9292 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5962 | 31.919 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6046 | 31.9113 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6129 | 31.9037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6212 | 31.8973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6296 | 31.8909 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6379 | 31.885 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6462 | 31.8791 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6546 | 31.8733 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6629 | 31.8674 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6713 | 31.8615 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6796 | 31.8556 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6879 | 31.8497 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6963 | 31.8438 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7046 | 31.838 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.713 | 31.8322 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7213 | 31.8264 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7296 | 31.8206 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7379 | 31.815 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7463 | 31.8094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7546 | 31.8039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.763 | 31.7984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7713 | 31.7933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7796 | 31.7881 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.788 | 31.7832 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7963 | 31.7783 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8047 | 31.7736 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.813 | 31.7689 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8213 | 31.7642 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8297 | 31.7594 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.838 | 31.7547 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8463 | 31.7499 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8547 | 31.7452 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.863 | 31.7404 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8713 | 31.7356 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8797 | 31.7308 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.888 | 31.726 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8964 | 31.7212 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9047 | 31.7165 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.913 | 31.7118 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9214 | 31.7071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9297 | 31.7023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.938 | 31.6978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9464 | 31.6932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9547 | 31.6883 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.963 | 31.6833 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9714 | 31.6781 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9797 | 31.6728 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9881 | 31.6675 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9964 | 31.6622 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0047 | 31.6571 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0131 | 31.652 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0214 | 31.647 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0298 | 31.642 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0381 | 31.6371 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0464 | 31.6323 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0547 | 31.6274 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0631 | 31.6225 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0714 | 31.6178 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0798 | 31.6131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0881 | 31.6084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0964 | 31.6037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1048 | 31.5991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1131 | 31.5945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1215 | 31.5899 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1298 | 31.5852 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1381 | 31.5806 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1465 | 31.5759 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1548 | 31.5716 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1631 | 31.5672 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1715 | 31.5628 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1798 | 31.5584 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1881 | 31.5539 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1965 | 31.5495 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2048 | 31.545 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2132 | 31.5405 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2215 | 31.536 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2298 | 31.5315 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2382 | 31.5271 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2465 | 31.5226 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2549 | 31.5179 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2632 | 31.5133 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2715 | 31.5089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2798 | 31.5044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2882 | 31.4999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2965 | 31.4953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3049 | 31.4907 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3132 | 31.4861 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3215 | 31.4816 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3299 | 31.4771 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3382 | 31.4726 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3466 | 31.4681 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3549 | 31.4635 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3632 | 31.459 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3716 | 31.4545 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3799 | 31.45 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3882 | 31.4455 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3966 | 31.441 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4049 | 31.4365 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4132 | 31.432 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4216 | 31.4273 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4299 | 31.4226 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4383 | 31.4176 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4466 | 31.4125 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4549 | 31.4074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4633 | 31.4023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4716 | 31.3973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4799 | 31.3923 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4883 | 31.3871 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4966 | 31.382 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.505 | 31.3769 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5133 | 31.3717 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5216 | 31.3666 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.53 | 31.3615 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5383 | 31.3563 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5467 | 31.351 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.555 | 31.3459 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5633 | 31.3407 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5717 | 31.3358 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.58 | 31.3308 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5883 | 31.3264 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5967 | 31.3221 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.605 | 31.318 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6133 | 31.3139 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6217 | 31.3097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.63 | 31.3055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6384 | 31.3011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6467 | 31.2967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.655 | 31.2924 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6634 | 31.2881 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6717 | 31.2838 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6801 | 31.2795 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6884 | 31.2753 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6967 | 31.271 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7051 | 31.2668 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7134 | 31.2625 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7217 | 31.2584 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7301 | 31.2543 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7384 | 31.2501 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7467 | 31.246 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7551 | 31.2419 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7634 | 31.2377 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7718 | 31.2336 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7801 | 31.2295 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7884 | 31.2254 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7968 | 31.2213 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8051 | 31.2171 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8134 | 31.2129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8218 | 31.2087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8301 | 31.2045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8384 | 31.2004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8468 | 31.1962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8551 | 31.192 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8635 | 31.1877 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8718 | 31.1835 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8801 | 31.1792 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8885 | 31.1749 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8968 | 31.1707 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9052 | 31.1664 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9135 | 31.1622 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9218 | 31.1579 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9301 | 31.1536 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9385 | 31.1494 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9468 | 31.1452 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9552 | 31.1409 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9635 | 31.1366 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9718 | 31.1325 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9802 | 31.1284 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9885 | 31.124 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9969 | 31.1196 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0052 | 31.1147 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0135 | 31.1098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0219 | 31.1048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0302 | 31.0997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0385 | 31.0947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0469 | 31.0896 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0552 | 31.0848 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0635 | 31.0799 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0719 | 31.0752 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0802 | 31.0705 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0886 | 31.0665 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0969 | 31.0625 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1052 | 31.0585 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1136 | 31.0546 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1219 | 31.0507 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1302 | 31.0469 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1386 | 31.043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1469 | 31.0392 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1552 | 31.0352 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1636 | 31.0313 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1719 | 31.0276 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1803 | 31.0239 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1886 | 31.0201 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1969 | 31.0162 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2053 | 31.0124 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2136 | 31.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.222 | 31.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2303 | 31.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2386 | 30.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2469 | 30.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2553 | 30.9893 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2636 | 30.9853 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.272 | 30.9816 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2803 | 30.9778 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2886 | 30.9741 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.297 | 30.9704 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3053 | 30.9667 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3136 | 30.963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.322 | 30.9592 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3303 | 30.9554 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3387 | 30.9516 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.347 | 30.9478 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3553 | 30.944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3637 | 30.9402 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.372 | 30.9365 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3803 | 30.9327 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3887 | 30.929 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.397 | 30.9252 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4053 | 30.9215 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4137 | 30.9178 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.422 | 30.9142 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4304 | 30.9106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4387 | 30.907 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.447 | 30.9034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4554 | 30.8999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4637 | 30.8963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.472 | 30.8926 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4804 | 30.8889 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4887 | 30.8852 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.497 | 30.8815 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5054 | 30.8778 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5137 | 30.8741 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5221 | 30.8704 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5304 | 30.8667 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5387 | 30.8632 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5471 | 30.8596 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5554 | 30.856 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5638 | 30.8524 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5721 | 30.8487 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5804 | 30.8451 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5887 | 30.8415 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5971 | 30.8379 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6054 | 30.8343 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6138 | 30.8306 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6221 | 30.8273 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6304 | 30.8241 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6388 | 30.8213 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6471 | 30.8186 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6555 | 30.816 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6638 | 30.8134 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6721 | 30.8107 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6805 | 30.808 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6888 | 30.8053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6971 | 30.8026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7055 | 30.7999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7138 | 30.7972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7221 | 30.7946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7305 | 30.792 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7388 | 30.7894 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7472 | 30.7869 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7555 | 30.7843 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7638 | 30.7818 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7722 | 30.7792 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7805 | 30.7766 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7888 | 30.7742 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7972 | 30.7717 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8055 | 30.7692 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8138 | 30.7667 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8222 | 30.7642 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8305 | 30.7617 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8389 | 30.7593 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8472 | 30.757 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8555 | 30.7546 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8639 | 30.7522 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8722 | 30.7499 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8806 | 30.7476 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8889 | 30.7452 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8972 | 30.7427 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9055 | 30.7403 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9139 | 30.7379 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9222 | 30.7355 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9306 | 30.7331 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9389 | 30.7307 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9472 | 30.7282 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9556 | 30.7255 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9639 | 30.7228 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9722 | 30.7198 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9806 | 30.7168 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9889 | 30.7137 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9973 | 30.7107 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0056 | 30.7076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0139 | 30.7046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0223 | 30.7016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0306 | 30.6986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0389 | 30.6954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0473 | 30.6923 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0556 | 30.6893 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0639 | 30.6863 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0723 | 30.6833 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0806 | 30.6803 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.089 | 30.6774 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0973 | 30.6746 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1056 | 30.6721 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.114 | 30.6695 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1223 | 30.667 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1306 | 30.6645 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.139 | 30.6621 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1473 | 30.6596 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1556 | 30.6573 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.164 | 30.655 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1723 | 30.6525 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1807 | 30.65 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.189 | 30.6474 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1973 | 30.6448 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2057 | 30.6423 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.214 | 30.6398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2224 | 30.6372 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2307 | 30.6346 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.239 | 30.632 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2473 | 30.6294 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2557 | 30.6268 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.264 | 30.6243 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2724 | 30.6218 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2807 | 30.6194 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.289 | 30.617 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2974 | 30.6146 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3057 | 30.6125 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.314 | 30.6103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3224 | 30.6081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3307 | 30.6058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3391 | 30.6035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3474 | 30.6011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3557 | 30.5987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.364 | 30.5963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3724 | 30.5939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3807 | 30.5914 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.389 | 30.5891 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3974 | 30.5868 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4057 | 30.5843 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4141 | 30.5818 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4224 | 30.5794 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4307 | 30.577 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4391 | 30.5746 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4474 | 30.5722 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4557 | 30.5698 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4641 | 30.5674 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4724 | 30.5651 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4807 | 30.5627 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4891 | 30.5603 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4974 | 30.558 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5057 | 30.5554 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5141 | 30.5528 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5224 | 30.5504 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5307 | 30.548 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5391 | 30.5457 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5474 | 30.5433 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5558 | 30.541 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5641 | 30.5386 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5724 | 30.5363 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5807 | 30.5339 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5891 | 30.5315 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5974 | 30.5291 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6058 | 30.5267 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6141 | 30.5244 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6224 | 30.5221 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6308 | 30.5198 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6391 | 30.5175 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6474 | 30.5152 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6558 | 30.5131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6641 | 30.511 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6725 | 30.5092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6808 | 30.5075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6891 | 30.5059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6974 | 30.5043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7058 | 30.5028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7141 | 30.5013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7225 | 30.4997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7308 | 30.4981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7391 | 30.4966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7475 | 30.4951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7558 | 30.4936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7641 | 30.4922 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7725 | 30.4908 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7808 | 30.4894 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7892 | 30.488 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7975 | 30.4867 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8058 | 30.4853 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8141 | 30.4839 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8225 | 30.4826 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8308 | 30.4813 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8392 | 30.48 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8475 | 30.4787 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8558 | 30.4773 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8642 | 30.476 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8725 | 30.4746 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8808 | 30.4732 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8892 | 30.4719 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8975 | 30.4705 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9059 | 30.4693 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9142 | 30.4681 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9225 | 30.4669 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9308 | 30.4657 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9392 | 30.4644 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9475 | 30.4631 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9558 | 30.4618 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9642 | 30.4605 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9725 | 30.4592 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9809 | 30.4579 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9892 | 30.4564 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9975 | 30.4548 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0059 | 30.4532 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0142 | 30.4517 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0225 | 30.4501 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0309 | 30.4485 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0392 | 30.4469 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0475 | 30.4454 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0559 | 30.4439 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0642 | 30.4423 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0725 | 30.4409 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0809 | 30.4395 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0892 | 30.4378 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0975 | 30.4362 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1059 | 30.4347 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1142 | 30.4332 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1226 | 30.4316 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1309 | 30.4301 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1392 | 30.4287 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1476 | 30.4273 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1559 | 30.4257 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1642 | 30.4242 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1726 | 30.4227 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1809 | 30.4213 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1892 | 30.4198 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1976 | 30.4183 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2059 | 30.4169 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2142 | 30.4155 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2226 | 30.4138 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2309 | 30.4122 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2393 | 30.4107 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2476 | 30.4091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2559 | 30.4077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2643 | 30.4062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2726 | 30.4048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2809 | 30.4034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2892 | 30.4019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2976 | 30.4004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3059 | 30.399 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3143 | 30.3975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3226 | 30.3961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3309 | 30.3946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3393 | 30.3932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3476 | 30.3918 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3559 | 30.3903 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3643 | 30.3888 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3726 | 30.3873 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.381 | 30.3857 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3893 | 30.3841 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3976 | 30.3826 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4059 | 30.381 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4143 | 30.3795 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4226 | 30.3781 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4309 | 30.3768 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4393 | 30.3755 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4476 | 30.3741 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.456 | 30.3727 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4643 | 30.3714 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4726 | 30.37 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.481 | 30.3687 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4893 | 30.3672 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4976 | 30.3657 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.506 | 30.3642 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5143 | 30.3627 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5226 | 30.3611 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.531 | 30.3596 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5393 | 30.3581 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5476 | 30.3566 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.556 | 30.3551 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5643 | 30.3536 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5726 | 30.3522 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.581 | 30.3507 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5893 | 30.3494 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5977 | 30.348 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.606 | 30.3466 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6143 | 30.3452 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6227 | 30.344 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.631 | 30.3428 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6393 | 30.3419 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6477 | 30.341 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.656 | 30.3401 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6643 | 30.3392 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6727 | 30.3383 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.681 | 30.3375 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6893 | 30.3366 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6977 | 30.3357 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.706 | 30.335 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7144 | 30.3343 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7227 | 30.3334 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.731 | 30.3326 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7393 | 30.3319 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7477 | 30.3311 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.756 | 30.3304 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7643 | 30.3296 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7727 | 30.3289 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.781 | 30.3282 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7894 | 30.3276 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7977 | 30.3269 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.806 | 30.3262 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8144 | 30.3254 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8227 | 30.3246 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.831 | 30.3238 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8394 | 30.323 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8477 | 30.3221 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.856 | 30.3214 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8644 | 30.3207 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8727 | 30.3201 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.881 | 30.3194 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8894 | 30.3187 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8977 | 30.3181 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.906 | 30.3174 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9144 | 30.3167 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9227 | 30.316 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9311 | 30.3153 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9394 | 30.3146 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9477 | 30.3138 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9561 | 30.313 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9644 | 30.3122 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9727 | 30.3114 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9811 | 30.3105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9894 | 30.3096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9992 | 30.3079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0075 | 30.3062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0159 | 30.3046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0242 | 30.3029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0326 | 30.3011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0409 | 30.2995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0492 | 30.298 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0576 | 30.2962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0659 | 30.2945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0742 | 30.2928 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0826 | 30.2911 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0909 | 30.2893 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0992 | 30.2876 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1076 | 30.2858 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1159 | 30.2841 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1243 | 30.2824 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1326 | 30.2806 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1409 | 30.2789 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1493 | 30.2773 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1576 | 30.2756 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1659 | 30.2739 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1743 | 30.2725 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1826 | 30.2711 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1909 | 30.2694 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1993 | 30.2678 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2076 | 30.266 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2159 | 30.2643 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2243 | 30.2626 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2326 | 30.2608 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.241 | 30.2592 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2493 | 30.2576 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2576 | 30.256 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.266 | 30.2544 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2743 | 30.2527 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2827 | 30.251 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.291 | 30.2493 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2993 | 30.2476 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3076 | 30.2459 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.316 | 30.2442 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3243 | 30.2426 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3327 | 30.2411 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.341 | 30.2395 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3493 | 30.238 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3577 | 30.2363 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.366 | 30.2347 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3744 | 30.233 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3827 | 30.2313 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.391 | 30.2297 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3994 | 30.228 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4077 | 30.2264 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.416 | 30.2247 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4244 | 30.223 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4327 | 30.2213 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.441 | 30.2196 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4494 | 30.2179 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4577 | 30.2162 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4661 | 30.2144 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4744 | 30.2127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4827 | 30.211 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4911 | 30.2092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4994 | 30.2074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5078 | 30.2055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5161 | 30.2035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5244 | 30.2018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5328 | 30.2 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5411 | 30.1984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5494 | 30.1968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5578 | 30.1952 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5661 | 30.1936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5745 | 30.1919 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5828 | 30.1902 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5911 | 30.1885 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5995 | 30.1869 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6078 | 30.1852 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6161 | 30.1836 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6245 | 30.182 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6328 | 30.1804 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6411 | 30.1789 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6495 | 30.1773 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6578 | 30.1761 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6662 | 30.1749 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6745 | 30.1737 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6828 | 30.1724 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6912 | 30.1712 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6995 | 30.17 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7079 | 30.1688 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7162 | 30.1676 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7245 | 30.1664 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7329 | 30.1652 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7412 | 30.1638 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7495 | 30.1625 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7579 | 30.1613 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7662 | 30.1601 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7746 | 30.1589 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7829 | 30.1576 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7912 | 30.1564 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7996 | 30.1553 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8079 | 30.1541 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8163 | 30.1528 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8246 | 30.1518 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8329 | 30.1507 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8412 | 30.1495 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8496 | 30.1483 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8579 | 30.1471 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8663 | 30.1459 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8746 | 30.1446 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8829 | 30.1433 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8913 | 30.1422 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8996 | 30.1411 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.908 | 30.1399 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9163 | 30.1387 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9246 | 30.1374 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.933 | 30.1362 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9413 | 30.1348 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9496 | 30.1335 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.958 | 30.1323 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9663 | 30.131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9746 | 30.1298 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.983 | 30.1285 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9913 | 30.1272 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9997 | 30.126 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.008 | 30.1248 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0163 | 30.1236 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0247 | 30.1225 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.033 | 30.1213 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0414 | 30.1202 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0497 | 30.1191 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.058 | 30.1179 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0664 | 30.1167 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0747 | 30.1153 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.083 | 30.114 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0914 | 30.1128 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0997 | 30.1117 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1081 | 30.1106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1164 | 30.1094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1247 | 30.1082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1331 | 30.1071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1414 | 30.1059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1497 | 30.1048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1581 | 30.1037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1664 | 30.1026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1747 | 30.1014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1831 | 30.1002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1914 | 30.099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1998 | 30.0978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2081 | 30.0965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2164 | 30.0953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2248 | 30.0941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2331 | 30.093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2415 | 30.0918 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2498 | 30.0907 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2581 | 30.0894 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2665 | 30.0881 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2748 | 30.0869 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2831 | 30.0858 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2915 | 30.0846 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2998 | 30.0833 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3082 | 30.082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3165 | 30.0807 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3248 | 30.0795 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3332 | 30.0783 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3415 | 30.077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3499 | 30.0757 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3582 | 30.0746 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3665 | 30.0734 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3748 | 30.072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3832 | 30.0707 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3915 | 30.0694 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3999 | 30.0681 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4082 | 30.0668 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4165 | 30.0655 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4249 | 30.0642 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4332 | 30.0629 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4416 | 30.0615 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4499 | 30.0601 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4582 | 30.0588 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4666 | 30.0574 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4749 | 30.0562 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4832 | 30.0549 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4916 | 30.0537 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4999 | 30.0525 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5082 | 30.0514 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5166 | 30.0502 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5249 | 30.0491 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5333 | 30.0479 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5416 | 30.0468 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5499 | 30.0458 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5583 | 30.0445 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5666 | 30.0431 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.575 | 30.042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5833 | 30.0409 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5916 | 30.0398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6 | 30.0387 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6083 | 30.0375 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6166 | 30.0364 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.625 | 30.0353 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6333 | 30.0343 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6417 | 30.0333 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.65 | 30.0323 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6583 | 30.0314 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6667 | 30.0312 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.675 | 30.0312 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6833 | 30.0311 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6917 | 30.0311 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7 | 30.0311 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7083 | 30.0309 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7167 | 30.0307 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.725 | 30.0305 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7334 | 30.0303 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7417 | 30.0303 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.75 | 30.0303 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7584 | 30.0304 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7667 | 30.0305 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7751 | 30.0304 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7834 | 30.0304 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7917 | 30.0304 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8001 | 30.0304 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8084 | 30.0303 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8167 | 30.0302 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8251 | 30.0302 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8334 | 30.0301 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8418 | 30.0299 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8501 | 30.0297 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8584 | 30.0297 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8668 | 30.0297 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8751 | 30.0296 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8835 | 30.0296 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8918 | 30.0295 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9001 | 30.0294 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9084 | 30.0294 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9168 | 30.0294 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9251 | 30.0294 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9335 | 30.0293 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9418 | 30.0293 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9501 | 30.0294 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9585 | 30.0294 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9668 | 30.0294 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9752 | 30.0294 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9835 | 30.0293 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9918 | 30.0292 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0002 | 30.029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0085 | 30.0289 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0168 | 30.0288 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0252 | 30.0287 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0335 | 30.0287 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0418 | 30.0286 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0502 | 30.0286 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0585 | 30.0286 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0669 | 30.0286 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0752 | 30.0287 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0835 | 30.0289 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0919 | 30.0291 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1002 | 30.0292 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1086 | 30.0291 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1169 | 30.029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1252 | 30.0289 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1336 | 30.0288 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1419 | 30.0288 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1502 | 30.0288 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1586 | 30.0289 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1669 | 30.029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1753 | 30.0292 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1836 | 30.0294 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1919 | 30.0295 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2003 | 30.0296 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2086 | 30.0295 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2169 | 30.0293 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2253 | 30.0293 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2336 | 30.0293 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2419 | 30.0293 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2503 | 30.0293 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2586 | 30.0291 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.267 | 30.029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2753 | 30.0288 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2836 | 30.0287 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.292 | 30.0285 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3003 | 30.0284 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3087 | 30.0281 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.317 | 30.0279 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3253 | 30.0276 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3337 | 30.0273 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.342 | 30.0271 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3503 | 30.0269 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3587 | 30.0267 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.367 | 30.0266 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3754 | 30.0264 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3837 | 30.0262 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.392 | 30.0261 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4004 | 30.0259 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4087 | 30.0258 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4171 | 30.0256 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4254 | 30.0255 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4337 | 30.0253 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.442 | 30.0251 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4504 | 30.0249 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4587 | 30.0248 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4671 | 30.0246 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4754 | 30.0244 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4837 | 30.0242 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4921 | 30.024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5004 | 30.0237 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5088 | 30.0235 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5171 | 30.0232 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5254 | 30.023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5338 | 30.0229 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5421 | 30.0227 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5504 | 30.0226 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5588 | 30.0225 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5671 | 30.0224 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5754 | 30.0223 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5838 | 30.0222 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5921 | 30.0221 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6005 | 30.0221 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6088 | 30.0219 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6171 | 30.0218 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6255 | 30.0217 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6338 | 30.0216 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6422 | 30.0215 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6505 | 30.0214 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6588 | 30.0214 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6672 | 30.0213 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6755 | 30.0213 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6838 | 30.0212 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6922 | 30.0211 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7005 | 30.021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7089 | 30.0209 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7172 | 30.0208 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7255 | 30.0207 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7339 | 30.0207 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7422 | 30.0207 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7505 | 30.0208 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7589 | 30.0206 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7672 | 30.0204 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7755 | 30.0202 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7839 | 30.02 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7922 | 30.0199 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8006 | 30.0197 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8089 | 30.0196 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8172 | 30.0194 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8256 | 30.0194 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8339 | 30.0193 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8423 | 30.0193 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8506 | 30.0192 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8589 | 30.0191 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8673 | 30.019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8756 | 30.019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8839 | 30.019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8923 | 30.0189 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9006 | 30.0188 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.909 | 30.0187 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9173 | 30.0186 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9256 | 30.0186 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.934 | 30.0185 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9423 | 30.0185 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9507 | 30.0184 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.959 | 30.0184 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9673 | 30.0184 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9756 | 30.0185 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.984 | 30.0186 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9923 | 30.0186 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0007 | 30.0186 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.009 | 30.0186 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0173 | 30.0187 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0257 | 30.0187 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.034 | 30.0188 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0424 | 30.0189 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0507 | 30.0191 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.059 | 30.0191 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0674 | 30.0192 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0757 | 30.0193 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.084 | 30.0193 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0924 | 30.0193 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1007 | 30.0193 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.109 | 30.0194 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1174 | 30.0194 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1257 | 30.0195 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1341 | 30.0195 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1424 | 30.0195 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1507 | 30.0194 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1591 | 30.0192 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1674 | 30.019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1758 | 30.0189 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1841 | 30.0187 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1924 | 30.0185 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2008 | 30.0183 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2091 | 30.018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2174 | 30.0178 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2258 | 30.0177 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2341 | 30.0177 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2425 | 30.0175 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2508 | 30.0173 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2591 | 30.0173 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2675 | 30.0173 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2758 | 30.0171 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2841 | 30.017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2925 | 30.0168 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3008 | 30.0166 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3091 | 30.0165 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3175 | 30.0163 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3258 | 30.0161 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3342 | 30.0159 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3425 | 30.0157 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3508 | 30.0155 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3592 | 30.0152 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3675 | 30.0149 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3759 | 30.0147 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3842 | 30.0146 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3925 | 30.0145 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4009 | 30.0144 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4092 | 30.0141 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4175 | 30.0139 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4259 | 30.0136 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4342 | 30.0134 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4426 | 30.0133 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4509 | 30.0133 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4592 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4676 | 30.0129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4759 | 30.0127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4843 | 30.0126 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4926 | 30.0125 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5009 | 30.0124 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5092 | 30.0123 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5176 | 30.0122 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5259 | 30.0121 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5343 | 30.0121 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5426 | 30.012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5509 | 30.0119 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5593 | 30.0118 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5676 | 30.0116 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.576 | 30.0113 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5843 | 30.011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5926 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.601 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6093 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6176 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.626 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6343 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6426 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.651 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6593 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6677 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.676 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6843 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6927 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.701 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7094 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7177 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.726 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7344 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7427 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.751 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7594 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7677 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7761 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7844 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7927 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8011 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8094 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8177 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8261 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8344 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8427 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8511 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8594 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8678 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8761 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8844 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8928 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9011 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9095 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9178 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9261 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9345 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9428 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9511 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9595 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9678 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9762 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9845 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9928 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0012 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0095 | 30.0107 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0179 | 30.0109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0262 | 30.0109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0345 | 30.0109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0428 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0512 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0595 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0679 | 30.0109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0762 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0845 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0929 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1012 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1096 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1179 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1262 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1346 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1429 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1512 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1596 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1679 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1762 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1846 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1929 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2013 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2096 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.218 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2263 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2346 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.243 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2513 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2596 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.268 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2763 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2846 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.293 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3013 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3097 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.318 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3263 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3347 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.343 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3513 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3597 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.368 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3763 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3847 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.393 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4014 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4097 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.418 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4264 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4347 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4431 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4514 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4597 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4681 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4764 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4847 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4931 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5014 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5098 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5181 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5264 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5348 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5431 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5515 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5598 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5681 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5764 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5848 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5931 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6015 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6098 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6181 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6265 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6348 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6432 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6515 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6598 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6682 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6765 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6848 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6932 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7015 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7098 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7182 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7265 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7349 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7432 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7516 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7599 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7682 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7766 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7849 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7932 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8016 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8099 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8182 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8266 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8349 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8433 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8516 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8599 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8683 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8766 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8849 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8933 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9016 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9099 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9183 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9266 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.935 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9433 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9516 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.96 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9683 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9767 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.985 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9933 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0017 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.01 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0183 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0267 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.035 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0434 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0517 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.06 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0684 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0767 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0851 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0934 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1017 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.11 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1184 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1267 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1351 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1434 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1517 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1601 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1684 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1768 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1851 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1934 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2018 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2101 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2184 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2268 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2351 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2435 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2518 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2601 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2685 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2768 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2852 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2935 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3018 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3102 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3185 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3268 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3352 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3435 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3518 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3602 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3685 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3769 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3852 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3935 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4019 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4102 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4185 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4269 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4352 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4435 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4519 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4602 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4686 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4769 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4852 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4936 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5019 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5103 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5186 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5269 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5352 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5436 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5519 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5603 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5686 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5769 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5853 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5936 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.602 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6103 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6186 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.627 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6353 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6436 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.652 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6603 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6686 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.677 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6853 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6937 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.702 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7103 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7187 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.727 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7353 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7437 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.752 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7603 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7687 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.777 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7853 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7937 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.802 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8104 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8187 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.827 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8354 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8437 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8521 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8604 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8687 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.877 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8854 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8937 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9021 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9104 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9187 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9271 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9354 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9438 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9521 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9604 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9688 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9771 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9854 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9938 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0021 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0104 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0188 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0271 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0355 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0438 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0521 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0605 | 30.0114 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0688 | 30.0117 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0771 | 30.0119 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0855 | 30.0121 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0938 | 30.0122 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1021 | 30.0123 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1105 | 30.0126 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1188 | 30.0129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1272 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1355 | 30.0132 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1438 | 30.0133 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1522 | 30.0133 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1605 | 30.0134 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1689 | 30.0134 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1772 | 30.0133 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1855 | 30.0132 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1938 | 30.0132 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2022 | 30.0132 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2105 | 30.0132 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2189 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2272 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2355 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2439 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2522 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2606 | 30.0132 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2689 | 30.0133 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2772 | 30.0132 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2856 | 30.0132 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2939 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3022 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3106 | 30.0129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3189 | 30.0128 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3272 | 30.0127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3356 | 30.0126 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3439 | 30.0123 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3523 | 30.0121 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3606 | 30.012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3689 | 30.0119 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3773 | 30.0119 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3856 | 30.0118 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3939 | 30.0116 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4023 | 30.0114 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4106 | 30.0112 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4189 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4273 | 30.011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4356 | 30.0109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4439 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4523 | 30.0107 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4606 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.469 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4773 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4856 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.494 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5023 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5107 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.519 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5273 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5356 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.544 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5523 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5607 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.569 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5773 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5857 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.594 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6024 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6107 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.619 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6273 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6357 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.644 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6524 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6607 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.669 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6774 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6857 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6941 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7024 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7107 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7191 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7274 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7357 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7441 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7524 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7607 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7691 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7774 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7858 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7941 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8024 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8108 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8191 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8275 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8358 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8441 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8524 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8608 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8691 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8775 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8858 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8941 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9025 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9108 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9192 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9275 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9358 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9442 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9525 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9608 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9692 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9775 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9858 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9942 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0025 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0109 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0192 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0275 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0359 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0442 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0525 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0609 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0692 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0775 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0859 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0942 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1025 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1109 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1192 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1276 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1359 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1442 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1526 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1609 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1693 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1776 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1859 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1942 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2026 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2109 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2193 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2276 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2359 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2443 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2526 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.261 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2693 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2776 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2859 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2943 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3026 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.311 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3193 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3276 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.336 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3443 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3527 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.361 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3693 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3777 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.386 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3943 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4027 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.411 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4193 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4277 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.436 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4444 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4527 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.461 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4694 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4777 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4861 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4944 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5027 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.511 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5194 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5277 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5361 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5444 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5527 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5611 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5694 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5778 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5861 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5944 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6028 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6111 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6194 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6278 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6361 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6444 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6528 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6611 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6695 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6778 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6861 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6945 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7028 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7111 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7195 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7278 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7361 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7445 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7528 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7611 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7695 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7778 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7862 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7945 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8028 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8112 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8195 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8279 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8362 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8445 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8528 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8612 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8695 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8779 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8862 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8945 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9029 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9112 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9196 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9279 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9362 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9445 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9529 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9612 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9696 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9779 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9862 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9946 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0029 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0113 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0196 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0279 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0363 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0446 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0529 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0613 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0696 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0779 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0863 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0946 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1029 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1113 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1196 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.128 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1363 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1446 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.153 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1613 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1696 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.178 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1863 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1946 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.203 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2113 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2196 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.228 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2363 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2447 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.253 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2613 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2697 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.278 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2863 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2946 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.303 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3113 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3197 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.328 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3363 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3447 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.353 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3613 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3697 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.378 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3864 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3947 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.403 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4113 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4197 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.428 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4364 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4447 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.453 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4614 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4697 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.478 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4864 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4947 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5031 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5114 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5197 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.528 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5364 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5447 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5531 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5614 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5697 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5781 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5864 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5947 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6031 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6114 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6198 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6281 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6364 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6447 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6531 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6614 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6698 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6781 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6864 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6948 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7031 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7115 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7198 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7281 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7365 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7448 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7531 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7614 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7698 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7781 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7865 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7948 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8031 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8115 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8198 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8281 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8365 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8448 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8531 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8615 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8698 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8781 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8865 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8948 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9031 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9115 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9198 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9282 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9365 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9448 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9532 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9615 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9698 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9782 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9865 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9948 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0032 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0115 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0198 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0282 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0365 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0449 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0532 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0615 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0699 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0782 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0865 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0948 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1032 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1115 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1199 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1282 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1365 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1449 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1532 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1615 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1699 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1782 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1866 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1949 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2032 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2115 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2199 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2282 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2365 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2449 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2532 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2616 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2699 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2782 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2866 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2949 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3032 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3116 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3199 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3282 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3366 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3449 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3532 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3616 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3699 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3783 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3866 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3949 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4033 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4116 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4199 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4283 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4366 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4449 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4533 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4616 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4699 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4783 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4866 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4949 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5033 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5116 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.52 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5283 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5366 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.545 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5533 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5616 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5699 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5783 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5866 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.595 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6033 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6116 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.62 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6283 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6366 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.645 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6533 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6617 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.67 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6783 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6866 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.695 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7033 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7117 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.72 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7283 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7367 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.745 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7533 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7617 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.77 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7783 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7867 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.795 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8033 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8117 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.82 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8283 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8367 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.845 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8533 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8617 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.87 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8784 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8867 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.895 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9034 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9117 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.92 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9283 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9367 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.945 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9533 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9617 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.97 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9784 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9867 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.995 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0034 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0117 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.02 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0284 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0367 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.045 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0534 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0617 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.07 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0784 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0867 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.095 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1034 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1117 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.12 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1284 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1367 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1451 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1534 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1617 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.17 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1784 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1867 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.195 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2034 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2117 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2201 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2284 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2367 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2451 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2534 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2617 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2701 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2784 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2867 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.295 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3034 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3117 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3201 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3284 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3367 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3451 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3534 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3617 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3701 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3784 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3867 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3951 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4034 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4117 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4201 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4284 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4367 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4451 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4534 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4617 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4701 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4784 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4868 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4951 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5034 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5117 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5201 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5284 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5367 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5451 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5534 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5618 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5701 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5784 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5868 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5951 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6034 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6118 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6201 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6284 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6368 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6451 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6534 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6618 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6701 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6784 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6868 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6951 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7034 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7118 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7201 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7285 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7368 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7451 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7534 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7618 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7701 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7784 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7868 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7951 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8034 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8118 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8201 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8285 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8368 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8451 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8535 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8618 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8701 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8784 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8868 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8951 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9035 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9118 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9201 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9285 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9368 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9451 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9535 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9618 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9701 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9785 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9868 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9951 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0035 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0118 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0201 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0285 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0368 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0451 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0535 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0618 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0702 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0785 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0868 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0952 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1035 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1118 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1201 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1285 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1368 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1452 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1535 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1618 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1702 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1785 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1868 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1952 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2035 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2118 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2202 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2285 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2368 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2452 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2535 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2618 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2702 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2785 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2868 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2952 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3035 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3119 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3202 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3285 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3369 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3452 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3535 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3618 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3702 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3785 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3868 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3952 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4035 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4119 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4202 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4285 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4369 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4452 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4535 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4619 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4702 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4785 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4869 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4952 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5035 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5119 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5202 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5285 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5369 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5452 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5535 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5619 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5702 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5786 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5869 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5952 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6035 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6119 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6202 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6285 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6369 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6452 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6536 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6619 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6702 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6786 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6869 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6952 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7036 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7119 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7202 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7285 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7369 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7452 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7536 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7619 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7702 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7786 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7869 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7952 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8036 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8119 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8202 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8286 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8369 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8452 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8536 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8619 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8702 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8786 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8869 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8952 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9036 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9119 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9203 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9286 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9369 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9453 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9536 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9619 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9702 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9786 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9869 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9953 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0036 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0119 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0203 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0286 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0369 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0453 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0536 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0619 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0703 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0786 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0869 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0953 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1036 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1119 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1203 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1286 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1369 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1453 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1536 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.162 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1703 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1786 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.187 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1953 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2036 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2119 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2203 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2286 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2369 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2453 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2536 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.262 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2703 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2786 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.287 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2953 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3036 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.312 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3203 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3286 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.337 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3453 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3536 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.362 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3703 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3786 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.387 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3953 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4036 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.412 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4203 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4286 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.437 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4453 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4536 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.462 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4703 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4786 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.487 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4953 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5037 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.512 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5203 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5287 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.537 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5453 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5536 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.562 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5703 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5786 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.587 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5953 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6037 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.612 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6203 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6287 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.637 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6453 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6537 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.662 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6703 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6787 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.687 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6953 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7037 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.712 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7203 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7287 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.737 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7453 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7537 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.762 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7704 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7787 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.787 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7953 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8037 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.812 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8203 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8287 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.837 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8454 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8537 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.862 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8704 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8787 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.887 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8954 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9037 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.912 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9203 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9287 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.937 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9454 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9537 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.962 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9704 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9787 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.987 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9954 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0037 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.012 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0204 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0287 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.037 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0453 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0537 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.062 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0704 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0787 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.087 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0954 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1037 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.112 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1204 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1287 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.137 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1454 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1537 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.162 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1704 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1787 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.187 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1954 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2037 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.212 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2204 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2287 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.237 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2454 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2537 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.262 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2704 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2787 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.287 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2954 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3037 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.312 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3204 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3287 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.337 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3454 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3537 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.362 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3704 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3787 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.387 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3954 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4037 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.412 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4204 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4287 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.437 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4454 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4537 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.462 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4704 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4787 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.487 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4954 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5037 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5121 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5204 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5287 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.537 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5454 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5537 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.562 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5704 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5787 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.587 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5954 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6037 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.612 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6204 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6287 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6371 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6454 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6537 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.662 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6704 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6787 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.687 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6954 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7037 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.712 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7204 | 29.9953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7287 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.737 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7454 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7537 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7621 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7704 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7787 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.787 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7954 | 29.9945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8037 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.812 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8204 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8287 | 29.9942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.837 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8454 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8537 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8621 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8704 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8787 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8871 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8954 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9037 | 29.9952 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.912 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9204 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9287 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.937 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9454 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9537 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.962 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9704 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9787 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9871 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9954 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0037 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0121 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0204 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0287 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.037 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0454 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0537 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.062 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0704 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0787 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0871 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0954 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1037 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1121 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1204 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1287 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1371 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1454 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1537 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.162 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1704 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1787 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.187 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1954 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2037 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2121 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2204 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2287 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2371 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2454 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2537 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2621 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2704 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2787 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.287 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2954 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3037 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.312 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3204 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3287 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3371 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3454 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3537 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3621 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3704 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3787 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3871 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3954 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4037 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.412 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4204 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4287 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4371 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4454 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4537 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4621 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4704 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4787 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4871 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4954 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5037 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5121 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5204 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5287 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.537 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5454 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5537 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5621 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5704 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5787 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5871 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5954 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6037 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6121 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6204 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6287 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6371 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6454 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6537 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6621 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6704 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6787 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6871 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6954 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7037 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7121 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7204 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7287 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7371 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7454 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7537 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7621 | 29.9934 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7704 | 29.9931 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7787 | 29.9928 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7871 | 29.9925 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7954 | 29.9923 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8037 | 29.9921 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8121 | 29.9919 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8204 | 29.9917 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8287 | 29.9916 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8371 | 29.9915 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8454 | 29.9914 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8537 | 29.9914 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8621 | 29.9914 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8704 | 29.9914 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8787 | 29.9916 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8871 | 29.9917 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8954 | 29.992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9037 | 29.9922 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9121 | 29.9925 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9204 | 29.9929 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9287 | 29.9931 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9371 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9454 | 29.9936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9537 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9621 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9704 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9787 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9871 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9954 | 29.9953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0037 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0121 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0204 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0287 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.037 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0454 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0537 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.062 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0704 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0787 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.087 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0954 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1037 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.112 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1204 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1287 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.137 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1454 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1537 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.162 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1703 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1787 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.187 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1953 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2037 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.212 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2203 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2287 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.237 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2453 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2537 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.262 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2703 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2787 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.287 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2953 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3036 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.312 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3203 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3287 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.337 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3453 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3537 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.362 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3703 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3787 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.387 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3953 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4037 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.412 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4203 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4286 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.437 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4453 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4536 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.462 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4703 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4786 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.487 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4953 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5036 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.512 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5203 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5286 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.537 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5453 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5536 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.562 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5703 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5786 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5869 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5953 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6036 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6119 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6203 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6286 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6369 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6453 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6536 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6619 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6703 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6786 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6869 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6953 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7036 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7119 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7202 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7286 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7369 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7453 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7536 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7619 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7703 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7786 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7869 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7953 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8036 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8119 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8203 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8286 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8369 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8452 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8536 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8619 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8702 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8786 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8869 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8952 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9036 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9119 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9202 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9286 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9369 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9452 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9536 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9619 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9702 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9785 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9869 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9952 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0035 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0119 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0202 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0285 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0369 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0452 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0535 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0619 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0702 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0785 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0869 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0952 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1035 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1118 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1202 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1285 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1368 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1452 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1535 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1619 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1702 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1785 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1869 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1952 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2035 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2119 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2202 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2285 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2368 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2452 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2535 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2618 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2702 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2785 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2868 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2952 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3035 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3118 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3202 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3285 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3368 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3452 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3535 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3618 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3701 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3785 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3868 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3951 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4035 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4118 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4201 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4285 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4368 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4451 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4535 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4618 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4701 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4785 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4868 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4951 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5034 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5118 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5201 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5284 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5368 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5451 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5534 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5618 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5701 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5785 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5868 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5951 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6035 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6118 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6201 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6284 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6368 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6451 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6534 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6618 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6701 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6784 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6868 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6951 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7034 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7118 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7201 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7284 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7368 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7451 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7534 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7618 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7701 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7784 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7868 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7951 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8034 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8118 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8201 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8284 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8368 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8451 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8534 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8618 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8701 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8784 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8867 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8951 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9034 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9117 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9201 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9284 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9368 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9451 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9534 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9618 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9701 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9784 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9868 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9951 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0034 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0117 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0201 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0284 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0367 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0451 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0534 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0617 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0701 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0784 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0867 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0951 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1034 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1117 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1201 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1284 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1367 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1451 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1534 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1617 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1701 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1784 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1867 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1951 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2034 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2117 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2201 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2284 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2367 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2451 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2534 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2617 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2701 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2784 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2867 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2951 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3034 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3117 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3201 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3284 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3367 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3451 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3534 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3617 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3701 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3784 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3867 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3951 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4034 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4117 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.42 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4284 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4367 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.445 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4534 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4617 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.47 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4784 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4867 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.495 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5034 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5117 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.52 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5284 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5367 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.545 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5533 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5617 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.57 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5783 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5867 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.595 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6033 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6117 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.62 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6283 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6367 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.645 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6533 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6617 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.67 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6783 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6866 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.695 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7033 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7116 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.72 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7283 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7366 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.745 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7533 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7616 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.77 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7783 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7866 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.795 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8033 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8116 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8199 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8283 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8366 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8449 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8533 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8616 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8699 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8783 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8866 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8949 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9033 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9116 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9199 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9283 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9366 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9449 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9532 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9616 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9699 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9782 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9866 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9949 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0032 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0116 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0199 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0283 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0366 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0449 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0533 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0616 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0699 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0782 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0866 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0949 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1032 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1116 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1199 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1282 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1366 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1449 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1532 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1616 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1699 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1782 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1866 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1949 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2032 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2115 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2199 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2282 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2365 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2449 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2532 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2615 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2699 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2782 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2865 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2949 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3032 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3115 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3199 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3282 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3365 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3448 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3532 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3615 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3698 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3782 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3865 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3948 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4032 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4115 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4198 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4282 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4365 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4449 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4532 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4615 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4698 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4782 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4865 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4948 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5032 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5115 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5198 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5282 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5365 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5448 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5532 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5615 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5698 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5782 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5865 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5948 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6031 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6115 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6198 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6281 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6365 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6448 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6531 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6615 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6698 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6781 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6865 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6948 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7031 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7115 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7198 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7281 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7365 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7448 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7531 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7614 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7698 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7781 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7864 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7948 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8031 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8114 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8198 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8281 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8364 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8448 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8531 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8615 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8698 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8781 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8864 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8948 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9031 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9114 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9198 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9281 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9364 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9448 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9531 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9614 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9698 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9781 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9864 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9948 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0031 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0114 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0197 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0281 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0364 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0447 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0531 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0614 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0697 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0781 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0864 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0947 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1031 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1114 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1197 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1281 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1364 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1447 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.153 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1614 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1697 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.178 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1864 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1947 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.203 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2114 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2197 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.228 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2364 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2447 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.253 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2614 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2697 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.278 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2863 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2947 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.303 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3113 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3197 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.328 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3363 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3447 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.353 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3613 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3697 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.378 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3863 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3947 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.403 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4113 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4196 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.428 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4363 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4446 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.453 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4613 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4696 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.478 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4863 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4946 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.503 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5113 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5196 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.528 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5363 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5446 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5529 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5613 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5696 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5779 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5863 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5946 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6029 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6113 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6196 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6279 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6363 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6446 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6529 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6613 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6696 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6779 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6862 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6946 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7029 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7112 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7196 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7279 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7363 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7446 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7529 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7613 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7696 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7779 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7863 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7946 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8029 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8112 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8196 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8279 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8362 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8446 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8529 | 30.011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8612 | 30.0113 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8696 | 30.0116 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8779 | 30.0118 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8862 | 30.012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8946 | 30.0121 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9029 | 30.0122 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9112 | 30.0121 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9196 | 30.012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9279 | 30.012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9362 | 30.012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9445 | 30.0121 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9529 | 30.0121 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9612 | 30.0121 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9695 | 30.012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9779 | 30.0119 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9862 | 30.0118 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9945 | 30.0116 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0029 | 30.0115 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0112 | 30.0113 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0195 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0279 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0362 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0445 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0529 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0612 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0695 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0779 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0862 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0945 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1028 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1112 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1195 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1278 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1362 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1445 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1528 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1612 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1695 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1778 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1862 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1945 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2028 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2112 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2195 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2278 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2361 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2445 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2528 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2611 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2695 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2778 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2861 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2945 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3028 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3111 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3195 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3278 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3361 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3445 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3528 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3611 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3694 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3778 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3861 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3944 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4028 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4111 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4194 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4277 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4361 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4444 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4527 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4611 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4694 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4777 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4861 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4944 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5027 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.511 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5194 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5277 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.536 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5444 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5527 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.561 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5694 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5777 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.586 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5944 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6027 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.611 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6194 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6277 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.636 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6443 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6527 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.661 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6693 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6777 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.686 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6943 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7027 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.711 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7193 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7277 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.736 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7443 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7527 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.761 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7693 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7776 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.786 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7943 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8026 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.811 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8193 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8276 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.836 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8443 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8526 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.861 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8693 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8776 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.886 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8943 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9026 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9109 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9193 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9276 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9359 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9443 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9526 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9609 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9693 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9776 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9859 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9943 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0026 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0109 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0193 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0276 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0359 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0443 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0526 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0609 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0692 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0776 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0859 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0942 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1026 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1109 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1192 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1276 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1359 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1442 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1526 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1609 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1692 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1776 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1859 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1942 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2025 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2109 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2192 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2275 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2359 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2442 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2525 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2609 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2692 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2775 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2859 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2942 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3025 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3109 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3192 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3275 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3358 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3442 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3525 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3608 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3692 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3775 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3858 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3942 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4025 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4108 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4192 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4275 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4358 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4442 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4525 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4608 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4691 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4775 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4858 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4941 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5025 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5108 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5191 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5275 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5358 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5441 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5525 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5608 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5691 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5775 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5858 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5941 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6024 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6108 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6191 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6274 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6358 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6441 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6524 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6608 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6691 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6774 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6858 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6941 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7024 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7107 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7191 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7274 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7357 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.744 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7524 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7607 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.769 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7774 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7857 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.794 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8024 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8107 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.819 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8274 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8357 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.844 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8524 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8607 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.869 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8773 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8857 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.894 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9023 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9107 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.919 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9273 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9357 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.944 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9523 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9607 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.969 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9773 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9857 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.994 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0023 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0107 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.019 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0273 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0356 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.044 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0523 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0606 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.069 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0773 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0856 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.094 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1023 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1106 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.119 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1273 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1356 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.144 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1523 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1606 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1689 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1773 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1856 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1939 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2023 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2106 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2189 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2273 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2356 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2439 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2523 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2606 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2689 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2773 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2856 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2939 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3022 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3106 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3189 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3272 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3356 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3439 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3522 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3606 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3689 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3772 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3856 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3939 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4022 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4106 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4189 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4272 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4355 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4439 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4522 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4605 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4689 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4772 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4855 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4939 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5022 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5105 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5189 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5272 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5355 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5439 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5522 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5605 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5688 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5772 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5855 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5938 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6022 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6105 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6188 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6272 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6355 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6438 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6522 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6605 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6688 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6772 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6855 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6938 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7021 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7105 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7188 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7271 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7355 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7438 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7521 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7605 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7688 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7771 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7855 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7938 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8021 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8105 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8188 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8271 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8354 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8438 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8521 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8604 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8688 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8771 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8854 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8938 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9021 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9104 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9188 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9271 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9354 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9438 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9521 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9604 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9688 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9771 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9854 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9937 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0021 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0104 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0187 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0271 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0354 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0437 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0521 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0604 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0688 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0771 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0854 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0938 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1021 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1104 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1187 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1271 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1354 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1437 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1521 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1604 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1687 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1771 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1854 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1937 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2021 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2104 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2187 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2271 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2354 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2437 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.252 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2604 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2687 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.277 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2854 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2937 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.302 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3104 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3187 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.327 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3354 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3437 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.352 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3604 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3687 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.377 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3853 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3937 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.402 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4103 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4187 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.427 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4353 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4437 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.452 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4603 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4687 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.477 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4853 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4937 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.502 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5103 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5186 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.527 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5353 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5436 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.552 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5603 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5686 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.577 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5853 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5936 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.602 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6103 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6186 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.627 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6353 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6436 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6519 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6603 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6686 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6769 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6853 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6936 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7019 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7103 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7186 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7269 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7353 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7436 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7519 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7603 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7686 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7769 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7852 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7936 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8019 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8102 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8186 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8269 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8352 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8436 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8519 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8602 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8686 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8769 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8852 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8936 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9019 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9102 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9185 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9269 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9352 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9435 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9519 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9602 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9685 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9769 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9852 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9935 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0019 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0102 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0185 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0269 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0352 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0435 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0518 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0602 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0685 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0768 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0852 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0935 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1018 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1102 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1185 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1268 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1352 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1435 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1519 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1602 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1685 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1768 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1852 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1935 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2018 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2102 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2185 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2268 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2352 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2435 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2518 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2602 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2685 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2768 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2852 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2935 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3018 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3102 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3185 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3268 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3351 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3435 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3518 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3601 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3685 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3768 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3851 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3935 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4018 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4101 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4185 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4268 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4351 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4435 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4518 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4601 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4684 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4768 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4851 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4934 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5018 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5101 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5184 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5268 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5351 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5434 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5518 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5601 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5685 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5768 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5851 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5934 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6018 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6101 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6184 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6268 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6351 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6434 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6518 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6601 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6684 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6768 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6851 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6934 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7018 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7101 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7184 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7267 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7351 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7434 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7517 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7601 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7684 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7767 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7851 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7934 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8017 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8101 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8184 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8267 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8351 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8434 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8517 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.86 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8684 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8767 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.885 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8934 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9017 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.91 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9184 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9267 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.935 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9434 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9517 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9601 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9684 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9767 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.985 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9934 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0017 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.01 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0184 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0267 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.035 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0434 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0517 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.06 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0684 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0767 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.085 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0934 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1017 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.11 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1184 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1267 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.135 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1434 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1517 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.16 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1684 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1767 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.185 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1934 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2017 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.21 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2184 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2267 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.235 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2434 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2517 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.26 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2684 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2767 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.285 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2934 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3017 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.31 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3184 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3267 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3351 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3434 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3517 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.36 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3684 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3767 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.385 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3934 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4017 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.41 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4184 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4267 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.435 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4434 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4517 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4601 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4684 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4767 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.485 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4934 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5017 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.51 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5184 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5267 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.535 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5434 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5517 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5601 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5684 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5767 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5851 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5934 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6017 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.61 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6184 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6267 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.635 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6434 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6517 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.66 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6684 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6767 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6851 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6934 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7017 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7101 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7184 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7267 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.735 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7434 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7517 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.76 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7684 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7767 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7851 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7934 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8017 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8101 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8184 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8267 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8351 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8434 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8517 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8601 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8684 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8767 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8851 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8934 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9017 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9101 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9184 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9267 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9351 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9434 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9518 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9601 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9684 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9767 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9851 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9934 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0017 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0101 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0184 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0268 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0351 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0434 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0518 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0601 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0684 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0768 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0851 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0934 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1017 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1101 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1184 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1268 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1351 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1434 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1518 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1601 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1684 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1768 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1851 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1934 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2018 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2101 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2184 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2268 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2351 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2434 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2518 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2601 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2684 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2768 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2851 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2935 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3018 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3101 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3185 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3268 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3351 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3434 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3518 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3601 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3685 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3768 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3851 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3935 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4018 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4101 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4185 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4268 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4351 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4435 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4518 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4601 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4685 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4768 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4851 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4935 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5018 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5101 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5185 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5268 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5352 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5435 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5518 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5602 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5685 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5768 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5851 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5935 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6018 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6101 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6185 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6268 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6352 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6435 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6518 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6602 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6685 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6768 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6852 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6935 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7018 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7102 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7185 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7268 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7352 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7435 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7518 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7602 | 30.0107 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7685 | 30.0109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7768 | 30.011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7852 | 30.0112 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7935 | 30.0113 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8018 | 30.0115 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8102 | 30.0117 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8185 | 30.0118 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8268 | 30.012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8352 | 30.0121 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8435 | 30.0122 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8518 | 30.0123 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8602 | 30.0123 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8685 | 30.0122 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8769 | 30.0123 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8852 | 30.0124 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8935 | 30.0126 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9019 | 30.0127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9102 | 30.0128 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9185 | 30.0128 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9268 | 30.0129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9352 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9435 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9518 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9602 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9685 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9769 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9852 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9935 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0019 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0102 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0185 | 30.0132 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0269 | 30.0132 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0352 | 30.0133 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0435 | 30.0134 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0519 | 30.0135 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0602 | 30.0136 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0685 | 30.0136 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0769 | 30.0135 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0852 | 30.0134 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0935 | 30.0133 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1019 | 30.0132 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1102 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1185 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1269 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1352 | 30.013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1436 | 30.0129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1519 | 30.0128 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1602 | 30.0128 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1685 | 30.0127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1769 | 30.0128 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1852 | 30.0129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1935 | 30.0128 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2019 | 30.0127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2102 | 30.0127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2186 | 30.0127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2269 | 30.0127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2352 | 30.0127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2436 | 30.0127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2519 | 30.0126 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2602 | 30.0126 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2686 | 30.0126 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2769 | 30.0126 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2852 | 30.0126 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2935 | 30.0124 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3019 | 30.0123 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3102 | 30.0122 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3186 | 30.0121 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3269 | 30.012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3352 | 30.0119 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3436 | 30.0118 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3519 | 30.0117 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3602 | 30.0115 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3686 | 30.0112 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3769 | 30.0112 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3853 | 30.0112 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3936 | 30.0112 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4019 | 30.0112 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4102 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4186 | 30.011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4269 | 30.0109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4352 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4436 | 30.0107 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4519 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4602 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4686 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4769 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4853 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4936 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5019 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5103 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5186 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5269 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5352 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5436 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5519 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5603 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5686 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5769 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5853 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5936 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6019 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6103 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6186 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6269 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6353 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6436 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6519 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6603 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6686 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6769 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6853 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6936 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7019 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7103 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7186 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.727 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7353 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7436 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.752 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7603 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7686 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7769 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7853 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7936 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.802 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8103 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8186 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.827 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8353 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8436 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.852 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8603 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8687 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.877 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8853 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8936 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.902 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9103 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9186 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.927 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9353 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9437 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.952 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9603 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9687 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.977 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9853 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9937 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.002 | 30.0107 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0103 | 30.0109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0187 | 30.011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.027 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0353 | 30.0112 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0437 | 30.0112 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.052 | 30.0113 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0604 | 30.0113 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0687 | 30.0113 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.077 | 30.0113 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0854 | 30.0113 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0937 | 30.0112 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.102 | 30.0112 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1104 | 30.0112 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1187 | 30.0112 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.127 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1354 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1437 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.152 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1604 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1687 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1771 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1854 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1937 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2021 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2104 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2187 | 30.011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2271 | 30.011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2354 | 30.011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2437 | 30.011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2521 | 30.0109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2604 | 30.0109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2687 | 30.0109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2771 | 30.0109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2854 | 30.0109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2938 | 30.0109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3021 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3104 | 30.0109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3188 | 30.0109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3271 | 30.0109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3354 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3438 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3521 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3604 | 30.0107 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3688 | 30.0107 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3771 | 30.0107 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3854 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3938 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4021 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4104 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4188 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4271 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4355 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4438 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4521 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4604 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4688 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4771 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4854 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4938 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5021 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5105 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5188 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5271 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5355 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5438 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5521 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5605 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5688 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5771 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5855 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5938 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6021 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6105 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6188 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6272 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6355 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6438 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6522 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6605 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6688 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6772 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6855 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6938 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7022 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7105 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7188 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7272 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7355 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7438 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7522 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7605 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7689 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7772 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7855 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7939 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8022 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8105 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8188 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8272 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8355 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8439 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8522 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8605 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8689 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8772 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8855 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8939 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9022 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9106 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9189 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9272 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9355 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9439 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9522 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9606 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9689 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9772 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9856 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9939 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0022 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0106 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0189 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0273 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0356 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0439 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0522 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0606 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0689 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0772 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0856 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0939 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1023 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1106 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1189 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1273 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1356 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1439 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1523 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1606 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1689 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1773 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1856 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1939 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2023 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2106 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2189 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2273 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2356 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.244 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2523 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2606 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.269 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2773 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2856 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.294 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3023 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3106 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.319 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3273 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3356 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.344 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3523 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3607 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.369 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3773 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3857 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.394 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4023 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4106 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.419 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4273 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4357 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.444 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4523 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4607 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.469 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4774 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4857 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.494 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5023 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5107 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.519 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5273 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5357 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.544 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5524 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5607 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.569 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5774 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5857 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5941 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6024 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6107 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.619 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6274 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6357 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6441 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6524 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6607 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6691 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6774 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6857 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6941 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7024 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7108 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7191 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7274 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7357 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7441 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7524 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7608 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7691 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7774 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7858 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7941 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8024 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8108 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8191 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8275 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8358 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8441 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8524 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8608 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8691 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8775 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8858 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8941 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9025 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9108 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9192 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9275 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9358 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9442 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9525 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9608 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9691 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9775 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9858 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9942 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0025 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0108 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0192 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0275 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0359 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0442 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0525 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0609 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0692 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0775 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0859 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0942 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1025 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1109 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1192 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1275 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1359 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1442 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1526 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1609 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1692 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1776 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1859 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1942 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2026 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2109 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2192 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2276 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2359 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2442 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2526 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2609 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2693 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2776 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2859 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2943 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3026 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3109 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3193 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3276 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3359 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3443 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3526 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.361 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3693 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3776 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.386 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3943 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4026 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.411 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4193 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4276 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.436 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4443 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4526 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.461 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4693 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4777 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.486 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4943 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5027 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.511 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5193 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5277 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.536 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5443 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5527 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.561 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5693 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5777 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.586 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5944 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6027 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.611 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6194 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6277 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.636 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6444 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6527 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.661 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6694 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6777 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.686 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6944 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7027 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7111 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7194 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7277 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7361 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7444 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7527 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7611 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7694 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7777 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7861 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7944 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8028 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8111 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8194 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8278 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8361 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8444 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8528 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8611 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8694 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8778 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8861 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8944 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9028 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9111 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9195 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9278 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9361 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9445 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9528 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9612 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9695 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9778 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9861 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9945 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0028 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0112 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0195 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0278 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0362 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0445 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0529 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0612 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0695 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0779 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0862 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0945 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1029 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1112 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1195 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1279 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1362 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1446 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1529 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1612 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1696 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1779 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1862 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1946 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2029 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2112 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2196 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2279 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2363 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2446 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2529 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2613 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2696 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2779 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2863 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2946 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3029 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3113 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3196 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3279 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3363 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3446 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.353 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3613 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3696 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.378 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3863 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3947 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.403 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4113 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4196 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.428 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4363 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4447 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.453 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4613 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4697 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.478 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4863 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4947 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.503 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5114 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5197 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.528 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5363 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5447 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.553 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5613 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5697 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.578 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5864 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5947 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.603 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6114 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6197 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.628 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6364 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6447 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.653 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6614 | 30.0107 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6697 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.678 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6864 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6947 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.703 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7114 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7197 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7281 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7364 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7447 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7531 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7614 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7697 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7781 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7864 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7947 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8031 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8114 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8198 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8281 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8364 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8448 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8531 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8614 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8698 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8781 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8864 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8948 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9031 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9114 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9198 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9281 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9365 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9448 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9531 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9615 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9698 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9781 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9865 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9948 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0031 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0115 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0198 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0282 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0365 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0448 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0532 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0615 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0699 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0782 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0865 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0948 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1032 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1115 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1199 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1282 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1365 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1449 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1532 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1616 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1699 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1782 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1866 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1949 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2032 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2116 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2199 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2282 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2366 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2449 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2533 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2616 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2699 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2783 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2866 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.295 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3033 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3116 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3199 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3283 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3366 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.345 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3533 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3616 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.37 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3783 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3867 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.395 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4033 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4117 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.42 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4283 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4367 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.445 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4533 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4617 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.47 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4784 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4867 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.495 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5034 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5117 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5201 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5284 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5367 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5451 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5534 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5617 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5701 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5784 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5868 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5951 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6034 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6118 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6201 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6284 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6368 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6451 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6534 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6618 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6701 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6785 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6868 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6951 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7035 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7118 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7202 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7285 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7368 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7452 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7535 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7618 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7702 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7785 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7869 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7952 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8035 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8119 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8202 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8286 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8369 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8452 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8535 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8619 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8702 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8786 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8869 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8952 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9036 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9119 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9203 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9286 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9369 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9453 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9536 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9619 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9703 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9786 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9869 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9953 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0036 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.012 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0203 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0286 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.037 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0453 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0536 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.062 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0703 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0787 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.087 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0953 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1037 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.112 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1204 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1287 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.137 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1454 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1537 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.162 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1704 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1787 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.187 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1954 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2037 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2121 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2204 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2287 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2371 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2454 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2538 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2621 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2704 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2788 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2871 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2954 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3038 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3121 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3205 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3288 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3371 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3455 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3538 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3622 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3705 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3788 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3871 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3955 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4038 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4122 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4205 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4288 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4372 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4455 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4539 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4622 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4705 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4789 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4872 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4955 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5039 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5122 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5205 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5289 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5372 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5456 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5539 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5622 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5706 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5789 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5872 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5956 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6039 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6123 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6206 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6289 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6373 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6456 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.654 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6623 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6706 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.679 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6873 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6956 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.704 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7123 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7206 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.729 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7373 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7457 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.754 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7623 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7707 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.779 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7874 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7957 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.804 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8124 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8207 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.829 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8374 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8457 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8541 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8624 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8707 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8791 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8874 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8958 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9041 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9124 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9207 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9291 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9374 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9458 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9541 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9624 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9708 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9791 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9875 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9958 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0041 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0125 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0208 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0291 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0375 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0458 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0541 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0625 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0708 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0792 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0875 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0958 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1042 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1125 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1208 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1292 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1375 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1459 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1542 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1625 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1709 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1792 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1876 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1959 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2042 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2126 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2209 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2292 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2376 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2459 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2542 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2626 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2709 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2793 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2876 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2959 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3043 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3126 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.321 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3293 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3376 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.346 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3543 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3626 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.371 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3793 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3877 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.396 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4043 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4127 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.421 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4294 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4377 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.446 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4543 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4627 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.471 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4794 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4877 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.496 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5044 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5127 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5211 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5294 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5377 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5461 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5544 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5627 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5711 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5794 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5877 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5961 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6044 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6128 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6211 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6294 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6378 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6461 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6544 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6628 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6711 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6795 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6878 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6961 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7045 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7128 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7212 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7295 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7378 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7462 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7545 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7628 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7712 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7795 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7878 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7962 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8045 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8129 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8212 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8295 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8379 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8462 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8546 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8629 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8712 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8796 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8879 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8962 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9046 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9129 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9213 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9296 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9379 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9463 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9546 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.963 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9713 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9796 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9879 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.9963 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0046 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.013 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0213 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0296 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.038 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0463 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0547 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.063 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0713 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0797 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.088 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.0963 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1047 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.113 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1213 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1297 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.138 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1464 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1547 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.163 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1714 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1797 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.188 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.1964 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2047 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2131 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2214 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2297 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2381 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2464 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2548 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2631 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2714 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2798 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2881 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.2964 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3048 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3131 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3214 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3298 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3381 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3465 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3548 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3631 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3715 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3798 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3882 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.3965 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4048 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4132 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4215 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4298 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4382 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4465 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4549 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4632 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4715 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4799 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4882 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.4966 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5049 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5132 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5215 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5299 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5382 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5466 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5549 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5632 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5716 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5799 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5883 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.5966 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6049 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6133 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6216 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6299 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6383 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6466 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6549 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6633 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6716 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.68 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6883 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.6966 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.705 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7133 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7216 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.73 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7383 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7467 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.755 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7633 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7717 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.78 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7884 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.7967 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.805 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8134 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8217 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.83 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8384 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8467 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.855 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8634 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8717 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8801 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8884 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.8967 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9051 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9134 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9218 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9301 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9384 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9468 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9551 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9634 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9718 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9801 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9885 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 356.9968 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0051 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0135 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0218 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0302 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0385 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0468 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0551 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0635 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0718 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0802 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0885 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.0968 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1052 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1135 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1219 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1302 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1385 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1469 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1552 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1635 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1719 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1802 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1886 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.1969 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2052 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2136 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2219 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2303 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2386 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2469 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2552 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2636 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2719 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2803 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2886 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.2969 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3053 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3136 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.322 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3303 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3386 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.347 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3553 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3636 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.372 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3803 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.3886 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.397 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4053 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4137 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.422 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4303 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4387 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.447 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4554 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4637 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.472 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4804 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.4887 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.497 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5054 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5137 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5221 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5304 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5387 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5471 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5554 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5638 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5721 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5804 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5887 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.5971 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6054 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6138 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6221 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6304 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6388 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6471 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6555 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6638 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6721 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6805 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6888 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.6971 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7055 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7138 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7222 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7305 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7388 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7472 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7555 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7639 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7722 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7805 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7888 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.7972 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8055 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8139 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8222 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8305 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8389 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8472 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8556 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8639 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8722 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8806 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8889 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.8972 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.9056 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.9139 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.9222 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.9306 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.9389 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.9473 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.9556 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.9639 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.9723 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.9806 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.989 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 357.9973 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0056 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.014 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0223 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0306 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.039 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0473 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0557 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.064 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0723 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0807 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.089 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.0974 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1057 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.114 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1223 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1307 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.139 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1474 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1557 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.164 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1724 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1807 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1891 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.1974 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2057 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2141 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2224 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2307 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2391 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2474 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2558 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2641 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2724 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2808 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2891 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.2975 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3058 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3141 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3224 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3308 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3391 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3475 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3558 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3641 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3725 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3808 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3892 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.3975 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4058 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4142 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4225 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4308 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4392 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4475 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4559 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4642 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4725 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4809 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4892 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.4976 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5059 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5142 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5226 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5309 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5392 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5476 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5559 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5643 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5726 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5809 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5893 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.5976 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.606 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.6143 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.6226 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.631 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.6393 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.6476 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.656 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.6643 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.6726 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.681 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.6893 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.6977 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.706 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7143 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7227 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.731 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7393 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7477 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.756 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7643 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7727 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.781 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7894 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.7977 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.806 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8144 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8227 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8311 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8394 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8477 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8561 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8644 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8727 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8811 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8894 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.8978 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9061 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9144 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9228 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9311 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9395 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9478 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9561 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9644 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9728 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9811 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9895 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 358.9978 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0061 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0145 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0228 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0312 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0395 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0478 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0562 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0645 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0728 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0812 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0895 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.0979 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1062 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1145 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1229 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1312 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1396 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1479 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1562 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1646 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1729 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1812 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1896 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.1979 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2062 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2146 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2229 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2313 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2396 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2479 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2563 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2646 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2729 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2813 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2896 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.2979 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.3063 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.3146 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.323 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.3313 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.3396 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.348 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.3563 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.3647 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.373 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.3813 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.3897 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.398 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4063 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4147 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.423 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4314 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4397 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.448 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4564 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4647 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4731 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4814 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.4897 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.498 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5064 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5147 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5231 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5314 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5397 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5481 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5564 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5648 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5731 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5814 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5898 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.5981 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6064 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6148 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6231 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6315 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6398 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6481 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6565 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6648 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6732 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6815 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6898 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.6982 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7065 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7148 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7232 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7315 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7399 | 29.9953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7482 | 29.9953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7565 | 29.9953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7649 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7732 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7816 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7899 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.7982 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8066 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8149 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8232 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8316 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8399 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8483 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8566 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8649 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8733 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8816 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.89 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.8983 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.9066 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.915 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.9233 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.9316 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.94 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.9483 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.9567 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.965 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.9733 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.9817 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.99 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 359.9984 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.0067 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.015 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.0233 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.0317 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.04 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.0484 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.0567 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.065 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.0734 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.0817 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.0901 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.0984 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1067 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1151 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1234 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1317 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1401 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1484 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1567 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1651 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1734 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1818 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1901 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.1984 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2068 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2151 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2234 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2318 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2401 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2485 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2568 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2651 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2735 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2818 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2902 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.2985 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3068 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3152 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3235 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3318 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3402 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3485 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3568 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3652 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3735 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3819 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3902 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.3985 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4069 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4152 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4236 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4319 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4402 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4486 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4569 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4652 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4736 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4819 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4903 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.4986 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.5069 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.5153 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.5236 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.532 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.5403 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.5486 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.5569 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.5653 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.5736 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.582 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.5903 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.5986 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.607 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.6153 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.6237 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.632 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.6403 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.6487 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.657 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.6653 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.6737 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.682 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.6903 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.6987 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.707 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7154 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7237 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.732 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7404 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7487 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.757 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7654 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7737 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7821 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7904 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.7987 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8071 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8154 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8237 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8321 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8404 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8488 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8571 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8654 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8737 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8821 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8904 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.8988 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9071 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9154 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9238 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9321 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9405 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9488 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9571 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9655 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9738 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9821 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9905 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 360.9988 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0071 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0155 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0238 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0322 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0405 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0488 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0572 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0655 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0739 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0822 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0905 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.0988 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1072 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1155 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1239 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1322 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1405 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1489 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1572 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1656 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1739 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1822 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1906 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.1989 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.2072 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.2156 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.2239 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.2322 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.2406 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.2489 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.2573 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.2656 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.2739 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.2823 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.2906 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.299 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3073 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3156 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3239 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3323 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3406 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.349 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3573 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3656 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.374 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3823 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.3906 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.399 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4073 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4156 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.424 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4323 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4407 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.449 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4573 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4657 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.474 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4823 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.4907 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.499 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5074 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5157 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.524 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5323 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5407 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.549 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5574 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5657 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.574 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5824 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5907 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.5991 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6074 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6157 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6241 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6324 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6407 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6491 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6574 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6657 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6741 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6824 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6908 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.6991 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7074 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7158 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7241 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7325 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7408 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7491 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7574 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7658 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7741 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7825 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7908 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.7991 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8075 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8158 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8242 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8325 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8408 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8492 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8575 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8658 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8742 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8825 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8908 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.8992 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9075 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9159 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9242 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9325 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9409 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9492 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9575 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9659 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9742 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9825 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9909 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 361.9992 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0076 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0159 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0242 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0326 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0409 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0492 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0576 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0659 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0742 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0826 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0909 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.0992 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1076 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1159 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1243 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1326 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1409 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1493 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1576 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.166 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1743 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1826 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1909 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.1993 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.2076 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.216 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.2243 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.2326 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.241 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.2493 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.2577 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.266 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.2743 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.2827 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.291 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.2993 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.3077 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.316 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.3243 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.3327 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.341 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.3494 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.3577 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.366 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.3744 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.3827 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.3911 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.3994 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4077 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.416 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4244 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4327 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4411 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4494 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4577 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4661 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4744 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4828 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4911 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.4994 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5078 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5161 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5244 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5328 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5411 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5494 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5578 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5661 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5745 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5828 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5911 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.5995 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6078 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6161 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6245 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6328 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6411 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6495 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6578 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6662 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6745 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6828 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6912 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.6995 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7078 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7162 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7245 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7328 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7412 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7495 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7578 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7662 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7745 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7829 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7912 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.7995 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8079 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8162 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8246 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8329 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8412 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8495 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8579 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8662 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8746 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8829 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8912 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.8996 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9079 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9163 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9246 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9329 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9413 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9496 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9579 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9663 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9746 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9829 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9913 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 362.9996 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0079 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0163 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0246 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0329 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0413 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0496 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.058 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0663 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0746 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0829 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0913 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.0996 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.108 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1163 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1246 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.133 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1413 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1496 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.158 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1663 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1747 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.183 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1913 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.1996 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.208 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2163 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2246 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.233 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2413 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2497 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.258 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2663 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2747 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.283 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2913 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.2997 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.308 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.3163 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.3247 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.333 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.3413 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.3497 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.358 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.3663 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.3747 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.383 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.3914 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.3997 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.408 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.4164 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.4247 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.433 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.4414 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.4497 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.458 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.4664 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.4747 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.483 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.4914 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.4997 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5081 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5164 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5247 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5331 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5414 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5497 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.558 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5664 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5747 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5831 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5914 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.5997 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6081 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6164 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6247 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6331 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6414 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6497 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6581 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6664 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6747 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6831 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6914 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.6997 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7081 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7164 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7248 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7331 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7414 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7498 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7581 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7664 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7748 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7831 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7914 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.7998 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8081 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8164 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8248 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8331 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8415 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8498 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8581 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8665 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8748 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8831 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8914 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.8998 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9081 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9165 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9248 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9331 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9415 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9498 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9581 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9665 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9748 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9832 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9915 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 363.9998 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0081 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0165 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0248 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0332 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0415 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0498 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0582 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0665 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0749 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0832 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0915 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.0999 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1082 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1165 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1249 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1332 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1415 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1499 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1582 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1665 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1749 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1832 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1916 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.1999 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2082 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2166 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2249 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2332 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2416 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2499 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2582 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2666 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2749 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2832 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2916 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.2999 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3083 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3166 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3249 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3333 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3416 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3499 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3582 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3666 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3749 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3833 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3916 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.3999 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4083 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4166 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4249 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4333 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4416 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.45 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4583 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4666 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4749 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4833 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4916 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.4999 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5083 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5166 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5249 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5333 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5416 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.55 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5583 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5666 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.575 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5833 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5916 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.5999 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6083 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6166 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.625 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6333 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6416 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.65 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6583 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6666 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.675 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6833 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.6916 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7083 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7166 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.725 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7333 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7416 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.75 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7583 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7666 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.775 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7833 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.7917 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.8 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.8083 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.8167 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.825 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.8333 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.8416 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.85 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.8583 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.8666 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.875 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.8833 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.8917 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.9 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.9083 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.9167 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.925 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.9333 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.9417 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.95 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.9583 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.9667 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.975 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.9833 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 364.9917 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0083 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0167 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.025 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0333 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0417 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.05 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0583 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0667 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.075 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0833 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.0917 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.1 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.1083 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.1167 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.125 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.1334 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.1417 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.15 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.1584 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.1667 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.175 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.1833 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.1917 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.2 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.2084 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.2167 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.225 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.2334 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.2417 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.25 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.2584 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.2667 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.275 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.2834 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.2917 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.3 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.3084 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.3167 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.325 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.3334 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.3417 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.35 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.3584 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.3667 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.375 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.3834 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.3917 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.4001 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.4084 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.4167 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.425 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.4334 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.4417 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.45 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.4584 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.4667 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.4751 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.4834 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.4917 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.5001 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.5084 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.5167 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.5251 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.5334 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.5417 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.5501 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.5584 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.5667 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.5751 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.5834 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.5917 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.6001 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.6084 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.6167 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.6251 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.6334 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.6418 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.6501 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.6584 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.6667 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.6751 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.6834 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.6917 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.7001 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.7084 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.7168 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.7251 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.7334 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.7418 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.7501 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.7584 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.7668 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.7751 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.7834 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.7917 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.8001 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.8084 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.8168 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.8251 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.8334 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.8418 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.8501 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.8584 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.8668 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.8751 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.8834 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.8918 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.9001 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.9084 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.9168 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.9251 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.9334 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.9418 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.9501 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.9584 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.9668 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.9751 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.9834 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 365.9918 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.0001 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.0085 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.0168 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.0251 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.0334 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.0418 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.0501 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.0584 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.0668 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.0751 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.0834 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.0918 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.1001 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.1084 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.1168 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.1251 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.1335 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.1418 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.1501 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.1584 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.1668 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.1751 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.1834 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.1918 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.2001 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.2084 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.2168 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.2251 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.2335 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.2418 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.2501 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.2585 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.2668 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.2751 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.2834 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.2918 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.3001 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.3084 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.3168 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.3251 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.3334 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.3418 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.3501 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.3585 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.3668 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.3751 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.3835 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.3918 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.4001 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.4084 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.4168 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.4251 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.4334 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.4418 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.4501 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.4585 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.4668 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.4751 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.4835 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.4918 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.5001 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.5085 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.5168 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.5251 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.5334 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.5418 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.5501 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.5584 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.5668 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.5751 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.5835 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.5918 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.6001 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.6085 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.6168 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.6251 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.6335 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.6418 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.6501 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.6584 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.6668 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.6751 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.6834 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.6918 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.7001 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.7085 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.7168 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.7251 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.7335 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.7418 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.7501 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.7585 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.7668 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.7751 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.7834 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.7918 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.8001 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.8085 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.8168 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.8251 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.8335 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.8418 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.8501 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.8585 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.8668 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.8751 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.8835 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.8918 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.9001 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.9084 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.9168 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.9251 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.9335 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.9418 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.9501 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.9585 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.9668 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.9751 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.9835 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 366.9918 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.0001 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.0085 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.0168 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.0251 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.0335 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.0418 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.0501 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.0585 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.0668 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.0751 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.0835 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.0918 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1001 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1085 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1168 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1251 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1335 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1418 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1501 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1585 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1668 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1751 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1835 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1918 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2001 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2085 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2168 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2251 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2335 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2418 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2501 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2585 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2668 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2751 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2835 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2918 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3001 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3085 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3168 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3251 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3335 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3418 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3501 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3585 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3668 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3751 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3835 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3918 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4001 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4085 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4168 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4251 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4335 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4418 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4501 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4585 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4668 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4751 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4835 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4918 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5002 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5085 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5168 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5251 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5335 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5418 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5501 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5585 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5668 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5751 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5835 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5918 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6001 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6085 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6168 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6251 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6335 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6418 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6501 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6584 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6668 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6751 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6834 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6918 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7001 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7084 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7168 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7251 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7335 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7418 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7501 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7585 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7668 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7751 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7834 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7918 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8001 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8084 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8168 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8251 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8334 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8418 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8501 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8584 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8668 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8751 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8834 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8918 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9001 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9084 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9167 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9251 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9334 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9417 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9501 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9584 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9667 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9751 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9834 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9917 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0001 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0084 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0167 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0251 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0334 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0417 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.05 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0584 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0667 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.075 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0834 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0917 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1084 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1167 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.125 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1334 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1417 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1501 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1584 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1667 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.175 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1834 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1917 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.2 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.2084 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.2167 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.225 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.2334 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.2417 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.25 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.2584 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.2667 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.275 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.2834 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.2917 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.3 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.3083 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.3167 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.325 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.3333 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.3417 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.35 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.3583 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.3667 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.375 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.3833 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.3917 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.4 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.4083 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.4167 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.425 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.4333 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.4417 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.45 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.4583 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.4666 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.475 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.4833 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.4916 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.5 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.5083 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.5166 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.525 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.5333 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.5416 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.55 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.5583 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.5666 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.575 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.5833 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.5916 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.6 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.6083 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.6166 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.625 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.6333 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.6416 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.65 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.6583 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.6666 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.675 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.6833 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.6916 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7083 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7166 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7249 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7333 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7416 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7499 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7583 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7666 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7749 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7833 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7916 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7999 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8083 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8166 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8249 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8333 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8416 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8499 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8582 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8666 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8749 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8832 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8916 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8999 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9082 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9166 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9249 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9332 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9416 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9499 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9582 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9666 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9749 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9832 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9915 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9999 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0082 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0165 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0249 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0332 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0415 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0499 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0582 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0665 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0749 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0832 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0915 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0999 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1082 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1165 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1248 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1332 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1415 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1498 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1582 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1665 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1748 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1832 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1915 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1998 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2082 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2165 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2248 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2332 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2415 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2498 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2581 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2665 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2748 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2831 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2915 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2998 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3081 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3165 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3248 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3331 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3415 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3498 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3581 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3665 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3748 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3831 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3914 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3998 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4081 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4164 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4248 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4331 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4415 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4498 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4581 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4665 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4748 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4831 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4915 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4998 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5081 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5164 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5248 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5331 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5414 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5498 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5581 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5664 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5748 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5831 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5914 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5998 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6081 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6164 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6248 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6331 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6414 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6497 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6581 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6664 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6747 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6831 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6914 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6997 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7081 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7164 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7247 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7331 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7414 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7497 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7581 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7664 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7747 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7831 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7914 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7997 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.808 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8164 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8247 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.833 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8414 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8497 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.858 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8664 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8747 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.883 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8914 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8997 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.908 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9164 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9247 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.933 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9413 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9497 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.958 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9663 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9747 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.983 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9913 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9997 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.008 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0163 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0247 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.033 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0413 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0497 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.058 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0663 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0746 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.083 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0913 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0996 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.108 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1163 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1246 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.133 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1413 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1496 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.158 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1663 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1746 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.183 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1913 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1996 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2079 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2163 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2246 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2329 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2413 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2496 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2579 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2663 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2746 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2829 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2913 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2996 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3079 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3163 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3246 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3329 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3412 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3496 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3579 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3662 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3746 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3829 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3912 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3996 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4079 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4162 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4246 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4329 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4412 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4496 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4579 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4662 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4745 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4829 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4912 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4995 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5079 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5162 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5245 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5329 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5412 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5495 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5579 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5662 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5745 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5829 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5912 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5995 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6078 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6162 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6245 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6328 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6411 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6495 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6578 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6662 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6745 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6828 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6911 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6995 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7078 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7161 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7245 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7328 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7411 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7495 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7578 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7661 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7744 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7828 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7911 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7994 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8078 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8161 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8244 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8328 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8411 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8494 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8578 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8661 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8744 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8828 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8911 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8994 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9077 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9161 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9244 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9327 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9411 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9494 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9577 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9661 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9744 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9827 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9911 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9994 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0077 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0161 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0244 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0327 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.041 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0494 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0577 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.066 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0744 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0827 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.091 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0994 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1077 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.116 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1244 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1327 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.141 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1494 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1577 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.166 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1743 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1827 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.191 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1993 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2077 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.216 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2243 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2327 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.241 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2493 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2577 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.266 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2743 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2827 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.291 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2993 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3076 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.316 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3243 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3326 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.341 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3493 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3576 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.366 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3743 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3826 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.391 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3993 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4076 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.416 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4243 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4326 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4409 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4493 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4576 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4659 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4743 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4826 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4909 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4993 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5076 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5159 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5243 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5326 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5409 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5493 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5576 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5659 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5742 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5826 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5909 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5992 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6076 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6159 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6242 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6326 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6409 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6492 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6576 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6659 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6742 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6826 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6909 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6992 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7076 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7159 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7242 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7325 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7409 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7492 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7575 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7659 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7742 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7825 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7909 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7992 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8075 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8159 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8242 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8325 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8409 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8492 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8575 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8658 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8742 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8825 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8908 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8992 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9075 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9158 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9242 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9325 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9408 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9491 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9575 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9658 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9741 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9825 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9908 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9991 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0074 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0158 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0241 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0324 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0408 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0491 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0574 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0658 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0741 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0824 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0908 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0991 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1074 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1158 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1241 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1324 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1407 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1491 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1574 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1657 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1741 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1824 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1907 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1991 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.2074 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.2157 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.2241 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.2324 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.2407 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.2491 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.2574 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.2657 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.274 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.2824 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.2907 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.299 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.3074 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.3157 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.324 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.3324 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.3407 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.349 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.3574 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.3657 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.374 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.3824 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.3907 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.399 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.4073 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.4157 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.424 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.4323 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.4407 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.449 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.4573 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.4657 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.474 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.4823 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.4907 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.499 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.5073 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.5157 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.524 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.5323 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.5406 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.549 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.5573 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.5656 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.574 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.5823 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.5906 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.599 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.6073 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.6156 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.624 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.6323 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.6406 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.649 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.6573 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.6656 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.674 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.6823 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.6906 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.6989 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7073 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7156 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7239 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7323 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7406 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7489 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7573 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7656 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7739 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7823 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7906 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7989 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8073 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8156 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8239 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8322 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8406 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8489 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8572 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8656 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8739 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8822 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8906 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8989 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9072 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9156 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9239 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9322 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9406 | 29.9958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9489 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9572 | 29.9953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9655 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9739 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9822 | 29.9949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9905 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9989 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0072 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0155 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0239 | 29.9945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0322 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0405 | 29.9942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0489 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0572 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0655 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0739 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0822 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0905 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0988 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1072 | 29.9936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1155 | 29.9935 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1238 | 29.9934 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1322 | 29.9934 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1405 | 29.9933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1488 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1572 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1655 | 29.9933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1738 | 29.9933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1822 | 29.9933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1905 | 29.9933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1988 | 29.9933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2072 | 29.9933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2155 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2238 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2321 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2405 | 29.9933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2488 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2571 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2655 | 29.9931 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2738 | 29.9931 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2821 | 29.9931 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2905 | 29.9931 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2988 | 29.9931 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3071 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3155 | 29.9931 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3238 | 29.993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3321 | 29.9931 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3405 | 29.9931 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3488 | 29.993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3571 | 29.993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3654 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3738 | 29.9934 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3821 | 29.9936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3904 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3988 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4071 | 29.9942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4154 | 29.9942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4238 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4321 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4405 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4488 | 29.9947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4571 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4655 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4738 | 29.9951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4821 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4904 | 29.9956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4988 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5071 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5154 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5238 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5321 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5404 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5488 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5571 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5654 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5738 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5821 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5904 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5988 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6071 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6154 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6237 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6321 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6404 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6487 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6571 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6654 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6737 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6821 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6904 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6987 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7071 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7154 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7237 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7321 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7404 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7487 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.757 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7654 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7737 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.782 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7904 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7987 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.807 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8154 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8237 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.832 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8404 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8487 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8571 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8654 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8737 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.882 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8904 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8987 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.907 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9154 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9237 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.932 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9404 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9487 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.957 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9654 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9737 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.982 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9904 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9987 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.007 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0154 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0237 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.032 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0403 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0487 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.057 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0653 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0737 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.082 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0903 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0987 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.107 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1153 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1237 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.132 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1403 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1487 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.157 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1653 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1736 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.182 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1903 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1986 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.207 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2153 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2236 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.232 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2403 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2486 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.257 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2653 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2737 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.282 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2903 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2986 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.307 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.3153 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.3236 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.332 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.3403 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.3486 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.357 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.3653 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.3736 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.382 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.3903 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.3986 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.407 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.4153 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.4236 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.4319 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.4403 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.4486 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.4569 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.4653 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.4736 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.4819 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.4903 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.4986 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5069 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5153 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5236 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5319 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5403 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5486 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5569 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5652 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5736 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5819 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5902 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5986 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6069 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6152 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6236 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6319 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6402 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6486 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6569 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6652 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6736 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6819 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6902 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6985 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7069 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7152 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7235 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7319 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7402 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7485 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7569 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7652 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7735 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7819 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7902 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7985 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8069 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8152 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8235 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8318 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8402 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8485 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8568 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8652 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8735 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8818 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8902 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8985 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9068 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9152 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9235 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9318 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9402 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9485 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9568 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9651 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9735 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9818 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9901 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9985 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0068 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0151 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0235 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0318 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0401 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0485 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0568 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0651 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0735 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0818 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0901 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0984 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1068 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1151 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1234 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1318 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1401 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1485 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1568 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1651 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1735 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1818 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1901 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1985 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2068 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2151 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2234 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2318 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2401 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2484 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2568 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2651 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2734 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2818 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2901 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2984 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3068 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3151 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3234 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3318 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3401 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3484 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3568 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3651 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3734 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3817 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3901 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3984 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4067 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4151 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4234 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4317 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4401 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4484 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4567 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4651 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4734 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4817 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4901 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4984 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5067 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.515 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5234 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5317 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.54 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5484 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5567 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5651 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5734 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5817 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5901 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5984 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6067 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6151 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6234 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6317 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.64 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6484 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6567 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.665 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6734 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6817 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.69 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6984 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7067 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.715 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7234 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7317 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.74 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7484 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7567 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.765 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7733 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7817 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.79 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7983 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8067 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.815 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8233 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8317 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.84 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8484 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8567 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.865 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8734 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8817 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.89 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8983 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.9067 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.915 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.9233 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.9317 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.94 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.9483 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.9567 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.965 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.9733 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.9817 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.99 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.9983 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.0067 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.015 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.0233 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.0317 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.04 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.0483 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.0567 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.065 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.0733 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.0817 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.09 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.0983 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.1067 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.115 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.1233 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.1317 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.14 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.1483 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.1566 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.165 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.1733 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.1816 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.19 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.1983 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.2067 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.215 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.2233 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.2317 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.24 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.2483 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.2567 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.265 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.2733 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.2816 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.29 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.2983 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.3066 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.315 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.3233 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.3317 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.34 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.3483 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.3567 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.365 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.3733 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.3817 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.39 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.3983 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4066 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.415 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4233 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4316 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.44 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4483 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4567 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.465 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4733 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4817 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.49 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4983 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5067 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.515 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5233 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5316 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.54 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5483 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5566 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.565 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5733 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5817 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.59 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5983 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6067 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.615 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6233 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6317 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.64 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6483 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6566 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.665 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6733 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6817 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.69 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6983 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7067 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.715 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7233 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7317 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.74 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7483 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7567 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.765 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7733 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7816 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.79 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7983 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8067 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.815 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8233 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8317 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.84 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8483 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8567 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.865 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8733 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8817 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.89 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8983 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9067 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.915 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9233 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9317 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.94 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9483 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9567 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.965 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9733 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9817 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.99 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9983 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0067 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.015 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0233 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0317 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.04 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0483 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0567 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.065 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0733 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0817 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.09 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0983 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1067 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.115 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1233 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1317 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.14 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1483 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1567 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.165 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1733 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1817 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.19 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1983 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2067 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.215 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2233 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2317 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.24 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2483 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2567 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.265 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2733 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2817 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.29 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2983 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3067 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.315 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3233 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3317 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.34 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3483 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3567 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.365 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3734 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3817 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.39 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3983 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4067 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.415 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4233 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4317 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.44 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4483 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4567 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.465 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4733 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4817 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.49 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4984 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5067 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.515 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5233 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5317 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.54 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5483 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5567 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.565 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5733 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5817 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.59 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5984 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6067 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.615 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6234 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6317 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.64 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6483 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6567 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.665 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6733 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6817 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.69 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6983 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7067 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.715 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7234 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7317 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.74 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7484 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7567 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.765 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7733 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7817 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.79 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7983 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8067 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.815 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8233 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8317 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.84 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8484 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8567 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.865 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8734 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8817 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.89 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8983 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9067 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.915 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9233 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9317 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.94 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9484 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9567 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.965 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9734 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9817 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.99 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9984 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0067 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.015 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0233 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0317 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.04 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0483 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0567 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.065 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0734 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0817 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.09 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0984 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1067 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.115 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1234 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1317 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.14 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1484 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1567 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.165 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1734 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1817 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.19 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1984 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2067 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.215 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2234 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2317 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2401 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2484 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2567 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.265 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2734 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2817 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.29 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2984 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3067 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.315 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3234 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3317 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3401 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3484 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3567 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3651 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3734 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3817 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.39 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3984 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4067 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4151 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4234 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4317 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4401 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4484 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4567 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4651 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4734 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4817 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4901 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4984 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5067 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5151 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5234 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5317 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5401 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5484 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5567 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5651 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5734 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5818 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5901 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5984 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6068 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6151 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6234 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6317 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6401 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6484 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6568 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6651 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6734 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6818 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6901 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6984 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7068 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7151 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7234 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7318 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7401 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7484 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7568 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7651 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7735 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7818 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7901 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7985 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8068 | 30.0096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8151 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8235 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8318 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8401 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8485 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8568 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8651 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8735 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8818 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8902 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8985 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9068 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9152 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9235 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9318 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9402 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9485 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9568 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9652 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9735 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9818 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9902 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9985 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0069 | 30.0105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0152 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0235 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0319 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0402 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0485 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0569 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0652 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0735 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0819 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0902 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0985 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1069 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1152 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1235 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1319 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1402 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1486 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1569 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1652 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1736 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1819 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1902 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1985 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2069 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2152 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2236 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2319 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2402 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2486 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2569 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2652 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2736 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2819 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2903 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2986 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3069 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3152 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3236 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3319 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3403 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3486 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3569 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3653 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3736 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3819 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3903 | 30.0102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3986 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.407 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4153 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4236 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4319 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4403 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4486 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4569 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4653 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4736 | 30.0094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.482 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4903 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4986 | 30.0092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.507 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5153 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5236 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.532 | 30.009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5403 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5486 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.557 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5653 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5736 | 30.0086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.582 | 30.0084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5903 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5987 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.607 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6153 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6237 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.632 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6403 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6487 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.657 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6653 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6737 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.682 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6903 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6987 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.707 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7154 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7237 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.732 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7404 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7487 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.757 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7654 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7737 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.782 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7904 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7987 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.807 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8154 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8237 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8321 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8404 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8487 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8571 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8654 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8737 | 30.008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8821 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8904 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8987 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9071 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9154 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9237 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9321 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9404 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9488 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9571 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9654 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9738 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9821 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9904 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9988 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0071 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0154 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0238 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0321 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0405 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0488 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0571 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0655 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0738 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0821 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0905 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0988 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1071 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1155 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1238 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1321 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1405 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1488 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1572 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1655 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1738 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1822 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1905 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1988 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2072 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2155 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2238 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2322 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2405 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2488 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2572 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2655 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2739 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2822 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2905 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2989 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3072 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3156 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3239 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3322 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3405 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3489 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3572 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3655 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3739 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3822 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3906 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3989 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4072 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4156 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4239 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4323 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4406 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4489 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4572 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4656 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4739 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4823 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4906 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4989 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5073 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5156 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5239 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5323 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5406 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.549 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5573 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5656 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5739 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5823 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5906 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.599 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6073 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6156 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.624 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6323 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6406 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.649 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6573 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6656 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.674 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6823 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6906 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.699 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7073 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7156 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.724 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7323 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7407 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.749 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7573 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7657 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.774 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7823 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7906 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.799 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8073 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8157 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.824 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8323 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8407 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.849 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8573 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8657 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.874 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8824 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8907 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.899 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9073 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9157 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.924 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9324 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9407 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.949 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9574 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9657 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.974 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9824 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9907 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9991 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0074 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0157 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.024 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0324 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0407 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0491 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0574 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0657 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0741 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0824 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0907 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0991 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1074 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1158 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1241 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1324 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1407 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1491 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1574 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1658 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1741 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1824 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1908 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1991 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2075 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2158 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2241 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2325 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2408 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2491 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2575 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2658 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2741 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2825 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2908 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2991 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3075 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3158 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3242 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3325 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3408 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3492 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3575 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3658 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3742 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3825 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3908 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3992 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4075 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4159 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4242 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4325 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4409 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4492 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4576 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4659 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4742 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4825 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4909 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4992 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5076 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5159 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5242 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5326 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5409 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5493 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5576 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5659 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5742 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5826 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5909 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5993 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6076 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6159 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6243 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6326 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.641 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6493 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6576 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.666 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6743 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6826 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.691 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6993 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7076 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.716 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7243 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7327 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.741 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7493 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7577 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.766 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7744 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7827 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.791 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7993 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8077 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.816 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8244 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8327 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.841 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8494 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8577 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.866 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8744 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8827 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8911 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8994 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9077 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9161 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9244 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9327 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9411 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9494 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9577 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9661 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9744 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9828 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9911 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9994 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0078 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0161 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0244 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0328 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0411 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0494 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0578 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0661 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0745 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0828 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0911 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0995 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1078 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1161 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1245 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1328 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1411 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1495 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1578 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1662 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1745 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1828 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1912 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1995 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2079 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2162 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2245 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2328 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2412 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2495 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2579 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2662 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2745 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2829 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2912 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2996 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3079 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3162 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3246 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3329 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3412 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3496 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3579 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3663 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3746 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3829 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3913 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3996 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.408 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4163 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4246 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.433 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4413 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4496 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.458 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4663 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4746 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.483 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4913 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4997 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.508 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5163 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5247 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.533 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5414 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5497 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.558 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5663 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5747 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.583 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5914 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5997 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.608 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6164 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6247 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6331 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6414 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6497 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6581 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6664 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6747 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6831 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6914 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6998 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7081 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7164 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7248 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7331 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7415 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7498 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7581 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7664 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7748 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7831 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7915 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7998 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8081 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8165 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8248 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8332 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8415 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8498 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8582 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8665 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8748 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8832 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8915 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8999 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9082 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9165 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9249 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9332 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9416 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9499 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9582 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9666 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9749 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9832 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9916 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9999 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0082 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0166 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0249 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0333 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0416 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0499 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0583 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0666 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.075 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0833 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0916 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0999 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1083 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1166 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.125 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1333 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1416 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.15 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1583 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1667 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.175 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1833 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1917 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2083 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2167 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.225 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2334 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2417 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.25 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2584 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2667 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2751 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2834 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2917 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3084 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3167 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3251 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3334 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3417 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3501 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3584 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3668 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3751 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3834 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3918 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4001 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4084 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4168 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4251 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4335 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4418 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4501 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4585 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4668 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4752 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4835 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4918 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5002 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5085 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5168 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5252 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5335 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5418 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5502 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5585 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5669 | 30.0076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5752 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5835 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5919 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6002 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6086 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6169 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6252 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6335 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6419 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6502 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6586 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6669 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6752 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6836 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6919 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7003 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7086 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7169 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7253 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7336 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7419 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7503 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7586 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.767 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7753 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7836 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.792 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8003 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8087 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.817 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8253 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8336 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.842 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8503 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8587 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.867 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8753 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8837 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.892 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9004 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9087 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.917 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9254 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9337 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.942 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9504 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9587 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9671 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9754 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9837 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9921 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0004 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0088 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0171 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0254 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0338 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0421 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0504 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0588 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0671 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0754 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0838 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0921 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1005 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1088 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1171 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1255 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1338 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1422 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1505 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1588 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1671 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1755 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1838 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1922 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2005 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2088 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2172 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2255 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2339 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2422 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2505 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2589 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2672 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2755 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2839 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2922 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3006 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3089 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3172 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3256 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3339 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3423 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3506 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3589 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3672 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3756 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3839 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3923 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4006 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4089 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4173 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4256 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.434 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4423 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4507 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.459 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4673 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4756 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.484 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4923 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5007 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.509 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5173 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5257 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.534 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5424 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5507 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5591 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5674 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5757 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.584 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5924 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6007 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6091 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6174 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6257 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6341 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6424 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6508 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6591 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6674 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6758 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6841 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6924 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7008 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7091 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7175 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7258 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7341 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7425 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7508 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7592 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7675 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7758 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7842 | 30.0058 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7925 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8008 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8092 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8175 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8259 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8342 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8425 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8509 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8592 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8676 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8759 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8842 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8926 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9009 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9092 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9176 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9259 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9343 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9426 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9509 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9593 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9676 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.976 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9843 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9926 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.001 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0093 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0176 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.026 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0343 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0427 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.051 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0593 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0677 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.076 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0844 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0927 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.101 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1094 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1177 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.126 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1344 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1427 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1511 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1594 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1677 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1761 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1844 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1927 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2011 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2094 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2177 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2261 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2344 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2428 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2511 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2594 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2678 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2761 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2845 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2928 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3011 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3095 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3178 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3261 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3345 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3428 | 30.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3512 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3595 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3678 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3762 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3845 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3929 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4012 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4095 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4179 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4262 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4345 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4429 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4512 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4596 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4679 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4762 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4846 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4929 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5013 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5096 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5179 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5263 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5346 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5429 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5513 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5596 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.568 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5763 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5846 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.593 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6013 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6096 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.618 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6263 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6346 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.643 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6513 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6597 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.668 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6763 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6847 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.693 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7014 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7097 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.718 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7264 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7347 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.743 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7514 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7597 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7681 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7764 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7847 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7931 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8014 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8098 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8181 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8264 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8347 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8431 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8514 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8598 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8681 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8764 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8848 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8931 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9015 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9098 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9181 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9265 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9348 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9431 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9515 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9598 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9682 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9765 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9848 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9932 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0015 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0099 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0182 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0265 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0349 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0432 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0515 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0599 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0682 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0765 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0849 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0932 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1016 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1099 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1182 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1266 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1349 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1432 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1516 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1599 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1683 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1766 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1849 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1933 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2016 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.21 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2183 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2266 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.235 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2433 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2516 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.26 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2683 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2767 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.285 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2933 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3017 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.31 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3184 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3267 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.335 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3434 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3517 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.36 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3684 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3767 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3851 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3934 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4017 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4101 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4184 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4268 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4351 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4434 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4518 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4601 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4684 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4768 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4851 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4935 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5018 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5101 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5185 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5268 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5352 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5435 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5518 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5602 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5685 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5768 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5852 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5935 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6019 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6102 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6185 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6269 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6352 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6436 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6519 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6602 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6685 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6769 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6852 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6936 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7019 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7103 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7186 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7269 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7353 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7436 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.752 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7603 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7686 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7769 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7853 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7936 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.802 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8103 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8187 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.827 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8353 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8437 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.852 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8604 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8687 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.877 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8853 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8937 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.902 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9104 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9187 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9271 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9354 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9437 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9521 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9604 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9688 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9771 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9854 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9937 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0021 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0104 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0188 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0271 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0355 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0438 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0521 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0605 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0688 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0771 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0855 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0938 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1021 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1105 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1188 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1272 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1355 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1439 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1522 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1605 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1689 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1772 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1855 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1939 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2022 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2105 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2189 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2272 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2356 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2439 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2523 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2606 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2689 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2773 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2856 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2939 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3023 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3106 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3189 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3273 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3356 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.344 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3523 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3607 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.369 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3773 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3857 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.394 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4023 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4107 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.419 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4273 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4357 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.444 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4524 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4607 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.469 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4774 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4857 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.494 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5024 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5107 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5191 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5274 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5357 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5441 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5524 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5608 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5691 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5774 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5858 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5941 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6024 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6108 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6191 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6274 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6358 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6441 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6525 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6608 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6691 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6775 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6858 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6942 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7025 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7108 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7191 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7275 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7358 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7442 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7525 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7608 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7692 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7775 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7859 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7942 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8025 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8109 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8192 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8275 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8359 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8442 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8526 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8609 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8692 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8776 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8859 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8943 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9026 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9109 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9193 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9276 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9359 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9443 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9526 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9609 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9693 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9776 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.986 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9943 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0026 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.011 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0193 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0276 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.036 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0443 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0527 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.061 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0693 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0777 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.086 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0944 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1027 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.111 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1194 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1277 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.136 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1444 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1527 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.161 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1694 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1777 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1861 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1944 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2027 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2111 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2194 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2278 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2361 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2444 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2527 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2611 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2694 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2778 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2861 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2944 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3028 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3111 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3195 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3278 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3361 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3445 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3528 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3611 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3695 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3778 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3862 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3945 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4028 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4112 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4195 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4279 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4362 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4445 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4529 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4612 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4695 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4779 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4862 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4945 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5029 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5112 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5196 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5279 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5362 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5446 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5529 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5612 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5696 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5779 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5863 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5946 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6029 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6113 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6196 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.628 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6363 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6446 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.653 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6613 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6696 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.678 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6863 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6946 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.703 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7113 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7197 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.728 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7363 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7447 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.753 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7614 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7697 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.778 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7863 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7947 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.803 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8114 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8197 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.828 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8364 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8447 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8531 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8614 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8697 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8781 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8864 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8947 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9031 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9114 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9198 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9281 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9364 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9448 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9531 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9615 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9698 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9781 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9865 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9948 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0031 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0115 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0198 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0281 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0365 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0448 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0532 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0615 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0698 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0782 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0865 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0948 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1032 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1115 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1199 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1282 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1365 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1449 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1532 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1616 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1699 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1782 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1866 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1949 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2032 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2116 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2199 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2282 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2366 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2449 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2533 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2616 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2699 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2783 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2866 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.295 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3033 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3116 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3199 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3283 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3366 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.345 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3533 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3616 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.37 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3783 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3867 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.395 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4033 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4117 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.42 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4283 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4367 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.445 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4534 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4617 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.47 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4784 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4867 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4951 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5034 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5117 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5201 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5284 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5367 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5451 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5534 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5617 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5701 | 29.997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5784 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5868 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5951 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6034 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6118 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6201 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6284 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6368 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6451 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6535 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6618 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6701 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6785 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6868 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6952 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7035 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7118 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7202 | 29.9966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7285 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7368 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7452 | 29.9968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7535 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7618 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7702 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7785 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7869 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7952 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8035 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8119 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8202 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8286 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8369 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8452 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8535 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8619 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8702 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8786 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8869 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8952 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9036 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9119 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9203 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9286 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9369 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9453 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9536 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9619 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9703 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9786 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.987 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9953 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.0036 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.012 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.0203 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.0287 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.037 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.0453 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.0536 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.062 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.0703 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.0787 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.087 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.0953 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1037 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.112 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1204 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1287 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.137 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1454 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1537 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.162 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1704 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1787 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.187 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1954 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2037 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2121 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2204 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2287 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2371 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2454 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2538 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2621 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2704 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2787 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2871 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2954 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3038 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3121 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3204 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3288 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3371 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3455 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3538 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3621 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3705 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3788 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3871 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3955 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4038 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4121 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4205 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4288 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4371 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4455 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4538 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4622 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4705 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4788 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4872 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4955 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5038 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5122 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5205 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5288 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5372 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5455 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5539 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5622 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5705 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5789 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5872 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5956 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6039 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6122 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6205 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6289 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6372 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6456 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6539 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6622 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6706 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6789 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6873 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6956 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7039 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7122 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7206 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7289 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7373 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7456 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7539 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7623 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7706 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.779 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7873 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7956 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.804 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8123 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8206 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.829 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8373 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8456 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.854 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8623 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8707 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.879 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8873 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8957 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.904 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.9124 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.9207 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.929 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.9373 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.9457 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.954 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.9624 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.9707 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.979 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.9874 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.9957 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0041 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0124 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0207 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0291 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0374 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0457 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0541 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0624 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0707 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0791 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0874 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0958 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1041 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1124 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1208 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1291 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1374 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1458 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1541 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1624 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1708 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1791 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1874 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1958 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2041 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2125 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2208 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2291 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2375 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2458 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2542 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2625 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2708 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2791 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2875 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2958 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3042 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3125 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3208 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3292 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3375 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3459 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3542 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3625 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3708 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3792 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3875 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3959 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4042 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4125 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4209 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4292 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4376 | 30 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4459 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4542 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4626 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4709 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4792 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4876 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4959 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.5042 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.5126 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.5209 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.5293 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.5376 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.5459 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.5543 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.5626 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.571 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.5793 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.5876 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.5959 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6043 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6126 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.621 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6293 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6376 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.646 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6543 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6627 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.671 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6793 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6877 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.696 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7043 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7127 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.721 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7293 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7377 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.746 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7543 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7627 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.771 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7794 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7877 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.796 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8044 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8127 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.821 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8294 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8377 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.846 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8544 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8627 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8711 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8794 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8877 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8961 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9044 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9128 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9211 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9294 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9377 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9461 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9544 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9628 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9711 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9794 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9878 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9961 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0045 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0128 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0211 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0294 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0378 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0461 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0545 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0628 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0711 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0795 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0878 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0962 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1045 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1128 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1212 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1295 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1378 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1462 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1545 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1628 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1712 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1795 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1879 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1962 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2045 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2129 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2212 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2296 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2379 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2462 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2545 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2629 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2712 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2796 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.2879 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.2962 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3046 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3129 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3213 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3296 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3379 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3463 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3546 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3629 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3713 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3796 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3879 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3963 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4046 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4129 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4213 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4296 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.438 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4463 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4546 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.463 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4713 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4796 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.488 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4963 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5046 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.513 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5213 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5297 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.538 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5463 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5547 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.563 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5714 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5797 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.588 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5963 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6047 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.613 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6214 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6297 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.638 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6464 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6547 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6631 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6714 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6797 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.688 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6964 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7047 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7131 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7214 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7297 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7381 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7464 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7548 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7631 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7714 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7798 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7881 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7964 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8048 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8131 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8214 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8298 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8381 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8465 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8548 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8631 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8715 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8798 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8882 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8965 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9048 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9131 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9215 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9298 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9382 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9465 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9548 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9632 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9715 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9798 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9882 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9965 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0049 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0132 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0215 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0299 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0382 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0465 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0549 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0632 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0715 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0799 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0882 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0966 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1049 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1132 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1216 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1299 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1382 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1466 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1549 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1632 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1716 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1799 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1883 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1966 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2049 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2133 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2216 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2299 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2383 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2466 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2549 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2633 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2716 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.28 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2883 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2966 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.305 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3133 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3217 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.33 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3383 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3466 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.355 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3633 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3717 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.38 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3883 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3967 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.405 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4134 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4217 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.43 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4384 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4467 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.455 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4634 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4717 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.48 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4884 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4967 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5051 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5134 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5217 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5301 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5384 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5468 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5551 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5634 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5717 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5801 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5884 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5968 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6051 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6134 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6218 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6301 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6385 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6468 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6551 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6635 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6718 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6801 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6885 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6968 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7051 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7135 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7218 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7301 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7385 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7468 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7552 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7635 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7718 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7802 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7885 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7968 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8052 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8135 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8218 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8302 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8385 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8469 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8552 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8635 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8719 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8802 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8885 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8969 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9052 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9135 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9219 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9302 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9386 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9469 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9552 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9636 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9719 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9803 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9886 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9969 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0052 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0136 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0219 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0303 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0386 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0469 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0553 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0636 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.072 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0803 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0886 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.097 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.1053 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.1136 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.122 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.1303 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.1386 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.147 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.1553 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.1637 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.172 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.1803 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.1887 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.197 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.2054 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.2137 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.222 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.2303 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.2387 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.247 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.2554 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.2637 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.272 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.2804 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.2887 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.297 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3054 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3137 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3221 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3304 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3387 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3471 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3554 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3637 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3721 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3804 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3887 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3971 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4054 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4138 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4221 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4304 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4388 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4471 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4554 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4638 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4721 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4804 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4888 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4971 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5055 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5138 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5221 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5305 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5388 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5471 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5555 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5638 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5721 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5805 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5888 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5972 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6055 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6138 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6222 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6305 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6389 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6472 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6555 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6638 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6722 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6805 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6889 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6972 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7055 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7139 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7222 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7306 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7389 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7472 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7556 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7639 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7722 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7806 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7889 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7972 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8056 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8139 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8223 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8306 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8389 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8473 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8556 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.864 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8723 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8806 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8889 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8973 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9056 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.914 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9223 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9306 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.939 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9473 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9556 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.964 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9723 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9807 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.989 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9973 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0057 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.014 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0223 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0307 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.039 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0473 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0557 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.064 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0724 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0807 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.089 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0974 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1057 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.114 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1224 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1307 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.139 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1474 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1557 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1641 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1724 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1807 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1891 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1974 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2057 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2141 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2224 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2307 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2391 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2474 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2558 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2641 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2724 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2808 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2891 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2975 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3058 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3141 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3224 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3308 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3391 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3475 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3558 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3641 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3725 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3808 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3892 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3975 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4058 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4142 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4225 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4308 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4392 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4475 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4558 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4642 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4725 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4809 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4892 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4975 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5059 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5142 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5225 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5309 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5392 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5475 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5559 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5642 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5726 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5809 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5892 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5976 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6059 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6142 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6226 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6309 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6393 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6476 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6559 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6643 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6726 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6809 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6893 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6976 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.7059 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.7143 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.7226 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.731 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.7393 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.7476 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.756 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.7643 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.7726 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.781 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.7893 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.7976 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.806 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.8143 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.8226 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.831 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.8393 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.8477 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.856 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.8643 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.8727 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.881 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.8893 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.8976 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.906 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.9143 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.9227 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.931 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.9393 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.9477 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.956 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.9643 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.9727 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.981 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.9893 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.9977 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.006 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.0143 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.0227 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.031 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.0394 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.0477 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.056 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.0644 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.0727 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.081 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.0894 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.0977 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.106 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.1144 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.1227 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.131 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.1394 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.1477 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.1561 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.1644 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.1727 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.1811 | 29.9968 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.1894 | 29.9968 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.1977 | 29.9967 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2061 | 29.9967 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2144 | 29.9966 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2227 | 29.9968 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2311 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2394 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2477 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2561 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2644 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2728 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2811 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2894 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2978 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3061 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3144 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3228 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3311 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3394 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3478 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3561 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3644 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3728 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3811 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3895 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3978 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4061 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4145 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4228 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4312 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4395 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4478 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4561 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4645 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4728 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4811 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4895 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4978 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5062 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5145 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5228 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5312 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5395 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5479 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5562 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5645 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5728 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5812 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5895 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5979 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6062 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6145 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6229 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6312 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6395 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6479 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6562 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6646 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6729 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6812 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6895 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6979 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7062 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7146 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7229 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7312 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7396 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7479 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7562 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7646 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7729 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7812 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7896 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7979 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8062 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8146 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8229 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8313 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8396 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8479 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8563 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8646 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.873 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8813 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8896 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8979 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.9063 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.9146 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.9229 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.9313 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.9396 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.948 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.9563 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.9646 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.973 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.9813 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.9897 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.998 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0063 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0146 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.023 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0313 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0397 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.048 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0563 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0647 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.073 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0813 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0897 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.098 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.1064 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.1147 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.123 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.1313 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.1397 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.148 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.1564 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.1647 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.173 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.1814 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.1897 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.198 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2064 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2147 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2231 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2314 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2397 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.248 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2564 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2647 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2731 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2814 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2897 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2981 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3064 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3148 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3231 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3314 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3398 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3481 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3564 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3647 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3731 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3814 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3898 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3981 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4064 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4148 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4231 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4315 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4398 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4481 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4565 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4648 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4731 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4815 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4898 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4981 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5065 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5148 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5231 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5315 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5398 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5482 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5565 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5648 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5732 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5815 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5898 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5982 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6065 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6148 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6232 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6315 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6399 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6482 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6565 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6649 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6732 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6815 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6899 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6982 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7065 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7149 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7232 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7316 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7399 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7482 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7566 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7649 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7732 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7816 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7899 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7982 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8066 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8149 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8233 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8316 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8399 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8483 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8566 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8649 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8733 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8816 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.89 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8983 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9066 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.915 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9233 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9316 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.94 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9483 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9566 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.965 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9733 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9817 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.99 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9983 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0067 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.015 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0233 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0317 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.04 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0483 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0567 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.065 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0734 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0817 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.09 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0984 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1067 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1151 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1234 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1317 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.14 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1484 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1567 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1651 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1734 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1817 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1901 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1984 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2068 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2151 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2234 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2318 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2401 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2484 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2568 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2651 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2734 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2818 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2901 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2985 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3068 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3151 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3235 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3318 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3401 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3485 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3568 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3651 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3735 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3818 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3902 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3985 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4068 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4152 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4235 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4318 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4402 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4485 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4568 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4652 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4735 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4819 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4902 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4985 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5069 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5152 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5235 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5319 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5402 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5486 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5569 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5652 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5735 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5819 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5902 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5986 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6069 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6152 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6236 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6319 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6403 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6486 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6569 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6653 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6736 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6819 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6903 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6986 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.7069 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.7153 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.7236 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.732 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.7403 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.7486 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.757 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.7653 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.7737 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.782 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.7903 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.7986 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.807 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.8153 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.8237 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.832 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.8403 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.8487 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.857 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.8654 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.8737 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.882 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.8904 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.8987 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.907 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.9154 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.9237 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.932 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.9404 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.9487 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.9571 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.9654 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.9737 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.9821 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.9904 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.9987 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0071 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0154 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0237 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0321 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0404 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0488 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0571 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0654 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0738 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0821 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0904 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0988 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1071 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1154 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1238 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1321 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1405 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1488 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1571 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1655 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1738 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1821 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1905 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1988 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2072 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2155 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2238 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2321 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2405 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2488 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2572 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2655 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2738 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2822 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2905 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2989 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3072 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3155 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3239 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3322 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3405 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3489 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3572 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3655 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3739 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3822 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3906 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3989 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4072 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4156 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4239 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4323 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4406 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4489 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4572 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4656 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4739 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4823 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4906 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4989 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5073 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5156 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.524 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5323 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5406 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.549 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5573 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5656 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.574 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5823 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5906 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.599 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6073 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6157 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.624 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6323 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6407 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.649 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6573 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6657 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.674 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6823 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6907 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.699 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7074 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7157 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.724 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7324 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7407 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7491 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7574 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7657 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7741 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7824 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7907 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7991 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8074 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8158 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8241 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8324 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8408 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8491 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8575 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8658 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8741 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8824 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8908 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8991 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9075 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9158 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9241 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9325 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9408 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9492 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9575 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9658 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9742 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9825 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9908 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9992 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0075 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0159 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0242 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0325 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0409 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0492 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0576 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0659 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0742 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0826 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0909 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0992 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1076 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1159 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1242 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1326 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1409 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1493 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1576 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1659 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1743 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1826 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1909 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1993 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2076 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2159 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2243 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2326 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.241 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2493 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2576 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.266 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2743 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2827 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.291 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2993 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3077 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.316 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3243 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3327 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.341 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3494 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3577 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.366 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3744 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3827 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3911 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3994 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4077 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.416 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4244 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4327 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4411 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4494 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4577 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4661 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4744 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4828 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4911 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4994 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5078 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5161 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5244 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5328 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5411 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5495 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5578 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5661 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5745 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5828 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5912 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5995 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6078 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6161 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6245 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6328 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6412 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6495 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6578 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6662 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6745 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6829 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6912 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6995 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7079 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7162 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7245 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7329 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7412 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7495 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7579 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7662 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7746 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7829 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7912 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7996 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.8079 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.8163 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.8246 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.8329 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.8413 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.8496 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.8579 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.8663 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.8746 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.883 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.8913 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.8996 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.908 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.9163 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.9247 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.933 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.9413 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.9496 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.958 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.9663 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.9747 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.983 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.9913 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.9997 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.008 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0164 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0247 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.033 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0414 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0497 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.058 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0664 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0747 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0831 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0914 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0997 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1081 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1164 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1248 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1331 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1414 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1497 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1581 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1664 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1748 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1831 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1914 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1998 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2081 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2165 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2248 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2331 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2415 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2498 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2581 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2665 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2748 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2831 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2915 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2998 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3082 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3165 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3248 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3332 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3415 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3499 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3582 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3665 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3749 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3832 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3915 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3999 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4082 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4166 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4249 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4332 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4416 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4499 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4583 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4666 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4749 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4832 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4916 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4999 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5083 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5166 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5249 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5333 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5416 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.55 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5583 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5666 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.575 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5833 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5916 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6083 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6167 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.625 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6333 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6417 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.65 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6584 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6667 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.675 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6833 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6917 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7084 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7167 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.725 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7334 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7417 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7501 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7584 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7667 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7751 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7834 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7917 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8001 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8084 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8167 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8251 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8334 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8418 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8501 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8584 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8668 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8751 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8835 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8918 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9001 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9085 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9168 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9251 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9335 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9418 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9502 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9585 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9668 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9752 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9835 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9919 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0002 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0085 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0168 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0252 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0335 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0419 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0502 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0585 | 29.9968 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0669 | 29.9967 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0752 | 29.9966 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0836 | 29.9965 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0919 | 29.9965 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1002 | 29.9965 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1086 | 29.9966 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1169 | 29.9966 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1252 | 29.9966 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1336 | 29.9966 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1419 | 29.9966 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1503 | 29.9966 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1586 | 29.9965 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1669 | 29.9964 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1753 | 29.9964 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1836 | 29.9964 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.192 | 29.9967 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2003 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2086 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2169 | 29.9968 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2253 | 29.9968 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2336 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.242 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2503 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2586 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.267 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2753 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2837 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.292 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3003 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3087 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.317 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3253 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3337 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.342 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3503 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3587 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.367 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3754 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3837 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.392 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4004 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4087 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4171 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4254 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4337 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4421 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4504 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4587 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4671 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4754 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4838 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4921 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5004 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5088 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5171 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5255 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5338 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5421 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5504 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5588 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5671 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5755 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5838 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5921 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6005 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6088 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6172 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6255 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6338 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6422 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6505 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6588 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6672 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6755 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6839 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6922 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7005 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7089 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7172 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7256 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7339 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7422 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7505 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7589 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7672 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7756 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7839 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7922 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8006 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8089 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8173 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8256 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8339 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8423 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8506 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8589 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8673 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8756 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8839 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8923 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9006 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.909 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9173 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9257 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.934 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9423 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9507 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.959 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9673 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9757 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.984 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9923 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0007 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.009 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0174 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0257 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.034 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0424 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0507 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0591 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0674 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0757 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0841 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0924 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1007 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1091 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1174 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1258 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1341 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1424 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1508 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1591 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1674 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1758 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1841 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1925 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2008 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2091 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2175 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2258 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2342 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2425 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2508 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2592 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2675 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2758 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2842 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2925 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3009 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3092 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3175 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3259 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3342 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3426 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3509 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3592 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3676 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3759 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3842 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3926 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.4009 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.4093 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.4176 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.4259 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.4343 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.4426 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.451 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.4593 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.4676 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.476 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.4843 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.4926 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.501 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.5093 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.5177 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.526 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.5343 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.5427 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.551 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.5594 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.5677 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.576 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.5844 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.5927 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.601 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6094 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6177 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6261 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6344 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6427 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6511 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6594 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6678 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6761 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6844 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6928 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7011 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7094 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7178 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7261 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7345 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7428 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7511 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7595 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7678 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7762 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7845 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7928 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8012 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8095 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8178 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8262 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8345 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8429 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8512 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8595 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8679 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8762 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8846 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8929 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9012 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9096 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9179 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9262 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9346 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9429 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9513 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9596 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9679 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9763 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9846 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.993 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0013 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0096 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.018 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0263 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0346 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.043 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0513 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0597 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.068 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0763 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0847 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.093 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1013 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1097 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.118 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1264 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1347 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.143 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1514 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1597 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1681 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1764 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1847 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1931 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2014 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2097 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2181 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2264 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2348 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2431 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2514 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2598 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2681 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2765 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2848 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2931 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3015 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3098 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3181 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3265 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3348 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3431 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3515 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3598 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3682 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3765 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3848 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3932 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4015 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4099 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4182 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4265 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4348 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4432 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4515 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4599 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4682 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4765 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4849 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4932 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5016 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5099 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5182 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5266 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5349 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5432 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5516 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5599 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5683 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5766 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5849 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5933 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6016 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.61 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6183 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6266 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6349 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6433 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6516 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.66 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6683 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6766 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.685 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6933 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7017 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.71 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7183 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7267 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.735 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7433 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7517 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.76 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7684 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7767 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.785 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7934 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8017 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8101 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8184 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8267 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8351 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8434 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8517 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8601 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8684 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8767 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8851 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8934 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9018 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9101 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9184 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9268 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9351 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9435 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9518 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9601 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9684 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9768 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9851 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9935 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0018 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0101 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0185 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0268 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0352 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0435 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0518 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0602 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0685 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0768 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0852 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0935 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1019 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1102 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1185 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1269 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1352 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1436 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1519 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1602 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1685 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1769 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1852 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1936 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2019 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2102 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2186 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2269 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2353 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2436 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2519 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2603 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2686 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2769 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2853 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2936 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.302 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3103 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3186 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.327 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3353 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3437 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.352 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3603 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3687 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.377 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3853 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3937 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.402 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4103 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4187 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.427 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4354 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4437 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.452 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4604 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4687 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4771 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4854 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4937 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.502 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5104 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5187 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5271 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5354 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5437 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5521 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5604 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5688 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5771 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5854 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5938 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6021 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6104 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6188 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6271 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6355 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6438 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6521 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6605 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6688 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6772 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6855 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6938 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7021 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7105 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7188 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7272 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7355 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7438 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7522 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7605 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7689 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7772 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7855 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7939 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8022 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8105 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8189 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8272 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8356 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8439 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8522 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8606 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8689 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8773 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8856 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8939 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9023 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9106 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9189 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9273 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9356 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.944 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9523 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9606 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.969 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9773 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9857 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.994 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0023 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0107 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.019 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0273 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0357 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.044 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0524 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0607 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.069 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0774 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0857 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0941 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1024 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1107 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1191 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1274 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1357 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1441 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1524 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1608 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1691 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1774 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1858 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1941 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2025 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2108 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2191 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2275 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2358 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2441 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2525 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2608 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2692 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2775 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2858 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2942 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3025 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3109 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3192 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3275 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3359 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3442 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3525 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3609 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3692 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3776 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3859 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3942 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4026 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4109 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4193 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4276 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4359 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4443 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4526 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4609 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4693 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4776 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.486 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4943 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5026 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.511 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5193 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5276 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.536 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5443 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5527 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.561 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5693 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5777 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.586 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5944 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6027 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.611 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6194 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6277 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.636 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6444 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6527 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6611 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6694 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6777 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6861 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6944 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7028 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7111 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7195 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7278 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7361 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7444 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7528 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7611 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7695 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7778 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7862 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7945 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8028 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8112 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8195 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8279 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8362 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8445 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8528 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8612 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8695 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8779 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8862 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8946 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9029 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9112 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9196 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9279 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9362 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9446 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9529 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9612 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9696 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9779 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9863 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9946 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.003 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0113 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0196 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.028 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0363 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0446 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.053 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0613 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0696 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.078 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0863 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0947 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.103 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1114 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1197 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.128 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1364 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1447 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.153 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1614 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1697 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.178 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1864 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1947 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2031 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2114 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2197 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2281 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2364 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2448 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2531 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2614 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2698 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2781 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2864 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2948 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3031 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3115 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3198 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3281 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3365 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3448 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3531 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3615 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3698 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3782 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3865 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3948 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4032 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4115 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4199 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4282 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4365 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4449 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4532 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4615 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4699 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4782 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4866 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4949 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5032 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5116 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5199 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5283 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5366 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5449 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5533 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5616 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5699 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5783 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5866 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.595 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.6033 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.6116 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.62 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.6283 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.6367 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.645 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.6533 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.6617 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.67 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.6783 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.6867 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.695 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7034 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7117 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.72 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7284 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7367 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7451 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7534 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7617 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7701 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7784 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7867 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7951 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8034 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8118 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8201 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8284 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8368 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8451 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8535 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8618 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8701 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8785 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8868 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8951 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9035 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9118 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9202 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9285 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9368 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9452 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9535 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9619 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9702 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9785 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9869 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9952 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0035 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0119 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0202 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0286 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0369 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0452 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0536 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0619 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0703 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0786 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0869 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0953 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.1036 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.1119 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.1203 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.1286 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.137 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.1453 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.1536 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.162 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.1703 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.1786 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.187 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.1953 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.2037 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.212 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.2203 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.2287 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.237 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.2454 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.2537 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.262 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.2704 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.2787 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.287 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.2954 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3037 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3121 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3204 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3287 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3371 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3454 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3538 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3621 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3704 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3788 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3871 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3954 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4038 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4121 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4205 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4288 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4371 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4455 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4538 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4622 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4705 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4788 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4872 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4955 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5038 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5122 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5205 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5289 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5372 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5455 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5539 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5622 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5706 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5789 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5872 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5956 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6039 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6122 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6206 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6289 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6373 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6456 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6539 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6623 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6706 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.679 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6873 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6956 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7039 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7123 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7206 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.729 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7373 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7456 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.754 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7623 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7707 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.779 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7874 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7957 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.804 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8123 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8207 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.829 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8374 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8457 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.854 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8624 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8707 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8791 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8874 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8958 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9041 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9124 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9207 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9291 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9374 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9458 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9541 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9624 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9708 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9791 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9875 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9958 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0041 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0125 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0208 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0291 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0375 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0458 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0542 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0625 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0708 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0792 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0875 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0959 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1042 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1125 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1208 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1292 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1375 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1459 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1542 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1625 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1709 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1792 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1876 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1959 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2042 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2126 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2209 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2292 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2376 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2459 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2542 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2626 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2709 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2793 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2876 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2959 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.3043 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.3126 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.321 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.3293 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.3376 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.346 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.3543 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.3626 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.371 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.3793 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.3877 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.396 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.4043 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.4127 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.421 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.4294 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.4377 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.446 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.4543 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.4627 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.471 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.4794 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.4877 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.496 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5044 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5127 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5211 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5294 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5377 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5461 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5544 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5627 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5711 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5794 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5878 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5961 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6044 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6128 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6211 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6295 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6378 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6461 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6544 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6628 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6711 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6795 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6878 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6961 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7045 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7128 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7212 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7295 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7378 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7462 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7545 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7628 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7712 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7795 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7878 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7962 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8045 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8129 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8212 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8295 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8379 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8462 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8546 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8629 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8712 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8796 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8879 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8962 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9046 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9129 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9213 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9296 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9379 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9463 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9546 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.963 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9713 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9796 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9879 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9963 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0046 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.013 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0213 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0296 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.038 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0463 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0547 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.063 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0713 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0797 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.088 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0963 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1047 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.113 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1214 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1297 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.138 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1464 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1547 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1631 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1714 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1797 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.188 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1964 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2047 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2131 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2214 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2297 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2381 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2464 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2548 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2631 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2714 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2798 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2881 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2964 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3048 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3131 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3214 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3298 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3381 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3465 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3548 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3631 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3715 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3798 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3882 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3965 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4048 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4132 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4215 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4298 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4382 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4465 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4549 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4632 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4715 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4799 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4882 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4966 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5049 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5132 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5215 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5299 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5382 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5466 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5549 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5632 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5716 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5799 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5883 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5966 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.6049 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.6133 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.6216 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.6299 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.6383 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.6466 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.655 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.6633 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.6716 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.68 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.6883 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.6967 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.705 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.7133 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.7216 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.73 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.7383 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.7467 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.755 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.7633 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.7717 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.78 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.7884 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.7967 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.805 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8134 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8217 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.83 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8384 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8467 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.855 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8634 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8717 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8801 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8884 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8967 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9051 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9134 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9218 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9301 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9384 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9468 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9551 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9634 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9718 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9801 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9885 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9968 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0051 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0135 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0218 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0302 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0385 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0468 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0551 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0635 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0718 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0802 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0885 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0968 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1052 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1135 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1219 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1302 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1385 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1469 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1552 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1635 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1719 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1802 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1886 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1969 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2052 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2136 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2219 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2303 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2386 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2469 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2552 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2636 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2719 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2803 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2886 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2969 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3053 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3136 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.322 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3303 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3386 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.347 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3553 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3636 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.372 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3803 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3887 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.397 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4053 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4137 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.422 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4304 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4387 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.447 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4554 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4637 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.472 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4804 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4887 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.497 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5054 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5137 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5221 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5304 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5387 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5471 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5554 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5638 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5721 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5804 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5887 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5971 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6054 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6138 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6221 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6304 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6388 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6471 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6555 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6638 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6721 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6805 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6888 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6971 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7055 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7138 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7222 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7305 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7388 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7472 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7555 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7639 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7722 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7805 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7888 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7972 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8055 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8139 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8222 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8305 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8389 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8472 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8556 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8639 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8722 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8806 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8889 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8972 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9056 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9139 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9223 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9306 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9389 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9473 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9556 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.964 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9723 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9806 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.989 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9973 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0056 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.014 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0223 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0306 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.039 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0473 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0557 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.064 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0723 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0807 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.089 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0974 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1057 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.114 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1223 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1307 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.139 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1474 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1557 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.164 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1724 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1807 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1891 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1974 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2057 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2141 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2224 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2307 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2391 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2474 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2558 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2641 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2724 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2808 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2891 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2975 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3058 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3141 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3224 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3308 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3391 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3475 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3558 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3641 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3725 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3808 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3892 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3975 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4058 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4142 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4225 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4308 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4392 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4475 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4559 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4642 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4725 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4809 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4892 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4976 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5059 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5142 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5226 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5309 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5392 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5476 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5559 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5642 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5726 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5809 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5893 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5976 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6059 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6143 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6226 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.631 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6393 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6476 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6559 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6643 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6726 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.681 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6893 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6976 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.706 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7143 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7227 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.731 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7393 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7477 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.756 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7643 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7727 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.781 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7894 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7977 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.806 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8144 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8227 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8311 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8394 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8477 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.856 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8644 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8727 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8811 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8894 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8977 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9061 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9144 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9228 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9311 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9394 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9478 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9561 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9644 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9728 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9811 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9895 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9978 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0061 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0145 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0228 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0312 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0395 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0478 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0562 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0645 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0728 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0812 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0895 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0978 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1062 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1145 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1229 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1312 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1395 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1479 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1562 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1646 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1729 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1812 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1895 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1979 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2062 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2146 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2229 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2312 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2396 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2479 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2563 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2646 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2729 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2813 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2896 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2979 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3063 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3146 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.323 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3313 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3396 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.348 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3563 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3647 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.373 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3813 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3896 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.398 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.4063 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.4147 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.423 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.4313 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.4397 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.448 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.4564 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.4647 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.473 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.4814 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.4897 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.498 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5064 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5147 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5231 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5314 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5397 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5481 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5564 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5648 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5731 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5814 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5898 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5981 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6064 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6148 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6231 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6314 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6398 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6481 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6565 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6648 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6731 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6815 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6898 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6982 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7065 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7148 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7231 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7315 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7398 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7482 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7565 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7648 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7732 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7815 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7899 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7982 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8065 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8149 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8232 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8315 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8399 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8482 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8566 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8649 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8732 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8816 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8899 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8983 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9066 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9149 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9232 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9316 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9399 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9483 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9566 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9649 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9733 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9816 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.99 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9983 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0066 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.015 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0233 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0316 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.04 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0483 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0567 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.065 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0733 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0817 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.09 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0984 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1067 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.115 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1234 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1317 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.14 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1484 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1567 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.165 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1734 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1817 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1901 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1984 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2067 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2151 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2234 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2318 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2401 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2484 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2567 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2651 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2734 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2818 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2901 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2984 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3068 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3151 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3235 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3318 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3401 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3485 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3568 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3651 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3735 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3818 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3902 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3985 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4068 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4152 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4235 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4319 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4402 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4485 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4568 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4652 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4735 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4819 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4902 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4985 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5069 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5152 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5236 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5319 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5402 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5486 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5569 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5652 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5736 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5819 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5903 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5986 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6069 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6153 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6236 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.632 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6403 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6486 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.657 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6653 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6736 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.682 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6903 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6986 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.707 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7153 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7237 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.732 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7403 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7487 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.757 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7654 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7737 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.782 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7903 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7987 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.807 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8154 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8237 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.832 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8404 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8487 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8571 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8654 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8737 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8821 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8904 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8987 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9071 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9154 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9238 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9321 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9404 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9488 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9571 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9655 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9738 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9821 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9904 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9988 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0071 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0155 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0238 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0321 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0405 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0488 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0572 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0655 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0738 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0822 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0905 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0988 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1072 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1155 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1239 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1322 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1405 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1489 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1572 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1656 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1739 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1822 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1906 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1989 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.2072 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.2156 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.2239 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.2322 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.2406 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.2489 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.2573 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.2656 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.2739 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.2823 | 29.9968 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.2906 | 29.9968 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.299 | 29.9968 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.3073 | 29.9967 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.3156 | 29.9968 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.3239 | 29.9968 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.3323 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.3406 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.349 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.3573 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.3656 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.374 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.3823 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.3907 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.399 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4073 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4157 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.424 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4323 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4407 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.449 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4574 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4657 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.474 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4824 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4907 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4991 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5074 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5157 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.524 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5324 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5407 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5491 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5574 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5657 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5741 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5824 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5908 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5991 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6074 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6158 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6241 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6324 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6408 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6491 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6575 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6658 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6741 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6825 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6908 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6992 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7075 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7158 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7242 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7325 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7408 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7492 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7575 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7658 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7742 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7825 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7909 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7992 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8075 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8159 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8242 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8326 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8409 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8492 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8575 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8659 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8742 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8826 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8909 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8992 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9076 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9159 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9243 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9326 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9409 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9493 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9576 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9659 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9743 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9826 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9909 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9993 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.0076 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.016 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.0243 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.0326 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.041 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.0493 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.0576 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.066 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.0743 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.0826 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.091 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.0993 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.1077 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.116 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.1243 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.1327 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.141 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.1494 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.1577 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.166 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.1743 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.1827 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.191 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.1994 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.2077 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.216 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.2244 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.2327 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.2411 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.2494 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.2577 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.2661 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.2744 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.2827 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.2911 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.2994 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3077 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3161 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3244 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3328 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3411 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3494 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3578 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3661 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3745 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3828 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3911 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3994 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4078 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4161 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4245 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4328 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4411 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4495 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4578 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4662 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4745 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4828 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4911 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4995 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5078 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5162 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5245 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5328 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5412 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5495 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5579 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5662 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5745 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5829 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5912 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5995 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6079 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6162 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6245 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6329 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6412 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6495 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6579 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6662 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6746 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6829 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6912 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6996 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7079 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7162 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7246 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7329 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7412 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7496 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7579 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7663 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7746 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7829 | 30.0046 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7913 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7996 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.808 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.8163 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.8246 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.8329 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.8413 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.8496 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.858 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.8663 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.8746 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.883 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.8913 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.8997 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.908 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.9163 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.9247 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.933 | 30.0052 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.9413 | 30.0053 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.9497 | 30.0054 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.958 | 30.0054 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.9663 | 30.0055 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.9747 | 30.0055 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.983 | 30.0055 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.9914 | 30.0055 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.9997 | 30.0055 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.008 | 30.0055 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.0164 | 30.0055 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.0247 | 30.0055 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.0331 | 30.0054 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.0414 | 30.0053 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.0497 | 30.0052 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.058 | 30.0052 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.0664 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.0747 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.0831 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.0914 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.0997 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1081 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1164 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1248 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1331 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1414 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1497 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1581 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1664 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1748 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1831 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1914 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1998 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2081 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2165 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2248 | 30.0052 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2331 | 30.0053 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2415 | 30.0054 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2498 | 30.0055 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2581 | 30.0056 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2665 | 30.0057 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2748 | 30.0058 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2831 | 30.0058 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2915 | 30.0059 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2998 | 30.0059 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3081 | 30.0059 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3165 | 30.0059 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3248 | 30.0059 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3332 | 30.0059 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3415 | 30.0059 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3498 | 30.0059 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3582 | 30.0059 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3665 | 30.0059 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3748 | 30.0059 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3832 | 30.0059 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3915 | 30.0059 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3998 | 30.006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4082 | 30.006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4165 | 30.006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4249 | 30.006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4332 | 30.006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4415 | 30.006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4499 | 30.006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4582 | 30.0061 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4666 | 30.0061 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4749 | 30.0061 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4832 | 30.0061 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4915 | 30.0061 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4999 | 30.006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5082 | 30.0059 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5166 | 30.0058 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5249 | 30.0058 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5332 | 30.0057 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5416 | 30.0056 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5499 | 30.0056 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5583 | 30.0056 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5666 | 30.0055 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5749 | 30.0054 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5833 | 30.0054 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5916 | 30.0054 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5999 | 30.0054 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.6083 | 30.0054 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.6166 | 30.0055 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.6249 | 30.0056 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.6333 | 30.0058 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.6416 | 30.0059 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.65 | 30.006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.6583 | 30.0062 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.6666 | 30.0063 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.675 | 30.0064 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.6833 | 30.0065 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.6917 | 30.0066 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.7 | 30.0066 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.7083 | 30.0066 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.7166 | 30.0066 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.725 | 30.0066 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.7333 | 30.0067 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.7417 | 30.0068 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.75 | 30.0067 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.7583 | 30.0066 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.7667 | 30.0065 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.775 | 30.0065 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.7833 | 30.0064 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.7917 | 30.0063 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.8 | 30.0063 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.8083 | 30.0063 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.8167 | 30.0063 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.825 | 30.0063 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.8333 | 30.0064 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.8417 | 30.0065 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.85 | 30.0064 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.8583 | 30.0063 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.8667 | 30.0062 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.875 | 30.0061 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.8834 | 30.006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.8917 | 30.0058 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.9 | 30.0056 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.9084 | 30.0055 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.9167 | 30.0053 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.925 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.9334 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.9417 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.95 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.9584 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.9667 | 30.0046 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.975 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.9834 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.9917 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0001 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0084 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0167 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0251 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0334 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0417 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.05 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0584 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0667 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0751 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0834 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0917 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1001 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1084 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1167 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1251 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1334 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1418 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1501 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1584 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1667 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1751 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1834 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1917 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2001 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2084 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2168 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2251 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2334 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2418 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2501 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2584 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2668 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2751 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2834 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2918 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3001 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3084 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3168 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3251 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3335 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3418 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3501 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3585 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3668 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3751 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3835 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3918 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4001 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4085 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4168 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4251 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4335 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4418 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4501 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4585 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4668 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4751 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4835 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4918 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5002 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5085 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5168 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5251 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5335 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5418 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5501 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5585 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5668 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5752 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5835 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5918 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6002 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6085 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6168 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6252 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6335 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6418 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6502 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6585 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6668 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6752 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6835 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6918 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7002 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7085 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7168 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7252 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7335 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7419 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7502 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7585 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7668 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7752 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7835 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7918 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8002 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8085 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8169 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8252 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8335 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8419 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8502 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8585 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8669 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8752 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8835 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8918 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9002 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9085 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9169 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9252 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9335 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9419 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9502 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9585 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9669 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9752 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9836 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9919 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0002 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0085 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0169 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0252 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0335 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0419 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0502 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0585 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0669 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0752 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0836 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0919 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1002 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1086 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1169 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1252 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1335 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1419 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1502 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1586 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1669 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1752 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1836 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1919 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2002 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2086 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2169 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2252 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2336 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2419 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2502 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2586 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2669 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2752 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2836 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2919 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3002 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3086 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3169 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3253 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3336 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3419 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3503 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3586 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3669 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3752 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3836 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3919 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4002 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4086 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4169 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4253 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4336 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4419 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4503 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4586 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4669 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4753 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4836 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4919 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5003 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5086 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5169 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5253 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5336 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5419 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5503 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5586 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5669 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5753 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5836 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5919 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6003 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6086 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6169 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6253 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6336 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6419 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6503 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6586 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.667 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6753 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6836 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.692 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7003 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7086 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7169 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7253 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7336 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7419 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7503 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7586 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.767 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7753 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7836 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.792 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8003 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8086 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.817 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8253 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8336 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.842 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8503 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8586 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.867 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8753 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8836 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.892 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9003 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9086 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.917 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9253 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9337 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.942 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9503 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9586 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.967 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9753 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9836 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.992 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0003 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0087 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.017 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0253 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0337 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.042 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0503 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0587 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.067 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0753 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0837 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.092 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1003 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1087 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.117 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1253 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1337 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.142 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1503 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1587 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.167 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1753 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1837 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.192 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2003 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2087 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.217 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2253 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2337 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.242 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2503 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2587 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.267 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2753 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2837 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.292 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3003 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3087 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.317 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3253 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3336 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.342 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3503 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3586 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.367 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3753 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3836 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.392 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4003 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4086 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.417 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4253 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4336 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.442 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4503 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4586 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4669 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4753 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4836 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.492 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5003 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5086 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.517 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5253 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5336 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.542 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5503 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5586 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.567 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5753 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5836 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5919 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6003 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6086 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6169 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6253 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6336 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6419 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6503 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6586 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6669 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6753 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6836 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6919 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7003 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7086 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7169 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7253 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7336 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7419 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7502 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7586 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7669 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7752 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7836 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7919 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8002 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8086 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8169 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8252 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8336 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8419 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8502 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8586 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8669 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8752 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8835 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8919 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9002 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9085 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9169 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9252 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9335 | 30.0046 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9419 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9502 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9585 | 30.0046 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9669 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9752 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9835 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9919 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0002 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0085 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0168 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0252 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0335 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0418 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0502 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0585 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0668 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0752 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0835 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0918 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1002 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1085 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1168 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1252 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1335 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1418 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1501 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1585 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1668 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1751 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1834 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1918 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2001 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2084 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2168 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2251 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2334 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2418 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2501 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2584 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2668 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2751 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2834 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2917 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3001 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3084 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3167 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3251 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3334 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3417 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3501 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3584 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3667 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3751 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3834 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3917 | 30.0046 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4001 | 30.0046 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4084 | 30.0046 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4167 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.425 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4333 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4417 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.45 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4583 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4667 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.475 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4833 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4917 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5083 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5167 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.525 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5333 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5417 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.55 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5583 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5667 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.575 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5833 | 30.0046 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5916 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6083 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6166 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.625 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6333 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6416 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.65 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6583 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6666 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.675 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6833 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6916 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6999 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7083 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7166 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7249 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7332 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7416 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7499 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7582 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7666 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7749 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7832 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7916 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7999 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8082 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8166 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8249 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8332 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8415 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8499 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8582 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8665 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8748 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8832 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8915 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8998 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9082 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9165 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9248 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9331 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9415 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9498 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9581 | 30.0052 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9665 | 30.0052 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9748 | 30.0052 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9831 | 30.0052 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9915 | 30.0052 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9998 | 30.0052 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0081 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0164 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0247 | 30.0052 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0331 | 30.0054 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0414 | 30.0055 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0497 | 30.0056 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0581 | 30.0057 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0664 | 30.0058 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0747 | 30.0059 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.083 | 30.006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0914 | 30.0061 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0997 | 30.0062 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.108 | 30.0062 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1164 | 30.0063 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1247 | 30.0064 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.133 | 30.0064 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1414 | 30.0065 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1497 | 30.0066 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.158 | 30.0067 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1663 | 30.0068 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1747 | 30.0069 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.183 | 30.007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1913 | 30.0071 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1996 | 30.0073 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.208 | 30.0074 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2163 | 30.0077 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2246 | 30.0079 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2329 | 30.0081 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2413 | 30.0083 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2496 | 30.0084 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2579 | 30.0085 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2663 | 30.0087 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2746 | 30.0088 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2829 | 30.009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2913 | 30.0092 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2996 | 30.0093 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3079 | 30.0094 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3162 | 30.0093 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3246 | 30.0093 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3329 | 30.0092 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3412 | 30.0092 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3495 | 30.0091 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3579 | 30.009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3662 | 30.0088 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3745 | 30.0087 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3828 | 30.0086 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3912 | 30.0085 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3995 | 30.0084 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4078 | 30.0082 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4162 | 30.0082 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4245 | 30.0081 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4328 | 30.008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4412 | 30.0079 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4495 | 30.0078 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4578 | 30.0078 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4661 | 30.0075 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4745 | 30.0072 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4828 | 30.0071 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4911 | 30.0069 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4995 | 30.0068 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5078 | 30.0066 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5161 | 30.0064 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5244 | 30.0061 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5327 | 30.0059 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5411 | 30.0057 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5494 | 30.0055 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5577 | 30.0053 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5661 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5744 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5827 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5911 | 30.0046 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5994 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.6077 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.616 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.6244 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.6327 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.641 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.6494 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.6577 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.666 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.6743 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.6826 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.691 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.6993 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7076 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.716 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7243 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7326 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.741 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7493 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7576 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7659 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7743 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7826 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7909 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7992 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8076 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8159 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8242 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8326 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8409 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8492 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8575 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8658 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8742 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8825 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8908 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8991 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9075 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9158 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9241 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9325 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9408 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9491 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9574 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9658 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9741 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9824 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9907 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9991 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0074 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0157 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.024 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0323 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0407 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.049 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0573 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0656 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.074 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0823 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0906 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0989 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1073 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1156 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1239 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1323 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1406 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1489 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1572 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1656 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1739 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1822 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1905 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1989 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2072 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2155 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2238 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2321 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2405 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2488 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2571 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2654 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2738 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2821 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2904 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2987 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.3071 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.3154 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.3237 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.332 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.3404 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.3487 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.357 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.3653 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.3737 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.382 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.3903 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.3987 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.407 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4153 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4236 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4319 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4403 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4486 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4569 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4652 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4736 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4819 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4902 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4985 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5069 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5152 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5235 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5318 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5402 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5485 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5568 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5651 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5735 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5818 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5901 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5984 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.6068 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.6151 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.6234 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.6317 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.64 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.6484 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.6567 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.665 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.6733 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.6817 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.69 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.6983 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7067 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.715 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7233 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7316 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.74 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7483 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7566 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7649 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7733 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7816 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7899 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7982 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8065 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8149 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8232 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8315 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8398 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8482 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8565 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8648 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8731 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8815 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8898 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8981 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9064 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9148 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9231 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9314 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9398 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9481 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9564 | 29.9968 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9647 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9731 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9814 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9897 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.998 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0063 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0147 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.023 | 29.9968 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0313 | 29.9968 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0396 | 29.9968 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.048 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0563 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0646 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0729 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0813 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0896 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0979 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1062 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1146 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1229 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1312 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1395 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1479 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1562 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1645 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1728 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1812 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1895 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1978 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2061 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2144 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2228 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2311 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2394 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2478 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2561 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2644 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2727 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2811 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2894 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2977 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.306 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3144 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3227 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.331 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3393 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3477 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.356 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3643 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3726 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.381 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3893 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3976 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4059 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4142 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4226 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4309 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4392 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4475 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4559 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4642 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4725 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4808 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4892 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4975 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5058 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5142 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5225 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5308 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5391 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5475 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5558 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5641 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5724 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5807 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5891 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5974 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.6057 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.614 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.6224 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.6307 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.639 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.6473 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.6557 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.664 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.6723 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.6806 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.689 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.6973 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7056 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7139 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7223 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7306 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7389 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7473 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7556 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7639 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7722 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7805 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7888 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7972 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8055 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8138 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8222 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8305 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8388 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8471 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8555 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8638 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8721 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8804 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8888 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8971 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.9054 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.9137 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.9221 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.9304 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.9387 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.947 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.9554 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.9637 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.972 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.9803 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.9886 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.997 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0053 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0136 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0219 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0303 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0386 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0469 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0553 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0636 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0719 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0802 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0886 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0969 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1052 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1135 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1219 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1302 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1385 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1468 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1552 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1635 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1718 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1801 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1884 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1968 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.2051 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.2134 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.2217 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.2301 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.2384 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.2467 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.255 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.2634 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.2717 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.28 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.2884 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.2967 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.305 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.3133 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.3217 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.33 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.3383 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.3466 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.3549 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.3633 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.3716 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.3799 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.3882 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.3966 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4049 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4132 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4215 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4299 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4382 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4465 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4548 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4632 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4715 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4798 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4881 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4965 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.5048 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.5131 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.5214 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.5298 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.5381 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.5464 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.5547 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.563 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.5714 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.5797 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.588 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.5964 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.6047 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.613 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.6213 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.6297 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.638 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.6463 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.6546 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.663 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.6713 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.6796 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.6879 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.6963 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7046 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7129 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7212 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7296 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7379 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7462 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7545 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7628 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7712 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7795 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7878 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7961 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8045 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8128 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8211 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8294 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8378 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8461 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8544 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8628 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8711 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8794 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8877 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8961 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9044 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9127 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.921 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9294 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9377 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.946 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9543 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9626 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.971 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9793 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9876 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9959 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0043 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0126 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0209 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0293 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0376 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0459 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0542 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0626 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0709 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0792 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0875 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0959 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1042 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1125 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1208 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1292 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1375 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1458 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1541 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1625 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1708 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1791 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1874 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1958 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2041 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2124 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2207 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2291 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2374 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2457 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2541 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2624 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2707 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.279 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2874 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2957 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.304 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3123 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3206 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.329 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3373 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3456 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3539 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3623 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3706 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3789 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3873 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3956 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4039 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4122 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4206 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4289 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4372 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4455 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4539 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4622 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4705 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4788 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4872 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4955 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5038 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5121 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5204 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5288 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5371 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5454 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5538 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5621 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5704 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5787 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5871 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5954 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.6037 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.612 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.6204 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.6287 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.637 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.6454 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.6537 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.662 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.6703 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.6786 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.687 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.6953 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7036 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7119 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7203 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7286 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7369 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7452 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7536 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7619 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7702 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7786 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7869 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7952 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8035 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8119 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8202 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8285 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8368 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8452 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8535 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8618 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8701 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8784 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8868 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8951 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9034 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9118 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9201 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9284 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9367 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9451 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9534 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9617 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.97 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9784 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9867 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.995 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0034 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0117 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.02 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0283 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0367 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.045 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0533 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0616 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0699 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0783 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0866 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0949 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1033 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1116 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1199 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1282 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1366 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1449 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1532 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1616 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1699 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1782 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1865 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1949 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2032 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2115 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2198 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2282 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2365 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2448 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2531 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2615 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2698 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2781 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2865 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2948 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3031 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3115 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3198 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3281 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3364 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3448 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3531 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3614 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3698 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3781 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3864 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3947 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.403 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4114 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4197 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.428 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4364 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4447 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.453 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4614 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4697 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.478 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4863 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4947 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.503 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5113 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5197 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.528 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5363 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5446 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5529 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5613 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5696 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5779 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5863 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5946 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6029 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6113 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6196 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6279 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6362 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6446 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6529 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6612 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6696 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6779 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6862 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6945 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7029 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7112 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7195 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7278 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7362 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7445 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7528 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7612 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7695 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7778 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7861 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7945 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8028 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8111 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8195 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8278 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8361 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8445 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8528 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8611 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8694 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8777 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8861 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8944 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9027 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9111 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9194 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9277 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9361 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9444 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9527 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9611 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9694 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9777 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.986 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9944 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0027 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.011 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0193 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0277 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.036 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0443 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0527 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.061 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0693 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0776 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.086 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0943 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1026 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.111 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1193 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1276 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.136 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1443 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1526 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1609 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1693 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1776 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1859 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1942 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2026 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2109 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2192 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2276 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2359 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2442 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2526 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2609 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2692 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2775 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2859 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2942 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3025 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3109 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3192 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3275 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3358 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3442 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3525 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3608 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3691 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3775 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3858 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3941 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4025 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4108 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4191 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4275 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4358 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4441 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4525 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4608 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4691 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4774 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4857 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4941 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5024 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5107 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5191 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5274 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5357 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5441 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5524 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5607 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.569 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5774 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5857 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.594 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6024 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6107 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.619 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6273 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6357 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.644 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6523 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6606 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.669 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6773 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6856 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.694 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7023 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7106 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.719 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7273 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7356 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.744 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7523 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7606 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7689 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7773 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7856 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7939 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8022 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8106 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8189 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8272 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8356 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8439 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8522 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8606 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8689 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8772 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8856 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8939 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9022 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9105 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9189 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9272 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9355 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9438 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9522 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9605 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9688 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9772 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9855 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9938 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0022 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0105 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0188 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0272 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0355 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0438 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0521 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0605 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0688 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0771 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0854 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0938 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1021 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1104 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1188 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1271 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1354 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1438 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1521 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1604 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1688 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1771 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1854 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1937 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2021 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2104 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2187 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2271 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2354 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2437 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.252 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2604 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2687 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.277 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2854 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2937 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.302 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.3104 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.3187 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.327 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.3354 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.3437 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.352 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.3604 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.3687 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.377 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.3853 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.3936 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.402 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.4103 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.4186 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.427 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.4353 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.4436 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.452 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.4603 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.4686 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.477 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.4853 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.4936 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.502 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5103 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5186 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5269 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5353 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5436 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5519 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5603 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5686 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5769 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5853 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5936 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6019 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6103 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6186 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6269 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6353 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6436 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6519 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6602 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6686 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6769 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6852 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6936 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7019 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7102 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7186 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7269 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7352 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7436 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7519 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7602 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7686 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7769 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7852 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7935 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8019 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8102 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8185 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8269 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8352 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8435 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8519 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8602 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8685 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8769 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8852 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8936 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9019 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9102 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9185 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9269 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9352 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9435 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9519 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9602 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9685 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9769 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9852 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9935 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0019 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0102 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0185 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0269 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0352 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0435 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0518 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0602 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0685 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0768 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0852 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0935 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1018 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1102 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1185 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1268 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1352 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1435 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1518 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1602 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1685 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1768 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1852 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1935 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2018 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2101 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2185 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2268 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2351 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2435 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2518 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2601 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2685 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2768 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2851 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2935 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3018 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3102 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3185 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3268 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3351 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3435 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3518 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3601 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3685 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3768 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3851 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3935 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4018 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4101 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4185 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4268 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4351 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4435 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4518 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4601 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4684 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4768 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4851 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4934 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5018 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5101 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5184 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5268 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5351 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5434 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5518 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5601 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5684 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5768 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5851 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5934 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6017 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6101 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6184 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6267 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6351 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6434 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6517 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6601 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6684 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6767 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6851 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6934 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7017 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7101 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7184 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7267 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7351 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7434 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7517 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7601 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7684 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7767 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7851 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7934 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8017 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8101 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8184 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8267 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8351 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8434 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8517 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.86 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8684 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8767 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.885 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8934 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9017 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.91 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9184 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9267 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.935 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9434 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9517 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.96 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9684 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9767 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.985 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9933 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0017 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.01 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0183 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0267 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.035 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0433 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0517 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.06 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0683 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0767 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.085 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0933 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1017 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.11 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1183 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1266 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.135 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1433 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1516 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.16 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1683 | 30.0052 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1767 | 30.0053 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.185 | 30.0054 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1933 | 30.0056 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2017 | 30.0058 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.21 | 30.0059 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2183 | 30.006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2267 | 30.0061 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.235 | 30.0061 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2433 | 30.0063 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2516 | 30.0064 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.26 | 30.0067 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2683 | 30.0069 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2766 | 30.0071 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.285 | 30.0073 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2933 | 30.0073 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3016 | 30.0074 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.31 | 30.0075 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3183 | 30.0076 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3266 | 30.0077 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.335 | 30.0078 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3433 | 30.008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3516 | 30.0082 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.36 | 30.0084 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3683 | 30.0086 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3766 | 30.0089 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3849 | 30.0091 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3933 | 30.0092 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4016 | 30.0094 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4099 | 30.0095 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4183 | 30.0097 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4266 | 30.0098 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4349 | 30.0098 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4433 | 30.0099 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4516 | 30.0099 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4599 | 30.0099 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4683 | 30.0099 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4766 | 30.0099 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4849 | 30.0099 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4933 | 30.01 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5016 | 30.01 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5099 | 30.0101 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5182 | 30.0101 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5266 | 30.0102 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5349 | 30.0103 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5432 | 30.0102 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5516 | 30.0101 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5599 | 30.0103 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5682 | 30.0104 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5766 | 30.0105 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5849 | 30.0105 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5933 | 30.0106 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6016 | 30.0107 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6099 | 30.0107 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6183 | 30.0108 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6266 | 30.0107 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6349 | 30.0107 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6432 | 30.0108 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6516 | 30.011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6599 | 30.0109 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6682 | 30.0108 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6766 | 30.0109 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6849 | 30.0109 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6932 | 30.011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7016 | 30.011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7099 | 30.011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7182 | 30.011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7266 | 30.011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7349 | 30.011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7432 | 30.0109 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7516 | 30.0107 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7599 | 30.0105 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7682 | 30.0104 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7766 | 30.0103 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7849 | 30.0103 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7932 | 30.0102 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8015 | 30.0102 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8099 | 30.0102 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8182 | 30.0103 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8265 | 30.0103 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8349 | 30.0103 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8432 | 30.0103 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8515 | 30.0103 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8599 | 30.0103 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8682 | 30.0103 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8765 | 30.0103 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8849 | 30.0102 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8932 | 30.0101 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9015 | 30.0099 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9099 | 30.0099 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9182 | 30.0099 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9265 | 30.0099 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9348 | 30.0099 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9432 | 30.0097 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9515 | 30.0096 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9598 | 30.0096 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9682 | 30.0097 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9765 | 30.0096 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9848 | 30.0095 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9932 | 30.0093 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0015 | 30.0091 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0099 | 30.009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0182 | 30.009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0265 | 30.0089 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0349 | 30.0088 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0432 | 30.0087 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0515 | 30.0085 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0598 | 30.0083 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0682 | 30.0081 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0765 | 30.0079 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0848 | 30.0077 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0932 | 30.0075 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1015 | 30.0074 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1098 | 30.0073 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1182 | 30.0071 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1265 | 30.007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1348 | 30.0069 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1432 | 30.007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1515 | 30.007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1598 | 30.0069 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1682 | 30.0067 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1765 | 30.0067 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1848 | 30.0067 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1931 | 30.0066 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2015 | 30.0066 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2098 | 30.0066 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2181 | 30.0065 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2265 | 30.0065 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2348 | 30.0064 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2431 | 30.0065 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2515 | 30.0065 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2598 | 30.0066 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2681 | 30.0067 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2765 | 30.0067 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2848 | 30.0068 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2931 | 30.0068 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3015 | 30.0068 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3098 | 30.0069 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3181 | 30.0069 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3264 | 30.007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3348 | 30.0071 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3431 | 30.0072 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3514 | 30.0073 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3598 | 30.0074 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3681 | 30.0075 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3764 | 30.0075 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3848 | 30.0074 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3931 | 30.0075 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4014 | 30.0076 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4098 | 30.0077 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4181 | 30.0079 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4265 | 30.008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4348 | 30.0081 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4431 | 30.0081 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4514 | 30.0081 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4598 | 30.0081 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4681 | 30.0081 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4764 | 30.0081 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4848 | 30.0082 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4931 | 30.0082 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5014 | 30.0083 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5098 | 30.0083 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5181 | 30.0082 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5264 | 30.008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5348 | 30.0078 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5431 | 30.0077 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5514 | 30.0076 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5598 | 30.0075 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5681 | 30.0074 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5764 | 30.0075 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5847 | 30.0075 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5931 | 30.0075 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6014 | 30.0076 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6097 | 30.0076 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6181 | 30.0075 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6264 | 30.0074 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6347 | 30.0073 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6431 | 30.0071 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6514 | 30.0069 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6597 | 30.0068 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6681 | 30.0067 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6764 | 30.0066 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6847 | 30.0066 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6931 | 30.0064 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7014 | 30.0062 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7097 | 30.0061 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.718 | 30.0059 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7264 | 30.006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7347 | 30.006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.743 | 30.0057 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7514 | 30.0055 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7597 | 30.0054 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.768 | 30.0053 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7764 | 30.0052 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7847 | 30.0052 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.793 | 30.0052 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8014 | 30.0052 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8097 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.818 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8264 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8347 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.843 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8514 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8597 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.868 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8764 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8847 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.893 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9014 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9097 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.918 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9264 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9347 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.943 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9514 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9597 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.968 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9763 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9847 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.993 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0013 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0097 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.018 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0263 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0347 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.043 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0513 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0597 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.068 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0763 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0847 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.093 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1013 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1096 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.118 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1263 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1346 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.143 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1513 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1596 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.168 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1763 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1846 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.193 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2013 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2096 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.218 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2263 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2346 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.243 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2513 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2596 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.268 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2763 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2846 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.293 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3013 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3096 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.318 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3263 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3346 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.343 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3513 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3596 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.368 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3763 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3846 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3929 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4013 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4096 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4179 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4263 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4346 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4429 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4513 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4596 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4679 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4763 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4846 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4929 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5013 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5096 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5179 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5262 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5346 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5429 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5512 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5596 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5679 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5762 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5846 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5929 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6012 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6096 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6179 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6262 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6346 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6429 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6512 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6595 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6679 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6762 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6846 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6929 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7012 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7096 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7179 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7262 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7346 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7429 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7512 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7596 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7679 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7762 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7845 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7929 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8012 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8095 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8179 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8262 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8345 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8429 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8512 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8595 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8679 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8762 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8845 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8929 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9012 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9095 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9178 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9262 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9345 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9428 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9511 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9595 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9678 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9761 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9845 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9928 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0011 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0095 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0178 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0261 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0345 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0428 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0511 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0594 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0678 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0761 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0844 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0928 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1011 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1094 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1178 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1261 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1344 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1428 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1511 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1594 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1678 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1761 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1844 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1927 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2011 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2094 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2177 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2261 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2344 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2427 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2511 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2594 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2677 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2761 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2844 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2927 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3011 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3094 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3177 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.326 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3344 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3427 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3511 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3594 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3677 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3761 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3844 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3927 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4011 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4094 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4177 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4261 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4344 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4427 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.451 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4594 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4677 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.476 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4844 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4927 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.501 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5094 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5177 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.526 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5344 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5427 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.551 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5594 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5677 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.576 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5844 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5927 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.601 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6093 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6177 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.626 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6343 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6427 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.651 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6593 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6677 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.676 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6843 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6927 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.701 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7093 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7177 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.726 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7343 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7426 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.751 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7593 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7676 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.776 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7843 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7926 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.801 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8093 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8176 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.826 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8343 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8426 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.851 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8593 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8676 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8759 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8843 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8926 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9009 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9093 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9176 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9259 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9343 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9426 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9509 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9593 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9676 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9759 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9843 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9926 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0009 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0092 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0176 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0259 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0342 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0426 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0509 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0592 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0676 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0759 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0842 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0926 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1009 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1092 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1176 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1259 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1342 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1425 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1509 | 30.0023 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1592 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1675 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1759 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1842 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1925 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2009 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2092 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2175 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2259 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2342 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2425 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2509 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2592 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2675 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2758 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2842 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2925 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3008 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3091 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3175 | 30.0046 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3258 | 30.0046 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3341 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3425 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3508 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3591 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3675 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3758 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3841 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3925 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4008 | 30.0052 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4091 | 30.0052 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4174 | 30.0053 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4258 | 30.0053 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4341 | 30.0053 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4424 | 30.0053 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4508 | 30.0053 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4591 | 30.0054 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4674 | 30.0054 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4758 | 30.0054 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4841 | 30.0054 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4924 | 30.0054 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5008 | 30.0053 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5091 | 30.0052 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5174 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5258 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5341 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5424 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5508 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5591 | 30.0046 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5674 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5757 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5841 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5924 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6007 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6091 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6174 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6257 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6341 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6424 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6507 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6591 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6674 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6757 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6841 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6924 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7007 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.709 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7174 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7257 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.734 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7424 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7507 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.759 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7674 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7757 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.784 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7924 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8007 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.809 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8174 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8257 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.834 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8423 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8507 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.859 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8673 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8757 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.884 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8923 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9007 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.909 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9173 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9257 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.934 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9423 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9507 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.959 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9673 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9756 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.984 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9923 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0006 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.009 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0173 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0256 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.034 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0423 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0506 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.059 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0673 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0756 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.084 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0923 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1006 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1089 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1173 | 30.0046 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1256 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1339 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1423 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1506 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1589 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1673 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1756 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1839 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1923 | 30.0046 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2006 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2089 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2173 | 30.0046 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2256 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2339 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2422 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2506 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2589 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2672 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2756 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2839 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2922 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3006 | 30.0046 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3089 | 30.0046 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3172 | 30.0046 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3255 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3339 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3422 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3505 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3589 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3672 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3755 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3839 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3922 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4005 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4088 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4172 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4255 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4338 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4422 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4505 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4588 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4672 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4755 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4838 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4921 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5005 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5088 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5171 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5255 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5338 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5421 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5504 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5588 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5671 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5754 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5837 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5921 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6004 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6087 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6171 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6254 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6337 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6421 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6504 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6587 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6671 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6754 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6837 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.692 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7004 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7087 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.717 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7253 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7337 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.742 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7503 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7587 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.767 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7753 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7837 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.792 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8003 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8087 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.817 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8253 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8336 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.842 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8503 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8586 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8669 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8753 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8836 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8919 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9003 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9086 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9169 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9253 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9336 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9419 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9503 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9586 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9669 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9753 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9836 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9919 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0002 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0085 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0169 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0252 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0335 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0419 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0502 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0585 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0669 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0752 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0835 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0919 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1002 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1085 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1169 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1252 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1335 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1418 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1501 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1585 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1668 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1751 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1835 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1918 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2001 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2085 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2168 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2251 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2335 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2418 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2501 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2585 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2668 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2751 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2834 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2917 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3001 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3084 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3167 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3251 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3334 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3417 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3501 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3584 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3667 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3751 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3834 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3917 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4001 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4084 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4167 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.425 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4333 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4417 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.45 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4583 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4667 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.475 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4833 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4917 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5083 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5167 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.525 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5333 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5417 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.55 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5583 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5666 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.575 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5833 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5916 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5999 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6083 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6166 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6249 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6333 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6416 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6499 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6583 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6666 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6749 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6833 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6916 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6999 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7082 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7166 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7249 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7332 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7415 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7499 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7582 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7665 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7749 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7832 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7915 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7999 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8082 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8165 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8249 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8332 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8415 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8498 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8582 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8665 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8748 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8831 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8915 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8998 | 30.0032 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9081 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9165 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9248 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9331 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9415 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9498 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9581 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9664 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9748 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9831 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9914 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9998 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0081 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0164 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0247 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0331 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0414 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0497 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.058 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0664 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0747 | 30.0046 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.083 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0914 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0997 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.108 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1164 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1247 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.133 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1414 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1497 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.158 | 30.0039 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1663 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1747 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.183 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1913 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1996 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.208 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2163 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2246 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.233 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2413 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2496 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2579 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2663 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2746 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2829 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2913 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2996 | 30.0037 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3079 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3163 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3246 | 30.0041 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3329 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3412 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3495 | 30.0043 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3579 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3662 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3745 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3829 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3912 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3995 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4079 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4162 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4245 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4329 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4412 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4495 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4578 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4662 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4745 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4828 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4911 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4995 | 30.0051 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5078 | 30.005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5161 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5245 | 30.0049 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5328 | 30.0048 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5411 | 30.0047 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5494 | 30.0045 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5578 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5661 | 30.0044 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5744 | 30.0042 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5828 | 30.004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5911 | 30.0038 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5994 | 30.0036 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6078 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6161 | 30.0035 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6244 | 30.0034 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6328 | 30.0033 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6411 | 30.0031 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6494 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6577 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.666 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6744 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6827 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.691 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6994 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7077 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.716 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7244 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7327 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.741 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7493 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7577 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.766 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7743 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7827 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.791 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7993 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8076 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8159 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8243 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8326 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8409 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8493 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8576 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8659 | 30.003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8743 | 30.0029 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8826 | 30.0028 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8909 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8992 | 30.0027 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9076 | 30.0026 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9159 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9242 | 30.0025 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9326 | 30.0024 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9409 | 30.0022 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9492 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9576 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9659 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9742 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9825 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9908 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9992 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0075 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0158 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0242 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0325 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0408 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0491 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0575 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0658 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0741 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0825 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0908 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0991 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1075 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1158 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1241 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1324 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1407 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1491 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1574 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1657 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1741 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1824 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1907 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.199 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2074 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2157 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.224 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2324 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2407 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.249 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2574 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2657 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.274 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2823 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2906 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.299 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3073 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3156 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.324 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3323 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3406 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3489 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3573 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3656 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3739 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3823 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3906 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3989 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4073 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4156 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4239 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4322 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4406 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4489 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4572 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4655 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4739 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4822 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4905 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4988 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5072 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5155 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5238 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5322 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5405 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5488 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5572 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5655 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5738 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5821 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5905 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5988 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6071 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6154 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6238 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6321 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6404 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6487 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6571 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6654 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6737 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6821 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6904 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6987 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7071 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7154 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7237 | 30.0001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.732 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7404 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7487 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.757 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7654 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7737 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.782 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7903 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7986 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.807 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8153 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8236 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.832 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8403 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8486 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.857 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8653 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8736 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8819 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8903 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8986 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9069 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9153 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9236 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9319 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9402 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9485 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9569 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9652 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9735 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9819 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9902 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9985 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0069 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0152 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0235 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0318 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0402 | 29.9993 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0485 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0568 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0652 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0735 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0818 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0901 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0984 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1068 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1151 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1234 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1318 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1401 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1484 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1568 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1651 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1734 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1817 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1901 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1984 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2067 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2151 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2234 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2317 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.24 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2484 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2567 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.265 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2733 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2817 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.29 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2983 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3067 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.315 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3233 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3316 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.34 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3483 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3566 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.365 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3733 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3816 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3899 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3983 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4066 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4149 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4232 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4316 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4399 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4482 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4566 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4649 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4732 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4815 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4899 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4982 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5065 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5149 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5232 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5315 | 29.9969 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5398 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5482 | 29.997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5565 | 29.9971 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5648 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5732 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5815 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5898 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5981 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6065 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6148 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6231 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6314 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6398 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6481 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6564 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6648 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6731 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6814 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6897 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6981 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7064 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7147 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7231 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7314 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7397 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.748 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7564 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7647 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.773 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7813 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7897 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.798 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8063 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8147 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.823 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8313 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8397 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.848 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8563 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8646 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.873 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8813 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8896 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8979 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9063 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9146 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9229 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9313 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9396 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9479 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9562 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9646 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9729 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9812 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9896 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9979 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0062 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0146 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0229 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0312 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0395 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0479 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0562 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0645 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0728 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0812 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0895 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0978 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1061 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1145 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1228 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1311 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1395 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1478 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1561 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1645 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1728 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1811 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1894 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1978 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2061 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2144 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2227 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2311 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2394 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2477 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.256 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2644 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2727 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.281 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2894 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2977 | 29.9982 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.306 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3144 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3227 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.331 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3393 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3477 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.356 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3643 | 29.9988 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3727 | 29.9986 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.381 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3893 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3976 | 29.9979 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4059 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4143 | 29.9976 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4226 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4309 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4393 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4476 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4559 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4643 | 29.9972 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4726 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4809 | 29.9973 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4892 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4976 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5059 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5142 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5226 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5309 | 29.9974 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5392 | 29.9975 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5475 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5558 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5642 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5725 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5808 | 29.9977 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5892 | 29.9978 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5975 | 29.998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6058 | 29.9981 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6142 | 29.9983 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6225 | 29.9984 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6308 | 29.9985 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6391 | 29.9987 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6475 | 29.9989 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6558 | 29.999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6641 | 29.9991 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6725 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6808 | 29.9992 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6891 | 29.9994 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6974 | 29.9995 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7057 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7141 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7224 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7307 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7391 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7474 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7557 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7641 | 29.9996 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7724 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7807 | 29.9997 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.789 | 29.9998 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7974 | 29.9999 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8057 | 30 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.814 | 30.0002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8224 | 30.0003 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8307 | 30.0004 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.839 | 30.0005 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8474 | 30.0006 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8557 | 30.0007 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.864 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8723 | 30.0008 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8806 | 30.0009 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.889 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8973 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9056 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.914 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9223 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9306 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.939 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9473 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9556 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.964 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9723 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9806 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9889 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9973 | 30.001 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0056 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0139 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0222 | 30.0011 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0306 | 30.0012 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0389 | 30.0013 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0472 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0556 | 30.0014 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0639 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0722 | 30.0015 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0805 | 30.0016 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0889 | 30.0017 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0972 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1055 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1139 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1222 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1305 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1389 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1472 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1555 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1638 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1722 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1805 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1888 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1971 | 30.0018 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2055 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2138 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2221 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2305 | 30.0019 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2388 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2471 | 30.002 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2555 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2638 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2721 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2804 | 30.0021 | 30 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2888 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.2971 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.3054 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.3138 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.3221 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.3304 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.3387 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.3471 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.3554 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.3637 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.372 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.3804 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.3887 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.397 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.4054 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.4137 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.422 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.4304 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.4387 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.447 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.4554 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.4637 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.472 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.4803 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.4886 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.497 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.5053 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.5136 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.522 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.5303 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.5386 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.547 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.5553 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.5636 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.5719 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.5803 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.5886 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.5969 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.6053 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.6136 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.6219 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.6302 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.6386 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.6469 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.6552 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.6636 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.6719 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.6802 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.6885 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.6969 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.7052 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.7135 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.7219 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.7302 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.7385 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.7469 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.7552 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.7635 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.7718 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.7802 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.7885 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.7968 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.8051 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.8135 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.8218 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.8301 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.8385 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.8468 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.8551 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.8635 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.8718 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.8801 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.8885 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.8968 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.9051 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.9135 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.9218 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.9301 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.9384 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.9467 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.9551 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.9634 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.9717 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.9801 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.9884 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 442.9967 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.0051 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.0134 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.0217 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.0301 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.0384 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.0467 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.055 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.0634 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.0717 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.08 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.0883 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.0967 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.105 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.1133 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.1217 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.13 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.1383 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.1467 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.155 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.1633 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.1717 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.18 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.1883 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.1966 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.205 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.2133 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.2216 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.2299 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.2383 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.2466 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.2549 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.2633 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.2716 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.2799 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.2883 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.2966 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.3049 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.3133 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.3216 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.3299 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.3382 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.3466 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.3549 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.3632 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.3716 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.3799 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.3882 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.3965 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.4049 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.4132 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.4215 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.4299 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.4382 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.4465 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.4549 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.4632 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.4715 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.4799 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.4882 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.4965 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.5049 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.5132 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.5215 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.5298 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.5381 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.5465 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.5548 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.5631 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.5715 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.5798 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.5881 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.5965 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.6048 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.6131 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.6215 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.6298 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.6381 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.6465 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.6548 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.6631 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.6714 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.6798 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.6881 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.6964 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.7048 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.7131 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.7214 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.7298 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.7381 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.7464 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.7548 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.7631 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.7714 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.7798 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.7881 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.7964 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.8047 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.813 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.8214 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.8297 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.838 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.8464 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.8547 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.863 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.8714 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.8797 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.888 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.8964 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.9047 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.913 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.9214 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.9297 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.938 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.9464 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.9547 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.963 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.9713 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.9797 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.988 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 443.9963 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.0047 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.013 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.0213 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.0297 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.038 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.0463 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.0546 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.063 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.0713 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.0796 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.088 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.0963 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.1046 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.1129 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.1213 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.1296 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.1379 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.1463 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.1546 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.1629 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.1713 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.1796 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.1879 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.1963 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.2046 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.2129 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.2213 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.2296 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.2379 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.2462 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.2546 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.2629 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.2712 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.2796 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.2879 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.2962 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.3045 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.3129 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.3212 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.3295 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.3379 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.3462 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.3545 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.3629 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.3712 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.3795 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.3878 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.3962 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.4045 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.4128 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.4212 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.4295 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.4378 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.4462 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.4545 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.4628 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.4712 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.4795 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.4878 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.4962 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.5045 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.5128 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.5211 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.5295 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.5378 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.5461 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.5545 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.5628 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.5711 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.5795 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.5878 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.5961 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.6045 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.6128 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.6211 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.6295 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.6378 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.6461 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.6544 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.6628 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.6711 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.6794 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.6878 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.6961 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.7044 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.7128 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.7211 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.7294 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.7378 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.7461 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.7544 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.7628 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.7711 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.7794 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.7878 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.7961 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.8044 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.8127 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.8211 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.8294 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.8377 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.8461 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.8544 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.8627 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.8711 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.8794 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.8877 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.8961 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.9044 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.9127 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.9211 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.9294 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.9377 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.946 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.9544 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.9627 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.971 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.9794 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.9877 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 444.996 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.0044 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.0127 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.021 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.0294 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.0377 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.046 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.0544 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.0627 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.071 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.0793 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.0877 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.096 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.1043 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.1127 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.121 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.1293 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.1377 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.146 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.1543 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.1627 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.171 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.1793 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.1877 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.196 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.2043 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.2126 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.221 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.2293 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.2376 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.246 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.2543 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.2626 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.271 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.2793 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.2876 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.296 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.3043 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.3126 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.321 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.3293 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.3376 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.3459 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.3543 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.3626 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.3709 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.3793 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.3876 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.3959 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.4043 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.4126 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.4209 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.4293 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.4376 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.4459 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.4543 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.4626 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.4709 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.4792 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.4876 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.4959 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.5042 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.5126 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.5209 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.5292 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.5376 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.5459 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.5542 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.5626 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.5709 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.5792 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.5876 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.5959 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.6042 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.6125 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.6209 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.6292 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.6375 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.6459 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.6542 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.6625 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.6709 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.6792 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.6875 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.6959 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.7042 | 29.9959 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.7125 | 29.9958 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.7209 | 29.9957 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.7292 | 29.9957 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.7375 | 29.9957 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.7458 | 29.9958 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.7542 | 29.9957 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.7625 | 29.9956 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.7708 | 29.9955 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.7792 | 29.9955 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.7875 | 29.9955 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.7958 | 29.9956 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.8042 | 29.9955 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.8125 | 29.9954 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.8208 | 29.9954 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.8292 | 29.9954 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.8375 | 29.9954 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.8458 | 29.9954 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.8542 | 29.9953 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.8625 | 29.9953 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.8708 | 29.9951 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.8792 | 29.995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.8875 | 29.995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.8958 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.9041 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.9125 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.9208 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.9291 | 29.9948 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.9375 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.9458 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.9541 | 29.995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.9625 | 29.9951 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.9708 | 29.9952 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.9791 | 29.9953 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.9875 | 29.9953 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 445.9958 | 29.9952 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.0041 | 29.9952 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.0125 | 29.9951 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.0208 | 29.9952 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.0291 | 29.9953 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.0374 | 29.9953 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.0458 | 29.9954 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.0541 | 29.9954 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.0624 | 29.9954 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.0708 | 29.9955 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.0791 | 29.9956 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.0874 | 29.9956 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.0958 | 29.9956 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.1041 | 29.9958 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.1124 | 29.9959 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.1208 | 29.996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.1291 | 29.996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.1374 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.1458 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.1541 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.1624 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.1707 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.1791 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.1874 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.1957 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.2041 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.2124 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.2207 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.2291 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.2374 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.2457 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.2541 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.2624 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.2707 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.2791 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.2874 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.2957 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.304 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.3124 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.3207 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.329 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.3374 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.3457 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.354 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.3624 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.3707 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.379 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.3874 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.3957 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.404 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.4124 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.4207 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.429 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.4373 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.4457 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.454 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.4623 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.4707 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.479 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.4873 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.4957 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.504 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.5123 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.5207 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.529 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.5373 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.5457 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.554 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.5623 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.5707 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.579 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.5873 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.5957 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.604 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.6123 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.6207 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.629 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.6373 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.6457 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.654 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.6623 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.6707 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.679 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.6873 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.6956 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.704 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.7123 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.7206 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.729 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.7373 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.7456 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.754 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.7623 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.7706 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.779 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.7873 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.7956 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.804 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.8123 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.8206 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.8289 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.8373 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.8456 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.8539 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.8623 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.8706 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.8789 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.8873 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.8956 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9039 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9123 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9206 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9289 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9373 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9456 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9539 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9622 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9706 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9789 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9873 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 446.9956 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0039 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0123 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0206 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0289 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0373 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0456 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0539 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0623 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0706 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0789 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0872 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.0956 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1039 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1122 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1206 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1289 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1372 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1456 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1539 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1622 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1706 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1789 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1872 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1956 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2039 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2122 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2206 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2289 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2372 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2455 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2539 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2622 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2705 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2789 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2872 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2955 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3039 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3122 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3205 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3289 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3372 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3455 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3539 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3622 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3705 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3788 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3872 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3955 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4038 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4122 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4205 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4289 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4372 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4455 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4539 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4622 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4705 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4789 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4872 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4955 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5038 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5122 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5205 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5288 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5372 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5455 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5538 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5622 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5705 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5788 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5872 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5955 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6038 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6122 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6205 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6288 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6371 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6455 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6538 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6621 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6705 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6788 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6871 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6955 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7038 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7121 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7205 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7288 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7371 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7455 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7538 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7621 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7704 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7788 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7871 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7954 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8038 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8121 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8204 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8288 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8371 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8455 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8538 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8621 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8705 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8788 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8871 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8954 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9038 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9121 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9204 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9288 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9371 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9454 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9538 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9621 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9704 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9788 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9871 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9954 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0038 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0121 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0204 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0287 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0371 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0454 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0537 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0621 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0704 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0787 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0871 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0954 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1037 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1121 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1204 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1287 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1371 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1454 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1537 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.162 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1704 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1787 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.187 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1954 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2037 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.212 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2204 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2287 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.237 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2454 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2537 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2621 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2704 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2787 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.287 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2954 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3037 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.312 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3204 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3287 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.337 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3454 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3537 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.362 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3704 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3787 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.387 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3954 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4037 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.412 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4203 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4287 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.437 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4453 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4537 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.462 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4703 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4787 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.487 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4953 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5037 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.512 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5203 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5287 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.537 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5453 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5536 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.562 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5703 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5786 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.587 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5953 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6036 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.612 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6203 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6286 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.637 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6453 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6536 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.662 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6703 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6786 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.687 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6953 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7036 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.712 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7203 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7286 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.737 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7453 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7536 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.762 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7703 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7786 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.787 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7953 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8036 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.812 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8203 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8286 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8369 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8453 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8536 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8619 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8703 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8786 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8869 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8953 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9036 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9119 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9203 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9286 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9369 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9453 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9536 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9619 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9702 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9786 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9869 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9952 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0036 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0119 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0202 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0286 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0369 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0452 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0536 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0619 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0702 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0786 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0869 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0952 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1036 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1119 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1202 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1286 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1369 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1452 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1536 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1619 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1702 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1786 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1869 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1952 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2036 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2119 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2202 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2285 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2369 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2452 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2535 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2619 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2702 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2785 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2869 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2952 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3035 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3119 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3202 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3285 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3369 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3452 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3535 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3618 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3702 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3785 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3868 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3952 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4035 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4118 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4202 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4285 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4368 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4452 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4535 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4618 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4702 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4785 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4868 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4951 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5035 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5118 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5202 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5285 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5368 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5452 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5535 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5618 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5702 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5785 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5868 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5952 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6035 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6118 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6201 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6285 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6368 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6451 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6535 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6618 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6701 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6785 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6868 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6951 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7035 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7118 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7201 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7285 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7368 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7451 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7534 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7618 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7701 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7784 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7868 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7951 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8034 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8118 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8201 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8284 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8368 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8451 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8534 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8618 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8701 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8784 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8867 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8951 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9034 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9117 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9201 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9284 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9367 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9451 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9534 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9618 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9701 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9784 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9868 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9951 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0034 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0117 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0201 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0284 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0367 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0451 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0534 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0617 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0701 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0784 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0867 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0951 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1034 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1117 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1201 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1284 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1367 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1451 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1534 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1617 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.17 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1784 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1867 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.195 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2034 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2117 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.22 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2284 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2367 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.245 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2534 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2617 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.27 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2784 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2867 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.295 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3033 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3117 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.32 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3283 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3367 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.345 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3533 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3617 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.37 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3784 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3867 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.395 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4034 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4117 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.42 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4283 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4367 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.445 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4533 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4617 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.47 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4783 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4867 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.495 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5033 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5117 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.52 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5283 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5367 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.545 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5533 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5616 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.57 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5783 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5866 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.595 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6033 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6116 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.62 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6283 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6366 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.645 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6533 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6616 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.67 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6783 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6866 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6949 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7033 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7116 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7199 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7283 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7366 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7449 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7533 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7616 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7699 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7783 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7866 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7949 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8033 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8116 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8199 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8282 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8366 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8449 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8532 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8616 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8699 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8782 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8866 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8949 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9032 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9116 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9199 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9282 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9366 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9449 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9532 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9615 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9699 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9782 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9865 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9949 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0032 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0116 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0199 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0282 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0366 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0449 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0532 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0616 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0699 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0782 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0865 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0949 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1032 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1115 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1199 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1282 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1365 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1449 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1532 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1615 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1699 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1782 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1865 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1949 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2032 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2115 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2199 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2282 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2365 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2449 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2532 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2615 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2699 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2782 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2865 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2949 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3032 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3115 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3199 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3282 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3365 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3448 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3532 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3615 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3698 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3782 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3865 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3948 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4032 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4115 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4199 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4282 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4365 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4449 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4532 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4615 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4698 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4782 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4865 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4948 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5032 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5115 | 29.996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5198 | 29.9958 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5282 | 29.9956 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5365 | 29.9954 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5448 | 29.9951 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5532 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5615 | 29.9946 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5698 | 29.9945 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5782 | 29.9944 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5865 | 29.9944 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5948 | 29.9943 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6032 | 29.9942 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6115 | 29.9941 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6198 | 29.9941 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6282 | 29.9941 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6365 | 29.9942 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6448 | 29.9942 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6532 | 29.9943 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6615 | 29.9944 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6698 | 29.9945 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6782 | 29.9947 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6865 | 29.9946 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6948 | 29.9946 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7032 | 29.9947 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7115 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7198 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7281 | 29.9948 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7365 | 29.9948 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7448 | 29.9948 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7531 | 29.9946 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7615 | 29.9944 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7698 | 29.9944 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7781 | 29.9944 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7865 | 29.9944 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7948 | 29.9945 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8031 | 29.9946 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8115 | 29.9947 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8198 | 29.9947 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8281 | 29.9947 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8365 | 29.9947 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8448 | 29.9948 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8531 | 29.9948 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8615 | 29.9948 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8698 | 29.9946 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8781 | 29.9945 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8864 | 29.9944 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8948 | 29.9942 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9031 | 29.9941 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9114 | 29.994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9198 | 29.994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9281 | 29.994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9364 | 29.9939 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9448 | 29.9939 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9531 | 29.9938 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9614 | 29.9937 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9698 | 29.9936 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9781 | 29.9936 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9864 | 29.9936 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9948 | 29.9936 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0031 | 29.9935 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0114 | 29.9933 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0197 | 29.9932 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0281 | 29.9931 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0364 | 29.993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0448 | 29.9929 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0531 | 29.9928 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0614 | 29.9927 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0698 | 29.9926 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0781 | 29.9925 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0864 | 29.9924 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0948 | 29.9923 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1031 | 29.9922 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1114 | 29.9922 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1198 | 29.9921 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1281 | 29.992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1364 | 29.9919 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1447 | 29.9919 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1531 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1614 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1697 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1781 | 29.9916 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1864 | 29.9916 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1947 | 29.9916 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2031 | 29.9916 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2114 | 29.9916 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2197 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2281 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2364 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2448 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2531 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2614 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2697 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2781 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2864 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2947 | 29.9916 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3031 | 29.9915 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3114 | 29.9915 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3197 | 29.9914 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3281 | 29.9914 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3364 | 29.9914 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3447 | 29.9915 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3531 | 29.9915 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3614 | 29.9916 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3697 | 29.9915 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3781 | 29.9915 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3864 | 29.9914 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3947 | 29.9913 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.403 | 29.9912 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4114 | 29.991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4197 | 29.991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4281 | 29.991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4364 | 29.991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4447 | 29.9909 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4531 | 29.9909 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4614 | 29.9908 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4697 | 29.9908 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4781 | 29.9908 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4864 | 29.9909 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4947 | 29.9909 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5031 | 29.9909 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5114 | 29.9909 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5197 | 29.9908 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.528 | 29.9907 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5364 | 29.9906 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5447 | 29.9906 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.553 | 29.9904 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5614 | 29.9902 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5697 | 29.9901 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.578 | 29.9901 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5864 | 29.9901 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5947 | 29.99 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.603 | 29.99 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6114 | 29.99 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6197 | 29.99 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6281 | 29.99 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6364 | 29.99 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6447 | 29.99 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.653 | 29.99 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6614 | 29.99 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6697 | 29.99 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.678 | 29.99 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6864 | 29.9901 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6947 | 29.9901 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.703 | 29.9903 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7114 | 29.9904 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7197 | 29.9904 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.728 | 29.9905 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7364 | 29.9905 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7447 | 29.9905 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.753 | 29.9906 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7614 | 29.9907 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7697 | 29.9907 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.778 | 29.9908 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7863 | 29.9909 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7947 | 29.991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.803 | 29.9909 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8113 | 29.9909 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8197 | 29.9907 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.828 | 29.9906 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8363 | 29.9905 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8447 | 29.9903 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.853 | 29.9904 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8613 | 29.9905 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8697 | 29.9905 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.878 | 29.9905 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8863 | 29.9904 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8947 | 29.9904 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.903 | 29.9903 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9113 | 29.9902 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9196 | 29.9903 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.928 | 29.9903 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9363 | 29.9903 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9446 | 29.9902 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.953 | 29.9904 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9613 | 29.9905 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9697 | 29.9906 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.978 | 29.9907 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9863 | 29.9909 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9947 | 29.9911 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.003 | 29.9911 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0113 | 29.9911 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0197 | 29.9912 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.028 | 29.9913 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0363 | 29.9914 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0446 | 29.9914 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.053 | 29.9915 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0613 | 29.9916 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0696 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.078 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0863 | 29.9921 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0946 | 29.9924 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.103 | 29.9925 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1113 | 29.9927 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1196 | 29.9929 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.128 | 29.9932 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1363 | 29.9933 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1446 | 29.9933 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.153 | 29.9934 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1613 | 29.9935 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1696 | 29.9935 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.178 | 29.9936 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1863 | 29.9938 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1946 | 29.9939 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.203 | 29.9941 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2113 | 29.9943 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2196 | 29.9946 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.228 | 29.9948 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2363 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2446 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.253 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2613 | 29.995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2696 | 29.9951 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.278 | 29.9951 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2863 | 29.9951 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2946 | 29.995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3029 | 29.9948 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3113 | 29.9946 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3196 | 29.9943 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3279 | 29.994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3363 | 29.9939 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3446 | 29.9937 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3529 | 29.9936 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3613 | 29.9935 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3696 | 29.9932 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3779 | 29.9929 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3863 | 29.9928 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3946 | 29.9926 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4029 | 29.9924 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4113 | 29.9922 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4196 | 29.992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4279 | 29.9919 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4362 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4446 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4529 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4613 | 29.9916 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4696 | 29.9914 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4779 | 29.9913 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4863 | 29.9913 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4946 | 29.9912 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5029 | 29.9911 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5113 | 29.9911 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5196 | 29.9911 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5279 | 29.9912 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5363 | 29.9913 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5446 | 29.9913 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5529 | 29.9913 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5612 | 29.9913 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5696 | 29.9915 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5779 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5862 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5946 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6029 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6112 | 29.9919 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6196 | 29.9919 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6279 | 29.9919 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6362 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6446 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6529 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6612 | 29.9916 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6696 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6779 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6862 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6945 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7029 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7112 | 29.9916 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7196 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7279 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7362 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7446 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7529 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7612 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7696 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7779 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7862 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7946 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8029 | 29.992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8112 | 29.9921 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8195 | 29.9922 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8279 | 29.9923 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8362 | 29.9924 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8446 | 29.9925 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8529 | 29.9926 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8612 | 29.9927 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8696 | 29.9929 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8779 | 29.993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8862 | 29.9931 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8946 | 29.9932 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9029 | 29.9933 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9112 | 29.9933 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9196 | 29.9934 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9279 | 29.9935 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9362 | 29.9936 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9445 | 29.9936 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9529 | 29.9938 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9612 | 29.9939 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9696 | 29.994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9779 | 29.9942 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9862 | 29.9944 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9946 | 29.9946 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0029 | 29.9947 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0112 | 29.9948 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0196 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0279 | 29.995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0362 | 29.9952 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0446 | 29.9953 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0529 | 29.9954 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0612 | 29.9954 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0695 | 29.9956 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0779 | 29.9958 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0862 | 29.9959 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0945 | 29.996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1029 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1112 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1195 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1279 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1362 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1445 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1529 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1612 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1695 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1779 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1862 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1945 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2029 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2112 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2195 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2278 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2362 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2445 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2529 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2612 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2695 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2779 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2862 | 29.9959 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2945 | 29.9957 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3029 | 29.9957 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3112 | 29.9956 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3195 | 29.9954 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3279 | 29.9952 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3362 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3445 | 29.9947 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3528 | 29.9945 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3612 | 29.9944 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3695 | 29.9943 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3778 | 29.9942 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3862 | 29.994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3945 | 29.9938 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4028 | 29.9937 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4112 | 29.9936 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4195 | 29.9934 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4279 | 29.9932 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4362 | 29.9929 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4445 | 29.9927 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4529 | 29.9925 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4612 | 29.9923 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4695 | 29.9922 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4778 | 29.9921 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4862 | 29.992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4945 | 29.9919 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5028 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5112 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5195 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5278 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5362 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5445 | 29.9916 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5528 | 29.9916 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5612 | 29.9916 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5695 | 29.9916 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5778 | 29.9916 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5862 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5945 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6028 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6112 | 29.9919 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6195 | 29.9919 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6278 | 29.9919 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6362 | 29.9919 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6445 | 29.9919 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6528 | 29.9919 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6612 | 29.992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6695 | 29.9921 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6778 | 29.9922 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6862 | 29.9923 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6945 | 29.9924 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7028 | 29.9925 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7112 | 29.9926 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7195 | 29.9927 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7278 | 29.9928 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7361 | 29.9928 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7445 | 29.9928 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7528 | 29.9927 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7611 | 29.9927 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7695 | 29.9927 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7778 | 29.9927 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7861 | 29.9929 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7945 | 29.9931 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8028 | 29.9931 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8112 | 29.9932 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8195 | 29.9932 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8278 | 29.9933 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8362 | 29.9934 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8445 | 29.9935 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8528 | 29.9936 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8611 | 29.9937 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8695 | 29.9939 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8778 | 29.994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8861 | 29.9942 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8945 | 29.9943 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9028 | 29.9944 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9111 | 29.9945 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9195 | 29.9946 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9278 | 29.9948 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9361 | 29.9948 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9445 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9528 | 29.995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9611 | 29.995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9695 | 29.9951 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9778 | 29.9953 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9861 | 29.9954 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9944 | 29.9956 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0028 | 29.9956 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0111 | 29.9957 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0194 | 29.9959 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0278 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0361 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0444 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0528 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0611 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0695 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0778 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0861 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0945 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1028 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1111 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1194 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1278 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1361 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1444 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1528 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1611 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1694 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1778 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1861 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1944 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2028 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2111 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2194 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2278 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2361 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2444 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2527 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2611 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2694 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2777 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2861 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2944 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3027 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3111 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3194 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3277 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3361 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3444 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3528 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3611 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3694 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3777 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3861 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3944 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4027 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4111 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4194 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4277 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4361 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4444 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4527 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4611 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4694 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4777 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4861 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4944 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5027 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.511 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5194 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5277 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5361 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5444 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5527 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5611 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5694 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5777 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5861 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5944 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6027 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6111 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6194 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6277 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.636 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6444 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6527 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.661 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6694 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6777 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.686 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6944 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7027 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7111 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7194 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7277 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7361 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7444 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7527 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.761 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7694 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7777 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.786 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7944 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8027 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.811 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8194 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8277 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.836 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8444 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8527 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.861 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8694 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8777 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.886 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8944 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9027 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.911 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9194 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9277 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.936 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9444 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9527 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.961 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9694 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9777 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.986 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9944 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0027 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.011 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0193 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0277 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.036 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0443 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0527 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.061 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0693 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0777 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.086 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0943 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1027 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.111 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1193 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1277 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.136 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1443 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1526 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.161 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1693 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1777 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.186 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1943 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2027 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.211 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2193 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2277 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.236 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2443 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2527 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.261 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2693 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2776 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.286 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2943 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3026 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.311 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3193 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3276 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.336 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3443 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3527 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.361 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3693 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3777 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.386 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3943 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4026 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.411 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4193 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4276 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.436 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4443 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4526 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.461 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4693 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4776 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.486 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4943 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5026 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.511 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5193 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5276 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.536 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5443 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5526 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.561 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5693 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5776 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.586 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5943 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6026 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.611 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6193 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6276 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.636 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6443 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6526 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6609 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6693 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6776 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6859 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6943 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7026 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.711 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7193 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7276 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.736 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7443 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7526 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.761 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7693 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7776 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7859 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7943 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8026 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8109 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8193 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8276 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8359 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8443 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8526 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8609 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8693 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8776 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8859 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8943 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9026 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9109 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9193 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9276 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9359 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9442 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9526 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9609 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9692 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9776 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9859 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9942 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0026 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0109 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0192 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0276 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0359 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0442 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0526 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0609 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0692 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0776 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0859 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0942 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1026 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1109 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1192 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1276 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1359 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1442 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1526 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1609 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1692 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1776 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1859 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1942 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2025 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2109 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2192 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2275 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2359 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2442 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2525 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2609 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2692 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2776 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2859 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2942 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3026 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3109 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3192 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3275 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3359 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3442 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3525 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3609 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3692 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3775 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3859 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3942 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4025 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4109 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4192 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4275 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4359 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4442 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4525 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4608 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4692 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4775 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4859 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4942 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5025 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5109 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5192 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5275 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5359 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5442 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5525 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5609 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5692 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5775 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5858 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5942 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6025 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6108 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6192 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6275 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6358 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6442 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6525 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6608 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6692 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6775 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6858 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6942 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7025 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7108 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7191 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7275 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7358 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7441 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7525 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7608 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7691 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7775 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7858 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7941 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8025 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8108 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8192 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8275 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8358 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8441 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8525 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8608 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8691 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8775 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8858 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8941 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9025 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9108 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9191 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9275 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9358 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9441 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9525 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9608 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9691 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9774 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9858 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9941 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0024 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0108 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0191 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0274 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0358 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0441 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0524 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0608 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0691 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0774 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0858 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0941 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1024 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1108 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1191 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1274 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1358 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1441 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1524 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1608 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1691 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1774 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1858 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1941 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2024 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2108 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2191 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2274 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2357 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2441 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2524 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2607 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2691 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2774 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2857 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2941 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3024 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3107 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3191 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3274 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3357 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3441 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3524 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3607 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3691 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3774 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3857 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3941 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4024 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4107 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4191 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4274 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4357 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4441 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4524 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4607 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4691 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4774 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4857 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4941 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5024 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5107 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5191 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5274 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5357 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5441 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5524 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5607 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5691 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5774 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5857 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5941 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6024 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6107 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.619 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6274 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6357 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6441 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6524 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6607 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6691 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6774 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6857 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6941 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7024 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7107 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7191 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7274 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7357 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.744 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7524 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7607 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.769 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7774 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7857 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.794 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8024 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8107 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.819 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8274 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8357 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.844 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8524 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8607 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.869 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8773 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8857 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.894 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9023 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9107 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.919 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9274 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9357 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.944 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9524 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9607 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.969 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9774 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9857 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.994 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0023 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0107 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.019 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0273 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0357 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.044 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0523 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0607 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.069 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0773 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0857 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.094 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1024 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1107 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.119 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1273 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1357 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.144 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1523 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1607 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.169 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1773 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1857 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.194 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2023 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2107 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.219 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2273 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2357 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.244 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2523 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2607 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.269 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2773 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2857 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.294 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3023 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3107 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.319 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3273 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3357 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.344 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3523 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3607 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.369 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3773 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3857 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.394 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4023 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4106 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.419 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4273 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4356 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.444 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4523 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4606 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.469 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4773 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4856 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.494 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5023 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5107 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.519 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5273 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5356 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.544 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5523 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5606 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.569 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5773 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5856 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.594 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6023 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6106 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.619 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6273 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6356 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.644 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6523 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6606 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6689 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6773 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6856 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6939 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7023 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7106 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7189 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7273 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7356 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7439 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7523 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7606 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7689 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7773 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7856 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7939 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8022 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8106 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8189 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8272 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8356 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8439 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8522 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8606 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8689 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8772 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8856 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8939 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9022 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9106 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9189 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9272 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9355 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9439 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9522 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9605 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9689 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9772 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9855 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9939 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0022 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0105 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0189 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0272 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0355 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0439 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0522 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0605 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0688 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0772 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0855 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0938 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1022 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1105 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1188 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1272 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1355 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1438 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1522 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1605 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1689 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1772 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1855 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1938 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2022 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2105 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2188 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2272 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2355 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2438 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2522 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2605 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2688 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2772 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2855 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2938 | 29.996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3022 | 29.9958 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3105 | 29.9957 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3188 | 29.9956 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3271 | 29.9955 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3355 | 29.9953 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3438 | 29.9952 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3521 | 29.995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3605 | 29.9948 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3688 | 29.9947 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3771 | 29.9946 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3855 | 29.9944 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3938 | 29.9943 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4022 | 29.9941 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4105 | 29.994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4188 | 29.994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4272 | 29.9941 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4355 | 29.994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4438 | 29.9939 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4521 | 29.9937 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4605 | 29.9935 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4688 | 29.9935 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4771 | 29.9934 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4855 | 29.9933 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4938 | 29.9931 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5021 | 29.9931 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5105 | 29.993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5188 | 29.9928 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5271 | 29.9927 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5355 | 29.9926 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5438 | 29.9926 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5521 | 29.9925 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5605 | 29.9925 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5688 | 29.9925 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5771 | 29.9924 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5854 | 29.9924 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5938 | 29.9925 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6021 | 29.9924 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6104 | 29.9924 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6188 | 29.9923 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6271 | 29.9923 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6354 | 29.9922 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6438 | 29.992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6521 | 29.992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6604 | 29.9919 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6688 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6771 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6854 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6938 | 29.9916 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7021 | 29.9915 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7104 | 29.9913 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7188 | 29.9912 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7271 | 29.9911 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7354 | 29.991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7437 | 29.9908 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7521 | 29.9907 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7604 | 29.9906 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7688 | 29.9906 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7771 | 29.9906 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7854 | 29.9905 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7938 | 29.9904 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8021 | 29.9904 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8104 | 29.9903 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8188 | 29.9902 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8271 | 29.9901 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8354 | 29.9901 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8438 | 29.9901 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8521 | 29.9902 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8604 | 29.9903 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8687 | 29.9904 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8771 | 29.9905 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8854 | 29.9906 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8937 | 29.9907 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9021 | 29.9908 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9104 | 29.9909 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9187 | 29.991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9271 | 29.9911 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9354 | 29.9912 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9438 | 29.9913 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9521 | 29.9914 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9604 | 29.9916 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9688 | 29.9917 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9771 | 29.9918 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9854 | 29.9919 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9937 | 29.992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0021 | 29.9922 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0104 | 29.9924 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0187 | 29.9926 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0271 | 29.9929 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0354 | 29.9932 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0437 | 29.9934 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0521 | 29.9937 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0604 | 29.9939 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0687 | 29.994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0771 | 29.9941 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0854 | 29.9942 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0937 | 29.9943 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1021 | 29.9944 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1104 | 29.9945 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1187 | 29.9945 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.127 | 29.9946 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1354 | 29.9946 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1437 | 29.9947 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.152 | 29.9947 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1604 | 29.9948 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1687 | 29.995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1771 | 29.9952 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1854 | 29.9954 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1937 | 29.9955 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2021 | 29.9956 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2104 | 29.9957 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2187 | 29.9957 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2271 | 29.9957 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2354 | 29.9958 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2437 | 29.9959 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.252 | 29.9959 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2604 | 29.9959 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2687 | 29.9958 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.277 | 29.9957 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2854 | 29.9957 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2937 | 29.9956 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.302 | 29.9955 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3104 | 29.9954 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3187 | 29.9955 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.327 | 29.9955 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3354 | 29.9956 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3437 | 29.9956 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.352 | 29.9955 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3604 | 29.9954 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3687 | 29.9955 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.377 | 29.9955 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3853 | 29.9956 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3937 | 29.9957 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.402 | 29.9957 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4103 | 29.9957 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4187 | 29.9957 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.427 | 29.9957 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4353 | 29.9958 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4437 | 29.9958 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.452 | 29.9958 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4603 | 29.9958 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4687 | 29.9958 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.477 | 29.9959 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4853 | 29.996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4937 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.502 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5103 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5186 | 29.996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.527 | 29.996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5353 | 29.996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5436 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.552 | 29.9959 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5603 | 29.9958 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5686 | 29.996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.577 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5853 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5937 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.602 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6103 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6187 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.627 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6353 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6436 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.652 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6603 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6686 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.677 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6853 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6936 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.702 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7103 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7186 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.727 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7353 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7436 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.752 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7603 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7686 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.777 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7853 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7936 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.802 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8103 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8186 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.827 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8353 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8436 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.852 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8603 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8686 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.877 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8853 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8936 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9019 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9103 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9186 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9269 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9353 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9436 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.952 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9603 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9686 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.977 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9853 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9936 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.002 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0103 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0186 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0269 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0353 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0436 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0519 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0603 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0686 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0769 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0853 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0936 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1019 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1103 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1186 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1269 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1353 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1436 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1519 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1602 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1686 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1769 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1852 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1936 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2019 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2102 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2186 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2269 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2352 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2436 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2519 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2602 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2686 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2769 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2852 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2935 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3019 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3102 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3185 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3269 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3352 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3435 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3519 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3602 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3685 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3769 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3852 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3935 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4019 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4102 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4185 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4269 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4352 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4435 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4519 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4602 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4685 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4769 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4852 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4935 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5019 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5102 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5185 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5269 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5352 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5435 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5518 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5602 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5685 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5768 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5852 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5935 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6019 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6102 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6185 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6269 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6352 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6435 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6519 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6602 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6685 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6768 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6852 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6935 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7018 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7102 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7185 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7268 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7352 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7435 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7518 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7602 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7685 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7768 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7852 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7935 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8018 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8102 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8185 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8268 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8352 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8435 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8518 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8602 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8685 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8768 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8852 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8935 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9018 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9102 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9185 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9268 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9352 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9435 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9518 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9601 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9685 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9768 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9851 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9935 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0018 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0101 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0185 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0268 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0351 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0435 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0518 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0602 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0685 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0768 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0851 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0935 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1018 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1101 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1185 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1268 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1351 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1435 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1518 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1601 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1685 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1768 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1851 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1935 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2018 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2101 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2184 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2268 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2351 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2435 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2518 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2601 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2685 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2768 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2851 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2935 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3018 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3101 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3185 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3268 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3351 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3434 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3518 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3601 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3684 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3768 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3851 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3934 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4018 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4101 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4185 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4268 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4351 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4435 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4518 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4601 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4684 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4768 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4851 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4934 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5018 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5101 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5184 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5268 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5351 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5434 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5518 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5601 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5684 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5768 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5851 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5934 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6018 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6101 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6184 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6268 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6351 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6434 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6518 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6601 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6684 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6768 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6851 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6934 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7018 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7101 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7184 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7267 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7351 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7434 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7517 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7601 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7684 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7768 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7851 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7934 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8018 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8101 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8184 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8268 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8351 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8434 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8517 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8601 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8684 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8768 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8851 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8934 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9018 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9101 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9184 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9268 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9351 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9434 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9518 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9601 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9684 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9767 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9851 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9934 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0017 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0101 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0184 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0267 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0351 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0434 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0518 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0601 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0684 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0768 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0851 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0934 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1017 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1101 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1184 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1267 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1351 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1434 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1517 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1601 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1684 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1767 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1851 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1934 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2017 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2101 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2184 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2267 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.235 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2434 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2517 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.26 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2684 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2767 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.285 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2934 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3017 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.31 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3184 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3267 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3351 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3434 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3517 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.36 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3684 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3767 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.385 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3934 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4017 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.41 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4184 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4267 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.435 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4434 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4517 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.46 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4684 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4767 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.485 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4934 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5017 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.51 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5184 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5267 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.535 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5434 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5517 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.56 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5684 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5767 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5851 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5934 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6017 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.61 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6184 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6267 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.635 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6434 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6517 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.66 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6684 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6767 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.685 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6934 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7017 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7101 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7184 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7267 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.735 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7434 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7517 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.76 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7684 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7767 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.785 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7934 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8017 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8101 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8184 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8267 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8351 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8434 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8517 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.86 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8684 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8767 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.885 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8934 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9017 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.91 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9184 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9267 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.935 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9434 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9517 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9601 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9684 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9767 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.985 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9934 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0017 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.01 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0184 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0267 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.035 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0434 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0517 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.06 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0684 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0767 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.085 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0934 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1017 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.11 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1184 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1267 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.135 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1434 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1517 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.16 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1684 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1767 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.185 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1934 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2017 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.21 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2184 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2267 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.235 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2433 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2517 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.26 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2683 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2767 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.285 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2934 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3017 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.31 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3184 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3267 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.335 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3434 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3517 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.36 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3683 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3767 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.385 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3934 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4017 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.41 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4184 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4267 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.435 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4434 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4517 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.46 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4684 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4767 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.485 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4933 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5017 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.51 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5184 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5267 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.535 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5434 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5517 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.56 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5684 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5767 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.585 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5934 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6017 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.61 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6183 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6267 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.635 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6434 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6517 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.66 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6684 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6767 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.685 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6934 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7017 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.71 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7184 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7267 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.735 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7434 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7517 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.76 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7684 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7767 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.785 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7934 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.8017 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.81 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.8184 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.8267 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.835 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.8434 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.8517 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.86 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.8684 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.8767 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.885 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.8934 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.9017 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.91 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.9184 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.9267 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.935 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.9434 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.9517 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.96 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.9684 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.9767 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.985 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.9934 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0017 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.01 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0184 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0267 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.035 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0434 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0517 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.06 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0684 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0767 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0851 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0934 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1017 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.11 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1184 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1267 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.135 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1434 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1517 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.16 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1684 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1767 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.185 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1934 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2017 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2101 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2184 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2267 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.235 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2434 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2517 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.26 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2684 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2767 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.285 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2934 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3017 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.31 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3184 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3267 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3351 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3434 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3517 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.36 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3684 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3767 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.385 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3934 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4017 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.41 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4184 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4267 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4351 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4434 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4517 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4601 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4684 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4767 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.485 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4934 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5017 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.51 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5184 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5267 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.535 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5434 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5517 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5601 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5684 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5767 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5851 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5934 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6017 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.61 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6184 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6267 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.635 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6434 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6517 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.66 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6684 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6767 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6851 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6934 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7017 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7101 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7184 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7267 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.735 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7434 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7517 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.76 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7684 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7767 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7851 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7934 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8017 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8101 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8184 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8267 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8351 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8434 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8517 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.86 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8684 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8767 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.885 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8934 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9017 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9101 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9184 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9267 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9351 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9434 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9517 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9601 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9684 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9767 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9851 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9934 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0017 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0101 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0184 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0267 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0351 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0434 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0517 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0601 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0684 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0768 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0851 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0934 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1017 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1101 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1184 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1267 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1351 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1434 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1518 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1601 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1684 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1768 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1851 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1934 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2018 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2101 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2184 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2267 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2351 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2434 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2518 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2601 | 30.0036 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2684 | 30.0036 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2768 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2851 | 30.0036 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2934 | 30.0037 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3018 | 30.0036 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3101 | 30.0036 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3185 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3268 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3351 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3434 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3518 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3601 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3684 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3768 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3851 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3934 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4018 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4101 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4185 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4268 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4351 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4435 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4518 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4601 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4684 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4768 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4851 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4935 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5018 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5101 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5185 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5268 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5351 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5435 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5518 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5601 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5685 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5768 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5851 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5935 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6018 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6101 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6185 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6268 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6351 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6435 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6518 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6602 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6685 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6768 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6852 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6935 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7018 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7101 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7185 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7268 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7351 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7435 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7518 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7602 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7685 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7768 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7852 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7935 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8018 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8102 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8185 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8268 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8352 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8435 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8518 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8602 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8685 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8768 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8852 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8935 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9018 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9102 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9185 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9268 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9352 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9435 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9518 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9602 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9685 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9769 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9852 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9935 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0019 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0102 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0185 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0269 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0352 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0435 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0519 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0602 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0685 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0769 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0852 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0935 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1019 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1102 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1186 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1269 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1352 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1436 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1519 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1602 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1685 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1769 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1852 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1936 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2019 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2102 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2186 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2269 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2352 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2436 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2519 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2603 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2686 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2769 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2852 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2936 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3019 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3103 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3186 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3269 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3353 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3436 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3519 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3603 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3686 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.377 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3853 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3936 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4019 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4103 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4186 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4269 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4353 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4436 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.452 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4603 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4686 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.477 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4853 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4936 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.502 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5103 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5186 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.527 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5353 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5436 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.552 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5603 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5686 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.577 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5853 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5937 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.602 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6103 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6187 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.627 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6353 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6436 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.652 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6603 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6687 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.677 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6853 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6937 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.702 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7103 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7187 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.727 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7354 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7437 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.752 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7603 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7687 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.777 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7854 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7937 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.802 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8104 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8187 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.827 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8354 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8437 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8521 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8604 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8687 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.877 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8854 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8937 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.902 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9104 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9187 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9271 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9354 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9437 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9521 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9604 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9687 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9771 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9854 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9937 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0021 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0104 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0187 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0271 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0354 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0437 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0521 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0604 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0688 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0771 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0854 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0938 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1021 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1104 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1188 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1271 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1354 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1438 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1521 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1604 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1688 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1771 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1855 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1938 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2021 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2104 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2188 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2271 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2354 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2438 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2521 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2605 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2688 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2771 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2855 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2938 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3021 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3105 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3188 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3271 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3355 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3438 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3521 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3605 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3688 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3771 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3855 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3938 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4022 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4105 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4188 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4272 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4355 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4438 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4522 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4605 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4688 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4772 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4855 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4938 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5022 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5105 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5189 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5272 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5355 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5439 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5522 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5605 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5688 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5772 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5855 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5939 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6022 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6105 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6189 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6272 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6355 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6439 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6522 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6606 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6689 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6772 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6855 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6939 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7022 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7105 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7189 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7272 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7356 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7439 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7522 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7606 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7689 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7772 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7856 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7939 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8022 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8106 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8189 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8272 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8356 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8439 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8523 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8606 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8689 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8773 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8856 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8939 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9023 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9106 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9189 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9273 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9356 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9439 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9523 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9606 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9689 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9773 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9856 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.994 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0023 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0106 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.019 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0273 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0356 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0439 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0523 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0606 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.069 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0773 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0856 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.094 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1023 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1106 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.119 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1273 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1357 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.144 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1523 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1606 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.169 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1773 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1857 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.194 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2023 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2107 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.219 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2273 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2357 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.244 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2523 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2607 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.269 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2773 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2857 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.294 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3023 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3107 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.319 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3274 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3357 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.344 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3524 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3607 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.369 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3773 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3857 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.394 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4024 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4107 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.419 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4274 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4357 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.444 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4524 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4607 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4691 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4774 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4857 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.494 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5024 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5107 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5191 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5274 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5357 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5441 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5524 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5607 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5691 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5774 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5858 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5941 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6024 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6107 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6191 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6274 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6357 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6441 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6524 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6608 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6691 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6774 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6858 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6941 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7024 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7108 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7191 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7274 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7358 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7441 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7524 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7608 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7691 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7774 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7858 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7941 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8025 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8108 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8191 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8275 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8358 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8441 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8525 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8608 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8691 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8775 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8858 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8941 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9025 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9108 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9192 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9275 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9358 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9442 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9525 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9608 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9691 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9775 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9858 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9942 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0025 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0108 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0192 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0275 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0358 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0442 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0525 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0609 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0692 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0775 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0858 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0942 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1025 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1108 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1192 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1275 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1359 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1442 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1525 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1609 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1692 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1776 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1859 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1942 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2025 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2109 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2192 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2276 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2359 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2442 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2526 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2609 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2692 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2776 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2859 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2943 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3026 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3109 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3192 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3276 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3359 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3443 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3526 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3609 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3693 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3776 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.386 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3943 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4026 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4109 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4193 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4276 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4359 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4443 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4526 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.461 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4693 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4776 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.486 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4943 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5026 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.511 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5193 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5276 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.536 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5443 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5526 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.561 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5693 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5776 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.586 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5943 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6027 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.611 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6193 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6277 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.636 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6443 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6527 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.661 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6693 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6777 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.686 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6943 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7027 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.711 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7194 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7277 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.736 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7444 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7527 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.761 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7693 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7777 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.786 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7944 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8027 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.811 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8194 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8277 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8361 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8444 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8527 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8611 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8694 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8777 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8861 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8944 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9027 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9111 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9194 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9277 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9361 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9444 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9528 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9611 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9694 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9778 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9861 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9944 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0028 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0111 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0194 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0278 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0361 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0444 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0528 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0611 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0695 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0778 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0861 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0945 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1028 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1111 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1195 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1278 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1361 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1445 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1528 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1612 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1695 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1778 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1862 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1945 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2028 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2112 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2195 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2278 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2362 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2445 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2528 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2612 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2695 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2779 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2862 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2945 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3029 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3112 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3195 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3279 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3362 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3445 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3529 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3612 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3695 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3779 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3862 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3946 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4029 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4112 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4196 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4279 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4362 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4446 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4529 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4612 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4696 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4779 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4862 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4946 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5029 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5113 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5196 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5279 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5363 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5446 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5529 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5613 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5696 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5779 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5863 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5946 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.603 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6113 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6196 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.628 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6363 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6446 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.653 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6613 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6696 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.678 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6863 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6946 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.703 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7113 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7197 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.728 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7363 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7447 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.753 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7613 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7697 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.778 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7863 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7947 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.803 | 30.0036 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8113 | 30.0038 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8197 | 30.0039 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.828 | 30.004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8364 | 30.004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8447 | 30.0041 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.853 | 30.0041 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8614 | 30.0041 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8697 | 30.004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8781 | 30.0039 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8864 | 30.0038 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8947 | 30.0037 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.903 | 30.0036 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9114 | 30.0036 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9197 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.928 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9364 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9447 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9531 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9614 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9697 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9781 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9864 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9948 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0031 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0114 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0197 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0281 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0364 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0448 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0531 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0614 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0698 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0781 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0864 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0948 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1031 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1115 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1198 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1281 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1364 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1448 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1531 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1615 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1698 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1781 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1865 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1948 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2031 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2115 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2198 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2281 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2365 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2448 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2531 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2615 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2698 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2782 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2865 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2948 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3032 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3115 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3198 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3282 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3365 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3448 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3532 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3615 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3698 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3782 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3865 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3949 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4032 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4115 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4199 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4282 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4366 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4449 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4532 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4615 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4699 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4782 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4865 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4949 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5032 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5116 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5199 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5282 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5366 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5449 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5533 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5616 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5699 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5782 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5866 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5949 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6033 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6116 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6199 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6283 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6366 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6449 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6533 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6616 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.67 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6783 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6866 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6949 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7033 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7116 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.72 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7283 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7366 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.745 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7533 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7616 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.77 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7783 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7867 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.795 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8033 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8116 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.82 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8283 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8367 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.845 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8533 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8617 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.87 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8784 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8867 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.895 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9034 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9117 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.92 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9284 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9367 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.945 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9534 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9617 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.97 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9784 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9867 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9951 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0034 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0117 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0201 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0284 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0367 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0451 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0534 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0617 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0701 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0784 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0867 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0951 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1034 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1118 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1201 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1284 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1367 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1451 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1534 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1618 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1701 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1784 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1868 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1951 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2034 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2118 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2201 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2285 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2368 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2451 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2534 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2618 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2701 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2785 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2868 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2951 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3035 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3118 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3202 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3285 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3368 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3452 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3535 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3618 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3702 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3785 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3868 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3952 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4035 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4118 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4202 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4285 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4369 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4452 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4535 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4619 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4702 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4785 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4869 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4952 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5035 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5119 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5202 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5286 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5369 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5452 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5536 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5619 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5703 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5786 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5869 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5952 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6036 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6119 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6203 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6286 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6369 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6453 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6536 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.662 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6703 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6786 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.687 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6953 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7036 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.712 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7203 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7286 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.737 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7453 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7537 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.762 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7703 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7787 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.787 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7953 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8037 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.812 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8203 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8287 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.837 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8453 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8537 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.862 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8704 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8787 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.887 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8954 | 30.0036 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9037 | 30.0037 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.912 | 30.0038 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9204 | 30.0038 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9287 | 30.0039 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.937 | 30.0039 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9454 | 30.004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9537 | 30.0041 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9621 | 30.0042 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9704 | 30.0043 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9787 | 30.0043 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9871 | 30.0042 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9954 | 30.0042 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0038 | 30.0042 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0121 | 30.0042 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0204 | 30.004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0287 | 30.0039 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0371 | 30.0038 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0454 | 30.0037 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0538 | 30.0037 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0621 | 30.0037 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0704 | 30.0036 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0788 | 30.0036 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0871 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0955 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1038 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1121 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1205 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1288 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1371 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1455 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1538 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1621 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1705 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1788 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1872 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1955 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2038 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2122 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2205 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2289 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2372 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2455 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2538 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2622 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2705 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2789 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2872 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2955 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3039 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3122 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3206 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3289 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3372 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3456 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3539 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3622 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3706 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3789 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3872 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3956 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4039 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4123 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4206 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4289 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4373 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4456 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4539 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4623 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4706 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4789 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4873 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4956 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5039 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5123 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5206 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.529 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5373 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5456 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.554 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5623 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5706 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.579 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5873 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5956 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.604 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6123 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6207 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.629 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6373 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6457 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.654 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6624 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6707 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.679 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6873 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6957 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.704 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7124 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7207 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.729 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7374 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7457 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7541 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7624 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7707 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7791 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7874 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7957 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8041 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8124 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8207 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8291 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8374 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8458 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8541 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8624 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8708 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8791 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8875 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8958 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9041 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9124 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9208 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9291 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9375 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9458 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9541 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9625 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9708 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9792 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9875 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9958 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0042 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0125 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0208 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0292 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0375 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0458 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0542 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0625 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0709 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0792 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0875 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0959 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1042 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1125 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1209 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1292 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1375 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1459 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1542 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1625 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1709 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1792 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1876 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1959 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2042 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2126 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2209 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2292 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2376 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2459 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2542 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2626 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2709 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2793 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2876 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2959 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3043 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3126 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.321 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3293 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3376 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3459 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3543 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3626 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.371 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3793 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3876 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.396 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4043 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4127 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.421 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4293 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4377 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.446 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4543 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4627 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.471 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4793 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4877 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.496 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5044 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5127 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.521 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5294 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5377 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5461 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5544 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5627 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.571 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5794 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5877 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5961 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6044 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6127 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6211 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6294 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6378 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6461 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6544 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6628 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6711 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6794 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6878 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6961 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7044 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7128 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7211 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7294 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7378 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7461 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7545 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7628 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7711 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7795 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7878 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7961 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8045 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8128 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8211 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8295 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8378 | 29.9966 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8462 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8545 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8628 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8712 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8795 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8878 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8962 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9045 | 29.9971 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9128 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9212 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9295 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9379 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9462 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9545 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9629 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9712 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9796 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9879 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9962 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0045 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0129 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0212 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0296 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0379 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0462 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0546 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0629 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0713 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0796 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0879 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0963 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1046 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1129 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1213 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1296 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1379 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1463 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1546 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.163 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1713 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1796 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.188 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1963 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2047 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.213 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2213 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2296 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.238 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2463 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2547 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.263 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2713 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2797 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.288 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2964 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3047 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.313 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3214 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3297 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.338 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3464 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3547 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.363 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3714 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3797 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.388 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3964 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4047 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4131 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4214 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4297 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.438 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4464 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4547 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4631 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4714 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4797 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4881 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4964 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5047 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5131 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5214 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5298 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5381 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5464 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5547 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5631 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5714 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5797 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5881 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5964 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6048 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6131 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6214 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6298 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6381 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6464 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6548 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6631 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6714 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6798 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6881 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6964 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7048 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7131 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7215 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7298 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7381 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7465 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7548 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7631 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7715 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7798 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7881 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7965 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8048 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8131 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8215 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8298 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8382 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8465 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8548 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8632 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8715 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8798 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8882 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8965 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9048 | 29.9983 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9132 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9215 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9298 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9382 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9465 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9549 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9632 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9715 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9799 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9882 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9965 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0049 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0132 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0215 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0299 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0382 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0465 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0549 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0632 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0716 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0799 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0882 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0966 | 30.0036 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1049 | 30.0038 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1132 | 30.0039 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1216 | 30.0041 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1299 | 30.0043 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1382 | 30.0044 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1466 | 30.0046 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1549 | 30.0047 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1632 | 30.0048 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1716 | 30.0047 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1799 | 30.0047 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1883 | 30.0047 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1966 | 30.0047 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2049 | 30.0048 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2133 | 30.0049 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2216 | 30.005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2299 | 30.0051 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2383 | 30.0051 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2466 | 30.0052 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2549 | 30.0054 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2633 | 30.0055 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2716 | 30.0055 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2799 | 30.0055 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2883 | 30.0056 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2966 | 30.0057 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3049 | 30.0058 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3133 | 30.0059 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3216 | 30.0059 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3299 | 30.006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3383 | 30.006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3466 | 30.0061 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3549 | 30.0062 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3633 | 30.0063 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3716 | 30.0064 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3799 | 30.0065 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3883 | 30.0066 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3966 | 30.0067 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4049 | 30.0068 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4133 | 30.0068 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4216 | 30.0069 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.43 | 30.0071 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4383 | 30.0072 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4466 | 30.0073 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.455 | 30.0074 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4633 | 30.0075 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4716 | 30.0076 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4799 | 30.0076 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4883 | 30.0076 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4966 | 30.0076 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5049 | 30.0076 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5133 | 30.0076 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5216 | 30.0076 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.53 | 30.0076 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5383 | 30.0076 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5466 | 30.0076 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.555 | 30.0076 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5633 | 30.0075 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5716 | 30.0075 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.58 | 30.0074 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5883 | 30.0074 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5966 | 30.0075 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.605 | 30.0074 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6133 | 30.0073 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6216 | 30.0073 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.63 | 30.0073 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6383 | 30.0073 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6466 | 30.0072 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.655 | 30.0072 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6633 | 30.0073 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6717 | 30.0074 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.68 | 30.0075 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6883 | 30.0076 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6967 | 30.0076 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.705 | 30.0077 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7133 | 30.0077 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7217 | 30.0077 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.73 | 30.0077 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7383 | 30.0078 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7467 | 30.0079 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.755 | 30.0078 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7633 | 30.0077 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7717 | 30.0077 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.78 | 30.0078 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7884 | 30.0078 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7967 | 30.0078 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.805 | 30.0077 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8134 | 30.0077 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8217 | 30.0076 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.83 | 30.0074 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8383 | 30.0074 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8467 | 30.0074 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.855 | 30.0073 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8634 | 30.0072 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8717 | 30.007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.88 | 30.0067 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8884 | 30.0066 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8967 | 30.0065 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.905 | 30.0066 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9134 | 30.0067 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9217 | 30.0069 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9301 | 30.007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9384 | 30.0072 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9467 | 30.0073 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.955 | 30.0074 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9634 | 30.0074 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9717 | 30.0076 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.98 | 30.0077 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9884 | 30.0079 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9967 | 30.008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0051 | 30.008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0134 | 30.0081 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0217 | 30.0081 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0301 | 30.0081 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0384 | 30.0081 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0467 | 30.0081 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0551 | 30.0082 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0634 | 30.0082 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0717 | 30.0082 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0801 | 30.0082 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0884 | 30.0083 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0967 | 30.0083 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1051 | 30.0083 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1134 | 30.0083 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1218 | 30.0082 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1301 | 30.0082 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1384 | 30.0081 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1468 | 30.0081 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1551 | 30.0081 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1634 | 30.0081 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1718 | 30.0083 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1801 | 30.0085 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1884 | 30.0083 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1968 | 30.0082 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2051 | 30.0082 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2134 | 30.0082 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2218 | 30.0082 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2301 | 30.0083 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2384 | 30.0084 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2468 | 30.0085 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2551 | 30.0086 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2635 | 30.0086 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2718 | 30.0087 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2801 | 30.0088 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2885 | 30.0088 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2968 | 30.0089 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3051 | 30.0088 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3134 | 30.0087 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3218 | 30.0087 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3301 | 30.0087 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3384 | 30.0088 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3468 | 30.0089 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3551 | 30.0089 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3635 | 30.0089 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3718 | 30.0088 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3801 | 30.0086 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3885 | 30.0087 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3968 | 30.0087 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4051 | 30.0087 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4135 | 30.0088 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4218 | 30.0089 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4301 | 30.0089 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4385 | 30.009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4468 | 30.0091 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4551 | 30.0092 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4635 | 30.0094 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4718 | 30.0095 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4801 | 30.0096 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4885 | 30.0096 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4968 | 30.0096 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5051 | 30.0096 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5135 | 30.0096 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5218 | 30.0095 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5302 | 30.0094 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5385 | 30.0095 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5468 | 30.0096 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5551 | 30.0095 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5635 | 30.0094 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5718 | 30.0093 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5801 | 30.0091 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5885 | 30.0089 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5968 | 30.0087 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6052 | 30.0085 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6135 | 30.0082 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6218 | 30.0082 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6302 | 30.0081 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6385 | 30.0081 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6468 | 30.0081 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6552 | 30.008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6635 | 30.008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6718 | 30.008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6801 | 30.008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6885 | 30.008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6968 | 30.008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7052 | 30.008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7135 | 30.0079 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7218 | 30.0079 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7302 | 30.0078 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7385 | 30.0078 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7468 | 30.0078 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7552 | 30.0076 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7635 | 30.0073 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7719 | 30.0073 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7802 | 30.0072 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7885 | 30.0071 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7968 | 30.0071 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8052 | 30.007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8135 | 30.0069 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8218 | 30.0068 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8302 | 30.0067 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8385 | 30.0066 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8468 | 30.0066 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8552 | 30.0066 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8635 | 30.0066 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8719 | 30.0065 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8802 | 30.0065 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8885 | 30.0064 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8969 | 30.0064 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9052 | 30.0063 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9135 | 30.0063 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9218 | 30.0061 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9302 | 30.006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9385 | 30.0059 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9469 | 30.0057 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9552 | 30.0056 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9635 | 30.0054 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9719 | 30.0052 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9802 | 30.0049 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9885 | 30.0049 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9969 | 30.0048 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0052 | 30.0047 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0135 | 30.0047 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0219 | 30.0047 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0302 | 30.0047 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0385 | 30.0047 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0469 | 30.0046 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0552 | 30.0046 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0635 | 30.0046 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0719 | 30.0046 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0802 | 30.0047 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0885 | 30.0046 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0969 | 30.0046 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1052 | 30.0044 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1136 | 30.0043 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1219 | 30.0043 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1302 | 30.0042 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1385 | 30.004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1469 | 30.0039 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1552 | 30.0037 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1635 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1719 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1802 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1885 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1969 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2052 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2136 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2219 | 30.0027 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2302 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2386 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2469 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2552 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2635 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2719 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2802 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2886 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2969 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3052 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3136 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3219 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3302 | 30.0018 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3386 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3469 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3552 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3636 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3719 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3802 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3886 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3969 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4052 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4136 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4219 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4302 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4386 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4469 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4553 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4636 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4719 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4803 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4886 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4969 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5052 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5136 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5219 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5303 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5386 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5469 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5553 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5636 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5719 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5803 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5886 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5969 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6053 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6136 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6219 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6303 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6386 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6469 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6553 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6636 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6719 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6803 | 30.0021 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6886 | 30.0023 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6969 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7053 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7136 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.722 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7303 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7386 | 30.0031 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7469 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7553 | 30.0032 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7636 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7719 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7803 | 30.0034 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7886 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.797 | 30.0036 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8053 | 30.0036 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8136 | 30.0037 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.822 | 30.0036 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8303 | 30.0035 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8386 | 30.0033 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.847 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8553 | 30.003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8636 | 30.0029 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.872 | 30.0028 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8803 | 30.0026 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8886 | 30.0025 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.897 | 30.0024 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9053 | 30.0022 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9136 | 30.002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.922 | 30.0019 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9303 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9386 | 30.0017 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.947 | 30.0016 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9553 | 30.0015 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9637 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.972 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9803 | 30.0014 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9886 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.997 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0053 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0136 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.022 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0303 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0387 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.047 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0553 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0637 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.072 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0803 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0887 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.097 | 29.9992 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1053 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1136 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.122 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1303 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1387 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.147 | 29.9976 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1553 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1637 | 29.9973 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.172 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1803 | 29.9968 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1887 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.197 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2053 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2137 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.222 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2303 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2387 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.247 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2553 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2637 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.272 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2803 | 29.9962 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2887 | 29.9959 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.297 | 29.9956 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3054 | 29.9954 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3137 | 29.9952 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.322 | 29.9952 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3304 | 29.9951 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3387 | 29.995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.347 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3553 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3637 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.372 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3804 | 29.9948 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3887 | 29.9948 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.397 | 29.9947 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4054 | 29.9947 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4137 | 29.9946 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.422 | 29.9947 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4304 | 29.9948 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4387 | 29.9948 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.447 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4554 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4637 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.472 | 29.9948 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4804 | 29.9947 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4887 | 29.9949 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.497 | 29.995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5054 | 29.9952 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5137 | 29.9954 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.522 | 29.9955 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5304 | 29.9956 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5387 | 29.9957 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.547 | 29.9958 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5554 | 29.9959 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5637 | 29.996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.572 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5804 | 29.9961 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5887 | 29.9963 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.597 | 29.9964 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6054 | 29.9965 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6137 | 29.9967 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.622 | 29.9969 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6304 | 29.997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6387 | 29.9972 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.647 | 29.9974 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6554 | 29.9975 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6637 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.672 | 29.9977 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6804 | 29.9978 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6887 | 29.9979 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.697 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7054 | 29.998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7137 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.722 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7304 | 29.9981 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7387 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.747 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7554 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7637 | 29.9982 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.772 | 29.9984 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7804 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7887 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.797 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8054 | 29.9985 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8137 | 29.9986 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.822 | 29.9987 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8304 | 29.9988 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8387 | 29.9989 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.847 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8554 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8637 | 29.999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.872 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8804 | 29.9991 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8887 | 29.9993 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.897 | 29.9994 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9054 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9137 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.922 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9304 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9387 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9471 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9554 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9637 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.972 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9804 | 29.9995 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9887 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.997 | 29.9996 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0054 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0137 | 29.9997 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.022 | 29.9998 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0304 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0387 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.047 | 29.9999 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0554 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0637 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0721 | 30.0001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0804 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0887 | 30.0002 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.097 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1054 | 30.0003 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1137 | 30.0004 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.122 | 30.0005 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1304 | 30.0006 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1387 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.147 | 30.0007 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1554 | 30.0008 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1637 | 30.0009 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.172 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1804 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1887 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1971 | 30.001 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2054 | 30.0011 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2137 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.222 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2304 | 30.0012 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2387 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.247 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2554 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2637 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.272 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2804 | 30.0013 | 30 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2887 | 30.0013 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.2971 | 30.0014 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3054 | 30.0014 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3137 | 30.0014 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3221 | 30.0014 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3304 | 30.0014 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3387 | 30.0013 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.347 | 30.0013 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3554 | 30.0011 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3637 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.372 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3804 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.3887 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.397 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4054 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4137 | 30.0011 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4221 | 30.0011 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4304 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4387 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4471 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4554 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4637 | 30.0011 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.472 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4804 | 30.0008 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.4887 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.497 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5054 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5137 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5221 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5304 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5387 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5471 | 30.0011 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5554 | 30.0011 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5637 | 30.0011 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5721 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5804 | 30.0014 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.5887 | 30.0015 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.597 | 30.0017 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6054 | 30.0017 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6137 | 30.0018 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.622 | 30.0019 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6304 | 30.002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6387 | 30.0021 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6471 | 30.0021 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6554 | 30.0022 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6637 | 30.0022 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6721 | 30.0023 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6804 | 30.0023 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6887 | 30.0025 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.6971 | 30.0026 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7054 | 30.0028 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7137 | 30.0029 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.722 | 30.0031 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7304 | 30.0032 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7387 | 30.0034 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.747 | 30.0035 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7554 | 30.0036 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7637 | 30.0037 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7721 | 30.0039 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7804 | 30.0041 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7887 | 30.0043 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.7971 | 30.0045 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8054 | 30.0046 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8137 | 30.0048 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8221 | 30.0049 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8304 | 30.0051 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8387 | 30.0051 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.847 | 30.0052 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8554 | 30.0051 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8637 | 30.0051 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8721 | 30.0051 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8804 | 30.0052 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8887 | 30.0053 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8971 | 30.0054 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9054 | 30.0055 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9137 | 30.0056 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9221 | 30.0057 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9304 | 30.0058 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9387 | 30.0059 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9471 | 30.006 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9554 | 30.0063 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9637 | 30.0066 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.972 | 30.0068 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9804 | 30.0069 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9887 | 30.0069 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.997 | 30.007 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0054 | 30.007 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0137 | 30.007 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.022 | 30.0069 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0304 | 30.0068 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0387 | 30.0067 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.047 | 30.0066 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0554 | 30.0066 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0637 | 30.0066 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.072 | 30.0066 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0804 | 30.0066 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0887 | 30.0066 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.097 | 30.0066 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1053 | 30.0065 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1137 | 30.0064 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.122 | 30.0064 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1303 | 30.0065 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1387 | 30.0067 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.147 | 30.0068 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1553 | 30.0069 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1637 | 30.0069 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.172 | 30.0069 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1803 | 30.0069 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1887 | 30.0069 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.197 | 30.0069 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2054 | 30.0069 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2137 | 30.0069 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.222 | 30.0068 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2303 | 30.0068 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2387 | 30.0068 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.247 | 30.0068 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2553 | 30.0067 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2637 | 30.0067 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.272 | 30.0066 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2803 | 30.0065 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2887 | 30.0065 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.297 | 30.0065 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3053 | 30.0065 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3137 | 30.0065 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.322 | 30.0065 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3303 | 30.0065 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3387 | 30.0064 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.347 | 30.0064 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3553 | 30.0065 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3636 | 30.0065 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.372 | 30.0066 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3803 | 30.0066 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3886 | 30.0066 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.397 | 30.0065 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4053 | 30.0064 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4136 | 30.0062 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.422 | 30.0061 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4303 | 30.006 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4386 | 30.0059 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.447 | 30.0057 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4553 | 30.0056 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4636 | 30.0055 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.472 | 30.0053 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4803 | 30.0052 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4886 | 30.0049 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.497 | 30.0047 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5053 | 30.0045 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5136 | 30.0043 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.522 | 30.0041 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5303 | 30.0039 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5386 | 30.0036 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.547 | 30.0034 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5553 | 30.0031 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5636 | 30.0028 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.572 | 30.0026 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5803 | 30.0024 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5886 | 30.0022 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.597 | 30.002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6053 | 30.0018 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6136 | 30.0017 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6219 | 30.0015 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6303 | 30.0014 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6386 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6469 | 30.0011 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6553 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6636 | 30.0008 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6719 | 30.0006 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6803 | 30.0005 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6886 | 30.0003 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.697 | 30.0002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7053 | 30 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7136 | 29.9999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.722 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7303 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7386 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7469 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7553 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7636 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7719 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7803 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7886 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7969 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8053 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8136 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8219 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8303 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8386 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8469 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8553 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8636 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8719 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8802 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8886 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8969 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9052 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9136 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9219 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9302 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9386 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9469 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9552 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9636 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9719 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9802 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9886 | 29.9939 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9969 | 29.9938 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0052 | 29.9938 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0135 | 29.9937 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0219 | 29.9937 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0302 | 29.9938 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0385 | 29.9937 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0469 | 29.9936 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0552 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0635 | 29.9934 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0719 | 29.9933 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0802 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0885 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0969 | 29.9931 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1052 | 29.993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1135 | 29.9929 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1219 | 29.9929 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1302 | 29.9928 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1385 | 29.9929 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1469 | 29.9929 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1552 | 29.9931 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1635 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1718 | 29.9934 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1802 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1885 | 29.9938 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1968 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2052 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2135 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2218 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2302 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2385 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2468 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2552 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2635 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2718 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2802 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2885 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2968 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3051 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3135 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3218 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3301 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3385 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3468 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3551 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3635 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3718 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3801 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3885 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3968 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4051 | 29.9939 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4135 | 29.9938 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4218 | 29.9936 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4301 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4384 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4468 | 29.9934 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4551 | 29.9933 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4634 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4718 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4801 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4884 | 29.9931 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4968 | 29.993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5051 | 29.9931 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5134 | 29.9931 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5218 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5301 | 29.9934 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5384 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5468 | 29.993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5551 | 29.9928 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5634 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5717 | 29.9925 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5801 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5884 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5967 | 29.9922 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6051 | 29.9921 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6134 | 29.992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6217 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6301 | 29.9918 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6384 | 29.9916 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6467 | 29.9914 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6551 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6634 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6717 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6801 | 29.9908 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6884 | 29.9907 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6967 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.705 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7134 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7217 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.73 | 29.9902 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7384 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7467 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.755 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7634 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7717 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.78 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7884 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7967 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.805 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8134 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8217 | 29.9893 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.83 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8383 | 29.989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8467 | 29.9888 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.855 | 29.9887 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8633 | 29.9886 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8717 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.88 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8883 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8966 | 29.9881 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.905 | 29.9881 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9133 | 29.988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9216 | 29.9881 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.93 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9383 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9466 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.955 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9633 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9716 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9799 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9883 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9966 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0049 | 29.9885 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0133 | 29.9886 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0216 | 29.9886 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0299 | 29.9886 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0383 | 29.9885 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0466 | 29.9885 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0549 | 29.9885 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0633 | 29.9885 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0716 | 29.9888 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0799 | 29.989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0883 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0966 | 29.9894 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1049 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1133 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1216 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1299 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1382 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1466 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1549 | 29.9907 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1632 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1716 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1799 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1882 | 29.9915 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1966 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2049 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2132 | 29.9922 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2216 | 29.9924 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2299 | 29.9925 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2382 | 29.9927 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2466 | 29.9929 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2549 | 29.993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2632 | 29.9931 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2715 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2799 | 29.9934 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2882 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2965 | 29.9937 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3049 | 29.9938 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3132 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3215 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3299 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3382 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3465 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3549 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3632 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3715 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3799 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3882 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3965 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4048 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4132 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4215 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4298 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4382 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4465 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4548 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4632 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4715 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4798 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4882 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4965 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5048 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5132 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5215 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5298 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5381 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5465 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5548 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5631 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5715 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5798 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5881 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5965 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6048 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6131 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6215 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6298 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6381 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6465 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6548 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6631 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6714 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6798 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6881 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6964 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7048 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7131 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7214 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7298 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7381 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7464 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7548 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7631 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7714 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7798 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7881 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7964 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8047 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8131 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8214 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8297 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8381 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8464 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8547 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8631 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8714 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8797 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8881 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8964 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9047 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9131 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9214 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9297 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.938 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9464 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9547 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.963 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9714 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9797 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.988 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9964 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0047 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.013 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0214 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0297 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.038 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0464 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0547 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.063 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0714 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0797 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.088 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0963 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1047 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.113 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1213 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1297 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.138 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1463 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1547 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.163 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1713 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1797 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.188 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1963 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2046 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.213 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2213 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2296 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2379 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2463 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2546 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2629 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2713 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2796 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2879 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2963 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3046 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3129 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3213 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3296 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3379 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3463 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3546 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3629 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3712 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3796 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3879 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3962 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4046 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4129 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4212 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4296 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4379 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4462 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4546 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4629 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4712 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4796 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4879 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4962 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5045 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5129 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5212 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5295 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5379 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5462 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5545 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5629 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5712 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5795 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5879 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5962 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6045 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6129 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6212 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6295 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6378 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6462 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6545 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6628 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6712 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6795 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6878 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6962 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7045 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7128 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7212 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7295 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7378 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7462 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7545 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7628 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7711 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7795 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7878 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7961 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8045 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8128 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8211 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8295 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8378 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8461 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8545 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8628 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8711 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8795 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8878 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8961 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9044 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9128 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9211 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9294 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9378 | 29.9989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9461 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9544 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9628 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9711 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9794 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9878 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9961 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0044 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0128 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0211 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0294 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0378 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0461 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0544 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0627 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0711 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0794 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0877 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0961 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1044 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1127 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1211 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1294 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1377 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1461 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1544 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1627 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1711 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1794 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1877 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.196 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2044 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2127 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.221 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2294 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2377 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.246 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2544 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2627 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.271 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2794 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2877 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.296 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3044 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3127 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.321 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3293 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3377 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.346 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3543 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3627 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.371 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3793 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3877 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.396 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4043 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4127 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.421 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4293 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4377 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.446 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4543 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4626 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.471 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4793 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4876 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4959 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5043 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5126 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5209 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5293 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5376 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5459 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5543 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5626 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5709 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5793 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5876 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5959 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6042 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6126 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6209 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6292 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6376 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6459 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6542 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6626 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6709 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6792 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6876 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6959 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7042 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7126 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7209 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7292 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7375 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7459 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7542 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7625 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7709 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7792 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7875 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7959 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8042 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8125 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8209 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8292 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8375 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8459 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8542 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8625 | 29.9989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8708 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8792 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8875 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8958 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9042 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9125 | 30 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9208 | 30.0002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9292 | 30.0004 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9375 | 30.0006 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9458 | 30.0007 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9542 | 30.0007 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9625 | 30.0007 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9708 | 30.0006 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9792 | 30.0006 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9875 | 30.0006 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9958 | 30.0006 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0042 | 30.0005 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0125 | 30.0005 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0208 | 30.0005 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0291 | 30.0006 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0375 | 30.0006 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0458 | 30.0007 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0541 | 30.0006 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0625 | 30.0006 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0708 | 30.0005 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0791 | 30.0004 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0875 | 30.0004 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0958 | 30.0004 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1041 | 30.0005 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1125 | 30.0005 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1208 | 30.0007 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1291 | 30.0008 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1375 | 30.0008 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1458 | 30.0008 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1541 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1624 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1708 | 30.0008 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1791 | 30.0007 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1874 | 30.0005 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1958 | 30.0003 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2041 | 30.0001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2124 | 29.9999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2208 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2291 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2374 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2458 | 29.9992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2541 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2624 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2708 | 29.9989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2791 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2874 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2957 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3041 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3124 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3207 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3291 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3374 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3457 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3541 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3624 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3707 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3791 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3874 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3957 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4041 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4124 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4207 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.429 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4374 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4457 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.454 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4624 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4707 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.479 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4874 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4957 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.504 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5124 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5207 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.529 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5374 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5457 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.554 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5623 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5707 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.579 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5873 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5957 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.604 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6123 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6207 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.629 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6373 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6457 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.654 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6623 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6707 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.679 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6873 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6956 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.704 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7123 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7206 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.729 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7373 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7456 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7539 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7623 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7706 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.779 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7873 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7956 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8039 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8123 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8206 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8289 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8372 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8456 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8539 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8622 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8706 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8789 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8872 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8956 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9039 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9122 | 29.9989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9206 | 29.9989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9289 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9372 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9456 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9539 | 29.9989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9622 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9706 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9789 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9872 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9955 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0039 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0122 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0205 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0289 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0372 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0455 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0539 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0622 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0705 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0789 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0872 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0955 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1039 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1122 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1205 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1288 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1372 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1455 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1538 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1622 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1705 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1788 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1872 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1955 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2038 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2122 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2205 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2288 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2372 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2455 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2538 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2621 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2705 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2788 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2871 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2955 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3038 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3121 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3205 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3288 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3371 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3455 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3538 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3621 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3705 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3788 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3871 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3954 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4038 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4121 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4204 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4288 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4371 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4454 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4538 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4621 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4704 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4788 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4871 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4954 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5038 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5121 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5204 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5287 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5371 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5454 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5537 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5621 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5704 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5787 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5871 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5954 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6037 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6121 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6204 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6287 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6371 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6454 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6537 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.662 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6704 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6787 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.687 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6954 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7037 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.712 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7204 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7287 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.737 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7454 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7537 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.762 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7704 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7787 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.787 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7953 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8037 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.812 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8203 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8287 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.837 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8453 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8537 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.862 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8703 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8787 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.887 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8953 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9037 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.912 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9203 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9286 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.937 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9453 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9536 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.962 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9703 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9786 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.987 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9953 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0036 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.012 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0203 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0286 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.037 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0453 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0536 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0619 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0703 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0786 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0869 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0953 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1036 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1119 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1203 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1286 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1369 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1453 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1536 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1619 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1703 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1786 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1869 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1953 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2036 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2119 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2202 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2286 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2369 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2452 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2536 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2619 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2702 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2786 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2869 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2952 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3036 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3119 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3202 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3286 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3369 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3452 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3535 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3619 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3702 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3785 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3869 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3952 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4035 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4119 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4202 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4285 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4369 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4452 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4535 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4619 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4702 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4785 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4868 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4952 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5035 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5118 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5202 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5285 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5368 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5452 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5535 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5618 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5702 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5785 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5868 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5952 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6035 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6118 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6201 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6285 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6368 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6451 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6535 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6618 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6701 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6785 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6868 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6951 | 29.9938 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7035 | 29.9937 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7118 | 29.9936 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7201 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7285 | 29.9933 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7368 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7451 | 29.993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7534 | 29.9929 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7618 | 29.9928 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7701 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7784 | 29.9925 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7868 | 29.9924 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7951 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8034 | 29.9922 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8118 | 29.992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8201 | 29.992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8284 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8368 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8451 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8534 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8618 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8701 | 29.992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8784 | 29.9921 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8867 | 29.992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8951 | 29.992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9034 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9117 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9201 | 29.9915 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9284 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9367 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9451 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9534 | 29.9908 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9617 | 29.9907 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9701 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9784 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9867 | 29.9902 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9951 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0034 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0117 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0201 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0284 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0367 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.045 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0534 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0617 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.07 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0784 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0867 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.095 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1034 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1117 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.12 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1284 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1367 | 29.9902 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.145 | 29.9902 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1534 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1617 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.17 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1783 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1867 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.195 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2033 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2117 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.22 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2283 | 29.9907 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2367 | 29.9907 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.245 | 29.9907 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2533 | 29.9908 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2617 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.27 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2783 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2867 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.295 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3033 | 29.9908 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3116 | 29.9907 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.32 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3283 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3366 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.345 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3533 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3616 | 29.9902 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.37 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3783 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3866 | 29.9907 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.395 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4033 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4116 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4199 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4283 | 29.9915 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4366 | 29.9916 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4449 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4532 | 29.9916 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4616 | 29.9915 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4699 | 29.9915 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4782 | 29.9914 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4866 | 29.9915 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4949 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5032 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5116 | 29.9922 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5199 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5282 | 29.9925 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5366 | 29.9925 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5449 | 29.9925 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5532 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5616 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5699 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5782 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5865 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5949 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6032 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6115 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6199 | 29.9925 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6282 | 29.9925 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6366 | 29.9924 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6449 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6532 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6616 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6699 | 29.9922 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6782 | 29.9921 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6866 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6949 | 29.9918 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7032 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7115 | 29.9916 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7199 | 29.9914 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7282 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7365 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7449 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7532 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7615 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7699 | 29.9902 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7782 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7865 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7949 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8032 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8115 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8199 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8282 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8365 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8448 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8532 | 29.9893 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8615 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8698 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8782 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8865 | 29.9891 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8948 | 29.989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9032 | 29.9889 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9115 | 29.9887 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9198 | 29.9885 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9282 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9365 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9448 | 29.988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9532 | 29.9878 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9615 | 29.9876 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9698 | 29.9876 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9781 | 29.9875 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9865 | 29.9875 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9948 | 29.9876 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0031 | 29.9876 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0115 | 29.9876 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0198 | 29.9875 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0281 | 29.9874 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0365 | 29.9873 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0448 | 29.9873 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0532 | 29.9873 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0615 | 29.9873 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0698 | 29.9873 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0782 | 29.9873 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0865 | 29.9873 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0948 | 29.9873 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1031 | 29.9873 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1115 | 29.9873 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1198 | 29.9875 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1281 | 29.9876 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1365 | 29.9877 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1448 | 29.9878 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1531 | 29.9878 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1615 | 29.9878 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1698 | 29.988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1781 | 29.9881 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1865 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1948 | 29.9886 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2031 | 29.9886 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2115 | 29.9886 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2198 | 29.9887 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2281 | 29.9889 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2365 | 29.989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2448 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2531 | 29.9893 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2614 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2698 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2781 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2864 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2948 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3031 | 29.9907 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3114 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3198 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3281 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3364 | 29.9914 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3448 | 29.9915 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3531 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3615 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3698 | 29.9921 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3781 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3864 | 29.9925 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3948 | 29.9927 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4031 | 29.9929 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4114 | 29.9931 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4198 | 29.9933 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4281 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4364 | 29.9938 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4448 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4531 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4614 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4698 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4781 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4865 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4948 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5031 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5114 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5198 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5281 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5364 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5448 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5531 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5614 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5698 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5781 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5864 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5948 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6031 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6115 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6198 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6281 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6364 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6448 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6531 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6614 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6698 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6781 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6864 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6948 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7031 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7115 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7198 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7281 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7365 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7448 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7531 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7614 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7698 | 29.9939 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7781 | 29.9938 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7864 | 29.9937 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7948 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8031 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8114 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8198 | 29.9933 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8281 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8365 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8448 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8531 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8615 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8698 | 29.993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8781 | 29.9929 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8864 | 29.9928 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8948 | 29.9928 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9031 | 29.9928 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9114 | 29.9927 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9198 | 29.9927 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9281 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9364 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9448 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9531 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9615 | 29.9927 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9698 | 29.9927 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9781 | 29.9928 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9865 | 29.9929 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9948 | 29.993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0031 | 29.9931 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0114 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0198 | 29.9933 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0281 | 29.9934 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0364 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0448 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0531 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0615 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0698 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0781 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0865 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0948 | 29.9934 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1031 | 29.9934 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1115 | 29.9934 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1198 | 29.9936 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1281 | 29.9938 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1364 | 29.9939 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1448 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1531 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1614 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1698 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1781 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1865 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1948 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2031 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2115 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2198 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2281 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2365 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2448 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2531 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2614 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2698 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2781 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2865 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2948 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3031 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3115 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3198 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3281 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3365 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3448 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3531 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3615 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3698 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3781 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3864 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3948 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4031 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4115 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4198 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4281 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4365 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4448 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4531 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4615 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4698 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4781 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4865 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4948 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5031 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5114 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5198 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5281 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5365 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5448 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5531 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5615 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5698 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5781 | 29.9989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5865 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5948 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6031 | 29.9992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6115 | 29.9992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6198 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6281 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6365 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6448 | 29.9992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6531 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6615 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6698 | 29.9989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6781 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6865 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6948 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7031 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7115 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7198 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7281 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7365 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7448 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7531 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7615 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7698 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7781 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7865 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7948 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8031 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8115 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8198 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8281 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8365 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8448 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8531 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8615 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8698 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8781 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8865 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8948 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9031 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9115 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9198 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9281 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9365 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9448 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9531 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9615 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9698 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9781 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9865 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9948 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0031 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0115 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0198 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0281 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0365 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0448 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0531 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0615 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0698 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0781 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0865 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0948 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1031 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1115 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1198 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1281 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1365 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1448 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1531 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1615 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1698 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1781 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1865 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1948 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2031 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2115 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2198 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2281 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2365 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2448 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2531 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2615 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2698 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2781 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2865 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2948 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3031 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3115 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3198 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3282 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3365 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3448 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3531 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3615 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3698 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3781 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3865 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3948 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4031 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4115 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4198 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4281 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4365 | 29.9999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4448 | 30 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4532 | 30 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4615 | 30.0001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4698 | 30.0001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4781 | 30.0001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4865 | 30.0002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4948 | 30.0002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5031 | 30.0002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5115 | 30.0002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5198 | 30.0002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5281 | 30.0001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5365 | 30.0002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5448 | 30.0002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5531 | 30.0002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5615 | 30.0001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5698 | 30.0001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5782 | 30.0001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5865 | 30.0001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5948 | 30.0001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6031 | 30.0002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6115 | 30.0002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6198 | 30.0001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6281 | 30.0001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6365 | 29.9999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6448 | 29.9998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6531 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6615 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6698 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6782 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6865 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6948 | 29.9992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7032 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7115 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7198 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7281 | 29.9989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7365 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7448 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7531 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7615 | 29.9989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7698 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7781 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7865 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7948 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8032 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8115 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8198 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8282 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8365 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8448 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8531 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8615 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8698 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8781 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8865 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8948 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9032 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9115 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9198 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9282 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9365 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9448 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9532 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9615 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9698 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9781 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9865 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9948 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0031 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0115 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0198 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0282 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0365 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0448 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0532 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0615 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0698 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0782 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0865 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0948 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1031 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1115 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1198 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1281 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1365 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1448 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1532 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1615 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1698 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1782 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1865 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1948 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2032 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2115 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2198 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2281 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2365 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2448 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2532 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2615 | 29.9989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2698 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2782 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2865 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2948 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3032 | 29.9998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3115 | 29.9999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3198 | 30 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3282 | 30.0002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3365 | 30.0004 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3448 | 30.0007 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3532 | 30.0008 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3615 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3698 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3782 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3865 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3948 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4032 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4115 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4199 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4282 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4365 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4449 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4532 | 30.0008 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4615 | 30.0008 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4698 | 30.0007 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4782 | 30.0007 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4865 | 30.0007 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4948 | 30.0008 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5032 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5115 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5199 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5282 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5365 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5449 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5532 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5615 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5699 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5782 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5865 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5949 | 30.0011 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6032 | 30.0011 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6115 | 30.0011 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6199 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6282 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6365 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6449 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6532 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6615 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6699 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6782 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6866 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6949 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7032 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7115 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7199 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7282 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7365 | 30.0011 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7449 | 30.0011 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7532 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7616 | 30.0009 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7699 | 30.0007 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7782 | 30.0006 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7866 | 30.0004 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7949 | 30.0003 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8032 | 30.0001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8116 | 30 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8199 | 29.9999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8282 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8365 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8449 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8532 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8616 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8699 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8782 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8866 | 29.9992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8949 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9032 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9116 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9199 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9283 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9366 | 29.9992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9449 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9532 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9616 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9699 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9782 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9866 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9949 | 29.9989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0032 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0116 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0199 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0283 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0366 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0449 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0533 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0616 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0699 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0782 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0866 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0949 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1033 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1116 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1199 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1283 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1366 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1449 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1533 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1616 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1699 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1783 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1866 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1949 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2033 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2116 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2199 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2283 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2366 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2449 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2533 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2616 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.27 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2783 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2866 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.295 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3033 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3116 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3199 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3283 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3366 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.345 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3533 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3616 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.37 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3783 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3866 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.395 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4033 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4116 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.42 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4283 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4366 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.445 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4533 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4616 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.47 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4783 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4866 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.495 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5033 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5116 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.52 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5283 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5367 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.545 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5533 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5616 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.57 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5783 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5866 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.595 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6033 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6117 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.62 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6283 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6367 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.645 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6533 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6617 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.67 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6783 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6867 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.695 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7033 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7117 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.72 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7283 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7367 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.745 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7533 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7617 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.77 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7784 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7867 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.795 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8033 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8117 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.82 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8284 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8367 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.845 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8534 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8617 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.87 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8784 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8867 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8951 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9034 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9117 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.92 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9284 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9367 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.945 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9534 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9617 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9701 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9784 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9867 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9951 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0034 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0117 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0201 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0284 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0367 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0451 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0534 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0617 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0701 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0784 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0867 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0951 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1034 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1118 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1201 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1284 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1367 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1451 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1534 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1617 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1701 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1784 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1868 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1951 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2034 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2118 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2201 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2284 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2368 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2451 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2534 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2618 | 29.9938 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2701 | 29.9937 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2784 | 29.9936 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2868 | 29.9936 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2951 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3035 | 29.9934 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3118 | 29.9933 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3201 | 29.993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3285 | 29.9928 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3368 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3451 | 29.9925 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3535 | 29.9922 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3618 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3701 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3785 | 29.9915 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3868 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3951 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4035 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4118 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4201 | 29.9908 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4285 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4368 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4452 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4535 | 29.9902 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4618 | 29.9902 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4702 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4785 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4868 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4951 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5035 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5118 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5202 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5285 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5368 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5452 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5535 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5618 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5702 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5785 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5869 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5952 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6035 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6118 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6202 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6285 | 29.9894 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6369 | 29.9894 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6452 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6535 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6619 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6702 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6785 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6869 | 29.9902 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6952 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7036 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7119 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7202 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7285 | 29.9908 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7369 | 29.9908 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7452 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7535 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7619 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7702 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7786 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7869 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7952 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8036 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8119 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8202 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8286 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8369 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8452 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8536 | 29.9914 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8619 | 29.9914 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8702 | 29.9916 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8786 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8869 | 29.992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8952 | 29.9922 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9036 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9119 | 29.9924 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9203 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9286 | 29.9927 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9369 | 29.993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9453 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9536 | 29.9934 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9619 | 29.9936 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9703 | 29.9937 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9786 | 29.9938 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9869 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9953 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0036 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.012 | 29.9939 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0203 | 29.9938 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0286 | 29.9937 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.037 | 29.9936 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0453 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0536 | 29.9934 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.062 | 29.9933 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0703 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0786 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.087 | 29.993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0953 | 29.9929 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1036 | 29.9928 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.112 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1203 | 29.9925 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1287 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.137 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1453 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1537 | 29.9924 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.162 | 29.9924 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1703 | 29.9922 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1787 | 29.992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.187 | 29.9918 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1953 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2037 | 29.9915 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.212 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2203 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2287 | 29.9908 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.237 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2454 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2537 | 29.9902 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.262 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2704 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2787 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.287 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2954 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3037 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.312 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3204 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3287 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.337 | 29.9893 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3454 | 29.9891 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3537 | 29.989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3621 | 29.9889 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3704 | 29.9889 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3787 | 29.9889 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3871 | 29.9888 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3954 | 29.9887 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4037 | 29.9886 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4121 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4204 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4287 | 29.9881 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4371 | 29.9879 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4454 | 29.9878 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4538 | 29.9876 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4621 | 29.9874 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4704 | 29.9873 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4788 | 29.9871 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4871 | 29.9869 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4954 | 29.9868 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5038 | 29.9867 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5121 | 29.9866 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5204 | 29.9865 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5288 | 29.9864 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5371 | 29.9864 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5454 | 29.9864 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5538 | 29.9861 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5621 | 29.9859 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5705 | 29.9859 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5788 | 29.9858 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5871 | 29.9857 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5955 | 29.9855 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6038 | 29.9854 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6121 | 29.9853 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6205 | 29.9852 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6288 | 29.9851 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6371 | 29.9851 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6455 | 29.985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6538 | 29.985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6621 | 29.9849 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6705 | 29.9849 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6788 | 29.9849 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6872 | 29.9848 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6955 | 29.9848 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7038 | 29.9848 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7122 | 29.9847 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7205 | 29.9848 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7289 | 29.9849 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7372 | 29.985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7455 | 29.9851 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7538 | 29.9853 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7622 | 29.9855 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7705 | 29.9856 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7788 | 29.9858 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7872 | 29.9859 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7955 | 29.986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8039 | 29.9862 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8122 | 29.9865 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8205 | 29.9866 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8289 | 29.9867 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8372 | 29.9869 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8456 | 29.9872 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8539 | 29.9874 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8622 | 29.9876 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8705 | 29.9878 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8789 | 29.988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8872 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8956 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9039 | 29.9885 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9122 | 29.9887 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9206 | 29.9889 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9289 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9372 | 29.9893 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9456 | 29.9894 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9539 | 29.9894 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9622 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9706 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9789 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9872 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9956 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0039 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0123 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0206 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0289 | 29.9908 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0373 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0456 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0539 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0623 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0706 | 29.9914 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0789 | 29.9914 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0873 | 29.9915 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0956 | 29.9915 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1039 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1123 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1206 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.129 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1373 | 29.992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1456 | 29.9921 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.154 | 29.9922 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1623 | 29.9922 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1706 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.179 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1873 | 29.9922 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1956 | 29.9921 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.204 | 29.9921 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2123 | 29.992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2206 | 29.992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.229 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2373 | 29.992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2457 | 29.992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.254 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2623 | 29.9918 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2707 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.279 | 29.9916 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2874 | 29.9915 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2957 | 29.9914 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.304 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3123 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3207 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.329 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3374 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3457 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.354 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3624 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3707 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3791 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3874 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3957 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4041 | 29.9908 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4124 | 29.9907 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4207 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4291 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4374 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4457 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4541 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4624 | 29.9902 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4708 | 29.9902 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4791 | 29.9902 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4874 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4958 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5041 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5125 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5208 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5291 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5374 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5458 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5541 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5625 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5708 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5791 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5875 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5958 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6041 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6125 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6208 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6292 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6375 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6458 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6542 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6625 | 29.9893 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6708 | 29.9894 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6792 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6875 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6958 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7042 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7125 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7209 | 29.9907 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7292 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7375 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7459 | 29.9916 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7542 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7625 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7709 | 29.9925 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7792 | 29.9927 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7875 | 29.993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7959 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8042 | 29.9934 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8126 | 29.9936 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8209 | 29.9937 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8292 | 29.9938 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8376 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8459 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8542 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8626 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8709 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8792 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8876 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8959 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9043 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9126 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9209 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9293 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9376 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.946 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9543 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9626 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9709 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9793 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9876 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.996 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0043 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0126 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.021 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0293 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0377 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.046 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0543 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0627 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.071 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0793 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0877 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.096 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1043 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1127 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.121 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1294 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1377 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.146 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1544 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1627 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1711 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1794 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1877 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.196 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2044 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2127 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2211 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2294 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2377 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2461 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2544 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2628 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2711 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2794 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2878 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2961 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3044 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3128 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3211 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3294 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3378 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3461 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3545 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3628 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3711 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3795 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3878 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3961 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4045 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4128 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4211 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4295 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4378 | 29.9992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4462 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4545 | 29.9989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4628 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4712 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4795 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4879 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4962 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5045 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5129 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5212 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5295 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5379 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5462 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5546 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5629 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5712 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5796 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5879 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5963 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6046 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6129 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6212 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6296 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6379 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6463 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6546 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6629 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6713 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6796 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.688 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6963 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7046 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.713 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7213 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7296 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.738 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7463 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7547 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.763 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7713 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7797 | 29.9992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.788 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7964 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8047 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.813 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8214 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8297 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.838 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8464 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8547 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.863 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8714 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8797 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8881 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8964 | 29.9998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9047 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9131 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9214 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9297 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9381 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9464 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9547 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9631 | 29.9998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9714 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9798 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9881 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9964 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0048 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0131 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0215 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0298 | 29.9992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0381 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0465 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0548 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0631 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0715 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0798 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0882 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0965 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1048 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1132 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1215 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1299 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1382 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1465 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1549 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1632 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1715 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1799 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1882 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1966 | 29.9998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2049 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2132 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2216 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2299 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2383 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2466 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2549 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2633 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2716 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2799 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2883 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2966 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.305 | 29.9992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3133 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3216 | 29.9992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.33 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3383 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3466 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.355 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3633 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3717 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.38 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3883 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3967 | 29.9992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.405 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4134 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4217 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4301 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4384 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4467 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4551 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4634 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4717 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4801 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4884 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4968 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5051 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5134 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5218 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5301 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5385 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5468 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5551 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5635 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5718 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5801 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5885 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5968 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6052 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6135 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6218 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6302 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6385 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6469 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6552 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6635 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6719 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6802 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6885 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6969 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7052 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7136 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7219 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7302 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7386 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7469 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7552 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7636 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7719 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7803 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7886 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7969 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8053 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8136 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.822 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8303 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8386 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.847 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8553 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8636 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.872 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8803 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8887 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.897 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9053 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9137 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.922 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9304 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9387 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.947 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9554 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9637 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.972 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9804 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9887 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9971 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0054 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0137 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0221 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0304 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0388 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0471 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0554 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0638 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0721 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0804 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0888 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0971 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1055 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1138 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1221 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1305 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1388 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1472 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1555 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1638 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1722 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1805 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1888 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1972 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2055 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2139 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2222 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2306 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2389 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2472 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2556 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2639 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2722 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2806 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2889 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2973 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3056 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.314 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3223 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3306 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.339 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3473 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3557 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.364 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3723 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3807 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.389 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3973 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4057 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.414 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4224 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4307 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4391 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4474 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4557 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4641 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4724 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4807 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4891 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4974 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5058 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5141 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5225 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5308 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5391 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5475 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5558 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5641 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5725 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5808 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5892 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5975 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6058 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6142 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6225 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6309 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6392 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6476 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6559 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6642 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6726 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6809 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6892 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6976 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7059 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7143 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7226 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.731 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7393 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7476 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.756 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7643 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7726 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.781 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7893 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7977 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.806 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8143 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8227 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.831 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8394 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8477 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.856 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8644 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8727 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8811 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8894 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8977 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9061 | 29.9939 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9144 | 29.9937 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9228 | 29.9936 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9311 | 29.9934 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9395 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9478 | 29.993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9561 | 29.9929 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9645 | 29.9928 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9728 | 29.9927 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9811 | 29.9925 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9895 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9978 | 29.9921 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0062 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0145 | 29.9916 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0228 | 29.9914 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0312 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0395 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0479 | 29.9907 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0562 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0645 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0729 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0812 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0896 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0979 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1062 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1146 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1229 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1313 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1396 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1479 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1563 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1646 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.173 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1813 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1896 | 29.9893 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.198 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2063 | 29.9891 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2147 | 29.9889 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.223 | 29.9888 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2314 | 29.9887 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2397 | 29.9886 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.248 | 29.9885 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2563 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2647 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.273 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2814 | 29.9885 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2897 | 29.9885 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2981 | 29.9885 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3064 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3148 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3231 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3314 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3398 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3481 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3564 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3648 | 29.9881 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3731 | 29.9881 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3815 | 29.9881 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3898 | 29.9881 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3982 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4065 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4148 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4232 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4315 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4398 | 29.9886 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4482 | 29.9888 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4565 | 29.989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4649 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4732 | 29.9894 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4816 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4899 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4982 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5066 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5149 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5233 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5316 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5399 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5483 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5566 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.565 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5733 | 29.9908 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5816 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.59 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5983 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6067 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.615 | 29.9914 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6234 | 29.9914 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6317 | 29.9914 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.64 | 29.9916 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6484 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6567 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6651 | 29.9921 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6734 | 29.9921 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6817 | 29.9922 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6901 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6984 | 29.9924 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7068 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7151 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7234 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7318 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7401 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7485 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7568 | 29.9922 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7651 | 29.9922 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7735 | 29.9921 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7818 | 29.9921 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7902 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7985 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8069 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8152 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8235 | 29.9915 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8319 | 29.9914 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8402 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8485 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8569 | 29.9908 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8652 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8736 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8819 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8903 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8986 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9069 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9153 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9236 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9319 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9403 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9486 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.957 | 29.9894 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9653 | 29.9894 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9737 | 29.9894 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.982 | 29.9893 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9904 | 29.9893 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9987 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.007 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0154 | 29.9891 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0237 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.032 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0404 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0487 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0571 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0654 | 29.9891 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0738 | 29.989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0821 | 29.989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0904 | 29.9889 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0988 | 29.9889 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1071 | 29.9889 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1154 | 29.989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1238 | 29.9889 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1321 | 29.9888 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1405 | 29.9886 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1488 | 29.9885 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1572 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1655 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1738 | 29.9881 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1822 | 29.988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1905 | 29.988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1989 | 29.9879 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2072 | 29.9878 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2155 | 29.9877 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2239 | 29.9875 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2322 | 29.9874 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2406 | 29.9872 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2489 | 29.987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2572 | 29.9869 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2656 | 29.9869 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2739 | 29.9868 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2823 | 29.9868 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2906 | 29.9868 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.299 | 29.9868 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.3073 | 29.987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.3156 | 29.9871 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.324 | 29.9873 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.3323 | 29.9874 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.3406 | 29.9875 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.349 | 29.9877 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.3573 | 29.9877 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.3657 | 29.9878 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.374 | 29.9879 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.3824 | 29.9879 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.3907 | 29.988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.399 | 29.9881 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4074 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4157 | 29.9885 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4241 | 29.9887 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4324 | 29.989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4407 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4491 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4574 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4658 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4741 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4825 | 29.9902 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4908 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4991 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5075 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5158 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5241 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5325 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5408 | 29.9908 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5492 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5575 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5659 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5742 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5825 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5909 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5992 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6075 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6159 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6242 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6326 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6409 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6493 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6576 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.666 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6743 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6826 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6909 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6993 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7076 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.716 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7243 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7327 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.741 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7494 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7577 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.766 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7744 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7827 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.791 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7994 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8077 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8161 | 29.9909 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8244 | 29.9908 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8328 | 29.9907 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8411 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8494 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8578 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8661 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8745 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8828 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8911 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8995 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9078 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9162 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9245 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9328 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9412 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9495 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9579 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9662 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9745 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9829 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9912 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9996 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0079 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0162 | 29.9894 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0246 | 29.9893 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0329 | 29.9893 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0413 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0496 | 29.9891 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.058 | 29.989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0663 | 29.9889 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0746 | 29.9889 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.083 | 29.9888 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0913 | 29.9888 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0997 | 29.9887 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.108 | 29.9886 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1163 | 29.9885 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1247 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.133 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1414 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1497 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1581 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1664 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1747 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1831 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1914 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1997 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2081 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2164 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2248 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2331 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2415 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2498 | 29.9881 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2581 | 29.988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2665 | 29.9879 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2748 | 29.9879 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2831 | 29.9878 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2915 | 29.9879 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2998 | 29.9879 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3082 | 29.9879 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3165 | 29.9879 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3249 | 29.988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3332 | 29.988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3415 | 29.988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3499 | 29.9881 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3582 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3665 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3749 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3832 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3916 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3999 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.4083 | 29.9886 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.4166 | 29.9887 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.425 | 29.9888 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.4333 | 29.9888 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.4416 | 29.9889 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.45 | 29.989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.4583 | 29.989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.4666 | 29.9891 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.475 | 29.9891 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.4833 | 29.9891 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.4917 | 29.9891 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.5 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.5084 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.5167 | 29.9893 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.525 | 29.9893 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.5334 | 29.9894 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.5417 | 29.9893 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.55 | 29.9893 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.5584 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.5667 | 29.9891 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.5751 | 29.989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.5834 | 29.9889 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.5918 | 29.9888 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6001 | 29.9887 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6084 | 29.9885 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6168 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6251 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6335 | 29.988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6418 | 29.988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6501 | 29.9879 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6585 | 29.9878 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6668 | 29.9876 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6752 | 29.9877 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6835 | 29.9877 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6918 | 29.9877 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7002 | 29.9876 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7085 | 29.9874 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7169 | 29.9873 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7252 | 29.9873 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7336 | 29.9873 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7419 | 29.9872 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7502 | 29.9871 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7586 | 29.987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7669 | 29.9868 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7752 | 29.9867 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7836 | 29.9866 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7919 | 29.9866 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8003 | 29.9865 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8086 | 29.9863 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.817 | 29.9861 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8253 | 29.986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8336 | 29.9859 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.842 | 29.9857 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8503 | 29.9856 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8587 | 29.9854 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.867 | 29.9852 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8753 | 29.985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8837 | 29.9848 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.892 | 29.9847 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9004 | 29.9846 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9087 | 29.9845 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9171 | 29.9844 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9254 | 29.9844 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9337 | 29.9843 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9421 | 29.9843 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9504 | 29.9843 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9587 | 29.9842 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9671 | 29.984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9754 | 29.9839 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9838 | 29.9839 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9921 | 29.9838 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0005 | 29.9836 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0088 | 29.9835 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0171 | 29.9834 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0255 | 29.9832 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0338 | 29.9831 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0421 | 29.9829 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0505 | 29.9828 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0588 | 29.9826 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0672 | 29.9823 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0755 | 29.9822 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0839 | 29.9822 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0922 | 29.9821 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1005 | 29.9821 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1089 | 29.9821 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1172 | 29.982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1255 | 29.982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1339 | 29.9819 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1422 | 29.982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1506 | 29.982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1589 | 29.9822 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1673 | 29.9825 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1756 | 29.9826 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.184 | 29.9827 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1923 | 29.9828 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2006 | 29.983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.209 | 29.9832 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2173 | 29.9834 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2256 | 29.9836 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.234 | 29.9837 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2423 | 29.9838 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2507 | 29.9839 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.259 | 29.9841 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2674 | 29.9842 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2757 | 29.9843 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.284 | 29.9844 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2924 | 29.9845 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3007 | 29.9846 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3091 | 29.9848 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3174 | 29.985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3257 | 29.9854 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3341 | 29.9857 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3424 | 29.9858 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3508 | 29.986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3591 | 29.9862 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3674 | 29.9865 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3758 | 29.9868 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3841 | 29.9871 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3925 | 29.9874 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4008 | 29.9876 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4091 | 29.9877 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4175 | 29.9877 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4258 | 29.9879 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4342 | 29.9881 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4425 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4508 | 29.9884 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4592 | 29.9885 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4675 | 29.9887 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4759 | 29.9889 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4842 | 29.989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4926 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5009 | 29.9893 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5092 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5176 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5259 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5343 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5426 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5509 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5593 | 29.9902 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5676 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.576 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5843 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5927 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.601 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6093 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6177 | 29.9907 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.626 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6343 | 29.9906 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6427 | 29.9905 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.651 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6594 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6677 | 29.9903 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6761 | 29.9902 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6844 | 29.9901 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6927 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7011 | 29.99 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7094 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7177 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7261 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7344 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7428 | 29.9898 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7511 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7595 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7678 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7761 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7845 | 29.9897 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7928 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8011 | 29.9895 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8095 | 29.9893 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8178 | 29.9892 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8262 | 29.989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8345 | 29.9889 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8429 | 29.9887 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8512 | 29.9885 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8596 | 29.9883 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8679 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8762 | 29.988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8846 | 29.9878 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8929 | 29.9876 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.9012 | 29.9874 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.9096 | 29.9873 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.9179 | 29.9872 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.9263 | 29.9871 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.9346 | 29.9871 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.943 | 29.987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.9513 | 29.9869 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.9596 | 29.9868 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.968 | 29.9866 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.9763 | 29.9864 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.9846 | 29.9862 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.993 | 29.9861 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.0013 | 29.9859 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.0097 | 29.9857 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.018 | 29.9856 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.0264 | 29.9854 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.0347 | 29.9853 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.043 | 29.9852 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.0514 | 29.9852 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.0597 | 29.9851 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.0681 | 29.9849 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.0764 | 29.9849 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.0847 | 29.9848 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.0931 | 29.9848 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1014 | 29.9847 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1098 | 29.9848 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1181 | 29.9848 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1264 | 29.9849 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1348 | 29.985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1431 | 29.9852 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1515 | 29.9853 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1598 | 29.9855 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1682 | 29.9856 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1765 | 29.9857 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1848 | 29.9859 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1932 | 29.9861 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2015 | 29.9862 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2098 | 29.9864 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2182 | 29.9867 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2265 | 29.987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2349 | 29.9873 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2432 | 29.9876 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2516 | 29.9879 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2599 | 29.9882 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2682 | 29.9885 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2766 | 29.9889 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2849 | 29.9893 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2932 | 29.9896 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.3016 | 29.9899 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.3099 | 29.9902 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.3183 | 29.9904 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.3266 | 29.9907 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.335 | 29.991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.3433 | 29.9911 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.3516 | 29.9912 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.36 | 29.9913 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.3683 | 29.9915 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.3766 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.385 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.3933 | 29.9921 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4017 | 29.9922 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.41 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4184 | 29.9925 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4267 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.435 | 29.9927 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4434 | 29.9929 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4517 | 29.993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4601 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4684 | 29.9934 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4767 | 29.9937 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4851 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4934 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5017 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5101 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5184 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5268 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5351 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5435 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5518 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5601 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5685 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5768 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5851 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5935 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6018 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6102 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6185 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6269 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6352 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6435 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6519 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6602 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6685 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6769 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6852 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6936 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7019 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7103 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7186 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7269 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7353 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7436 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.752 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7603 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7686 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.777 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7853 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7936 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.802 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8103 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8187 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.827 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8354 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8437 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.852 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8604 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8687 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.877 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8854 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8937 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9021 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9104 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9188 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9271 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9354 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9438 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9521 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9604 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9688 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9771 | 29.9939 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9855 | 29.9937 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9938 | 29.9935 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0021 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0105 | 29.9931 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0188 | 29.9931 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0272 | 29.9929 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0355 | 29.9928 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0439 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0522 | 29.9924 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0605 | 29.9922 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0689 | 29.9921 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0772 | 29.992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0855 | 29.992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0939 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1022 | 29.9918 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1106 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1189 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1273 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1356 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1439 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1523 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1606 | 29.9917 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1689 | 29.9918 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1773 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1856 | 29.9919 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.194 | 29.992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2023 | 29.992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2106 | 29.9921 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.219 | 29.9922 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2273 | 29.9923 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2357 | 29.9924 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.244 | 29.9926 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2523 | 29.9927 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2607 | 29.9929 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.269 | 29.9931 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2774 | 29.9932 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2857 | 29.9934 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.294 | 29.9936 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3024 | 29.9937 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3107 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3191 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3274 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3358 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3441 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3524 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3607 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3691 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3774 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3858 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3941 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4025 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4108 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4191 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4275 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4358 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4442 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4525 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4608 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4692 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4775 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4859 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4942 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5025 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5109 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5192 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5276 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5359 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5443 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5526 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5609 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5693 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5776 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5859 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5943 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6026 | 29.9999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.611 | 30 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6193 | 30 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6277 | 30.0001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.636 | 30.0003 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6443 | 30.0004 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6526 | 30.0005 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.661 | 30.0007 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6693 | 30.0008 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6777 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.686 | 30.0011 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6944 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7027 | 30.0013 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.711 | 30.0014 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7194 | 30.0015 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7277 | 30.0016 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7361 | 30.0017 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7444 | 30.0018 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7527 | 30.0018 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7611 | 30.0018 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7694 | 30.0018 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7778 | 30.0017 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7861 | 30.0016 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7944 | 30.0015 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8028 | 30.0014 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8111 | 30.0014 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8195 | 30.0013 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8278 | 30.0012 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8362 | 30.0011 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8445 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8528 | 30.001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8611 | 30.0008 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8695 | 30.0006 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8778 | 30.0004 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8862 | 30.0003 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8945 | 30.0001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9029 | 29.9999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9112 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9195 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9279 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9362 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9445 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9529 | 29.9989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9612 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9696 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9779 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9862 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9946 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0029 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0113 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0196 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0279 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0363 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0446 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0529 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0613 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0696 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.078 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0863 | 29.9977 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0946 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.103 | 29.9975 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1113 | 29.9973 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1197 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.128 | 29.997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1363 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1447 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.153 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1613 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1697 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.178 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1864 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1947 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.203 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2114 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2197 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2281 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2364 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2447 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2531 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2614 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2697 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2781 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2864 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2948 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3031 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3114 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3198 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3281 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3365 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3448 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3531 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3615 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3698 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3781 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3865 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3948 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4032 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4115 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4199 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4282 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4365 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4449 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4532 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4615 | 29.9979 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4699 | 29.9981 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4782 | 29.9982 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4866 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4949 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5032 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5116 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5199 | 29.9984 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5283 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5366 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5449 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5533 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5616 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5699 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5783 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5866 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.595 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6033 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6117 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.62 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6283 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6367 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.645 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6534 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6617 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.67 | 29.9989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6784 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6867 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.695 | 29.9992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7034 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7117 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7201 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7284 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7367 | 29.9998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7451 | 29.9999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7534 | 30.0001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7617 | 30.0002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7701 | 30.0003 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7784 | 30.0003 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7868 | 30.0004 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7951 | 30.0004 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8034 | 30.0003 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8118 | 30.0003 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8201 | 30.0002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8285 | 30.0002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8368 | 30.0003 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8451 | 30.0002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8535 | 30.0002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8618 | 30.0002 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8701 | 30.0001 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8785 | 30 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8868 | 29.9999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8952 | 29.9997 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9035 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9118 | 29.9996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9202 | 29.9995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9285 | 29.9994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9369 | 29.9993 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9452 | 29.9992 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9535 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9619 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9702 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9785 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9869 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9952 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0035 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0119 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0202 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0286 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0369 | 29.9991 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0452 | 29.999 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0536 | 29.9989 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0619 | 29.9988 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0703 | 29.9987 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0786 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0869 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0953 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.1036 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.1119 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.1203 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.1286 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.137 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.1453 | 29.9986 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.1536 | 29.9985 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.162 | 29.9983 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.1703 | 29.998 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.1786 | 29.9978 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.187 | 29.9976 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.1953 | 29.9974 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.2037 | 29.9972 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.212 | 29.9971 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.2203 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.2287 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.237 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.2454 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.2537 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.262 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.2704 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.2787 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.287 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.2954 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3037 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3121 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3204 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3287 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3371 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3454 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3538 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3621 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3704 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3788 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3871 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3954 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4038 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4121 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4205 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4288 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4371 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4455 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4538 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4622 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4705 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4788 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4872 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4955 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5038 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5122 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5205 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5289 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5372 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5455 | 29.994 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5539 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5622 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5706 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5789 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5872 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5956 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6039 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6122 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6206 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6289 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6373 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6456 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6539 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6623 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6706 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.679 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6873 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6956 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7039 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7123 | 29.9941 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7206 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.729 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7373 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7457 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.754 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7623 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7707 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.779 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7874 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7957 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.804 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8123 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8207 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.829 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8374 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8457 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8541 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8624 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8707 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8791 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8874 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8958 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9041 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9124 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9207 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9291 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9374 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9458 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9541 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9625 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9708 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9791 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9875 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9958 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0042 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0125 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0208 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0291 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0375 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0458 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0542 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0625 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0709 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0792 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0875 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0959 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1042 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1125 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1209 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1292 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1375 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1459 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1542 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1626 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1709 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1793 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1876 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1959 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2043 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2126 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2209 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2293 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2376 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2459 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2543 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2626 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.271 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2793 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2876 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.296 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3043 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3127 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.321 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3293 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3377 | 29.9958 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.346 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3543 | 29.9957 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3627 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.371 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3794 | 29.9955 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3877 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.396 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4044 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4127 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4211 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4294 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4377 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.446 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4544 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4627 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4711 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4794 | 29.995 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4877 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4961 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5044 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5128 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5211 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5294 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5378 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5461 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5544 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5628 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5711 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5795 | 29.9947 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5878 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5961 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6045 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6128 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6212 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6295 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6378 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6461 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6545 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6628 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6712 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6795 | 29.9943 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6878 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6962 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7045 | 29.9942 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7129 | 29.9944 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7212 | 29.9945 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7295 | 29.9946 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7379 | 29.9948 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7462 | 29.9949 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7545 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7629 | 29.9951 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7712 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7795 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7879 | 29.9952 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7962 | 29.9953 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8046 | 29.9954 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8129 | 29.9956 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8212 | 29.9959 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8296 | 29.996 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8379 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8463 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8546 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8629 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8712 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8796 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8879 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8963 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9046 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9129 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9213 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9296 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.938 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9463 | 29.9962 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9546 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.963 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9713 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9796 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.988 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9963 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0046 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.013 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0213 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0297 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.038 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0463 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0547 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.063 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0714 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0797 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.088 | 29.9969 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0964 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1047 | 29.9968 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.113 | 29.9967 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1213 | 29.9966 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1297 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1381 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1464 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1547 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.163 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1714 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1797 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.188 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1964 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2047 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2131 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2214 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2297 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2381 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2464 | 29.9964 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2548 | 29.9965 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2631 | 29.9963 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2714 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2798 | 29.9961 | 30 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2881 | 29.9961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.2964 | 29.996 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3048 | 29.9959 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3131 | 29.9959 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3215 | 29.9958 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3298 | 29.9958 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3381 | 29.9958 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3465 | 29.9958 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3548 | 29.9957 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3632 | 29.9958 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3715 | 29.9958 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3798 | 29.9957 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3882 | 29.9956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.3965 | 29.9954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4048 | 29.9953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4131 | 29.9954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4215 | 29.9955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4299 | 29.9955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4382 | 29.9956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4465 | 29.9957 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4548 | 29.9958 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4632 | 29.9959 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4716 | 29.996 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4799 | 29.9961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4882 | 29.9961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.4965 | 29.9962 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5049 | 29.9963 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5132 | 29.9963 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5215 | 29.9964 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5299 | 29.9962 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5382 | 29.9961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5466 | 29.996 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5549 | 29.9959 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5632 | 29.9958 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5716 | 29.9957 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5799 | 29.9956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5883 | 29.9955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.5966 | 29.9953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6049 | 29.9951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6133 | 29.995 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6216 | 29.9949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6299 | 29.9949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6383 | 29.9949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6466 | 29.9949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.655 | 29.9949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6633 | 29.9949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6716 | 29.995 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.68 | 29.995 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6883 | 29.9949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.6967 | 29.995 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.705 | 29.995 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7133 | 29.9951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7217 | 29.9952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.73 | 29.9954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7383 | 29.9955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7466 | 29.9955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.755 | 29.9954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7634 | 29.9953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7717 | 29.9951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.78 | 29.995 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7883 | 29.9948 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.7967 | 29.9947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8051 | 29.9945 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8134 | 29.9944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8217 | 29.9943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.83 | 29.9943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8384 | 29.9942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8467 | 29.9941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.855 | 29.9941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8634 | 29.994 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8717 | 29.9939 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8801 | 29.9937 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8884 | 29.9936 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.8967 | 29.9934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9051 | 29.9932 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9135 | 29.993 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9218 | 29.9928 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9301 | 29.9926 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9384 | 29.9924 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9468 | 29.9922 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9551 | 29.9921 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9634 | 29.9921 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9718 | 29.9921 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9801 | 29.9921 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9885 | 29.992 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 512.9968 | 29.992 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0051 | 29.992 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0135 | 29.9919 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0218 | 29.9919 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0302 | 29.9919 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0385 | 29.9918 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0468 | 29.9917 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0552 | 29.9917 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0635 | 29.9916 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0718 | 29.9915 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0802 | 29.9915 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0885 | 29.9915 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.0969 | 29.9916 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1052 | 29.9916 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1135 | 29.9914 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1219 | 29.9912 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1302 | 29.9911 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1385 | 29.9909 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1469 | 29.9909 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1552 | 29.9908 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1636 | 29.9904 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1719 | 29.99 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1802 | 29.9889 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1885 | 29.9878 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.1969 | 29.9866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2053 | 29.9855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2136 | 29.9841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2219 | 29.9827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2302 | 29.9813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2386 | 29.9799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2469 | 29.9786 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2552 | 29.9772 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2636 | 29.9759 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2719 | 29.9746 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2803 | 29.9732 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2886 | 29.9719 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.2969 | 29.9704 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3053 | 29.969 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3136 | 29.9676 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.322 | 29.9662 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3303 | 29.9648 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3386 | 29.9634 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.347 | 29.962 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3553 | 29.9606 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3636 | 29.9592 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.372 | 29.9578 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3803 | 29.9563 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.3887 | 29.9549 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.397 | 29.9533 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4053 | 29.9518 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4137 | 29.9502 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.422 | 29.9487 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4304 | 29.9472 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4387 | 29.9456 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.447 | 29.9441 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4554 | 29.9425 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4637 | 29.941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.472 | 29.9394 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4804 | 29.9378 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4887 | 29.9361 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.4971 | 29.9346 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5054 | 29.9331 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5137 | 29.9317 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5221 | 29.9303 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5304 | 29.9288 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5388 | 29.9274 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5471 | 29.926 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5554 | 29.9246 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5638 | 29.9231 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5721 | 29.9217 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5804 | 29.9203 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5888 | 29.9188 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.5971 | 29.9174 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6055 | 29.916 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6138 | 29.9145 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6221 | 29.913 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6305 | 29.9117 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6388 | 29.9103 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6472 | 29.9089 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6555 | 29.9075 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6638 | 29.9062 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6722 | 29.9049 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6805 | 29.9038 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6888 | 29.9027 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.6971 | 29.9017 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7055 | 29.9006 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7139 | 29.8995 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7222 | 29.8983 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7305 | 29.8972 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7389 | 29.896 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7472 | 29.8948 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7556 | 29.8937 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7639 | 29.8925 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7722 | 29.8914 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7806 | 29.8903 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7889 | 29.8893 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.7972 | 29.8882 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8055 | 29.8872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8139 | 29.8861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8223 | 29.8851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8306 | 29.8839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8389 | 29.8828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8473 | 29.8817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8556 | 29.8807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.864 | 29.8797 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8723 | 29.8787 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8806 | 29.8774 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.889 | 29.8762 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.8973 | 29.875 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9056 | 29.8739 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9139 | 29.8727 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9223 | 29.8715 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9307 | 29.8704 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.939 | 29.8694 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9473 | 29.8682 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9557 | 29.8671 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.964 | 29.8659 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9724 | 29.8647 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9807 | 29.8636 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.989 | 29.8624 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 513.9974 | 29.8614 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0057 | 29.8604 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.014 | 29.8594 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0223 | 29.8583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0307 | 29.8572 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0391 | 29.8561 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0474 | 29.8551 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0557 | 29.8541 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.064 | 29.8532 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0724 | 29.8523 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0807 | 29.8512 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0891 | 29.8501 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.0974 | 29.8489 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1057 | 29.8477 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1141 | 29.8465 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1224 | 29.8453 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1307 | 29.844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1391 | 29.8428 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1474 | 29.8415 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1558 | 29.8403 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1641 | 29.8391 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1724 | 29.8379 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1808 | 29.8366 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1891 | 29.8352 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.1974 | 29.8339 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2058 | 29.8326 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2141 | 29.8312 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2225 | 29.8299 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2308 | 29.8284 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2391 | 29.827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2475 | 29.8256 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2558 | 29.8242 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2642 | 29.8229 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2725 | 29.8216 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2808 | 29.8202 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2892 | 29.8188 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.2975 | 29.8175 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3058 | 29.8162 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3141 | 29.8148 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3225 | 29.8135 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3309 | 29.8121 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3392 | 29.8108 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3475 | 29.8095 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3558 | 29.8081 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3642 | 29.8068 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3726 | 29.8054 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3809 | 29.8039 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3892 | 29.8023 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.3975 | 29.8008 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4059 | 29.7993 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4142 | 29.7979 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4225 | 29.7965 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4309 | 29.7952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4392 | 29.7939 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4476 | 29.7925 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4559 | 29.7911 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4642 | 29.7897 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4726 | 29.7884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4809 | 29.787 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4893 | 29.7856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.4976 | 29.7843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5059 | 29.7829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5143 | 29.7815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5226 | 29.7801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5309 | 29.7789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5393 | 29.7777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5476 | 29.7765 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.556 | 29.7753 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5643 | 29.7741 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5726 | 29.7729 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.581 | 29.7716 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5893 | 29.7704 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5977 | 29.7691 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.606 | 29.7679 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6143 | 29.7666 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6227 | 29.7653 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.631 | 29.7639 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6393 | 29.7625 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6476 | 29.7613 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.656 | 29.76 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6644 | 29.7587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6727 | 29.7574 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.681 | 29.756 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6893 | 29.7546 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6977 | 29.7532 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7061 | 29.7517 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7144 | 29.7503 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7227 | 29.7488 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.731 | 29.7473 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7394 | 29.7459 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7477 | 29.7444 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.756 | 29.7429 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7644 | 29.7413 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7727 | 29.7398 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7811 | 29.7382 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7894 | 29.7367 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7977 | 29.7352 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8061 | 29.7337 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8144 | 29.7323 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8228 | 29.7308 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8311 | 29.7295 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8394 | 29.7282 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8478 | 29.7277 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8561 | 29.7271 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8644 | 29.7268 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8728 | 29.7265 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8811 | 29.7264 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8895 | 29.7264 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8978 | 29.7263 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9061 | 29.7262 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9145 | 29.726 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9228 | 29.7258 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9312 | 29.7256 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9395 | 29.7254 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9478 | 29.7252 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9562 | 29.725 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9645 | 29.7248 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9728 | 29.7246 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9811 | 29.7245 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9895 | 29.7243 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9979 | 29.7241 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0062 | 29.724 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0145 | 29.7238 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0229 | 29.7236 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0312 | 29.7234 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0396 | 29.7231 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0479 | 29.723 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0562 | 29.7229 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0646 | 29.723 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0729 | 29.723 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0812 | 29.723 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0895 | 29.7231 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0979 | 29.723 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1063 | 29.7229 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1146 | 29.723 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1229 | 29.723 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1312 | 29.723 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1396 | 29.723 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1479 | 29.7229 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1562 | 29.7228 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1646 | 29.7227 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1729 | 29.7225 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1813 | 29.7222 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1896 | 29.722 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1979 | 29.7218 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2063 | 29.7216 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2146 | 29.7214 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.223 | 29.7212 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2313 | 29.7211 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2396 | 29.721 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.248 | 29.721 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2563 | 29.7209 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2646 | 29.7209 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.273 | 29.7208 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2813 | 29.7207 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2897 | 29.7205 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.298 | 29.7204 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3063 | 29.7202 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3147 | 29.72 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.323 | 29.7197 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3314 | 29.7194 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3397 | 29.7191 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.348 | 29.7185 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3564 | 29.7179 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3647 | 29.7174 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.373 | 29.7169 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3813 | 29.7164 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3897 | 29.7158 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3981 | 29.7153 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4064 | 29.7149 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4147 | 29.7144 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.423 | 29.7139 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4314 | 29.7135 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4398 | 29.7131 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4481 | 29.7125 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4564 | 29.7119 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4647 | 29.7115 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4731 | 29.7111 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4814 | 29.7107 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4897 | 29.7103 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4981 | 29.7098 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5064 | 29.7094 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5148 | 29.7091 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5231 | 29.7088 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5314 | 29.7083 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5398 | 29.7078 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5481 | 29.7073 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5565 | 29.7068 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5648 | 29.7063 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5731 | 29.7058 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5815 | 29.7052 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5898 | 29.7047 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5981 | 29.7042 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6065 | 29.7038 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6148 | 29.7033 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6232 | 29.7028 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6315 | 29.7024 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6398 | 29.702 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6482 | 29.7015 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6565 | 29.701 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6649 | 29.7003 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6732 | 29.6996 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6815 | 29.6989 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6899 | 29.6983 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6982 | 29.6977 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7065 | 29.6971 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7149 | 29.6966 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7232 | 29.696 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7316 | 29.6954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7399 | 29.6947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7482 | 29.6941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7566 | 29.6935 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7649 | 29.693 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7733 | 29.6925 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7816 | 29.6919 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7899 | 29.6914 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7983 | 29.6909 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8066 | 29.6904 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8149 | 29.6899 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8233 | 29.6893 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8316 | 29.6888 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.84 | 29.6882 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8483 | 29.6878 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8566 | 29.6874 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.865 | 29.6871 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8733 | 29.6867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8817 | 29.6863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.89 | 29.6858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8983 | 29.6854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9067 | 29.685 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.915 | 29.6847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9233 | 29.6843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9317 | 29.6839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.94 | 29.6835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9484 | 29.6831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9567 | 29.6827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.965 | 29.6824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9734 | 29.682 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9817 | 29.6817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9901 | 29.6813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9984 | 29.6809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0067 | 29.6805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0151 | 29.6802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0234 | 29.6799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0317 | 29.6794 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0401 | 29.679 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0484 | 29.6787 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0568 | 29.6784 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0651 | 29.678 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0734 | 29.6776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0818 | 29.6774 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0901 | 29.6771 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0984 | 29.6768 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1068 | 29.6765 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1151 | 29.6762 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1235 | 29.6758 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1318 | 29.6755 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1401 | 29.6752 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1485 | 29.675 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1568 | 29.6747 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1652 | 29.6743 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1735 | 29.674 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1818 | 29.6736 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1902 | 29.6732 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1985 | 29.6727 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2068 | 29.6722 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2152 | 29.6717 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2235 | 29.6713 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2319 | 29.6708 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2402 | 29.6704 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2485 | 29.6701 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2569 | 29.6697 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2652 | 29.6693 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2736 | 29.6689 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2819 | 29.6685 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2902 | 29.6681 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2986 | 29.6677 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3069 | 29.6674 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3152 | 29.6669 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3236 | 29.6665 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3319 | 29.6661 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3403 | 29.6657 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3486 | 29.6653 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3569 | 29.6649 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3653 | 29.6646 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3736 | 29.6643 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.382 | 29.664 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3903 | 29.6637 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3986 | 29.6635 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.407 | 29.6632 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4153 | 29.6629 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4236 | 29.6627 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.432 | 29.6624 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4403 | 29.6622 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4487 | 29.6619 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.457 | 29.6617 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4653 | 29.6614 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4737 | 29.6612 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.482 | 29.6609 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4904 | 29.6606 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4987 | 29.6604 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.507 | 29.6602 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5154 | 29.6599 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5237 | 29.6597 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.532 | 29.6594 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5404 | 29.6591 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5487 | 29.6587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5571 | 29.6583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5654 | 29.658 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5737 | 29.6576 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5821 | 29.6573 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5904 | 29.657 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5988 | 29.6567 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6071 | 29.6564 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6154 | 29.6561 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6238 | 29.6559 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6321 | 29.6556 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6404 | 29.6553 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6487 | 29.6551 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6571 | 29.6548 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6655 | 29.6546 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6738 | 29.6544 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6821 | 29.6541 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6905 | 29.6538 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6988 | 29.6536 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7072 | 29.6535 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7155 | 29.6531 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7238 | 29.6528 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7322 | 29.6525 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7405 | 29.6521 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7488 | 29.6518 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7571 | 29.6515 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7655 | 29.6512 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7739 | 29.6509 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7822 | 29.6506 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7905 | 29.6503 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7988 | 29.6499 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8072 | 29.6496 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8156 | 29.6494 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8239 | 29.6492 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8322 | 29.649 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8405 | 29.6487 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8489 | 29.6485 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8572 | 29.6483 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8655 | 29.6481 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8739 | 29.6478 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8823 | 29.6476 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8906 | 29.6474 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8989 | 29.6471 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9072 | 29.6468 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9156 | 29.6465 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.924 | 29.6462 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9323 | 29.646 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9406 | 29.6458 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9489 | 29.6455 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9573 | 29.6452 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9656 | 29.6449 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9739 | 29.6446 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9823 | 29.6445 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9906 | 29.6443 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.999 | 29.6442 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0073 | 29.6441 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0156 | 29.644 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.024 | 29.6439 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0323 | 29.6437 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0406 | 29.6435 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.049 | 29.6433 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0573 | 29.6432 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0657 | 29.643 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.074 | 29.6429 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0823 | 29.6427 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0907 | 29.6426 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.099 | 29.6424 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1074 | 29.6422 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1157 | 29.6422 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.124 | 29.6423 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1324 | 29.642 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1407 | 29.6417 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.149 | 29.6414 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1573 | 29.6411 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1657 | 29.6408 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1741 | 29.6405 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1824 | 29.6401 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1907 | 29.6398 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.199 | 29.6395 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2074 | 29.6393 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2158 | 29.639 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2241 | 29.6387 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2324 | 29.6385 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2407 | 29.6383 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2491 | 29.638 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2574 | 29.6377 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2657 | 29.6373 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2741 | 29.6369 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2824 | 29.6365 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2908 | 29.6361 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2991 | 29.6358 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3074 | 29.6355 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3158 | 29.6352 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3241 | 29.6349 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3325 | 29.6347 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3408 | 29.6346 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3491 | 29.6344 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3575 | 29.6343 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3658 | 29.634 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3741 | 29.6338 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3825 | 29.6336 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3908 | 29.6335 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3992 | 29.6332 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4075 | 29.6329 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4158 | 29.6327 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4242 | 29.6325 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4325 | 29.6322 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4409 | 29.6319 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4492 | 29.6317 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4575 | 29.6315 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4659 | 29.6313 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4742 | 29.631 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4825 | 29.6307 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4908 | 29.6304 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4992 | 29.6302 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5076 | 29.6299 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5159 | 29.6297 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5242 | 29.6294 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5325 | 29.6292 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5409 | 29.629 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5493 | 29.6288 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5576 | 29.6286 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5659 | 29.6284 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5742 | 29.6282 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5826 | 29.6281 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5909 | 29.6279 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5992 | 29.6276 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6076 | 29.6274 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6159 | 29.6272 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6243 | 29.627 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6326 | 29.6267 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6409 | 29.6264 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6493 | 29.6261 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6576 | 29.6259 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.666 | 29.6255 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6743 | 29.6252 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6826 | 29.6249 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.691 | 29.6247 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6993 | 29.6245 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7076 | 29.6244 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.716 | 29.6242 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7243 | 29.624 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7327 | 29.6239 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.741 | 29.6238 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7493 | 29.6235 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7577 | 29.6233 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.766 | 29.6231 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7744 | 29.6229 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7827 | 29.6228 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.791 | 29.6228 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7994 | 29.6226 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8077 | 29.6225 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.816 | 29.6223 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8243 | 29.6222 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8327 | 29.622 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8411 | 29.6219 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8494 | 29.6218 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8577 | 29.6217 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.866 | 29.6216 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8744 | 29.6215 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8828 | 29.6215 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8911 | 29.6214 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8994 | 29.6213 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9078 | 29.6212 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9161 | 29.6211 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9244 | 29.6211 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9327 | 29.621 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9411 | 29.621 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9495 | 29.6209 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9578 | 29.6209 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9661 | 29.6208 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9744 | 29.6207 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9828 | 29.6206 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9911 | 29.6205 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9995 | 29.6204 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0078 | 29.6203 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0161 | 29.6203 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0245 | 29.6202 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0328 | 29.6201 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0411 | 29.6201 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0495 | 29.6201 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0578 | 29.6201 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0662 | 29.62 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0745 | 29.6199 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0828 | 29.6197 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0912 | 29.6196 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0995 | 29.6195 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1078 | 29.6194 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1162 | 29.6194 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1245 | 29.6194 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1329 | 29.6194 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1412 | 29.6195 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1495 | 29.6196 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1579 | 29.6196 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1662 | 29.6196 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1746 | 29.6195 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1829 | 29.6196 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1912 | 29.6197 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1996 | 29.6198 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2079 | 29.6199 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2162 | 29.62 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2245 | 29.6201 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2329 | 29.62 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2413 | 29.6199 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2496 | 29.6197 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2579 | 29.6195 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2662 | 29.6194 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2746 | 29.6192 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.283 | 29.6191 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2913 | 29.619 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2996 | 29.6189 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3079 | 29.6187 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3163 | 29.6185 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3246 | 29.6183 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3329 | 29.6181 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3413 | 29.6179 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3496 | 29.6177 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.358 | 29.6175 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3663 | 29.6174 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3746 | 29.6173 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.383 | 29.6171 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3913 | 29.6169 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3997 | 29.6167 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.408 | 29.6164 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4163 | 29.6162 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4247 | 29.616 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.433 | 29.6158 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4413 | 29.6157 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4497 | 29.6155 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.458 | 29.6153 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4664 | 29.6152 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4747 | 29.6151 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.483 | 29.6147 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4914 | 29.6143 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4997 | 29.6142 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5081 | 29.614 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5164 | 29.6138 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5247 | 29.6137 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5331 | 29.6135 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5414 | 29.6132 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5497 | 29.6132 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.558 | 29.6131 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5664 | 29.6129 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5748 | 29.6128 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5831 | 29.6126 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5914 | 29.6124 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5997 | 29.6121 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6081 | 29.6119 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6165 | 29.6117 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6248 | 29.6114 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6331 | 29.6112 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6414 | 29.6109 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6498 | 29.6108 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6581 | 29.6106 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6664 | 29.6103 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6748 | 29.61 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6831 | 29.6097 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6915 | 29.6094 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6998 | 29.6092 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7081 | 29.609 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7165 | 29.6087 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7248 | 29.6084 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7332 | 29.6082 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7415 | 29.6079 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7498 | 29.6076 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7582 | 29.6073 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7665 | 29.607 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7748 | 29.6067 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7832 | 29.6065 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7915 | 29.6062 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7999 | 29.6062 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8082 | 29.6061 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8165 | 29.606 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8249 | 29.6058 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8332 | 29.6057 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8416 | 29.6056 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8499 | 29.6055 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8582 | 29.6054 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8666 | 29.6053 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8749 | 29.6051 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8832 | 29.605 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8915 | 29.6048 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8999 | 29.6047 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9083 | 29.6046 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9166 | 29.6045 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9249 | 29.6043 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9332 | 29.6044 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9416 | 29.6044 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.95 | 29.6044 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9583 | 29.6044 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9666 | 29.6043 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.975 | 29.6042 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9833 | 29.6042 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9916 | 29.6042 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9999 | 29.604 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0083 | 29.6039 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0167 | 29.6038 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.025 | 29.6038 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0333 | 29.6037 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0416 | 29.6036 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.05 | 29.6034 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0583 | 29.6032 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0667 | 29.6032 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.075 | 29.6031 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0833 | 29.603 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0917 | 29.6029 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1 | 29.6028 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1083 | 29.6027 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1167 | 29.6027 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.125 | 29.6026 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1334 | 29.6026 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1417 | 29.6025 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.15 | 29.6025 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1584 | 29.6025 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1667 | 29.6026 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.175 | 29.6027 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1834 | 29.6027 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1917 | 29.6027 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2001 | 29.6025 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2084 | 29.6024 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2167 | 29.6023 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2251 | 29.6022 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2334 | 29.6021 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2418 | 29.6019 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2501 | 29.6019 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2584 | 29.6018 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2668 | 29.6019 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2751 | 29.6019 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2834 | 29.6019 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2917 | 29.602 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3001 | 29.602 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3085 | 29.6021 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3168 | 29.6021 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3251 | 29.6021 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3334 | 29.6022 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3418 | 29.6023 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3502 | 29.6022 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3585 | 29.6021 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3668 | 29.6021 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3751 | 29.602 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3835 | 29.6018 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3918 | 29.6016 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4001 | 29.6014 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4085 | 29.6012 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4168 | 29.601 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4252 | 29.6007 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4335 | 29.6005 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4418 | 29.6003 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4502 | 29.6001 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4585 | 29.6 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4669 | 29.5998 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4752 | 29.5996 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4835 | 29.5994 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4919 | 29.5993 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5002 | 29.5992 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5085 | 29.5991 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5169 | 29.599 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5252 | 29.5989 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5336 | 29.5988 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5419 | 29.5988 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5502 | 29.5986 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5586 | 29.5985 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5669 | 29.5984 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5753 | 29.5982 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5836 | 29.5981 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5919 | 29.5979 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6003 | 29.5978 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6086 | 29.5976 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6169 | 29.5976 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6252 | 29.5976 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6336 | 29.5974 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.642 | 29.5971 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6503 | 29.5969 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6586 | 29.5967 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6669 | 29.5966 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6753 | 29.5964 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6837 | 29.5963 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.692 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7003 | 29.5959 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7086 | 29.5957 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.717 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7253 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7336 | 29.5951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.742 | 29.595 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7503 | 29.5948 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7587 | 29.5947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.767 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7753 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7837 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.792 | 29.594 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8004 | 29.5937 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8087 | 29.5934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.817 | 29.5933 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8254 | 29.5931 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8337 | 29.593 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.842 | 29.5929 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8504 | 29.5926 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8587 | 29.5924 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8671 | 29.5921 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8754 | 29.5919 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8837 | 29.5917 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8921 | 29.5916 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9004 | 29.5915 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9088 | 29.5915 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9171 | 29.5917 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9254 | 29.5918 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9338 | 29.5919 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9421 | 29.592 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9504 | 29.592 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9588 | 29.592 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9671 | 29.5921 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9755 | 29.5922 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9838 | 29.5923 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9921 | 29.5924 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0005 | 29.5924 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0088 | 29.5924 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0172 | 29.5925 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0255 | 29.5925 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0338 | 29.5924 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0422 | 29.5923 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0505 | 29.5924 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0588 | 29.5924 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0671 | 29.5926 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0755 | 29.5927 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0839 | 29.5927 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0922 | 29.5928 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1005 | 29.5929 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1088 | 29.593 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1172 | 29.5931 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1255 | 29.5933 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1339 | 29.5933 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1422 | 29.5932 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1505 | 29.5933 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1589 | 29.5934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1672 | 29.5936 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1755 | 29.5937 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1839 | 29.5938 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1922 | 29.5939 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2006 | 29.594 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2089 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2172 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2256 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2339 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2422 | 29.5943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2506 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2589 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2673 | 29.5947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2756 | 29.5947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2839 | 29.5948 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2923 | 29.5949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3006 | 29.595 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.309 | 29.5951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3173 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3256 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.334 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3423 | 29.5951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3506 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3589 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3673 | 29.5951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3757 | 29.595 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.384 | 29.595 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3923 | 29.5949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4006 | 29.5949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.409 | 29.5949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4174 | 29.5948 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4257 | 29.5948 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.434 | 29.5949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4423 | 29.5949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4507 | 29.5948 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.459 | 29.5947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4673 | 29.5945 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4757 | 29.5943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.484 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4924 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5007 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.509 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5174 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5257 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5341 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5424 | 29.5943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5507 | 29.5943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5591 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5674 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5757 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5841 | 29.5943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5924 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6008 | 29.5945 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6091 | 29.5945 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6174 | 29.5945 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6258 | 29.5945 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6341 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6425 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6508 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6591 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6675 | 29.5945 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6758 | 29.5945 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6841 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6924 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7008 | 29.5943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7092 | 29.5943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7175 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7258 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7341 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7425 | 29.5947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7509 | 29.5947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7592 | 29.5948 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7675 | 29.5948 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7758 | 29.5948 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7842 | 29.5947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7925 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8008 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8092 | 29.5945 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8175 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8259 | 29.5943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8342 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8425 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8509 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8592 | 29.594 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8676 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8759 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8842 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8926 | 29.5943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9009 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9092 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9176 | 29.5943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9259 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9343 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9426 | 29.5943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9509 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9593 | 29.5939 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9676 | 29.5938 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.976 | 29.5936 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9843 | 29.5936 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9926 | 29.5935 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.001 | 29.5934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0093 | 29.5934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0176 | 29.5935 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.026 | 29.5937 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0343 | 29.5936 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0427 | 29.5936 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.051 | 29.5937 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0593 | 29.5939 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0677 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.076 | 29.5943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0844 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0927 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.101 | 29.5948 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1094 | 29.595 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1177 | 29.5953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.126 | 29.5955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1343 | 29.5956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1427 | 29.5958 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1511 | 29.596 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1594 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1677 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.176 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1844 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1927 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.201 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2094 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2177 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2261 | 29.5962 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2344 | 29.5962 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2427 | 29.5963 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2511 | 29.5964 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2594 | 29.5964 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2678 | 29.5965 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2761 | 29.5965 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2844 | 29.5964 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2928 | 29.5963 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3011 | 29.5963 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3094 | 29.5962 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3178 | 29.5962 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3261 | 29.5962 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3345 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3428 | 29.596 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3511 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3595 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3678 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3762 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3845 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3928 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4012 | 29.5962 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4095 | 29.5962 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4178 | 29.5963 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4261 | 29.5963 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4345 | 29.5963 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4429 | 29.5962 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4512 | 29.5962 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4595 | 29.5962 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4678 | 29.5964 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4762 | 29.5965 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4846 | 29.5965 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4929 | 29.5966 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5012 | 29.5966 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5095 | 29.5966 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5179 | 29.5967 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5262 | 29.5968 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5345 | 29.5968 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5429 | 29.5968 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5512 | 29.5967 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5596 | 29.5966 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5679 | 29.5966 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5762 | 29.5966 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5846 | 29.5965 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5929 | 29.5964 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6013 | 29.5962 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6096 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6179 | 29.596 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6263 | 29.5959 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6346 | 29.5958 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6429 | 29.5956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6513 | 29.5955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6596 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.668 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6763 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6846 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.693 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7013 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7097 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.718 | 29.5953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7263 | 29.5953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7347 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.743 | 29.5951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7513 | 29.5951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7597 | 29.5951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.768 | 29.595 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7764 | 29.595 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7847 | 29.5949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.793 | 29.5948 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8014 | 29.5948 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8097 | 29.5948 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8181 | 29.5947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8264 | 29.5947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8347 | 29.5945 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8431 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8514 | 29.5943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8597 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8681 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8764 | 29.594 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8848 | 29.5939 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8931 | 29.5938 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9014 | 29.5937 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9098 | 29.5937 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9181 | 29.5935 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9265 | 29.5934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9348 | 29.5934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9431 | 29.5934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9515 | 29.5934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9598 | 29.5934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9681 | 29.5934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9765 | 29.5935 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9848 | 29.5935 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9932 | 29.5935 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0015 | 29.5935 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0098 | 29.5936 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0182 | 29.5936 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0265 | 29.5936 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0349 | 29.5937 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0432 | 29.5938 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0515 | 29.594 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0599 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0682 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0765 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0849 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0932 | 29.5945 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1016 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1099 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1182 | 29.5947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1266 | 29.5948 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1349 | 29.5948 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1432 | 29.5948 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1516 | 29.595 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1599 | 29.5951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1683 | 29.595 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1766 | 29.5949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1849 | 29.5948 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1933 | 29.5947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2016 | 29.5945 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.21 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2183 | 29.5943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2266 | 29.5943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.235 | 29.5943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2433 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2516 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.26 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2683 | 29.594 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2767 | 29.5939 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.285 | 29.5938 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2933 | 29.5938 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3017 | 29.5937 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.31 | 29.5937 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3184 | 29.5936 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3267 | 29.5935 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.335 | 29.5934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3434 | 29.5933 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3517 | 29.5933 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.36 | 29.5933 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3684 | 29.5933 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3767 | 29.5934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3851 | 29.5933 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3934 | 29.5931 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4017 | 29.593 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4101 | 29.5929 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4184 | 29.5929 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4268 | 29.5928 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4351 | 29.5928 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4434 | 29.5928 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4518 | 29.5928 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4601 | 29.5929 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4684 | 29.5929 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4768 | 29.593 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4851 | 29.5931 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4935 | 29.5932 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5018 | 29.5932 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5101 | 29.5932 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5185 | 29.5932 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5268 | 29.5933 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5352 | 29.5932 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5435 | 29.5932 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5518 | 29.5932 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5602 | 29.5932 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5685 | 29.5932 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5768 | 29.5932 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5852 | 29.5934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5935 | 29.5936 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6019 | 29.5937 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6102 | 29.5937 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6185 | 29.5938 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6269 | 29.594 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6353 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6436 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6519 | 29.5943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6603 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6686 | 29.5945 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6769 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6852 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6936 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.702 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7103 | 29.5947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7186 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.727 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7353 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7437 | 29.5947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.752 | 29.5947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7603 | 29.5947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7687 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.777 | 29.5945 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7853 | 29.5944 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7937 | 29.5943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.802 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8104 | 29.594 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8187 | 29.594 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.827 | 29.594 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8354 | 29.5939 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8437 | 29.5939 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8521 | 29.594 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8604 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8687 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8771 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8854 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8937 | 29.594 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9021 | 29.594 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9104 | 29.5939 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9188 | 29.5938 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9271 | 29.5938 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9354 | 29.5938 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9438 | 29.5938 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9521 | 29.5938 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9604 | 29.5938 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9688 | 29.5939 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9771 | 29.5941 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9855 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9938 | 29.5943 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0021 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0105 | 29.5949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0188 | 29.595 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0272 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0355 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0438 | 29.5955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0522 | 29.5956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0605 | 29.5958 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0688 | 29.5957 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0772 | 29.5957 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0856 | 29.5957 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0939 | 29.5957 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1022 | 29.5958 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1105 | 29.5959 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1189 | 29.596 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1273 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1356 | 29.5959 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1439 | 29.5958 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1523 | 29.5957 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1606 | 29.5957 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1689 | 29.5956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1772 | 29.5955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1856 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.194 | 29.5953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2023 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2106 | 29.5951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.219 | 29.5951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2273 | 29.5951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2357 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.244 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2523 | 29.5953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2607 | 29.5953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.269 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2773 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2857 | 29.5955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.294 | 29.5955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3024 | 29.5955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3107 | 29.5956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.319 | 29.5956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3274 | 29.5957 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3357 | 29.5957 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3441 | 29.5957 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3524 | 29.5956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3607 | 29.5956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3691 | 29.5956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3774 | 29.5956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3857 | 29.5955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3941 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4024 | 29.5955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4108 | 29.5956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4191 | 29.5955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4274 | 29.5955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4358 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4442 | 29.5953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4525 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4608 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4691 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4775 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4858 | 29.5953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4941 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5025 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5109 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5192 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5275 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5358 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5442 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5526 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5609 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5692 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5776 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5859 | 29.5955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5942 | 29.5956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6025 | 29.5956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6109 | 29.5956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6193 | 29.5955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6276 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6359 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6443 | 29.5953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6526 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6609 | 29.5951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6693 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6776 | 29.5953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.686 | 29.5953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6943 | 29.5953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7026 | 29.5953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.711 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7193 | 29.5951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7277 | 29.5951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.736 | 29.5949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7443 | 29.5947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7527 | 29.5947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.761 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7693 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7777 | 29.5947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.786 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7944 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8027 | 29.5947 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.811 | 29.5949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8194 | 29.5949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8277 | 29.5949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8361 | 29.595 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8444 | 29.5951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8527 | 29.5951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8611 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8694 | 29.5953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8777 | 29.5953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8861 | 29.5955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8944 | 29.5956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9028 | 29.5957 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9111 | 29.5958 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9194 | 29.5958 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9278 | 29.5958 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9362 | 29.5959 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9445 | 29.596 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9528 | 29.596 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9611 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9695 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9778 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9861 | 29.5962 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9945 | 29.5963 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0029 | 29.5963 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0112 | 29.5964 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0195 | 29.5964 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0278 | 29.5964 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0362 | 29.5963 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0446 | 29.5962 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0529 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0612 | 29.596 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0696 | 29.596 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0779 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0862 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0946 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1029 | 29.5961 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1113 | 29.596 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1196 | 29.5959 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1279 | 29.5958 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1363 | 29.5958 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1446 | 29.5958 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.153 | 29.5957 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1613 | 29.5956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1696 | 29.5956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.178 | 29.5956 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1863 | 29.5955 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1946 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.203 | 29.5954 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2113 | 29.5953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2197 | 29.5953 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.228 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2363 | 29.5952 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2447 | 29.5951 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.253 | 29.5949 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2614 | 29.5948 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2697 | 29.5946 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.278 | 29.5945 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2864 | 29.5942 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2947 | 29.5939 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.303 | 29.5938 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3114 | 29.5937 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3197 | 29.5936 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3281 | 29.5934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3364 | 29.5933 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3447 | 29.5931 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3531 | 29.5931 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3615 | 29.593 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3698 | 29.5929 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3781 | 29.5928 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3864 | 29.5927 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3948 | 29.5926 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4031 | 29.5926 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4114 | 29.5925 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4198 | 29.5926 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4282 | 29.5926 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4365 | 29.5927 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4448 | 29.5928 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4531 | 29.5928 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4615 | 29.5929 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4698 | 29.593 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4781 | 29.5931 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4865 | 29.5931 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4949 | 29.5931 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5032 | 29.5931 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5115 | 29.5932 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5199 | 29.5931 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5282 | 29.5929 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5366 | 29.593 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5449 | 29.5931 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5532 | 29.5931 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5616 | 29.593 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5699 | 29.5931 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5782 | 29.5931 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5866 | 29.5931 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5949 | 29.5932 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6033 | 29.5933 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6116 | 29.5933 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6199 | 29.5933 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6283 | 29.5934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6366 | 29.5934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.645 | 29.5934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6533 | 29.5934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6616 | 29.5934 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.67 | 29.5933 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6783 | 29.5933 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6866 | 29.5932 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.695 | 29.5931 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7033 | 29.5929 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7117 | 29.5928 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.72 | 29.5927 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7283 | 29.5927 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7367 | 29.5927 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.745 | 29.5926 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7534 | 29.5926 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7617 | 29.5926 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.77 | 29.5926 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7784 | 29.5926 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7867 | 29.5926 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.795 | 29.5925 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8034 | 29.5923 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8117 | 29.5921 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8201 | 29.5919 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8284 | 29.5917 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8367 | 29.5916 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8451 | 29.5915 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8535 | 29.5914 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8618 | 29.5913 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8701 | 29.5913 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8785 | 29.5913 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8868 | 29.5912 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8951 | 29.5912 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9034 | 29.591 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9118 | 29.5909 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9202 | 29.5908 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9285 | 29.5906 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9368 | 29.5905 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9452 | 29.5904 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9535 | 29.5903 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9619 | 29.5902 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9702 | 29.59 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9785 | 29.5898 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9869 | 29.5896 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9952 | 29.5895 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0035 | 29.5893 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0119 | 29.5892 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0202 | 29.589 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0286 | 29.5888 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0369 | 29.5886 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0452 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0536 | 29.5883 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0619 | 29.5881 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0703 | 29.5878 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0786 | 29.5874 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0869 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0953 | 29.5871 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1036 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1119 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1203 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1286 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.137 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1453 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1536 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.162 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1703 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1786 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.187 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1953 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2037 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.212 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2203 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2287 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2371 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2454 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2537 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.262 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2704 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2787 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.287 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2954 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3038 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3121 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3204 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3287 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3371 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3455 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3538 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3621 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3705 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3788 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3871 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3954 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4038 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4122 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4205 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4288 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4372 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4455 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4539 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4622 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4705 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4789 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4872 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4955 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5039 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5122 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5206 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5289 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5372 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5456 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5539 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5623 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5706 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5789 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5873 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5956 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6039 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6123 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6206 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.629 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6373 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6456 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.654 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6624 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6707 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.679 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6873 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6957 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.704 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7123 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7207 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7291 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7374 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7457 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.754 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7624 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7708 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7791 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7874 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7958 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8041 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8124 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8207 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8291 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8375 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8458 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8541 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8625 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8708 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8792 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8875 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8958 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9042 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9125 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9208 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9292 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9375 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9459 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9542 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9625 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9709 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9792 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9875 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9959 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0042 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0126 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0209 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0292 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0376 | 29.583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0459 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0543 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0626 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0709 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0793 | 29.5826 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0876 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0959 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1043 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1126 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.121 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1293 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1376 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.146 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1544 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1627 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.171 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1793 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1877 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.196 | 29.58 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2043 | 29.5799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2127 | 29.5797 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2211 | 29.5795 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2294 | 29.5794 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2377 | 29.5793 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.246 | 29.5793 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2544 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2628 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2711 | 29.5787 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2794 | 29.5784 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2878 | 29.5783 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2961 | 29.5782 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3044 | 29.578 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3128 | 29.5779 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3211 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3295 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3378 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3461 | 29.5774 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3545 | 29.5774 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3628 | 29.5773 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3712 | 29.5773 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3795 | 29.5773 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3878 | 29.5774 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3962 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4045 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4128 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4212 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4295 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4379 | 29.5774 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4462 | 29.5774 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4545 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4629 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4712 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4796 | 29.5781 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4879 | 29.5784 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4962 | 29.5786 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5046 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5129 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5212 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5296 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5379 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5463 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5546 | 29.5792 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5629 | 29.5792 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5713 | 29.5793 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5796 | 29.5793 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.588 | 29.5794 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5963 | 29.5795 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6046 | 29.5796 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.613 | 29.5797 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6213 | 29.5798 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6296 | 29.5799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.638 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6463 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6547 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.663 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6713 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6797 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.688 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6964 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7047 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.713 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7214 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7297 | 29.583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.738 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7464 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7547 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7631 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7714 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7797 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7881 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7964 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8047 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.813 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8214 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8298 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8381 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8464 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8547 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8631 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8715 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8798 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8881 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8964 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9048 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9131 | 29.5862 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9214 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9298 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9381 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9465 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9548 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9631 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9715 | 29.5868 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9799 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9882 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9965 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0048 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0132 | 29.5868 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0215 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0298 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0382 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0465 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0549 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0632 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0715 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0799 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0882 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0966 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1049 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1132 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1216 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1299 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1382 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1466 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1549 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1633 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1716 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1799 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1883 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1966 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.205 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2133 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2216 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.23 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2383 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2466 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2549 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2633 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2717 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.28 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2883 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2966 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.305 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3134 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3217 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.33 | 29.5862 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3383 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3467 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.355 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3633 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3717 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.38 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3884 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3967 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.405 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4134 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4217 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4301 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4384 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4467 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4551 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4634 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4717 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4801 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4884 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4968 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5051 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5134 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5218 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5301 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5385 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5468 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5551 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5635 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5718 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5801 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5884 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5968 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6052 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6135 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6218 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6301 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6385 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6469 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6552 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6635 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6718 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6802 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6885 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6968 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7052 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7135 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7219 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7302 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7385 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7469 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7552 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7635 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7719 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7802 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7886 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7969 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8052 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8136 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8219 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8303 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8386 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8469 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8553 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8636 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8719 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8802 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8886 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.897 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9053 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9136 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9219 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9303 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9387 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.947 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9553 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9636 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.972 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9803 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9886 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.997 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0053 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0137 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.022 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0303 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0387 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0471 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0554 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0637 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.072 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0804 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0887 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.097 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1054 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1137 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1221 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1304 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1387 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1471 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1554 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1638 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1721 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1804 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1888 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1971 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2054 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2138 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2221 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2305 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2388 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2471 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2555 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2638 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2722 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2805 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2888 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2972 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3055 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3138 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3221 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3305 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3389 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3472 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3555 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3638 | 29.583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3722 | 29.583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3806 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3889 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3972 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4055 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4139 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4222 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4305 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4389 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4472 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4556 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4639 | 29.583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4722 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4806 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4889 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4973 | 29.583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5056 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5139 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5223 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5306 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5389 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5473 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5556 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.564 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5723 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5806 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.589 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5973 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6057 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.614 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6223 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6307 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.639 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6473 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6556 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.664 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6724 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6807 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.689 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6973 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7057 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7141 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7224 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7307 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.739 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7474 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7557 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.764 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7724 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7807 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7891 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7974 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8057 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8141 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8224 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8307 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8391 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8474 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8558 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8641 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8724 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8808 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8891 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8975 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9058 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9141 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9225 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9308 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9391 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9474 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9558 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9642 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9725 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9808 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9891 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9975 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0059 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0142 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0225 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0308 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0392 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0475 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0558 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0642 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0726 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0809 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0892 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0975 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1059 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1142 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1226 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1309 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1392 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1476 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1559 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1642 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1726 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1809 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1893 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1976 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2059 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2143 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2226 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.231 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2393 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2476 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2559 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2643 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2726 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2809 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2893 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2976 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.306 | 29.5862 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3143 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3226 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.331 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3393 | 29.5868 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3477 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.356 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3643 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3727 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.381 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3893 | 29.5874 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3976 | 29.5875 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.406 | 29.5876 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4144 | 29.5878 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4227 | 29.5879 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.431 | 29.588 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4393 | 29.5882 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4477 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4561 | 29.5886 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4644 | 29.5889 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4727 | 29.589 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.481 | 29.5892 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4894 | 29.5894 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4977 | 29.5896 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.506 | 29.5898 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5144 | 29.59 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5227 | 29.5901 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5311 | 29.5903 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5394 | 29.5903 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5477 | 29.5903 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5561 | 29.5903 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5644 | 29.5902 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5728 | 29.5901 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5811 | 29.5901 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5894 | 29.5899 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5978 | 29.5897 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6061 | 29.5896 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6144 | 29.5894 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6227 | 29.5893 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6311 | 29.5891 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6395 | 29.589 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6478 | 29.5888 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6561 | 29.5886 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6644 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6728 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6812 | 29.5883 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6895 | 29.5882 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6978 | 29.5882 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7061 | 29.5881 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7145 | 29.5879 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7228 | 29.5878 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7311 | 29.5877 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7395 | 29.5876 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7478 | 29.5874 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7562 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7645 | 29.5871 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7728 | 29.5868 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7812 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7895 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7979 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8062 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8145 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8229 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8312 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8395 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8478 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8562 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8645 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8729 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8812 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8895 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8979 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9062 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9146 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9229 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9312 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9396 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9479 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9562 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9645 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9729 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9813 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9896 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9979 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0062 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0146 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0229 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0312 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0396 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0479 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0563 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0646 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0729 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0813 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0896 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.098 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1063 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1146 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.123 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1313 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1396 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1479 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1563 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1647 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.173 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1813 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1896 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.198 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2064 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2147 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.223 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2313 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2397 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.248 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2563 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2647 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.273 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2814 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2897 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.298 | 29.583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3064 | 29.583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3147 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3231 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3314 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3397 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3481 | 29.5826 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3564 | 29.5826 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3647 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.373 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3814 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3898 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3981 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4064 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4147 | 29.5826 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4231 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4314 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4398 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4481 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4564 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4648 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4731 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4814 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4898 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4981 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5065 | 29.5826 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5148 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5231 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5315 | 29.5822 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5398 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5482 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5565 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5648 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5731 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5815 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5898 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5981 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6065 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6148 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6232 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6315 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6398 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6482 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6565 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6649 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6732 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6815 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6899 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6982 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7065 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7148 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7232 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7316 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7399 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7482 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7565 | 29.58 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7649 | 29.5799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7733 | 29.5797 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7816 | 29.5796 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7899 | 29.5795 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7982 | 29.5794 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8066 | 29.5793 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8149 | 29.5792 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8232 | 29.5792 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8315 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8399 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8483 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8566 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8649 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8732 | 29.5787 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8816 | 29.5786 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8899 | 29.5785 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8983 | 29.5785 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9066 | 29.5784 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9149 | 29.5783 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9233 | 29.5782 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9316 | 29.5781 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9399 | 29.578 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9482 | 29.5779 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9566 | 29.5779 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9649 | 29.5779 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9733 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9816 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9899 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9983 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0066 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.015 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0233 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0316 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.04 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0483 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0566 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0649 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0733 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0816 | 29.5774 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.09 | 29.5774 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0983 | 29.5774 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1066 | 29.5773 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.115 | 29.5773 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1233 | 29.5771 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1317 | 29.577 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.14 | 29.577 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1483 | 29.5769 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1567 | 29.5769 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.165 | 29.5769 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1733 | 29.5769 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1816 | 29.5769 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.19 | 29.5769 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1983 | 29.577 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2067 | 29.5771 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.215 | 29.5773 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2233 | 29.5773 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2317 | 29.5774 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.24 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2484 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2567 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.265 | 29.578 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2734 | 29.5781 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2817 | 29.5783 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.29 | 29.5784 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2983 | 29.5785 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3067 | 29.5787 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.315 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3234 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3317 | 29.5792 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.34 | 29.5794 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3484 | 29.5797 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3567 | 29.5799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3651 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3734 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3817 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3901 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3984 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4067 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.415 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4234 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4318 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4401 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4484 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4567 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4651 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4734 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4818 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4901 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4984 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5068 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5151 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5234 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5317 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5401 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5485 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5568 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5651 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5734 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5818 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5901 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5984 | 29.5799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6068 | 29.5797 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6151 | 29.5795 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6235 | 29.5792 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6318 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6401 | 29.5787 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6484 | 29.5785 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6568 | 29.5783 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6652 | 29.5781 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6735 | 29.5779 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6818 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6901 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6985 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7068 | 29.5772 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7151 | 29.577 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7235 | 29.5769 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7318 | 29.5767 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7402 | 29.5766 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7485 | 29.5765 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7568 | 29.5764 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7652 | 29.5763 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7735 | 29.5763 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7819 | 29.5763 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7902 | 29.5762 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7985 | 29.576 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8068 | 29.5758 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8152 | 29.5757 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8235 | 29.5756 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8318 | 29.5755 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8402 | 29.5754 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8485 | 29.5753 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8569 | 29.5752 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8652 | 29.5751 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8735 | 29.5751 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8819 | 29.5752 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8902 | 29.5752 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8986 | 29.5753 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9069 | 29.5753 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9152 | 29.5752 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9235 | 29.5752 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9319 | 29.5752 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9402 | 29.5752 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9485 | 29.5752 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9569 | 29.5752 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9652 | 29.5753 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9736 | 29.5753 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9819 | 29.5753 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9902 | 29.5754 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9986 | 29.5755 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0069 | 29.5755 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0153 | 29.5756 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0236 | 29.5756 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0319 | 29.5756 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0403 | 29.5757 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0486 | 29.5757 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0569 | 29.5758 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0652 | 29.5758 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0736 | 29.5758 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0819 | 29.5758 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0903 | 29.5758 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0986 | 29.5758 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1069 | 29.5758 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1153 | 29.5759 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1236 | 29.576 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.132 | 29.5761 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1403 | 29.576 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1486 | 29.5759 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1569 | 29.5759 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1653 | 29.5759 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1736 | 29.5761 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1819 | 29.5763 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1903 | 29.5765 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1986 | 29.5767 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.207 | 29.577 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2153 | 29.5772 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2236 | 29.5773 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.232 | 29.5774 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2403 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2487 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.257 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2653 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2736 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.282 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2903 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2986 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.307 | 29.578 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3153 | 29.5781 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3237 | 29.5782 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.332 | 29.5784 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3403 | 29.5785 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3486 | 29.5786 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.357 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3654 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3737 | 29.5792 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.382 | 29.5793 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3903 | 29.5795 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3987 | 29.5798 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.407 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4153 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4236 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.432 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4404 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4487 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.457 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4653 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4737 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.482 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4904 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4987 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.507 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5154 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5237 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.532 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5403 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5487 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.557 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5654 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5737 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.582 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5904 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5987 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6071 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6154 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6237 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6321 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6404 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6487 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.657 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6654 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6737 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6821 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6904 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6987 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7071 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7154 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7238 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7321 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7404 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7487 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7571 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7654 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7737 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7821 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7904 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7988 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8071 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8154 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8237 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8321 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8405 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8488 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8571 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8654 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8738 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8821 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8904 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8988 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9071 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9155 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9238 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9321 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9404 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9488 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9571 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9655 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9738 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9821 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9905 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9988 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0071 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0154 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0238 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0322 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0405 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0488 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0571 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0655 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0738 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0822 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0905 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0988 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1072 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1155 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1238 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1321 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1405 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1488 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1572 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1655 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1738 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1822 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1905 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1989 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2072 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2155 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2238 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2322 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2405 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2488 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2572 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2655 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2739 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2822 | 29.5862 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2905 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2989 | 29.5868 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3072 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3156 | 29.5876 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3239 | 29.5878 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3322 | 29.588 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3405 | 29.5882 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3489 | 29.5885 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3572 | 29.5887 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3655 | 29.5889 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3739 | 29.589 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3822 | 29.5891 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3906 | 29.5891 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3989 | 29.5892 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4072 | 29.5892 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4155 | 29.5892 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4239 | 29.5892 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4323 | 29.5892 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4406 | 29.5892 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4489 | 29.5891 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4572 | 29.5891 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4656 | 29.589 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4739 | 29.5891 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4822 | 29.5892 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4905 | 29.5892 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4989 | 29.5892 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5073 | 29.5891 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5156 | 29.5891 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5239 | 29.5891 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5322 | 29.5891 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5406 | 29.5888 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5489 | 29.5886 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5573 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5656 | 29.5883 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5739 | 29.5882 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5823 | 29.5881 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5906 | 29.5881 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5989 | 29.588 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6072 | 29.588 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6156 | 29.588 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6239 | 29.5878 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6323 | 29.5877 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6406 | 29.5875 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6489 | 29.5874 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6573 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6656 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.674 | 29.5871 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6823 | 29.5871 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6906 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.699 | 29.5868 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7073 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7156 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7239 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7323 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7406 | 29.5862 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.749 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7573 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7656 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.774 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7823 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7906 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.799 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8073 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8156 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.824 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8323 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8406 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.849 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8573 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8657 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.874 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8823 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8907 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.899 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9073 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9156 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.924 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9324 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9407 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.949 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9573 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9657 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.974 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9824 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9907 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.999 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0074 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0157 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.024 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0323 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0407 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0491 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0574 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0657 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.074 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0824 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0907 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0991 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1074 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1157 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1241 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1324 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1407 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.149 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1574 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1658 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1741 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1824 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1907 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1991 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2075 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2158 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2241 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2324 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2408 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2491 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2574 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2658 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2741 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2825 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2908 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2991 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3074 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3158 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3242 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3325 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3408 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3491 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3575 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3658 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3741 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3825 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3908 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3992 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4075 | 29.583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4158 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4241 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4325 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4409 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4492 | 29.5822 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4575 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4658 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4742 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4825 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4908 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4992 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5075 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5159 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5242 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5325 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5409 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5492 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5576 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5659 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5742 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5825 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5909 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5992 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6075 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6159 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6242 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6326 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6409 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6492 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6576 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6659 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6743 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6826 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6909 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6992 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7076 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7159 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7242 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7326 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7409 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7493 | 29.58 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7576 | 29.58 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7659 | 29.5799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7743 | 29.5799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7826 | 29.5799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.791 | 29.5798 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7993 | 29.5796 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8076 | 29.5795 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.816 | 29.5795 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8243 | 29.5794 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8326 | 29.5794 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8409 | 29.5794 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8493 | 29.5794 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8576 | 29.5793 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.866 | 29.5793 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8743 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8826 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.891 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8993 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9077 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.916 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9243 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9327 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.941 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9493 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9576 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.966 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9743 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9827 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.991 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9993 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0077 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.016 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0244 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0327 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.041 | 29.5793 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0494 | 29.5795 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0577 | 29.5795 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.066 | 29.5796 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0743 | 29.5798 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0827 | 29.5799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0911 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0994 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1077 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.116 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1244 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1327 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1411 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1494 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1577 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1661 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1744 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1827 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.191 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1994 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2078 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2161 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2244 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2327 | 29.5826 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2411 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2494 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2578 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2661 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2744 | 29.583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2828 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2911 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2994 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3077 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3161 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3245 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3328 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3411 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3494 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3578 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3661 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3745 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3828 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3911 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3995 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4078 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4161 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4245 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4328 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4412 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4495 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4578 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4661 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4745 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4828 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4911 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4995 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5078 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5162 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5245 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5328 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5412 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5495 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5579 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5662 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5745 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5828 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5912 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5995 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6078 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6162 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6245 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6329 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6412 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6495 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6579 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6662 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6746 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6829 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6912 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6996 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7079 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7162 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7245 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7329 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7412 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7496 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7579 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7662 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7746 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7829 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7913 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7996 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8079 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8163 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8246 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8329 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8412 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8496 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8579 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8663 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8746 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8829 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8913 | 29.5862 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8996 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.908 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9163 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9246 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.933 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9413 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9496 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9579 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9663 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9746 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.983 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9913 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9996 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.008 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0163 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0247 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.033 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0413 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0496 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.058 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0663 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0746 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.083 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0913 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0997 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.108 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1163 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1247 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.133 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1414 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1497 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.158 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1663 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1747 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.183 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1913 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1997 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.208 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2164 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2247 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.233 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2413 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2497 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2581 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2664 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2747 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.283 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2914 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2997 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.308 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3163 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3247 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3331 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3414 | 29.5822 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3497 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.358 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3664 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3747 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3831 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3914 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3997 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4081 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4164 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4247 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.433 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4414 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4497 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4581 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4664 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4747 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4831 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4914 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4998 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5081 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5164 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5248 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5331 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5414 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5497 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5581 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5664 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5748 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5831 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5914 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5998 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6081 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6165 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6248 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6331 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6414 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6498 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6581 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6664 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6748 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6831 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6915 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6998 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7081 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7164 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7248 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7332 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7415 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7498 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7581 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7665 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7748 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7831 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7915 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7998 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8082 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8165 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8248 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8331 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8415 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8498 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8582 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8665 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8748 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8832 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8915 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8998 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9081 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9165 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9249 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9332 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9415 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9498 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9582 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9665 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9749 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9832 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9915 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9999 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0082 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0165 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0248 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0332 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0416 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0499 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0582 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0665 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0749 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0832 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0916 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0999 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1082 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1166 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1249 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1332 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1415 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1499 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1583 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1666 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1749 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1832 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1916 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1999 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2083 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2166 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2249 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2333 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2416 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2499 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2582 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2666 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2749 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2833 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2916 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2999 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3083 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3166 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.325 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3333 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3416 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3499 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3583 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3666 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3749 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3833 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3916 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4083 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4166 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.425 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4333 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4417 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.45 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4583 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4666 | 29.58 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.475 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4833 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4916 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5083 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5167 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.525 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5333 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5416 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.55 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5583 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5667 | 29.58 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.575 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5833 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5917 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6083 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6166 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.625 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6334 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6417 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.65 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6583 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6667 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.675 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6833 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6917 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7084 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7167 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.725 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7333 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7417 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.75 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7584 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7667 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.775 | 29.5822 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7834 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7917 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8083 | 29.5826 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8167 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8251 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8334 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8417 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.85 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8584 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8667 | 29.583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8751 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8834 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8917 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9001 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9084 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9167 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.925 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9334 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9417 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9501 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9584 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9667 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9751 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9834 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9918 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0001 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0084 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0167 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0251 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0334 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0417 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0501 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0584 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0668 | 29.5862 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0751 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0834 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0918 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1001 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1085 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1168 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1251 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1334 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1418 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1501 | 29.5868 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1584 | 29.5868 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1667 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1751 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1835 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1918 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2001 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2084 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2168 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2251 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2335 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2418 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2501 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2585 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2668 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2751 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2834 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2918 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3001 | 29.5862 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3085 | 29.5862 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3168 | 29.5862 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3251 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3334 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3418 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3502 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3585 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3668 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3751 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3835 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3918 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4001 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4084 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4168 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4251 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4335 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4418 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4501 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4585 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4668 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4752 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4835 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4918 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5001 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5085 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5168 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5251 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5335 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5418 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5502 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5585 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5668 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5751 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5835 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5918 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6002 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6085 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6168 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6252 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6335 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6418 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6501 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6585 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6668 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6752 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6835 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6918 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7002 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7085 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7169 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7252 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7335 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7418 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7502 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7585 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7668 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7752 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7835 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7919 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8002 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8085 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8168 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8252 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8335 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8419 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8502 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8585 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8669 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8752 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8835 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8918 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9002 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9085 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9169 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9252 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9335 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9419 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9502 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9586 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9669 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9752 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9835 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9919 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0002 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0085 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0168 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0252 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0336 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0419 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0502 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0585 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0669 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0752 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0836 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0919 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1002 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1086 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1169 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1252 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1335 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1419 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1502 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1586 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1669 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1752 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1835 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1919 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2003 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2086 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2169 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2252 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2336 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2419 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2502 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2585 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2669 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2753 | 29.5868 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2836 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2919 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3002 | 29.5871 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3086 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3169 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3253 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3336 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3419 | 29.5874 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3502 | 29.5876 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3586 | 29.5876 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3669 | 29.5877 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3752 | 29.5878 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3836 | 29.5879 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3919 | 29.588 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4003 | 29.588 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4086 | 29.5881 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4169 | 29.5882 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4252 | 29.5883 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4336 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4419 | 29.5885 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4503 | 29.5886 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4586 | 29.5885 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4669 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4753 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4836 | 29.5883 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4919 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5002 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5086 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5169 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5253 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5336 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5419 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5503 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5586 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.567 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5753 | 29.5885 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5836 | 29.5886 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5919 | 29.5886 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6003 | 29.5886 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6086 | 29.5885 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6169 | 29.5885 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6253 | 29.5885 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6336 | 29.5885 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.642 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6503 | 29.5883 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6586 | 29.5882 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6669 | 29.588 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6753 | 29.5879 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6836 | 29.5878 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.692 | 29.5877 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7003 | 29.5876 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7086 | 29.5875 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.717 | 29.5874 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7253 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7336 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7419 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7503 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7586 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.767 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7753 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7836 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.792 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8003 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8087 | 29.5862 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.817 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8253 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8336 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.842 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8503 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8586 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.867 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8753 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8837 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.892 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9003 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9086 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.917 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9253 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9337 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.942 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9503 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9587 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.967 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9753 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9836 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.992 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0003 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0087 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.017 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0253 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0336 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.042 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0504 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0587 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.067 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0753 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0837 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.092 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1003 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1086 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.117 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1253 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1337 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.142 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1503 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1587 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.167 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1754 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1837 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.192 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2003 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2087 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.217 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2253 | 29.5862 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2336 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.242 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2504 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2587 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.267 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2753 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2837 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.292 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3004 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3087 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.317 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3253 | 29.5868 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3337 | 29.5868 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.342 | 29.5868 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3503 | 29.5868 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3586 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.367 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3754 | 29.5871 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3837 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.392 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4003 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4087 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.417 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4254 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4337 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.442 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4503 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4587 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.467 | 29.5871 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4753 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4837 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.492 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5004 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5087 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.517 | 29.5868 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5253 | 29.5868 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5337 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.542 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5504 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5587 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.567 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5753 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5837 | 29.5862 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.592 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6003 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6087 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.617 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6254 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6337 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.642 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6503 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6587 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.667 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6754 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6837 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.692 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7003 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7087 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.717 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7253 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7337 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.742 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7504 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7587 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.767 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7753 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7837 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.792 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8004 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8087 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.817 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8254 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8337 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.842 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8503 | 29.5822 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8587 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.867 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8754 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8837 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.892 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9003 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9087 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.917 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9254 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9337 | 29.5799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.942 | 29.5797 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9504 | 29.5795 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9587 | 29.5793 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.967 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9753 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9837 | 29.5786 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.992 | 29.5784 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0004 | 29.5782 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0087 | 29.5781 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.017 | 29.578 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0253 | 29.5779 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0337 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.042 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0504 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0587 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.067 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0754 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0837 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.092 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1003 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1087 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.117 | 29.5774 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1254 | 29.5774 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1337 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.142 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1503 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1587 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.167 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1754 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1837 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.192 | 29.5779 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2004 | 29.578 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2087 | 29.578 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.217 | 29.578 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2253 | 29.5779 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2337 | 29.5779 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.242 | 29.578 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2504 | 29.578 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2587 | 29.5781 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.267 | 29.5782 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2753 | 29.5782 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2837 | 29.5783 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2921 | 29.5783 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3004 | 29.5783 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3087 | 29.5785 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.317 | 29.5786 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3254 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3337 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.342 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3503 | 29.5793 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3587 | 29.5794 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.367 | 29.5795 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3754 | 29.5796 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3837 | 29.5798 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.392 | 29.5798 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4003 | 29.5799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4087 | 29.58 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4171 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4254 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4337 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.442 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4504 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4587 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.467 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4753 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4837 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.492 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5004 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5087 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.517 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5253 | 29.58 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5337 | 29.5799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.542 | 29.5799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5504 | 29.5799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5587 | 29.5798 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.567 | 29.5797 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5753 | 29.5796 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5837 | 29.5794 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.592 | 29.5793 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6003 | 29.5792 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6086 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.617 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6253 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6337 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.642 | 29.5787 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6503 | 29.5786 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6586 | 29.5786 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.667 | 29.5786 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6753 | 29.5783 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6837 | 29.578 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.692 | 29.5779 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7003 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7086 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.717 | 29.5774 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7253 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7336 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7419 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7503 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7587 | 29.5774 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.767 | 29.5773 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7753 | 29.5771 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7836 | 29.5769 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.792 | 29.5768 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8003 | 29.5767 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8087 | 29.5765 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.817 | 29.5764 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8253 | 29.5763 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8336 | 29.5761 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.842 | 29.576 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8503 | 29.5759 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8586 | 29.5758 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8669 | 29.5757 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8753 | 29.5756 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8836 | 29.5754 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.892 | 29.5752 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9003 | 29.5751 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9086 | 29.575 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9169 | 29.5748 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9253 | 29.5749 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9336 | 29.5749 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.942 | 29.5749 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9503 | 29.5748 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9586 | 29.5747 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.967 | 29.5746 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9753 | 29.5744 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9836 | 29.5743 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9919 | 29.5742 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0003 | 29.5741 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0086 | 29.574 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.017 | 29.5739 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0253 | 29.5738 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0336 | 29.5737 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0419 | 29.5736 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0503 | 29.5735 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0586 | 29.5735 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.067 | 29.5734 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0753 | 29.5734 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0836 | 29.5734 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0919 | 29.5734 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1003 | 29.5734 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1086 | 29.5734 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1169 | 29.5734 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1253 | 29.5734 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1336 | 29.5735 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.142 | 29.5734 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1503 | 29.5734 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1586 | 29.5735 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1669 | 29.5736 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1753 | 29.5736 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1836 | 29.5736 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.192 | 29.5737 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2003 | 29.5737 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2086 | 29.5738 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2169 | 29.5738 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2253 | 29.574 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2336 | 29.5741 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2419 | 29.5743 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2502 | 29.5745 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2586 | 29.5746 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2669 | 29.5748 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2753 | 29.5749 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2836 | 29.5749 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2919 | 29.5749 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3002 | 29.5749 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3086 | 29.5749 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.317 | 29.5749 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3253 | 29.5749 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3336 | 29.575 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3419 | 29.575 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3503 | 29.5749 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3586 | 29.5749 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3669 | 29.5749 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3752 | 29.5748 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3836 | 29.5748 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3919 | 29.5748 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4003 | 29.5748 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4086 | 29.5746 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4169 | 29.5745 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4252 | 29.5744 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4336 | 29.5743 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4419 | 29.5742 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4503 | 29.5741 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4586 | 29.5741 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4669 | 29.5741 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4752 | 29.5742 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4836 | 29.5743 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4919 | 29.5744 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5002 | 29.5746 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5086 | 29.5747 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5169 | 29.5749 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5253 | 29.575 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5336 | 29.5751 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5419 | 29.5753 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5502 | 29.5755 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5586 | 29.5756 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5669 | 29.5756 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5753 | 29.5758 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5836 | 29.576 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5919 | 29.5761 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6002 | 29.5762 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6086 | 29.5763 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6169 | 29.5764 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6252 | 29.5766 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6335 | 29.5767 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6419 | 29.5768 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6502 | 29.5769 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6586 | 29.5771 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6669 | 29.5773 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6752 | 29.5774 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6836 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6919 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7003 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7086 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7169 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7252 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7336 | 29.5779 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7419 | 29.5779 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7502 | 29.5779 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7585 | 29.578 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7669 | 29.5781 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7752 | 29.5783 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7836 | 29.5785 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7919 | 29.5786 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8002 | 29.5787 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8085 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8169 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8252 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8336 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8419 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8502 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8585 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8669 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8752 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8835 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8918 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9002 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9085 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9169 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9252 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9335 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9418 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9502 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9586 | 29.5787 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9669 | 29.5787 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9752 | 29.5786 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9835 | 29.5785 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9919 | 29.5784 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0002 | 29.5784 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0085 | 29.5784 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0168 | 29.5784 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0252 | 29.5784 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0335 | 29.5784 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0419 | 29.5784 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0502 | 29.5783 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0585 | 29.5784 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0668 | 29.5784 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0752 | 29.5785 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0835 | 29.5785 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0919 | 29.5786 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1002 | 29.5786 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1085 | 29.5786 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1168 | 29.5787 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1252 | 29.5787 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1335 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1418 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1501 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1585 | 29.5792 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1668 | 29.5794 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1752 | 29.5795 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1835 | 29.5796 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1918 | 29.5797 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2001 | 29.5799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2085 | 29.5799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2168 | 29.58 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2252 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2335 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2418 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2501 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2585 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2668 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2751 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2834 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2918 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3001 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3085 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3168 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3251 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3334 | 29.5822 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3418 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3501 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3585 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3668 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3751 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3835 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3918 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4001 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4084 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4168 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4251 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4335 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4418 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4501 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4584 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4668 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4751 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4835 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4918 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5001 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5084 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5168 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5251 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5334 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5417 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5501 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5584 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5668 | 29.5871 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5751 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5834 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5917 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6001 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6084 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6168 | 29.5871 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6251 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6334 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6417 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6501 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6584 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6667 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.675 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6834 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6917 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7001 | 29.5871 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7084 | 29.5871 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7167 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.725 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7334 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7417 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7501 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7584 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7667 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.775 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7834 | 29.5871 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7917 | 29.5871 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8084 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8167 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8251 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8334 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8417 | 29.5874 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.85 | 29.5875 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8584 | 29.5875 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8667 | 29.5876 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8751 | 29.5877 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8834 | 29.5877 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8917 | 29.5877 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9 | 29.5876 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9084 | 29.5876 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9167 | 29.5876 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.925 | 29.5876 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9333 | 29.5876 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9417 | 29.5876 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.95 | 29.5877 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9584 | 29.5879 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9667 | 29.5882 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.975 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9833 | 29.5887 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9917 | 29.5888 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544 | 29.589 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0084 | 29.5891 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0167 | 29.5892 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.025 | 29.5894 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0333 | 29.5896 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0417 | 29.5898 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.05 | 29.5899 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0583 | 29.5899 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0667 | 29.5899 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.075 | 29.5899 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0833 | 29.59 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0917 | 29.59 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1 | 29.59 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1083 | 29.59 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1166 | 29.59 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.125 | 29.59 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1333 | 29.5899 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1417 | 29.5898 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.15 | 29.5897 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1583 | 29.5897 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1666 | 29.5896 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.175 | 29.5895 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1833 | 29.5895 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1917 | 29.5894 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2 | 29.5894 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2083 | 29.5892 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2166 | 29.589 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.225 | 29.5888 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2333 | 29.5887 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2416 | 29.5885 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.25 | 29.5883 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2583 | 29.5882 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2667 | 29.5882 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.275 | 29.5881 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2833 | 29.588 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2916 | 29.5879 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3 | 29.5878 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3083 | 29.5879 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3167 | 29.588 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.325 | 29.588 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3333 | 29.5879 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3416 | 29.5878 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.35 | 29.5877 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3583 | 29.5876 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3666 | 29.5875 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3749 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3833 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3916 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4 | 29.5868 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4083 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4166 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4249 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4333 | 29.5862 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4416 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.45 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4583 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4666 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4749 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4833 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4916 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4999 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5082 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5166 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5249 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5333 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5416 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5499 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5582 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5666 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5749 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5833 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5916 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5999 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6082 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6166 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6249 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6332 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6416 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6499 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6583 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6666 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6749 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6832 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6916 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6999 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7083 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7166 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7249 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7332 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7416 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7499 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7582 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7665 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7749 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7832 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7916 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7999 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8082 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8166 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8249 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8333 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8416 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8499 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8582 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8666 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8749 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8832 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8915 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8999 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9082 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9166 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9249 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9332 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9415 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9499 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9582 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9666 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9749 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9832 | 29.583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9915 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9999 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0082 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0165 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0248 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0332 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0415 | 29.5826 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0499 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0582 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0665 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0749 | 29.5822 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0832 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0916 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0999 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1082 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1165 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1249 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1332 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1415 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1498 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1582 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1665 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1749 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1832 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1915 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1998 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2082 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2165 | 29.58 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2249 | 29.5798 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2332 | 29.5795 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2415 | 29.5794 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2498 | 29.5792 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2582 | 29.5792 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2665 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2748 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2831 | 29.5792 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2915 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2998 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3082 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3165 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3248 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3331 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3415 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3498 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3582 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3665 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3748 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3831 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3915 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3998 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4081 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4164 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4248 | 29.5787 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4331 | 29.5786 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4415 | 29.5785 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4498 | 29.5784 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4581 | 29.5783 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4664 | 29.5782 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4748 | 29.5782 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4832 | 29.5781 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4915 | 29.5779 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4998 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5081 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5165 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5248 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5331 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5414 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5498 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5581 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5665 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5748 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5831 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5914 | 29.5779 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5998 | 29.5779 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6081 | 29.578 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6165 | 29.5781 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6248 | 29.578 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6331 | 29.578 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6414 | 29.5779 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6498 | 29.5779 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6581 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6664 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6747 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6831 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6914 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6998 | 29.5777 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7081 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7164 | 29.5779 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7247 | 29.5781 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7331 | 29.5783 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7414 | 29.5784 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7498 | 29.5785 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7581 | 29.5786 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7664 | 29.5786 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7747 | 29.5787 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7831 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7914 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7997 | 29.5792 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.808 | 29.5793 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8164 | 29.5795 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8247 | 29.5796 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8331 | 29.5798 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8414 | 29.5799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8497 | 29.58 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.858 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8664 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8747 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8831 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8914 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8997 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9081 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9164 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9247 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.933 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9414 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9497 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9581 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9664 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9747 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.983 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9914 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9997 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0081 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0164 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0247 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.033 | 29.58 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0414 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0497 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.058 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0663 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0747 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.083 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0914 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0997 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.108 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1163 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1247 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.133 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1414 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1497 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.158 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1663 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1747 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.183 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1913 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1996 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.208 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2163 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2247 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.233 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2413 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2496 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.258 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2663 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2747 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.283 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2913 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2996 | 29.5822 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.308 | 29.5822 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3163 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3246 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.333 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3413 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3497 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.358 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3663 | 29.5822 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3746 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.383 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3913 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3997 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.408 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4163 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4246 | 29.5826 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.433 | 29.5826 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4413 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4496 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4579 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4663 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4746 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.483 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4913 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4996 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5079 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5163 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5246 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.533 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5413 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5496 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5579 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5663 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5746 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5829 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5912 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5996 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6079 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6163 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6246 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6329 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6412 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6496 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.658 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6663 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6746 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6829 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6913 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6996 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7079 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7162 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7246 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7329 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7413 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7496 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7579 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7662 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7746 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7829 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7913 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7996 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8079 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8162 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8246 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8329 | 29.5862 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8412 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8496 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8579 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8663 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8746 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8829 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8912 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8996 | 29.5868 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9079 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9163 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9246 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9329 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9412 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9496 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9579 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9662 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9745 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9829 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9912 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9996 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0079 | 29.5868 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0162 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0246 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0329 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0413 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0496 | 29.5868 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0579 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0662 | 29.587 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0746 | 29.5871 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0829 | 29.5872 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0912 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0995 | 29.5875 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1079 | 29.5876 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1162 | 29.5877 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1246 | 29.5878 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1329 | 29.5879 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1412 | 29.5881 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1495 | 29.5882 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1579 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1663 | 29.5886 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1746 | 29.5887 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1829 | 29.5889 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1912 | 29.589 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1996 | 29.589 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2079 | 29.589 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2162 | 29.5891 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2245 | 29.5891 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2329 | 29.589 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2412 | 29.589 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2496 | 29.589 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2579 | 29.5889 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2662 | 29.5888 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2746 | 29.5888 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2829 | 29.5887 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2913 | 29.5886 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2996 | 29.5886 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3079 | 29.5885 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3162 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3246 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3329 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3412 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3495 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3579 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3662 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3746 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3829 | 29.5883 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3912 | 29.5883 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3996 | 29.5883 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4079 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4163 | 29.5885 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4246 | 29.5886 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4329 | 29.5888 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4412 | 29.5888 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4496 | 29.5888 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4579 | 29.5887 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4662 | 29.5886 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4745 | 29.5885 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4829 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4912 | 29.5883 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4996 | 29.5883 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5079 | 29.5882 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5162 | 29.5881 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5246 | 29.5881 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5329 | 29.588 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5413 | 29.5881 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5496 | 29.5882 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5579 | 29.5883 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5662 | 29.5883 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5746 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5829 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5912 | 29.5885 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5995 | 29.5886 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6079 | 29.5888 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6162 | 29.589 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6246 | 29.589 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6329 | 29.5891 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6412 | 29.5891 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6496 | 29.5892 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6579 | 29.5892 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6663 | 29.5891 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6746 | 29.5891 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6829 | 29.5891 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6912 | 29.589 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6996 | 29.589 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7079 | 29.5889 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7162 | 29.5887 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7245 | 29.5886 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7329 | 29.5886 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7413 | 29.5885 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7496 | 29.5885 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7579 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7662 | 29.5883 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7746 | 29.5884 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7829 | 29.5885 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7913 | 29.5886 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7996 | 29.5887 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8079 | 29.5887 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8162 | 29.5888 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8246 | 29.5888 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8329 | 29.5887 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8412 | 29.5887 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8496 | 29.5887 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8579 | 29.5885 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8663 | 29.5883 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8746 | 29.5881 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8829 | 29.5879 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8912 | 29.5877 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8996 | 29.5875 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9079 | 29.5874 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9163 | 29.5873 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9246 | 29.5871 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9329 | 29.5869 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9412 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9496 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9579 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9662 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9746 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9829 | 29.5862 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9913 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9996 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0079 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0162 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0246 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0329 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0413 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0496 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0579 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0662 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0746 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0829 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0912 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0996 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1079 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1163 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1246 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1329 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1412 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1496 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1579 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1663 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1746 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1829 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1912 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1996 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2079 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2162 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2246 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2329 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2413 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2496 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2579 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2662 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2746 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2829 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2913 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2996 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3079 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3163 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3246 | 29.583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3329 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3412 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3496 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3579 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3663 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3746 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3829 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3912 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3996 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4079 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4163 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4246 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4329 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4413 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4496 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4579 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4662 | 29.5826 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4746 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4829 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4913 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4996 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5079 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5162 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5246 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5329 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5413 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5496 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5579 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5663 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5746 | 29.5822 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5829 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5912 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5996 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6079 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6163 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6246 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6329 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6412 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6496 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6579 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6663 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6746 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6829 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6913 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6996 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7079 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7162 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7246 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7329 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7413 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7496 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7579 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7662 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7746 | 29.5822 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.783 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7913 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7996 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8079 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8163 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8246 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8329 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8412 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8496 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8579 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8663 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8746 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8829 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8913 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8996 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.908 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9163 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9246 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9329 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9413 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9496 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9579 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9662 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9746 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.983 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9913 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9996 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0079 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0163 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0246 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.033 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0413 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0496 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0579 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0663 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0746 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0829 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0913 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0996 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.108 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.1163 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.1246 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.1329 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.1413 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.1497 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.158 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.1663 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.1746 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.183 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.1913 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.1996 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.208 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.2163 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.2247 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.233 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.2413 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.2496 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.258 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.2663 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.2747 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.283 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.2913 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.2997 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.308 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.3163 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.3246 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.333 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.3414 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.3497 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.358 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.3663 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.3747 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.383 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.3914 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.3997 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.408 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4164 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4247 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.433 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4413 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4497 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.458 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4664 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4747 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.483 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4914 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4997 | 29.5822 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5081 | 29.5822 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5164 | 29.5822 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5247 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.533 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5414 | 29.5824 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5497 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.558 | 29.5826 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5664 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5747 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5831 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5914 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5997 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6081 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6164 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6248 | 29.583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6331 | 29.583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6414 | 29.583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6497 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6581 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6664 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6747 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6831 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6914 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6998 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7081 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7164 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7247 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7331 | 29.583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7414 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7498 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7581 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7664 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7748 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7831 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7914 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7997 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8081 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8165 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8248 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8331 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8414 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8498 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8581 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8665 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8748 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8831 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8915 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8998 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9081 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9164 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9248 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9331 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9415 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9498 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9581 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9665 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9748 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9832 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9915 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9998 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0081 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0165 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0248 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0331 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0415 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0498 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0582 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0665 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0748 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0832 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0915 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0999 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1082 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1165 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1248 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1332 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1415 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1498 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1582 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1665 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1749 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1832 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1915 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1998 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2082 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2166 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2249 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2332 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2415 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2499 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2582 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2665 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2749 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2832 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2916 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2999 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3082 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3165 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3249 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3333 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3416 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3499 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3582 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3666 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3749 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3832 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3916 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3999 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4083 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4166 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4249 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4332 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4416 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.45 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4583 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4666 | 29.583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4749 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4833 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4916 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4999 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.5083 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.5166 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.525 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.5333 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.5416 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.55 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.5583 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.5667 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.575 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.5833 | 29.5826 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.5917 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.6 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.6083 | 29.5826 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.6166 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.625 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.6334 | 29.5826 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.6417 | 29.5826 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.65 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.6583 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.6667 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.675 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.6833 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.6917 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7084 | 29.5826 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7167 | 29.5826 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.725 | 29.5826 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7334 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7417 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7501 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7584 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7667 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7751 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7834 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7917 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8084 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8168 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8251 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8334 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8417 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8501 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8584 | 29.584 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8668 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8751 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8834 | 29.5843 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8918 | 29.5845 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9001 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9084 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9168 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9251 | 29.5848 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9335 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9418 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9501 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9585 | 29.5853 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9668 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9752 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9835 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9918 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0001 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0085 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0168 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0251 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0335 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0418 | 29.5862 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0502 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0585 | 29.5865 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0668 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0752 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0835 | 29.5867 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0919 | 29.5866 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1002 | 29.5864 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1085 | 29.5863 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1169 | 29.5862 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1252 | 29.5861 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1335 | 29.586 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1418 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1502 | 29.5859 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1586 | 29.5858 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1669 | 29.5857 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1752 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1835 | 29.5856 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1919 | 29.5855 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2003 | 29.5854 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2086 | 29.5852 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2169 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2252 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2336 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2419 | 29.5851 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2502 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2586 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2669 | 29.585 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2753 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2836 | 29.5849 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2919 | 29.5847 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3003 | 29.5846 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3086 | 29.5844 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.317 | 29.5842 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3253 | 29.5841 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3336 | 29.5839 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.342 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3503 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3586 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3669 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3753 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3837 | 29.5836 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.392 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4003 | 29.5838 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4086 | 29.5837 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.417 | 29.5835 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4253 | 29.5834 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4337 | 29.5833 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.442 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4503 | 29.5832 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4587 | 29.5831 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.467 | 29.583 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4753 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4837 | 29.5829 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.492 | 29.5828 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5004 | 29.5827 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5087 | 29.5825 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.517 | 29.5822 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5254 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5337 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5421 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5504 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5587 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5671 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5754 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5837 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5921 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6004 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6088 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6171 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6254 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6338 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6421 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6505 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6588 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6671 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6755 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6838 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6921 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7004 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7088 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7172 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7255 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7338 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7421 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7505 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7589 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7672 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7755 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7838 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7922 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8005 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8088 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8172 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8255 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8339 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8422 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8505 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8589 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8672 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8755 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8839 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8922 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9006 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9089 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9172 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9256 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9339 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9423 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9506 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9589 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9673 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9756 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9839 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9922 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0006 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.009 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0173 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0256 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0339 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0423 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0507 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.059 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0673 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0756 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.084 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0923 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1006 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.109 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1173 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1257 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.134 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1423 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1507 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.159 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1674 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1757 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.184 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1924 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2007 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.209 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2174 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2257 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2341 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2424 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2507 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2591 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2674 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2758 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2841 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2924 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3008 | 29.5801 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3091 | 29.58 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3174 | 29.5798 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3257 | 29.5797 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3341 | 29.5796 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3425 | 29.5794 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3508 | 29.5792 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3591 | 29.579 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3674 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3758 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3842 | 29.5787 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3925 | 29.5785 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4008 | 29.5784 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4091 | 29.5783 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4175 | 29.5781 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4258 | 29.578 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4341 | 29.578 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4425 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4509 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4592 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4675 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4758 | 29.5773 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4842 | 29.5772 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4926 | 29.577 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5009 | 29.5769 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5092 | 29.5767 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5175 | 29.5765 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5259 | 29.5764 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5342 | 29.5763 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5425 | 29.5761 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5509 | 29.5759 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5593 | 29.5757 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5676 | 29.5755 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5759 | 29.5755 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5842 | 29.5755 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5926 | 29.5753 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.601 | 29.5752 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6093 | 29.5752 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6176 | 29.5752 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6259 | 29.5752 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6343 | 29.5751 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6426 | 29.5751 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6509 | 29.5751 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6593 | 29.575 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6677 | 29.575 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.676 | 29.575 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6843 | 29.575 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6926 | 29.575 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.701 | 29.5749 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.7094 | 29.5748 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.7177 | 29.5747 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.726 | 29.5746 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.7343 | 29.5745 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.7427 | 29.5745 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.751 | 29.5745 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.7593 | 29.5746 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.7677 | 29.5747 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.7761 | 29.5749 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.7844 | 29.575 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.7927 | 29.5751 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.801 | 29.5752 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8094 | 29.5753 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8177 | 29.5754 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.826 | 29.5755 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8344 | 29.5755 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8427 | 29.5757 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8511 | 29.5759 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8594 | 29.5761 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8677 | 29.5762 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8761 | 29.5764 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8845 | 29.5765 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8928 | 29.5765 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9011 | 29.5765 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9094 | 29.5766 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9178 | 29.5767 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9261 | 29.5767 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9344 | 29.5767 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9428 | 29.5769 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9511 | 29.577 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9595 | 29.5772 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9678 | 29.5775 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9761 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9845 | 29.5778 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9928 | 29.578 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0012 | 29.5782 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0095 | 29.5783 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0178 | 29.5785 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0262 | 29.5786 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0345 | 29.5787 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0428 | 29.5788 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0512 | 29.5789 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0595 | 29.5791 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0679 | 29.5793 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0762 | 29.5794 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0845 | 29.5794 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0929 | 29.5797 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1012 | 29.5799 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1096 | 29.58 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1179 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1262 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1346 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1429 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1512 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1596 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1679 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1763 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1846 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1929 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.2013 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.2096 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.218 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.2263 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.2346 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.243 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.2513 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.2596 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.268 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.2763 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.2847 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.293 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3013 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3097 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.318 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3264 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3347 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.343 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3514 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3597 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.368 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3764 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3847 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3931 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4014 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4097 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4181 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4264 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4348 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4431 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4514 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4598 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4681 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4764 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4848 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4931 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5015 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5098 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5181 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5265 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5348 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5432 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5515 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5598 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5682 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5765 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5848 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5932 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6015 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6099 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6182 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6265 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6349 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6432 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6516 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6599 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6682 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6766 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6849 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6932 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7016 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.71 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7183 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7266 | 29.5803 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7349 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7433 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7516 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7599 | 29.5805 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7683 | 29.5804 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7767 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.785 | 29.5807 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7933 | 29.5808 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8016 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.81 | 29.5809 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8184 | 29.581 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8267 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.835 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8434 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8517 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.86 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8683 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8767 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8851 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8934 | 29.5819 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9017 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9101 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9184 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9268 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9351 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9434 | 29.5822 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9518 | 29.5823 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9601 | 29.5822 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9684 | 29.5821 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9768 | 29.582 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9851 | 29.5818 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9935 | 29.5817 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0018 | 29.5816 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0101 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0185 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0268 | 29.5815 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0352 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0435 | 29.5814 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0518 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0602 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0685 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0768 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0852 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0935 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1019 | 29.5813 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1102 | 29.5812 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1185 | 29.5811 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1269 | 29.5806 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1353 | 29.5802 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1436 | 29.5793 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1519 | 29.5785 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1602 | 29.5776 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1686 | 29.5767 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1769 | 29.5758 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1852 | 29.5749 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1936 | 29.5739 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.202 | 29.5729 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.2103 | 29.572 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.2186 | 29.5712 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.2269 | 29.5701 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.2353 | 29.5691 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.2437 | 29.5679 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.252 | 29.5668 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.2603 | 29.5658 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.2687 | 29.5648 | 30 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.277 | 29.5637 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.2853 | 29.5626 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.2936 | 29.5614 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.302 | 29.5603 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3104 | 29.5592 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3187 | 29.5581 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.327 | 29.5569 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3354 | 29.5558 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3437 | 29.5547 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3521 | 29.5536 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3604 | 29.5525 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3687 | 29.5514 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3771 | 29.5504 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3854 | 29.5494 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.3937 | 29.5483 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4021 | 29.5472 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4104 | 29.546 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4188 | 29.5449 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4271 | 29.5438 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4354 | 29.5427 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4438 | 29.5416 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4521 | 29.5405 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4604 | 29.5394 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4688 | 29.5383 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4771 | 29.5372 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4855 | 29.5361 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.4938 | 29.535 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5021 | 29.5338 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5105 | 29.5326 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5188 | 29.5314 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5272 | 29.5302 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5355 | 29.529 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5438 | 29.5278 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5522 | 29.5266 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5605 | 29.5254 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5688 | 29.5242 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5772 | 29.523 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5855 | 29.5218 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.5939 | 29.5206 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.6022 | 29.5194 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.6105 | 29.5181 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.6189 | 29.5168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.6273 | 29.5155 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.6356 | 29.5141 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.6439 | 29.5128 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.6522 | 29.5115 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.6606 | 29.5102 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.6689 | 29.5088 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.6772 | 29.5075 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.6856 | 29.5062 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.694 | 29.5049 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.7023 | 29.5036 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.7106 | 29.5023 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.719 | 29.501 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.7273 | 29.4996 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.7357 | 29.4982 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.744 | 29.4971 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.7523 | 29.4959 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.7607 | 29.4946 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.769 | 29.4933 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.7773 | 29.4919 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.7857 | 29.4906 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.794 | 29.4891 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.8024 | 29.4877 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.8107 | 29.4864 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.819 | 29.4851 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.8274 | 29.4837 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.8357 | 29.4824 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.8441 | 29.4811 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.8524 | 29.4799 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.8607 | 29.4786 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.8691 | 29.4773 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.8774 | 29.476 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.8857 | 29.4747 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.8941 | 29.4735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9024 | 29.4722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9108 | 29.471 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9191 | 29.4698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9274 | 29.4686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9358 | 29.4674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9441 | 29.466 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9525 | 29.4647 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9608 | 29.4634 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9691 | 29.4621 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9775 | 29.4608 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9858 | 29.4594 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 554.9941 | 29.458 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0025 | 29.4566 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0108 | 29.4551 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0192 | 29.4536 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0275 | 29.4522 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0358 | 29.4508 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0442 | 29.4494 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0526 | 29.4481 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0609 | 29.4467 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0692 | 29.4452 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0776 | 29.4438 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0859 | 29.4425 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.0942 | 29.4412 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1025 | 29.4399 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1109 | 29.4385 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1193 | 29.4371 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1276 | 29.4358 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1359 | 29.4344 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1443 | 29.433 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1526 | 29.4316 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1609 | 29.4302 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1693 | 29.4289 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1776 | 29.4275 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.186 | 29.4261 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.1943 | 29.4246 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2026 | 29.4231 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.211 | 29.4216 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2193 | 29.42 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2277 | 29.4185 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.236 | 29.417 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2443 | 29.4156 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2527 | 29.4142 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.261 | 29.4129 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2693 | 29.4115 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2777 | 29.4101 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.286 | 29.4087 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.2944 | 29.4073 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3027 | 29.4059 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.311 | 29.4045 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3194 | 29.4031 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3277 | 29.4018 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3361 | 29.4005 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3444 | 29.3991 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3527 | 29.3977 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3611 | 29.3964 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3694 | 29.3951 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3777 | 29.3937 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3861 | 29.3923 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.3944 | 29.3909 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4028 | 29.3896 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4111 | 29.3882 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4194 | 29.3869 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4278 | 29.3855 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4362 | 29.3842 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4445 | 29.3828 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4528 | 29.3814 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4611 | 29.3799 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4695 | 29.3784 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4778 | 29.3769 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4861 | 29.3755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.4945 | 29.374 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5029 | 29.3726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5112 | 29.3712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5195 | 29.3697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5278 | 29.3683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5362 | 29.3669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5446 | 29.3655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5529 | 29.3641 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5612 | 29.3626 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5696 | 29.3612 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5779 | 29.36 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5862 | 29.3587 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.5945 | 29.3575 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6029 | 29.3563 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6113 | 29.3549 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6196 | 29.3534 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6279 | 29.3522 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6363 | 29.351 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6446 | 29.3499 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.653 | 29.3487 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6613 | 29.3474 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6696 | 29.346 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.678 | 29.3446 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6863 | 29.3433 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.6946 | 29.3419 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.703 | 29.3406 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7113 | 29.339 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7197 | 29.3374 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.728 | 29.3358 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7363 | 29.3343 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7447 | 29.3328 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.753 | 29.3313 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7614 | 29.3298 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7697 | 29.3283 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.778 | 29.3269 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7864 | 29.3254 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.7947 | 29.3244 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.803 | 29.3234 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8114 | 29.3228 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8197 | 29.3222 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8281 | 29.3216 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8364 | 29.321 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8447 | 29.3203 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8531 | 29.3197 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8615 | 29.3191 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8698 | 29.3185 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8781 | 29.3179 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8864 | 29.3173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.8948 | 29.3169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9031 | 29.3164 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9114 | 29.3159 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9198 | 29.3155 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9282 | 29.3149 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9365 | 29.3144 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9448 | 29.3139 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9531 | 29.3134 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9615 | 29.3128 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9698 | 29.3122 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9781 | 29.3117 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9865 | 29.3112 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 555.9949 | 29.3107 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0032 | 29.3103 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0115 | 29.3096 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0198 | 29.309 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0282 | 29.3084 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0366 | 29.3079 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0449 | 29.3074 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0532 | 29.307 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0616 | 29.3065 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0699 | 29.306 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0782 | 29.3055 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0865 | 29.3051 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.0949 | 29.3046 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1033 | 29.304 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1116 | 29.3035 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1199 | 29.303 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1283 | 29.3024 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1366 | 29.3019 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.145 | 29.3014 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1533 | 29.3009 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1616 | 29.3004 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.17 | 29.2999 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1783 | 29.2994 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.1866 | 29.2989 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.195 | 29.2985 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2033 | 29.2981 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2117 | 29.2977 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.22 | 29.2974 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2283 | 29.297 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2367 | 29.2966 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.245 | 29.2963 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2534 | 29.296 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2617 | 29.2957 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.27 | 29.2954 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2784 | 29.2951 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.2867 | 29.2947 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.295 | 29.2944 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3034 | 29.2942 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3117 | 29.2939 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3201 | 29.2936 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3284 | 29.2933 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3367 | 29.2931 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3451 | 29.2929 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3535 | 29.2927 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3618 | 29.2924 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3701 | 29.2921 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3784 | 29.2917 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3868 | 29.2914 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.3951 | 29.2911 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4034 | 29.2908 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4118 | 29.2904 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4202 | 29.2901 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4285 | 29.2898 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4368 | 29.2896 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4451 | 29.2893 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4535 | 29.289 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4619 | 29.2888 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4702 | 29.2886 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4785 | 29.2883 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4869 | 29.288 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.4952 | 29.2878 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5035 | 29.2876 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5118 | 29.2873 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5202 | 29.287 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5286 | 29.2868 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5369 | 29.2865 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5452 | 29.2862 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5536 | 29.2859 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5619 | 29.2856 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5703 | 29.2854 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5786 | 29.285 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5869 | 29.2847 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.5953 | 29.2845 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6036 | 29.2842 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6119 | 29.2839 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6203 | 29.2837 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6286 | 29.2834 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.637 | 29.2832 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6453 | 29.2829 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6536 | 29.2827 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.662 | 29.2823 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6703 | 29.282 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6786 | 29.2816 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.687 | 29.2813 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.6953 | 29.2809 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7037 | 29.2805 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.712 | 29.2802 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7203 | 29.2798 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7287 | 29.2794 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7371 | 29.279 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7454 | 29.2785 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7537 | 29.2781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7621 | 29.2776 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7704 | 29.2771 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7787 | 29.2767 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7871 | 29.2762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.7954 | 29.2758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8038 | 29.2753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8121 | 29.2749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8204 | 29.2745 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8288 | 29.2741 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8371 | 29.2736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8455 | 29.2732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8538 | 29.2728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8621 | 29.2724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8705 | 29.2719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8788 | 29.2716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8871 | 29.2713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.8955 | 29.2709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9038 | 29.2705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9122 | 29.27 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9205 | 29.2696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9288 | 29.2692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9372 | 29.2687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9456 | 29.2684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9539 | 29.2681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9622 | 29.2677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9706 | 29.2674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9789 | 29.267 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9872 | 29.2667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 556.9956 | 29.2663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0039 | 29.2659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0123 | 29.2657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0206 | 29.2655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0289 | 29.265 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0373 | 29.2646 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0456 | 29.2642 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.054 | 29.2637 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0623 | 29.2633 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0706 | 29.2629 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.079 | 29.2625 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0873 | 29.262 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.0956 | 29.2615 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.104 | 29.2611 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1124 | 29.2607 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1207 | 29.2604 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.129 | 29.26 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1373 | 29.2597 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1457 | 29.2593 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1541 | 29.259 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1624 | 29.2585 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1707 | 29.2581 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1791 | 29.2578 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1874 | 29.2574 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.1957 | 29.257 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2041 | 29.2567 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2124 | 29.2562 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2208 | 29.2558 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2291 | 29.2552 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2374 | 29.2546 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2458 | 29.254 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2541 | 29.2534 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2625 | 29.2528 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2708 | 29.2521 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2791 | 29.2518 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2875 | 29.2515 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.2958 | 29.251 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3041 | 29.2506 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3125 | 29.2502 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3209 | 29.2498 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3292 | 29.2496 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3375 | 29.2493 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3458 | 29.249 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3542 | 29.2488 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3625 | 29.2484 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3708 | 29.2481 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3792 | 29.2479 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3876 | 29.2477 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.3959 | 29.2475 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4042 | 29.2473 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4126 | 29.2471 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4209 | 29.2468 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4293 | 29.2466 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4376 | 29.2465 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4459 | 29.2462 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4543 | 29.246 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4626 | 29.2457 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4709 | 29.2454 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4793 | 29.2452 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.4876 | 29.2449 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.496 | 29.2447 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.5043 | 29.2446 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.5126 | 29.2444 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.521 | 29.2442 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.5293 | 29.2441 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.5377 | 29.2439 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.546 | 29.2436 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.5543 | 29.2433 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.5627 | 29.2431 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.571 | 29.2428 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.5793 | 29.2425 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.5877 | 29.2421 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.596 | 29.2418 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.6044 | 29.2415 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.6127 | 29.2411 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.621 | 29.2408 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.6294 | 29.2406 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.6377 | 29.2405 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.6461 | 29.2402 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.6544 | 29.2398 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.6627 | 29.2396 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.6711 | 29.2393 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.6794 | 29.2391 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.6877 | 29.2388 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.6961 | 29.2386 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7044 | 29.2383 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7128 | 29.2379 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7211 | 29.2376 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7294 | 29.2373 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7378 | 29.237 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7461 | 29.2367 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7545 | 29.2364 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7628 | 29.2361 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7711 | 29.2359 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7795 | 29.2356 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7878 | 29.2354 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.7961 | 29.2351 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8045 | 29.2349 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8128 | 29.2347 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8212 | 29.2345 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8295 | 29.2343 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8378 | 29.2341 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8462 | 29.2339 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8545 | 29.2336 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8629 | 29.2334 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8712 | 29.2332 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8795 | 29.233 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8879 | 29.2328 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.8962 | 29.2326 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9045 | 29.2324 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9129 | 29.2321 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9212 | 29.2318 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9296 | 29.2316 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9379 | 29.2315 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9462 | 29.2313 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9546 | 29.2311 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9629 | 29.231 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9713 | 29.2308 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9796 | 29.2307 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9879 | 29.2305 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 557.9963 | 29.2304 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.0046 | 29.2302 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.0129 | 29.23 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.0213 | 29.2298 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.0296 | 29.2296 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.038 | 29.2294 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.0463 | 29.2293 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.0546 | 29.2292 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.063 | 29.229 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.0713 | 29.2288 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.0797 | 29.2286 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.088 | 29.2283 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.0963 | 29.2281 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.1047 | 29.2278 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.113 | 29.2276 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.1213 | 29.2274 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.1297 | 29.2271 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.138 | 29.2267 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.1464 | 29.2265 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.1547 | 29.2263 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.163 | 29.226 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.1714 | 29.2257 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.1797 | 29.2253 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.188 | 29.2249 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.1964 | 29.2245 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2047 | 29.2241 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2131 | 29.2239 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2214 | 29.2236 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2297 | 29.2232 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2381 | 29.2227 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2465 | 29.2225 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2548 | 29.2222 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2631 | 29.2219 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2715 | 29.2216 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2798 | 29.2213 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2881 | 29.221 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.2964 | 29.2207 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3048 | 29.2204 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3132 | 29.2202 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3215 | 29.2199 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3298 | 29.2198 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3382 | 29.2197 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3465 | 29.2195 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3549 | 29.2193 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3632 | 29.2191 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3715 | 29.219 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3799 | 29.2188 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3882 | 29.2187 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.3965 | 29.2186 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4049 | 29.2186 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4132 | 29.2186 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4216 | 29.2186 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4299 | 29.2186 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4382 | 29.2185 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4466 | 29.2185 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4549 | 29.2184 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4633 | 29.2184 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4716 | 29.2183 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4799 | 29.2182 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4883 | 29.2182 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.4966 | 29.2181 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5049 | 29.218 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5133 | 29.2179 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5216 | 29.2179 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.53 | 29.2178 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5383 | 29.2177 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5466 | 29.2176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.555 | 29.2176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5633 | 29.2175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5717 | 29.2174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.58 | 29.2173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5883 | 29.2172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.5967 | 29.217 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.605 | 29.2168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6133 | 29.2165 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6217 | 29.2163 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.63 | 29.2162 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6384 | 29.216 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6467 | 29.2158 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.655 | 29.2156 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6634 | 29.2154 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6717 | 29.2151 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6801 | 29.2148 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6884 | 29.2144 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.6967 | 29.2142 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7051 | 29.2139 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7134 | 29.2136 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7217 | 29.2133 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7301 | 29.2131 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7384 | 29.2129 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7468 | 29.2128 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7551 | 29.2127 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7634 | 29.2124 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7718 | 29.2122 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7801 | 29.212 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7885 | 29.2117 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.7968 | 29.2115 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8051 | 29.2114 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8135 | 29.2113 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8218 | 29.2112 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8301 | 29.2111 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8385 | 29.211 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8468 | 29.2109 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8552 | 29.2107 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8635 | 29.2106 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8718 | 29.2104 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8802 | 29.2102 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8885 | 29.21 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.8969 | 29.21 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9052 | 29.21 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9135 | 29.21 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9219 | 29.2101 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9302 | 29.2101 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9385 | 29.21 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9469 | 29.2099 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9552 | 29.2097 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9636 | 29.2096 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9719 | 29.2094 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9802 | 29.2092 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9886 | 29.209 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 558.9969 | 29.2089 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0052 | 29.2088 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0136 | 29.2086 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0219 | 29.2084 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0303 | 29.2083 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0386 | 29.2081 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0469 | 29.208 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0553 | 29.2079 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0636 | 29.2078 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.072 | 29.2076 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0803 | 29.2075 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.0886 | 29.2073 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.097 | 29.2072 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1053 | 29.207 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1136 | 29.2068 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.122 | 29.2067 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1303 | 29.2066 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1387 | 29.2065 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.147 | 29.2064 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1553 | 29.2063 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1637 | 29.2063 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1721 | 29.2062 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1804 | 29.2061 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.1887 | 29.206 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.197 | 29.2059 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2054 | 29.2059 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2137 | 29.2058 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.222 | 29.2057 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2304 | 29.2057 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2388 | 29.2056 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2471 | 29.2055 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2554 | 29.2054 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2637 | 29.2054 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2721 | 29.2053 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2805 | 29.2052 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2888 | 29.2051 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.2971 | 29.2049 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3054 | 29.2047 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3138 | 29.2047 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3221 | 29.2046 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3304 | 29.2045 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3388 | 29.2043 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3472 | 29.2044 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3555 | 29.2044 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3638 | 29.2044 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3721 | 29.2043 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3805 | 29.2042 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3889 | 29.2041 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.3972 | 29.204 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4055 | 29.2039 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4138 | 29.2039 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4222 | 29.2038 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4305 | 29.2037 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4388 | 29.2037 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4472 | 29.2036 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4556 | 29.2035 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4639 | 29.2034 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4722 | 29.2033 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4805 | 29.2032 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4889 | 29.203 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.4973 | 29.2029 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5056 | 29.2028 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5139 | 29.2027 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5222 | 29.2025 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5306 | 29.2024 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5389 | 29.2023 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5472 | 29.2021 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5556 | 29.202 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.564 | 29.2019 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5723 | 29.2018 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5806 | 29.2017 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5889 | 29.2016 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.5973 | 29.2013 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6057 | 29.201 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.614 | 29.2008 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6223 | 29.2006 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6306 | 29.2004 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.639 | 29.2001 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6473 | 29.1999 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6556 | 29.1997 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.664 | 29.1996 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6724 | 29.1995 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6807 | 29.1993 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.689 | 29.1991 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.6973 | 29.199 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7057 | 29.1989 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7141 | 29.1986 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7224 | 29.1983 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7307 | 29.1981 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.739 | 29.1979 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7474 | 29.1977 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7557 | 29.1975 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.764 | 29.1973 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7724 | 29.1971 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7808 | 29.197 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7891 | 29.1968 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.7974 | 29.1967 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8057 | 29.1966 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8141 | 29.1965 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8224 | 29.1964 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8307 | 29.1964 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8391 | 29.1963 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8474 | 29.1963 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8558 | 29.1963 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8641 | 29.1963 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8724 | 29.1964 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8808 | 29.1964 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8892 | 29.1964 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.8975 | 29.1964 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9058 | 29.1964 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9141 | 29.1965 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9225 | 29.1965 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9308 | 29.1965 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9391 | 29.1965 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9475 | 29.1964 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9558 | 29.1964 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9642 | 29.1963 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9725 | 29.1963 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9808 | 29.1962 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9892 | 29.1962 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 559.9976 | 29.196 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0059 | 29.1959 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0142 | 29.196 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0225 | 29.196 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0309 | 29.1959 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0392 | 29.1959 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0475 | 29.1958 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0559 | 29.1957 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0642 | 29.1956 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0726 | 29.1956 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0809 | 29.1954 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0892 | 29.1953 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.0976 | 29.1952 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.106 | 29.1951 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1143 | 29.1949 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1226 | 29.1947 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1309 | 29.1945 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1393 | 29.1943 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1476 | 29.1941 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1559 | 29.1939 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1643 | 29.1937 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1726 | 29.1935 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.181 | 29.1934 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1893 | 29.1932 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.1976 | 29.193 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.206 | 29.1928 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2144 | 29.1925 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2227 | 29.1923 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.231 | 29.192 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2393 | 29.1917 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2477 | 29.1916 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.256 | 29.1915 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2643 | 29.1914 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2727 | 29.1913 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.281 | 29.1911 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2894 | 29.1909 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.2977 | 29.1906 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.306 | 29.1903 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3144 | 29.19 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3227 | 29.1898 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3311 | 29.1897 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3394 | 29.1896 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3477 | 29.1895 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3561 | 29.1893 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3644 | 29.1892 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3727 | 29.1891 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3811 | 29.1889 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3894 | 29.1888 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.3978 | 29.1887 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4061 | 29.1885 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4144 | 29.1884 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4228 | 29.1882 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4311 | 29.1881 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4395 | 29.1879 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4478 | 29.1878 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4561 | 29.1877 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4645 | 29.1876 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4728 | 29.1875 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4811 | 29.1873 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4894 | 29.1871 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.4978 | 29.187 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5062 | 29.1868 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5145 | 29.1866 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5228 | 29.1864 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5311 | 29.1863 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5395 | 29.1861 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5479 | 29.186 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5562 | 29.1858 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5645 | 29.1858 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5728 | 29.1857 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5812 | 29.1855 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5895 | 29.1853 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.5978 | 29.1852 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6062 | 29.185 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6145 | 29.1848 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6229 | 29.1846 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6312 | 29.1843 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6395 | 29.1841 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6479 | 29.184 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6562 | 29.184 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6646 | 29.1838 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6729 | 29.1836 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6812 | 29.1834 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6896 | 29.1832 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.6979 | 29.1831 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7062 | 29.1829 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7146 | 29.1828 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7229 | 29.1828 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7313 | 29.1828 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7396 | 29.1828 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7479 | 29.1828 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7563 | 29.1829 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7646 | 29.1829 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7729 | 29.1829 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7813 | 29.1829 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.7896 | 29.1829 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.798 | 29.1829 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.8063 | 29.1829 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.8146 | 29.183 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.823 | 29.183 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.8313 | 29.183 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.8397 | 29.1829 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.848 | 29.1828 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.8563 | 29.1827 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.8647 | 29.1824 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.873 | 29.1822 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.8813 | 29.1822 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.8897 | 29.1821 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.898 | 29.182 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.9064 | 29.182 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.9147 | 29.182 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.923 | 29.182 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.9314 | 29.182 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.9397 | 29.1819 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.9481 | 29.182 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.9564 | 29.182 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.9647 | 29.1819 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.9731 | 29.1818 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.9814 | 29.1816 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.9897 | 29.1815 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 560.998 | 29.1814 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0064 | 29.1813 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0147 | 29.1812 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0231 | 29.181 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0314 | 29.181 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0397 | 29.1809 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0481 | 29.1809 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0564 | 29.1808 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0648 | 29.1807 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0731 | 29.1805 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0814 | 29.1805 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0898 | 29.1804 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.0981 | 29.1803 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1064 | 29.1802 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1148 | 29.1801 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1231 | 29.1799 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1315 | 29.1798 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1398 | 29.1797 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1481 | 29.1796 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1565 | 29.1795 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1648 | 29.1794 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1732 | 29.1792 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1815 | 29.1791 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1898 | 29.179 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.1982 | 29.1789 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2065 | 29.1789 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2148 | 29.1787 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2231 | 29.1786 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2315 | 29.1784 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2399 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2482 | 29.178 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2565 | 29.1778 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2648 | 29.1776 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2732 | 29.1775 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2816 | 29.1773 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2899 | 29.1771 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.2982 | 29.1769 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3065 | 29.1767 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3149 | 29.1766 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3232 | 29.1765 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3315 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3399 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3482 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3566 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3649 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3732 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3816 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3899 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.3983 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4066 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4149 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4233 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4316 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4399 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4483 | 29.1747 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4566 | 29.1746 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.465 | 29.1745 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4733 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4816 | 29.1743 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.49 | 29.1741 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.4983 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.5067 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.515 | 29.1737 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.5233 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.5317 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.54 | 29.1734 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.5483 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.5566 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.565 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.5734 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.5817 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.59 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.5983 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6067 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6151 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6234 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6317 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.64 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6484 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6567 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.665 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6734 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6817 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6901 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.6984 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7067 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7151 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7234 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7318 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7401 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7484 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7568 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7651 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7734 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7818 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7901 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.7985 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8068 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8151 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8235 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8318 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8401 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8485 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8568 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8652 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8735 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8818 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8902 | 29.1733 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.8985 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9069 | 29.1737 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9152 | 29.1737 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9235 | 29.1737 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9319 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9402 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9485 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9568 | 29.1743 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9652 | 29.1743 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9736 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9819 | 29.1745 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9902 | 29.1745 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 561.9985 | 29.1745 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0069 | 29.1745 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0153 | 29.1746 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0236 | 29.1747 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0319 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0402 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0486 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0569 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0652 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0736 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0819 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0903 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.0986 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1069 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1153 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1236 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.132 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1403 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1486 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.157 | 29.1756 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1653 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1736 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.182 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1903 | 29.1761 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.1987 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.207 | 29.1766 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2153 | 29.1766 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2237 | 29.1766 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.232 | 29.1765 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2404 | 29.1764 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2487 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.257 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2654 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2737 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.282 | 29.1761 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2903 | 29.1761 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.2987 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3071 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3154 | 29.1761 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3237 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.332 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3404 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3488 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3571 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3654 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3737 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3821 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3904 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.3987 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4071 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4154 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4238 | 29.1747 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4321 | 29.1745 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4404 | 29.1743 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4488 | 29.1741 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4571 | 29.1739 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4655 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4738 | 29.1737 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4821 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4905 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.4988 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5071 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5155 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5238 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5322 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5405 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5488 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5572 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5655 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5739 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5822 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5905 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.5989 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6072 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6155 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6238 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6322 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6406 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6489 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6572 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6655 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6739 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6823 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6906 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.6989 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7072 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7156 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7239 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7322 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7406 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7489 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7573 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7656 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7739 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7823 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.7906 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.799 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8073 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8156 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.824 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8323 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8406 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.849 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8573 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8657 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.874 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8823 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.8907 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.899 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9073 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9157 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.924 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9324 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9407 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.949 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9574 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9657 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9741 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9824 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9907 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 562.9991 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0074 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0157 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.024 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0324 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0408 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0491 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0574 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0657 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0741 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0825 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0908 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.0991 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1074 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1158 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1241 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1324 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1408 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1491 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1575 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1658 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1741 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1825 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1908 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.1992 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2075 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2158 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2242 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2325 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2408 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2492 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2575 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2659 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2742 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2825 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2909 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.2992 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3076 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3159 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3242 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3326 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3409 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3492 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3575 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3659 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3743 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3826 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3909 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.3992 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4076 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.416 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4243 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4326 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4409 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4493 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4576 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4659 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4743 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4826 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.491 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.4993 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.5076 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.516 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.5243 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.5327 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.541 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.5493 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.5577 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.566 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.5743 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.5827 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.591 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.5994 | 29.1662 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6077 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.616 | 29.166 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6244 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6327 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6411 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6494 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6577 | 29.166 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6661 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6744 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6827 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.691 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.6994 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7078 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7161 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7244 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7327 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7411 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7495 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7578 | 29.165 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7661 | 29.165 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7744 | 29.165 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7828 | 29.1648 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7911 | 29.1647 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.7994 | 29.1647 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8078 | 29.1647 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8161 | 29.1645 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8245 | 29.1643 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8328 | 29.1642 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8411 | 29.1641 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8495 | 29.1641 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8578 | 29.1642 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8661 | 29.1641 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8745 | 29.1641 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8828 | 29.1642 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8912 | 29.1644 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.8995 | 29.1645 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9078 | 29.1647 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9161 | 29.1649 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9245 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9329 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9412 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9495 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9578 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9662 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9745 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9828 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9912 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 563.9995 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0079 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0162 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0245 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0329 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0412 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0496 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0579 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0662 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0746 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0829 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0912 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.0995 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1079 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1163 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1246 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1329 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1412 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1496 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.158 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1663 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1746 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1829 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1913 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.1996 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.2079 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.2163 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.2246 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.233 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.2413 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.2496 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.258 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.2663 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.2747 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.283 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.2913 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.2996 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.308 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.3163 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.3246 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.333 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.3413 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.3497 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.358 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.3663 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.3746 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.383 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.3914 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.3997 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.408 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.4163 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.4247 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.433 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.4413 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.4497 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.458 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.4664 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.4747 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.483 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.4913 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.4997 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.508 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.5164 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.5247 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.533 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.5414 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.5497 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.558 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.5663 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.5747 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.5831 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.5914 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.5997 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.608 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.6164 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.6247 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.6331 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.6414 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.6497 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.6581 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.6664 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.6747 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.683 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.6914 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.6998 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7081 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7164 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7247 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7331 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7414 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7498 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7581 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7664 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7748 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7831 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7914 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.7997 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8081 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8165 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8248 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8331 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8414 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8498 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8582 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8665 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8748 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8831 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8915 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.8998 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9081 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9165 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9248 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9332 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9415 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9498 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9581 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9665 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9749 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9832 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9915 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 564.9998 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0082 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0165 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0248 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0332 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0415 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0499 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0582 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0665 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0748 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0832 | 29.1734 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0916 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.0999 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1082 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1165 | 29.1742 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1249 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1332 | 29.1746 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1415 | 29.1747 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1499 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1582 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1666 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1749 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1832 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1916 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.1999 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2083 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2166 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2249 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2332 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2416 | 29.1761 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2499 | 29.1761 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2582 | 29.1761 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2666 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2749 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2833 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2916 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.2999 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3083 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3166 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.325 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3333 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3416 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3499 | 29.1746 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3583 | 29.1745 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3666 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3749 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3833 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.3916 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4 | 29.1742 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4083 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4166 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.425 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4333 | 29.1739 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4417 | 29.1739 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.45 | 29.1737 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4583 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4666 | 29.1734 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.475 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4833 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.4916 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5083 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5167 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.525 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5333 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5417 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.55 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5583 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5667 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.575 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5833 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.5917 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6083 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6167 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.625 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6334 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6417 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.65 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6583 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6667 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.675 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6833 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.6917 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7084 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7167 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.725 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7333 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7417 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7501 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7584 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7667 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.775 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7834 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.7917 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8084 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8167 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8251 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8334 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8417 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.85 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8584 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8667 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8751 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8834 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.8917 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9001 | 29.1662 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9084 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9167 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.925 | 29.1662 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9334 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9418 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9501 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9584 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9667 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9751 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9834 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 565.9918 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0001 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0084 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0168 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0251 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0334 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0417 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0501 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0585 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0668 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0751 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0834 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.0918 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1001 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1085 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1168 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1251 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1335 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1418 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1501 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1585 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1668 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1752 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1835 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.1918 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2001 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2085 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2169 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2252 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2335 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2418 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2502 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2585 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2668 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2752 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2835 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.2919 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3002 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3085 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3168 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3252 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3336 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3419 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3502 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3585 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3669 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3752 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3835 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.3919 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4002 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4086 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4169 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4252 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4335 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4419 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4503 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4586 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4669 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4752 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4836 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.4919 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5002 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5086 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5169 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5253 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5336 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5419 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5503 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5586 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.567 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5753 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5836 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.5919 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6003 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6086 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6169 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6253 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6336 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.642 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6503 | 29.1662 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6586 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.667 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6753 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.6837 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.692 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7003 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7086 | 29.165 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.717 | 29.1648 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7253 | 29.1646 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7336 | 29.1645 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.742 | 29.1643 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7503 | 29.1642 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7587 | 29.1641 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.767 | 29.164 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7753 | 29.1639 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.7836 | 29.1638 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.792 | 29.1636 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8003 | 29.1635 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8087 | 29.1635 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.817 | 29.1636 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8253 | 29.1637 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8337 | 29.1636 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.842 | 29.1635 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8503 | 29.1635 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8586 | 29.1635 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.867 | 29.1635 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8754 | 29.1636 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.8837 | 29.1636 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.892 | 29.1636 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9003 | 29.1637 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9087 | 29.1638 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.917 | 29.1639 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9254 | 29.164 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9337 | 29.1643 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.942 | 29.1645 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9504 | 29.1648 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9587 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.967 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9753 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9837 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 566.9921 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0004 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0087 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.017 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0254 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0337 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0421 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0504 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0587 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0671 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0754 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.0837 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.092 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1004 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1088 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1171 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1254 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1337 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1421 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1504 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1588 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1671 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1754 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1838 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.1921 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2004 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2087 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2171 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2255 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2338 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2421 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2504 | 29.1733 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2588 | 29.1734 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2672 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2755 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2838 | 29.1739 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.2921 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3005 | 29.1742 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3088 | 29.1743 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3171 | 29.1745 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3254 | 29.1747 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3338 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3422 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3505 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3588 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3671 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3755 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3838 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.3922 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4005 | 29.1756 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4088 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4172 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4255 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4338 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4421 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4505 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4588 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4672 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4755 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4838 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.4922 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5005 | 29.1756 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5089 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5172 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5255 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5339 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5422 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5505 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5588 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5672 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5755 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5839 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.5922 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6005 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6089 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6172 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6255 | 29.1747 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6339 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6422 | 29.1742 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6505 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6589 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6672 | 29.1737 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6755 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6839 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.6922 | 29.1734 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7006 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7089 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7172 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7256 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7339 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7422 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7505 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7589 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7673 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7756 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7839 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.7922 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8006 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8089 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8173 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8256 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8339 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8423 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8506 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8589 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8672 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8756 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.884 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.8923 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9006 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9089 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9173 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9256 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.934 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9423 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9506 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.959 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9673 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9756 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9839 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 567.9923 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0007 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.009 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0173 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0256 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.034 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0423 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0507 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.059 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0673 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0757 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.084 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.0923 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1006 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.109 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1173 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1257 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.134 | 29.1734 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1423 | 29.1737 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1507 | 29.1739 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.159 | 29.1741 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1674 | 29.1742 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1757 | 29.1743 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.184 | 29.1746 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.1923 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2007 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.209 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2173 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2257 | 29.1756 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.234 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2424 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2507 | 29.1761 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.259 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2674 | 29.1765 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2757 | 29.1768 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2841 | 29.1772 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.2924 | 29.1776 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3007 | 29.1777 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.309 | 29.1779 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3174 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3257 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.334 | 29.1784 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3424 | 29.1786 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3507 | 29.1787 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3591 | 29.1789 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3674 | 29.1791 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3757 | 29.1793 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.384 | 29.1794 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.3924 | 29.1796 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4008 | 29.1797 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4091 | 29.1798 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4174 | 29.1797 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4257 | 29.1797 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4341 | 29.1798 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4424 | 29.1798 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4507 | 29.1799 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.459 | 29.1801 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4674 | 29.1802 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4758 | 29.1803 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4841 | 29.1803 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.4924 | 29.1804 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5007 | 29.1804 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5091 | 29.1805 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5175 | 29.1804 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5258 | 29.1803 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5341 | 29.1804 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5424 | 29.1804 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5508 | 29.1803 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5591 | 29.1802 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5674 | 29.18 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5758 | 29.1799 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5841 | 29.1798 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.5925 | 29.1796 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6008 | 29.1794 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6091 | 29.1792 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6174 | 29.179 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6258 | 29.1788 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6342 | 29.1786 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6425 | 29.1783 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6508 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6591 | 29.1779 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6675 | 29.1778 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6758 | 29.1777 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6841 | 29.1775 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.6925 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7008 | 29.1772 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7092 | 29.177 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7175 | 29.1769 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7258 | 29.1768 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7341 | 29.1767 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7425 | 29.1766 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7509 | 29.1765 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7592 | 29.1764 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7675 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7758 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7842 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.7925 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8008 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8092 | 29.1756 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8175 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8259 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8342 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8425 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8509 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8592 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8676 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8759 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8842 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.8925 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9009 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9092 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9175 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9259 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9342 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9426 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9509 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9592 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9676 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9759 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9843 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 568.9926 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0009 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0092 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0176 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0259 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0342 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0426 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0509 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0593 | 29.1764 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0676 | 29.1766 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0759 | 29.1768 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0843 | 29.1768 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.0926 | 29.1769 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.101 | 29.177 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1093 | 29.177 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1176 | 29.1772 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.126 | 29.1773 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1343 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1426 | 29.1775 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1509 | 29.1776 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1593 | 29.1777 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1676 | 29.1777 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.176 | 29.1778 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1843 | 29.1779 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.1926 | 29.178 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.201 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2093 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2177 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.226 | 29.178 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2343 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2427 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.251 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2593 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2676 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.276 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2843 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.2927 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.301 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3093 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3177 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.326 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3344 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3427 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.351 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3594 | 29.178 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3677 | 29.1779 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.376 | 29.1778 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3843 | 29.1777 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.3927 | 29.1776 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4011 | 29.1775 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4094 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4177 | 29.1772 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.426 | 29.1771 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4344 | 29.177 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4427 | 29.1769 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.451 | 29.1768 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4594 | 29.1767 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4677 | 29.1765 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4761 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4844 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.4927 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.501 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5094 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5178 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5261 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5344 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5427 | 29.1756 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5511 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5594 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5677 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5761 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5844 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.5928 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6011 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6094 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6177 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6261 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6345 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6428 | 29.1747 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6511 | 29.1747 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6594 | 29.1746 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6678 | 29.1745 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6761 | 29.1745 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6844 | 29.1743 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.6928 | 29.1741 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7011 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7095 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7178 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7261 | 29.1737 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7345 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7428 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7512 | 29.1733 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7595 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7678 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7761 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7845 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.7928 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8011 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8095 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8178 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8262 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8345 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8428 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8512 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8595 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8679 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8762 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8845 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.8928 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9012 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9095 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9178 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9262 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9345 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9429 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9512 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9595 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9679 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9762 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9846 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 569.9929 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0012 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0096 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0179 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0262 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0345 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0429 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0512 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0596 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0679 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0762 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0846 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.0929 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1013 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1096 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1179 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1263 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1346 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1429 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1512 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1596 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1679 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1763 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1846 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.1929 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2013 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2096 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.218 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2263 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2346 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.243 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2513 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2596 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2679 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2763 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2846 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.293 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3013 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3096 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.318 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3263 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3347 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.343 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3513 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3597 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.368 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3763 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3846 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.393 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4014 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4097 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.418 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4263 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4347 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.443 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4514 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4597 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.468 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4764 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4847 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.493 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5013 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5097 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5181 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5264 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5347 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.543 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5514 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5597 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5681 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5764 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5847 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5931 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6014 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6097 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6181 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6264 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6348 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6431 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6514 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6597 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6681 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6765 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6848 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6931 | 29.1662 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7014 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7098 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7181 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7264 | 29.165 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7348 | 29.1646 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7431 | 29.1643 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7515 | 29.1641 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7598 | 29.1638 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7681 | 29.1637 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7764 | 29.1635 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7848 | 29.1634 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7932 | 29.1632 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8015 | 29.163 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8098 | 29.1628 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8181 | 29.1627 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8265 | 29.1625 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8348 | 29.1625 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8431 | 29.1625 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8515 | 29.1625 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8598 | 29.1625 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8682 | 29.1625 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8765 | 29.1625 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8848 | 29.1626 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8932 | 29.1628 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9015 | 29.1627 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9099 | 29.1627 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9182 | 29.1629 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9265 | 29.1631 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9348 | 29.1632 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9432 | 29.1633 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9515 | 29.1635 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9598 | 29.1636 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9682 | 29.1638 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9765 | 29.1639 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9849 | 29.1641 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9932 | 29.1643 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0015 | 29.1644 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0099 | 29.1645 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0182 | 29.1646 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0266 | 29.1647 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0349 | 29.1649 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0432 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0515 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0599 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0682 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0765 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0849 | 29.166 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0932 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1016 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1099 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1182 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1266 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1349 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1432 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1516 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1599 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1682 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1766 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1849 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1932 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2016 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2099 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2183 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2266 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2349 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2432 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2516 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2599 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2682 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2766 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2849 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2933 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3016 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3099 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3183 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3266 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.335 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3433 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3516 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3599 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3683 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3766 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3849 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3933 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4016 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.41 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4183 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4266 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.435 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4433 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4517 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.46 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4683 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4767 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.485 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4933 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5016 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.51 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5183 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5267 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.535 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5433 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5517 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.56 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5684 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5767 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.585 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5934 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6017 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.61 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6183 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6267 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.635 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6434 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6517 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.66 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6684 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6767 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6851 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6934 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7017 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7101 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7184 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7267 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.735 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7434 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7518 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7601 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7684 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7767 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7851 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7934 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8018 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8101 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8184 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8268 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8351 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8434 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8517 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8601 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8685 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8768 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8851 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8934 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9018 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9101 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9185 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9268 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9351 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9435 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9518 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9601 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9684 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9768 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9852 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9935 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0018 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0101 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0185 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0269 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0352 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0435 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0518 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0602 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0685 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0768 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0852 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0935 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1019 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1102 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1185 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1268 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1352 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1436 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1519 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1602 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1685 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1769 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1852 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1935 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2019 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2102 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2186 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2269 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2352 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2435 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2519 | 29.1739 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2603 | 29.1743 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2686 | 29.1745 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2769 | 29.1747 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2852 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2936 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3019 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3102 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3186 | 29.1756 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3269 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3353 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3436 | 29.1761 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3519 | 29.1761 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3603 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3686 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.377 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3853 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3936 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4019 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4103 | 29.1765 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4186 | 29.1765 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4269 | 29.1765 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4353 | 29.1765 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4436 | 29.1764 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.452 | 29.1764 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4603 | 29.1764 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4686 | 29.1764 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.477 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4853 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4937 | 29.1761 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.502 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5103 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5186 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.527 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5353 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5436 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.552 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5603 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5687 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.577 | 29.1747 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5853 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5937 | 29.1741 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.602 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6104 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6187 | 29.1733 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.627 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6354 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6437 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.652 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6603 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6687 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.677 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6854 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6937 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.702 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7104 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7187 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7271 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7354 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7437 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7521 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7604 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7687 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7771 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7854 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7938 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8021 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8104 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8187 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8271 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8354 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8438 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8521 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8604 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8688 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8771 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8854 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8938 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9021 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9105 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9188 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9271 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9355 | 29.1662 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9438 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9521 | 29.166 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9605 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9688 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9772 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9855 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9938 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0021 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0105 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0189 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0272 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0355 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0438 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0522 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0605 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0688 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0772 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0855 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0939 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1022 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1105 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1189 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1272 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1356 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1439 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1522 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1606 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1689 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1772 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1855 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1939 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2023 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2106 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2189 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2272 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2356 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.244 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2523 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2606 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2689 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2773 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2856 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2939 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3023 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3106 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.319 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3273 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3356 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.344 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3523 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3607 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.369 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3773 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3857 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.394 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4023 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4106 | 29.1733 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.419 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4273 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4357 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.444 | 29.1737 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4523 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4607 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.469 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4774 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4857 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.494 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5024 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5107 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.519 | 29.1737 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5274 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5357 | 29.1734 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5441 | 29.1733 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5524 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5607 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.569 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5774 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5858 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5941 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6024 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6107 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6191 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6274 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6357 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6441 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6524 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6608 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6691 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6774 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6858 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6941 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7025 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7108 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7191 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7275 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7358 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7441 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7524 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7608 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7692 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7775 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7858 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7941 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8025 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8108 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8192 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8275 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8358 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8442 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8525 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8608 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8691 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8775 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8858 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8942 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9025 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9108 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9192 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9275 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9359 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9442 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9525 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9609 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9692 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9775 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9858 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9942 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0025 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0109 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0192 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0275 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0359 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0442 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0526 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0609 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0692 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0776 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0859 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0942 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1025 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1109 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1193 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1276 | 29.1734 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1359 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1442 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1526 | 29.1741 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1609 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1693 | 29.1747 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1776 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1859 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1943 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2026 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2109 | 29.1756 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2193 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2276 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.236 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2443 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2526 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.261 | 29.1764 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2693 | 29.1766 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2776 | 29.1767 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2859 | 29.177 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2943 | 29.1772 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3026 | 29.1773 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.311 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3193 | 29.1777 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3276 | 29.1779 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.336 | 29.178 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3443 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3527 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.361 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3693 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3777 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.386 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3943 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4027 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.411 | 29.1783 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4194 | 29.1784 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4277 | 29.1784 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.436 | 29.1785 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4443 | 29.1786 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4527 | 29.1787 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4611 | 29.1787 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4694 | 29.1788 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4777 | 29.179 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.486 | 29.1792 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4944 | 29.1794 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5027 | 29.1795 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.511 | 29.1797 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5194 | 29.1797 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5277 | 29.1797 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5361 | 29.1798 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5444 | 29.1798 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5527 | 29.1798 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5611 | 29.1798 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5694 | 29.1799 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5778 | 29.1799 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5861 | 29.1799 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5944 | 29.1799 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6028 | 29.1799 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6111 | 29.1799 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6194 | 29.1798 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6277 | 29.1798 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6361 | 29.1797 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6444 | 29.1796 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6528 | 29.1796 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6611 | 29.1795 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6694 | 29.1795 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6778 | 29.1794 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6861 | 29.1794 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6945 | 29.1794 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7028 | 29.1794 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7111 | 29.1793 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7195 | 29.1793 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7278 | 29.1792 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7361 | 29.1792 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7444 | 29.1792 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7528 | 29.179 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7611 | 29.1788 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7695 | 29.1787 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7778 | 29.1785 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7861 | 29.1784 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7945 | 29.1783 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8028 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8112 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8195 | 29.178 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8278 | 29.178 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8362 | 29.1779 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8445 | 29.1779 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8528 | 29.1778 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8611 | 29.1776 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8695 | 29.1776 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8778 | 29.1776 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8862 | 29.1776 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8945 | 29.1775 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9028 | 29.1776 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9112 | 29.1776 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9195 | 29.1776 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9279 | 29.1776 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9362 | 29.1775 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9445 | 29.1775 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9529 | 29.1775 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9612 | 29.1776 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9695 | 29.1775 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9778 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9862 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9945 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0029 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0112 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0195 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0279 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0362 | 29.1773 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0446 | 29.1773 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0529 | 29.1773 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0612 | 29.1772 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0696 | 29.1772 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0779 | 29.1772 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0862 | 29.1772 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0945 | 29.1772 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1029 | 29.1771 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1113 | 29.1771 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1196 | 29.1771 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1279 | 29.1772 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1362 | 29.1773 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1446 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1529 | 29.1775 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1613 | 29.1777 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1696 | 29.1777 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1779 | 29.1778 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1863 | 29.178 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1946 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2029 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2112 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2196 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.228 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2363 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2446 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2529 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2613 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2696 | 29.178 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.278 | 29.178 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2863 | 29.178 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2946 | 29.178 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.303 | 29.178 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3113 | 29.178 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3196 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.328 | 29.1783 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3363 | 29.1784 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3447 | 29.1785 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.353 | 29.1785 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3613 | 29.1786 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3696 | 29.1788 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.378 | 29.1789 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3864 | 29.1788 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3947 | 29.1787 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.403 | 29.1787 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4113 | 29.1788 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4197 | 29.1788 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.428 | 29.1789 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4363 | 29.1789 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4447 | 29.1789 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.453 | 29.1789 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4614 | 29.1789 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4697 | 29.1788 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.478 | 29.1787 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4864 | 29.1787 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4947 | 29.1787 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5031 | 29.1785 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5114 | 29.1784 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5197 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5281 | 29.178 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5364 | 29.1778 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5447 | 29.1775 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.553 | 29.1772 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5614 | 29.1769 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5698 | 29.1768 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5781 | 29.1767 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5864 | 29.1765 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5947 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6031 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6115 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6198 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6281 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6364 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6448 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6531 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6614 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6698 | 29.1746 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6781 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6865 | 29.1742 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6948 | 29.1739 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7031 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7115 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7198 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7281 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7365 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7448 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7532 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7615 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7698 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7781 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7865 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7949 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8032 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8115 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8198 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8282 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8365 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8448 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8532 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8615 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8699 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8782 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8865 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8949 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9032 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9116 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9199 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9282 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9366 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9449 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9532 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9615 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9699 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9782 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9866 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9949 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0032 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0116 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0199 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0283 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0366 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0449 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0533 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0616 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0699 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0783 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0866 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.095 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1033 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1116 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1199 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1283 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1367 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.145 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1533 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1616 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.17 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1783 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1866 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.195 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2033 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2117 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.22 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2283 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2367 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.245 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2534 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2617 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.27 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2784 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2867 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.295 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3033 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3117 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3201 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3284 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3367 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.345 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3534 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3618 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3701 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3784 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3867 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3951 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4034 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4117 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4201 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4284 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4368 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4451 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4534 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4618 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4701 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4785 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4868 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4951 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5035 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5118 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5201 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5284 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5368 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5451 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5535 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5618 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5701 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5785 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5868 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5952 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6035 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6118 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6202 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6285 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6368 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6452 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6535 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6619 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6702 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6785 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6868 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6952 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7036 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7119 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7202 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7285 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7369 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7452 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7535 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7619 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7702 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7786 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7869 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7952 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8036 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8119 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8203 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8286 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8369 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8453 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8536 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8619 | 29.166 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8702 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8786 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.887 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8953 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9036 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9119 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9203 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9286 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.937 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9453 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9536 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.962 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9703 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9786 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.987 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9953 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0037 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.012 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0203 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0287 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.037 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0453 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0536 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.062 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0704 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0787 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.087 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0953 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1037 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.112 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1204 | 29.166 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1287 | 29.166 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.137 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1454 | 29.1662 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1537 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.162 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1704 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1787 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1871 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1954 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2037 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2121 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2204 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2288 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2371 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2454 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2538 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2621 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2704 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2787 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2871 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2954 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3038 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3121 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3204 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3288 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3371 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3455 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3538 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3621 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3705 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3788 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3871 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3955 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4038 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4122 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4205 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4288 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4371 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4455 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4539 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4622 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4705 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4788 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4872 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4955 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5038 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5122 | 29.1733 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5205 | 29.1733 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5289 | 29.1733 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5372 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5455 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5539 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5622 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5706 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5789 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5872 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5956 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6039 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6122 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6205 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6289 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6373 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6456 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6539 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6622 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6706 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.679 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6873 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6956 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7039 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7123 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7206 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7289 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7373 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7456 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.754 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7623 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7706 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.779 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7873 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7957 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.804 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8123 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8207 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.829 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8373 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8456 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.854 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8623 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8707 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.879 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8873 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8957 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.904 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9124 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9207 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.929 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9374 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9457 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.954 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9624 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9707 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9791 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9874 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9957 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.004 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0124 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0208 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0291 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0374 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0457 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0541 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0624 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0707 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0791 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0874 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0958 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1041 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1124 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1208 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1291 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1375 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1458 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1541 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1625 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1708 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1791 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1874 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1958 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2042 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2125 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2208 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2291 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2375 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2458 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2542 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2625 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2708 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2792 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2875 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2958 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3042 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3125 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3209 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3292 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3375 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3459 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3542 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3625 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3708 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3792 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3876 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3959 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4042 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4125 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4209 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4292 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4376 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4459 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4542 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4626 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4709 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4792 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4876 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4959 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5043 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5126 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5209 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5293 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5376 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.546 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5543 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5626 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5709 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5793 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5876 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5959 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6043 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6126 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.621 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6293 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6376 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.646 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6543 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6627 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.671 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6793 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6877 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.696 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7043 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7126 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.721 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7294 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7377 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.746 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7543 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7627 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7711 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7794 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7877 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.796 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8044 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8127 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.821 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8294 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8377 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8461 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8544 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8627 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8711 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8794 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8878 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8961 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9044 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9128 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9211 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9294 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9377 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9461 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9545 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9628 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9711 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9794 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9878 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9962 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0045 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0128 | 29.166 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0211 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0295 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0378 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0461 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0545 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0628 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0712 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0795 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0878 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0962 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1045 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1129 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1212 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1295 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1379 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1462 | 29.165 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1545 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1628 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1712 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1795 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1879 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1962 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2045 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2129 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2212 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2296 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2379 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2462 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2546 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2629 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2712 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2796 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2879 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2963 | 29.166 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3046 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3129 | 29.1662 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3212 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3296 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.338 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3463 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3546 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3629 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3713 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3796 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3879 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3963 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4046 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.413 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4213 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4296 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.438 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4463 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4547 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.463 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4713 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4797 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.488 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4963 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5046 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.513 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5214 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5297 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.538 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5463 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5547 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.563 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5714 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5797 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.588 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5964 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6047 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.613 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6214 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6297 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6381 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6464 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6547 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6631 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6714 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6797 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.688 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6964 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7048 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7131 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7214 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7297 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7381 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7464 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7548 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7631 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7714 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7798 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7881 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7964 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8048 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8131 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8215 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8298 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8381 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8465 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8548 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8632 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8715 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8798 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8881 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8965 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9048 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9131 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9215 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9298 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9382 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9465 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9548 | 29.166 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9632 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9715 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9799 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9882 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9965 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0049 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0132 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0215 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0298 | 29.165 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0382 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0466 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0549 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0632 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0715 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0799 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0883 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0966 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1049 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1132 | 29.166 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1216 | 29.166 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1299 | 29.166 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1382 | 29.1662 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1466 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1549 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1633 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1716 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1799 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1883 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1966 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.205 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2133 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2216 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.23 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2383 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2466 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2549 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2633 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2717 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.28 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2883 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2966 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.305 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3133 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3217 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.33 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3383 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3467 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.355 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3633 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3717 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.38 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3884 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3967 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.405 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4134 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4217 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4301 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4384 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4467 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.455 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4634 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4717 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.48 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4884 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4967 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5051 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5134 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5217 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5301 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5384 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5468 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5551 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5634 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5718 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5801 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5884 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5967 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6051 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6135 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6218 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6301 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6384 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6468 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6552 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6635 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6718 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6801 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6885 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6968 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7051 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7135 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7218 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7302 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7385 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7468 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7552 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7635 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7719 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7802 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7885 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7969 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8052 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8135 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8218 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8302 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8386 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8469 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8552 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8635 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8719 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8802 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8885 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8969 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9052 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9136 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9219 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9302 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9386 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9469 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9553 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9636 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9719 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9803 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9886 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9969 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0052 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0136 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.022 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0303 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0386 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0469 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0553 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0636 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.072 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0803 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0886 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.097 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1053 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1136 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.122 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1303 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1387 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.147 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1553 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1637 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.172 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1804 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1887 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.197 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2053 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2137 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.222 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2303 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2387 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.247 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2554 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2637 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.272 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2804 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2887 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2971 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3054 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3137 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3221 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3304 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3387 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.347 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3554 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3638 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3721 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3804 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3887 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3971 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4055 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4138 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4221 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4304 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4388 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4471 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4554 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4638 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4721 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4805 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4888 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4971 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5055 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5138 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5222 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5305 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5388 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5472 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5555 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5638 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5721 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5805 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5889 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5972 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6055 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6138 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6222 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6305 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6389 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6472 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6555 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6639 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6722 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6805 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6889 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6972 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7056 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7139 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7222 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7306 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7389 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7473 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7556 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7639 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7722 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7806 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7889 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7972 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8056 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8139 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8223 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8306 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8389 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8473 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8556 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.864 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8723 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8806 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.889 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8973 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9056 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9139 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9223 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9307 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.939 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9473 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9556 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.964 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9724 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9807 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.989 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9973 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0057 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.014 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0223 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0307 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.039 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0474 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0557 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.064 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0724 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0807 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0891 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0974 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1057 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1141 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1224 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1307 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.139 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1474 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1558 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1641 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1724 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1807 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1891 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1974 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2057 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2141 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2224 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2308 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2391 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2474 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2558 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2641 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2725 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2808 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2891 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2975 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3058 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3141 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3224 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3308 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3392 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3475 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3558 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3641 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3725 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3808 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3892 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3975 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4058 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4142 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4225 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4308 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4392 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4475 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4559 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4642 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4725 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4809 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4892 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4976 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5059 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5142 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5225 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5309 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5392 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5475 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5559 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5642 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5726 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5809 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5892 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5976 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6059 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6143 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6226 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6309 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6393 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6476 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6559 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6642 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6726 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.681 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6893 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6976 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7059 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7143 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7227 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.731 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7393 | 29.1733 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7476 | 29.1734 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.756 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7643 | 29.1737 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7726 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.781 | 29.1739 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7893 | 29.1741 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7977 | 29.1743 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.806 | 29.1745 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8143 | 29.1746 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8227 | 29.1747 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.831 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8394 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8477 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.856 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8644 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8727 | 29.1756 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.881 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8893 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8977 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9061 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9144 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9227 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.931 | 29.1764 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9394 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9477 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9561 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9644 | 29.1761 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9727 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9811 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9894 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9977 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.006 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0144 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0228 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0311 | 29.1756 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0394 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0477 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0561 | 29.1756 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0644 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0728 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0811 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0894 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0978 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1061 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1144 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1227 | 29.1746 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1311 | 29.1743 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1394 | 29.1742 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1478 | 29.1741 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1561 | 29.1739 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1644 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1728 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1811 | 29.1733 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1895 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1978 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2061 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2144 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2228 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2311 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2394 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2478 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2561 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2645 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2728 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2811 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2895 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2978 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3062 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3145 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3228 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3311 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3395 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3478 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3561 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3645 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3728 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3812 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3895 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3978 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4062 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4145 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4229 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4312 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4395 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4478 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4562 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4645 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4728 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4812 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4895 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4979 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5062 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5145 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5229 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5312 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5396 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5479 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5562 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5646 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5729 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5812 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5895 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5979 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6062 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6146 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6229 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6312 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6396 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6479 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6562 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6646 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6729 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6813 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6896 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6979 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7062 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7146 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7229 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7313 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7396 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7479 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7563 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7646 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7729 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7812 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7896 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.798 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8063 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8146 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8229 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8313 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8396 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.848 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8563 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8646 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.873 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8813 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8896 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.898 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9063 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9147 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.923 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9313 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9396 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.948 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9564 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9647 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.973 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9813 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9897 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.998 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0063 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0146 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.023 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0314 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0397 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.048 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0563 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0647 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.073 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0814 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0897 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.098 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1064 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1147 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.123 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1313 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1397 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1481 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1564 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1647 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.173 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1814 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1897 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1981 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2064 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2147 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2231 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2314 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2397 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.248 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2564 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2648 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2731 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2814 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2897 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2981 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3064 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3148 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3231 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3314 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3398 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3481 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3564 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3647 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3731 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3814 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3898 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3981 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4064 | 29.1649 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4147 | 29.1646 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4231 | 29.1645 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4315 | 29.1644 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4398 | 29.1641 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4481 | 29.1639 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4564 | 29.1636 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4648 | 29.1634 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4731 | 29.1633 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4814 | 29.1632 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4897 | 29.1631 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4981 | 29.163 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5065 | 29.163 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5148 | 29.163 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5231 | 29.163 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5314 | 29.163 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5398 | 29.163 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5481 | 29.1631 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5565 | 29.1631 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5648 | 29.1632 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5731 | 29.1631 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5814 | 29.1631 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5898 | 29.1632 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5981 | 29.1633 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6064 | 29.1636 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6148 | 29.1638 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6231 | 29.1641 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6315 | 29.1644 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6398 | 29.1646 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6481 | 29.1647 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6564 | 29.165 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6648 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6732 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6815 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6898 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6981 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7065 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7148 | 29.166 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7231 | 29.166 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7314 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7398 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7481 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7565 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7648 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7731 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7815 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7898 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7982 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8065 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8148 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8231 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8315 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8398 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8481 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8565 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8648 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8732 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8815 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8898 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8981 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9065 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9148 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9232 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9315 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9398 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9482 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9565 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9648 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9731 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9815 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9898 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9982 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0065 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0148 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0232 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0315 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0399 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0482 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0565 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0649 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0732 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0815 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0898 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0982 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1065 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1149 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1232 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1315 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1399 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1482 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1566 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1649 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1732 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1815 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1899 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1982 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2065 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2149 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2232 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2316 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2399 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2482 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2565 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2649 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2733 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2816 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2899 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2982 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3066 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3149 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3232 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3315 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3399 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3483 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3566 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3649 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3732 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3816 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3899 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3983 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4066 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4149 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4232 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4316 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4399 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4482 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4566 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4649 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4733 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4816 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4899 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4982 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5066 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.515 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5233 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5316 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5399 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5483 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5566 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5649 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5732 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5816 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5899 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5983 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6066 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6149 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6233 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6316 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.64 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6483 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6566 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6649 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6733 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6816 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6899 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6983 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7066 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.715 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7233 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7316 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7399 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7483 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7566 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.765 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7733 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7816 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.79 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7983 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8066 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8149 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8233 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8316 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.84 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8483 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8566 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.865 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8733 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8817 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.89 | 29.1733 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8983 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9066 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.915 | 29.1742 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9233 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9316 | 29.1747 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.94 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9483 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9567 | 29.1756 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.965 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9733 | 29.1761 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9816 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.99 | 29.1765 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9983 | 29.1767 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0067 | 29.1768 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.015 | 29.1769 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0233 | 29.177 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0317 | 29.1772 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.04 | 29.1773 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0483 | 29.1775 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0566 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.065 | 29.1773 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0733 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0817 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.09 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0983 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1067 | 29.1775 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.115 | 29.1777 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1234 | 29.1777 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1317 | 29.1777 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.14 | 29.1776 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1483 | 29.1775 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1567 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.165 | 29.1773 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1733 | 29.1771 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1816 | 29.1768 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.19 | 29.1766 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1984 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2067 | 29.1761 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.215 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2233 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2317 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.24 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2484 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2567 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.265 | 29.1745 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2733 | 29.1743 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2817 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.29 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2983 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3067 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.315 | 29.1734 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3234 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3317 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.34 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3484 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3567 | 29.1734 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3651 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3734 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3817 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.39 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3984 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4067 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.415 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4234 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4317 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4401 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4484 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4567 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.465 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4734 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4818 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4901 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4984 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5067 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5151 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5234 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5317 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.54 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5484 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5568 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5651 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5734 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5817 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5901 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5984 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6068 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6151 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6234 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6318 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6401 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6484 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6567 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6651 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6735 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6818 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6901 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6984 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7068 | 29.1733 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7151 | 29.1734 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7234 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7318 | 29.1737 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7401 | 29.1739 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7485 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7568 | 29.1741 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7651 | 29.1742 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7734 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7818 | 29.1746 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7902 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7985 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8068 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8151 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8235 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8318 | 29.1756 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8401 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8485 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8568 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8652 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8735 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8818 | 29.1761 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8902 | 29.1761 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8985 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9069 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9152 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9235 | 29.1764 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9318 | 29.1766 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9402 | 29.1767 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9485 | 29.1769 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9568 | 29.177 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9652 | 29.1771 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9735 | 29.1772 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9819 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9902 | 29.1775 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9985 | 29.1775 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0069 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0152 | 29.1773 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0236 | 29.177 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0319 | 29.1767 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0402 | 29.1766 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0485 | 29.1764 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0569 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0652 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0735 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0819 | 29.1761 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0902 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0986 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1069 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1152 | 29.1756 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1236 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1319 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1403 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1486 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1569 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1652 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1736 | 29.1747 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1819 | 29.1746 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1902 | 29.1745 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1986 | 29.1743 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2069 | 29.1742 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2153 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2236 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2319 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2403 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2486 | 29.1734 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.257 | 29.1733 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2653 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2736 | 29.1729 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2819 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2903 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2986 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3069 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3153 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3236 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.332 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3403 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3486 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3569 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3653 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3737 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.382 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3903 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3986 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.407 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4153 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4236 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4319 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4403 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4487 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.457 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4653 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4736 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.482 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4903 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4987 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.507 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5153 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5237 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.532 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5403 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5486 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.557 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5654 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5737 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.582 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5903 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5987 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6071 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6154 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6237 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.632 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6404 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6487 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.657 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6654 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6737 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6821 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6904 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6987 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.707 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7154 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7238 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7321 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7404 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7487 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7571 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7654 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7737 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7821 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7904 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7988 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8071 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8154 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8237 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8321 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8405 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8488 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8571 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8654 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8738 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8821 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8904 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8988 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9071 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9155 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9238 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9321 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9405 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9488 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9572 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9655 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9738 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9821 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9905 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9988 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0071 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0155 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0238 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0322 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0405 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0488 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0572 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0655 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0739 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0822 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0905 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0988 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1072 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1155 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1238 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1322 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1405 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1489 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1572 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1655 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1739 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1822 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1906 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1989 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2072 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2156 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2239 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2322 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2405 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2489 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2572 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2656 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2739 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2822 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2906 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2989 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3073 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3156 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3239 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3323 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3406 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3489 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3572 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3656 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3739 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3823 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3906 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3989 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4073 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4156 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.424 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4323 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4406 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.449 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4573 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4656 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4739 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4823 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4907 | 29.165 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.499 | 29.1649 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5073 | 29.165 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5156 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.524 | 29.165 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5323 | 29.1649 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5406 | 29.1649 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.549 | 29.1649 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5573 | 29.1648 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5657 | 29.1647 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.574 | 29.1648 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5823 | 29.1649 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5907 | 29.1649 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.599 | 29.1649 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6074 | 29.165 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6157 | 29.165 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.624 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6324 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6407 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.649 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6573 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6657 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6741 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6824 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6907 | 29.1662 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.699 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7074 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7157 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7241 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7324 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7407 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7491 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7574 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7657 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7741 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7824 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7908 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7991 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8074 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8158 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8241 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8325 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8408 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8491 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8574 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8658 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8741 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8824 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8908 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8991 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9075 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9158 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9241 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9325 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9408 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9492 | 29.1734 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9575 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9658 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9742 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9825 | 29.1737 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9908 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9991 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0075 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0159 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0242 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0325 | 29.1739 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0408 | 29.1739 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0492 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0576 | 29.1741 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0659 | 29.1742 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0742 | 29.1741 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0825 | 29.1739 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0909 | 29.1739 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0992 | 29.1739 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1075 | 29.1739 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1159 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1242 | 29.1741 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1326 | 29.1742 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1409 | 29.1743 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1492 | 29.1743 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1576 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1659 | 29.1745 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1743 | 29.1746 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1826 | 29.1746 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1909 | 29.1745 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1993 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2076 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2159 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2243 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2326 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.241 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2493 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2576 | 29.1742 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.266 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2743 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2827 | 29.1741 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.291 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2993 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3077 | 29.1734 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.316 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3243 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3326 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.341 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3494 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3577 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.366 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3743 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3827 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3911 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3994 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4077 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.416 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4244 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4327 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.441 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4494 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4577 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4661 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4744 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4827 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4911 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4994 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5078 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5161 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5244 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5328 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5411 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5494 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5578 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5661 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5745 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5828 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5911 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5995 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6078 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6161 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6245 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6328 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6412 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6495 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6578 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6661 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6745 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6829 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6912 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6995 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7078 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7162 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7245 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7328 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7412 | 29.1733 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7495 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7579 | 29.1737 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7662 | 29.1739 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7745 | 29.1742 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7829 | 29.1744 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7912 | 29.1747 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7996 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8079 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8162 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8246 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8329 | 29.1756 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8412 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8496 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8579 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8663 | 29.1765 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8746 | 29.1768 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8829 | 29.1771 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8913 | 29.1773 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8996 | 29.1775 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.908 | 29.1777 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9163 | 29.1778 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9246 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.933 | 29.1783 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9413 | 29.1785 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9496 | 29.1788 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.958 | 29.179 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9663 | 29.1793 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9747 | 29.1794 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.983 | 29.1796 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9913 | 29.1799 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9997 | 29.1801 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.008 | 29.1803 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0164 | 29.1805 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0247 | 29.1807 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.033 | 29.1809 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0414 | 29.181 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0497 | 29.1811 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.058 | 29.1812 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0664 | 29.1814 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0747 | 29.1815 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0831 | 29.1817 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0914 | 29.1819 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0997 | 29.1821 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1081 | 29.1821 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1164 | 29.182 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1248 | 29.1821 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1331 | 29.1822 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1414 | 29.1822 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1498 | 29.1823 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1581 | 29.1823 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1664 | 29.1823 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1748 | 29.1822 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1831 | 29.1821 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1915 | 29.1821 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1998 | 29.1822 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2081 | 29.1822 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2165 | 29.1822 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2248 | 29.1822 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2332 | 29.1822 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2415 | 29.1821 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2498 | 29.1819 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2582 | 29.1817 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2665 | 29.1814 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2748 | 29.1812 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2832 | 29.181 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2915 | 29.1807 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2999 | 29.1804 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3082 | 29.1803 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3165 | 29.1802 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3249 | 29.1801 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3332 | 29.1799 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3416 | 29.1797 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3499 | 29.1795 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3582 | 29.1792 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3666 | 29.1789 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3749 | 29.1786 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3832 | 29.1783 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3915 | 29.1781 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3999 | 29.1779 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4083 | 29.1778 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4166 | 29.1776 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4249 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4333 | 29.1773 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4416 | 29.177 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.45 | 29.1767 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4583 | 29.1764 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4666 | 29.1761 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.475 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4833 | 29.1756 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4916 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5083 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5167 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.525 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5333 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5417 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.55 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5583 | 29.1753 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5667 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.575 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5834 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5917 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6084 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6167 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6251 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6334 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6417 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6501 | 29.1748 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6584 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6667 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6751 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6834 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6918 | 29.175 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7001 | 29.1751 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7084 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7168 | 29.1754 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7252 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7335 | 29.1756 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7418 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7501 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7585 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7668 | 29.1759 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7751 | 29.1761 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7835 | 29.1762 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7919 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8002 | 29.1764 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8085 | 29.1766 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8168 | 29.1767 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8252 | 29.177 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8336 | 29.1772 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8419 | 29.1772 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8502 | 29.1773 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8586 | 29.1773 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8669 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8752 | 29.1773 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8835 | 29.1773 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8919 | 29.1773 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9003 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9086 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9169 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9253 | 29.1776 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9336 | 29.1778 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.942 | 29.178 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9503 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9586 | 29.1785 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.967 | 29.1788 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9753 | 29.1791 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9836 | 29.1795 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.992 | 29.1797 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0003 | 29.18 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0087 | 29.1801 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.017 | 29.1802 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0253 | 29.1803 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0337 | 29.1804 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0421 | 29.1805 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0504 | 29.1807 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0587 | 29.1806 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.067 | 29.1806 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0754 | 29.1808 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0837 | 29.1809 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.092 | 29.1808 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1004 | 29.1807 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1088 | 29.1807 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1171 | 29.1807 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1254 | 29.1806 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1338 | 29.1806 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1421 | 29.1806 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1505 | 29.1806 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1588 | 29.1805 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1671 | 29.1804 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1755 | 29.1803 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1838 | 29.1801 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1921 | 29.18 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2005 | 29.1799 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2088 | 29.1797 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2172 | 29.1795 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2255 | 29.1792 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2338 | 29.1789 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2422 | 29.1787 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2505 | 29.1785 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2589 | 29.1782 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2672 | 29.178 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2755 | 29.1777 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2839 | 29.1774 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2922 | 29.1771 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3005 | 29.1769 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3089 | 29.1767 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3173 | 29.1766 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3256 | 29.1763 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3339 | 29.176 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3423 | 29.1758 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3506 | 29.1757 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3589 | 29.1756 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3673 | 29.1755 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3756 | 29.1752 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.384 | 29.1749 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3923 | 29.1746 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4006 | 29.1743 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.409 | 29.1741 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4173 | 29.1739 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4257 | 29.1737 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.434 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4423 | 29.1733 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4507 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.459 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4673 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4757 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4841 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4924 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5007 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5091 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5174 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5258 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5341 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5424 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5508 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5591 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5674 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5758 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5841 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5925 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6008 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6091 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6175 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6259 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6342 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6425 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6509 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6592 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6675 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6759 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6842 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6926 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7009 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7092 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7176 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.726 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7343 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7426 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.751 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7593 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7676 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.776 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7843 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7927 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.801 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8093 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8177 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.826 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8344 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8427 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8511 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8594 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8677 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8761 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8844 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8928 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9011 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9094 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9178 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9261 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9344 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9428 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9512 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9595 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9678 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9762 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9845 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9929 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0012 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0095 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0179 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0262 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0345 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0429 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0513 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0596 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0679 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0763 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0846 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.093 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1013 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1096 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.118 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1263 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1346 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.143 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1514 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1597 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.168 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1764 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1847 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1931 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2014 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2097 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2181 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2264 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2347 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2431 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2515 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2598 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2681 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2765 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2848 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2932 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3015 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3099 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3182 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3265 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3349 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3432 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3516 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3599 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3682 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3766 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3849 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3932 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4016 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.41 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4183 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4266 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.435 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4433 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4517 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.46 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4683 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4767 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.485 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4933 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5017 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5101 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5184 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5267 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5351 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5435 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5518 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5601 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5685 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5768 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5851 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5935 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6018 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6102 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6185 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6268 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6352 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6436 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6519 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6602 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6686 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6769 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6852 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6936 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7019 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7103 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7186 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.727 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7353 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7437 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.752 | 29.166 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7603 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7687 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.777 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7853 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7937 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8021 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8104 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8187 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8271 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8354 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8438 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8521 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8604 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8688 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8771 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8854 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8938 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9022 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9105 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9188 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9272 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9355 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9438 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9522 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9606 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9689 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9772 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9856 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9939 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0023 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0106 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0189 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0273 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0356 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0439 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0523 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0607 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.069 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0773 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0857 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.094 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1024 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1107 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.119 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1274 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1357 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1441 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1524 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1608 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1691 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1774 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1858 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1942 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2025 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2108 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2192 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2275 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2358 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2442 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2525 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2609 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2692 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2775 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2859 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2943 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3026 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3109 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3193 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3276 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3359 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3443 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3527 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.361 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3693 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3777 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.386 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3943 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4027 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.411 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4194 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4277 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.436 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4444 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4528 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4611 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4694 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4778 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4861 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4944 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5028 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5112 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5195 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5278 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5362 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5445 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5529 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5612 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5695 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5779 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5862 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5946 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6029 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6113 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6196 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6279 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6363 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6447 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.653 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6613 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6697 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.678 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6863 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6947 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7031 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7114 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7197 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7281 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7364 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7448 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7531 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7614 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7698 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7781 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7864 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7948 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8032 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8115 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8198 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8282 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8365 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8448 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8532 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8616 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8699 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8782 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8866 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8949 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9033 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9116 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.92 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9283 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9366 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.945 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9533 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9617 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.97 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9783 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9867 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9951 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0034 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0117 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0201 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0284 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0367 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0451 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0535 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0618 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0701 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0785 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0868 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0952 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1035 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1119 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1202 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1285 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1369 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1452 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1536 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1619 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1702 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1786 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.187 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1953 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2036 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.212 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2203 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2286 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.237 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2454 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2537 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.262 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2704 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2787 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.287 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2954 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3038 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3121 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3204 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3288 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3372 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3455 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3538 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3622 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3705 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3788 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3872 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3956 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4039 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4122 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4206 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4289 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4373 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4456 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4539 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4623 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4706 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.479 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4873 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4957 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.504 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5123 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5207 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5291 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5374 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5457 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5541 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5624 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5707 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5791 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5875 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5958 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6041 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6125 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6208 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6292 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6375 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6459 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6542 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6625 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6709 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6793 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6876 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6959 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7043 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7126 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7209 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7293 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7376 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.746 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7543 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7627 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.771 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7794 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7877 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.796 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8044 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8127 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8211 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8294 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8378 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8461 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8544 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8628 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8712 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8795 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8878 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8962 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9045 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9128 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9212 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9296 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9379 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9462 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9546 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.963 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9713 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9796 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.988 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9963 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0046 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.013 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0214 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0297 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.038 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0464 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0547 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.063 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0714 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0797 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0881 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0964 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1048 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1131 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1215 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1298 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1381 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1465 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1548 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1632 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1715 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1799 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1882 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1965 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2049 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2133 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2216 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2299 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2383 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2466 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2549 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2633 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2717 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.28 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2883 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2967 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3051 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3134 | 29.1701 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3217 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3301 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3384 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3467 | 29.1703 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3551 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3634 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3718 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3801 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3885 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3968 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4052 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4135 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4218 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4302 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4385 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4469 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4552 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4636 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4719 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4802 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4886 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4969 | 29.1726 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5052 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5136 | 29.173 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.522 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5303 | 29.1732 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5386 | 29.1734 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.547 | 29.1734 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5554 | 29.1734 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5637 | 29.1735 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.572 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5804 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5887 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.597 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6054 | 29.1741 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6138 | 29.1741 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6221 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6304 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6388 | 29.1741 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6472 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6555 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6638 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6722 | 29.174 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6805 | 29.1739 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6888 | 29.1738 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6972 | 29.1736 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7055 | 29.1734 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7139 | 29.1731 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7222 | 29.1728 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7306 | 29.1727 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7389 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7473 | 29.1723 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7556 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7639 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7723 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7806 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.789 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7973 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8057 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.814 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8223 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8307 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8391 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8474 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8557 | 29.1696 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8641 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8724 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8807 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8891 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8975 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9058 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9141 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9225 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9308 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9391 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9475 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9559 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9642 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9725 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9809 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9892 | 29.1662 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9976 | 29.166 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0059 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0143 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0226 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0309 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0393 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0476 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.056 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0643 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0727 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.081 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0894 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0977 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.106 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1144 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1227 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.131 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1394 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1478 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1561 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1644 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1728 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1812 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1895 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1978 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2062 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2145 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2228 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2312 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2395 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2479 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2562 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2646 | 29.166 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2729 | 29.166 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2812 | 29.1662 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2896 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2979 | 29.1662 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3063 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3146 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3229 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3313 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3397 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.348 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3563 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3647 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.373 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3813 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3897 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3981 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4064 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4147 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4231 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4314 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4398 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4481 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4564 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4648 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4731 | 29.1672 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4815 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4898 | 29.1674 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4982 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5065 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5148 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5232 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5316 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5399 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5482 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5566 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5649 | 29.1687 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5732 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5816 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.59 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5983 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6066 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.615 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6233 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6317 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.64 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6483 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6567 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.665 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6734 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6817 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6901 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6984 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7067 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7151 | 29.1693 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7234 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7318 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7401 | 29.169 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7485 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7568 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7651 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7735 | 29.1685 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7819 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7902 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7985 | 29.1681 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8069 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8152 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8235 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8319 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8402 | 29.1678 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8486 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8569 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8652 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8736 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.882 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8903 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8986 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.907 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9153 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9236 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.932 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9403 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9487 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.957 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9653 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9737 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9821 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9904 | 29.165 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9987 | 29.1649 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0071 | 29.1648 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0154 | 29.1647 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0237 | 29.1646 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0321 | 29.1644 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0404 | 29.1641 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0488 | 29.1641 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0571 | 29.164 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0654 | 29.1638 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0738 | 29.1637 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0822 | 29.1637 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0905 | 29.1637 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0988 | 29.1636 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1072 | 29.1635 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1155 | 29.1635 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1238 | 29.1634 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1322 | 29.1635 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1405 | 29.1636 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1489 | 29.1637 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1572 | 29.1639 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1655 | 29.1638 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1739 | 29.1638 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1823 | 29.1637 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1906 | 29.1637 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1989 | 29.1638 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2073 | 29.1639 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2156 | 29.164 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2239 | 29.1642 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2323 | 29.1642 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2406 | 29.1643 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.249 | 29.1644 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2573 | 29.1645 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2656 | 29.1645 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.274 | 29.1645 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2823 | 29.1646 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2906 | 29.1646 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.299 | 29.1647 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3074 | 29.1648 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3157 | 29.1649 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.324 | 29.165 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3324 | 29.165 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3407 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3491 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3574 | 29.1657 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3657 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3741 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3824 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3907 | 29.1667 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3991 | 29.1669 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4075 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4158 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4241 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4325 | 29.1679 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4408 | 29.1683 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4492 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4575 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4658 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4742 | 29.1695 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4825 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4908 | 29.1699 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4992 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5076 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5159 | 29.1707 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5242 | 29.171 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5326 | 29.1712 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5409 | 29.1714 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5493 | 29.1716 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5576 | 29.1718 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5659 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5743 | 29.1721 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5826 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5909 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5993 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6077 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.616 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6243 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6327 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.641 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6494 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6577 | 29.1725 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.666 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6744 | 29.1724 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6827 | 29.1722 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.691 | 29.172 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6994 | 29.1719 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7077 | 29.1717 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7161 | 29.1715 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7244 | 29.1713 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7327 | 29.1711 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7411 | 29.1709 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7495 | 29.1708 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7578 | 29.1706 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7661 | 29.1705 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7745 | 29.1704 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7828 | 29.1702 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7911 | 29.17 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7995 | 29.1698 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8078 | 29.1697 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8162 | 29.1694 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8245 | 29.1692 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8328 | 29.1691 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8412 | 29.1689 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8495 | 29.1688 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8578 | 29.1686 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8662 | 29.1684 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8746 | 29.1682 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8829 | 29.168 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8912 | 29.1677 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8995 | 29.1676 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9079 | 29.1675 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9163 | 29.1673 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9246 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9329 | 29.1671 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9413 | 29.167 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9496 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9579 | 29.1665 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9663 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9746 | 29.1664 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.983 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9913 | 29.1658 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9996 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.008 | 29.1655 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0164 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0247 | 29.1654 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.033 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0414 | 29.1652 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0497 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.058 | 29.1649 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0664 | 29.1648 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0747 | 29.1647 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0831 | 29.1645 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0914 | 29.1643 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0997 | 29.1642 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1081 | 29.1641 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1165 | 29.1642 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1248 | 29.1642 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1331 | 29.1643 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1414 | 29.1643 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1498 | 29.1643 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1581 | 29.1643 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1664 | 29.1643 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1748 | 29.1644 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1832 | 29.1646 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1915 | 29.1648 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1998 | 29.1648 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2082 | 29.1649 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2165 | 29.1651 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2249 | 29.1653 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2332 | 29.1656 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2415 | 29.1659 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2499 | 29.1661 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2582 | 29.1663 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2665 | 29.1666 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2749 | 29.1668 | 30 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2833 | 29.1671 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.2916 | 29.1673 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.2999 | 29.1674 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.3082 | 29.1675 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.3166 | 29.1676 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.325 | 29.1678 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.3333 | 29.1679 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.3416 | 29.168 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.35 | 29.168 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.3583 | 29.1681 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.3666 | 29.1683 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.375 | 29.1684 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.3833 | 29.1687 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.3917 | 29.169 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.4 | 29.1692 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.4083 | 29.1695 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.4167 | 29.1695 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.425 | 29.1695 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.4333 | 29.1697 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.4417 | 29.1699 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.45 | 29.1701 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.4584 | 29.1704 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.4667 | 29.1705 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.475 | 29.1707 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.4834 | 29.1709 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.4918 | 29.1712 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.5001 | 29.1714 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.5084 | 29.1717 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.5168 | 29.1719 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.5251 | 29.1722 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.5334 | 29.1724 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.5417 | 29.1727 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.5501 | 29.1729 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.5585 | 29.1731 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.5668 | 29.1734 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.5751 | 29.1737 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.5835 | 29.1733 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.5918 | 29.1729 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.6002 | 29.1719 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.6085 | 29.1709 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.6168 | 29.17 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.6252 | 29.169 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.6335 | 29.1679 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.6418 | 29.1668 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.6502 | 29.1657 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.6585 | 29.1646 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.6669 | 29.1635 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.6752 | 29.1624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.6835 | 29.1613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.6919 | 29.1602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.7002 | 29.1593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.7086 | 29.1583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.7169 | 29.1573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.7252 | 29.1563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.7336 | 29.1552 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.7419 | 29.1541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.7502 | 29.1529 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.7586 | 29.1518 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.7669 | 29.1507 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.7753 | 29.1496 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.7836 | 29.1484 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.7919 | 29.1472 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.8003 | 29.146 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.8086 | 29.1449 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.817 | 29.1437 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.8253 | 29.1425 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.8336 | 29.1414 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.842 | 29.1403 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.8503 | 29.1391 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.8586 | 29.1379 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.867 | 29.1367 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.8753 | 29.1355 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.8837 | 29.1343 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.892 | 29.1331 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.9003 | 29.1318 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.9087 | 29.1306 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.917 | 29.1293 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.9254 | 29.128 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.9337 | 29.1267 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.942 | 29.1255 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.9504 | 29.1242 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.9587 | 29.1229 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.967 | 29.1216 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.9753 | 29.1204 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.9837 | 29.1191 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 598.9921 | 29.1178 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.0004 | 29.1165 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.0087 | 29.1151 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.017 | 29.1137 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.0254 | 29.1122 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.0338 | 29.1109 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.0421 | 29.1095 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.0504 | 29.1081 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.0587 | 29.1067 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.0671 | 29.1053 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.0754 | 29.1039 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.0837 | 29.1027 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.0921 | 29.1015 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.1004 | 29.1001 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.1088 | 29.0988 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.1171 | 29.0976 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.1254 | 29.0963 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.1338 | 29.0951 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.1421 | 29.0939 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.1505 | 29.0927 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.1588 | 29.0914 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.1671 | 29.0902 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.1755 | 29.089 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.1838 | 29.0877 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.1921 | 29.0865 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.2005 | 29.0853 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.2088 | 29.0841 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.2172 | 29.0829 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.2255 | 29.0816 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.2338 | 29.0804 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.2422 | 29.0792 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.2505 | 29.078 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.2589 | 29.0767 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.2672 | 29.0756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.2755 | 29.0745 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.2839 | 29.0735 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.2922 | 29.0725 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.3005 | 29.0715 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.3088 | 29.0706 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.3172 | 29.0696 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.3256 | 29.0686 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.3339 | 29.0676 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.3422 | 29.0666 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.3505 | 29.0657 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.3589 | 29.0648 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.3672 | 29.0639 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.3755 | 29.063 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.3839 | 29.0619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.3922 | 29.0608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.4006 | 29.0597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.4089 | 29.0586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.4172 | 29.0577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.4256 | 29.0568 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.4339 | 29.0557 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.4423 | 29.0546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.4506 | 29.0536 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.4589 | 29.0525 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.4673 | 29.0516 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.4756 | 29.0507 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.4839 | 29.0496 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.4923 | 29.0485 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.5006 | 29.0473 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.509 | 29.0461 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.5173 | 29.0449 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.5256 | 29.0437 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.534 | 29.0428 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.5423 | 29.0418 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.5507 | 29.0407 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.559 | 29.0396 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.5673 | 29.0384 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.5757 | 29.0373 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.584 | 29.036 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.5923 | 29.0348 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.6006 | 29.0335 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.609 | 29.0322 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.6174 | 29.031 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.6257 | 29.0298 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.634 | 29.0285 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.6423 | 29.0272 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.6507 | 29.0261 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.6591 | 29.0249 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.6674 | 29.0238 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.6757 | 29.0227 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.684 | 29.0214 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.6924 | 29.0202 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.7007 | 29.0189 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.709 | 29.0177 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.7174 | 29.0164 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.7258 | 29.0151 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.7341 | 29.0139 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.7424 | 29.0126 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.7507 | 29.0114 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.7591 | 29.0101 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.7675 | 29.0087 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.7758 | 29.0074 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.7841 | 29.0059 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.7924 | 29.0044 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.8008 | 29.0029 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.8091 | 29.0014 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.8174 | 29 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.8258 | 28.9987 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.8341 | 28.9971 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.8425 | 28.9955 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.8508 | 28.9938 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.8591 | 28.9921 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.8674 | 28.9906 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.8758 | 28.989 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.8842 | 28.9873 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.8925 | 28.9856 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.9008 | 28.9839 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.9091 | 28.9823 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.9175 | 28.9808 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.9258 | 28.9793 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.9341 | 28.9778 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.9425 | 28.9763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.9508 | 28.9748 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.9592 | 28.9733 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.9675 | 28.9719 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.9758 | 28.9705 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.9842 | 28.9689 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 599.9925 | 28.9673 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.0009 | 28.9659 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.0092 | 28.9645 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.0175 | 28.9631 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.0258 | 28.9617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.0342 | 28.9604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.0425 | 28.959 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.0508 | 28.9575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.0592 | 28.956 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.0675 | 28.9546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.0759 | 28.9531 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.0842 | 28.9517 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.0925 | 28.9503 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.1009 | 28.9486 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.1092 | 28.947 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.1176 | 28.9454 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.1259 | 28.9438 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.1342 | 28.9422 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.1425 | 28.9405 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.1509 | 28.9389 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.1592 | 28.9373 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.1675 | 28.9357 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.1759 | 28.9341 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.1842 | 28.9325 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.1926 | 28.9309 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.2009 | 28.9292 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.2092 | 28.9275 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.2176 | 28.9258 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.2259 | 28.9241 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.2343 | 28.9224 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.2426 | 28.9206 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.2509 | 28.9195 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.2593 | 28.9183 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.2676 | 28.9179 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.2759 | 28.9174 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.2842 | 28.9168 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.2926 | 28.9163 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.301 | 28.9158 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.3093 | 28.9154 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.3176 | 28.915 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.3259 | 28.9145 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.3343 | 28.9142 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.3427 | 28.9138 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.351 | 28.9133 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.3593 | 28.9128 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.3676 | 28.9124 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.376 | 28.9119 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.3843 | 28.9115 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.3926 | 28.9111 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.401 | 28.9108 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.4093 | 28.9105 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.4177 | 28.9102 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.426 | 28.9098 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.4343 | 28.9094 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.4427 | 28.909 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.451 | 28.9085 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.4594 | 28.9081 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.4677 | 28.9077 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.476 | 28.9073 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.4844 | 28.9068 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.4927 | 28.9064 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.501 | 28.9059 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.5093 | 28.9053 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.5177 | 28.9047 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.526 | 28.9042 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.5344 | 28.9037 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.5427 | 28.9033 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.551 | 28.9029 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.5594 | 28.9025 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.5677 | 28.9022 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.576 | 28.9019 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.5844 | 28.9016 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.5927 | 28.9013 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.601 | 28.901 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.6094 | 28.9007 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.6177 | 28.9003 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.626 | 28.8999 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.6344 | 28.8995 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.6427 | 28.8991 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.6511 | 28.8986 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.6594 | 28.8981 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.6677 | 28.8977 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.676 | 28.8973 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.6844 | 28.897 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.6927 | 28.8968 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.701 | 28.8965 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.7094 | 28.8961 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.7177 | 28.8958 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.7261 | 28.8955 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.7344 | 28.8951 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.7427 | 28.8947 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.751 | 28.8941 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.7594 | 28.8936 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.7677 | 28.893 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.7761 | 28.8924 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.7844 | 28.892 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.7927 | 28.8915 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.8011 | 28.8909 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.8094 | 28.8903 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.8177 | 28.8898 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.826 | 28.8893 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.8344 | 28.8888 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.8427 | 28.8883 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.8511 | 28.8877 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.8594 | 28.8872 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.8677 | 28.8868 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.8761 | 28.8863 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.8844 | 28.8858 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.8928 | 28.8854 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.9011 | 28.8849 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.9094 | 28.8844 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.9177 | 28.8839 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.9261 | 28.8834 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.9344 | 28.8829 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.9427 | 28.8824 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.9511 | 28.8819 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.9594 | 28.8814 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.9678 | 28.8808 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.9761 | 28.8803 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.9844 | 28.8797 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 600.9928 | 28.8792 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.0011 | 28.8788 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.0095 | 28.8784 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.0178 | 28.8778 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.0261 | 28.8772 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.0344 | 28.8767 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.0428 | 28.8763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.0511 | 28.8758 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.0594 | 28.8754 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.0678 | 28.8751 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.0761 | 28.8747 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.0845 | 28.8742 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.0928 | 28.8738 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.1011 | 28.8734 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.1094 | 28.873 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.1178 | 28.8725 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.1262 | 28.872 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.1345 | 28.8712 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.1428 | 28.8705 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.1511 | 28.87 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.1595 | 28.8695 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.1678 | 28.8691 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.1761 | 28.8687 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.1844 | 28.8683 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.1928 | 28.8679 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.2012 | 28.8673 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.2095 | 28.8666 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.2178 | 28.8661 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.2261 | 28.8657 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.2345 | 28.865 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.2428 | 28.8643 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.2512 | 28.8639 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.2595 | 28.8634 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.2678 | 28.863 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.2762 | 28.8626 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.2845 | 28.8622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.2928 | 28.8618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.3011 | 28.8612 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.3095 | 28.8607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.3178 | 28.8602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.3262 | 28.8597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.3345 | 28.8593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.3428 | 28.8589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.3512 | 28.8585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.3595 | 28.8581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.3679 | 28.8577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.3762 | 28.8573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.3845 | 28.857 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.3928 | 28.8568 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.4012 | 28.8564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.4095 | 28.856 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.4178 | 28.8556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.4262 | 28.8552 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.4345 | 28.8549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.4429 | 28.8545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.4512 | 28.8541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.4595 | 28.8537 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.4678 | 28.8535 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.4762 | 28.8532 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.4845 | 28.853 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.4929 | 28.8527 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.5012 | 28.8525 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.5095 | 28.8522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.5179 | 28.852 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.5262 | 28.8518 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.5345 | 28.8515 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.5428 | 28.8512 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.5512 | 28.8509 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.5595 | 28.8507 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.5679 | 28.8504 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.5762 | 28.8502 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.5845 | 28.8499 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.5929 | 28.8495 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.6012 | 28.8492 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.6096 | 28.8488 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.6179 | 28.8483 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.6262 | 28.8477 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.6345 | 28.8473 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.6429 | 28.8469 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.6512 | 28.8465 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.6595 | 28.8462 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.6679 | 28.8457 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.6762 | 28.8452 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.6846 | 28.8448 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.6929 | 28.8444 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.7012 | 28.844 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.7095 | 28.8435 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.7179 | 28.8431 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.7262 | 28.8427 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.7346 | 28.8422 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.7429 | 28.8418 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.7512 | 28.8415 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.7596 | 28.8412 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.7679 | 28.8409 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.7762 | 28.8406 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.7845 | 28.8403 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.7929 | 28.84 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.8012 | 28.8397 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.8096 | 28.8394 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.8179 | 28.8391 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.8262 | 28.8388 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.8345 | 28.8386 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.8429 | 28.8383 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.8513 | 28.838 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.8596 | 28.8377 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.8679 | 28.8374 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.8762 | 28.8372 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.8846 | 28.8368 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.8929 | 28.8364 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.9012 | 28.8363 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.9095 | 28.8362 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.9179 | 28.8362 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.9263 | 28.8361 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.9346 | 28.8359 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.9429 | 28.8357 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.9512 | 28.8356 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.9596 | 28.8355 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.9679 | 28.8354 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.9763 | 28.8353 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.9846 | 28.8352 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 601.9929 | 28.835 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.0012 | 28.8349 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.0096 | 28.8347 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.0179 | 28.8346 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.0262 | 28.8344 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.0346 | 28.8342 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.0429 | 28.8341 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.0513 | 28.8338 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.0596 | 28.8335 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.0679 | 28.833 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.0762 | 28.8325 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.0846 | 28.8322 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.093 | 28.8318 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.1013 | 28.8316 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.1096 | 28.8314 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.1179 | 28.8312 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.1263 | 28.8311 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.1346 | 28.8308 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.1429 | 28.8305 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.1512 | 28.8302 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.1596 | 28.8298 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.1679 | 28.8296 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.1763 | 28.8293 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.1846 | 28.8292 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.1929 | 28.8291 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.2013 | 28.8286 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.2096 | 28.8281 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.218 | 28.8277 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.2263 | 28.8273 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.2346 | 28.827 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.2429 | 28.8267 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.2513 | 28.8264 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.2596 | 28.8261 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.2679 | 28.8258 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.2763 | 28.8256 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.2846 | 28.8254 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.293 | 28.8252 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.3013 | 28.825 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.3096 | 28.8248 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.3179 | 28.8246 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.3263 | 28.8245 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.3346 | 28.8245 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.343 | 28.8244 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.3513 | 28.8242 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.3596 | 28.8241 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.368 | 28.8238 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.3763 | 28.8235 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.3846 | 28.8233 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.3929 | 28.8231 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.4013 | 28.823 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.4096 | 28.8229 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.418 | 28.8228 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.4263 | 28.8227 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.4346 | 28.8226 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.443 | 28.8225 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.4513 | 28.8223 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.4597 | 28.8222 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.468 | 28.822 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.4763 | 28.8219 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.4846 | 28.8217 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.493 | 28.8215 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.5013 | 28.8214 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.5096 | 28.8212 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.518 | 28.8211 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.5263 | 28.8209 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.5347 | 28.8207 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.543 | 28.8206 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.5513 | 28.8205 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.5596 | 28.8205 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.568 | 28.8203 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.5763 | 28.8201 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.5847 | 28.82 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.593 | 28.8199 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.6013 | 28.8198 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.6097 | 28.8197 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.618 | 28.8196 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.6263 | 28.8195 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.6346 | 28.8194 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.643 | 28.8193 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.6513 | 28.8192 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.6597 | 28.819 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.668 | 28.8187 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.6763 | 28.8185 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.6847 | 28.8182 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.693 | 28.8179 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.7014 | 28.8176 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.7097 | 28.8173 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.718 | 28.817 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.7263 | 28.8166 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.7347 | 28.8163 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.743 | 28.816 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.7513 | 28.8156 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.7596 | 28.8152 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.768 | 28.815 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.7764 | 28.8148 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.7847 | 28.8146 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.793 | 28.8145 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.8013 | 28.8144 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.8097 | 28.8143 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.818 | 28.8142 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.8264 | 28.814 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.8347 | 28.8137 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.843 | 28.8134 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.8514 | 28.8132 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.8597 | 28.8129 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.868 | 28.8129 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.8763 | 28.8128 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.8847 | 28.8127 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.893 | 28.8126 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.9014 | 28.8126 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.9097 | 28.8126 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.918 | 28.8125 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.9263 | 28.8124 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.9347 | 28.8123 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.9431 | 28.8122 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.9514 | 28.8121 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.9597 | 28.812 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.968 | 28.8119 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.9764 | 28.8119 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.9847 | 28.8118 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 602.993 | 28.8118 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.0013 | 28.8116 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.0097 | 28.8115 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.018 | 28.8113 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.0264 | 28.8111 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.0347 | 28.811 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.043 | 28.8108 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.0514 | 28.8105 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.0597 | 28.8102 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.0681 | 28.81 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.0764 | 28.8098 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.0847 | 28.8096 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.093 | 28.8093 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.1014 | 28.8091 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.1097 | 28.8088 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.118 | 28.8086 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.1264 | 28.8084 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.1347 | 28.808 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.1431 | 28.8077 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.1514 | 28.8073 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.1597 | 28.807 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.168 | 28.8067 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.1764 | 28.8065 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.1847 | 28.8063 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.1931 | 28.8061 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.2014 | 28.8059 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.2097 | 28.8057 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.2181 | 28.8055 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.2264 | 28.8053 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.2347 | 28.805 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.243 | 28.8048 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.2514 | 28.8045 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.2597 | 28.8042 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.2681 | 28.8039 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.2764 | 28.8035 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.2847 | 28.8034 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.2931 | 28.8032 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.3014 | 28.803 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.3098 | 28.8029 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.3181 | 28.8027 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.3264 | 28.8025 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.3347 | 28.8024 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.3431 | 28.8023 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.3514 | 28.8022 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.3597 | 28.802 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.3681 | 28.8019 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.3764 | 28.8017 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.3848 | 28.8015 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.3931 | 28.8014 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.4014 | 28.8012 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.4097 | 28.801 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.4181 | 28.8008 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.4264 | 28.8007 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.4348 | 28.8005 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.4431 | 28.8004 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.4514 | 28.8003 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.4598 | 28.8001 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.4681 | 28.8 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.4764 | 28.7999 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.4847 | 28.7998 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.4931 | 28.7998 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.5014 | 28.7996 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.5098 | 28.7995 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.5181 | 28.7993 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.5264 | 28.7991 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.5348 | 28.799 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.5431 | 28.7989 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.5515 | 28.7988 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.5598 | 28.7988 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.5681 | 28.7986 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.5764 | 28.7984 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.5848 | 28.7981 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.5931 | 28.7979 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.6014 | 28.7978 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.6097 | 28.7977 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.6181 | 28.7975 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.6265 | 28.7973 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.6348 | 28.797 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.6431 | 28.7968 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.6514 | 28.7966 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.6598 | 28.7963 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.6681 | 28.7961 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.6765 | 28.7959 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.6848 | 28.7957 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.6931 | 28.7954 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.7015 | 28.7952 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.7098 | 28.7949 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.7181 | 28.7948 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.7264 | 28.7946 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.7348 | 28.7945 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.7431 | 28.7944 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.7515 | 28.7943 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.7598 | 28.7942 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.7681 | 28.7939 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.7764 | 28.7937 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.7848 | 28.7935 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.7932 | 28.7933 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.8015 | 28.7931 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.8098 | 28.7929 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.8181 | 28.7929 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.8265 | 28.7928 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.8348 | 28.7928 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.8431 | 28.7928 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.8514 | 28.7926 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.8598 | 28.7925 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.8681 | 28.7926 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.8765 | 28.7927 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.8848 | 28.7926 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.8931 | 28.7924 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.9015 | 28.7924 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.9098 | 28.7923 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.9182 | 28.7922 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.9265 | 28.7921 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.9348 | 28.7919 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.9431 | 28.7918 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.9515 | 28.7915 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.9598 | 28.7913 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.9681 | 28.7912 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.9765 | 28.7911 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.9848 | 28.791 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 603.9932 | 28.7908 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.0015 | 28.7906 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.0098 | 28.7904 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.0181 | 28.7902 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.0265 | 28.79 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.0348 | 28.7899 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.0432 | 28.7898 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.0515 | 28.7896 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.0598 | 28.7895 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.0682 | 28.7894 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.0765 | 28.7892 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.0848 | 28.7889 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.0931 | 28.7886 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.1015 | 28.7884 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.1098 | 28.7882 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.1182 | 28.7881 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.1265 | 28.7879 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.1348 | 28.7878 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.1432 | 28.7877 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.1515 | 28.7876 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.1599 | 28.7874 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.1682 | 28.7873 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.1765 | 28.7872 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.1848 | 28.787 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.1932 | 28.7869 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.2015 | 28.7867 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.2098 | 28.7864 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.2182 | 28.7863 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.2265 | 28.7861 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.2349 | 28.7861 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.2432 | 28.786 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.2515 | 28.7859 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.2598 | 28.7857 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.2682 | 28.7856 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.2765 | 28.7854 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.2849 | 28.7852 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.2932 | 28.785 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.3015 | 28.7849 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.3099 | 28.7847 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.3182 | 28.7847 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.3265 | 28.7847 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.3348 | 28.7847 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.3432 | 28.7848 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.3515 | 28.7849 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.3599 | 28.785 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.3682 | 28.785 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.3765 | 28.7851 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.3849 | 28.7851 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.3932 | 28.7851 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.4016 | 28.7852 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.4099 | 28.7852 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.4182 | 28.7853 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.4265 | 28.7853 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.4349 | 28.7853 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.4432 | 28.7852 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.4515 | 28.7854 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.4598 | 28.7856 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.4682 | 28.7856 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.4766 | 28.7856 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.4849 | 28.7858 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.4932 | 28.7859 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.5015 | 28.786 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.5099 | 28.7862 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.5182 | 28.7864 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.5266 | 28.7866 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.5349 | 28.7866 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.5432 | 28.7866 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.5516 | 28.7867 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.5599 | 28.7868 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.5682 | 28.7868 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.5765 | 28.7868 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.5849 | 28.7869 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.5932 | 28.787 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.6016 | 28.7869 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.6099 | 28.7869 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.6182 | 28.7869 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.6265 | 28.787 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.6349 | 28.7871 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.6432 | 28.7872 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.6516 | 28.7871 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.6599 | 28.787 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.6682 | 28.7869 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.6766 | 28.7867 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.6849 | 28.7867 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.6932 | 28.7866 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.7015 | 28.7865 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.7099 | 28.7865 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.7183 | 28.7864 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.7266 | 28.7863 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.7349 | 28.7863 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.7432 | 28.7862 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.7516 | 28.7862 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.7599 | 28.7862 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.7682 | 28.7863 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.7766 | 28.7863 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.7849 | 28.7863 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.7932 | 28.7864 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.8016 | 28.7865 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.8099 | 28.7865 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.8182 | 28.7865 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.8266 | 28.7865 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.8349 | 28.7865 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.8433 | 28.7865 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.8516 | 28.7864 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.8599 | 28.7863 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.8682 | 28.7861 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.8766 | 28.786 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.8849 | 28.7859 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.8932 | 28.7857 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.9016 | 28.7856 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.9099 | 28.7855 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.9183 | 28.7853 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.9266 | 28.7852 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.9349 | 28.7853 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.9432 | 28.7853 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.9516 | 28.7854 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.9599 | 28.7854 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.9683 | 28.7855 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.9766 | 28.7855 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.9849 | 28.7855 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 604.9933 | 28.7856 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.0016 | 28.7855 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.0099 | 28.7853 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.0182 | 28.7852 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.0266 | 28.7851 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.0349 | 28.785 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.0433 | 28.7849 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.0516 | 28.785 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.0599 | 28.785 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.0683 | 28.7849 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.0766 | 28.7849 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.085 | 28.7847 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.0933 | 28.7846 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.1016 | 28.7845 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.1099 | 28.7843 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.1183 | 28.7842 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.1266 | 28.784 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.1349 | 28.7839 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.1433 | 28.7838 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.1516 | 28.7836 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.16 | 28.7833 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.1683 | 28.7832 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.1766 | 28.783 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.1849 | 28.783 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.1933 | 28.783 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.2017 | 28.7828 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.21 | 28.7826 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.2183 | 28.7824 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.2266 | 28.7821 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.235 | 28.782 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.2433 | 28.7818 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.2516 | 28.7817 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.2599 | 28.7815 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.2683 | 28.7813 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.2767 | 28.7811 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.285 | 28.7809 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.2933 | 28.7807 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.3016 | 28.7805 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.31 | 28.7804 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.3183 | 28.7802 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.3267 | 28.78 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.335 | 28.7798 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.3433 | 28.7796 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.3517 | 28.7795 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.36 | 28.7794 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.3683 | 28.7793 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.3766 | 28.7792 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.385 | 28.7791 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.3933 | 28.779 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.4017 | 28.7789 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.41 | 28.7789 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.4183 | 28.7788 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.4267 | 28.7787 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.435 | 28.7786 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.4434 | 28.7784 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.4517 | 28.7782 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.46 | 28.778 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.4683 | 28.7779 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.4767 | 28.7778 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.485 | 28.7776 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.4933 | 28.7775 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.5017 | 28.7775 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.51 | 28.7774 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.5184 | 28.7775 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.5267 | 28.7775 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.535 | 28.7775 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.5434 | 28.7775 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.5517 | 28.7775 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.5601 | 28.7776 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.5684 | 28.7775 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.5767 | 28.7775 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.585 | 28.7774 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.5934 | 28.7774 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.6017 | 28.7773 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.61 | 28.7772 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.6184 | 28.7771 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.6267 | 28.777 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.6351 | 28.7768 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.6434 | 28.7767 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.6517 | 28.7765 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.66 | 28.7764 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.6684 | 28.7763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.6768 | 28.7763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.6851 | 28.7762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.6934 | 28.7761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.7017 | 28.776 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.7101 | 28.7759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.7184 | 28.7758 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.7267 | 28.7757 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.735 | 28.7755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.7434 | 28.7754 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.7518 | 28.7752 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.7601 | 28.7751 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.7684 | 28.7749 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.7767 | 28.7748 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.7851 | 28.7746 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.7934 | 28.7744 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.8018 | 28.7742 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.8101 | 28.774 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.8184 | 28.7738 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.8268 | 28.7737 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.8351 | 28.7736 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.8434 | 28.7735 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.8517 | 28.7734 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.8601 | 28.7733 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.8684 | 28.7733 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.8768 | 28.7732 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.8851 | 28.7731 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.8934 | 28.7729 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.9018 | 28.7728 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.9101 | 28.7727 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.9185 | 28.7726 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.9268 | 28.7725 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.9351 | 28.7725 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.9435 | 28.7724 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.9518 | 28.7722 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.9601 | 28.7721 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.9684 | 28.7718 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.9768 | 28.7716 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.9851 | 28.7714 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 605.9935 | 28.7712 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.0018 | 28.771 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.0101 | 28.7708 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.0185 | 28.7706 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.0268 | 28.7704 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.0352 | 28.7702 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.0435 | 28.77 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.0518 | 28.7699 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.0601 | 28.7697 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.0685 | 28.7695 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.0768 | 28.7692 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.0851 | 28.7692 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.0935 | 28.7692 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.1018 | 28.769 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.1102 | 28.7687 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.1185 | 28.7684 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.1268 | 28.7681 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.1351 | 28.7679 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.1435 | 28.7677 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.1519 | 28.7673 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.1602 | 28.767 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.1685 | 28.7669 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.1768 | 28.7667 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.1852 | 28.7665 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.1935 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.2018 | 28.7662 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.2102 | 28.7661 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.2185 | 28.7659 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.2269 | 28.7657 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.2352 | 28.7655 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.2435 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.2518 | 28.7651 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.2602 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.2685 | 28.7648 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.2769 | 28.7646 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.2852 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.2935 | 28.7642 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.3019 | 28.764 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.3102 | 28.7638 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.3185 | 28.7636 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.3268 | 28.7634 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.3352 | 28.7633 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.3436 | 28.7632 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.3519 | 28.7631 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.3602 | 28.763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.3685 | 28.7629 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.3769 | 28.7629 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.3852 | 28.7628 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.3936 | 28.7628 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.4019 | 28.7628 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.4102 | 28.7627 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.4186 | 28.7626 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.4269 | 28.7626 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.4352 | 28.7625 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.4435 | 28.7624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.4519 | 28.7623 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.4602 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.4686 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.4769 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.4852 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.4936 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.5019 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.5103 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.5186 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.5269 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.5353 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.5436 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.5519 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.5602 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.5686 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.5769 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.5853 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.5936 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.6019 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.6103 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.6186 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.627 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.6353 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.6436 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.652 | 28.7612 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.6603 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.6686 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.6769 | 28.7612 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.6853 | 28.7612 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.6937 | 28.7612 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.702 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.7103 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.7186 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.727 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.7353 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.7437 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.752 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.7603 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.7687 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.777 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.7853 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.7936 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.802 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.8104 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.8187 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.827 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.8353 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.8437 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.852 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.8604 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.8687 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.877 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.8854 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.8937 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.902 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.9104 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.9187 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.9271 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.9354 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.9437 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.952 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.9604 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.9688 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.9771 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.9854 | 28.7621 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 606.9937 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.0021 | 28.7623 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.0104 | 28.7624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.0187 | 28.7625 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.0271 | 28.7626 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.0354 | 28.7627 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.0438 | 28.7627 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.0521 | 28.7627 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.0604 | 28.7627 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.0687 | 28.7626 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.0771 | 28.7625 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.0854 | 28.7624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.0938 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.1021 | 28.7624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.1104 | 28.7625 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.1188 | 28.7626 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.1271 | 28.7626 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.1354 | 28.7628 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.1438 | 28.763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.1521 | 28.763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.1605 | 28.763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.1688 | 28.763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.1771 | 28.7629 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.1855 | 28.7628 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.1938 | 28.7627 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.2021 | 28.7626 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.2104 | 28.7626 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.2188 | 28.7625 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.2272 | 28.7624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.2355 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.2438 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.2521 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.2605 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.2688 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.2772 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.2855 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.2938 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.3022 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.3105 | 28.7621 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.3188 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.3272 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.3355 | 28.7621 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.3439 | 28.7621 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.3522 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.3605 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.3689 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.3772 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.3856 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.3939 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.4022 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.4105 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.4189 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.4272 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.4355 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.4439 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.4522 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.4606 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.4689 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.4772 | 28.7621 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.4856 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.4939 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.5023 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.5106 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.5189 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.5273 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.5356 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.5439 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.5522 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.5606 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.569 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.5773 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.5856 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.5939 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.6023 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.6107 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.619 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.6273 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.6356 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.644 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.6523 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.6606 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.669 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.6773 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.6857 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.694 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.7023 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.7107 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.719 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.7274 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.7357 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.744 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.7524 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.7607 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.769 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.7773 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.7857 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.7941 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.8024 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.8107 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.819 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.8274 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.8358 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.8441 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.8524 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.8607 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.8691 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.8774 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.8857 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.8941 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.9024 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.9108 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.9191 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.9274 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.9358 | 28.7612 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.9441 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.9525 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.9608 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.9691 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.9775 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.9858 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 607.9941 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.0024 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.0108 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.0191 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.0275 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.0358 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.0441 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.0525 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.0608 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.0692 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.0775 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.0858 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.0942 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.1025 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.1108 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.1192 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.1275 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.1359 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.1442 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.1525 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.1608 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.1692 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.1776 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.1859 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.1942 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.2025 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.2109 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.2192 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.2275 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.2359 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.2442 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.2526 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.2609 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.2692 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.2776 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.2859 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.2943 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3026 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3109 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3193 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3276 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3359 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3442 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3526 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.361 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3693 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3776 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3859 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3943 | 28.7621 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4026 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4109 | 28.7623 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4193 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4276 | 28.7621 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.436 | 28.7621 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4443 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4526 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.461 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4693 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4777 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.486 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4943 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5027 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.511 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5193 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5276 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.536 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5444 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5527 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.561 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5693 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5777 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.586 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5944 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.6027 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.611 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.6194 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.6277 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.636 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.6444 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.6527 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.6611 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.6694 | 28.7612 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.6777 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.6861 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.6944 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7028 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7111 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7194 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7277 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7361 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7444 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7527 | 28.7612 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7611 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7694 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7778 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7861 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7944 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8028 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8111 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8195 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8278 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8361 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8445 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8528 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8611 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8694 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8778 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8862 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8945 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9028 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9111 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9195 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9279 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9362 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9445 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9528 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9612 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9695 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9778 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9862 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9945 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0029 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0112 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0195 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0279 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0362 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0446 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0529 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0612 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0696 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0779 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0862 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0946 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.1029 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.1113 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.1196 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.1279 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.1363 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.1446 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.153 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.1613 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.1696 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.178 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.1863 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.1946 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.2029 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.2113 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.2197 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.228 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.2363 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.2446 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.253 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.2614 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.2697 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.278 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.2863 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.2947 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.303 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3113 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3197 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.328 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3364 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3447 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.353 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3614 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3697 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3781 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3864 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3947 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4031 | 28.7612 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4114 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4197 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4281 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4364 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4448 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4531 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4614 | 28.7621 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4698 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4781 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4865 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4948 | 28.7623 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5031 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5115 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5198 | 28.7621 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5281 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5364 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5448 | 28.7621 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5532 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5615 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5698 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5781 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5865 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5948 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6031 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6115 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6198 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6282 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6365 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6448 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6532 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6616 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6699 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6782 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6865 | 28.7612 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6949 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7032 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7115 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7199 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7282 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7366 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7449 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7532 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7616 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7699 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7783 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7866 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7949 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8033 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8116 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8199 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8283 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8366 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.845 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8533 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8616 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.87 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8783 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8867 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.895 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9033 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9117 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.92 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9283 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9366 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.945 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9534 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9617 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.97 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9783 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9867 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9951 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0034 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0117 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.02 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0284 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0367 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.045 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0534 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0617 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0701 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0784 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0867 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0951 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1034 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1118 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1201 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1284 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1368 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1451 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1534 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1618 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1701 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1785 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1868 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1951 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2035 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2118 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2202 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2285 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2368 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2452 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2535 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2618 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2702 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2785 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2869 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2952 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3035 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3119 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3202 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3286 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3369 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3452 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3536 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3619 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3702 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3786 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3869 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3953 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4036 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4119 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4203 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4286 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.437 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4453 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4536 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.462 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4703 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4786 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.487 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4953 | 28.7612 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.5037 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.512 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.5203 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.5287 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.537 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.5453 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.5537 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.562 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.5704 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.5787 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.587 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.5954 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.6037 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.6121 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.6204 | 28.7612 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.6287 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.6371 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.6454 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.6537 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.662 | 28.7612 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.6704 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.6788 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.6871 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.6954 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7037 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7121 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7205 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7288 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7371 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7455 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7538 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7621 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7704 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7788 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7872 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7955 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8038 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8121 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8205 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8289 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8372 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8455 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8538 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8622 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8705 | 28.7621 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8788 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8872 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8955 | 28.7623 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9039 | 28.7624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9122 | 28.7625 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9205 | 28.7626 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9289 | 28.7628 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9372 | 28.7629 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9456 | 28.7629 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9539 | 28.763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9622 | 28.763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9706 | 28.7629 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9789 | 28.7629 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9872 | 28.7629 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9956 | 28.7629 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.0039 | 28.763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.0123 | 28.763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.0206 | 28.763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.0289 | 28.763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.0373 | 28.763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.0456 | 28.763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.054 | 28.7629 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.0623 | 28.7628 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.0706 | 28.7626 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.079 | 28.7625 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.0873 | 28.7624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.0956 | 28.7624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.104 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.1123 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.1207 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.129 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.1373 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.1457 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.154 | 28.7621 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.1624 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.1707 | 28.7623 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.179 | 28.7624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.1874 | 28.7626 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.1957 | 28.7627 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.204 | 28.7628 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2124 | 28.7628 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2207 | 28.7631 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2291 | 28.7634 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2374 | 28.7634 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2457 | 28.7635 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2541 | 28.7635 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2624 | 28.7635 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2708 | 28.7636 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2791 | 28.7636 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2874 | 28.7637 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2958 | 28.7639 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3041 | 28.7638 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3124 | 28.7638 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3208 | 28.7639 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3291 | 28.7641 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3375 | 28.764 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3458 | 28.7639 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3541 | 28.764 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3625 | 28.764 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3708 | 28.764 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3792 | 28.764 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3875 | 28.764 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3958 | 28.764 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4042 | 28.764 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4125 | 28.7639 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4208 | 28.7641 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4292 | 28.7643 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4375 | 28.7643 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4459 | 28.7643 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4542 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4625 | 28.7646 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4709 | 28.7645 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4792 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4875 | 28.7645 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4959 | 28.7645 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5042 | 28.7646 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5126 | 28.7646 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5209 | 28.7648 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5292 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5376 | 28.765 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5459 | 28.7652 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5543 | 28.7651 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5626 | 28.7651 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5709 | 28.7651 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5793 | 28.7651 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5876 | 28.7651 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5959 | 28.765 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.6043 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.6126 | 28.7648 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.621 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.6293 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.6376 | 28.765 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.646 | 28.765 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.6543 | 28.765 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.6627 | 28.765 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.671 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.6793 | 28.7648 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.6877 | 28.7648 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.696 | 28.7648 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7043 | 28.7648 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7127 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7211 | 28.7651 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7294 | 28.7652 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7377 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.746 | 28.7654 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7544 | 28.7654 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7628 | 28.7654 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7711 | 28.7654 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7794 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7878 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7961 | 28.7652 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8044 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8127 | 28.7654 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8211 | 28.7654 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8295 | 28.7654 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8378 | 28.7654 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8461 | 28.7654 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8544 | 28.7655 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8628 | 28.7655 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8712 | 28.7655 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8795 | 28.7656 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8878 | 28.7656 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8962 | 28.7655 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9045 | 28.7655 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9128 | 28.7655 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9211 | 28.7654 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9295 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9379 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9462 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9545 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9628 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9712 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9796 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9879 | 28.7652 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9962 | 28.7651 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0046 | 28.765 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0129 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0212 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0295 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0379 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0463 | 28.7648 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0546 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0629 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0712 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0796 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.088 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0963 | 28.765 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1046 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.113 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1213 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1296 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1379 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1463 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1547 | 28.765 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.163 | 28.7651 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1713 | 28.7652 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1796 | 28.7652 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.188 | 28.7654 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1964 | 28.7655 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2047 | 28.7655 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.213 | 28.7656 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2214 | 28.7657 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2297 | 28.7659 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.238 | 28.7659 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2463 | 28.766 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2547 | 28.766 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2631 | 28.7661 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2714 | 28.7662 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2797 | 28.7662 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.288 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2964 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3047 | 28.7665 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.313 | 28.7666 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3214 | 28.7666 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3297 | 28.7667 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3381 | 28.7666 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3464 | 28.7666 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3547 | 28.7666 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3631 | 28.7666 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3715 | 28.7666 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3798 | 28.7667 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3881 | 28.7667 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3964 | 28.7668 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4048 | 28.7668 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4131 | 28.7667 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4214 | 28.7667 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4298 | 28.7667 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4381 | 28.7666 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4465 | 28.7665 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4548 | 28.7664 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4631 | 28.7664 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4715 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4799 | 28.7662 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4882 | 28.7661 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4965 | 28.766 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5048 | 28.7659 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5132 | 28.7658 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5215 | 28.7657 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5298 | 28.7656 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5382 | 28.7657 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5465 | 28.7658 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5549 | 28.7657 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5632 | 28.7656 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5715 | 28.7656 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5799 | 28.7655 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5883 | 28.7654 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5966 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6049 | 28.7654 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6132 | 28.7654 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6216 | 28.7654 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6299 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6382 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6466 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6549 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6633 | 28.7652 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6716 | 28.7652 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6799 | 28.7652 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6883 | 28.7651 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6967 | 28.7651 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.705 | 28.7651 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.7133 | 28.7651 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.7216 | 28.7651 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.73 | 28.7651 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.7383 | 28.7651 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.7466 | 28.765 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.755 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.7633 | 28.7648 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.7717 | 28.7648 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.78 | 28.7648 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.7883 | 28.7646 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.7967 | 28.7645 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.8051 | 28.7645 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.8134 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.8217 | 28.7643 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.83 | 28.7641 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.8384 | 28.764 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.8467 | 28.7639 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.855 | 28.7638 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.8634 | 28.7637 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.8717 | 28.7636 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.8801 | 28.7635 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.8884 | 28.7633 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.8967 | 28.7632 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9051 | 28.763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9135 | 28.7628 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9218 | 28.7627 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9301 | 28.7627 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9384 | 28.7626 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9468 | 28.7625 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9551 | 28.7625 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9634 | 28.7624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9718 | 28.7624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9801 | 28.7623 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9885 | 28.7623 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9968 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0051 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0135 | 28.7623 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0219 | 28.7623 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0302 | 28.7624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0385 | 28.7624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0468 | 28.7624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0552 | 28.7624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0635 | 28.7624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0718 | 28.7624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0802 | 28.7625 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0885 | 28.7623 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0969 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1052 | 28.7621 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1135 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1219 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1302 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1385 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1469 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1552 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1636 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1719 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1802 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1886 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1969 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.2053 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.2136 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.2219 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.2303 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.2386 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.2469 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.2553 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.2636 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.272 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.2803 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.2886 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.297 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3053 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3137 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.322 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3303 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3387 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.347 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3553 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3637 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.372 | 28.7592 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3804 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3887 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.397 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4054 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4137 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4221 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4304 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4387 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4471 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4554 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4637 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4721 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4804 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4888 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4971 | 28.758 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5054 | 28.758 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5138 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5221 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5305 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5388 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5471 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5555 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5638 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5721 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5805 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5888 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5972 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6055 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6138 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6222 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6305 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6389 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6472 | 28.7571 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6555 | 28.7571 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6639 | 28.7571 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6722 | 28.757 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6805 | 28.757 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6889 | 28.7569 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6972 | 28.7568 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7056 | 28.7567 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7139 | 28.7567 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7222 | 28.7565 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7306 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7389 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7473 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7556 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7639 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7723 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7806 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7889 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7973 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8056 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.814 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8223 | 28.7554 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8306 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.839 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8473 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8557 | 28.7552 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.864 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8723 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8807 | 28.7549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.889 | 28.7548 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8973 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9057 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.914 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9224 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9307 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.939 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9474 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9557 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9641 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9724 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9807 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9891 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9974 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0057 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0141 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0224 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0308 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0391 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0474 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0558 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0641 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0724 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0808 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0891 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0975 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1058 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1141 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1225 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1308 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1392 | 28.7548 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1475 | 28.7548 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1558 | 28.7549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1642 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1725 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1808 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1892 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1975 | 28.7552 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2059 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2142 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2225 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2309 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2392 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2476 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2559 | 28.7549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2642 | 28.7549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2726 | 28.7548 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2809 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2892 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2976 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3059 | 28.7543 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3143 | 28.7542 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3226 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3309 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3393 | 28.754 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3476 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.356 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3643 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3726 | 28.7538 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.381 | 28.7538 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3893 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3976 | 28.754 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.4059 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.4143 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.4227 | 28.754 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.431 | 28.754 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.4393 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.4476 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.456 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.4644 | 28.7542 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.4727 | 28.7542 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.481 | 28.7543 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.4893 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.4977 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.506 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5143 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5227 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.531 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5394 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5477 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.556 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5644 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5727 | 28.7548 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5811 | 28.7549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5894 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5977 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6061 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6144 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6227 | 28.7552 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6311 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6394 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6478 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6561 | 28.7554 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6644 | 28.7554 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6728 | 28.7554 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6811 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6895 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6978 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7061 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7145 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7228 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7311 | 28.7554 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7394 | 28.7554 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7478 | 28.7554 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7562 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7645 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7728 | 28.7557 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7811 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7895 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7979 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8062 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8145 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8228 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8312 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8395 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8478 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8562 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8645 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8729 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8812 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8895 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8979 | 28.7565 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9062 | 28.7565 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9146 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9229 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9312 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9396 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9479 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9562 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9646 | 28.7565 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9729 | 28.7566 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9813 | 28.7567 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9896 | 28.7569 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9979 | 28.757 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.0063 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.0146 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.0229 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.0313 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.0396 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.048 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.0563 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.0646 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.073 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.0813 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.0897 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.098 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.1063 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.1147 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.123 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.1313 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.1396 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.148 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.1564 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.1647 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.173 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.1813 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.1897 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.1981 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2064 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2147 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.223 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2314 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2397 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.248 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2564 | 28.758 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2647 | 28.758 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2731 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2814 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2897 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2981 | 28.758 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3064 | 28.758 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3148 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3231 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3314 | 28.758 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3398 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3481 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3564 | 28.7582 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3648 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3731 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3815 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3898 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3981 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4065 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4148 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4232 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4315 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4398 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4482 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4565 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4648 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4731 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4815 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4899 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4982 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5065 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5148 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5232 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5316 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5399 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5482 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5565 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5649 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5732 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5815 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5899 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5982 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6066 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6149 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6232 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6316 | 28.7582 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6399 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6483 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6566 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6649 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6733 | 28.758 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6816 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6899 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6983 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7066 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.715 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7233 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7316 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.74 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7483 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7567 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.765 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7733 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7817 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.79 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7983 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.8066 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.815 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.8234 | 28.7571 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.8317 | 28.7569 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.84 | 28.757 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.8483 | 28.7571 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.8567 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.8651 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.8734 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.8817 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.89 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.8984 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9067 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.915 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9234 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9317 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9401 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9484 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9567 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9651 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9734 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9818 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9901 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9984 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0068 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0151 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0234 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0318 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0401 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0485 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0568 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0651 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0735 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0818 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0901 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0985 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1068 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1152 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1235 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1318 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1402 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1485 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1569 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1652 | 28.7571 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1735 | 28.757 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1819 | 28.757 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1902 | 28.757 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1985 | 28.7569 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2068 | 28.7568 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2152 | 28.7567 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2236 | 28.7568 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2319 | 28.7569 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2402 | 28.7568 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2485 | 28.7567 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2569 | 28.7567 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2653 | 28.7567 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2736 | 28.7567 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2819 | 28.7567 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2902 | 28.7566 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2986 | 28.7566 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3069 | 28.7565 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3152 | 28.7565 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3236 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3319 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3403 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3486 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3569 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3653 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3736 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.382 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3903 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3986 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.407 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.4153 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.4236 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.432 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.4403 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.4487 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.457 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.4653 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.4737 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.482 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.4904 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.4987 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.507 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.5154 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.5237 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.532 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.5403 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.5487 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.5571 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.5654 | 28.7557 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.5737 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.582 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.5904 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.5988 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6071 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6154 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6237 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6321 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6404 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6487 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6571 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6654 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6738 | 28.7565 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6821 | 28.7566 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6904 | 28.7567 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6988 | 28.7568 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7071 | 28.7569 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7155 | 28.757 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7238 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7321 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7405 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7488 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7571 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7655 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7738 | 28.758 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7822 | 28.7582 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7905 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7988 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8072 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8155 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8239 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8322 | 28.7592 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8405 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8489 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8572 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8655 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8738 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8822 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8906 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8989 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9072 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9155 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9239 | 28.7592 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9323 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9406 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9489 | 28.7592 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9572 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9656 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9739 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9822 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9906 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.999 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0073 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0156 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0239 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0323 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0406 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.049 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0573 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0656 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.074 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0823 | 28.7582 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0906 | 28.7582 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.099 | 28.7582 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1073 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1157 | 28.758 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.124 | 28.758 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1323 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1407 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.149 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1573 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1657 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.174 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1824 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1907 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.199 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2074 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2157 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2241 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2324 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2407 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2491 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2574 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2657 | 28.758 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.274 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2824 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2908 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2991 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3074 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3157 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3241 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3325 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3408 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3491 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3574 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3658 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3741 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3824 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3908 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3991 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4075 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4158 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4241 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4325 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4408 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4492 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4575 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4658 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4742 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4825 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4908 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4992 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5075 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5159 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5242 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5325 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5409 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5492 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5576 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5659 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5742 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5826 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5909 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5992 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6075 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6159 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6243 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6326 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6409 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6492 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6576 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.666 | 28.7592 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6743 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6826 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6909 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6993 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.7076 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.7159 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.7243 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.7326 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.741 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.7493 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.7576 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.766 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.7743 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.7827 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.791 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.7993 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8077 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.816 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8243 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8326 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.841 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8494 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8577 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.866 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8743 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8827 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.891 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8994 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9077 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.916 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9244 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9327 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.941 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9494 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9577 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9661 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9744 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9827 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9911 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9994 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0078 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0161 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0244 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0327 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0411 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0494 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0577 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0661 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0744 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0828 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0911 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0994 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1078 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1161 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1245 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1328 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1411 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1495 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1578 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1661 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1744 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1828 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1912 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1995 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2078 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2161 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2245 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2328 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2411 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2495 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2578 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2662 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2745 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2828 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2912 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2995 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3079 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3162 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3245 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3329 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3412 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3495 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3578 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3662 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3746 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3829 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3912 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3995 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4079 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4163 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4246 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4329 | 28.7592 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4412 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4496 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4579 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4662 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4746 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4829 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4913 | 28.7582 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4996 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.5079 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.5163 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.5246 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.533 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.5413 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.5496 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.558 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.5663 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.5746 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.5829 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.5913 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.5996 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.608 | 28.7571 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.6163 | 28.757 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.6246 | 28.7571 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.633 | 28.7571 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.6413 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.6497 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.658 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.6663 | 28.7571 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.6747 | 28.757 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.683 | 28.7569 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.6913 | 28.7568 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.6997 | 28.7568 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.708 | 28.7566 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7164 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7247 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.733 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7413 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7497 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7581 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7664 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7747 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.783 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7914 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7997 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.808 | 28.7557 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8164 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8247 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8331 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8414 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8497 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8581 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8664 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8748 | 28.7549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8831 | 28.7548 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8914 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8998 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9081 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9164 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9247 | 28.7543 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9331 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9415 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9498 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9581 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9664 | 28.7538 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9748 | 28.7537 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9832 | 28.7537 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9915 | 28.7535 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9998 | 28.7533 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0081 | 28.7532 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0165 | 28.7531 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0248 | 28.7531 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0331 | 28.7531 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0415 | 28.753 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0498 | 28.7529 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0582 | 28.7528 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0665 | 28.7527 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0748 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0832 | 28.7525 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0915 | 28.7525 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0999 | 28.7524 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1082 | 28.7523 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1165 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1249 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1332 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1415 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1498 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1582 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1665 | 28.7521 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1749 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1832 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1915 | 28.752 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1999 | 28.7517 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2082 | 28.7516 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2166 | 28.7514 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2249 | 28.7512 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2332 | 28.751 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2416 | 28.7511 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2499 | 28.7511 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2582 | 28.751 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2666 | 28.7508 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2749 | 28.7507 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2833 | 28.7505 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2916 | 28.7504 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2999 | 28.7504 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3082 | 28.7503 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3166 | 28.7503 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.325 | 28.7502 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3333 | 28.7501 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3416 | 28.7501 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3499 | 28.7502 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3583 | 28.7502 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3666 | 28.7503 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3749 | 28.7502 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3833 | 28.7501 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3916 | 28.75 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.4 | 28.7499 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.4083 | 28.75 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.4166 | 28.7501 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.425 | 28.7501 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.4333 | 28.7501 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.4417 | 28.7501 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.45 | 28.75 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.4583 | 28.7501 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.4667 | 28.7501 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.475 | 28.7501 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.4833 | 28.75 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.4916 | 28.75 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.5 | 28.7499 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.5084 | 28.7499 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.5167 | 28.7499 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.525 | 28.7499 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.5333 | 28.7499 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.5417 | 28.7498 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.55 | 28.7498 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.5583 | 28.7497 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.5667 | 28.7497 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.575 | 28.7498 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.5834 | 28.75 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.5917 | 28.75 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6 | 28.75 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6084 | 28.75 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6167 | 28.7501 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6251 | 28.7501 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6334 | 28.7502 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6417 | 28.7502 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6501 | 28.7503 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6584 | 28.7504 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6667 | 28.7505 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.675 | 28.7507 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6834 | 28.7508 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6918 | 28.7508 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7001 | 28.7509 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7084 | 28.7509 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7167 | 28.7509 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7251 | 28.7509 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7335 | 28.7508 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7418 | 28.7509 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7501 | 28.751 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7584 | 28.751 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7668 | 28.751 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7751 | 28.7511 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7834 | 28.7511 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7918 | 28.7511 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8001 | 28.751 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8085 | 28.7511 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8168 | 28.7512 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8251 | 28.7512 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8334 | 28.7512 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8418 | 28.7512 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8502 | 28.7513 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8585 | 28.7513 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8668 | 28.7513 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8751 | 28.7512 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8835 | 28.7512 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8918 | 28.7512 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9001 | 28.7512 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9085 | 28.7511 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9168 | 28.751 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9252 | 28.7509 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9335 | 28.7508 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9418 | 28.7506 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9501 | 28.7505 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9585 | 28.7505 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9668 | 28.7505 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9752 | 28.7504 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9835 | 28.7503 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9918 | 28.7504 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0002 | 28.7505 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0085 | 28.7505 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0168 | 28.7505 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0251 | 28.7505 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0335 | 28.7505 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0419 | 28.7506 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0502 | 28.7507 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0585 | 28.7507 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0668 | 28.7508 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0752 | 28.7508 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0835 | 28.7509 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0919 | 28.751 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1002 | 28.751 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1085 | 28.751 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1169 | 28.751 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1252 | 28.7509 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1335 | 28.7508 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1418 | 28.7508 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1502 | 28.7507 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1585 | 28.7506 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1669 | 28.7505 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1752 | 28.7506 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1835 | 28.7506 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1919 | 28.7505 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2002 | 28.7504 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2086 | 28.7505 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2169 | 28.7506 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2252 | 28.7505 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2336 | 28.7504 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2419 | 28.7504 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2502 | 28.7503 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2585 | 28.7504 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2669 | 28.7505 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2752 | 28.7506 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2836 | 28.7506 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2919 | 28.7508 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3002 | 28.751 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3086 | 28.7509 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3169 | 28.7509 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3253 | 28.7509 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3336 | 28.751 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3419 | 28.7512 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3503 | 28.7514 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3586 | 28.7514 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3669 | 28.7514 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3752 | 28.7516 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3836 | 28.7517 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.392 | 28.7518 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4003 | 28.7518 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4086 | 28.752 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4169 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4253 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4336 | 28.7523 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.442 | 28.7523 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4503 | 28.7524 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4586 | 28.7524 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.467 | 28.7525 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4753 | 28.7525 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4836 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4919 | 28.7527 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5003 | 28.7528 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5087 | 28.7529 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.517 | 28.753 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5253 | 28.7532 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5336 | 28.7533 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.542 | 28.7535 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5503 | 28.7537 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5587 | 28.7538 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.567 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5753 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5837 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.592 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.6003 | 28.7543 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.6087 | 28.7542 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.617 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.6254 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.6337 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.642 | 28.754 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.6503 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.6587 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.6671 | 28.754 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.6754 | 28.7538 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.6837 | 28.7537 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.692 | 28.7534 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.7004 | 28.7531 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.7087 | 28.7529 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.717 | 28.7527 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.7254 | 28.7525 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.7337 | 28.7523 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.7421 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.7504 | 28.752 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.7587 | 28.7518 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.767 | 28.7517 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.7754 | 28.7515 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.7838 | 28.7513 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.7921 | 28.7511 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8004 | 28.7508 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8087 | 28.7507 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8171 | 28.7506 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8254 | 28.7505 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8337 | 28.7504 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8421 | 28.7503 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8504 | 28.7501 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8588 | 28.7502 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8671 | 28.7502 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8754 | 28.7501 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8837 | 28.75 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8921 | 28.7499 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9005 | 28.7498 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9088 | 28.7498 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9171 | 28.7498 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9254 | 28.7497 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9338 | 28.7496 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9421 | 28.7496 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9504 | 28.7496 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9588 | 28.7496 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9671 | 28.7496 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9755 | 28.7495 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9838 | 28.7494 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9921 | 28.7493 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0005 | 28.7491 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0088 | 28.7489 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0172 | 28.7487 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0255 | 28.7485 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0338 | 28.7483 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0421 | 28.7483 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0505 | 28.7482 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0588 | 28.7481 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0671 | 28.7479 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0755 | 28.7478 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0838 | 28.7476 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0922 | 28.7475 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1005 | 28.7475 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1088 | 28.7473 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1172 | 28.7472 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1255 | 28.7471 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1339 | 28.7469 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1422 | 28.7468 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1505 | 28.7467 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1589 | 28.7467 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1672 | 28.7467 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1755 | 28.7465 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1838 | 28.7464 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1922 | 28.7463 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2005 | 28.7462 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2089 | 28.7461 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2172 | 28.746 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2255 | 28.7458 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2339 | 28.7457 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2422 | 28.7454 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2505 | 28.7452 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2589 | 28.7451 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2672 | 28.745 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2756 | 28.7448 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2839 | 28.7446 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2922 | 28.7445 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3006 | 28.7444 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3089 | 28.7443 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3173 | 28.7442 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3256 | 28.744 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3339 | 28.7438 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3422 | 28.7436 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3506 | 28.7435 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3589 | 28.7434 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3672 | 28.7433 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3756 | 28.7433 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3839 | 28.7432 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3923 | 28.7432 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.4006 | 28.7432 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.4089 | 28.7431 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.4173 | 28.7431 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.4256 | 28.743 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.434 | 28.743 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.4423 | 28.743 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.4506 | 28.7429 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.459 | 28.743 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.4673 | 28.743 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.4756 | 28.7429 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.4839 | 28.7428 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.4923 | 28.7428 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.5007 | 28.7427 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.509 | 28.7426 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.5173 | 28.7426 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.5256 | 28.7425 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.534 | 28.7425 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.5424 | 28.7424 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.5507 | 28.7424 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.559 | 28.7424 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.5673 | 28.7423 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.5757 | 28.7422 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.584 | 28.7421 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.5923 | 28.742 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6007 | 28.7419 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.609 | 28.7419 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6174 | 28.7418 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6257 | 28.7416 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.634 | 28.7415 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6424 | 28.7415 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6507 | 28.7416 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6591 | 28.7415 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6674 | 28.7413 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6757 | 28.7412 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6841 | 28.7411 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6924 | 28.7409 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7007 | 28.7407 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.709 | 28.7406 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7174 | 28.7405 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7258 | 28.7403 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7341 | 28.7402 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7424 | 28.7401 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7507 | 28.74 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7591 | 28.7398 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7675 | 28.7396 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7758 | 28.7396 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7841 | 28.7396 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7924 | 28.7396 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8008 | 28.7397 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8091 | 28.7397 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8174 | 28.7397 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8258 | 28.7398 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8341 | 28.7398 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8425 | 28.7398 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8508 | 28.7399 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8591 | 28.74 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8675 | 28.7402 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8758 | 28.7403 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8842 | 28.7404 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8925 | 28.7405 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9008 | 28.7406 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9092 | 28.7408 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9175 | 28.7409 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9258 | 28.741 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9341 | 28.7411 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9425 | 28.7411 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9508 | 28.7412 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9592 | 28.7411 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9675 | 28.741 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9758 | 28.7411 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9842 | 28.7413 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9925 | 28.7413 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0009 | 28.7414 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0092 | 28.7413 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0175 | 28.7413 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0259 | 28.7414 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0342 | 28.7415 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0425 | 28.7415 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0508 | 28.7416 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0592 | 28.7416 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0675 | 28.7417 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0759 | 28.7418 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0842 | 28.7419 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0925 | 28.7419 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1009 | 28.742 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1092 | 28.7419 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1176 | 28.7419 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1259 | 28.742 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1342 | 28.7422 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1425 | 28.7421 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1509 | 28.7421 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1592 | 28.7421 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1675 | 28.7421 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1759 | 28.7421 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1842 | 28.7422 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1926 | 28.7421 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2009 | 28.7421 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2092 | 28.742 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2175 | 28.742 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2259 | 28.7419 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2343 | 28.7419 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2426 | 28.7418 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2509 | 28.7418 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2592 | 28.7418 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2676 | 28.7418 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2759 | 28.7421 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2842 | 28.7424 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2926 | 28.7426 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3009 | 28.7427 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3093 | 28.743 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3176 | 28.7432 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3259 | 28.7433 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3342 | 28.7434 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3426 | 28.7436 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3509 | 28.7438 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3593 | 28.744 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3676 | 28.7442 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3759 | 28.7445 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3843 | 28.7448 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3926 | 28.7451 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4009 | 28.7454 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4092 | 28.7456 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4176 | 28.7459 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.426 | 28.746 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4343 | 28.7462 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4426 | 28.7465 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4509 | 28.7468 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4593 | 28.747 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4676 | 28.7473 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.476 | 28.7474 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4843 | 28.7475 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4926 | 28.7475 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.501 | 28.7475 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5093 | 28.7476 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5176 | 28.7477 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5259 | 28.7477 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5343 | 28.7477 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5426 | 28.748 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.551 | 28.7482 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5593 | 28.7485 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5676 | 28.7487 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.576 | 28.7488 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5843 | 28.7488 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5927 | 28.7489 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.601 | 28.749 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.6093 | 28.7491 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.6176 | 28.7492 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.626 | 28.7493 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.6343 | 28.7494 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.6426 | 28.7495 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.651 | 28.7495 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.6593 | 28.7495 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.6677 | 28.7495 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.676 | 28.7496 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.6843 | 28.7497 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.6927 | 28.7497 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.701 | 28.7497 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7094 | 28.7497 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7177 | 28.7496 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.726 | 28.7497 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7343 | 28.7497 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7427 | 28.7496 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.751 | 28.7496 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7593 | 28.7495 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7677 | 28.7494 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.776 | 28.7493 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7844 | 28.7492 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7927 | 28.7493 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.801 | 28.7494 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8093 | 28.7495 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8177 | 28.7496 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.826 | 28.7496 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8344 | 28.7496 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8427 | 28.7496 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.851 | 28.7496 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8594 | 28.7497 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8677 | 28.7497 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.876 | 28.7497 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8843 | 28.7497 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8927 | 28.7498 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9011 | 28.7499 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9094 | 28.75 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9177 | 28.75 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.926 | 28.75 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9344 | 28.75 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9427 | 28.7501 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.951 | 28.7502 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9594 | 28.7503 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9677 | 28.7503 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9761 | 28.7504 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9844 | 28.7506 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9927 | 28.7508 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.001 | 28.751 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.0094 | 28.7511 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.0177 | 28.7513 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.0261 | 28.7514 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.0344 | 28.7515 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.0427 | 28.7516 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.0511 | 28.7517 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.0594 | 28.7518 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.0677 | 28.7519 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.076 | 28.752 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.0844 | 28.752 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.0928 | 28.7519 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1011 | 28.7519 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1094 | 28.7518 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1177 | 28.7518 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1261 | 28.7519 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1344 | 28.7519 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1428 | 28.752 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1511 | 28.7521 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1594 | 28.7521 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1678 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1761 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1844 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1927 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2011 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2094 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2178 | 28.7523 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2261 | 28.7523 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2344 | 28.7524 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2428 | 28.7527 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2511 | 28.7529 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2595 | 28.7531 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2678 | 28.7532 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2761 | 28.7534 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2844 | 28.7535 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2928 | 28.7537 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3011 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3094 | 28.754 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3178 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3261 | 28.7543 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3345 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3428 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3511 | 28.7548 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3595 | 28.7549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3678 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3762 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3845 | 28.7552 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3928 | 28.7554 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4011 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4095 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4178 | 28.7554 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4261 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4345 | 28.7557 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4428 | 28.7557 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4512 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4595 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4678 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4761 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4845 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4929 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5012 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5095 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5178 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5262 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5345 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5428 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5511 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5595 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5679 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5762 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5845 | 28.7554 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5928 | 28.7552 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6012 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6095 | 28.7549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6179 | 28.7548 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6262 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6345 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6429 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6512 | 28.7543 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6595 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6678 | 28.754 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6762 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6845 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6929 | 28.7537 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7012 | 28.7535 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7095 | 28.7534 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7179 | 28.7532 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7262 | 28.7531 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7346 | 28.7529 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7429 | 28.7529 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7512 | 28.7529 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7595 | 28.7529 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7679 | 28.7529 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7762 | 28.7528 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7845 | 28.7528 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7929 | 28.7527 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8012 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8096 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8179 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8262 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8346 | 28.7525 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8429 | 28.7524 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8513 | 28.7523 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8596 | 28.7523 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8679 | 28.7523 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8762 | 28.7523 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8846 | 28.7523 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8929 | 28.7523 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9012 | 28.7523 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9096 | 28.7523 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9179 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9263 | 28.7521 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9346 | 28.7519 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9429 | 28.7518 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9512 | 28.7517 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9596 | 28.7516 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.968 | 28.7514 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9763 | 28.7514 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9846 | 28.7514 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9929 | 28.7512 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0013 | 28.7511 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0096 | 28.7511 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0179 | 28.751 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0262 | 28.7511 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0346 | 28.7511 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.043 | 28.7512 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0513 | 28.7513 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0596 | 28.7513 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0679 | 28.7513 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0763 | 28.7513 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0846 | 28.7514 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.093 | 28.7515 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.1013 | 28.7516 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.1096 | 28.7516 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.118 | 28.7517 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.1263 | 28.7517 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.1346 | 28.7518 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.1429 | 28.7519 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.1513 | 28.7521 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.1596 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.168 | 28.7524 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.1763 | 28.7524 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.1846 | 28.7524 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.193 | 28.7524 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.2013 | 28.7524 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.2097 | 28.7525 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.218 | 28.7525 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.2263 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.2347 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.243 | 28.7527 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.2513 | 28.7527 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.2596 | 28.7528 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.268 | 28.7529 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.2763 | 28.7529 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.2847 | 28.7529 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.293 | 28.7529 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.3013 | 28.753 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.3097 | 28.7531 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.318 | 28.7532 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.3264 | 28.7534 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.3347 | 28.7535 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.343 | 28.7535 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.3514 | 28.7536 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.3597 | 28.7537 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.368 | 28.7538 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.3763 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.3847 | 28.754 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.393 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4014 | 28.7543 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4097 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.418 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4264 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4347 | 28.7548 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4431 | 28.7549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4514 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4597 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4681 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4764 | 28.7549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4847 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.493 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5014 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5097 | 28.7548 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5181 | 28.7548 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5264 | 28.7548 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5347 | 28.7549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5431 | 28.7549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5514 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5598 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5681 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5764 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5848 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5931 | 28.7552 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6014 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6097 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6181 | 28.7554 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6265 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6348 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6431 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6514 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6598 | 28.7548 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6681 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6765 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6848 | 28.7543 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6931 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7014 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7098 | 28.7538 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7181 | 28.7536 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7264 | 28.7534 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7348 | 28.7533 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7431 | 28.7532 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7515 | 28.753 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7598 | 28.753 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7681 | 28.753 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7764 | 28.753 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7848 | 28.753 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7931 | 28.753 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8015 | 28.753 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8098 | 28.7528 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8181 | 28.7527 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8265 | 28.7527 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8348 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8431 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8514 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8598 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8681 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8765 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8848 | 28.7527 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8931 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9015 | 28.7525 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9098 | 28.7525 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9182 | 28.7525 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9265 | 28.7524 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9348 | 28.7524 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9431 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9515 | 28.7521 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9598 | 28.7521 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9681 | 28.752 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9765 | 28.7519 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9848 | 28.7519 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9932 | 28.7518 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0015 | 28.7517 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0098 | 28.7516 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0181 | 28.7514 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0265 | 28.7514 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0349 | 28.7514 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0432 | 28.7514 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0515 | 28.7513 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0598 | 28.7514 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0682 | 28.7514 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0765 | 28.7516 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0848 | 28.7519 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0931 | 28.7518 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1015 | 28.7517 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1099 | 28.7517 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1182 | 28.7518 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1265 | 28.7519 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1348 | 28.7519 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1432 | 28.752 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1515 | 28.752 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1599 | 28.7522 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1682 | 28.7524 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1765 | 28.7524 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1849 | 28.7525 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1932 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2015 | 28.7527 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2098 | 28.7529 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2182 | 28.7531 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2265 | 28.7533 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2349 | 28.7535 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2432 | 28.7536 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2515 | 28.7538 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2599 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2682 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2766 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2849 | 28.7542 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2932 | 28.7543 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3016 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3099 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3182 | 28.7548 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3265 | 28.7549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3349 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3432 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3516 | 28.7552 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3599 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3682 | 28.7554 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3766 | 28.7554 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3849 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3932 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4016 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4099 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4182 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4266 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4349 | 28.7557 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4432 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4516 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4599 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4683 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4766 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4849 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4932 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.5016 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.5099 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.5182 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.5266 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.5349 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.5433 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.5516 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.5599 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.5683 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.5766 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.585 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.5933 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6016 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6099 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6183 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6266 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6349 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6433 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6516 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.66 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6683 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6766 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6849 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6933 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7017 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.71 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7183 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7266 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.735 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7433 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7516 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7599 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7683 | 28.7557 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7767 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.785 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7933 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8016 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.81 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8183 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8267 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.835 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8433 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8517 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.86 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8683 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8766 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.885 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8933 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9017 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.91 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9183 | 28.7554 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9267 | 28.7554 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.935 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9434 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9517 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.96 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9684 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9767 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.985 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9933 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.0017 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.01 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.0184 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.0267 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.035 | 28.7557 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.0434 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.0517 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.0601 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.0684 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.0767 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.085 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.0934 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1017 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.11 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1184 | 28.7566 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1267 | 28.7567 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1351 | 28.7568 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1434 | 28.757 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1517 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.16 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1684 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1767 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1851 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1934 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2017 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2101 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2184 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2267 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.235 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2434 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2517 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2601 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2684 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2767 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2851 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2934 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3018 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3101 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3184 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3267 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3351 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3434 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3517 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3601 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3684 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3768 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3851 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3934 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4017 | 28.758 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4101 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4184 | 28.7582 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4268 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4351 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4434 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4518 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4601 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4684 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4767 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4851 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4934 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5018 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5101 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5184 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5268 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5351 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5435 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5518 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5601 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5684 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5768 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5851 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5934 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6017 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6101 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6185 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6268 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6351 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6434 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6518 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6601 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6685 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6768 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6851 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6935 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7018 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7101 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7184 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7268 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7351 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7435 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7518 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7601 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7684 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7768 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7852 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7935 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8018 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8101 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8185 | 28.7582 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8268 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8351 | 28.758 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8434 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8518 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8601 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8685 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8768 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8851 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8935 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9018 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9102 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9185 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9268 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9351 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9435 | 28.7571 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9518 | 28.757 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9601 | 28.757 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9684 | 28.757 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9768 | 28.7569 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9851 | 28.7568 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9935 | 28.7567 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0018 | 28.7566 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0101 | 28.7565 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0185 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0268 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0352 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0435 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0518 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0601 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0685 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0768 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0851 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0934 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1018 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1102 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1185 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1268 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1351 | 28.7557 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1435 | 28.7557 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1518 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1602 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1685 | 28.7557 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1768 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1851 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1935 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2018 | 28.7557 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2101 | 28.7557 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2184 | 28.7557 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2268 | 28.7557 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2352 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2435 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2518 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2601 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2685 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2768 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2852 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2935 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3018 | 28.7559 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3101 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3185 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3268 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3351 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3434 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3518 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3601 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3685 | 28.7554 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3768 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3851 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3934 | 28.7552 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4018 | 28.7552 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4101 | 28.7552 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4185 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4268 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4351 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4434 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4518 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4601 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4684 | 28.7549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4768 | 28.7549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4851 | 28.7549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4935 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5018 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5101 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5184 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5268 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5351 | 28.7548 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5435 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5518 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5601 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5684 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5768 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5851 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5934 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6017 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6101 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6184 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6268 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6351 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6434 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6518 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6601 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6685 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6768 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6851 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6934 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7018 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7101 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7184 | 28.7543 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7267 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7351 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7434 | 28.7543 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7518 | 28.7542 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7601 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7684 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7767 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7851 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7934 | 28.754 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8018 | 28.754 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8101 | 28.7541 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8184 | 28.7543 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8267 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8351 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8434 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8517 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8601 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8684 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8768 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8851 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8934 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9017 | 28.7548 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9101 | 28.7548 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9184 | 28.7549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9268 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9351 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9434 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9517 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9601 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9684 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9767 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.985 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9934 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0017 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0101 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0184 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0267 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.035 | 28.7554 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0434 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0517 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0601 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0684 | 28.7554 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0767 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.085 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0934 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.1017 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.11 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.1183 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.1267 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.135 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.1434 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.1517 | 28.755 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.16 | 28.7549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.1683 | 28.7548 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.1767 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.185 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.1934 | 28.7544 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.2017 | 28.7542 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.21 | 28.754 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.2183 | 28.7538 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.2267 | 28.7536 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.235 | 28.7535 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.2433 | 28.7534 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.2516 | 28.7534 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.26 | 28.7534 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.2683 | 28.7535 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.2767 | 28.7535 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.285 | 28.7535 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.2933 | 28.7534 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3017 | 28.7533 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.31 | 28.7533 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3184 | 28.7532 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3267 | 28.7532 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.335 | 28.7533 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3433 | 28.7532 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3516 | 28.7531 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.36 | 28.753 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3683 | 28.7529 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3766 | 28.7528 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3849 | 28.7527 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3933 | 28.7527 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4016 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.41 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4183 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4266 | 28.7526 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4349 | 28.7527 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4433 | 28.7528 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4516 | 28.753 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.46 | 28.753 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4683 | 28.7531 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4766 | 28.7532 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4849 | 28.7532 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4933 | 28.7533 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5016 | 28.7533 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5099 | 28.7534 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5182 | 28.7534 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5266 | 28.7535 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5349 | 28.7536 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5433 | 28.7537 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5516 | 28.7537 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5599 | 28.7538 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5682 | 28.7539 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5766 | 28.754 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5849 | 28.7542 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5933 | 28.7543 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6016 | 28.7543 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6099 | 28.7545 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6182 | 28.7546 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6266 | 28.7547 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6349 | 28.7548 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6432 | 28.7549 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6516 | 28.7551 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6599 | 28.7552 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6682 | 28.7553 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6766 | 28.7555 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6849 | 28.7556 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6932 | 28.7558 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7015 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7099 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7182 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7266 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7349 | 28.7565 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7432 | 28.7567 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7515 | 28.7568 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7599 | 28.7569 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7682 | 28.7571 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7766 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7849 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7932 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8015 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8099 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8182 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8265 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8348 | 28.7582 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8432 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8515 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8599 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8682 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8765 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8848 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8932 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9015 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9099 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9182 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9265 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9348 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9432 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9515 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9598 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9681 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9765 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9848 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9932 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0015 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0098 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0181 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0265 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0348 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0432 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0515 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0598 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0681 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0765 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0848 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0931 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1014 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1098 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1181 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1265 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1348 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1431 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1514 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1598 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1681 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1765 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1848 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1931 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2014 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2098 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2181 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2264 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2347 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2431 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2514 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2598 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2681 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2764 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2847 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2931 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.3014 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.3098 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.3181 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.3264 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.3347 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.3431 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.3514 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.3597 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.368 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.3763 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.3847 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.393 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4014 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4097 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.418 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4263 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4347 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.443 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4514 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4597 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.468 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4763 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4847 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.493 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5013 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5096 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.518 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5263 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5347 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.543 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5513 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5596 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.568 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5763 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5847 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.593 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6013 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6096 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6179 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6263 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6346 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6429 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6512 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6596 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6679 | 28.7612 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6763 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6846 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6929 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7012 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7096 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7179 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7263 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7346 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7429 | 28.7621 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7512 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7596 | 28.7624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7679 | 28.7626 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7762 | 28.7628 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7845 | 28.763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7929 | 28.7631 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8012 | 28.7632 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8096 | 28.7633 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8179 | 28.7634 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8262 | 28.7634 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8345 | 28.7633 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8429 | 28.7634 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8512 | 28.7634 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8596 | 28.7635 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8679 | 28.7637 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8762 | 28.7639 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8845 | 28.7641 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8928 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9012 | 28.7646 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9095 | 28.7648 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9178 | 28.765 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9261 | 28.7651 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9345 | 28.7652 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9428 | 28.7652 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9512 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9595 | 28.7656 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9678 | 28.7659 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9761 | 28.766 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9845 | 28.7661 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9928 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0012 | 28.7664 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0095 | 28.7665 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0178 | 28.7666 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0261 | 28.7667 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0345 | 28.7668 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0428 | 28.7669 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0511 | 28.767 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0594 | 28.7672 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0678 | 28.7674 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0761 | 28.7674 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0845 | 28.7675 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0928 | 28.7676 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1011 | 28.7676 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1094 | 28.7676 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1178 | 28.7676 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1261 | 28.7676 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1344 | 28.7676 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1428 | 28.7676 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1511 | 28.7676 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1594 | 28.7676 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1677 | 28.7675 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1761 | 28.7675 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1844 | 28.7674 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1927 | 28.7673 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.201 | 28.7672 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2094 | 28.7672 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2177 | 28.7671 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2261 | 28.7671 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2344 | 28.7671 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2427 | 28.767 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.251 | 28.7668 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2594 | 28.7667 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2677 | 28.7666 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2761 | 28.7665 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2844 | 28.7664 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2927 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.301 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.3094 | 28.7662 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.3177 | 28.7662 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.326 | 28.7662 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.3344 | 28.7662 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.3427 | 28.7662 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.351 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.3593 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.3677 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.376 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.3843 | 28.7664 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.3926 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.401 | 28.7661 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4093 | 28.766 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4177 | 28.7659 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.426 | 28.7658 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4343 | 28.7657 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4426 | 28.7656 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4509 | 28.7654 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4593 | 28.7654 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4676 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.476 | 28.7652 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4843 | 28.765 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4926 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5009 | 28.7648 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5093 | 28.7647 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5176 | 28.7646 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5259 | 28.7645 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5342 | 28.7645 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5425 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5509 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5592 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5676 | 28.7643 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5759 | 28.7643 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5842 | 28.7643 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5925 | 28.7642 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6009 | 28.7642 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6092 | 28.7642 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6176 | 28.7642 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6259 | 28.7643 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6342 | 28.7643 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6425 | 28.7642 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6508 | 28.7641 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6592 | 28.7641 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6675 | 28.7641 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6758 | 28.7642 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6841 | 28.7642 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6925 | 28.7643 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7008 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7092 | 28.7645 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7175 | 28.7646 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7258 | 28.7646 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7341 | 28.7646 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7424 | 28.7646 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7508 | 28.7646 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7591 | 28.7648 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7675 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7758 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7841 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7924 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.8008 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.8091 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.8174 | 28.7649 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.8257 | 28.765 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.834 | 28.7651 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.8424 | 28.7652 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.8507 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.8591 | 28.7654 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.8674 | 28.7655 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.8757 | 28.7656 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.884 | 28.7657 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.8924 | 28.7658 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9007 | 28.7658 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9091 | 28.7658 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9174 | 28.7658 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9257 | 28.7658 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.934 | 28.7659 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9424 | 28.7659 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9507 | 28.7659 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.959 | 28.7661 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9673 | 28.7662 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9756 | 28.7662 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.984 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9923 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0007 | 28.7664 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.009 | 28.7664 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0173 | 28.7665 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0256 | 28.7665 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.034 | 28.7665 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0423 | 28.7664 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0507 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.059 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0673 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0756 | 28.7664 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.084 | 28.7664 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0923 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1006 | 28.7662 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1089 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1172 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1256 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1339 | 28.7662 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1423 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1506 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1589 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1672 | 28.7664 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1756 | 28.7664 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1839 | 28.7665 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1922 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2006 | 28.7662 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2089 | 28.7662 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2172 | 28.7663 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2255 | 28.7661 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2339 | 28.7659 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2422 | 28.7658 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2505 | 28.7656 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2589 | 28.7656 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2672 | 28.7655 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2755 | 28.7654 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2838 | 28.7653 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2922 | 28.7651 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3005 | 28.765 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3088 | 28.7648 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3171 | 28.7646 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3255 | 28.7645 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3338 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3421 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3505 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3588 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3671 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3754 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3838 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3921 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4005 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4088 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4171 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4254 | 28.7643 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4337 | 28.7642 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4421 | 28.7641 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4504 | 28.764 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4587 | 28.764 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.467 | 28.7641 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4754 | 28.7641 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4837 | 28.764 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.492 | 28.7641 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5004 | 28.7642 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5087 | 28.7643 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.517 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5253 | 28.7645 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5337 | 28.7645 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.542 | 28.7645 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5504 | 28.7645 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5587 | 28.7645 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.567 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5753 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5836 | 28.7645 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.592 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6003 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6086 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6169 | 28.7644 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6253 | 28.7643 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6336 | 28.7643 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.642 | 28.7643 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6503 | 28.7643 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6586 | 28.7641 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6669 | 28.764 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6752 | 28.7641 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6836 | 28.7641 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6919 | 28.764 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7003 | 28.764 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7086 | 28.7639 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7169 | 28.7639 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7252 | 28.7638 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7336 | 28.7637 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7419 | 28.7637 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7502 | 28.7637 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7585 | 28.7637 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7668 | 28.7636 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7752 | 28.7635 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7835 | 28.7633 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7919 | 28.7633 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8002 | 28.7633 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8085 | 28.7633 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8168 | 28.7634 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8252 | 28.7634 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8335 | 28.7635 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8418 | 28.7636 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8502 | 28.7637 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8585 | 28.7637 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8668 | 28.7637 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8751 | 28.7638 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8835 | 28.7639 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8918 | 28.7639 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9001 | 28.7638 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9084 | 28.7639 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9167 | 28.764 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9251 | 28.7641 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9334 | 28.7641 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9418 | 28.7641 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9501 | 28.7642 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9584 | 28.7641 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9667 | 28.764 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9751 | 28.7639 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9834 | 28.7638 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9917 | 28.7637 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0001 | 28.7636 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0084 | 28.7635 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0167 | 28.7634 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.025 | 28.7632 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0334 | 28.763 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0417 | 28.7628 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.05 | 28.7627 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0583 | 28.7626 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0667 | 28.7625 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.075 | 28.7625 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0833 | 28.7624 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0917 | 28.7623 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1 | 28.7623 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1083 | 28.7623 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1166 | 28.7623 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.125 | 28.7623 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1333 | 28.7623 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1416 | 28.7622 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.15 | 28.7621 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1583 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1666 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1749 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1833 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1916 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2083 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2166 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2249 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2332 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2416 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2499 | 28.7621 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2582 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2665 | 28.762 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2749 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2832 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2915 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2999 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3082 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3165 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3248 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3332 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3415 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3499 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3582 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3665 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3748 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3831 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3915 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3998 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4081 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4164 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4248 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4331 | 28.7612 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4414 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4498 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4581 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4664 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4747 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4831 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4914 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4998 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5081 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5164 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5247 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.533 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5414 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5497 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.558 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5663 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5747 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.583 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5913 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5997 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.608 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6163 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6246 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.633 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6413 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6497 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.658 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6663 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6746 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6829 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6913 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6996 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7079 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7162 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7246 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7329 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7412 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7496 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7579 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7662 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7745 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7829 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7912 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7996 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8079 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8162 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8245 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8328 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8412 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8495 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8578 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8661 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8745 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8828 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8911 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8995 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9078 | 28.7612 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9161 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9244 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9328 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9411 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9495 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9578 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9661 | 28.7616 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9744 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9827 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9911 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9994 | 28.7619 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.0078 | 28.7618 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.0161 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.0244 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.0327 | 28.7614 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.041 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.0494 | 28.7612 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.0577 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.066 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.0743 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.0827 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.091 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.0994 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1077 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.116 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1243 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1326 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.141 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1493 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1577 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.166 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1743 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1826 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1909 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1993 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2076 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2159 | 28.7592 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2242 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2326 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2409 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2493 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2576 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2659 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2742 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2825 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2909 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2992 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3076 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3159 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3242 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3325 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3408 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3492 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3575 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3658 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3741 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3825 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3908 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3992 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4075 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4158 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4241 | 28.7582 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4324 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4408 | 28.7582 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4491 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4575 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4658 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4741 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4824 | 28.7582 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4907 | 28.7582 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4991 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5074 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5157 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.524 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5324 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5407 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5491 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5574 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5657 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.574 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5823 | 28.7571 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5907 | 28.7571 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.599 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6074 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6157 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.624 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6323 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6406 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.649 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6573 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6656 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.674 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6823 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6906 | 28.758 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6989 | 28.7582 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7073 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7156 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7239 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7322 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7406 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7489 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7573 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7656 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7739 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7822 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7905 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7989 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8072 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8156 | 28.7592 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8239 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8322 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8405 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8489 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8572 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8655 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8738 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8821 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8905 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8988 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9072 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9155 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9238 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9321 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9404 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9488 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9571 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9655 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9738 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9821 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9904 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9988 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.0071 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.0154 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.0237 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.032 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.0404 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.0487 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.0571 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.0654 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.0737 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.082 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.0903 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.0987 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.107 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1154 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1237 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.132 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1403 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1486 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.157 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1653 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1736 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1819 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1903 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1986 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.207 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2153 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2236 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2319 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2402 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2486 | 28.7582 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2569 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2653 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2736 | 28.758 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2819 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2902 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2985 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3069 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3152 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3235 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3318 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3402 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3485 | 28.7571 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3569 | 28.757 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3652 | 28.7569 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3735 | 28.7568 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3818 | 28.7567 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3901 | 28.7566 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3985 | 28.7566 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4068 | 28.7565 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4152 | 28.7565 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4235 | 28.7565 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4318 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4401 | 28.7565 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4485 | 28.7566 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4568 | 28.7565 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4651 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4734 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4818 | 28.7565 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4901 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4984 | 28.7564 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5068 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5151 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5234 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5317 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.54 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5484 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5567 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5651 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5734 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5817 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.59 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5983 | 28.756 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6067 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.615 | 28.7561 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6234 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6317 | 28.7562 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.64 | 28.7563 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6483 | 28.7565 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6567 | 28.7566 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.665 | 28.7566 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6733 | 28.7567 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6816 | 28.7569 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6899 | 28.757 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6983 | 28.7571 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7066 | 28.7572 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.715 | 28.7573 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7233 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7316 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7399 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7482 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7566 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7649 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7733 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7816 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7899 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7982 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8066 | 28.7574 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8149 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8232 | 28.7575 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8315 | 28.7576 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8398 | 28.7577 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8482 | 28.7578 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8565 | 28.7579 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8649 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8732 | 28.7582 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8815 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8898 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8981 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9065 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9148 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9232 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9315 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9398 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9481 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9565 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9648 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9731 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9814 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9897 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9981 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0064 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0148 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0231 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0314 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0397 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.048 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0564 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0647 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0731 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0814 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0897 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.098 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.1064 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.1147 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.123 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.1313 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.1396 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.148 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.1563 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.1647 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.173 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.1813 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.1896 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.1979 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.2063 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.2146 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.223 | 28.7582 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.2313 | 28.7581 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.2396 | 28.7582 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.2479 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.2563 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.2646 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.2729 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.2812 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.2896 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.2979 | 28.7583 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3062 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3146 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3229 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3312 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3395 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3479 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3562 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3645 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3729 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3812 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3895 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3978 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4062 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4145 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4229 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4312 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4395 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4478 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4562 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4645 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4728 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4811 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4894 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4978 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5061 | 28.7592 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5145 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5228 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5311 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5394 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5478 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5561 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5644 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5728 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5811 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5894 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5977 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6061 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6144 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6227 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.631 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6394 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6477 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6561 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6644 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6727 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.681 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6893 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6977 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.706 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7144 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7227 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.731 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7393 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7477 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.756 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7643 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7726 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7809 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7893 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7976 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.806 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8143 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8226 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8309 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8393 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8476 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8559 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8643 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8726 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8809 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8892 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8976 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9059 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9142 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9225 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9309 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9392 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9476 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9559 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9642 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9725 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9808 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9892 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9975 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0059 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0142 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0225 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0308 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0391 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0475 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0558 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0641 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0724 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0808 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0891 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0975 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1058 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1141 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1224 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1307 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1391 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1474 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1558 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1641 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1724 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1807 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1891 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1974 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2057 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2141 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2224 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2307 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.239 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2474 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2557 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.264 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2723 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2807 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.289 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2973 | 28.7612 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3057 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.314 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3223 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3306 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.339 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3473 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3557 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.364 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3723 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3806 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.389 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3973 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4056 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4139 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4223 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4306 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4389 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4473 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4556 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4639 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4722 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4806 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4889 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4973 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5056 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5139 | 28.761 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5222 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5306 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5389 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5472 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5555 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5639 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5722 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5805 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5889 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5972 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6055 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6138 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6222 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6305 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6389 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6472 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6555 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6638 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6722 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6805 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6888 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6971 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7055 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7138 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7221 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7305 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7388 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7471 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7554 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7638 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7721 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7805 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7888 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7971 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.8054 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.8138 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.8221 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.8304 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.8387 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.8471 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.8554 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.8637 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.8721 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.8804 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.8887 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.897 | 28.7608 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.9054 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.9137 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.9221 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.9304 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.9387 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.947 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.9554 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.9637 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.972 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.9803 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.9887 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.997 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.0053 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.0137 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.022 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.0303 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.0386 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.047 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.0553 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.0637 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.072 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.0803 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.0886 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.097 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1053 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1136 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1219 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1303 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1386 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.147 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1553 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1636 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1719 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1802 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1886 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1969 | 28.7592 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2053 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2136 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2219 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2302 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2386 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2469 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2552 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2635 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2719 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2802 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2886 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2969 | 28.7592 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3052 | 28.7592 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3135 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3219 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3302 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3386 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3469 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3552 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3635 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3719 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3802 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3885 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3969 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4052 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4135 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4218 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4302 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4385 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4468 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4551 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4635 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4718 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4802 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4885 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4968 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5051 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5135 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5218 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5302 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5385 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5468 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5551 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5635 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5718 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5801 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5884 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5968 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6051 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6135 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6218 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6301 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6384 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6468 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6551 | 28.7605 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6635 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6718 | 28.7603 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6801 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6884 | 28.76 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6967 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7051 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7134 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7217 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.73 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7384 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7467 | 28.7596 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7551 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7634 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7717 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.78 | 28.7598 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7884 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7967 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8051 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8134 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8217 | 28.7592 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.83 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8384 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8467 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.855 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8633 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8717 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.88 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8884 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8967 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.905 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.9133 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.9216 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.93 | 28.7588 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.9383 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.9467 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.955 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.9633 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.9716 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.98 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.9883 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.9966 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.0049 | 28.7585 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.0133 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.0216 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.03 | 28.7584 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.0383 | 28.7586 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.0466 | 28.7587 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.0549 | 28.7589 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.0633 | 28.759 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.0716 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.08 | 28.7591 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.0883 | 28.7592 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.0966 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1049 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1133 | 28.7593 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1216 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1299 | 28.7594 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1382 | 28.7595 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1466 | 28.7597 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1549 | 28.7599 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1633 | 28.7601 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1716 | 28.7602 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1799 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1882 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1966 | 28.7604 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.2049 | 28.7606 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.2133 | 28.7607 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.2216 | 28.7609 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.2299 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.2382 | 28.7611 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.2466 | 28.7612 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.2549 | 28.7613 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.2632 | 28.7615 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.2715 | 28.7617 | 30 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.2799 | 28.7619 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.2882 | 28.7619 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.2966 | 28.762 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3049 | 28.7621 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3132 | 28.7622 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3215 | 28.7623 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3299 | 28.7624 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3382 | 28.7623 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3466 | 28.7623 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3549 | 28.7624 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3632 | 28.7624 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3715 | 28.7624 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3799 | 28.7624 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3882 | 28.7622 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.3965 | 28.762 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4048 | 28.7619 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4131 | 28.7618 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4215 | 28.7617 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4298 | 28.7616 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4382 | 28.7615 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4465 | 28.7614 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4548 | 28.7615 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4631 | 28.7616 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4715 | 28.7616 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4798 | 28.7616 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4882 | 28.7615 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.4965 | 28.7613 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5048 | 28.7611 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5131 | 28.761 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5215 | 28.7606 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5298 | 28.7603 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5381 | 28.7561 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5464 | 28.7518 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5548 | 28.7402 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5631 | 28.7286 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5715 | 28.7117 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5798 | 28.6949 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5881 | 28.6766 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.5964 | 28.6582 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6048 | 28.6395 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6131 | 28.6208 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6215 | 28.6014 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6298 | 28.5821 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6381 | 28.5618 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6464 | 28.5415 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6548 | 28.5205 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6631 | 28.4994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6714 | 28.4782 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6797 | 28.4569 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6881 | 28.4357 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.6964 | 28.4144 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7048 | 28.3934 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7131 | 28.3724 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7214 | 28.3512 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7297 | 28.3301 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7381 | 28.3088 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7464 | 28.2875 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7548 | 28.2663 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7631 | 28.2452 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7714 | 28.224 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7797 | 28.2028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7881 | 28.1815 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.7964 | 28.1602 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8047 | 28.1389 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.813 | 28.1176 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8214 | 28.0962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8297 | 28.0749 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8381 | 28.0535 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8464 | 28.0322 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8547 | 28.0109 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.863 | 27.9896 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8714 | 27.9684 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8797 | 27.9472 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8881 | 27.9256 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.8964 | 27.904 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9047 | 27.8821 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.913 | 27.8603 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9214 | 27.8383 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9297 | 27.8163 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.938 | 27.7944 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9464 | 27.7724 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9547 | 27.7505 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9631 | 27.7286 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9714 | 27.7067 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9797 | 27.6849 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.988 | 27.6629 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 638.9964 | 27.641 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0047 | 27.6189 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0131 | 27.5968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0214 | 27.5752 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0297 | 27.5536 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.038 | 27.5355 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0464 | 27.5175 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0547 | 27.5014 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.063 | 27.4853 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0714 | 27.4699 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0797 | 27.4545 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.088 | 27.4392 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.0964 | 27.4239 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1047 | 27.4086 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.113 | 27.3933 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1213 | 27.3783 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1297 | 27.3632 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.138 | 27.3483 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1464 | 27.3335 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1547 | 27.3187 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.163 | 27.304 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1713 | 27.2894 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1797 | 27.2747 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.188 | 27.2601 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.1964 | 27.2455 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2047 | 27.2309 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.213 | 27.2163 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2214 | 27.2016 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2297 | 27.1869 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.238 | 27.1723 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2463 | 27.1576 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2547 | 27.1431 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.263 | 27.1285 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2714 | 27.1141 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2797 | 27.0997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.288 | 27.0852 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.2963 | 27.0707 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3047 | 27.0563 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.313 | 27.042 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3214 | 27.0277 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3297 | 27.0133 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.338 | 26.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3463 | 26.9852 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3547 | 26.9711 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.363 | 26.957 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3713 | 26.9429 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3796 | 26.9288 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.388 | 26.9147 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.3964 | 26.9006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4047 | 26.8863 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.413 | 26.8721 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4213 | 26.8579 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4297 | 26.8437 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.438 | 26.8295 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4464 | 26.8153 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4547 | 26.8011 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.463 | 26.787 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4713 | 26.7729 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4797 | 26.7587 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.488 | 26.7448 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.4963 | 26.7308 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5046 | 26.7166 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.513 | 26.7024 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5213 | 26.688 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5297 | 26.6736 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.538 | 26.6573 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5463 | 26.6409 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5547 | 26.6231 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.563 | 26.6053 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5714 | 26.5874 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5797 | 26.5695 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.588 | 26.5516 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.5963 | 26.5337 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6047 | 26.5161 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.613 | 26.4984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6213 | 26.4807 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6296 | 26.4629 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.638 | 26.4452 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6464 | 26.4275 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6547 | 26.4097 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.663 | 26.392 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6713 | 26.374 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6797 | 26.3561 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.688 | 26.3381 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.6964 | 26.3201 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7047 | 26.3017 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.713 | 26.2834 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7213 | 26.2648 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7297 | 26.2463 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.738 | 26.2276 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7463 | 26.2088 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7547 | 26.1901 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.763 | 26.1713 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7714 | 26.1526 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7797 | 26.1338 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.788 | 26.1152 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.7963 | 26.0966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8047 | 26.0779 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.813 | 26.0592 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8214 | 26.0403 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8297 | 26.0215 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.838 | 26.0025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8464 | 25.9835 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8547 | 25.9644 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.863 | 25.9453 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8713 | 25.9262 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8797 | 25.907 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.888 | 25.8878 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.8964 | 25.8686 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9047 | 25.8492 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.913 | 25.8299 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9214 | 25.8106 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9297 | 25.7912 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.938 | 25.7718 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9464 | 25.7524 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9547 | 25.733 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.963 | 25.7136 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9714 | 25.6942 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9797 | 25.6749 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.988 | 25.6554 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 639.9964 | 25.6359 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0047 | 25.6164 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0131 | 25.5969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0214 | 25.5774 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0297 | 25.5579 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.038 | 25.5382 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0464 | 25.5185 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0547 | 25.4987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.063 | 25.4789 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0714 | 25.4585 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0797 | 25.4382 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0881 | 25.4176 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.0964 | 25.397 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1047 | 25.3765 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.113 | 25.3559 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1214 | 25.3351 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1297 | 25.3144 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1381 | 25.2935 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1464 | 25.2727 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1547 | 25.2519 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1631 | 25.2311 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1714 | 25.2104 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1797 | 25.1897 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.188 | 25.1691 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.1964 | 25.1486 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2047 | 25.132 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2131 | 25.1154 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2214 | 25.1061 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2297 | 25.0969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2381 | 25.0926 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2464 | 25.0884 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2548 | 25.0857 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2631 | 25.083 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2714 | 25.0806 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2798 | 25.0782 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2881 | 25.0765 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.2964 | 25.0747 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3047 | 25.0738 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3131 | 25.0729 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3214 | 25.0728 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3298 | 25.0727 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3381 | 25.0728 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3464 | 25.073 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3548 | 25.0731 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3631 | 25.0732 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3715 | 25.0731 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3798 | 25.073 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3881 | 25.073 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.3965 | 25.073 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4048 | 25.0729 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4131 | 25.0727 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4214 | 25.0726 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4298 | 25.0725 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4381 | 25.0723 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4465 | 25.0721 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4548 | 25.0719 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4631 | 25.0718 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4715 | 25.0718 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4798 | 25.0718 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4882 | 25.0718 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.4965 | 25.0718 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5048 | 25.0717 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5132 | 25.0715 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5215 | 25.0713 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5298 | 25.0711 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5381 | 25.0709 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5465 | 25.0707 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5549 | 25.0703 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5632 | 25.07 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5715 | 25.0699 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5798 | 25.0699 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5882 | 25.0699 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.5966 | 25.07 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6049 | 25.0699 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6132 | 25.0698 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6215 | 25.0696 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6299 | 25.0695 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6382 | 25.0694 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6465 | 25.0693 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6549 | 25.0692 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6632 | 25.0691 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6716 | 25.0691 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6799 | 25.069 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6882 | 25.0686 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.6966 | 25.0682 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7049 | 25.0642 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7133 | 25.0603 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7216 | 25.0543 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7299 | 25.0483 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7383 | 25.0417 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7466 | 25.0351 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7549 | 25.0283 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7632 | 25.0216 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7716 | 25.0149 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.78 | 25.0081 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7883 | 25.0012 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.7966 | 24.9942 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8049 | 24.987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8133 | 24.9798 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8216 | 24.9723 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.83 | 24.9649 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8383 | 24.9573 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8466 | 24.9498 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.855 | 24.9423 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8633 | 24.9349 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8716 | 24.9273 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.88 | 24.9198 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8883 | 24.9124 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.8967 | 24.9051 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.905 | 24.8977 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9133 | 24.8904 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9217 | 24.8828 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.93 | 24.8752 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9384 | 24.8675 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9467 | 24.8598 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.955 | 24.8522 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9634 | 24.8446 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9717 | 24.8369 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.98 | 24.8292 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9883 | 24.8214 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 640.9967 | 24.8135 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0051 | 24.8055 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0134 | 24.7974 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0217 | 24.7893 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.03 | 24.7811 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0384 | 24.7731 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0468 | 24.765 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0551 | 24.7562 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0634 | 24.7475 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0717 | 24.7385 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0801 | 24.7295 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0884 | 24.7203 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.0967 | 24.7112 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1051 | 24.7021 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1134 | 24.6929 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1218 | 24.6838 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1301 | 24.6747 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1384 | 24.6655 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1468 | 24.6563 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1551 | 24.6471 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1635 | 24.6378 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1718 | 24.6286 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1801 | 24.6194 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1885 | 24.6104 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.1968 | 24.6015 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2051 | 24.5945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2135 | 24.5875 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2218 | 24.5819 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2302 | 24.5762 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2385 | 24.5707 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2468 | 24.5653 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2552 | 24.5597 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2635 | 24.5542 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2719 | 24.5484 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2802 | 24.5427 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2885 | 24.537 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.2969 | 24.5314 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3052 | 24.5255 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3135 | 24.5197 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3218 | 24.514 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3302 | 24.5084 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3386 | 24.5028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3469 | 24.4973 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3552 | 24.4919 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3635 | 24.4865 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3719 | 24.4814 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3802 | 24.4763 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3885 | 24.4712 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.3969 | 24.4662 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4052 | 24.4613 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4136 | 24.4564 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4219 | 24.4516 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4302 | 24.4468 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4386 | 24.442 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4469 | 24.4371 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4553 | 24.4322 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4636 | 24.4272 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4719 | 24.4223 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4803 | 24.4173 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4886 | 24.4124 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.4969 | 24.4075 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5053 | 24.4029 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5136 | 24.3983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.522 | 24.3938 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5303 | 24.3894 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5386 | 24.3847 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.547 | 24.3801 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5553 | 24.3753 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5637 | 24.3704 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.572 | 24.3656 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5803 | 24.3607 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.5887 | 24.3558 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.597 | 24.3508 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6053 | 24.3458 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6136 | 24.3408 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.622 | 24.3359 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6304 | 24.331 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6387 | 24.3261 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.647 | 24.3212 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6554 | 24.3165 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6637 | 24.3118 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6721 | 24.307 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6804 | 24.3022 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6887 | 24.2975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.6971 | 24.2927 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7054 | 24.2883 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7137 | 24.2838 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.722 | 24.2796 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7304 | 24.2754 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7388 | 24.2715 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7471 | 24.2676 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7554 | 24.264 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7637 | 24.2603 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7721 | 24.2567 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7805 | 24.253 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7888 | 24.2495 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.7971 | 24.2459 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8055 | 24.2425 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8138 | 24.239 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8221 | 24.2355 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8304 | 24.2319 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8388 | 24.2284 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8472 | 24.2249 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8555 | 24.2213 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8638 | 24.2177 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8721 | 24.2141 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8805 | 24.2105 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8889 | 24.207 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.8972 | 24.2036 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9055 | 24.2003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9139 | 24.1969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9222 | 24.1935 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9305 | 24.1901 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9388 | 24.1867 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9472 | 24.1833 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9556 | 24.1798 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9639 | 24.1764 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9722 | 24.173 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9805 | 24.1696 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9889 | 24.1661 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 641.9973 | 24.1626 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0056 | 24.1591 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0139 | 24.1555 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0223 | 24.152 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0306 | 24.1485 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0389 | 24.145 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0472 | 24.1414 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0556 | 24.1379 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.064 | 24.1343 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0723 | 24.1309 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0806 | 24.1274 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0889 | 24.1236 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.0973 | 24.1198 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1057 | 24.1162 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.114 | 24.1126 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1223 | 24.1089 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1307 | 24.1053 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.139 | 24.1015 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1473 | 24.0977 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1556 | 24.0939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.164 | 24.0901 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1724 | 24.0864 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1807 | 24.0826 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.189 | 24.0788 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.1973 | 24.075 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2057 | 24.0713 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2141 | 24.0675 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2224 | 24.0642 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2307 | 24.0609 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.239 | 24.0576 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2474 | 24.0543 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2557 | 24.051 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.264 | 24.0477 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2724 | 24.0445 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2807 | 24.0412 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2891 | 24.038 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.2974 | 24.0347 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3057 | 24.0314 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3141 | 24.0281 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3224 | 24.0247 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3307 | 24.0214 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3391 | 24.0182 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3474 | 24.015 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3558 | 24.0119 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3641 | 24.0087 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3724 | 24.0054 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3808 | 24.0021 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3891 | 23.9988 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.3975 | 23.9955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4058 | 23.9922 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4141 | 23.989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4225 | 23.9857 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4308 | 23.9824 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4391 | 23.9791 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4474 | 23.9757 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4558 | 23.9724 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4642 | 23.969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4725 | 23.9658 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4808 | 23.9625 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4891 | 23.9592 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.4975 | 23.9559 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5059 | 23.9527 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5142 | 23.9496 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5225 | 23.9462 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5309 | 23.9429 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5392 | 23.9397 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5475 | 23.9365 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5558 | 23.9333 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5642 | 23.9301 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5726 | 23.9267 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5809 | 23.9233 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5892 | 23.9201 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.5975 | 23.9169 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6059 | 23.9136 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6143 | 23.9103 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6226 | 23.9066 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6309 | 23.9029 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6393 | 23.8987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6476 | 23.8945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6559 | 23.8905 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6642 | 23.8864 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6726 | 23.8822 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.681 | 23.8781 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6893 | 23.8741 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.6976 | 23.87 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.706 | 23.866 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7143 | 23.8619 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7227 | 23.8585 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.731 | 23.8552 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7393 | 23.852 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7477 | 23.8489 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.756 | 23.8458 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7643 | 23.8428 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7727 | 23.8397 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.781 | 23.8367 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7894 | 23.8337 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.7977 | 23.8307 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.806 | 23.8277 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8144 | 23.8247 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8227 | 23.8217 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8311 | 23.8187 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8394 | 23.8156 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8477 | 23.8125 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8561 | 23.8095 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8644 | 23.8065 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8727 | 23.8034 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8811 | 23.8004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8894 | 23.7973 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.8978 | 23.7943 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9061 | 23.7912 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9144 | 23.7882 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9228 | 23.7851 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9312 | 23.7821 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9395 | 23.779 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9478 | 23.7758 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9561 | 23.7726 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9645 | 23.7694 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9728 | 23.7663 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9811 | 23.7631 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9895 | 23.7601 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 642.9979 | 23.757 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0062 | 23.7538 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0145 | 23.7507 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0228 | 23.7476 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0312 | 23.7445 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0396 | 23.7413 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0479 | 23.738 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0562 | 23.735 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0646 | 23.732 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0729 | 23.7291 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0812 | 23.7261 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0895 | 23.723 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.0979 | 23.7199 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1063 | 23.7168 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1146 | 23.7138 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1229 | 23.7107 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1313 | 23.7076 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1396 | 23.7044 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1479 | 23.7012 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1562 | 23.6983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1646 | 23.6953 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.173 | 23.6921 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1813 | 23.6889 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.1896 | 23.6859 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.198 | 23.6828 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2063 | 23.6798 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2147 | 23.6768 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.223 | 23.674 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2313 | 23.6713 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2397 | 23.6688 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.248 | 23.6663 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2563 | 23.6639 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2647 | 23.6615 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.273 | 23.6592 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2814 | 23.6569 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.2897 | 23.6546 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.298 | 23.6523 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3064 | 23.65 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3147 | 23.6477 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3231 | 23.6453 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3314 | 23.6429 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3397 | 23.6406 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3481 | 23.6382 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3564 | 23.6359 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3647 | 23.6336 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3731 | 23.6312 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3814 | 23.6289 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3898 | 23.6264 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.3981 | 23.6239 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4064 | 23.6215 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4148 | 23.6191 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4232 | 23.6167 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4315 | 23.6144 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4398 | 23.612 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4481 | 23.6096 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4565 | 23.6073 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4648 | 23.605 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4731 | 23.6027 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4815 | 23.6003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4899 | 23.5981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.4982 | 23.5958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5065 | 23.5935 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5148 | 23.5913 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5232 | 23.5891 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5316 | 23.587 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5399 | 23.5849 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5482 | 23.5828 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5566 | 23.5807 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5649 | 23.5785 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5732 | 23.5761 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5815 | 23.5737 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5899 | 23.571 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.5983 | 23.5684 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6066 | 23.5659 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6149 | 23.5633 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6233 | 23.5607 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6316 | 23.5581 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.64 | 23.5555 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6483 | 23.5529 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6566 | 23.5505 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.665 | 23.548 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6733 | 23.5457 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6816 | 23.5433 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.69 | 23.5408 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.6983 | 23.5384 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7067 | 23.536 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.715 | 23.5336 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7233 | 23.5312 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7317 | 23.5287 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.74 | 23.5264 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7484 | 23.5242 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7567 | 23.5221 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.765 | 23.52 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7734 | 23.5178 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7817 | 23.5156 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.79 | 23.5135 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.7984 | 23.5114 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8067 | 23.5094 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8151 | 23.5073 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8234 | 23.5053 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8317 | 23.5033 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8401 | 23.5014 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8484 | 23.4995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8568 | 23.4976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8651 | 23.4958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8734 | 23.4939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8818 | 23.492 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8901 | 23.4901 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.8984 | 23.4882 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9068 | 23.4865 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9152 | 23.4847 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9235 | 23.4829 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9318 | 23.4811 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9401 | 23.4793 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9485 | 23.4775 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9568 | 23.4757 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9651 | 23.4739 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9735 | 23.4721 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9819 | 23.4703 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9902 | 23.4685 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 643.9985 | 23.4668 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0068 | 23.465 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0152 | 23.4631 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0236 | 23.4612 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0319 | 23.4592 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0402 | 23.4574 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0486 | 23.4555 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0569 | 23.4538 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0652 | 23.4521 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0735 | 23.4501 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0819 | 23.4481 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0903 | 23.4458 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.0986 | 23.4436 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1069 | 23.4415 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1152 | 23.4394 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1236 | 23.4373 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.132 | 23.4352 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1403 | 23.4331 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1486 | 23.431 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.157 | 23.4289 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1653 | 23.4268 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1736 | 23.4246 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1819 | 23.4224 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1903 | 23.4202 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.1987 | 23.4181 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.207 | 23.4158 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2153 | 23.4134 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2236 | 23.4111 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.232 | 23.4089 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2404 | 23.4067 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2487 | 23.4046 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.257 | 23.4023 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2653 | 23.4 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2737 | 23.3978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.282 | 23.3956 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2903 | 23.3938 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.2987 | 23.3921 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3071 | 23.3908 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3154 | 23.3896 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3237 | 23.3883 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.332 | 23.3871 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3404 | 23.3859 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3488 | 23.3847 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3571 | 23.3836 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3654 | 23.3824 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3737 | 23.3812 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3821 | 23.38 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3904 | 23.3788 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.3987 | 23.3776 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4071 | 23.3765 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4155 | 23.3753 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4238 | 23.3742 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4321 | 23.3731 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4404 | 23.3719 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4488 | 23.3707 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4572 | 23.3694 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4655 | 23.3682 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4738 | 23.367 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4821 | 23.3659 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4905 | 23.3646 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.4988 | 23.3633 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5071 | 23.3622 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5155 | 23.3611 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5239 | 23.3599 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5322 | 23.3586 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5405 | 23.3573 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5488 | 23.356 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5572 | 23.3547 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5656 | 23.3535 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5739 | 23.3524 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5822 | 23.3513 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5905 | 23.35 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.5989 | 23.3488 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6072 | 23.3476 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6155 | 23.3465 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6239 | 23.3454 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6323 | 23.3443 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6406 | 23.3431 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6489 | 23.342 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6572 | 23.3408 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6656 | 23.3396 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.674 | 23.3385 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6823 | 23.3375 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6906 | 23.3362 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.6989 | 23.335 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7073 | 23.3339 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7156 | 23.3329 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7239 | 23.3317 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7323 | 23.3305 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7407 | 23.3293 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.749 | 23.3281 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7573 | 23.327 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7656 | 23.3258 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.774 | 23.3247 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7823 | 23.3236 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.7906 | 23.3224 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.799 | 23.3212 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8073 | 23.3203 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8157 | 23.3193 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.824 | 23.3183 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8323 | 23.3173 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8407 | 23.3163 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8491 | 23.3153 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8574 | 23.3143 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8657 | 23.3134 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.874 | 23.3125 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8824 | 23.3116 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.8907 | 23.3106 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.899 | 23.3096 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9074 | 23.3085 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9157 | 23.3075 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9241 | 23.3064 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9324 | 23.3054 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9407 | 23.3044 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9491 | 23.3033 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9575 | 23.3022 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9658 | 23.3011 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9741 | 23.3 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9824 | 23.2988 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9908 | 23.2977 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 644.9991 | 23.2965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0074 | 23.2953 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0158 | 23.2942 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0241 | 23.293 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0325 | 23.2918 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0408 | 23.2907 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0491 | 23.2895 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0575 | 23.2884 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0659 | 23.2874 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0742 | 23.2862 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0825 | 23.2851 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0908 | 23.2839 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.0992 | 23.2827 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1075 | 23.2816 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1158 | 23.2804 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1242 | 23.2792 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1325 | 23.278 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1409 | 23.2768 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1492 | 23.2756 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1575 | 23.2744 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1659 | 23.2732 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1743 | 23.2719 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1826 | 23.2705 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1909 | 23.2691 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.1992 | 23.2677 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2076 | 23.2663 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2159 | 23.265 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2242 | 23.2635 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2326 | 23.2621 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2409 | 23.261 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2493 | 23.2599 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2576 | 23.2591 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2659 | 23.2583 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2743 | 23.2575 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2826 | 23.2567 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.291 | 23.256 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.2993 | 23.2552 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3076 | 23.2545 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.316 | 23.2538 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3243 | 23.253 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3326 | 23.2522 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.341 | 23.2514 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3493 | 23.2506 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3577 | 23.2498 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.366 | 23.249 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3743 | 23.2483 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3827 | 23.2476 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.391 | 23.2469 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.3994 | 23.2463 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4077 | 23.2456 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.416 | 23.2449 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4244 | 23.2443 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4327 | 23.2437 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.441 | 23.243 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4494 | 23.2424 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4577 | 23.2418 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4661 | 23.2412 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4744 | 23.2405 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4827 | 23.2399 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4911 | 23.2393 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.4994 | 23.2386 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5078 | 23.2379 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5161 | 23.2371 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5244 | 23.2363 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5328 | 23.2355 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5411 | 23.2346 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5494 | 23.2337 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5578 | 23.2328 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5661 | 23.2319 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5745 | 23.2309 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5828 | 23.23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5911 | 23.2291 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.5995 | 23.2282 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6078 | 23.2271 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6161 | 23.226 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6245 | 23.2248 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6328 | 23.2236 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6412 | 23.2226 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6495 | 23.2216 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6578 | 23.2205 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6662 | 23.2194 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6745 | 23.2185 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6829 | 23.2176 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6912 | 23.2166 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.6995 | 23.2155 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7079 | 23.2145 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7162 | 23.2135 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7245 | 23.2124 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7329 | 23.2114 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7412 | 23.2105 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7496 | 23.2095 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7579 | 23.209 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7662 | 23.2084 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7746 | 23.2077 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7829 | 23.207 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7913 | 23.2062 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.7996 | 23.2054 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8079 | 23.2047 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8163 | 23.2039 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8246 | 23.2032 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8329 | 23.2025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8413 | 23.2018 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8496 | 23.2011 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.858 | 23.2005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8663 | 23.1998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8746 | 23.1993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.883 | 23.1987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8913 | 23.1981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.8997 | 23.1974 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.908 | 23.1968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9163 | 23.1963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9247 | 23.1956 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.933 | 23.1949 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9413 | 23.1943 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9497 | 23.1936 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.958 | 23.1929 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9664 | 23.1923 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9747 | 23.1916 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.983 | 23.1909 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9914 | 23.1903 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 645.9997 | 23.1896 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0081 | 23.1889 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0164 | 23.1881 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0247 | 23.1875 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0331 | 23.1868 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0414 | 23.1861 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0497 | 23.1855 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0581 | 23.1848 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0664 | 23.1842 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0748 | 23.1835 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0831 | 23.1828 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0914 | 23.1821 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.0998 | 23.1813 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1081 | 23.1807 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1165 | 23.18 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1248 | 23.1794 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1331 | 23.1787 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1415 | 23.178 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1498 | 23.1773 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1581 | 23.1767 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1665 | 23.1761 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1748 | 23.1755 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1832 | 23.1748 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1915 | 23.1743 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.1998 | 23.1737 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2082 | 23.1731 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2165 | 23.1725 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2249 | 23.1718 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2332 | 23.1712 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2415 | 23.1705 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2499 | 23.1698 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2582 | 23.1692 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2665 | 23.1686 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2749 | 23.168 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2832 | 23.1675 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2916 | 23.1669 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.2999 | 23.1664 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3082 | 23.1658 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3166 | 23.1652 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3249 | 23.1646 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3333 | 23.1641 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3416 | 23.1636 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3499 | 23.1632 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3583 | 23.1626 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3666 | 23.162 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3749 | 23.1614 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3833 | 23.1608 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.3916 | 23.1603 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4 | 23.1598 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4083 | 23.1591 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4166 | 23.1584 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.425 | 23.1578 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4333 | 23.1573 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4417 | 23.1567 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.45 | 23.1562 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4583 | 23.1556 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4667 | 23.155 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.475 | 23.1543 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4833 | 23.1536 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.4917 | 23.1529 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5 | 23.1523 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5084 | 23.1516 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5167 | 23.1509 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.525 | 23.1502 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5334 | 23.1494 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5417 | 23.1487 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.55 | 23.148 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5584 | 23.1473 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5667 | 23.1467 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5751 | 23.1461 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5834 | 23.1455 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.5917 | 23.1448 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6001 | 23.1442 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6084 | 23.1435 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6168 | 23.1428 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6251 | 23.1421 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6334 | 23.1414 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6418 | 23.1407 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6501 | 23.14 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6584 | 23.1394 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6668 | 23.1388 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6751 | 23.1383 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6835 | 23.1377 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.6918 | 23.1371 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7001 | 23.1366 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7085 | 23.136 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7168 | 23.1354 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7252 | 23.1348 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7335 | 23.1343 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7418 | 23.1338 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7502 | 23.1332 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7585 | 23.1328 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7668 | 23.1323 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7752 | 23.1318 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7835 | 23.1313 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.7919 | 23.1308 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8002 | 23.1303 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8085 | 23.1299 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8169 | 23.1294 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8252 | 23.1289 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8336 | 23.1284 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8419 | 23.128 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8502 | 23.1276 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8586 | 23.1273 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8669 | 23.1269 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8752 | 23.1265 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8835 | 23.1261 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.8919 | 23.1258 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9003 | 23.1254 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9086 | 23.125 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9169 | 23.1246 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9252 | 23.1242 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9336 | 23.1238 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.942 | 23.1235 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9503 | 23.1231 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9586 | 23.1227 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9669 | 23.1223 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9753 | 23.1218 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9836 | 23.1213 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 646.9919 | 23.1208 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0003 | 23.1204 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0086 | 23.1201 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.017 | 23.1198 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0253 | 23.1194 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0336 | 23.119 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.042 | 23.1185 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0503 | 23.1181 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0587 | 23.1176 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.067 | 23.1172 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0753 | 23.1167 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.0837 | 23.1161 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.092 | 23.1156 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1003 | 23.1151 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1087 | 23.1147 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.117 | 23.1142 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1254 | 23.1138 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1337 | 23.1133 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.142 | 23.1127 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1504 | 23.1121 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1587 | 23.1114 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1671 | 23.1108 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1754 | 23.1102 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1837 | 23.1096 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1921 | 23.1091 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2004 | 23.1085 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2087 | 23.108 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.217 | 23.1075 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2254 | 23.1069 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2338 | 23.1064 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2421 | 23.1059 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2504 | 23.1054 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2587 | 23.1048 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2671 | 23.1043 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2755 | 23.1039 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2838 | 23.1036 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2921 | 23.1033 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3004 | 23.1031 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3088 | 23.1025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3171 | 23.102 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3254 | 23.1015 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3338 | 23.101 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3421 | 23.1004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3505 | 23.0998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3588 | 23.0993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3671 | 23.0989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3755 | 23.0984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3838 | 23.0978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3922 | 23.0974 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4005 | 23.097 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4088 | 23.0966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4172 | 23.0962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4255 | 23.0958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4338 | 23.0954 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4422 | 23.0951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4505 | 23.0948 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4589 | 23.0945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4672 | 23.0942 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4755 | 23.0938 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4839 | 23.0935 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4922 | 23.0931 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5005 | 23.0927 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5089 | 23.0924 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5172 | 23.0922 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5256 | 23.0918 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5339 | 23.0914 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5422 | 23.0911 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5506 | 23.0907 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5589 | 23.0904 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5673 | 23.09 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5756 | 23.0896 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5839 | 23.0891 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5923 | 23.0888 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6006 | 23.0885 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6089 | 23.0881 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6172 | 23.0876 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6256 | 23.0872 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.634 | 23.0868 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6423 | 23.0865 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6506 | 23.0862 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6589 | 23.0858 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6673 | 23.0854 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6757 | 23.0851 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.684 | 23.0849 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6923 | 23.0845 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7006 | 23.0841 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.709 | 23.0837 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7173 | 23.0832 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7256 | 23.0828 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.734 | 23.0823 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7423 | 23.0818 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7507 | 23.0813 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.759 | 23.0809 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7673 | 23.0805 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7757 | 23.0801 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.784 | 23.0796 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7924 | 23.0793 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8007 | 23.079 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.809 | 23.0785 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8174 | 23.0781 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8257 | 23.0777 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.834 | 23.0773 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8424 | 23.077 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8507 | 23.0767 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8591 | 23.0764 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8674 | 23.0762 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8757 | 23.076 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8841 | 23.0758 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8924 | 23.0754 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9008 | 23.0751 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9091 | 23.0749 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9174 | 23.0747 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9258 | 23.0745 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9341 | 23.0742 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9424 | 23.0739 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9507 | 23.0737 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9591 | 23.0734 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9675 | 23.0731 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9758 | 23.0729 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9841 | 23.0727 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9924 | 23.0723 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0008 | 23.0719 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0092 | 23.0714 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0175 | 23.0709 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0258 | 23.0705 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0341 | 23.0701 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0425 | 23.0697 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0508 | 23.0694 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0591 | 23.069 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0675 | 23.0687 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0758 | 23.0684 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0842 | 23.0681 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0925 | 23.0678 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1008 | 23.0676 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1092 | 23.0674 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1175 | 23.0673 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1259 | 23.0672 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1342 | 23.0672 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1425 | 23.067 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1509 | 23.0667 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1592 | 23.0665 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1675 | 23.0663 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1759 | 23.066 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1842 | 23.0656 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1926 | 23.0653 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2009 | 23.0649 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2092 | 23.0646 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2176 | 23.0642 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2259 | 23.064 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2343 | 23.0638 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2426 | 23.0635 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2509 | 23.0633 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2593 | 23.063 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2676 | 23.0628 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2759 | 23.0626 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2842 | 23.0624 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2926 | 23.062 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.301 | 23.0616 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3093 | 23.0613 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3176 | 23.0609 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.326 | 23.0605 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3343 | 23.0601 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3427 | 23.0597 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.351 | 23.0592 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3593 | 23.0588 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3677 | 23.0584 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.376 | 23.0581 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3843 | 23.0577 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3926 | 23.0573 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.401 | 23.0569 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4094 | 23.0566 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4177 | 23.0564 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.426 | 23.056 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4344 | 23.0557 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4427 | 23.0553 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.451 | 23.055 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4594 | 23.0547 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4677 | 23.0544 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4761 | 23.0541 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4844 | 23.0537 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4927 | 23.0534 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.501 | 23.0532 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5094 | 23.0529 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5178 | 23.0525 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5261 | 23.0522 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5344 | 23.0518 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5427 | 23.0516 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5511 | 23.0513 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5594 | 23.0511 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5677 | 23.0509 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5761 | 23.0506 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5845 | 23.0504 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5928 | 23.0501 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6011 | 23.0498 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6094 | 23.0494 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6178 | 23.049 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6262 | 23.0487 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6345 | 23.0484 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6428 | 23.0481 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6511 | 23.0478 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6595 | 23.0474 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6678 | 23.047 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6761 | 23.0465 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6845 | 23.046 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6928 | 23.0455 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7012 | 23.0451 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7095 | 23.0447 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7178 | 23.0443 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7262 | 23.044 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7345 | 23.0437 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7429 | 23.0434 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7512 | 23.0431 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7595 | 23.0427 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7679 | 23.0423 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7762 | 23.042 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7845 | 23.0416 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7929 | 23.0413 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8012 | 23.0411 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8096 | 23.0408 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8179 | 23.0406 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8262 | 23.0403 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8346 | 23.0401 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8429 | 23.04 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8513 | 23.0398 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8596 | 23.0397 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8679 | 23.0395 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8763 | 23.0394 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8846 | 23.0392 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8929 | 23.0391 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9012 | 23.039 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9096 | 23.0388 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.918 | 23.0386 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9263 | 23.0384 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9346 | 23.0383 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.943 | 23.0381 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9513 | 23.0379 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9597 | 23.0378 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.968 | 23.0376 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9763 | 23.0376 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9847 | 23.0376 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.993 | 23.0376 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0013 | 23.0376 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0096 | 23.0375 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.018 | 23.0375 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0264 | 23.0374 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0347 | 23.0374 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.043 | 23.0375 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0513 | 23.0375 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0597 | 23.0374 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0681 | 23.0374 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0764 | 23.0373 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0847 | 23.0373 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0931 | 23.0373 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1014 | 23.0372 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1097 | 23.0371 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.118 | 23.037 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1264 | 23.0369 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1348 | 23.0368 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1431 | 23.0367 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1514 | 23.0365 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1597 | 23.0365 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1681 | 23.0364 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1765 | 23.0362 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1848 | 23.036 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1931 | 23.0359 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2015 | 23.0357 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2098 | 23.0356 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2181 | 23.0354 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2264 | 23.0352 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2348 | 23.035 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2432 | 23.035 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2515 | 23.035 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2598 | 23.0349 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2681 | 23.0348 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2765 | 23.0348 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2849 | 23.0347 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2932 | 23.0347 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3015 | 23.0346 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3099 | 23.0345 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3182 | 23.0344 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3265 | 23.0343 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3348 | 23.0342 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3432 | 23.034 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3516 | 23.0337 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3599 | 23.0336 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3682 | 23.0334 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3765 | 23.0333 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3849 | 23.0332 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3932 | 23.033 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4016 | 23.0329 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4099 | 23.0328 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4183 | 23.0328 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4266 | 23.0327 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4349 | 23.0325 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4432 | 23.0324 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4516 | 23.0322 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.46 | 23.0321 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4683 | 23.032 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4766 | 23.032 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4849 | 23.032 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4933 | 23.0319 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5016 | 23.0319 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5099 | 23.0317 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5183 | 23.0315 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5266 | 23.0312 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.535 | 23.031 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5433 | 23.0308 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5516 | 23.0306 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.56 | 23.0305 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5683 | 23.0305 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5767 | 23.0303 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.585 | 23.0301 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5933 | 23.0299 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6017 | 23.0298 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.61 | 23.0296 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6183 | 23.0295 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6267 | 23.0293 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.635 | 23.0291 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6434 | 23.0289 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6517 | 23.0287 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.66 | 23.0286 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6684 | 23.0286 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6767 | 23.0286 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6851 | 23.0285 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6934 | 23.0286 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7017 | 23.0286 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7101 | 23.0285 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7184 | 23.0285 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7267 | 23.0285 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.735 | 23.0286 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7434 | 23.0286 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7518 | 23.0286 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7601 | 23.0285 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7684 | 23.0284 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7767 | 23.0282 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7851 | 23.028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7935 | 23.0278 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8018 | 23.0276 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8101 | 23.0276 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8184 | 23.0276 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8268 | 23.0275 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8351 | 23.0274 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8434 | 23.0275 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8518 | 23.0275 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8601 | 23.0276 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8685 | 23.0277 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8768 | 23.0278 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8851 | 23.0279 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8935 | 23.0278 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9018 | 23.0278 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9102 | 23.0278 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9185 | 23.0278 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9268 | 23.0278 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9352 | 23.0278 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9435 | 23.0277 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9518 | 23.0277 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9602 | 23.0277 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9685 | 23.0278 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9769 | 23.0279 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9852 | 23.0281 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9935 | 23.0283 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0019 | 23.0284 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0102 | 23.0285 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0186 | 23.0286 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0269 | 23.0288 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0352 | 23.029 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0436 | 23.0291 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0519 | 23.0292 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0602 | 23.0294 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0686 | 23.0296 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0769 | 23.0297 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0853 | 23.0297 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0936 | 23.0298 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1019 | 23.03 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1103 | 23.0301 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1186 | 23.0301 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.127 | 23.0299 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1353 | 23.0298 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1436 | 23.0296 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.152 | 23.0294 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1603 | 23.0292 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1686 | 23.029 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1769 | 23.0288 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1853 | 23.0286 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1937 | 23.0284 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.202 | 23.0283 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2103 | 23.0281 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2186 | 23.0279 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.227 | 23.0276 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2354 | 23.0274 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2437 | 23.0271 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.252 | 23.0268 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2603 | 23.0266 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2687 | 23.0263 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.277 | 23.0261 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2853 | 23.0259 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2937 | 23.0257 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.302 | 23.0256 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3104 | 23.0254 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3187 | 23.0252 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.327 | 23.0251 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3354 | 23.0251 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3437 | 23.025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3521 | 23.025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3604 | 23.0248 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3687 | 23.0247 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3771 | 23.0245 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3854 | 23.0244 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3937 | 23.0241 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4021 | 23.0238 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4104 | 23.0236 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4188 | 23.0234 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4271 | 23.0232 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4354 | 23.023 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4438 | 23.0228 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4521 | 23.0226 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4604 | 23.0223 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4688 | 23.022 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4771 | 23.0218 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4855 | 23.0215 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4938 | 23.0214 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5021 | 23.0213 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5104 | 23.0211 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5188 | 23.0208 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5272 | 23.0206 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5355 | 23.0203 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5438 | 23.0201 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5521 | 23.0199 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5605 | 23.0198 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5688 | 23.0197 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5771 | 23.0196 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5855 | 23.0195 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5938 | 23.0194 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6022 | 23.0193 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6105 | 23.0192 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6188 | 23.0192 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6272 | 23.019 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6355 | 23.0188 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6439 | 23.0187 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6522 | 23.0186 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6605 | 23.0186 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6689 | 23.0185 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6772 | 23.0185 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6855 | 23.0185 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6939 | 23.0184 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7022 | 23.0183 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7106 | 23.0183 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7189 | 23.0182 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7272 | 23.0181 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7356 | 23.018 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7439 | 23.018 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7523 | 23.0179 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7606 | 23.0179 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7689 | 23.0179 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7773 | 23.0178 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7856 | 23.0177 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7939 | 23.0177 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8022 | 23.0177 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8106 | 23.0178 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.819 | 23.0179 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8273 | 23.018 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8356 | 23.0181 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8439 | 23.0181 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8523 | 23.0182 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8607 | 23.0183 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.869 | 23.0184 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8773 | 23.0184 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8856 | 23.0184 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.894 | 23.0186 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9023 | 23.0187 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9106 | 23.0188 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.919 | 23.0188 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9273 | 23.0189 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9357 | 23.0189 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.944 | 23.0188 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9523 | 23.0187 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9607 | 23.0188 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.969 | 23.0188 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9774 | 23.0187 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9857 | 23.0187 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.994 | 23.0187 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0024 | 23.0188 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0107 | 23.0187 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.019 | 23.0187 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0274 | 23.0189 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0357 | 23.0191 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0441 | 23.0191 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0524 | 23.019 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0607 | 23.0191 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0691 | 23.0191 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0774 | 23.0193 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0858 | 23.0196 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0941 | 23.0196 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1024 | 23.0197 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1108 | 23.0198 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1191 | 23.0199 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1274 | 23.0199 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1358 | 23.02 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1441 | 23.02 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1525 | 23.02 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1608 | 23.0198 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1691 | 23.0197 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1774 | 23.0195 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1858 | 23.0194 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1942 | 23.0193 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2025 | 23.0191 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2108 | 23.019 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2191 | 23.0189 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2275 | 23.0187 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2358 | 23.0185 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2441 | 23.0183 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2525 | 23.0181 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2608 | 23.018 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2692 | 23.0178 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2775 | 23.0176 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2858 | 23.0175 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2942 | 23.0174 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3025 | 23.0173 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3109 | 23.0172 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3192 | 23.0171 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3275 | 23.017 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3359 | 23.0169 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3442 | 23.0169 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3525 | 23.0168 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3608 | 23.0166 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3692 | 23.0165 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3776 | 23.0164 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3859 | 23.0163 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3942 | 23.0161 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4025 | 23.0159 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4109 | 23.0158 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4193 | 23.0157 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4276 | 23.0155 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4359 | 23.0153 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4442 | 23.0152 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4526 | 23.0151 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4609 | 23.0149 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4692 | 23.0147 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4776 | 23.0144 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4859 | 23.0142 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4943 | 23.014 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5026 | 23.0138 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5109 | 23.0135 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5193 | 23.0133 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5276 | 23.0131 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5359 | 23.0128 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5443 | 23.0127 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5526 | 23.0125 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.561 | 23.0123 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5693 | 23.012 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5776 | 23.0118 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5859 | 23.0115 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5943 | 23.0112 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6027 | 23.011 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.611 | 23.0109 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6193 | 23.0108 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6276 | 23.0106 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.636 | 23.0104 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6443 | 23.0103 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6526 | 23.0101 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.661 | 23.0099 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6693 | 23.0096 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6777 | 23.0095 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.686 | 23.0095 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6943 | 23.0093 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7027 | 23.0091 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.711 | 23.0087 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7194 | 23.0084 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7277 | 23.0082 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.736 | 23.0079 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7444 | 23.0078 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7527 | 23.0077 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.761 | 23.0074 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7693 | 23.0072 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7777 | 23.007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.786 | 23.0067 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7944 | 23.0068 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8027 | 23.0069 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.811 | 23.0069 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8194 | 23.007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8277 | 23.007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8361 | 23.0071 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8444 | 23.0071 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8527 | 23.0072 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8611 | 23.0072 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8694 | 23.0072 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8777 | 23.0072 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8861 | 23.0072 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8944 | 23.0072 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9028 | 23.0072 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9111 | 23.0072 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9194 | 23.0072 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9277 | 23.0073 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9361 | 23.0073 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9445 | 23.0074 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9528 | 23.0074 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9611 | 23.0073 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9694 | 23.0072 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9778 | 23.0072 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9861 | 23.0072 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9944 | 23.0072 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0028 | 23.0072 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0111 | 23.0071 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0195 | 23.007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0278 | 23.007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0361 | 23.0069 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0445 | 23.007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0528 | 23.0071 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0612 | 23.0071 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0695 | 23.0072 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0778 | 23.0073 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0862 | 23.0074 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0945 | 23.0074 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1028 | 23.0075 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1111 | 23.0075 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1195 | 23.0076 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1279 | 23.0077 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1362 | 23.0078 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1445 | 23.0079 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1528 | 23.008 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1612 | 23.0081 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1696 | 23.0081 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1779 | 23.0083 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1862 | 23.0084 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1945 | 23.0086 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2029 | 23.0087 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2112 | 23.0087 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2195 | 23.0087 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2279 | 23.0086 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2362 | 23.0084 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2446 | 23.0084 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2529 | 23.0085 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2612 | 23.0085 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2696 | 23.0084 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2779 | 23.0084 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2863 | 23.0083 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2946 | 23.0083 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3029 | 23.0083 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3112 | 23.0084 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3196 | 23.0084 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3279 | 23.0083 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3362 | 23.0081 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3446 | 23.008 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3529 | 23.0079 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3613 | 23.0078 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3696 | 23.0077 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3779 | 23.0076 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3863 | 23.0074 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3946 | 23.0074 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.403 | 23.0074 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4113 | 23.0072 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4196 | 23.0071 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4279 | 23.007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4363 | 23.007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4446 | 23.007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4529 | 23.0069 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4613 | 23.0069 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4696 | 23.0068 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.478 | 23.0068 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4863 | 23.0067 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4946 | 23.0066 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5029 | 23.0065 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5113 | 23.0064 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5197 | 23.0062 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.528 | 23.0061 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5363 | 23.0059 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5446 | 23.0059 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.553 | 23.0058 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5613 | 23.0057 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5696 | 23.0056 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5779 | 23.0055 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5863 | 23.0054 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5947 | 23.0053 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.603 | 23.0052 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6113 | 23.0052 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6196 | 23.0053 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.628 | 23.005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6363 | 23.0048 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6447 | 23.0047 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.653 | 23.0046 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6613 | 23.0044 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6697 | 23.0042 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.678 | 23.0041 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6863 | 23.0041 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6946 | 23.0038 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.703 | 23.0035 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7113 | 23.0035 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7197 | 23.0035 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.728 | 23.0034 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7363 | 23.0033 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7447 | 23.003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.753 | 23.0028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7614 | 23.0027 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7697 | 23.0025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.778 | 23.0024 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7864 | 23.0023 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7947 | 23.0022 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.803 | 23.0021 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8113 | 23.002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8197 | 23.0019 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.828 | 23.002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8364 | 23.0022 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8447 | 23.0022 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.853 | 23.0021 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8614 | 23.0022 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8697 | 23.0023 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8781 | 23.0023 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8864 | 23.0024 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8947 | 23.0025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9031 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9114 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9197 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.928 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9364 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9447 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9531 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9614 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9697 | 23.0025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9781 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9864 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9948 | 23.0025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0031 | 23.0024 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0114 | 23.0024 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0198 | 23.0025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0281 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0364 | 23.0027 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0447 | 23.0027 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0531 | 23.0027 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0614 | 23.0027 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0698 | 23.0027 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0781 | 23.0027 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0864 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0948 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1031 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1115 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1198 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1281 | 23.0027 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1364 | 23.0028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1448 | 23.0028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1531 | 23.0028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1614 | 23.0029 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1698 | 23.003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1781 | 23.0029 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1865 | 23.0029 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1948 | 23.003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2031 | 23.0031 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2114 | 23.003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2198 | 23.0029 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2281 | 23.0029 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2365 | 23.0028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2448 | 23.0028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2531 | 23.0028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2615 | 23.0028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2698 | 23.0028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2781 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2865 | 23.0025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2948 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3032 | 23.0027 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3115 | 23.0025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3198 | 23.0025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3281 | 23.0025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3365 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3448 | 23.0025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3531 | 23.0025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3615 | 23.0024 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3698 | 23.0023 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3782 | 23.0025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3865 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3948 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4031 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4115 | 23.0025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4199 | 23.0025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4282 | 23.0025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4365 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4448 | 23.0027 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4532 | 23.0028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4615 | 23.0028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4698 | 23.0028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4781 | 23.0029 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4865 | 23.003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4949 | 23.003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5032 | 23.0031 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5115 | 23.0032 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5198 | 23.0033 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5282 | 23.0033 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5365 | 23.0034 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5449 | 23.0034 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5532 | 23.0035 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5615 | 23.0036 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5699 | 23.0036 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5782 | 23.0037 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5865 | 23.0038 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5948 | 23.0039 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6032 | 23.004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6115 | 23.004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6199 | 23.004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6282 | 23.004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6365 | 23.0041 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6449 | 23.0041 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6532 | 23.0041 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6616 | 23.0041 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6699 | 23.0041 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6782 | 23.0041 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6866 | 23.004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6949 | 23.0041 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7032 | 23.0041 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7115 | 23.0041 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7199 | 23.004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7282 | 23.0039 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7366 | 23.0038 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7449 | 23.0036 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7532 | 23.0035 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7616 | 23.0033 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7699 | 23.0031 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7783 | 23.0028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7866 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7949 | 23.0024 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8032 | 23.0021 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8116 | 23.0019 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8199 | 23.0017 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8282 | 23.0014 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8366 | 23.001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8449 | 23.0007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8533 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8616 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8699 | 22.9998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8783 | 22.9997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8866 | 22.9997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.895 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9033 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9116 | 22.9995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9199 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9283 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9366 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9449 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9533 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9616 | 22.9986 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.97 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9783 | 22.9983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9866 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.995 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0033 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0117 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.02 | 22.9976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0283 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0367 | 22.9973 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.045 | 22.9973 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0533 | 22.9973 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0616 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.07 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0783 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0867 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.095 | 22.9964 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1033 | 22.9963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1117 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.12 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1284 | 22.9959 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1367 | 22.9957 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.145 | 22.9955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1534 | 22.9953 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1617 | 22.9951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.17 | 22.9949 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1783 | 22.9949 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1867 | 22.9948 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.195 | 22.9947 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2034 | 22.9946 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2117 | 22.9946 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.22 | 22.9945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2284 | 22.9944 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2367 | 22.9942 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2451 | 22.9941 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2534 | 22.994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2617 | 22.994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.27 | 22.994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2784 | 22.9939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2867 | 22.9938 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.295 | 22.9938 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3034 | 22.9939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3117 | 22.9939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3201 | 22.9938 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3284 | 22.9939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3367 | 22.9939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.345 | 22.9939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3534 | 22.994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3618 | 22.9939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3701 | 22.9939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3784 | 22.994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3867 | 22.9942 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3951 | 22.9943 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4034 | 22.9943 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4117 | 22.9945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4201 | 22.9946 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4284 | 22.9947 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4368 | 22.9949 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4451 | 22.995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4534 | 22.9951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4617 | 22.9951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4701 | 22.9951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4784 | 22.9951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4868 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4951 | 22.9951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5034 | 22.9951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5118 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5201 | 22.9953 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5284 | 22.9954 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5367 | 22.9954 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5451 | 22.9955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5535 | 22.9955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5618 | 22.9956 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5701 | 22.9957 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5784 | 22.9958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5868 | 22.9959 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5951 | 22.996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6035 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6118 | 22.9963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6201 | 22.9964 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6285 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6368 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6451 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6534 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6618 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6701 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6785 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6868 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6951 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7035 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7118 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7202 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7285 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7368 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7451 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7535 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7618 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7701 | 22.9965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7785 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7868 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7952 | 22.9965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8035 | 22.9964 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8118 | 22.9965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8202 | 22.9965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8285 | 22.9963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8369 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8452 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8535 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8618 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8702 | 22.996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8785 | 22.996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8868 | 22.996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8952 | 22.996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9035 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9119 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9202 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9285 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9368 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9452 | 22.9963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9536 | 22.9964 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9619 | 22.9964 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9702 | 22.9963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9785 | 22.9964 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9869 | 22.9965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9952 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0035 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0118 | 22.9965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0202 | 22.9965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0286 | 22.9964 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0369 | 22.9964 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0452 | 22.9963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0535 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0619 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0702 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0786 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0869 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0952 | 22.996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1036 | 22.9959 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1119 | 22.9958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1202 | 22.9957 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1285 | 22.9957 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1369 | 22.9957 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1452 | 22.9955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1536 | 22.9953 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1619 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1702 | 22.9951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1786 | 22.9949 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1869 | 22.9947 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1953 | 22.9947 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2036 | 22.9946 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2119 | 22.9945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2203 | 22.9945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2286 | 22.9944 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2369 | 22.9943 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2452 | 22.9942 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2536 | 22.9941 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2619 | 22.9939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2703 | 22.9938 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2786 | 22.9938 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2869 | 22.9938 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2953 | 22.9938 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3036 | 22.9938 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.312 | 22.9938 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3203 | 22.9938 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3286 | 22.9939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3369 | 22.994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3453 | 22.9941 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3536 | 22.9942 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3619 | 22.9942 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3703 | 22.9942 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3786 | 22.9942 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.387 | 22.9941 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3953 | 22.9943 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4036 | 22.9944 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4119 | 22.9946 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4203 | 22.9947 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4286 | 22.995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.437 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4453 | 22.9954 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4536 | 22.9956 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.462 | 22.9958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4703 | 22.996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4786 | 22.9963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.487 | 22.9965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4953 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5037 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.512 | 22.9973 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5203 | 22.9976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5286 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.537 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5453 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5536 | 22.9982 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.562 | 22.9983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5703 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5787 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.587 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5953 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6036 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.612 | 22.9988 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6204 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6287 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.637 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6453 | 22.9994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6537 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.662 | 22.9997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6703 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6787 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.687 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6954 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7037 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.712 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7203 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7287 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7371 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7454 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7537 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.762 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7704 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7787 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.787 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7954 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8037 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8121 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8204 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8287 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.837 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8454 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8538 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8621 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8704 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8787 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8871 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8954 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9037 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9121 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9204 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9288 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9371 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9454 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9538 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9621 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9705 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9788 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9871 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9954 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0038 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0121 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0204 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0288 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0371 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0455 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0538 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0621 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0705 | 22.9998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0788 | 22.9997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0872 | 22.9995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0955 | 22.9994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1038 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1121 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1205 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1288 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1371 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1455 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1538 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1622 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1705 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1788 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1872 | 22.9988 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1955 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2039 | 22.9986 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2122 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2205 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2288 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2372 | 22.9983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2455 | 22.9983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2538 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2622 | 22.9983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2705 | 22.9982 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2789 | 22.9982 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2872 | 22.9983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2955 | 22.9982 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3038 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3122 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3206 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3289 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3372 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3455 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3539 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3622 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3705 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3788 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3872 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3956 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4039 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4122 | 22.9982 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4205 | 22.9983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4289 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4372 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4456 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4539 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4622 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4706 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4789 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4872 | 22.9983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4955 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5039 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5122 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5206 | 22.9983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5289 | 22.9983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5372 | 22.9982 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5456 | 22.9982 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5539 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5623 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5706 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5789 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5873 | 22.9977 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5956 | 22.9976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6039 | 22.9976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6122 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6206 | 22.9974 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6289 | 22.9973 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6373 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6456 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6539 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6623 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6706 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.679 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6873 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6956 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7039 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7123 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7206 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7289 | 22.9972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7373 | 22.9972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7456 | 22.9972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.754 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7623 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7706 | 22.9972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7789 | 22.9972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7873 | 22.9972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7957 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.804 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8123 | 22.9972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8206 | 22.9972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.829 | 22.9973 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8373 | 22.9974 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8456 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.854 | 22.9976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8623 | 22.9977 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8707 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.879 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8873 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8956 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.904 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9123 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9207 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.929 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9373 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9457 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.954 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9623 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9706 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.979 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9874 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9957 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.004 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0123 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0207 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.029 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0374 | 22.9982 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0457 | 22.9983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.054 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0624 | 22.9986 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0707 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.079 | 22.9986 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0873 | 22.9986 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0957 | 22.9986 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.104 | 22.9986 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1124 | 22.9988 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1207 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.129 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1374 | 22.9988 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1457 | 22.9988 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1541 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1624 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1707 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.179 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1874 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1957 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.204 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2124 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2207 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2291 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2374 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2457 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2541 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2624 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2708 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2791 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2874 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2957 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3041 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3124 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3207 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3291 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3374 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3458 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3541 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3624 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3707 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3791 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3875 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3958 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4041 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4124 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4208 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4291 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4374 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4457 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4541 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4625 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4708 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4791 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4874 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4958 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5041 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5125 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5208 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5291 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5375 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5458 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5541 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5624 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5708 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5791 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5875 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5958 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6041 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6125 | 22.9994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6208 | 22.9994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6292 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6375 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6458 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6541 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6625 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6708 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6791 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6875 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6958 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7042 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7125 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7208 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7291 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7375 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7458 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7542 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7625 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7708 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7792 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7875 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7958 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8041 | 22.9988 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8125 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8208 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8292 | 22.9988 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8375 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8458 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8542 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8625 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8708 | 22.9994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8792 | 22.9995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8875 | 22.9997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8958 | 22.9998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9042 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9125 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9208 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9292 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9375 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9459 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9542 | 22.9998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9625 | 22.9998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9708 | 22.9998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9792 | 22.9998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9875 | 22.9998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9958 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0042 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0125 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0209 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0292 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0375 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0458 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0542 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0626 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0709 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0792 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0875 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0959 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1042 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1125 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1208 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1292 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1376 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1459 | 23.0007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1542 | 23.0009 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1625 | 23.001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1709 | 23.001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1792 | 23.0012 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1876 | 23.0013 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1959 | 23.0014 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2042 | 23.0015 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2126 | 23.0016 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2209 | 23.0018 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2292 | 23.0019 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2376 | 23.002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2459 | 23.0022 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2543 | 23.0024 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2626 | 23.0025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2709 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2792 | 23.0027 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2876 | 23.0028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.296 | 23.0028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3043 | 23.0029 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3126 | 23.0029 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3209 | 23.003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3293 | 23.003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3376 | 23.003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3459 | 23.003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3542 | 23.0029 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3626 | 23.0028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.371 | 23.0028 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3793 | 23.0027 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3876 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3959 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4043 | 23.0026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4126 | 23.0025 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.421 | 23.0024 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4293 | 23.0023 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4376 | 23.0023 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.446 | 23.0022 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4543 | 23.0021 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4626 | 23.0021 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4709 | 23.0021 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4793 | 23.002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4876 | 23.002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.496 | 23.0019 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5043 | 23.0017 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5126 | 23.0015 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.521 | 23.0013 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5293 | 23.0013 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5377 | 23.0012 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.546 | 23.0012 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5543 | 23.0011 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5627 | 23.0011 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.571 | 23.001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5793 | 23.001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5876 | 23.001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.596 | 23.0009 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6043 | 23.0008 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6127 | 23.0008 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.621 | 23.0009 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6293 | 23.0009 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6377 | 23.0009 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.646 | 23.0009 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6544 | 23.0009 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6627 | 23.0008 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.671 | 23.0007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6793 | 23.0007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6877 | 23.0007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.696 | 23.0007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7043 | 23.0007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7127 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.721 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7294 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7377 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.746 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7543 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7627 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7711 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7794 | 22.9997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7877 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.796 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8044 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8127 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.821 | 22.9995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8294 | 22.9995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8377 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8461 | 22.9995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8544 | 22.9995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8627 | 22.9994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.871 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8794 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8877 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8961 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9044 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9127 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9211 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9294 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9377 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.946 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9544 | 22.9994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9628 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9711 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9794 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9877 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9961 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0044 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0128 | 22.9988 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0211 | 22.9988 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0294 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0378 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0461 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0544 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0627 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0711 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0794 | 22.9988 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0878 | 22.9988 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0961 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1044 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1128 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1211 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1295 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1378 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1461 | 22.9986 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1544 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1628 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1711 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1794 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1878 | 22.9988 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1961 | 22.9988 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2045 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2128 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2211 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2295 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2378 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2462 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2545 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2628 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2711 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2795 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2878 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2961 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3045 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3128 | 22.9994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3212 | 22.9995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3295 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3378 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3461 | 22.9998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3545 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3629 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3712 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3795 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3878 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3962 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4045 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4128 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4212 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4295 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4379 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4462 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4545 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4629 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4712 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4796 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4879 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4962 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5045 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5129 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5212 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5295 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5379 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5462 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5546 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5629 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5712 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5796 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5879 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5963 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6046 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6129 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6212 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6296 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6379 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6462 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6546 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6629 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6713 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6796 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6879 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6963 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7046 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.713 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7213 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7296 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.738 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7463 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7546 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7629 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7713 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7796 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.788 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7963 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8046 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.813 | 22.9997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8213 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8297 | 22.9995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.838 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8463 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8547 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.863 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8713 | 22.9988 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8796 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.888 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8963 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9047 | 22.9982 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.913 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9213 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9297 | 22.9977 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.938 | 22.9976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9464 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9547 | 22.9974 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.963 | 22.9973 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9714 | 22.9972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9797 | 22.9972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.988 | 22.9972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9963 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0047 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0131 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0214 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0297 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.038 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0464 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0547 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.063 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0714 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0797 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0881 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0964 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1047 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.113 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1214 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1298 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1381 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1464 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1547 | 22.9965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1631 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1714 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1797 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1881 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1964 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2048 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2131 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2214 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2297 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2381 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2464 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2548 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2631 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2714 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2798 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2881 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2964 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3047 | 22.9965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3131 | 22.9965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3215 | 22.9965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3298 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3381 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3464 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3548 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3631 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3715 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3798 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3881 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3965 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4048 | 22.9972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4131 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4214 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4298 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4381 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4465 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4548 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4631 | 22.9972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4715 | 22.9973 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4798 | 22.9974 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4882 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4965 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5048 | 22.9974 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5132 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5215 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5298 | 22.9976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5381 | 22.9977 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5465 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5548 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5632 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5715 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5798 | 22.9982 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5882 | 22.9983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5965 | 22.9983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6049 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6132 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6215 | 22.9986 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6299 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6382 | 22.9988 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6465 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6548 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6632 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6715 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6799 | 22.9994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6882 | 22.9995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6965 | 22.9995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7049 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7132 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7216 | 22.9997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7299 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7382 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7466 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7549 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7632 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7715 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7799 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7882 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7966 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8049 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8132 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8216 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8299 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8383 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8466 | 22.9998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8549 | 22.9997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8633 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8716 | 22.9995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8799 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8882 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8966 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.905 | 22.9988 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9133 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9216 | 22.9986 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9299 | 22.9986 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9383 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9466 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.955 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9633 | 22.9983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9716 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.98 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9883 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9966 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0049 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0133 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0217 | 22.9973 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.03 | 22.9972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0383 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0466 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.055 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0633 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0717 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.08 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0883 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0967 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.105 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1133 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1217 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.13 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1384 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1467 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.155 | 22.9965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1633 | 22.9964 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1717 | 22.9963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1801 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1884 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1967 | 22.996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.205 | 22.9958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2134 | 22.9957 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2217 | 22.9956 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.23 | 22.9955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2384 | 22.9954 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2467 | 22.9953 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2551 | 22.9951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2634 | 22.995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2717 | 22.9949 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.28 | 22.995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2884 | 22.9951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2968 | 22.9951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3051 | 22.995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3134 | 22.995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3217 | 22.9949 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3301 | 22.9948 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3384 | 22.9948 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3467 | 22.9947 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3551 | 22.9946 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3634 | 22.9946 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3718 | 22.9946 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3801 | 22.9945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3884 | 22.9944 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3967 | 22.9943 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4051 | 22.9943 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4135 | 22.9943 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4218 | 22.9943 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4301 | 22.9943 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4384 | 22.9943 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4468 | 22.9944 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4551 | 22.9944 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4634 | 22.9946 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4718 | 22.9947 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4801 | 22.9948 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4885 | 22.9949 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4968 | 22.9951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5051 | 22.9954 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5135 | 22.9955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5218 | 22.9957 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5302 | 22.9959 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5385 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5468 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5552 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5635 | 22.9965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5718 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5801 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5885 | 22.9972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5969 | 22.9973 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6052 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6135 | 22.9976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6218 | 22.9977 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6302 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6385 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6469 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6552 | 22.9977 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6635 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6719 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6802 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6885 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6969 | 22.9982 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7052 | 22.9982 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7136 | 22.9983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7219 | 22.9983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7302 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7386 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7469 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7552 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7635 | 22.9986 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7719 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7802 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7886 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7969 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8052 | 22.9986 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8136 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8219 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8303 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8386 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8469 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8553 | 22.9986 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8636 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8719 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8803 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8886 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.897 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9053 | 22.9984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9136 | 22.9982 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9219 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9303 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9387 | 22.9982 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.947 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9553 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9636 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.972 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9803 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9886 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.997 | 22.9977 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0053 | 22.9977 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0137 | 22.9976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.022 | 22.9976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0303 | 22.9974 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0387 | 22.9972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.047 | 22.9972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0554 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0637 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.072 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0804 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0887 | 22.9964 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.097 | 22.9963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1053 | 22.9963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1137 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1221 | 22.996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1304 | 22.9958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1387 | 22.9957 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.147 | 22.9956 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1554 | 22.9955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1638 | 22.9954 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1721 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1804 | 22.995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1887 | 22.9948 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1971 | 22.9947 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2054 | 22.9945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2137 | 22.9945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2221 | 22.9944 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2304 | 22.9944 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2388 | 22.9944 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2471 | 22.9943 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2554 | 22.9942 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2638 | 22.994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2721 | 22.9939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2805 | 22.9938 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2888 | 22.9938 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2971 | 22.9937 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3055 | 22.9936 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3138 | 22.9936 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3221 | 22.9936 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3304 | 22.9936 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3388 | 22.9936 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3471 | 22.9936 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3555 | 22.9937 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3638 | 22.9937 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3721 | 22.9938 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3805 | 22.9939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3888 | 22.9939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3972 | 22.9939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4055 | 22.9939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4138 | 22.9939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4222 | 22.9939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4305 | 22.9941 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4388 | 22.9942 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4472 | 22.9944 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4555 | 22.9945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4639 | 22.9947 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4722 | 22.9949 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4805 | 22.995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4889 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4972 | 22.9953 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5056 | 22.9955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5139 | 22.9956 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5222 | 22.9957 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5306 | 22.9959 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5389 | 22.996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5472 | 22.9963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5555 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5639 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5723 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5806 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5889 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5972 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6056 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.614 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6223 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6306 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6389 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6473 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6556 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6639 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6723 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6806 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.689 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6973 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7056 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.714 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7223 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7307 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.739 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7473 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7557 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.764 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7723 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7807 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.789 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7974 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8057 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.814 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8224 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8307 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8391 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8474 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8557 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8641 | 22.9973 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8724 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8807 | 22.9976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.889 | 22.9976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8974 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9057 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9141 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9224 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9307 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9391 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9474 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9557 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9641 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9724 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9808 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9891 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9974 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0058 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0141 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0225 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0308 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0391 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0474 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0558 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0641 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0724 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0808 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0891 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0975 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1058 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1141 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1225 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1308 | 22.9977 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1392 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1475 | 22.9973 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1558 | 22.9972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1642 | 22.9971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1725 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1808 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1891 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1975 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2059 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2142 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2225 | 22.9969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2308 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2392 | 22.9967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2476 | 22.9965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2559 | 22.9963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2642 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2725 | 22.9959 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2809 | 22.9958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2892 | 22.9957 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2975 | 22.9957 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3059 | 22.9957 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3142 | 22.9957 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3226 | 22.9957 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3309 | 22.9956 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3392 | 22.9955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3476 | 22.9955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3559 | 22.9955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3643 | 22.9953 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3726 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3809 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3893 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3976 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4059 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4142 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4226 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.431 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4393 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4476 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4559 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4643 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4726 | 22.9953 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.481 | 22.9954 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4893 | 22.9954 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4976 | 22.9954 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.506 | 22.9954 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5143 | 22.9953 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5226 | 22.9953 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.531 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5393 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5477 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.556 | 22.9951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5643 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5727 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.581 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5894 | 22.9951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5977 | 22.9951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.606 | 22.995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6143 | 22.9949 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6227 | 22.9949 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.631 | 22.9949 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6393 | 22.9949 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6477 | 22.9949 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.656 | 22.9948 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6644 | 22.9947 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6727 | 22.9945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.681 | 22.9945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6894 | 22.9945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6977 | 22.9945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7061 | 22.9945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7144 | 22.9944 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7227 | 22.9943 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7311 | 22.9944 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7394 | 22.9945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7477 | 22.9946 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.756 | 22.9948 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7644 | 22.9948 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7728 | 22.9949 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7811 | 22.995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7894 | 22.9951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7977 | 22.9952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8061 | 22.9953 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8145 | 22.9954 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8228 | 22.9954 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8311 | 22.9955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8394 | 22.9956 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8478 | 22.9958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8561 | 22.9959 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8644 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8728 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8811 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8895 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8978 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9061 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9145 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9228 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9312 | 22.9963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9395 | 22.9964 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9478 | 22.9964 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9562 | 22.9964 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9645 | 22.9963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9728 | 22.9963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9811 | 22.9963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9895 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9979 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0062 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0145 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0228 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0312 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0395 | 22.996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0479 | 22.996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0562 | 22.9959 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0645 | 22.9959 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0729 | 22.9958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0812 | 22.9958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0895 | 22.9959 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0979 | 22.9958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1062 | 22.9957 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1146 | 22.9956 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1229 | 22.9956 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1312 | 22.9955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1396 | 22.9955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1479 | 22.9955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1562 | 22.9955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1646 | 22.9956 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1729 | 22.9958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1813 | 22.9958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1896 | 22.9958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1979 | 22.9958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2062 | 22.9957 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2146 | 22.9956 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2229 | 22.9955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2313 | 22.9957 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2396 | 22.9958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2479 | 22.9959 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2563 | 22.9961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2646 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2729 | 22.9962 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2813 | 22.9963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2896 | 22.9964 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.298 | 22.9964 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3063 | 22.9965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3146 | 22.9965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.323 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3313 | 22.9965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3397 | 22.9964 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.348 | 22.9965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3563 | 22.9966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3646 | 22.9968 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.373 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3813 | 22.9972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3896 | 22.9973 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.398 | 22.9976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4063 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4147 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.423 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4313 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4397 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.448 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4564 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4647 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.473 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4814 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4897 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.498 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5063 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5147 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5231 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5314 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5397 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.548 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5564 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5648 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5731 | 22.9977 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5814 | 22.9977 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5897 | 22.9977 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5981 | 22.9977 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6064 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6147 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6231 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6314 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6398 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6481 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6564 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6648 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6731 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6815 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6898 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6981 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7065 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7148 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7231 | 22.9977 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7314 | 22.9977 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7398 | 22.9977 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7482 | 22.9976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7565 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7648 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7731 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7815 | 22.9974 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7898 | 22.9973 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7982 | 22.9974 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8065 | 22.9974 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8148 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8232 | 22.9976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8315 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8398 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8482 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8565 | 22.9974 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8649 | 22.9974 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8732 | 22.9973 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8815 | 22.9974 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8899 | 22.9974 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8982 | 22.9974 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9066 | 22.9975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9149 | 22.9976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9232 | 22.9976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9315 | 22.9978 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9399 | 22.9979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9482 | 22.998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9565 | 22.9981 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9649 | 22.9982 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9732 | 22.9983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9816 | 22.9985 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9899 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9982 | 22.9986 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0066 | 22.9986 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0149 | 22.9986 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0233 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0316 | 22.9988 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0399 | 22.9989 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0483 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0566 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0649 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0732 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0816 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.09 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0983 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1066 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1149 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1233 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1317 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.14 | 22.999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1483 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1566 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.165 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1733 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1816 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.19 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1983 | 22.9994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2067 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.215 | 22.9997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2233 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2317 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.24 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2484 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2567 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.265 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2734 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2817 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.29 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2983 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3067 | 23.0007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3151 | 23.0007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3234 | 23.0008 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3317 | 23.0008 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.34 | 23.0008 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3484 | 23.0008 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3567 | 23.0008 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3651 | 23.0008 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3734 | 23.0007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3817 | 23.0007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3901 | 23.0007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3984 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4067 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4151 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4234 | 23.0007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4318 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4401 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4484 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4568 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4651 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4734 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4818 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4901 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4984 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5068 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5151 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5234 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5318 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5401 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5485 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5568 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5651 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5735 | 22.9998 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5818 | 22.9997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5901 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5985 | 22.9995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6068 | 22.9994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6152 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6235 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6318 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6401 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6485 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6569 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6652 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6735 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6818 | 22.9991 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6902 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6985 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7068 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7152 | 22.9993 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7235 | 22.9994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7319 | 22.9994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7402 | 22.9994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7485 | 22.9994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7569 | 22.9994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7652 | 22.9995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7736 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7819 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7902 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7986 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8069 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8152 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8235 | 22.9995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8319 | 22.9995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8403 | 22.9994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8486 | 22.9995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8569 | 22.9995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8652 | 22.9995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8736 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.882 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8903 | 22.9997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8986 | 22.9997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9069 | 22.9997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9153 | 22.9997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9236 | 22.9997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9319 | 22.9999 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9403 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9486 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.957 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9653 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9736 | 23 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.982 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9903 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9987 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.007 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0153 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0236 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.032 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0403 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0486 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.057 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0653 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0737 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.082 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0903 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0986 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.107 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1154 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1237 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.132 | 23.0007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1403 | 23.0008 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1487 | 23.0008 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.157 | 23.0008 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1653 | 23.0009 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1736 | 23.001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.182 | 23.001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1904 | 23.001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1987 | 23.0009 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.207 | 23.0009 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2153 | 23.001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2237 | 23.0011 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.232 | 23.0012 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2404 | 23.0013 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2487 | 23.0014 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.257 | 23.0014 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2654 | 23.0014 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2737 | 23.0014 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.282 | 23.0014 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2903 | 23.0014 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2987 | 23.0015 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3071 | 23.0015 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3154 | 23.0014 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3237 | 23.0013 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.332 | 23.0011 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3404 | 23.0008 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3487 | 23.0007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3571 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3654 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3737 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3821 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3904 | 23.0007 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3987 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.407 | 23.0006 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4154 | 23.0005 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4238 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4321 | 23.0004 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4404 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4487 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4571 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4654 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4738 | 23.0003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4821 | 23.0002 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4904 | 23.0001 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4988 | 22.9996 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5071 | 22.9992 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5154 | 22.9987 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5237 | 22.9982 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5321 | 22.9976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5405 | 22.997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5488 | 22.9963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5571 | 22.9956 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5654 | 22.995 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5738 | 22.9943 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5822 | 22.9937 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5905 | 22.9931 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5988 | 22.9925 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6071 | 22.9919 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6155 | 22.9912 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6238 | 22.9905 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6321 | 22.9898 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6405 | 22.9891 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6488 | 22.9884 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6572 | 22.9877 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6655 | 22.9872 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6738 | 22.9866 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6821 | 22.9859 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6905 | 22.9852 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6989 | 22.9845 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7072 | 22.9838 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7155 | 22.9833 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7238 | 22.9827 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7322 | 22.982 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7405 | 22.9814 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7488 | 22.9809 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7572 | 22.9804 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7655 | 22.9798 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7739 | 22.9792 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7822 | 22.9787 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7905 | 22.9782 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7988 | 22.9777 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8072 | 22.9772 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8156 | 22.9766 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8239 | 22.976 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8322 | 22.9755 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8405 | 22.9751 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8489 | 22.9748 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8572 | 22.9745 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8655 | 22.974 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8739 | 22.9736 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8822 | 22.9732 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8906 | 22.9728 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8989 | 22.9725 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9072 | 22.9722 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9156 | 22.972 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9239 | 22.9717 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9323 | 22.9715 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9406 | 22.9712 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9489 | 22.9711 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9572 | 22.9709 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9656 | 22.9706 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9739 | 22.9703 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9822 | 22.9701 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9906 | 22.97 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9989 | 22.9698 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0073 | 22.9697 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0156 | 22.9695 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0239 | 22.9693 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0323 | 22.969 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0406 | 22.9688 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.049 | 22.9687 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0573 | 22.9685 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0656 | 22.9682 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0739 | 22.9679 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0823 | 22.9676 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0906 | 22.9672 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0989 | 22.967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1073 | 22.9667 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1156 | 22.9664 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.124 | 22.966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1323 | 22.9657 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1406 | 22.9653 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.149 | 22.965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1573 | 22.9646 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1656 | 22.9643 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.174 | 22.964 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1823 | 22.9637 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1907 | 22.9633 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.199 | 22.9631 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2073 | 22.9628 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2156 | 22.9626 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.224 | 22.9623 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2323 | 22.9621 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2407 | 22.9619 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.249 | 22.9617 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2573 | 22.9614 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2657 | 22.9613 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.274 | 22.9611 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2823 | 22.9608 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2906 | 22.9606 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.299 | 22.9604 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3074 | 22.9601 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3157 | 22.9598 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.324 | 22.9596 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3323 | 22.9593 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3407 | 22.959 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.349 | 22.9586 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3574 | 22.9582 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3657 | 22.9579 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.374 | 22.9575 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3824 | 22.9572 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3907 | 22.9568 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.399 | 22.9564 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4073 | 22.956 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4157 | 22.9556 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4241 | 22.9552 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4324 | 22.9549 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4407 | 22.9546 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.449 | 22.9542 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4574 | 22.9539 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4657 | 22.9536 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4741 | 22.9533 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4824 | 22.953 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4907 | 22.9528 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4991 | 22.9524 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5074 | 22.9521 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5157 | 22.9518 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5241 | 22.9515 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5324 | 22.9511 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5408 | 22.9508 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5491 | 22.9505 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5574 | 22.9501 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5657 | 22.9496 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5741 | 22.9491 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5825 | 22.9482 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5908 | 22.9474 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5991 | 22.9463 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6074 | 22.9451 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6158 | 22.944 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6241 | 22.9429 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6324 | 22.9417 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6408 | 22.9405 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6491 | 22.9394 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6575 | 22.9383 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6658 | 22.9371 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6741 | 22.9359 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6824 | 22.9346 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6908 | 22.9334 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6992 | 22.9322 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7075 | 22.9309 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7158 | 22.9298 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7241 | 22.9286 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7325 | 22.9275 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7408 | 22.9264 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7491 | 22.9251 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7575 | 22.9239 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7658 | 22.9226 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7742 | 22.9213 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7825 | 22.92 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7908 | 22.9187 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7992 | 22.9174 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8075 | 22.9161 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8159 | 22.9149 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8242 | 22.9137 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8325 | 22.9123 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8408 | 22.911 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8492 | 22.9098 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8575 | 22.9086 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8658 | 22.9075 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8742 | 22.9065 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8825 | 22.9056 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8909 | 22.9046 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8992 | 22.9039 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9075 | 22.9032 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9159 | 22.9026 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9242 | 22.902 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9326 | 22.9014 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9409 | 22.9008 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9492 | 22.9003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9575 | 22.8997 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9659 | 22.899 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9742 | 22.8983 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9825 | 22.8979 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9909 | 22.8974 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9992 | 22.8971 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0076 | 22.8967 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0159 | 22.8965 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0242 | 22.8963 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0326 | 22.8958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0409 | 22.8953 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0493 | 22.8948 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0576 | 22.8943 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0659 | 22.8939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0742 | 22.8935 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0826 | 22.8931 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0909 | 22.8927 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0992 | 22.8923 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1076 | 22.892 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1159 | 22.8915 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1243 | 22.891 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1326 | 22.8906 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1409 | 22.8901 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1493 | 22.8899 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1576 | 22.8897 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.166 | 22.8898 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1743 | 22.8899 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1826 | 22.89 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.191 | 22.8901 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1993 | 22.8903 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2076 | 22.8905 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2159 | 22.8908 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2243 | 22.891 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2326 | 22.8912 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.241 | 22.8914 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2493 | 22.8915 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2576 | 22.8917 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.266 | 22.8918 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2743 | 22.8919 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2827 | 22.8921 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.291 | 22.8924 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2993 | 22.8926 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3077 | 22.8928 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.316 | 22.893 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3243 | 22.8932 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3326 | 22.8934 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.341 | 22.8936 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3493 | 22.8939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3577 | 22.8942 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.366 | 22.8943 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3743 | 22.8945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3827 | 22.8945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.391 | 22.8945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3994 | 22.8946 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4077 | 22.8946 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.416 | 22.8947 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4243 | 22.8947 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4327 | 22.8948 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.441 | 22.8948 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4493 | 22.8949 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4577 | 22.8949 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.466 | 22.895 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4744 | 22.895 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4827 | 22.895 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.491 | 22.8951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4994 | 22.8951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5077 | 22.8951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5161 | 22.8949 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5244 | 22.8947 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5327 | 22.8947 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.541 | 22.8946 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5494 | 22.8943 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5577 | 22.8941 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.566 | 22.8939 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5744 | 22.8937 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5827 | 22.8935 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5911 | 22.8933 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5994 | 22.8931 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6077 | 22.8929 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.616 | 22.8925 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6244 | 22.8922 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6328 | 22.892 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6411 | 22.8918 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6494 | 22.8916 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6577 | 22.8913 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6661 | 22.8911 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6744 | 22.8908 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6827 | 22.8905 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.691 | 22.8901 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6994 | 22.8898 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7078 | 22.8895 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7161 | 22.8892 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7244 | 22.8889 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7327 | 22.8888 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7411 | 22.8886 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7494 | 22.8883 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7578 | 22.888 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7661 | 22.8877 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7744 | 22.8874 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7828 | 22.8871 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7911 | 22.8868 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7994 | 22.8865 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8077 | 22.8863 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8161 | 22.886 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8244 | 22.8858 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8328 | 22.8857 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8411 | 22.8856 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8494 | 22.8853 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8578 | 22.8851 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8661 | 22.8848 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8745 | 22.8845 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8828 | 22.8844 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8911 | 22.8842 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8995 | 22.8841 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9078 | 22.8839 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9161 | 22.8837 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9244 | 22.8836 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9328 | 22.8834 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9411 | 22.8833 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9495 | 22.8831 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9578 | 22.8829 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9661 | 22.8828 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9745 | 22.8827 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9828 | 22.8826 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9911 | 22.8824 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9995 | 22.8823 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0078 | 22.8821 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0161 | 22.882 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0245 | 22.8819 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0328 | 22.8818 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0411 | 22.8817 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0495 | 22.8815 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0578 | 22.8814 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0662 | 22.8814 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0745 | 22.8814 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0828 | 22.8813 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0911 | 22.8813 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0995 | 22.8812 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1078 | 22.881 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1161 | 22.8809 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1245 | 22.8807 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1328 | 22.8806 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1412 | 22.8805 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1495 | 22.8803 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1578 | 22.8801 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1662 | 22.88 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1745 | 22.8799 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1829 | 22.8797 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1912 | 22.8796 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1995 | 22.8795 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2078 | 22.8794 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2162 | 22.8793 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2245 | 22.8792 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2328 | 22.8792 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2412 | 22.8793 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2495 | 22.8797 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2579 | 22.8801 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2662 | 22.8807 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2745 | 22.8813 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2828 | 22.882 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2912 | 22.8827 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2996 | 22.8833 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3079 | 22.884 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3162 | 22.8848 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3245 | 22.8856 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3329 | 22.8863 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3412 | 22.887 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3495 | 22.8877 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3578 | 22.8885 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3662 | 22.8893 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3746 | 22.8901 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3829 | 22.8909 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3912 | 22.8918 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3995 | 22.8925 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4079 | 22.8932 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4162 | 22.8941 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4246 | 22.895 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4329 | 22.8958 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4412 | 22.8966 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4496 | 22.8975 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4579 | 22.8984 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4662 | 22.8994 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4745 | 22.9003 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4829 | 22.9012 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4912 | 22.9021 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4996 | 22.903 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5079 | 22.9039 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5162 | 22.9048 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5246 | 22.9058 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5329 | 22.9066 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5413 | 22.9074 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5496 | 22.908 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5579 | 22.9086 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5663 | 22.9089 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5746 | 22.9093 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5829 | 22.9096 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5912 | 22.9098 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5996 | 22.9101 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.608 | 22.9104 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.6163 | 22.9107 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.6246 | 22.9109 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.6329 | 22.9114 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.6413 | 22.9118 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.6496 | 22.9121 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.658 | 22.9124 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.6663 | 22.9127 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.6746 | 22.913 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.683 | 22.9131 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.6913 | 22.9133 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.6996 | 22.9136 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7079 | 22.9139 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7163 | 22.9142 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7247 | 22.9144 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.733 | 22.9147 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7413 | 22.9149 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7496 | 22.9151 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.758 | 22.9152 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7663 | 22.9154 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7747 | 22.9157 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.783 | 22.9159 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7913 | 22.9162 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7997 | 22.9164 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.808 | 22.9166 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8163 | 22.9167 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8247 | 22.9168 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.833 | 22.9168 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8414 | 22.9168 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8497 | 22.917 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.858 | 22.9171 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8663 | 22.9173 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8747 | 22.9175 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8831 | 22.9176 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8914 | 22.9178 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8997 | 22.918 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.908 | 22.9181 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9164 | 22.9183 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9247 | 22.9185 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.933 | 22.9187 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9414 | 22.9189 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9497 | 22.9191 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9581 | 22.9192 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9664 | 22.9194 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9747 | 22.9196 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.983 | 22.9198 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9914 | 22.9199 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9998 | 22.92 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0081 | 22.9201 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0164 | 22.9202 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0247 | 22.9204 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0331 | 22.9206 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0414 | 22.9208 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0497 | 22.9212 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0581 | 22.9215 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0664 | 22.9218 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0748 | 22.9221 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0831 | 22.9223 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0914 | 22.9226 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0998 | 22.9229 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1081 | 22.9233 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1165 | 22.9235 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97