| 670.1248 | 22.9238 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1331 | 22.9241 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1414 | 22.9245 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1498 | 22.9248 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1581 | 22.9251 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1664 | 22.9254 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1748 | 22.9256 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1831 | 22.926 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1915 | 22.9263 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1998 | 22.9265 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2081 | 22.9267 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2165 | 22.9271 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2248 | 22.9275 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2332 | 22.9278 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2415 | 22.9281 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2498 | 22.9284 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2581 | 22.9288 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2665 | 22.9291 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2748 | 22.9294 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2831 | 22.9297 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2915 | 22.9299 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2998 | 22.9301 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3082 | 22.9303 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3165 | 22.9306 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3248 | 22.9309 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3332 | 22.9313 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3415 | 22.9317 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3499 | 22.9321 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3582 | 22.9325 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3665 | 22.9329 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3748 | 22.9333 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3832 | 22.9336 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3915 | 22.9339 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3998 | 22.9343 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4082 | 22.9346 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4165 | 22.9349 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4249 | 22.9353 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4332 | 22.9357 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4415 | 22.9362 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4498 | 22.9367 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4582 | 22.9372 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4666 | 22.9377 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4749 | 22.9382 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4832 | 22.9385 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4915 | 22.9389 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4999 | 22.9391 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5082 | 22.9393 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5165 | 22.9397 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5248 | 22.94 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5332 | 22.9404 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5416 | 22.9407 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5499 | 22.9407 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5582 | 22.9408 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5665 | 22.941 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5749 | 22.9411 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5832 | 22.9412 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5916 | 22.9412 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5999 | 22.9414 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6082 | 22.9415 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6166 | 22.9416 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6249 | 22.9417 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6332 | 22.9418 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6415 | 22.9419 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6499 | 22.942 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6582 | 22.9421 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6666 | 22.9423 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6749 | 22.9425 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6832 | 22.9424 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6916 | 22.9424 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6999 | 22.9424 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7083 | 22.9424 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7166 | 22.9425 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7249 | 22.9426 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7333 | 22.9426 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7416 | 22.9427 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7499 | 22.9428 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7582 | 22.943 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7666 | 22.9432 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7749 | 22.9434 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7833 | 22.9435 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7916 | 22.9435 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7999 | 22.9436 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.8083 | 22.9436 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.8166 | 22.9438 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.825 | 22.9439 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.8333 | 22.9441 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.8416 | 22.9442 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.8499 | 22.9444 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.8583 | 22.9446 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.8666 | 22.9448 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.8749 | 22.945 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.8833 | 22.9452 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.8916 | 22.9455 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9 | 22.9457 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9083 | 22.9459 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9166 | 22.9461 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9249 | 22.9464 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9333 | 22.9466 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9417 | 22.9468 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.95 | 22.9469 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9583 | 22.947 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9666 | 22.9473 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.975 | 22.9476 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9833 | 22.9478 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9916 | 22.948 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671 | 22.9482 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.0083 | 22.9484 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.0167 | 22.9486 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.025 | 22.9489 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.0333 | 22.9491 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.0416 | 22.9494 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.05 | 22.9495 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.0583 | 22.9497 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.0667 | 22.95 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.075 | 22.9503 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.0833 | 22.9504 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.0917 | 22.9504 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.1 | 22.9507 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.1083 | 22.951 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.1166 | 22.9512 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.125 | 22.9514 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.1334 | 22.9516 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.1417 | 22.9517 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.15 | 22.952 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.1583 | 22.9522 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.1667 | 22.9523 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.175 | 22.9525 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.1833 | 22.9527 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.1917 | 22.9529 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.2 | 22.9529 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.2083 | 22.953 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.2167 | 22.9531 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.225 | 22.9532 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.2333 | 22.9533 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.2417 | 22.9534 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.25 | 22.9534 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.2584 | 22.9534 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.2667 | 22.9535 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.275 | 22.9535 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.2833 | 22.9535 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.2917 | 22.9535 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.3 | 22.9535 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.3083 | 22.9535 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.3167 | 22.9536 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.325 | 22.9537 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.3334 | 22.9537 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.3417 | 22.9538 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.35 | 22.9538 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.3583 | 22.9538 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.3667 | 22.9538 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.375 | 22.9538 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.3834 | 22.9538 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.3917 | 22.9538 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.4 | 22.9538 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.4084 | 22.9538 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.4167 | 22.954 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.425 | 22.9541 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.4333 | 22.9542 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.4417 | 22.9543 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.45 | 22.9544 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.4584 | 22.9545 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.4667 | 22.9546 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.475 | 22.9546 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.4834 | 22.9547 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.4917 | 22.9547 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.5001 | 22.9549 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.5084 | 22.955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.5167 | 22.955 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.525 | 22.9551 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.5334 | 22.9551 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.5417 | 22.9551 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.55 | 22.9552 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.5584 | 22.9552 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.5667 | 22.9552 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.5751 | 22.9553 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.5834 | 22.9553 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.5917 | 22.9553 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6 | 22.9554 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6084 | 22.9555 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6167 | 22.9556 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6251 | 22.9556 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6334 | 22.9557 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6417 | 22.9558 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6501 | 22.9558 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6584 | 22.9559 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6667 | 22.956 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.675 | 22.9561 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6834 | 22.9561 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6917 | 22.9562 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7001 | 22.9563 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7084 | 22.9564 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7167 | 22.9563 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7251 | 22.9563 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7334 | 22.9563 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7418 | 22.9564 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7501 | 22.9565 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7584 | 22.9566 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7667 | 22.9565 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7751 | 22.9565 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7834 | 22.9566 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7917 | 22.9566 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8001 | 22.9566 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8084 | 22.9565 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8168 | 22.9566 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8251 | 22.9567 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8334 | 22.9568 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8418 | 22.9569 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8501 | 22.9569 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8585 | 22.9569 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8668 | 22.9571 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8751 | 22.9572 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8834 | 22.9575 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8918 | 22.9578 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9001 | 22.9619 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9084 | 22.9661 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9168 | 22.9771 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9251 | 22.9881 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9335 | 23.0052 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9418 | 23.0222 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9501 | 23.0417 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9584 | 23.0613 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9668 | 23.0817 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9752 | 23.1021 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9835 | 23.1225 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9918 | 23.1429 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0001 | 23.1634 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0085 | 23.184 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0168 | 23.2055 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0251 | 23.2269 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0334 | 23.2497 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0418 | 23.2725 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0502 | 23.2961 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0585 | 23.3198 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0668 | 23.3434 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0751 | 23.367 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0835 | 23.3906 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0918 | 23.4143 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1002 | 23.4377 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1085 | 23.4611 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1168 | 23.4845 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1252 | 23.5078 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1335 | 23.5311 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1418 | 23.5544 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1501 | 23.5777 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1585 | 23.6011 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1668 | 23.6245 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1752 | 23.6478 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1835 | 23.6714 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1918 | 23.695 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2002 | 23.7187 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2085 | 23.7425 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2169 | 23.7666 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2252 | 23.7907 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2335 | 23.8145 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2418 | 23.8383 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2502 | 23.8621 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2585 | 23.8859 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2668 | 23.9098 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2752 | 23.9336 | 30 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2835 | 23.9575 | 30 | 60.1986 | 60.03 | 59.97
| 672.2919 | 23.9814 | 30 | 60.1969 | 60.03 | 59.97
| 672.3002 | 24.0051 | 30 | 60.1953 | 60.03 | 59.97
| 672.3085 | 24.0289 | 30 | 60.1936 | 60.03 | 59.97
| 672.3168 | 24.0526 | 30 | 60.1919 | 60.03 | 59.97
| 672.3252 | 24.0764 | 30 | 60.1903 | 60.03 | 59.97
| 672.3335 | 24.1003 | 30 | 60.1886 | 60.03 | 59.97
| 672.3419 | 24.1243 | 30 | 60.1869 | 60.03 | 59.97
| 672.3502 | 24.1487 | 30 | 60.1853 | 60.03 | 59.97
| 672.3585 | 24.1731 | 30 | 60.1836 | 60.03 | 59.97
| 672.3669 | 24.1976 | 30 | 60.1819 | 60.03 | 59.97
| 672.3752 | 24.2221 | 30 | 60.1803 | 60.03 | 59.97
| 672.3835 | 24.2468 | 30 | 60.1786 | 60.03 | 59.97
| 672.3918 | 24.2714 | 30 | 60.1769 | 60.03 | 59.97
| 672.4002 | 24.2963 | 30 | 60.1753 | 60.03 | 59.97
| 672.4085 | 24.3211 | 30 | 60.1736 | 60.03 | 59.97
| 672.4169 | 24.3462 | 30 | 60.1719 | 60.03 | 59.97
| 672.4252 | 24.3712 | 30 | 60.1703 | 60.03 | 59.97
| 672.4335 | 24.3962 | 30 | 60.1686 | 60.03 | 59.97
| 672.4419 | 24.4213 | 30 | 60.1669 | 60.03 | 59.97
| 672.4502 | 24.4465 | 30 | 60.1653 | 60.03 | 59.97
| 672.4586 | 24.4717 | 30 | 60.1636 | 60.03 | 59.97
| 672.4669 | 24.4968 | 30 | 60.1619 | 60.03 | 59.97
| 672.4752 | 24.522 | 30 | 60.1603 | 60.03 | 59.97
| 672.4835 | 24.5472 | 30 | 60.1586 | 60.03 | 59.97
| 672.4919 | 24.5724 | 30 | 60.1569 | 60.03 | 59.97
| 672.5002 | 24.5976 | 30 | 60.1553 | 60.03 | 59.97
| 672.5085 | 24.6228 | 30 | 60.1536 | 60.03 | 59.97
| 672.5168 | 24.6482 | 30 | 60.1519 | 60.03 | 59.97
| 672.5252 | 24.6736 | 30 | 60.1503 | 60.03 | 59.97
| 672.5336 | 24.6989 | 30 | 60.1486 | 60.03 | 59.97
| 672.5419 | 24.7243 | 30 | 60.1469 | 60.03 | 59.97
| 672.5502 | 24.7496 | 30 | 60.1453 | 60.03 | 59.97
| 672.5585 | 24.775 | 30 | 60.1436 | 60.03 | 59.97
| 672.5669 | 24.8004 | 30 | 60.1419 | 60.03 | 59.97
| 672.5752 | 24.8258 | 30 | 60.1403 | 60.03 | 59.97
| 672.5836 | 24.8511 | 30 | 60.1386 | 60.03 | 59.97
| 672.5919 | 24.8765 | 30 | 60.1369 | 60.03 | 59.97
| 672.6002 | 24.9021 | 30 | 60.1353 | 60.03 | 59.97
| 672.6086 | 24.9277 | 30 | 60.1336 | 60.03 | 59.97
| 672.6169 | 24.9521 | 30 | 60.1319 | 60.03 | 59.97
| 672.6252 | 24.9764 | 30 | 60.1303 | 60.03 | 59.97
| 672.6335 | 24.998 | 30 | 60.1286 | 60.03 | 59.97
| 672.6419 | 25.0196 | 30 | 60.1269 | 60.03 | 59.97
| 672.6502 | 25.0401 | 30 | 60.1253 | 60.03 | 59.97
| 672.6586 | 25.0607 | 30 | 60.1236 | 60.03 | 59.97
| 672.6669 | 25.0814 | 30 | 60.1219 | 60.03 | 59.97
| 672.6752 | 25.1022 | 30 | 60.1203 | 60.03 | 59.97
| 672.6835 | 25.1229 | 30 | 60.1186 | 60.03 | 59.97
| 672.6919 | 25.1436 | 30 | 60.1169 | 60.03 | 59.97
| 672.7003 | 25.1643 | 30 | 60.1153 | 60.03 | 59.97
| 672.7086 | 25.185 | 30 | 60.1136 | 60.03 | 59.97
| 672.7169 | 25.2054 | 30 | 60.1119 | 60.03 | 59.97
| 672.7252 | 25.2259 | 30 | 60.1103 | 60.03 | 59.97
| 672.7336 | 25.2458 | 30 | 60.1086 | 60.03 | 59.97
| 672.7419 | 25.2658 | 30 | 60.1069 | 60.03 | 59.97
| 672.7502 | 25.2856 | 30 | 60.1053 | 60.03 | 59.97
| 672.7585 | 25.3053 | 30 | 60.1036 | 60.03 | 59.97
| 672.7669 | 25.3248 | 30 | 60.1019 | 60.03 | 59.97
| 672.7753 | 25.3443 | 30 | 60.1003 | 60.03 | 59.97
| 672.7836 | 25.3636 | 30 | 60.0986 | 60.03 | 59.97
| 672.7919 | 25.3829 | 30 | 60.0969 | 60.03 | 59.97
| 672.8002 | 25.4023 | 30 | 60.0952 | 60.03 | 59.97
| 672.8086 | 25.4217 | 30 | 60.0936 | 60.03 | 59.97
| 672.8169 | 25.441 | 30 | 60.0919 | 60.03 | 59.97
| 672.8253 | 25.4603 | 30 | 60.0902 | 60.03 | 59.97
| 672.8336 | 25.4797 | 30 | 60.0886 | 60.03 | 59.97
| 672.8419 | 25.4991 | 30 | 60.0869 | 60.03 | 59.97
| 672.8502 | 25.5184 | 30 | 60.0852 | 60.03 | 59.97
| 672.8586 | 25.5377 | 30 | 60.0836 | 60.03 | 59.97
| 672.8669 | 25.5571 | 30 | 60.0819 | 60.03 | 59.97
| 672.8752 | 25.5765 | 30 | 60.0802 | 60.03 | 59.97
| 672.8836 | 25.5958 | 30 | 60.0786 | 60.03 | 59.97
| 672.8919 | 25.6151 | 30 | 60.0769 | 60.03 | 59.97
| 672.9003 | 25.6346 | 30 | 60.0752 | 60.03 | 59.97
| 672.9086 | 25.654 | 30 | 60.0736 | 60.03 | 59.97
| 672.9169 | 25.6734 | 30 | 60.0719 | 60.03 | 59.97
| 672.9252 | 25.6928 | 30 | 60.0702 | 60.03 | 59.97
| 672.9336 | 25.7121 | 30 | 60.0686 | 60.03 | 59.97
| 672.9419 | 25.7314 | 30 | 60.0669 | 60.03 | 59.97
| 672.9503 | 25.7507 | 30 | 60.0652 | 60.03 | 59.97
| 672.9586 | 25.7701 | 30 | 60.0636 | 60.03 | 59.97
| 672.9669 | 25.7894 | 30 | 60.0619 | 60.03 | 59.97
| 672.9753 | 25.8088 | 30 | 60.0602 | 60.03 | 59.97
| 672.9836 | 25.8281 | 30 | 60.0586 | 60.03 | 59.97
| 672.9919 | 25.8474 | 30 | 60.0569 | 60.03 | 59.97
| 673.0002 | 25.8668 | 30 | 60.0552 | 60.03 | 59.97
| 673.0086 | 25.8861 | 30 | 60.0536 | 60.03 | 59.97
| 673.0169 | 25.9056 | 30 | 60.0519 | 60.03 | 59.97
| 673.0253 | 25.9251 | 30 | 60.0502 | 60.03 | 59.97
| 673.0336 | 25.9445 | 30 | 60.0486 | 60.03 | 59.97
| 673.0419 | 25.964 | 30 | 60.0469 | 60.03 | 59.97
| 673.0503 | 25.9835 | 30 | 60.0452 | 60.03 | 59.97
| 673.0586 | 26.003 | 30 | 60.0436 | 60.03 | 59.97
| 673.067 | 26.0225 | 30 | 60.0419 | 60.03 | 59.97
| 673.0753 | 26.0419 | 30 | 60.0402 | 60.03 | 59.97
| 673.0836 | 26.0612 | 30 | 60.0386 | 60.03 | 59.97
| 673.0919 | 26.0805 | 30 | 60.0369 | 60.03 | 59.97
| 673.1003 | 26.0996 | 30 | 60.0352 | 60.03 | 59.97
| 673.1086 | 26.1188 | 30 | 60.0336 | 60.03 | 59.97
| 673.1169 | 26.1388 | 30 | 60.0319 | 60.03 | 59.97
| 673.1253 | 26.1588 | 30 | 60.0302 | 60.03 | 59.97
| 673.1336 | 26.1812 | 30 | 60.0286 | 60.03 | 59.97
| 673.142 | 26.2036 | 30 | 60.0269 | 60.03 | 59.97
| 673.1503 | 26.2268 | 30 | 60.0252 | 60.03 | 59.97
| 673.1586 | 26.25 | 30 | 60.0236 | 60.03 | 59.97
| 673.1669 | 26.2734 | 30 | 60.0219 | 60.03 | 59.97
| 673.1753 | 26.2969 | 30 | 60.0202 | 60.03 | 59.97
| 673.1836 | 26.3203 | 30 | 60.0186 | 60.03 | 59.97
| 673.192 | 26.3436 | 30 | 60.0169 | 60.03 | 59.97
| 673.2003 | 26.3669 | 30 | 60.0152 | 60.03 | 59.97
| 673.2086 | 26.3902 | 30 | 60.0136 | 60.03 | 59.97
| 673.217 | 26.4135 | 30 | 60.0119 | 60.03 | 59.97
| 673.2253 | 26.4369 | 30 | 60.0102 | 60.03 | 59.97
| 673.2336 | 26.4603 | 30 | 60.0086 | 60.03 | 59.97
| 673.2419 | 26.4838 | 30 | 60.0069 | 60.03 | 59.97
| 673.2503 | 26.5078 | 30 | 60.0052 | 60.03 | 59.97
| 673.2586 | 26.5319 | 30 | 60.0036 | 60.03 | 59.97
| 673.267 | 26.556 | 30 | 60.0019 | 60.03 | 59.97
| 673.2753 | 26.58 | 30 | 60.0002 | 60.03 | 59.97
| 673.2836 | 26.6041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.292 | 26.6282 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3003 | 26.6525 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3087 | 26.6767 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.317 | 26.701 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3253 | 26.7253 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3336 | 26.7495 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.342 | 26.7738 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3503 | 26.7982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3586 | 26.8225 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.367 | 26.8473 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3753 | 26.872 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.3837 | 26.8968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.392 | 26.9216 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4003 | 26.9464 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4086 | 26.9713 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.417 | 26.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4253 | 27.0211 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4337 | 27.0461 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.442 | 27.071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4503 | 27.096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4587 | 27.1209 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.467 | 27.1459 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4753 | 27.171 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.4836 | 27.1959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.492 | 27.2208 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5003 | 27.2459 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5087 | 27.2709 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.517 | 27.2961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5253 | 27.3214 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5336 | 27.3466 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.542 | 27.3718 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5503 | 27.3967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5587 | 27.4217 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.567 | 27.4427 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5753 | 27.4638 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.5837 | 27.478 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.592 | 27.4922 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6003 | 27.5003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6086 | 27.5084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.617 | 27.5142 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6253 | 27.5199 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6337 | 27.5249 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.642 | 27.5299 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6503 | 27.5351 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6586 | 27.5403 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.667 | 27.5459 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6754 | 27.5514 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.6837 | 27.5561 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.692 | 27.5609 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.7003 | 27.5643 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.7087 | 27.5678 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.717 | 27.5704 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.7253 | 27.573 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.7336 | 27.5757 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.742 | 27.5785 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.7503 | 27.5812 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.7587 | 27.5839 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.767 | 27.5868 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.7753 | 27.5896 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.7836 | 27.5923 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.792 | 27.5951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.8004 | 27.598 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.8087 | 27.601 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.817 | 27.604 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.8253 | 27.6069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.8337 | 27.61 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.842 | 27.613 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.8503 | 27.6158 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.8586 | 27.6186 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.867 | 27.6213 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.8753 | 27.6239 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.8837 | 27.6263 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.892 | 27.6287 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.9003 | 27.6314 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.9087 | 27.634 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.917 | 27.6368 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.9254 | 27.6396 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.9337 | 27.6422 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.942 | 27.6449 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.9503 | 27.6478 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.9587 | 27.6507 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.967 | 27.6534 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.9753 | 27.6562 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.9836 | 27.6591 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 673.992 | 27.6621 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.0003 | 27.6648 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.0087 | 27.6676 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.017 | 27.6699 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.0253 | 27.6722 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.0337 | 27.6745 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.042 | 27.6768 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.0504 | 27.6788 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.0587 | 27.6809 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.067 | 27.6827 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.0753 | 27.6845 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.0837 | 27.6861 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.092 | 27.6876 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.1003 | 27.689 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.1086 | 27.6905 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.117 | 27.692 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.1253 | 27.6935 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.1337 | 27.6949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.142 | 27.6963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.1503 | 27.698 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.1587 | 27.6996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.167 | 27.7018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.1754 | 27.7039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.1837 | 27.7062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.192 | 27.7084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.2003 | 27.7106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.2087 | 27.7128 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.217 | 27.715 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.2253 | 27.7172 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.2336 | 27.7195 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.242 | 27.7217 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.2503 | 27.724 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.2587 | 27.7263 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.267 | 27.7283 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.2753 | 27.7304 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.2837 | 27.7339 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.292 | 27.7374 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.3004 | 27.7436 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.3087 | 27.7498 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.317 | 27.757 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.3253 | 27.7641 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.3337 | 27.7711 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.342 | 27.778 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.3503 | 27.7849 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.3586 | 27.7919 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.367 | 27.7987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.3754 | 27.8057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.3837 | 27.8129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.392 | 27.8202 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.4003 | 27.8279 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.4087 | 27.8356 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.417 | 27.8436 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.4254 | 27.8516 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.4337 | 27.8599 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.442 | 27.8683 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.4503 | 27.8766 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.4587 | 27.8849 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.467 | 27.8931 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.4753 | 27.9013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.4836 | 27.9095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.492 | 27.9178 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.5004 | 27.926 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.5087 | 27.9342 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.517 | 27.9426 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.5253 | 27.9509 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.5337 | 27.9593 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.542 | 27.9676 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.5504 | 27.976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.5587 | 27.9844 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.567 | 27.9928 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.5753 | 28.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.5837 | 28.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.592 | 28.0179 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.6003 | 28.0264 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.6087 | 28.0349 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.617 | 28.0434 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.6254 | 28.0519 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.6337 | 28.0608 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.642 | 28.0696 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.6503 | 28.0789 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.6587 | 28.0883 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.667 | 28.0979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.6754 | 28.1075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.6837 | 28.1171 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.692 | 28.1266 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.7003 | 28.1361 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.7087 | 28.1457 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.717 | 28.1551 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.7253 | 28.1646 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.7337 | 28.1742 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.742 | 28.1839 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.7504 | 28.1935 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.7587 | 28.2032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.767 | 28.2129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.7753 | 28.2226 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.7837 | 28.2315 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.792 | 28.2404 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.8004 | 28.247 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.8087 | 28.2536 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.817 | 28.2594 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.8253 | 28.2652 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.8337 | 28.2709 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.842 | 28.2766 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.8503 | 28.2822 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.8587 | 28.2879 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.867 | 28.2937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.8754 | 28.2996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.8837 | 28.3054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.892 | 28.3111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.9003 | 28.3169 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.9087 | 28.3226 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.917 | 28.3279 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.9254 | 28.3332 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.9337 | 28.3382 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.942 | 28.3433 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.9504 | 28.3483 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.9587 | 28.3533 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.967 | 28.3582 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.9753 | 28.3631 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.9837 | 28.368 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 674.992 | 28.3729 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.0004 | 28.3779 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.0087 | 28.3829 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.017 | 28.3877 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.0253 | 28.3925 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.0337 | 28.397 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.042 | 28.4015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.0504 | 28.406 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.0587 | 28.4104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.067 | 28.4148 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.0754 | 28.4192 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.0837 | 28.4236 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.092 | 28.428 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.1003 | 28.4324 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.1087 | 28.4369 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.117 | 28.4414 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.1254 | 28.4459 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.1337 | 28.4505 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.142 | 28.4551 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.1503 | 28.4599 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.1587 | 28.4647 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.167 | 28.4695 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.1754 | 28.4742 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.1837 | 28.4789 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.192 | 28.4836 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2004 | 28.4882 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2087 | 28.4928 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.217 | 28.4976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2253 | 28.5023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2337 | 28.5071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.242 | 28.5118 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2504 | 28.5166 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2587 | 28.5214 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.267 | 28.5263 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2753 | 28.5312 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2837 | 28.5361 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.2921 | 28.541 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3004 | 28.546 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3087 | 28.5509 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.317 | 28.5557 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3254 | 28.5604 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3337 | 28.5646 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.342 | 28.5689 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3503 | 28.573 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3587 | 28.5771 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.367 | 28.5812 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3754 | 28.5854 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.3837 | 28.5895 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.392 | 28.5936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4003 | 28.5977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4087 | 28.6017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4171 | 28.6057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4254 | 28.6098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4337 | 28.6138 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.442 | 28.6179 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4504 | 28.6221 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4587 | 28.6264 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.467 | 28.6306 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4753 | 28.6348 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.4837 | 28.639 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.492 | 28.6432 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5004 | 28.6473 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5087 | 28.6513 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.517 | 28.6554 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5253 | 28.6594 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5337 | 28.6637 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.542 | 28.6679 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5504 | 28.6721 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5587 | 28.6764 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.567 | 28.6804 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5753 | 28.6845 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.5837 | 28.6885 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.592 | 28.6926 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6003 | 28.6966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6086 | 28.7007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.617 | 28.7046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6253 | 28.7085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6337 | 28.7126 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.642 | 28.7167 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6503 | 28.7211 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6587 | 28.7256 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.667 | 28.7301 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6754 | 28.7346 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.6837 | 28.7391 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.692 | 28.7436 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7003 | 28.7481 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7087 | 28.7526 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.717 | 28.7572 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7253 | 28.7618 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7336 | 28.7664 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.742 | 28.7709 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7503 | 28.7756 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7587 | 28.7802 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.767 | 28.7848 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7753 | 28.7893 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.7836 | 28.7938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.792 | 28.7984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8003 | 28.803 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8087 | 28.8076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.817 | 28.8119 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8253 | 28.8163 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8337 | 28.82 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.842 | 28.8237 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8503 | 28.8271 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8586 | 28.8306 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.867 | 28.8341 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8753 | 28.8376 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.8837 | 28.841 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.892 | 28.8444 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9003 | 28.8478 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9086 | 28.8512 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.917 | 28.8546 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9253 | 28.858 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9337 | 28.8614 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.942 | 28.8649 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9503 | 28.8683 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9586 | 28.8718 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.967 | 28.8753 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9753 | 28.8789 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9836 | 28.8824 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 675.9919 | 28.886 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0003 | 28.8896 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0086 | 28.8933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.017 | 28.8969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0253 | 28.9005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0336 | 28.9042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0419 | 28.9078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0503 | 28.9114 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0586 | 28.9151 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.067 | 28.9187 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0753 | 28.9223 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.0836 | 28.9259 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.092 | 28.9295 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1003 | 28.9329 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1086 | 28.9363 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1169 | 28.9399 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1253 | 28.9435 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1336 | 28.9473 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.142 | 28.9511 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1503 | 28.955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1586 | 28.9589 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1669 | 28.9631 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1753 | 28.9673 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.1836 | 28.9714 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.192 | 28.9754 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2003 | 28.9795 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2086 | 28.9837 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2169 | 28.9877 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2253 | 28.9918 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2336 | 28.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2419 | 29.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2502 | 29.0042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2586 | 29.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2669 | 29.0124 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2753 | 29.0164 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2836 | 29.0205 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.2919 | 29.0245 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3002 | 29.0282 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3086 | 29.0319 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3169 | 29.0351 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3253 | 29.0383 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3336 | 29.0412 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3419 | 29.0441 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3502 | 29.047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3586 | 29.05 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3669 | 29.0529 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3752 | 29.0559 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3835 | 29.059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.3919 | 29.0621 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4002 | 29.065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4086 | 29.068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4169 | 29.071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4252 | 29.074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4335 | 29.0771 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4419 | 29.0801 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4502 | 29.0832 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4586 | 29.0862 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4669 | 29.0892 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4752 | 29.0922 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4835 | 29.0952 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.4919 | 29.0982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5002 | 29.1012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5085 | 29.1041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5169 | 29.1071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5252 | 29.1101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5336 | 29.113 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5419 | 29.1159 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5502 | 29.1188 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5585 | 29.1216 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5669 | 29.1245 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5752 | 29.1273 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5836 | 29.13 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.5919 | 29.1327 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6002 | 29.1355 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6085 | 29.1383 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6169 | 29.1411 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6252 | 29.144 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6335 | 29.1467 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6418 | 29.1495 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6502 | 29.1524 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6585 | 29.1554 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6669 | 29.1584 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6752 | 29.1615 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6835 | 29.1647 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.6918 | 29.1679 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7002 | 29.1712 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7085 | 29.1744 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7169 | 29.1775 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7252 | 29.1807 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7335 | 29.1839 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7418 | 29.1871 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7502 | 29.1904 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7585 | 29.1936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7668 | 29.1967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7751 | 29.1998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7835 | 29.2029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.7918 | 29.2061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8002 | 29.209 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8085 | 29.212 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8168 | 29.2148 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8251 | 29.2175 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8335 | 29.2202 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8418 | 29.2229 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8502 | 29.2255 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8585 | 29.2282 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8668 | 29.2309 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8751 | 29.2336 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8835 | 29.2362 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.8918 | 29.2388 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9001 | 29.2415 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9085 | 29.2441 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9168 | 29.2467 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9252 | 29.2493 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9335 | 29.2519 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9418 | 29.2545 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9501 | 29.257 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9585 | 29.2595 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9668 | 29.2617 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9752 | 29.2639 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9835 | 29.2662 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 676.9918 | 29.2685 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0001 | 29.2708 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0085 | 29.273 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0168 | 29.2753 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0251 | 29.2776 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0334 | 29.2802 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0418 | 29.2827 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0501 | 29.2852 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0585 | 29.2876 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0668 | 29.2901 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0751 | 29.2925 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0834 | 29.295 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.0918 | 29.2974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1001 | 29.2998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1085 | 29.3023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1168 | 29.3046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1251 | 29.3069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1334 | 29.3092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1418 | 29.3115 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1501 | 29.3139 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1584 | 29.3162 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1667 | 29.3186 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1751 | 29.321 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1834 | 29.3236 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.1918 | 29.3263 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2001 | 29.3288 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2084 | 29.3313 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2167 | 29.3337 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2251 | 29.3362 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2334 | 29.3388 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2418 | 29.3414 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2501 | 29.3442 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2584 | 29.347 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2667 | 29.3497 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2751 | 29.3524 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2834 | 29.3551 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.2917 | 29.3578 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3 | 29.3605 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3084 | 29.3631 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3167 | 29.3653 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3251 | 29.3675 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3334 | 29.3696 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3417 | 29.3717 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3501 | 29.374 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3584 | 29.3762 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3668 | 29.3784 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3751 | 29.3806 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3834 | 29.3827 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.3917 | 29.3848 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4001 | 29.387 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4084 | 29.3892 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4167 | 29.3912 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.425 | 29.3933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4334 | 29.3955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4417 | 29.3977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4501 | 29.4 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4584 | 29.4023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4667 | 29.4043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.475 | 29.4063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4834 | 29.4085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.4917 | 29.4106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5001 | 29.4127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5084 | 29.4148 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5167 | 29.4168 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.525 | 29.4189 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5334 | 29.4209 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5417 | 29.4229 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.55 | 29.425 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5583 | 29.4271 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5667 | 29.4291 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.575 | 29.4311 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5834 | 29.4332 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.5917 | 29.4352 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6 | 29.437 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6083 | 29.4389 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6167 | 29.4409 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.625 | 29.4428 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6334 | 29.4446 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6417 | 29.4463 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.65 | 29.4481 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6583 | 29.4499 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6667 | 29.4517 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.675 | 29.4535 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6833 | 29.4555 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.6917 | 29.4576 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7 | 29.4596 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7083 | 29.4617 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7167 | 29.4637 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.725 | 29.4657 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7333 | 29.4677 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7416 | 29.4696 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.75 | 29.4717 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7583 | 29.4738 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7667 | 29.476 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.775 | 29.4781 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7833 | 29.4802 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.7916 | 29.4823 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8 | 29.4843 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8083 | 29.4863 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8167 | 29.4881 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.825 | 29.49 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8333 | 29.4917 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8416 | 29.4934 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.85 | 29.495 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8583 | 29.4966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8666 | 29.4982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8749 | 29.4998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8833 | 29.5014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.8916 | 29.5029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9 | 29.5047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9083 | 29.5064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9166 | 29.5081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9249 | 29.5098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9333 | 29.5114 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9416 | 29.513 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.95 | 29.5146 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9583 | 29.5163 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9666 | 29.5181 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9749 | 29.5199 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9833 | 29.5217 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9916 | 29.5236 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 677.9999 | 29.5255 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0082 | 29.5273 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0166 | 29.5291 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0249 | 29.531 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0333 | 29.5326 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0416 | 29.5343 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0499 | 29.5359 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0582 | 29.5376 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0666 | 29.5392 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0749 | 29.5409 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0833 | 29.5426 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0916 | 29.5443 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.0999 | 29.546 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1082 | 29.5478 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1166 | 29.5495 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1249 | 29.5512 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1332 | 29.553 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1415 | 29.5548 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1499 | 29.5565 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1582 | 29.5582 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1666 | 29.5599 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1749 | 29.5617 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1832 | 29.5635 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1915 | 29.5653 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.1999 | 29.5673 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2082 | 29.5692 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2166 | 29.5712 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2249 | 29.5733 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2332 | 29.5753 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2415 | 29.5773 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2499 | 29.5794 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2582 | 29.5815 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2665 | 29.5837 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2748 | 29.5858 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2832 | 29.5879 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2915 | 29.5901 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.2999 | 29.5922 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3082 | 29.5943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3165 | 29.5962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3248 | 29.5982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3332 | 29.5999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3415 | 29.6016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3499 | 29.6032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3582 | 29.6048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3665 | 29.6063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3748 | 29.6077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3832 | 29.6093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3915 | 29.6109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.3998 | 29.6123 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4081 | 29.6138 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4165 | 29.6151 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4248 | 29.6165 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4332 | 29.6178 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4415 | 29.6192 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4498 | 29.6205 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4581 | 29.6219 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4665 | 29.6232 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4748 | 29.6245 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4832 | 29.626 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4915 | 29.6274 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.4998 | 29.6288 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5081 | 29.6302 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5165 | 29.6316 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5248 | 29.633 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5331 | 29.6344 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5414 | 29.6358 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5498 | 29.6371 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5581 | 29.6385 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5665 | 29.6398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5748 | 29.6411 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5831 | 29.6424 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5914 | 29.6437 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.5998 | 29.645 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6081 | 29.6463 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6165 | 29.6476 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6248 | 29.649 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6331 | 29.6503 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6415 | 29.6517 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6498 | 29.6531 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6581 | 29.6544 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6664 | 29.6557 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6748 | 29.657 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6831 | 29.6584 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6915 | 29.6598 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.6998 | 29.6609 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7081 | 29.662 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7164 | 29.6633 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7248 | 29.6645 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7331 | 29.6658 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7415 | 29.6671 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7498 | 29.6683 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7581 | 29.6695 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7664 | 29.6708 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7748 | 29.6721 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7831 | 29.6734 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7914 | 29.6748 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.7997 | 29.6761 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8081 | 29.6774 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8164 | 29.6786 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8248 | 29.6798 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8331 | 29.6811 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8414 | 29.6823 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8497 | 29.6834 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8581 | 29.6844 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8664 | 29.6853 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8748 | 29.6862 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8831 | 29.6872 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8914 | 29.6882 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.8997 | 29.6892 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9081 | 29.6903 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9164 | 29.6911 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9247 | 29.6919 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.933 | 29.6928 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9414 | 29.6937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9497 | 29.6947 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9581 | 29.6958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9664 | 29.6967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9747 | 29.6977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.983 | 29.6986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9914 | 29.6995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 678.9997 | 29.7004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0081 | 29.7013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0164 | 29.7022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0247 | 29.703 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.033 | 29.7037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0414 | 29.7045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0497 | 29.7054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.058 | 29.7064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0663 | 29.7072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0747 | 29.708 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.083 | 29.709 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0914 | 29.71 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.0997 | 29.7109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.108 | 29.7118 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.1163 | 29.7127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.1247 | 29.7135 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.133 | 29.7146 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.1414 | 29.7157 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.1497 | 29.7167 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.158 | 29.7177 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.1663 | 29.7186 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.1747 | 29.7196 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.183 | 29.7207 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.1913 | 29.7217 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.1996 | 29.7231 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.208 | 29.7244 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.2163 | 29.7256 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.2247 | 29.7268 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.233 | 29.7281 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.2413 | 29.7294 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.2496 | 29.7306 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.258 | 29.7319 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.2663 | 29.7331 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.2747 | 29.7343 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.283 | 29.7355 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.2913 | 29.7367 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.2996 | 29.7379 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.308 | 29.7392 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.3163 | 29.7403 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.3246 | 29.7415 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.3329 | 29.7426 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.3413 | 29.7438 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.3496 | 29.7447 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.358 | 29.7457 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.3663 | 29.7466 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.3746 | 29.7475 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.3829 | 29.7485 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.3913 | 29.7494 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.3996 | 29.7503 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.408 | 29.7512 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.4163 | 29.7521 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.4246 | 29.753 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.4329 | 29.7539 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.4413 | 29.7548 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.4496 | 29.7557 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.4579 | 29.7566 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.4662 | 29.7575 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.4746 | 29.7583 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.4829 | 29.7592 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.4913 | 29.7601 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.4996 | 29.7609 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.5079 | 29.7617 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.5163 | 29.7626 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.5246 | 29.7634 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.533 | 29.7643 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.5413 | 29.7651 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.5496 | 29.766 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.5579 | 29.7669 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.5663 | 29.7675 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.5746 | 29.7682 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.5829 | 29.769 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.5912 | 29.7698 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.5996 | 29.7706 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6079 | 29.7714 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6163 | 29.7723 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6246 | 29.7732 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6329 | 29.7739 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6412 | 29.7746 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6496 | 29.7752 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6579 | 29.7758 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6663 | 29.7764 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6746 | 29.777 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6829 | 29.7776 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6912 | 29.7783 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.6996 | 29.7793 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7079 | 29.7802 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7162 | 29.7812 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7245 | 29.7821 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7329 | 29.783 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7412 | 29.784 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7496 | 29.7849 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7579 | 29.7859 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7662 | 29.7868 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7745 | 29.7878 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7829 | 29.7887 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7912 | 29.7895 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.7996 | 29.7904 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8079 | 29.7912 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8162 | 29.7922 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8245 | 29.7931 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8329 | 29.794 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8412 | 29.7949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8495 | 29.7956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8578 | 29.7964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8662 | 29.797 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8745 | 29.7977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8829 | 29.7982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8912 | 29.7988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.8995 | 29.7994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9078 | 29.7999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9162 | 29.8004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9246 | 29.8008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9329 | 29.8013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9412 | 29.8017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9495 | 29.8022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9579 | 29.8026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9662 | 29.8031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9745 | 29.8036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9828 | 29.8041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9912 | 29.8047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 679.9995 | 29.8052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0079 | 29.8057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0162 | 29.8063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0245 | 29.8068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0328 | 29.8076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0412 | 29.8084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0495 | 29.809 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0579 | 29.8095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0662 | 29.8102 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0745 | 29.8108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0828 | 29.8115 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0912 | 29.8122 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.0995 | 29.8129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1078 | 29.8137 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1161 | 29.8143 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1245 | 29.8149 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1328 | 29.8156 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1412 | 29.8164 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1495 | 29.817 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1578 | 29.8176 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1661 | 29.8183 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1745 | 29.8189 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1828 | 29.8196 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1912 | 29.8202 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.1995 | 29.8209 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2078 | 29.8215 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2161 | 29.8221 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2245 | 29.8228 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2328 | 29.8234 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2411 | 29.824 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2495 | 29.8246 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2578 | 29.8253 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2661 | 29.8259 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2745 | 29.8265 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2828 | 29.8272 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2911 | 29.8278 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.2994 | 29.8285 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3078 | 29.8292 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3161 | 29.8297 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3245 | 29.8303 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3328 | 29.831 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3411 | 29.8317 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3495 | 29.8323 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3578 | 29.833 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3661 | 29.8336 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3745 | 29.8342 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3828 | 29.8349 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3911 | 29.8356 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.3995 | 29.8361 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4078 | 29.8367 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4161 | 29.8373 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4244 | 29.8379 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4328 | 29.8383 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4411 | 29.8387 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4495 | 29.8393 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4578 | 29.8398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4661 | 29.8404 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4744 | 29.8409 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4828 | 29.8414 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4911 | 29.842 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.4995 | 29.8424 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5078 | 29.8428 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5161 | 29.8432 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5244 | 29.8437 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5328 | 29.8443 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5411 | 29.8448 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5494 | 29.8454 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5577 | 29.846 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5661 | 29.8465 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5744 | 29.847 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5828 | 29.8476 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5911 | 29.8481 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.5994 | 29.8486 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6077 | 29.8492 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6161 | 29.8497 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6244 | 29.8501 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6328 | 29.8506 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6411 | 29.8511 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6494 | 29.8518 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6577 | 29.8524 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6661 | 29.853 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6744 | 29.8536 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6827 | 29.8542 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.691 | 29.8547 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.6994 | 29.8554 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7077 | 29.856 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7161 | 29.8565 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7244 | 29.857 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7327 | 29.8575 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.741 | 29.8581 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7494 | 29.8586 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7578 | 29.8592 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7661 | 29.8598 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7744 | 29.8604 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7827 | 29.8611 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7911 | 29.8617 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.7994 | 29.8622 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8077 | 29.8627 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.816 | 29.8632 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8244 | 29.8637 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8327 | 29.8645 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8411 | 29.8653 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8494 | 29.866 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8577 | 29.8667 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.866 | 29.8672 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8744 | 29.8678 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8827 | 29.8682 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8911 | 29.8687 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.8994 | 29.8691 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.9077 | 29.8695 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.916 | 29.8699 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.9244 | 29.8704 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.9327 | 29.8709 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.941 | 29.8715 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.9493 | 29.8719 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.9577 | 29.8723 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.966 | 29.8727 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.9744 | 29.8731 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.9827 | 29.8735 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.991 | 29.8739 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 680.9993 | 29.8745 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.0077 | 29.875 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.016 | 29.8755 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.0244 | 29.8761 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.0327 | 29.8765 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.041 | 29.877 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.0493 | 29.8775 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.0577 | 29.8779 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.066 | 29.8784 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.0743 | 29.8789 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.0826 | 29.8794 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.091 | 29.8798 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.0993 | 29.8803 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.1077 | 29.8808 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.116 | 29.8812 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.1243 | 29.8815 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.1326 | 29.882 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.141 | 29.8824 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.1493 | 29.8828 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.1577 | 29.8832 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.166 | 29.8836 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.1743 | 29.8841 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.1827 | 29.8845 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.191 | 29.885 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.1993 | 29.8855 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.2076 | 29.886 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.216 | 29.8865 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.2243 | 29.887 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.2327 | 29.8875 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.241 | 29.888 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.2493 | 29.8885 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.2576 | 29.889 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.266 | 29.8895 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.2743 | 29.8901 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.2827 | 29.8905 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.291 | 29.8908 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.2993 | 29.8912 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.3076 | 29.8916 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.316 | 29.8919 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.3243 | 29.8922 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.3326 | 29.8927 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.3409 | 29.8932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.3493 | 29.8936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.3576 | 29.894 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.366 | 29.8943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.3743 | 29.8945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.3826 | 29.8948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.3909 | 29.895 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.3993 | 29.8953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.4076 | 29.8956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.416 | 29.8959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.4243 | 29.8962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.4326 | 29.8964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.441 | 29.8966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.4493 | 29.8968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.4576 | 29.897 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.4659 | 29.8972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.4743 | 29.8973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.4826 | 29.8976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.491 | 29.8979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.4993 | 29.8982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5076 | 29.8984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5159 | 29.8985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5243 | 29.8986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5326 | 29.8988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.541 | 29.8989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5493 | 29.8992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5576 | 29.8994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5659 | 29.8996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5743 | 29.8997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5826 | 29.9 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5909 | 29.9004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.5992 | 29.9007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6076 | 29.9011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.616 | 29.9014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6243 | 29.9017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6326 | 29.9021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6409 | 29.9026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6493 | 29.9028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6576 | 29.903 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.666 | 29.9032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6743 | 29.9034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6826 | 29.9036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6909 | 29.9038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.6993 | 29.9039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7076 | 29.9039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7159 | 29.9041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7242 | 29.9044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7326 | 29.9046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7409 | 29.9048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7493 | 29.905 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7576 | 29.9052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7659 | 29.9054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7742 | 29.9056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7826 | 29.906 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7909 | 29.9064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.7993 | 29.9067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8076 | 29.907 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8159 | 29.9073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8243 | 29.9076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8326 | 29.908 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8409 | 29.9083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8492 | 29.9086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8576 | 29.9088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8659 | 29.9093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8743 | 29.9097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8826 | 29.9101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8909 | 29.9106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.8992 | 29.911 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9076 | 29.9113 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.916 | 29.9118 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9243 | 29.9122 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9326 | 29.9125 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9409 | 29.9128 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9493 | 29.9131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9576 | 29.9133 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9659 | 29.9137 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9742 | 29.914 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9826 | 29.9142 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9909 | 29.9145 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 681.9993 | 29.9147 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0076 | 29.9149 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0159 | 29.9152 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0242 | 29.9155 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0326 | 29.9158 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.041 | 29.9161 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0493 | 29.9163 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0576 | 29.9165 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0659 | 29.9167 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0743 | 29.9169 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0826 | 29.9171 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0909 | 29.9174 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.0992 | 29.9178 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1076 | 29.9181 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1159 | 29.9184 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1243 | 29.9187 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1326 | 29.9189 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1409 | 29.9192 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1493 | 29.9195 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1576 | 29.9198 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.166 | 29.9203 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1743 | 29.9208 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1826 | 29.9212 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1909 | 29.9217 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.1993 | 29.922 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2076 | 29.9223 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2159 | 29.9226 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2242 | 29.9229 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2326 | 29.9233 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2409 | 29.9237 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2493 | 29.9242 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2576 | 29.9247 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2659 | 29.925 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2743 | 29.9254 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2826 | 29.9257 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.291 | 29.9261 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.2993 | 29.9263 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3076 | 29.9266 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3159 | 29.9269 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3243 | 29.9271 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3326 | 29.9274 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3409 | 29.9277 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3492 | 29.9281 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3576 | 29.9286 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3659 | 29.9289 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3743 | 29.9293 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3826 | 29.9297 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3909 | 29.93 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.3993 | 29.9304 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4076 | 29.9307 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.416 | 29.9311 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4243 | 29.9314 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4326 | 29.9317 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4409 | 29.932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4493 | 29.9322 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4576 | 29.9325 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4659 | 29.9328 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4742 | 29.9331 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4826 | 29.9333 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.491 | 29.9336 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.4993 | 29.9338 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5076 | 29.934 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5159 | 29.9341 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5243 | 29.9343 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5326 | 29.9344 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.541 | 29.9346 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5493 | 29.9348 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5576 | 29.935 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5659 | 29.9353 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5743 | 29.9356 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5826 | 29.9358 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5909 | 29.9361 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.5992 | 29.9363 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.6076 | 29.9365 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.616 | 29.9368 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.6243 | 29.937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.6326 | 29.9373 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.6409 | 29.9376 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.6493 | 29.9379 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.6576 | 29.9382 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.666 | 29.9383 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.6743 | 29.9384 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.6826 | 29.9386 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.6909 | 29.9387 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.6993 | 29.939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.7076 | 29.9393 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.7159 | 29.9396 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.7243 | 29.9399 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.7326 | 29.9402 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.741 | 29.9405 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.7493 | 29.9409 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.7576 | 29.9412 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.7659 | 29.9415 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.7743 | 29.9418 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.7826 | 29.9422 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.791 | 29.9426 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.7993 | 29.9429 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8076 | 29.9432 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8159 | 29.9437 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8243 | 29.9441 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8326 | 29.9445 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8409 | 29.9449 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8493 | 29.9453 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8576 | 29.9456 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.866 | 29.9459 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8743 | 29.9462 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8826 | 29.9463 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8909 | 29.9465 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.8993 | 29.9468 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9076 | 29.9471 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.916 | 29.9473 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9243 | 29.9475 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9326 | 29.9476 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9409 | 29.9478 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9493 | 29.948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9576 | 29.9483 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9659 | 29.9485 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9743 | 29.9488 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9826 | 29.9491 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.991 | 29.9494 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 682.9993 | 29.9496 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0076 | 29.9498 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0159 | 29.9499 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0243 | 29.95 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0326 | 29.9502 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.041 | 29.9504 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0493 | 29.9505 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0576 | 29.9507 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.066 | 29.9508 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0743 | 29.9508 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0826 | 29.951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0909 | 29.9511 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.0993 | 29.9512 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1076 | 29.9513 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.116 | 29.9515 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1243 | 29.9516 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1326 | 29.9519 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1409 | 29.9521 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1493 | 29.9522 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1576 | 29.9523 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.166 | 29.9524 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1743 | 29.9524 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1826 | 29.9526 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.191 | 29.9528 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.1993 | 29.9531 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2076 | 29.9533 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2159 | 29.9535 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2243 | 29.9537 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2326 | 29.954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.241 | 29.9544 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2493 | 29.9546 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2576 | 29.9549 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2659 | 29.955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2743 | 29.9552 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2826 | 29.9552 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.291 | 29.9553 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.2993 | 29.9554 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3076 | 29.9555 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.316 | 29.9558 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3243 | 29.9561 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3326 | 29.9564 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3409 | 29.9568 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3493 | 29.9571 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3576 | 29.9575 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.366 | 29.9579 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3743 | 29.9582 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3826 | 29.9586 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3909 | 29.9589 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.3993 | 29.9593 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4076 | 29.9597 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.416 | 29.96 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4243 | 29.9603 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4326 | 29.9606 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.441 | 29.9609 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4493 | 29.9611 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4576 | 29.9613 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4659 | 29.9614 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4743 | 29.9614 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4826 | 29.9615 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.491 | 29.9615 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.4993 | 29.9616 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5076 | 29.9616 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5159 | 29.9618 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5243 | 29.9619 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5327 | 29.962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.541 | 29.962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5493 | 29.9621 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5576 | 29.9621 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.566 | 29.9623 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5743 | 29.9626 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5826 | 29.9627 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5909 | 29.9628 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.5993 | 29.9631 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6076 | 29.9634 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.616 | 29.9638 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6243 | 29.9642 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6326 | 29.9644 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.641 | 29.9647 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6493 | 29.9651 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6577 | 29.9655 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.666 | 29.9658 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6743 | 29.9661 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6826 | 29.9663 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.691 | 29.9665 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.6993 | 29.9667 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7076 | 29.967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7159 | 29.9672 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7243 | 29.9675 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7326 | 29.9678 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.741 | 29.9681 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7493 | 29.9684 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7576 | 29.9688 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.766 | 29.9689 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7743 | 29.969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7827 | 29.9693 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.791 | 29.9695 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.7993 | 29.9697 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.8076 | 29.9699 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.816 | 29.9701 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.8243 | 29.9703 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.8326 | 29.9704 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.8409 | 29.9705 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.8493 | 29.9706 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.8577 | 29.9706 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.866 | 29.9708 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.8743 | 29.971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.8826 | 29.9712 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.891 | 29.9713 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.8993 | 29.9714 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.9077 | 29.9714 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.916 | 29.9714 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.9243 | 29.9714 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.9326 | 29.9714 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.941 | 29.9713 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.9493 | 29.9715 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.9576 | 29.9716 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.966 | 29.9718 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.9743 | 29.972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.9827 | 29.9721 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.991 | 29.9722 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 683.9993 | 29.9723 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.0076 | 29.9724 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.016 | 29.9724 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.0244 | 29.9725 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.0327 | 29.9725 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.041 | 29.9725 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.0493 | 29.9725 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.0577 | 29.9725 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.066 | 29.9725 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.0743 | 29.9726 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.0826 | 29.9726 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.091 | 29.9726 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.0993 | 29.9725 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.1077 | 29.9724 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.116 | 29.9724 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.1243 | 29.9723 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.1327 | 29.9723 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.141 | 29.9723 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.1494 | 29.9724 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.1577 | 29.9725 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.166 | 29.9724 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.1743 | 29.9724 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.1827 | 29.9724 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.191 | 29.9723 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.1993 | 29.9724 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.2077 | 29.9725 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.216 | 29.9726 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.2244 | 29.9726 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.2327 | 29.9727 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.241 | 29.9728 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.2493 | 29.9729 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.2577 | 29.973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.266 | 29.9731 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.2744 | 29.9732 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.2827 | 29.9733 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.291 | 29.9734 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.2994 | 29.9735 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3077 | 29.9736 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.316 | 29.9736 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3243 | 29.9737 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3327 | 29.9738 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.341 | 29.974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3494 | 29.974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3577 | 29.9741 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.366 | 29.9743 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3744 | 29.9744 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3827 | 29.9745 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3911 | 29.9745 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.3994 | 29.9744 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4077 | 29.9743 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.416 | 29.9743 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4244 | 29.9742 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4327 | 29.9742 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.441 | 29.9742 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4494 | 29.9743 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4577 | 29.9744 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4661 | 29.9744 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4744 | 29.9744 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4827 | 29.9744 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.491 | 29.9744 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.4994 | 29.9744 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5077 | 29.9745 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5161 | 29.9746 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5244 | 29.9746 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5327 | 29.9747 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5411 | 29.9747 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5494 | 29.9748 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5577 | 29.9748 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.566 | 29.9749 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5744 | 29.9749 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5827 | 29.975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5911 | 29.9752 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.5994 | 29.9753 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6077 | 29.9754 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6161 | 29.9755 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6244 | 29.9756 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6328 | 29.9757 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6411 | 29.9759 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6494 | 29.9759 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6578 | 29.976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6661 | 29.9762 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6744 | 29.9763 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6827 | 29.9765 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6911 | 29.9766 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.6994 | 29.9768 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7078 | 29.9769 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7161 | 29.977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7244 | 29.9771 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7328 | 29.9771 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7411 | 29.9771 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7495 | 29.9767 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7578 | 29.9762 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7661 | 29.9756 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7744 | 29.975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7828 | 29.9745 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7911 | 29.9739 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.7994 | 29.9734 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8078 | 29.9729 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8161 | 29.9724 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8245 | 29.972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8328 | 29.9715 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8411 | 29.9711 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8494 | 29.9706 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8578 | 29.9701 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8661 | 29.9696 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8745 | 29.9691 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8828 | 29.9686 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8911 | 29.9681 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.8995 | 29.9676 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9078 | 29.9671 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9161 | 29.9665 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9244 | 29.9658 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9328 | 29.9653 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9411 | 29.9647 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9495 | 29.9644 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9578 | 29.964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9661 | 29.9635 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9745 | 29.963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9828 | 29.9624 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9911 | 29.9619 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 684.9995 | 29.9613 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0078 | 29.9607 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0161 | 29.9601 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0245 | 29.9594 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0328 | 29.959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0411 | 29.9585 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0495 | 29.9579 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0578 | 29.9574 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0662 | 29.9568 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0745 | 29.9563 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0828 | 29.9557 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0911 | 29.9552 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.0995 | 29.9547 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1078 | 29.9543 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1161 | 29.9536 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1245 | 29.953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1328 | 29.9524 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1412 | 29.9519 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1495 | 29.9514 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1578 | 29.9508 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1661 | 29.9503 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1745 | 29.9497 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1828 | 29.9492 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1912 | 29.9488 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.1995 | 29.9482 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2078 | 29.9477 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2162 | 29.9471 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2245 | 29.9465 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2328 | 29.946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2411 | 29.9455 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2495 | 29.9451 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2578 | 29.9447 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2662 | 29.9444 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2745 | 29.9441 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2828 | 29.9437 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2912 | 29.9433 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.2995 | 29.943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3079 | 29.9426 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3162 | 29.9422 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3245 | 29.9419 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3328 | 29.9416 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3412 | 29.9413 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3495 | 29.9411 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3578 | 29.941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3661 | 29.9406 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3745 | 29.9403 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3829 | 29.9401 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3912 | 29.94 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.3995 | 29.9397 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4078 | 29.9395 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4162 | 29.9393 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4245 | 29.939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4329 | 29.9389 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4412 | 29.9388 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4495 | 29.9386 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4578 | 29.9385 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4662 | 29.9383 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4745 | 29.9381 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4828 | 29.9381 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4912 | 29.938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.4995 | 29.9379 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5079 | 29.9378 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5162 | 29.9377 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5245 | 29.9375 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5328 | 29.9374 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5412 | 29.9372 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5496 | 29.9371 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5579 | 29.937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5662 | 29.9369 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5745 | 29.9368 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5829 | 29.9367 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5912 | 29.9367 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.5995 | 29.9366 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6078 | 29.9366 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6162 | 29.9363 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6245 | 29.936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6329 | 29.9358 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6412 | 29.9356 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6495 | 29.9353 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6579 | 29.9351 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6662 | 29.9348 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6746 | 29.9344 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6829 | 29.9342 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6912 | 29.934 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.6995 | 29.9338 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7079 | 29.9335 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7162 | 29.9333 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7245 | 29.9332 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7329 | 29.9328 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7412 | 29.9324 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7496 | 29.9322 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7579 | 29.932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7662 | 29.9319 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7745 | 29.9317 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7829 | 29.9316 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7912 | 29.9315 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.7996 | 29.9313 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8079 | 29.9311 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8162 | 29.9308 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8246 | 29.9306 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8329 | 29.9305 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8412 | 29.9303 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8495 | 29.9302 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8579 | 29.9301 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8662 | 29.9298 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8746 | 29.9295 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8829 | 29.9292 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8912 | 29.929 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.8996 | 29.9286 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9079 | 29.9282 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9163 | 29.928 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9246 | 29.9277 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9329 | 29.9274 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9412 | 29.9271 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9496 | 29.9268 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9579 | 29.9265 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9662 | 29.9262 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9746 | 29.926 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9829 | 29.9257 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9913 | 29.9254 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 685.9996 | 29.9251 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0079 | 29.9248 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0162 | 29.9246 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0246 | 29.9244 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0329 | 29.9242 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0413 | 29.9239 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0496 | 29.9237 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0579 | 29.9235 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0663 | 29.9233 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0746 | 29.9231 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0829 | 29.9229 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0912 | 29.9226 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.0996 | 29.9223 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1079 | 29.9221 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1163 | 29.9218 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1246 | 29.9215 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1329 | 29.9213 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1413 | 29.9211 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1496 | 29.9209 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.158 | 29.9206 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1663 | 29.9203 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1746 | 29.92 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1829 | 29.9197 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1913 | 29.9194 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.1996 | 29.9192 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.2079 | 29.9191 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.2163 | 29.9188 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.2246 | 29.9185 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.233 | 29.9183 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.2413 | 29.918 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.2496 | 29.9177 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.2579 | 29.9174 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.2663 | 29.9172 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.2747 | 29.9171 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.283 | 29.9171 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.2913 | 29.9171 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.2996 | 29.9169 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.308 | 29.9167 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.3163 | 29.9165 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.3246 | 29.9163 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.333 | 29.9161 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.3413 | 29.916 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.3497 | 29.9158 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.358 | 29.9156 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.3663 | 29.9154 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.3746 | 29.9153 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.383 | 29.9151 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.3914 | 29.9149 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.3997 | 29.9149 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.408 | 29.9149 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.4163 | 29.9153 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.4247 | 29.9157 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.433 | 29.9163 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.4413 | 29.9168 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.4497 | 29.9173 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.458 | 29.9177 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.4664 | 29.9182 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.4747 | 29.9187 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.483 | 29.9191 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.4913 | 29.9195 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.4997 | 29.9199 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5081 | 29.9204 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5164 | 29.9208 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5247 | 29.9213 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.533 | 29.9217 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5414 | 29.9221 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5497 | 29.9225 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.558 | 29.9229 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5664 | 29.9234 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5747 | 29.9238 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5831 | 29.9242 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5914 | 29.9246 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.5997 | 29.9249 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6081 | 29.9253 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6164 | 29.9257 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6248 | 29.926 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6331 | 29.9263 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6414 | 29.9267 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6497 | 29.9271 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6581 | 29.9275 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6664 | 29.9279 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6747 | 29.9284 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6831 | 29.9288 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6914 | 29.9292 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.6998 | 29.9295 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7081 | 29.9297 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7164 | 29.93 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7248 | 29.9303 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7331 | 29.9306 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7415 | 29.9309 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7498 | 29.9313 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7581 | 29.9317 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7664 | 29.9321 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7748 | 29.9325 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7831 | 29.933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7914 | 29.9336 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.7998 | 29.9343 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8081 | 29.9349 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8165 | 29.9355 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8248 | 29.9362 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8331 | 29.9368 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8415 | 29.9373 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8498 | 29.9378 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8582 | 29.9383 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8665 | 29.9389 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8748 | 29.9395 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8831 | 29.94 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8915 | 29.9405 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.8998 | 29.9409 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9081 | 29.9412 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9165 | 29.9414 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9248 | 29.9416 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9332 | 29.9417 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9415 | 29.9418 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9498 | 29.9419 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9581 | 29.9421 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9665 | 29.9423 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9749 | 29.9425 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9832 | 29.9425 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9915 | 29.9425 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 686.9998 | 29.9426 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0082 | 29.9426 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0165 | 29.9426 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0248 | 29.9426 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0332 | 29.9427 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0415 | 29.9429 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0499 | 29.9429 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0582 | 29.9429 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0665 | 29.9429 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0748 | 29.9428 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0832 | 29.9431 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0915 | 29.9434 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.0999 | 29.9435 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1082 | 29.9436 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1165 | 29.9437 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1249 | 29.9438 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1332 | 29.9438 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1415 | 29.9439 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1498 | 29.9439 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1582 | 29.9439 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1666 | 29.944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1749 | 29.9441 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1832 | 29.9443 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1915 | 29.9445 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.1999 | 29.9447 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2082 | 29.9449 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2166 | 29.9449 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2249 | 29.945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2332 | 29.9452 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2416 | 29.9454 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2499 | 29.9456 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2582 | 29.9458 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2665 | 29.9459 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2749 | 29.9461 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2833 | 29.9463 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2916 | 29.9464 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.2999 | 29.9467 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3082 | 29.9469 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3166 | 29.9472 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3249 | 29.9474 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3333 | 29.9478 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3416 | 29.9482 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3499 | 29.9484 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3583 | 29.9487 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3666 | 29.949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3749 | 29.9494 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3833 | 29.9498 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.3916 | 29.9501 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4 | 29.9506 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4083 | 29.951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4166 | 29.9513 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4249 | 29.9516 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4333 | 29.9519 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4417 | 29.9523 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.45 | 29.9526 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4583 | 29.9529 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4666 | 29.9532 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.475 | 29.9536 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4833 | 29.954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.4916 | 29.9543 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5 | 29.9546 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5083 | 29.9549 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5167 | 29.955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.525 | 29.9551 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5333 | 29.9555 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5416 | 29.9558 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.55 | 29.956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5583 | 29.9563 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5667 | 29.9567 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.575 | 29.957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5833 | 29.9574 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.5917 | 29.9578 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6 | 29.958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6083 | 29.9582 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6167 | 29.9584 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.625 | 29.9587 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6334 | 29.9589 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6417 | 29.9592 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.65 | 29.9595 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6584 | 29.9599 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6667 | 29.9601 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.675 | 29.9604 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6833 | 29.9606 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.6917 | 29.9608 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7 | 29.9609 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7084 | 29.961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7167 | 29.9612 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.725 | 29.9614 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7334 | 29.9618 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7417 | 29.9622 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7501 | 29.9625 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7584 | 29.9629 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7667 | 29.9632 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7751 | 29.9635 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7834 | 29.9638 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.7917 | 29.964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8 | 29.9644 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8084 | 29.9647 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8167 | 29.9649 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8251 | 29.9652 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8334 | 29.9656 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8417 | 29.9659 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8501 | 29.9662 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8584 | 29.9666 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8668 | 29.9668 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8751 | 29.967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8834 | 29.9673 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.8918 | 29.9675 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9001 | 29.968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9084 | 29.9684 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9167 | 29.9687 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9251 | 29.969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9334 | 29.9692 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9418 | 29.9695 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9501 | 29.9695 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9584 | 29.9695 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9668 | 29.9698 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9751 | 29.9702 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9835 | 29.9705 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9918 | 29.9708 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0001 | 29.971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0085 | 29.9712 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0168 | 29.9715 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0251 | 29.9718 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0334 | 29.9721 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0418 | 29.9723 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0502 | 29.9725 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0585 | 29.9728 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0668 | 29.9731 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0751 | 29.9734 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0835 | 29.9736 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0918 | 29.9738 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1002 | 29.9741 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1085 | 29.9743 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1168 | 29.9746 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1252 | 29.9748 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1335 | 29.9751 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1418 | 29.9754 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1501 | 29.9757 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1585 | 29.976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1669 | 29.9763 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1752 | 29.9766 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1835 | 29.9769 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1918 | 29.9772 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2002 | 29.9776 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2085 | 29.978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2169 | 29.9782 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2252 | 29.9785 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2335 | 29.9788 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2419 | 29.979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2502 | 29.9794 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2585 | 29.9798 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2669 | 29.9801 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2752 | 29.9804 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2836 | 29.9806 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2919 | 29.9809 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3002 | 29.9812 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3085 | 29.9816 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3169 | 29.9818 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3253 | 29.9821 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3336 | 29.9823 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3419 | 29.9825 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3502 | 29.9828 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3586 | 29.9831 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3669 | 29.9834 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3752 | 29.9837 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3836 | 29.9839 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3919 | 29.9842 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4003 | 29.9844 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4086 | 29.9847 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4169 | 29.9847 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4252 | 29.9848 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4336 | 29.9847 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.442 | 29.9847 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4503 | 29.9847 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4586 | 29.9847 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4669 | 29.9847 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4753 | 29.9847 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4836 | 29.9846 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4919 | 29.9846 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5003 | 29.9846 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5086 | 29.9846 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.517 | 29.9846 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5253 | 29.9845 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5336 | 29.9844 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.542 | 29.9843 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5503 | 29.9843 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5587 | 29.9843 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.567 | 29.9843 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5753 | 29.9844 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5836 | 29.9846 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.592 | 29.9847 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6003 | 29.9849 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6086 | 29.985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.617 | 29.9851 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6253 | 29.9851 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6337 | 29.9851 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.642 | 29.9852 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6503 | 29.9854 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6587 | 29.9856 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.667 | 29.9857 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6754 | 29.9859 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6837 | 29.9861 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.692 | 29.9863 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7003 | 29.9863 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7087 | 29.9863 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.717 | 29.9865 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7253 | 29.9866 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7337 | 29.9868 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.742 | 29.987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7504 | 29.9868 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7587 | 29.9867 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.767 | 29.9868 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7754 | 29.987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7837 | 29.9871 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7921 | 29.9873 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8004 | 29.9875 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8087 | 29.9876 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8171 | 29.9878 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8254 | 29.988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8337 | 29.9881 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.842 | 29.9882 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8504 | 29.9883 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8587 | 29.9884 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8671 | 29.9886 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8754 | 29.9888 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8837 | 29.989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8921 | 29.9892 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9004 | 29.9892 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9088 | 29.9893 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9171 | 29.9894 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9254 | 29.9895 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9338 | 29.9897 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9421 | 29.9899 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9504 | 29.9901 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9588 | 29.9902 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9671 | 29.9903 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9755 | 29.9904 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9838 | 29.9905 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9921 | 29.9907 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0004 | 29.9908 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0088 | 29.9909 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0172 | 29.9909 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0255 | 29.991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0338 | 29.9911 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0421 | 29.9912 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0505 | 29.9911 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0588 | 29.9911 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0671 | 29.9911 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0755 | 29.9911 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0838 | 29.9912 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0922 | 29.9913 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1005 | 29.9914 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1088 | 29.9915 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1172 | 29.9915 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1255 | 29.9916 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1339 | 29.9916 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1422 | 29.9916 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1505 | 29.9917 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1589 | 29.9917 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1672 | 29.9918 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1755 | 29.9919 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1838 | 29.9921 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1922 | 29.9923 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2006 | 29.9924 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2089 | 29.9924 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2172 | 29.9926 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2255 | 29.9927 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2339 | 29.9927 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2422 | 29.9928 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2505 | 29.9928 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2589 | 29.9928 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2672 | 29.9928 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2756 | 29.9929 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2839 | 29.993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2922 | 29.9931 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3006 | 29.9933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3089 | 29.9935 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3173 | 29.9935 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3256 | 29.9936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3339 | 29.9936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3423 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3506 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3589 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3672 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3756 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.384 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3923 | 29.9942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4006 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4089 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4173 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4256 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.434 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4423 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4506 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.459 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4673 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4756 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.484 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4923 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5007 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.509 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5173 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5257 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.534 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5424 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5507 | 29.9942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.559 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5673 | 29.9942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5757 | 29.9942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.584 | 29.9942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5923 | 29.9942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6007 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.609 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6174 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6257 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.634 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6424 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6507 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6591 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6674 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6757 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6841 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6924 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7007 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.709 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7174 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7258 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7341 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7424 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7507 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7591 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7675 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7758 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7841 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7924 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8008 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8091 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8174 | 29.9936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8258 | 29.9935 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8341 | 29.9934 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8425 | 29.9933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8508 | 29.9933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8591 | 29.9933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8675 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8758 | 29.9931 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8842 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8925 | 29.9933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9008 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9092 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9175 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9258 | 29.9932 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9341 | 29.9933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9425 | 29.9934 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9509 | 29.9935 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9592 | 29.9936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9675 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9758 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9842 | 29.9937 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9925 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0009 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0092 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0175 | 29.9938 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0259 | 29.9939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0342 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0425 | 29.994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0508 | 29.9941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0592 | 29.9942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0675 | 29.9943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0759 | 29.9944 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0842 | 29.9946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0925 | 29.9948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1009 | 29.995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1092 | 29.9953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1176 | 29.9954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1259 | 29.9955 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1342 | 29.9957 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1426 | 29.9959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1509 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1592 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1675 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1759 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1842 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1926 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2009 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2092 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2176 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2259 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2343 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2426 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2509 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2592 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2676 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2759 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2842 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2926 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3009 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3093 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3176 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3259 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3342 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3426 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.351 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3593 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3676 | 30.0032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3759 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3843 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3926 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4009 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4093 | 30.0088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4176 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.426 | 30.0114 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4343 | 30.0125 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4426 | 30.0137 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4509 | 30.0147 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4593 | 30.0158 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4676 | 30.0169 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.476 | 30.018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4843 | 30.0191 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4926 | 30.0203 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.501 | 30.0214 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5093 | 30.0225 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5176 | 30.0236 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5259 | 30.0247 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5343 | 30.0256 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5427 | 30.0266 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.551 | 30.0276 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5593 | 30.0286 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5676 | 30.0296 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.576 | 30.0306 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5843 | 30.0316 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5927 | 30.0326 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.601 | 30.0337 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6093 | 30.0347 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6177 | 30.0358 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.626 | 30.0368 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6343 | 30.0379 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6426 | 30.039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.651 | 30.0399 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6593 | 30.0409 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6677 | 30.0418 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.676 | 30.0427 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6843 | 30.0436 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6927 | 30.0445 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.701 | 30.0455 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7094 | 30.0466 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7177 | 30.0477 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.726 | 30.0488 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7343 | 30.0498 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7427 | 30.0509 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.751 | 30.0518 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7593 | 30.0527 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7677 | 30.0536 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.776 | 30.0545 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7844 | 30.0554 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7927 | 30.0563 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.801 | 30.057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8094 | 30.0577 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8177 | 30.0581 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.826 | 30.0585 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8344 | 30.059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8427 | 30.0594 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.851 | 30.0599 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8594 | 30.0605 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8677 | 30.061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.876 | 30.0615 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8844 | 30.0619 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8927 | 30.0623 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9011 | 30.0627 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9094 | 30.0632 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9177 | 30.0636 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.926 | 30.064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9344 | 30.0646 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9427 | 30.0651 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.951 | 30.0657 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9594 | 30.0663 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9677 | 30.0667 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9761 | 30.0672 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9844 | 30.0677 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9927 | 30.0681 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.001 | 30.0687 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0094 | 30.0692 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0178 | 30.0698 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0261 | 30.0704 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0344 | 30.0708 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0427 | 30.0713 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0511 | 30.0717 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0594 | 30.0721 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0677 | 30.0726 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0761 | 30.073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0844 | 30.0735 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0928 | 30.0739 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1011 | 30.0744 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1094 | 30.0748 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1177 | 30.0751 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1261 | 30.0754 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1344 | 30.0758 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1428 | 30.0762 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1511 | 30.0766 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1594 | 30.0769 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1678 | 30.0772 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1761 | 30.0775 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1844 | 30.0779 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1927 | 30.0782 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2011 | 30.0786 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2095 | 30.0789 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2178 | 30.0793 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2261 | 30.0797 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2344 | 30.0801 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2428 | 30.0805 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2511 | 30.0808 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2595 | 30.0811 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2678 | 30.0816 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2761 | 30.082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2845 | 30.0824 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2928 | 30.0828 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3011 | 30.0833 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3094 | 30.0837 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3178 | 30.0842 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3261 | 30.0846 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3345 | 30.085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3428 | 30.0854 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3511 | 30.0859 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3595 | 30.0865 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3678 | 30.0869 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3762 | 30.0874 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3845 | 30.0878 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3928 | 30.0882 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4011 | 30.0886 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4095 | 30.089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4178 | 30.0893 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4261 | 30.0897 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4345 | 30.09 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4428 | 30.0903 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4512 | 30.0907 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4595 | 30.091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4678 | 30.0915 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4762 | 30.092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4845 | 30.0925 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4929 | 30.093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5012 | 30.0935 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5095 | 30.094 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5178 | 30.0943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5262 | 30.0946 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5345 | 30.0951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5428 | 30.0956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5512 | 30.0958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5595 | 30.0961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5679 | 30.0965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5762 | 30.097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5845 | 30.0973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5929 | 30.0976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6012 | 30.0979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6096 | 30.0982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6179 | 30.0985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6262 | 30.0988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6345 | 30.0991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6429 | 30.0994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6512 | 30.0998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6595 | 30.1003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6679 | 30.1008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6762 | 30.1012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6846 | 30.1018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6929 | 30.1023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7012 | 30.1027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7096 | 30.1031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7179 | 30.1036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7263 | 30.1041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7346 | 30.1046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7429 | 30.105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7513 | 30.1055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7596 | 30.106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7679 | 30.1064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7762 | 30.1069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7846 | 30.1073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7929 | 30.1078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8013 | 30.1082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8096 | 30.1086 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8179 | 30.1089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8263 | 30.1092 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8346 | 30.1095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.843 | 30.1098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8513 | 30.1101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8596 | 30.1104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8679 | 30.1106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8763 | 30.1108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8846 | 30.1112 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8929 | 30.1116 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.9013 | 30.112 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.9096 | 30.1124 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.918 | 30.1127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.9263 | 30.1129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.9346 | 30.1133 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.943 | 30.1137 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.9513 | 30.1139 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.9597 | 30.1141 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.968 | 30.1142 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.9763 | 30.1144 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.9846 | 30.1145 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.993 | 30.1146 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.0013 | 30.1144 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.0096 | 30.1142 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.018 | 30.1137 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.0263 | 30.1132 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.0347 | 30.1125 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.043 | 30.1117 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.0513 | 30.1108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.0596 | 30.1098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.068 | 30.1089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.0763 | 30.1081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.0847 | 30.1071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.093 | 30.1061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1013 | 30.1052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1097 | 30.1043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.118 | 30.1035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1263 | 30.1026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1346 | 30.1017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.143 | 30.1007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1513 | 30.0997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1597 | 30.0987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.168 | 30.0977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1763 | 30.0967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1847 | 30.0958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.193 | 30.0949 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2014 | 30.0942 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2097 | 30.0935 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.218 | 30.0927 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2263 | 30.0918 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2347 | 30.091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.243 | 30.0902 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2513 | 30.0895 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2596 | 30.0888 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.268 | 30.088 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2764 | 30.0872 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2847 | 30.0864 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.293 | 30.0856 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3013 | 30.0848 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3097 | 30.0839 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.318 | 30.0832 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3264 | 30.0824 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3347 | 30.0817 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.343 | 30.0811 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3513 | 30.0804 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3597 | 30.0797 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.368 | 30.0788 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3763 | 30.078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3847 | 30.0773 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.393 | 30.0765 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.4014 | 30.0757 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.4097 | 30.0749 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.418 | 30.0743 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.4263 | 30.0736 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.4347 | 30.073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.4431 | 30.0723 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.4514 | 30.0716 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.4597 | 30.0709 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.468 | 30.0705 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.4764 | 30.0702 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.4847 | 30.07 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.493 | 30.0698 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5013 | 30.0696 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5097 | 30.0695 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5181 | 30.0691 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5264 | 30.0688 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5347 | 30.0686 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.543 | 30.0684 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5514 | 30.0682 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5597 | 30.0681 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5681 | 30.0679 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5764 | 30.0678 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5847 | 30.0676 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5931 | 30.0675 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6014 | 30.0673 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6097 | 30.0671 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.618 | 30.0668 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6264 | 30.0665 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6347 | 30.0664 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6431 | 30.0662 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6514 | 30.0661 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6597 | 30.066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6681 | 30.0658 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6764 | 30.0656 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6848 | 30.0653 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6931 | 30.0651 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7014 | 30.065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7097 | 30.0649 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7181 | 30.0648 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7264 | 30.0647 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7347 | 30.0646 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7431 | 30.0644 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7514 | 30.0643 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7598 | 30.0642 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7681 | 30.0641 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7764 | 30.064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7848 | 30.064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7931 | 30.0639 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8015 | 30.0639 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8098 | 30.0639 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8181 | 30.0638 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8264 | 30.0637 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8348 | 30.0636 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8431 | 30.0635 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8514 | 30.0633 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8598 | 30.0631 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8681 | 30.0629 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8765 | 30.0627 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8848 | 30.0624 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8931 | 30.0621 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9014 | 30.0619 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9098 | 30.0617 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9181 | 30.0615 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9265 | 30.0614 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9348 | 30.0611 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9431 | 30.0609 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9515 | 30.0606 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9598 | 30.0604 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9681 | 30.0601 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9764 | 30.0599 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9848 | 30.0597 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9931 | 30.0595 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0015 | 30.0593 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0098 | 30.0591 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0181 | 30.0587 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0264 | 30.0583 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0348 | 30.0579 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0432 | 30.0575 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0515 | 30.0571 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0598 | 30.0568 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0681 | 30.0564 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0765 | 30.056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0848 | 30.0557 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0931 | 30.0555 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1014 | 30.0553 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1098 | 30.0552 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1182 | 30.055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1265 | 30.0548 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1348 | 30.0545 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1431 | 30.0542 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1515 | 30.0538 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1598 | 30.0534 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1682 | 30.053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1765 | 30.0526 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1848 | 30.0523 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1931 | 30.0521 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2015 | 30.0518 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2098 | 30.0514 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2181 | 30.0512 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2265 | 30.0509 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2348 | 30.0507 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2432 | 30.0505 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2515 | 30.0503 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2598 | 30.0501 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2681 | 30.0499 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2765 | 30.0497 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2849 | 30.0494 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2932 | 30.0491 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3015 | 30.0489 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3098 | 30.0486 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3182 | 30.0483 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3265 | 30.048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3348 | 30.0477 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3431 | 30.0474 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3515 | 30.047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3598 | 30.0467 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3682 | 30.0463 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3765 | 30.046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3848 | 30.0456 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3932 | 30.0452 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4015 | 30.0448 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4099 | 30.0445 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4182 | 30.0442 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4265 | 30.0439 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4348 | 30.0436 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4432 | 30.0434 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4515 | 30.0431 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4598 | 30.0428 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4682 | 30.0425 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4765 | 30.0422 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4849 | 30.0421 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4932 | 30.042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5015 | 30.0418 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5098 | 30.0416 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5182 | 30.0413 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5265 | 30.0411 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5349 | 30.0411 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5432 | 30.0411 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5515 | 30.041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5599 | 30.0409 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5682 | 30.0407 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5765 | 30.0405 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5848 | 30.0403 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5932 | 30.0402 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6015 | 30.0401 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6099 | 30.04 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6182 | 30.0399 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6265 | 30.0397 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6349 | 30.0398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6432 | 30.0398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6516 | 30.0398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6599 | 30.0398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6682 | 30.0398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6765 | 30.0398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6849 | 30.0398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6932 | 30.0398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7015 | 30.0398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7099 | 30.0398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7182 | 30.0398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7266 | 30.0399 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7349 | 30.0399 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7432 | 30.0399 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7515 | 30.04 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7599 | 30.04 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7682 | 30.04 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7766 | 30.04 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7849 | 30.0399 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7932 | 30.0398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8016 | 30.0399 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8099 | 30.0399 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8182 | 30.0399 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8265 | 30.0399 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8349 | 30.0398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8432 | 30.0398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8516 | 30.0399 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8599 | 30.04 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8682 | 30.0399 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8766 | 30.0398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8849 | 30.0398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8932 | 30.0397 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9016 | 30.0396 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9099 | 30.0396 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9182 | 30.0394 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9266 | 30.0392 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9349 | 30.0389 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9432 | 30.0386 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9515 | 30.0384 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9599 | 30.0383 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9683 | 30.0382 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9766 | 30.0381 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9849 | 30.038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9932 | 30.0379 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0016 | 30.0377 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0099 | 30.0375 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0182 | 30.0375 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0266 | 30.0375 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0349 | 30.0374 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0432 | 30.0373 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0516 | 30.0373 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0599 | 30.0373 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0682 | 30.0372 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0766 | 30.0371 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0849 | 30.037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0933 | 30.0369 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1016 | 30.0367 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1099 | 30.0366 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1182 | 30.0366 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1266 | 30.0366 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1349 | 30.0365 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1432 | 30.0365 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1516 | 30.0364 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1599 | 30.0364 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1683 | 30.0362 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1766 | 30.0361 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1849 | 30.0361 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1932 | 30.036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2016 | 30.0359 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.21 | 30.0358 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2183 | 30.0357 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2266 | 30.0357 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2349 | 30.0356 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2433 | 30.0355 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2516 | 30.0354 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2599 | 30.0353 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2683 | 30.0352 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2766 | 30.0351 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.285 | 30.0349 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2933 | 30.0348 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3016 | 30.0347 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3099 | 30.0346 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3183 | 30.0345 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3266 | 30.0343 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.335 | 30.0342 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3433 | 30.0342 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3516 | 30.0341 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.36 | 30.034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3683 | 30.0339 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3766 | 30.0338 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3849 | 30.0336 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3933 | 30.0335 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4017 | 30.0334 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.41 | 30.0332 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4183 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4266 | 30.0329 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.435 | 30.0326 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4433 | 30.0324 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4517 | 30.0322 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.46 | 30.032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4683 | 30.0318 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4767 | 30.0316 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.485 | 30.0315 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4933 | 30.0313 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5016 | 30.0311 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.51 | 30.031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5183 | 30.031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5267 | 30.0309 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.535 | 30.0309 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5433 | 30.0308 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5517 | 30.0309 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.56 | 30.031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5684 | 30.031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5767 | 30.031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.585 | 30.031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5933 | 30.031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.6017 | 30.0309 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.61 | 30.0309 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.6183 | 30.031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.6266 | 30.031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.635 | 30.031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.6434 | 30.0309 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.6517 | 30.0307 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.66 | 30.0306 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.6683 | 30.0304 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.6767 | 30.0302 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.685 | 30.0302 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.6934 | 30.0302 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.7017 | 30.0302 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.71 | 30.0302 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.7184 | 30.0303 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.7267 | 30.0303 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.735 | 30.0303 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.7433 | 30.0303 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.7517 | 30.0303 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.76 | 30.0303 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.7684 | 30.0303 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.7767 | 30.0302 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.785 | 30.0301 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.7933 | 30.03 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.8017 | 30.0298 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.8101 | 30.0297 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.8184 | 30.0297 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.8267 | 30.0297 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.835 | 30.0296 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.8434 | 30.0296 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.8517 | 30.0296 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.86 | 30.0295 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.8683 | 30.0295 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.8767 | 30.0294 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.885 | 30.0295 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.8934 | 30.0295 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.9017 | 30.0294 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.91 | 30.0293 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.9184 | 30.0291 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.9267 | 30.0289 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.9351 | 30.0289 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.9434 | 30.0289 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.9517 | 30.0289 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.96 | 30.029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.9684 | 30.029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.9767 | 30.0291 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.985 | 30.0291 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.9934 | 30.0291 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0017 | 30.0291 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0101 | 30.0291 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0184 | 30.029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0267 | 30.0289 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.035 | 30.0288 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0434 | 30.0288 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0517 | 30.0289 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0601 | 30.0289 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0684 | 30.0289 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0767 | 30.0288 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0851 | 30.0288 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0934 | 30.0288 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1017 | 30.0287 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.11 | 30.0286 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1184 | 30.0284 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1267 | 30.0283 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1351 | 30.0282 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1434 | 30.0282 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1517 | 30.0281 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1601 | 30.0281 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1684 | 30.0281 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1768 | 30.0282 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1851 | 30.0282 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1934 | 30.0283 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2017 | 30.0282 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2101 | 30.0281 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2184 | 30.0279 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2267 | 30.0278 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2351 | 30.0278 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2434 | 30.0278 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2518 | 30.0277 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2601 | 30.0277 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2684 | 30.0276 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2767 | 30.0276 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2851 | 30.0276 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2934 | 30.0276 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3018 | 30.0276 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3101 | 30.0276 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3184 | 30.0276 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3268 | 30.0276 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3351 | 30.0274 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3434 | 30.0273 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3517 | 30.0272 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3601 | 30.0272 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3684 | 30.0271 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3768 | 30.027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3851 | 30.0269 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3934 | 30.0268 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4018 | 30.0268 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4101 | 30.0267 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4185 | 30.0268 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4268 | 30.0268 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4351 | 30.0267 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4434 | 30.0267 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4518 | 30.0267 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4601 | 30.0267 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4684 | 30.0267 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4767 | 30.0267 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4851 | 30.0267 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4935 | 30.0267 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5018 | 30.0267 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5101 | 30.0267 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5184 | 30.0266 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5268 | 30.0264 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5351 | 30.0263 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5435 | 30.0261 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5518 | 30.0262 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5601 | 30.0262 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5685 | 30.0261 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5768 | 30.026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5851 | 30.0258 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5934 | 30.0257 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6018 | 30.0257 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6102 | 30.0258 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6185 | 30.0262 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6268 | 30.0265 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6351 | 30.0273 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6435 | 30.0281 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6518 | 30.0295 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6602 | 30.0308 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6685 | 30.0323 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6768 | 30.0338 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6852 | 30.0355 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6935 | 30.0371 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7018 | 30.0389 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7101 | 30.0406 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7185 | 30.0423 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7268 | 30.044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7352 | 30.046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7435 | 30.0479 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7518 | 30.0497 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7602 | 30.0516 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7685 | 30.0535 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7769 | 30.0555 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7852 | 30.0572 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7935 | 30.059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8018 | 30.0609 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8102 | 30.0628 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8185 | 30.0647 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8268 | 30.0666 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8352 | 30.0681 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8435 | 30.0697 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8519 | 30.0706 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8602 | 30.0716 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8685 | 30.0725 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8768 | 30.0735 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8852 | 30.0744 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8936 | 30.0752 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9019 | 30.0763 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9102 | 30.0774 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9185 | 30.0783 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9269 | 30.0792 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9352 | 30.08 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9435 | 30.0809 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9519 | 30.0817 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9602 | 30.0825 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9686 | 30.0833 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9769 | 30.0841 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9852 | 30.0848 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9935 | 30.0856 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0019 | 30.0863 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0102 | 30.087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0186 | 30.0877 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0269 | 30.0884 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0352 | 30.0889 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0436 | 30.0894 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0519 | 30.0901 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0602 | 30.0909 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0685 | 30.0917 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0769 | 30.0926 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0853 | 30.0933 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0936 | 30.0941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1019 | 30.095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1102 | 30.0959 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1186 | 30.0967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1269 | 30.0975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1353 | 30.0983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1436 | 30.099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1519 | 30.0997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1603 | 30.1005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1686 | 30.1011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1769 | 30.1017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1852 | 30.1023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1936 | 30.1028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.2019 | 30.1035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.2103 | 30.1041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.2186 | 30.1048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.2269 | 30.1054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.2353 | 30.106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.2436 | 30.1066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.252 | 30.1072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.2603 | 30.1077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.2686 | 30.1084 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.2769 | 30.1091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.2853 | 30.1096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.2936 | 30.1101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.3019 | 30.1107 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.3103 | 30.1113 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.3186 | 30.112 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.327 | 30.1127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.3353 | 30.1134 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.3436 | 30.114 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.352 | 30.1147 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.3603 | 30.1155 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.3687 | 30.1162 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.377 | 30.117 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.3853 | 30.1178 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.3936 | 30.1185 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.402 | 30.1193 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4103 | 30.1201 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4186 | 30.121 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.427 | 30.1218 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4353 | 30.1225 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4437 | 30.1233 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.452 | 30.1241 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4603 | 30.1249 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4686 | 30.1258 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.477 | 30.1268 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4854 | 30.1276 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4937 | 30.1285 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.502 | 30.1293 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5103 | 30.1302 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5187 | 30.1311 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.527 | 30.1319 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5353 | 30.1327 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5436 | 30.1335 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.552 | 30.1343 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5604 | 30.1352 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5687 | 30.136 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.577 | 30.1369 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5853 | 30.1378 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5937 | 30.1387 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.602 | 30.1393 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6104 | 30.1399 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6187 | 30.1406 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.627 | 30.1413 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6354 | 30.1421 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6437 | 30.143 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.652 | 30.1437 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6603 | 30.1444 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6687 | 30.1452 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.677 | 30.146 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6854 | 30.1468 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6937 | 30.1476 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.702 | 30.1485 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7104 | 30.1493 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7187 | 30.15 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7271 | 30.1507 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7354 | 30.1515 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7437 | 30.1524 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7521 | 30.1531 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7604 | 30.1538 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7687 | 30.1546 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.777 | 30.1554 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7854 | 30.1563 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7937 | 30.1572 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8021 | 30.1581 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8104 | 30.159 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8187 | 30.1598 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8271 | 30.1605 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8354 | 30.1613 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8438 | 30.1621 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8521 | 30.1629 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8604 | 30.1636 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8687 | 30.1641 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8771 | 30.1647 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8854 | 30.1652 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8937 | 30.1657 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9021 | 30.1663 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9104 | 30.1669 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9188 | 30.1673 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9271 | 30.1678 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9354 | 30.1683 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9437 | 30.1687 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9521 | 30.1691 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9604 | 30.1695 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9688 | 30.1699 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9771 | 30.1702 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9854 | 30.1705 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9938 | 30.1707 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0021 | 30.1713 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0104 | 30.1719 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0188 | 30.1724 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0271 | 30.1729 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0355 | 30.1735 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0438 | 30.174 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0521 | 30.1745 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0604 | 30.175 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0688 | 30.1756 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0771 | 30.1761 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0854 | 30.1765 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0938 | 30.1769 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1021 | 30.1773 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1105 | 30.1778 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1188 | 30.1782 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1271 | 30.1787 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1354 | 30.1791 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1438 | 30.1795 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1522 | 30.18 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1605 | 30.1805 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1688 | 30.181 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1771 | 30.1815 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1855 | 30.1819 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1938 | 30.1823 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2021 | 30.1828 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2104 | 30.1833 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2188 | 30.1837 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2272 | 30.1841 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2355 | 30.1847 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2438 | 30.1852 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2521 | 30.1858 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2605 | 30.1863 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2688 | 30.1867 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2772 | 30.1872 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2855 | 30.1872 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2938 | 30.1873 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3022 | 30.1869 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3105 | 30.1865 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3188 | 30.1856 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3271 | 30.1847 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3355 | 30.1837 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3438 | 30.1826 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3522 | 30.1814 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3605 | 30.1802 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3688 | 30.1788 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3772 | 30.1775 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3855 | 30.1761 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3939 | 30.1747 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4022 | 30.1731 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4105 | 30.1715 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4189 | 30.1698 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4272 | 30.1682 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4355 | 30.1666 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4438 | 30.165 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4522 | 30.1635 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4605 | 30.162 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4689 | 30.1603 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4772 | 30.1586 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4855 | 30.157 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4939 | 30.1553 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5022 | 30.154 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5106 | 30.1527 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5189 | 30.1521 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5272 | 30.1514 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5355 | 30.1507 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5439 | 30.15 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5522 | 30.1494 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5605 | 30.1488 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5689 | 30.148 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5772 | 30.1472 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5856 | 30.1465 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5939 | 30.1458 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6022 | 30.1451 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6105 | 30.1444 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6189 | 30.1438 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6273 | 30.1432 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6356 | 30.1426 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6439 | 30.1421 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6522 | 30.1416 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6606 | 30.1412 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6689 | 30.1408 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6772 | 30.1404 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6856 | 30.14 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6939 | 30.1396 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7023 | 30.1393 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7106 | 30.1389 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7189 | 30.1385 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7272 | 30.1381 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7356 | 30.1375 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7439 | 30.137 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7523 | 30.1365 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7606 | 30.1361 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7689 | 30.1356 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7773 | 30.135 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7856 | 30.1346 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7939 | 30.1341 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.8022 | 30.1336 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.8106 | 30.1332 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.819 | 30.1328 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.8273 | 30.1325 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.8356 | 30.1321 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.8439 | 30.1318 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.8523 | 30.1316 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.8606 | 30.1313 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.869 | 30.1311 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.8773 | 30.1308 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.8856 | 30.1304 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.894 | 30.13 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.9023 | 30.1296 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.9106 | 30.1292 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.9189 | 30.1291 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.9273 | 30.129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.9356 | 30.1287 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.944 | 30.1284 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.9523 | 30.1282 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.9606 | 30.1279 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.969 | 30.1276 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.9773 | 30.1274 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.9857 | 30.1272 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.994 | 30.127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.0023 | 30.1268 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.0106 | 30.1266 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.019 | 30.1261 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.0273 | 30.1257 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.0356 | 30.1252 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.044 | 30.1248 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.0523 | 30.1242 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.0607 | 30.1237 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.069 | 30.1232 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.0773 | 30.1227 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.0857 | 30.1223 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.094 | 30.1218 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.1024 | 30.1213 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.1107 | 30.1208 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.119 | 30.1204 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.1273 | 30.12 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.1357 | 30.1194 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.144 | 30.1189 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.1523 | 30.1184 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.1607 | 30.1179 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.169 | 30.1174 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.1774 | 30.1169 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.1857 | 30.1164 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.194 | 30.1159 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.2023 | 30.1154 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.2107 | 30.1148 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.2191 | 30.1144 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.2274 | 30.114 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.2357 | 30.1135 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.244 | 30.113 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.2524 | 30.1125 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.2607 | 30.1121 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.269 | 30.1117 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.2773 | 30.1114 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.2857 | 30.1109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.2941 | 30.1105 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3024 | 30.11 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3107 | 30.1095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.319 | 30.1091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3274 | 30.1087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3357 | 30.1083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3441 | 30.1078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3524 | 30.1074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3607 | 30.107 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3691 | 30.1066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3774 | 30.1061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3857 | 30.1057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.394 | 30.1053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4024 | 30.1047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4107 | 30.1042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4191 | 30.1038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4274 | 30.1033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4357 | 30.1029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4441 | 30.1024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4524 | 30.1019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4608 | 30.1014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4691 | 30.1008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4774 | 30.1003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4857 | 30.0998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4941 | 30.0992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5024 | 30.0988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5107 | 30.0983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5191 | 30.0979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5274 | 30.0975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5358 | 30.0973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5441 | 30.0971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5524 | 30.0968 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5608 | 30.0966 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5691 | 30.0963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5775 | 30.0961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5858 | 30.096 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5941 | 30.0958 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6024 | 30.0956 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6108 | 30.0954 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6191 | 30.0953 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6274 | 30.0951 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6358 | 30.095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6441 | 30.095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6525 | 30.095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6608 | 30.095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6691 | 30.0948 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6774 | 30.0945 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6858 | 30.0943 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6942 | 30.0941 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7025 | 30.0939 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7108 | 30.0936 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7191 | 30.0934 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7275 | 30.0931 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7358 | 30.0929 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7441 | 30.0928 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7524 | 30.0927 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7608 | 30.0926 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7692 | 30.0925 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7775 | 30.0924 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7858 | 30.0923 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7941 | 30.0921 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8025 | 30.0919 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8108 | 30.0917 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8192 | 30.0914 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8275 | 30.0911 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8358 | 30.091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8442 | 30.0908 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8525 | 30.0908 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8608 | 30.0907 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8691 | 30.0906 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8775 | 30.0905 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8858 | 30.0903 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8942 | 30.09 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9025 | 30.0896 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9108 | 30.0892 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9192 | 30.0891 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9275 | 30.089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9359 | 30.0888 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9442 | 30.0885 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9525 | 30.0883 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9609 | 30.0881 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9692 | 30.0879 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9775 | 30.0877 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9858 | 30.0874 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9942 | 30.0872 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0025 | 30.0869 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0109 | 30.0867 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0192 | 30.0863 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0275 | 30.0859 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0359 | 30.0855 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0442 | 30.0851 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0526 | 30.0848 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0609 | 30.0846 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0692 | 30.0845 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0775 | 30.0845 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0859 | 30.0843 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0942 | 30.0841 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1025 | 30.0839 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1109 | 30.0836 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1192 | 30.0834 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1276 | 30.0831 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1359 | 30.0829 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1442 | 30.0828 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1525 | 30.0826 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1609 | 30.0824 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1693 | 30.0822 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1776 | 30.082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1859 | 30.0817 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1942 | 30.0814 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2026 | 30.0814 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2109 | 30.0813 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2192 | 30.0811 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2275 | 30.0809 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2359 | 30.0807 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2442 | 30.0805 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2526 | 30.0803 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2609 | 30.0802 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2692 | 30.0801 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2776 | 30.08 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2859 | 30.0799 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2943 | 30.0798 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3026 | 30.0796 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3109 | 30.0794 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3192 | 30.0791 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3276 | 30.0789 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3359 | 30.0786 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3442 | 30.0783 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3526 | 30.078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3609 | 30.0777 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3693 | 30.0777 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3776 | 30.0776 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3859 | 30.0775 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3942 | 30.0774 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4026 | 30.0773 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4109 | 30.0772 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4193 | 30.077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4276 | 30.0769 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4359 | 30.0768 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4443 | 30.0767 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4526 | 30.0766 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4609 | 30.0765 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4692 | 30.0764 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4776 | 30.0763 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4859 | 30.0762 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4943 | 30.076 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5026 | 30.0758 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5109 | 30.0756 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5193 | 30.0755 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5276 | 30.0753 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5359 | 30.0751 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5443 | 30.0749 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5526 | 30.0749 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5609 | 30.0748 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5693 | 30.0748 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5776 | 30.0747 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5859 | 30.0745 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5943 | 30.0742 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6026 | 30.0741 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.611 | 30.074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6193 | 30.0738 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6276 | 30.0737 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6359 | 30.0736 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6443 | 30.0736 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6526 | 30.0733 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6609 | 30.0731 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6693 | 30.073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6776 | 30.0728 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.686 | 30.0728 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6943 | 30.0727 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7026 | 30.0726 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7109 | 30.0725 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7193 | 30.0725 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7276 | 30.0726 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.736 | 30.0726 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7443 | 30.0725 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7526 | 30.0724 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.761 | 30.0723 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7693 | 30.0723 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7776 | 30.0723 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7859 | 30.0721 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7943 | 30.072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8026 | 30.0718 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.811 | 30.0717 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8193 | 30.0716 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8276 | 30.0715 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8359 | 30.0714 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8443 | 30.0713 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8527 | 30.0712 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.861 | 30.0712 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8693 | 30.071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8776 | 30.0709 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.886 | 30.0706 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8943 | 30.0704 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9026 | 30.0701 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9109 | 30.0697 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9193 | 30.0695 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9277 | 30.0693 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.936 | 30.0691 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9443 | 30.0688 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9526 | 30.0686 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.961 | 30.0684 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9693 | 30.068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9777 | 30.0675 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.986 | 30.0671 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9943 | 30.0667 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0026 | 30.0663 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.011 | 30.066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0193 | 30.0655 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0276 | 30.0651 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.036 | 30.0648 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0443 | 30.0645 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0527 | 30.0642 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.061 | 30.0639 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0693 | 30.0637 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0776 | 30.0634 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.086 | 30.0631 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0944 | 30.0628 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1027 | 30.0625 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.111 | 30.0622 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1193 | 30.0619 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1277 | 30.0616 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.136 | 30.0613 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1443 | 30.061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1526 | 30.0608 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.161 | 30.0605 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1693 | 30.0601 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1777 | 30.0597 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.186 | 30.0593 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1943 | 30.0589 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.2027 | 30.0585 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.211 | 30.0582 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.2194 | 30.0578 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.2277 | 30.0574 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.236 | 30.0571 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.2443 | 30.0568 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.2527 | 30.0565 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.261 | 30.0561 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.2693 | 30.0558 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.2777 | 30.0554 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.286 | 30.0551 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.2944 | 30.0549 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.3027 | 30.0545 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.311 | 30.0541 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.3193 | 30.0538 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.3277 | 30.0535 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.336 | 30.0531 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.3444 | 30.0527 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.3527 | 30.0524 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.361 | 30.052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.3694 | 30.0517 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.3777 | 30.0513 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.386 | 30.0512 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.3943 | 30.051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.4027 | 30.0508 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.411 | 30.0506 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.4194 | 30.0502 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.4277 | 30.0499 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.436 | 30.0498 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.4444 | 30.0496 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.4527 | 30.0494 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.4611 | 30.0491 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.4694 | 30.049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.4777 | 30.0488 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.486 | 30.0487 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.4944 | 30.0485 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.5027 | 30.0484 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.511 | 30.0482 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.5194 | 30.0481 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.5277 | 30.048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.5361 | 30.0479 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.5444 | 30.0478 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.5527 | 30.0477 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.561 | 30.0477 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.5694 | 30.0477 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.5777 | 30.0477 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.5861 | 30.0474 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.5944 | 30.0472 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.6027 | 30.0471 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.6111 | 30.0469 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.6194 | 30.0469 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.6277 | 30.0468 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.636 | 30.0468 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.6444 | 30.0468 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.6527 | 30.0467 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.6611 | 30.0465 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.6694 | 30.0463 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.6777 | 30.0461 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.6861 | 30.0461 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.6944 | 30.046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.7028 | 30.046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.7111 | 30.046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.7194 | 30.0459 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.7277 | 30.0458 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.7361 | 30.0456 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.7444 | 30.0454 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.7527 | 30.0454 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.761 | 30.0453 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.7694 | 30.0453 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.7778 | 30.0453 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.7861 | 30.0453 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.7944 | 30.0452 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8027 | 30.0452 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8111 | 30.0452 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8194 | 30.0453 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8278 | 30.0454 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8361 | 30.0455 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8444 | 30.0456 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8527 | 30.0457 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8611 | 30.0458 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8694 | 30.0457 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8777 | 30.0456 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8861 | 30.0455 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8944 | 30.0454 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9028 | 30.0453 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9111 | 30.0453 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9194 | 30.0453 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9277 | 30.0452 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9361 | 30.0451 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9445 | 30.045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9528 | 30.0448 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9611 | 30.0446 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9694 | 30.0446 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9778 | 30.0446 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9861 | 30.0445 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9944 | 30.0445 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0027 | 30.0444 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0111 | 30.0442 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0194 | 30.0442 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0278 | 30.0442 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0361 | 30.0441 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0444 | 30.0439 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0528 | 30.0437 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0611 | 30.0435 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0695 | 30.0434 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0778 | 30.0432 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0861 | 30.0431 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0944 | 30.0429 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1028 | 30.0428 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1111 | 30.0427 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1194 | 30.0425 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1278 | 30.0424 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1361 | 30.0422 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1445 | 30.042 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1528 | 30.0418 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1611 | 30.0416 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1694 | 30.0414 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1778 | 30.0412 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1861 | 30.0411 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1945 | 30.0409 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2028 | 30.0407 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2111 | 30.0405 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2195 | 30.0403 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2278 | 30.0402 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2361 | 30.04 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2444 | 30.0398 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2528 | 30.0395 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2611 | 30.0393 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2695 | 30.0391 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2778 | 30.039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2861 | 30.0388 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2945 | 30.0387 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3028 | 30.0383 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3112 | 30.038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3195 | 30.0377 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3278 | 30.0374 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3361 | 30.0372 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3445 | 30.037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3528 | 30.0367 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3611 | 30.0365 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3694 | 30.0364 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3778 | 30.0363 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3862 | 30.0361 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3945 | 30.0358 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4028 | 30.0356 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4111 | 30.0354 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4195 | 30.0352 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4278 | 30.0351 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4362 | 30.0349 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4445 | 30.0347 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4528 | 30.0346 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4611 | 30.0345 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4695 | 30.0343 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4778 | 30.0341 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4861 | 30.0338 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4944 | 30.0335 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5028 | 30.0333 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5112 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5195 | 30.0328 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5278 | 30.0326 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5361 | 30.0325 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5445 | 30.0324 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5528 | 30.0323 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5612 | 30.0322 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5695 | 30.0323 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5778 | 30.0324 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5861 | 30.0322 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5945 | 30.0321 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6028 | 30.0321 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6111 | 30.0321 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6195 | 30.032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6278 | 30.032 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6362 | 30.0321 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6445 | 30.0321 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6528 | 30.0322 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6611 | 30.0324 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6695 | 30.0324 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6778 | 30.0325 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6862 | 30.0326 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6945 | 30.0327 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7028 | 30.0326 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7111 | 30.0325 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7195 | 30.0325 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7278 | 30.0326 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7361 | 30.0327 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7445 | 30.0327 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7528 | 30.0328 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7612 | 30.0329 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7695 | 30.0328 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7778 | 30.0327 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7861 | 30.0328 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7945 | 30.0329 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8028 | 30.0328 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8112 | 30.0328 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8195 | 30.0328 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8278 | 30.0328 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8361 | 30.0328 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8445 | 30.0329 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8528 | 30.0329 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8611 | 30.0329 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8695 | 30.0329 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8778 | 30.0329 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8862 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8945 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9028 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9111 | 30.0329 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9195 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9278 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9362 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9445 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9528 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9611 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9695 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9778 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9861 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9945 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0028 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0112 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0195 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0278 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0361 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0445 | 30.033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0528 | 30.0328 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0612 | 30.0326 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0695 | 30.0324 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0778 | 30.0322 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0862 | 30.0321 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0945 | 30.0319 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1028 | 30.0316 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1111 | 30.0313 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1195 | 30.0312 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1278 | 30.0311 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1362 | 30.031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1445 | 30.0309 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1528 | 30.0309 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1611 | 30.0309 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1695 | 30.0307 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1778 | 30.0306 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1862 | 30.0303 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1945 | 30.03 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2028 | 30.0297 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2112 | 30.0295 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2195 | 30.0294 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2278 | 30.0293 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2361 | 30.0291 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2445 | 30.029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2528 | 30.0289 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2612 | 30.0287 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2695 | 30.0286 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2778 | 30.0285 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2861 | 30.0285 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2945 | 30.0284 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3028 | 30.0282 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3112 | 30.028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3195 | 30.0278 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3278 | 30.0277 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3362 | 30.0276 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3445 | 30.0276 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3528 | 30.0276 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3611 | 30.0276 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3695 | 30.0276 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3778 | 30.0275 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3862 | 30.0273 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3945 | 30.0271 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4028 | 30.027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4111 | 30.027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4195 | 30.0269 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4279 | 30.0268 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4362 | 30.0266 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4445 | 30.0264 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4528 | 30.0263 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4612 | 30.0262 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4695 | 30.026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4778 | 30.0259 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4861 | 30.0256 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4945 | 30.0253 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5028 | 30.025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5112 | 30.0246 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5195 | 30.0245 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5278 | 30.0243 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5361 | 30.0241 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5445 | 30.024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5529 | 30.0238 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5612 | 30.0237 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5695 | 30.0235 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5778 | 30.0234 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5862 | 30.0232 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5945 | 30.023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6028 | 30.0228 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6111 | 30.0226 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6195 | 30.0226 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6278 | 30.0226 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6362 | 30.0225 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6445 | 30.0224 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6528 | 30.0222 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6612 | 30.022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6695 | 30.022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6779 | 30.0219 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6862 | 30.0217 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6945 | 30.0216 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7028 | 30.0215 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7112 | 30.0214 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7195 | 30.0213 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7278 | 30.0213 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7361 | 30.0212 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7445 | 30.0212 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7528 | 30.0211 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7612 | 30.021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7695 | 30.0209 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7778 | 30.0208 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7862 | 30.0206 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7945 | 30.0204 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8029 | 30.0204 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8112 | 30.0204 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8195 | 30.0203 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8278 | 30.0203 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8362 | 30.0203 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8445 | 30.0203 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8528 | 30.0202 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8611 | 30.0201 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8695 | 30.0199 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8778 | 30.0197 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8862 | 30.0194 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8945 | 30.0191 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9028 | 30.0189 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9112 | 30.0187 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9195 | 30.0186 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9279 | 30.0184 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9362 | 30.0183 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9445 | 30.0181 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9528 | 30.0179 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9612 | 30.0178 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9695 | 30.0176 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9778 | 30.0175 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9861 | 30.0174 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9945 | 30.0174 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0029 | 30.0173 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0112 | 30.0173 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0195 | 30.0172 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0278 | 30.0172 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0362 | 30.017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0445 | 30.0169 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0529 | 30.0169 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0612 | 30.0169 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0695 | 30.0168 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0778 | 30.0168 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0862 | 30.0166 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0945 | 30.0165 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1028 | 30.0164 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1111 | 30.0163 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1195 | 30.0163 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1279 | 30.0162 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1362 | 30.0163 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1445 | 30.0164 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1528 | 30.0164 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1612 | 30.0165 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1695 | 30.0165 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1779 | 30.0165 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1862 | 30.0164 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1945 | 30.0163 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2028 | 30.0163 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2112 | 30.0162 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2195 | 30.016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2278 | 30.0159 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2361 | 30.0157 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2445 | 30.0156 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2528 | 30.0156 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2612 | 30.0157 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2695 | 30.0157 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2778 | 30.0156 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2861 | 30.0156 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2945 | 30.0156 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3028 | 30.0156 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3112 | 30.0156 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3195 | 30.0155 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3278 | 30.0154 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3361 | 30.0153 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3445 | 30.0152 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3528 | 30.0151 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3611 | 30.0151 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3694 | 30.0151 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3778 | 30.0151 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3861 | 30.015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3945 | 30.0149 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4028 | 30.0147 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4111 | 30.0145 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4194 | 30.0143 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4278 | 30.0142 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4361 | 30.0142 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4445 | 30.0142 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4528 | 30.0139 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4611 | 30.0137 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4694 | 30.0134 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4778 | 30.0131 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4861 | 30.0129 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4944 | 30.0127 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5028 | 30.0125 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5111 | 30.0123 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5195 | 30.012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5278 | 30.0118 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5361 | 30.0116 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5444 | 30.0114 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5528 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5611 | 30.0109 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5695 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5778 | 30.0104 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5861 | 30.0101 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5944 | 30.0099 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6028 | 30.0098 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6111 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6194 | 30.0095 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6277 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6361 | 30.0091 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6444 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6528 | 30.0087 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6611 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6694 | 30.0083 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6777 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6861 | 30.0079 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6944 | 30.0077 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7028 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7111 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7194 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7277 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7361 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7444 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7527 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.761 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7694 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7777 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7861 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7944 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8027 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.811 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8194 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8277 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8361 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8444 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8527 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.861 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8694 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8777 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.886 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8943 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.9027 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.9111 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.9194 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.9277 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.936 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.9444 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.9527 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.9611 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.9694 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.9777 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.986 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.9944 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.0027 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.011 | 30.0004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.0193 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.0277 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.036 | 30.0007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.0444 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.0527 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.061 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.0693 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.0777 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.086 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.0944 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.1027 | 30.0014 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.111 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.1193 | 30.0017 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.1277 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.136 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.1443 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.1526 | 30.0021 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.161 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.1693 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.1777 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.186 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.1943 | 30.0026 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.2026 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.211 | 30.0029 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.2193 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.2277 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.236 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.2443 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.2526 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.261 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.2693 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.2776 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.2859 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.2943 | 30.0046 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.3026 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.311 | 30.0048 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.3193 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.3276 | 30.0051 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.336 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.3443 | 30.0055 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.3527 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.361 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.3693 | 30.0061 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.3776 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.386 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.3943 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.4026 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.4109 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.4193 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.4276 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.436 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.4443 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.4526 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.4609 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.4693 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.4776 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.486 | 30.0073 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.4943 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5026 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5109 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5193 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5276 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5359 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5443 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5526 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5609 | 30.0069 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5693 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5776 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5859 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5942 | 30.0072 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6026 | 30.007 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6109 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6193 | 30.0066 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6276 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6359 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6442 | 30.0063 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6526 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6609 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6693 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6776 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6859 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6942 | 30.0052 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7026 | 30.0049 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7109 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7192 | 30.0045 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7275 | 30.0043 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7359 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7442 | 30.0038 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7526 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7609 | 30.0035 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7692 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7776 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7859 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7943 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8026 | 30.0022 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8109 | 30.0019 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8192 | 30.0016 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8276 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8359 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8442 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8525 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8609 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8692 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8776 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8859 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8942 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9025 | 29.9997 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9109 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9192 | 29.9994 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9276 | 29.9992 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9359 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9442 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9525 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9609 | 29.9987 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9692 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9775 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9859 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9942 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0026 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0109 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0192 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0275 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0359 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0442 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0526 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0609 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0692 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0775 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0859 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0942 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1025 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1108 | 29.9985 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1192 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1275 | 29.9988 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1359 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1442 | 29.9993 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1525 | 29.9996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1609 | 29.9999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1692 | 30.0001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1776 | 30.0003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1859 | 30.0006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1942 | 30.0009 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2025 | 30.001 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2109 | 30.0012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2192 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2275 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2358 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2442 | 30.0023 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2525 | 30.0025 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2609 | 30.0027 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2692 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2775 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2858 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2942 | 30.0033 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3025 | 30.0036 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3109 | 30.0039 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3192 | 30.0041 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3275 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3359 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3442 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3525 | 30.0053 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3608 | 30.0056 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3692 | 30.0059 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3775 | 30.0062 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3859 | 30.0065 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3942 | 30.0068 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4025 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4108 | 30.0074 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4192 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4275 | 30.0081 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4359 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4442 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4525 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4608 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4692 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4775 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4858 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4941 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5025 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5108 | 30.0113 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5192 | 30.0114 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5275 | 30.0114 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5358 | 30.0115 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5442 | 30.0116 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5525 | 30.0116 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5609 | 30.0117 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5692 | 30.0118 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5775 | 30.0118 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5858 | 30.0119 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5942 | 30.012 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6025 | 30.0119 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6108 | 30.0118 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6191 | 30.0116 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6275 | 30.0114 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6358 | 30.0112 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6442 | 30.0111 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6525 | 30.0108 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6608 | 30.0106 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6691 | 30.0103 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6775 | 30.01 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6858 | 30.0097 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6942 | 30.0093 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7025 | 30.0089 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7108 | 30.0085 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7191 | 30.0082 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7275 | 30.0078 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7358 | 30.0075 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7441 | 30.0071 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7524 | 30.0067 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7608 | 30.0064 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7691 | 30.006 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7775 | 30.0057 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7858 | 30.0054 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7941 | 30.005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8024 | 30.0047 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8108 | 30.0044 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8191 | 30.004 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8275 | 30.0037 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8358 | 30.0034 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8441 | 30.0031 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8524 | 30.003 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8608 | 30.0028 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8691 | 30.0024 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8774 | 30.002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8857 | 30.0018 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8941 | 30.0015 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9024 | 30.0013 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9108 | 30.0011 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9191 | 30.0008 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9274 | 30.0005 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9357 | 30.0002 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9441 | 29.9998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9524 | 29.9995 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9608 | 29.9991 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9691 | 29.9989 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9774 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9857 | 29.9984 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9941 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0024 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0107 | 29.9978 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.019 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0274 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0357 | 29.9973 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0441 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0524 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0607 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.069 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0774 | 29.9964 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0857 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0941 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1024 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1107 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.119 | 29.996 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1274 | 29.9961 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1357 | 29.9962 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.144 | 29.9963 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1523 | 29.9965 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1607 | 29.9967 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.169 | 29.9969 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1774 | 29.9971 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1857 | 29.9972 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.194 | 29.9974 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2023 | 29.9975 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2107 | 29.9976 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.219 | 29.9977 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2274 | 29.9979 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2357 | 29.998 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.244 | 29.9981 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2523 | 29.9982 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2607 | 29.9983 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.269 | 29.9986 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2773 | 29.999 | 30 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2856 | 29.9993 | 30.0001 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.294 | 29.9996 | 30.0002 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3023 | 29.9999 | 30.0003 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3107 | 30.0003 | 30.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.319 | 30.0006 | 30.0005 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3273 | 30.0009 | 30.0006 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3356 | 30.0013 | 30.0007 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.344 | 30.0017 | 30.0009 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3523 | 30.002 | 30.001 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3607 | 30.0023 | 30.0011 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.369 | 30.0027 | 30.0012 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3773 | 30.0031 | 30.0013 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3856 | 30.0032 | 30.0014 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.394 | 30.0033 | 30.0015 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4023 | 30.0036 | 30.0016 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4106 | 30.0038 | 30.0017 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4189 | 30.0041 | 30.0018 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4273 | 30.0044 | 30.0019 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4356 | 30.0047 | 30.002 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.444 | 30.005 | 30.0021 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4523 | 30.0053 | 30.0022 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4606 | 30.0056 | 30.0023 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4689 | 30.0059 | 30.0024 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4773 | 30.0062 | 30.0025 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4856 | 30.0064 | 30.0027 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.494 | 30.0066 | 30.0028 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5023 | 30.0068 | 30.0029 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5106 | 30.007 | 30.003 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5189 | 30.0072 | 30.0031 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5273 | 30.0073 | 30.0032 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5356 | 30.0074 | 30.0033 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5439 | 30.0075 | 30.0034 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5522 | 30.0076 | 30.0035 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5606 | 30.0077 | 30.0036 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5689 | 30.0077 | 30.0037 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5773 | 30.0077 | 30.0038 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5856 | 30.0077 | 30.0039 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5939 | 30.0076 | 30.004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6022 | 30.0074 | 30.0041 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6106 | 30.0073 | 30.0042 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6189 | 30.0071 | 30.0043 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6273 | 30.007 | 30.0044 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6356 | 30.0068 | 30.0046 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6439 | 30.0066 | 30.0047 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6522 | 30.0064 | 30.0048 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6606 | 30.0061 | 30.0049 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6689 | 30.0059 | 30.005 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6772 | 30.0057 | 30.0051 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6855 | 30.0055 | 30.0052 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6939 | 30.0052 | 30.0053 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7022 | 30.005 | 30.0054 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7106 | 30.0048 | 30.0055 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7189 | 30.0046 | 30.0056 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7272 | 30.0044 | 30.0057 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7355 | 30.0042 | 30.0058 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7439 | 30.0039 | 30.0059 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7522 | 30.0037 | 30.006 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7606 | 30.0035 | 30.0061 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7689 | 30.0033 | 30.0062 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7772 | 30.003 | 30.0063 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7855 | 30.0027 | 30.0065 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7939 | 30.0024 | 30.0066 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8022 | 30.0021 | 30.0067 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8105 | 30.0018 | 30.0068 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8188 | 30.0015 | 30.0069 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8272 | 30.0011 | 30.007 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8355 | 30.0007 | 30.0071 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8439 | 30.0003 | 30.0072 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8522 | 30.0001 | 30.0073 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8605 | 29.9999 | 30.0074 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8688 | 29.9997 | 30.0075 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8772 | 29.9995 | 30.0076 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8855 | 29.9993 | 30.0077 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8939 | 29.9992 | 30.0078 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9022 | 29.999 | 30.0079 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9105 | 29.9988 | 30.008 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9188 | 29.9985 | 30.0081 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9272 | 29.9982 | 30.0082 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9355 | 29.9979 | 30.0084 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9438 | 29.9977 | 30.0085 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9521 | 29.9974 | 30.0086 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9605 | 29.9971 | 30.0087 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9688 | 29.9968 | 30.0088 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9772 | 29.9964 | 30.0089 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9855 | 29.9961 | 30.009 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9938 | 29.9958 | 30.0091 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0021 | 29.9955 | 30.0092 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0105 | 29.9952 | 30.0093 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0188 | 29.9951 | 30.0094 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0272 | 29.9949 | 30.0095 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0355 | 29.9948 | 30.0096 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0438 | 29.9947 | 30.0097 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0521 | 29.9946 | 30.0098 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0605 | 29.9945 | 30.0099 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0688 | 29.9944 | 30.01 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0771 | 29.9942 | 30.0101 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0854 | 29.994 | 30.0103 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0938 | 29.9938 | 30.0104 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1021 | 29.9935 | 30.0105 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1105 | 29.9931 | 30.0106 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1188 | 29.9928 | 30.0107 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1271 | 29.9924 | 30.0108 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1354 | 29.9922 | 30.0109 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1438 | 29.992 | 30.011 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1521 | 29.992 | 30.0111 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1605 | 29.9919 | 30.0112 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1688 | 29.9919 | 30.0113 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1771 | 29.9919 | 30.0114 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1854 | 29.9921 | 30.0115 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1938 | 29.9923 | 30.0116 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2021 | 29.9923 | 30.0117 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2104 | 29.9923 | 30.0118 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2188 | 29.9924 | 30.0119 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2271 | 29.9924 | 30.012 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2354 | 29.9925 | 30.0122 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2438 | 29.9926 | 30.0123 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2521 | 29.9927 | 30.0124 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2604 | 29.9929 | 30.0125 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2687 | 29.9931 | 30.0126 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.277 | 29.9933 | 30.0127 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2854 | 29.9935 | 30.0128 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2937 | 29.9936 | 30.0129 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3021 | 29.9937 | 30.013 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3104 | 29.9938 | 30.0131 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3187 | 29.994 | 30.0132 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.327 | 29.9942 | 30.0133 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3354 | 29.9943 | 30.0134 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3437 | 29.9945 | 30.0135 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3521 | 29.9947 | 30.0136 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3604 | 29.995 | 30.0137 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3687 | 29.9952 | 30.0138 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.377 | 29.9954 | 30.0139 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3854 | 29.9956 | 30.0141 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3937 | 29.9958 | 30.0142 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.402 | 29.9961 | 30.0143 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4103 | 29.9963 | 30.0144 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4187 | 29.9964 | 30.0145 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.427 | 29.9966 | 30.0146 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4354 | 29.9967 | 30.0147 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4437 | 29.9969 | 30.0148 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.452 | 29.997 | 30.0149 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4603 | 29.9972 | 30.015 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4687 | 29.9974 | 30.0151 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.477 | 29.9976 | 30.0152 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4854 | 29.9975 | 30.0153 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4937 | 29.9974 | 30.0154 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.502 | 29.9974 | 30.0155 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5103 | 29.9975 | 30.0156 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5187 | 29.9974 | 30.0157 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.527 | 29.9974 | 30.0159 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5353 | 29.9974 | 30.016 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5437 | 29.9975 | 30.0161 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.552 | 29.9975 | 30.0162 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5604 | 29.9974 | 30.0163 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5687 | 29.9974 | 30.0164 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.577 | 29.9974 | 30.0165 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5853 | 29.9976 | 30.0166 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5937 | 29.9977 | 30.0167 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.602 | 29.9979 | 30.0168 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6104 | 29.998 | 30.0169 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6187 | 29.9983 | 30.017 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.627 | 29.9985 | 30.0171 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6353 | 29.9986 | 30.0172 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6437 | 29.9988 | 30.0173 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.652 | 29.9988 | 30.0174 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6603 | 29.9989 | 30.0175 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6686 | 29.9989 | 30.0176 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.677 | 29.9989 | 30.0177 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6853 | 29.9989 | 30.0179 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6937 | 29.9989 | 30.018 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.702 | 29.9988 | 30.0181 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.7103 | 29.9988 | 30.0182 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.7186 | 29.9988 | 30.0183 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.727 | 29.9988 | 30.0184 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.7353 | 29.9987 | 30.0185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.7437 | 29.9987 | 30.0186 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.752 | 29.9987 | 30.0187 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.7603 | 29.9986 | 30.0188 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.7686 | 29.9986 | 30.0189 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.777 | 29.9985 | 30.019 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.7853 | 29.9985 | 30.0191 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.7936 | 29.9984 | 30.0192 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.8019 | 29.9983 | 30.0193 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.8103 | 29.9982 | 30.0194 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.8186 | 29.9982 | 30.0195 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.827 | 29.9981 | 30.0197 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.8353 | 29.9981 | 30.0198 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.8436 | 29.9982 | 30.0199 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.8519 | 29.9983 | 30.02 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.8603 | 29.9984 | 30.0201 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.8686 | 29.9985 | 30.0202 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.877 | 29.9986 | 30.0203 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.8853 | 29.9986 | 30.0204 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.8936 | 29.9986 | 30.0205 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9019 | 29.9986 | 30.0206 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9103 | 29.9986 | 30.0207 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9186 | 29.9985 | 30.0208 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9269 | 29.9985 | 30.0209 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9352 | 29.9984 | 30.021 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9436 | 29.9984 | 30.0211 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.952 | 29.9985 | 30.0212 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9603 | 29.9985 | 30.0213 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9686 | 29.9985 | 30.0214 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9769 | 29.9985 | 30.0216 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9853 | 29.9985 | 30.0217 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9936 | 29.9984 | 30.0218 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.002 | 29.9985 | 30.0219 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0103 | 29.9985 | 30.022 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0186 | 29.9985 | 30.0221 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0269 | 29.9984 | 30.0222 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0353 | 29.9983 | 30.0223 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0436 | 29.9981 | 30.0224 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0519 | 29.998 | 30.0225 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0602 | 29.9979 | 30.0226 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0686 | 29.9977 | 30.0227 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0769 | 29.9975 | 30.0228 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0853 | 29.9972 | 30.0229 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0936 | 29.9969 | 30.023 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1019 | 29.9967 | 30.0231 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1102 | 29.9964 | 30.0232 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1186 | 29.9961 | 30.0233 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1269 | 29.9959 | 30.0235 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1353 | 29.9957 | 30.0236 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1436 | 29.9955 | 30.0237 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1519 | 29.9955 | 30.0238 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1602 | 29.9954 | 30.0239 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1686 | 29.9953 | 30.024 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1769 | 29.9951 | 30.0241 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1852 | 29.995 | 30.0242 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1935 | 29.9948 | 30.0243 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2019 | 29.9947 | 30.0244 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2102 | 29.9946 | 30.0245 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2186 | 29.9946 | 30.0246 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2269 | 29.9946 | 30.0247 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2352 | 29.9945 | 30.0248 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2435 | 29.9945 | 30.0249 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2519 | 29.9945 | 30.025 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2602 | 29.9945 | 30.0251 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2686 | 29.9947 | 30.0252 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2769 | 29.9949 | 30.0254 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2852 | 29.995 | 30.0255 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2935 | 29.9951 | 30.0256 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3019 | 29.9952 | 30.0257 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3102 | 29.9953 | 30.0258 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3185 | 29.9954 | 30.0259 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3268 | 29.9955 | 30.026 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3352 | 29.9955 | 30.0261 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3435 | 29.9955 | 30.0262 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3519 | 29.9956 | 30.0263 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3602 | 29.9956 | 30.0264 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3685 | 29.9956 | 30.0265 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3768 | 29.9955 | 30.0266 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3852 | 29.9955 | 30.0267 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3935 | 29.9955 | 30.0268 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4019 | 29.9955 | 30.0269 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4102 | 29.9956 | 30.027 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4185 | 29.9957 | 30.0271 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4268 | 29.9958 | 30.0273 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4352 | 29.9959 | 30.0274 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4435 | 29.996 | 30.0275 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4518 | 29.9962 | 30.0276 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4601 | 29.9964 | 30.0277 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4685 | 29.9964 | 30.0278 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4768 | 29.9965 | 30.0279 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4852 | 29.9965 | 30.028 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4935 | 29.9966 | 30.0281 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5018 | 29.9968 | 30.0282 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5101 | 29.997 | 30.0283 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5185 | 29.9969 | 30.0284 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5268 | 29.9969 | 30.0285 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5352 | 29.9969 | 30.0286 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5435 | 29.997 | 30.0287 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5518 | 29.9969 | 30.0288 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5601 | 29.9969 | 30.0289 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5685 | 29.9969 | 30.029 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5768 | 29.9969 | 30.0292 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5851 | 29.9971 | 30.0293 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5934 | 29.9973 | 30.0294 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6018 | 29.9975 | 30.0295 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6101 | 29.9977 | 30.0296 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6185 | 29.9979 | 30.0297 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6268 | 29.9981 | 30.0298 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6351 | 29.9983 | 30.0299 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6434 | 29.9985 | 30.03 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6518 | 29.9987 | 30.0301 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6601 | 29.999 | 30.0302 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6685 | 29.9991 | 30.0303 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6768 | 29.9992 | 30.0304 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6851 | 29.9993 | 30.0305 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6934 | 29.9994 | 30.0306 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7018 | 29.9993 | 30.0307 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7101 | 29.9992 | 30.0308 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7184 | 29.9992 | 30.031 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7267 | 29.9992 | 30.0311 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7351 | 29.9993 | 30.0312 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7434 | 29.9993 | 30.0313 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7518 | 29.9993 | 30.0314 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7601 | 29.9993 | 30.0315 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7684 | 29.9994 | 30.0316 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7767 | 29.9995 | 30.0317 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7851 | 29.9996 | 30.0318 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7934 | 29.9997 | 30.0319 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.8018 | 29.9997 | 30.032 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.8101 | 29.9996 | 30.0321 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.8184 | 29.9996 | 30.0322 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.8267 | 29.9996 | 30.0323 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.8351 | 29.9996 | 30.0324 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.8434 | 29.9996 | 30.0325 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.8517 | 29.9995 | 30.0326 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.86 | 29.9994 | 30.0327 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.8684 | 29.9995 | 30.0329 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.8767 | 29.9996 | 30.033 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.8851 | 29.9997 | 30.0331 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.8934 | 29.9998 | 30.0332 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.9017 | 29.9999 | 30.0333 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.91 | 30.0001 | 30.0334 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.9183 | 30.0002 | 30.0335 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.9267 | 30.0003 | 30.0336 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.935 | 30.0002 | 30.0337 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.9434 | 30.0002 | 30.0338 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.9517 | 30.0002 | 30.0339 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.96 | 30.0003 | 30.034 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.9683 | 30.0003 | 30.0341 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.9767 | 30.0003 | 30.0342 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.985 | 30.0003 | 30.0343 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.9933 | 30.0004 | 30.0344 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.0016 | 30.0003 | 30.0345 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.01 | 30.0003 | 30.0346 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.0183 | 30.0001 | 30.0347 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.0267 | 29.9999 | 30.0349 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.035 | 29.9999 | 30.035 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.0433 | 29.9998 | 30.0351 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.0516 | 29.9997 | 30.0352 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.06 | 29.9997 | 30.0353 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.0683 | 29.9996 | 30.0354 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.0767 | 29.9996 | 30.0355 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.085 | 29.9997 | 30.0356 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.0933 | 29.9997 | 30.0357 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1016 | 29.9997 | 30.0358 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.11 | 29.9998 | 30.0359 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1183 | 29.9998 | 30.036 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1266 | 29.9997 | 30.0361 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1349 | 29.9998 | 30.0362 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1433 | 29.9998 | 30.0363 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1516 | 30 | 30.0364 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.16 | 30.0001 | 30.0365 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1683 | 30.0002 | 30.0367 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1766 | 30.0003 | 30.0368 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1849 | 30.0003 | 30.0369 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1932 | 30.0003 | 30.037 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2016 | 30.0005 | 30.0371 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2099 | 30.0006 | 30.0372 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2183 | 30.0007 | 30.0373 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2266 | 30.0008 | 30.0374 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2349 | 30.0009 | 30.0375 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2432 | 30.001 | 30.0376 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2516 | 30.0011 | 30.0377 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2599 | 30.0011 | 30.0378 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2682 | 30.0011 | 30.0379 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2766 | 30.001 | 30.038 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2849 | 30.001 | 30.0381 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2932 | 30.0009 | 30.0382 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3016 | 30.0009 | 30.0383 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3099 | 30.0008 | 30.0384 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3182 | 30.0008 | 30.0386 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3265 | 30.0008 | 30.0387 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3349 | 30.0007 | 30.0388 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3432 | 30.0007 | 30.0389 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3516 | 30.0007 | 30.039 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3599 | 30.0007 | 30.0391 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3682 | 30.0006 | 30.0392 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3765 | 30.0005 | 30.0393 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3849 | 30.0005 | 30.0394 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3932 | 30.0005 | 30.0395 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4016 | 30.0007 | 30.0396 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4099 | 30.0008 | 30.0397 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4182 | 30.0009 | 30.0398 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4265 | 30.0009 | 30.0399 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4348 | 30.0009 | 30.04 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4432 | 30.0009 | 30.0401 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4515 | 30.0009 | 30.0402 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4598 | 30.001 | 30.0403 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4681 | 30.001 | 30.0405 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4765 | 30.001 | 30.0406 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4848 | 30.0009 | 30.0407 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4932 | 30.0009 | 30.0408 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5015 | 30.0008 | 30.0409 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5098 | 30.0007 | 30.041 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5181 | 30.0005 | 30.0411 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5265 | 30.0004 | 30.0412 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5348 | 30.0002 | 30.0413 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5432 | 30.0001 | 30.0414 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5515 | 30 | 30.0415 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5598 | 30 | 30.0416 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5681 | 30 | 30.0417 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5765 | 30 | 30.0418 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5848 | 30.0001 | 30.0419 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5931 | 30.0002 | 30.042 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6014 | 30 | 30.0421 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6098 | 29.9997 | 30.0422 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6181 | 29.9995 | 30.0424 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6265 | 29.9992 | 30.0425 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6348 | 29.999 | 30.0426 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6431 | 29.9989 | 30.0427 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6514 | 29.9988 | 30.0428 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6598 | 29.9987 | 30.0429 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6681 | 29.9984 | 30.043 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6765 | 29.9982 | 30.0431 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6848 | 29.9982 | 30.0432 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6931 | 29.9981 | 30.0433 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7014 | 29.9982 | 30.0434 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7098 | 29.9982 | 30.0435 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7181 | 29.9981 | 30.0436 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7264 | 29.9981 | 30.0437 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7347 | 29.9981 | 30.0438 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7431 | 29.9981 | 30.0439 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7514 | 29.9981 | 30.044 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7598 | 29.9982 | 30.0441 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7681 | 29.9982 | 30.0443 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7764 | 29.9982 | 30.0444 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7847 | 29.9983 | 30.0445 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7931 | 29.9984 | 30.0446 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.8014 | 29.9985 | 30.0447 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.8098 | 29.9986 | 30.0448 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.8181 | 29.9987 | 30.0449 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.8264 | 29.9987 | 30.045 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.8347 | 29.9989 | 30.0451 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.8431 | 29.999 | 30.0452 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.8514 | 29.9992 | 30.0453 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.8597 | 29.9994 | 30.0454 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.868 | 29.9995 | 30.0455 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.8764 | 29.9996 | 30.0456 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.8847 | 29.9997 | 30.0457 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.8931 | 29.9997 | 30.0458 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.9014 | 29.9997 | 30.0459 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.9097 | 29.9998 | 30.046 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.918 | 29.9999 | 30.0462 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.9264 | 29.9999 | 30.0463 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.9347 | 29.9999 | 30.0464 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.9431 | 29.9998 | 30.0465 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.9514 | 29.9998 | 30.0466 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.9597 | 29.9999 | 30.0467 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.968 | 30 | 30.0468 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.9764 | 30.0002 | 30.0469 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.9847 | 30.0003 | 30.047 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.993 | 30.0003 | 30.0471 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0013 | 30.0005 | 30.0472 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0097 | 30.0007 | 30.0473 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.018 | 30.0007 | 30.0474 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0264 | 30.0008 | 30.0475 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0347 | 30.0009 | 30.0476 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.043 | 30.001 | 30.0477 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0513 | 30.0012 | 30.0478 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0597 | 30.0015 | 30.0479 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.068 | 30.0016 | 30.0481 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0764 | 30.0018 | 30.0482 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0847 | 30.0018 | 30.0483 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.093 | 30.0019 | 30.0484 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1013 | 30.002 | 30.0485 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1097 | 30.0021 | 30.0486 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.118 | 30.0021 | 30.0487 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1263 | 30.0021 | 30.0488 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1346 | 30.0023 | 30.0489 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.143 | 30.0025 | 30.049 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1513 | 30.0026 | 30.0491 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1597 | 30.0027 | 30.0492 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.168 | 30.0029 | 30.0493 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1763 | 30.0032 | 30.0494 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1846 | 30.0033 | 30.0495 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.193 | 30.0035 | 30.0496 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2013 | 30.0036 | 30.0497 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2097 | 30.0037 | 30.0499 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.218 | 30.0038 | 30.05 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2263 | 30.0039 | 30.0501 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2347 | 30.0041 | 30.0502 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.243 | 30.0042 | 30.0503 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2513 | 30.0043 | 30.0504 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2596 | 30.0044 | 30.0505 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.268 | 30.0044 | 30.0506 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2763 | 30.0044 | 30.0507 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2847 | 30.0044 | 30.0508 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.293 | 30.0043 | 30.0509 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3013 | 30.0043 | 30.051 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3096 | 30.0043 | 30.0511 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.318 | 30.0043 | 30.0512 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3263 | 30.0043 | 30.0513 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3347 | 30.0042 | 30.0514 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.343 | 30.0042 | 30.0515 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3513 | 30.004 | 30.0516 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3596 | 30.0039 | 30.0518 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.368 | 30.004 | 30.0519 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3763 | 30.0041 | 30.052 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3846 | 30.0039 | 30.0521 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3929 | 30.0038 | 30.0522 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4013 | 30.0037 | 30.0523 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4096 | 30.0036 | 30.0524 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.418 | 30.0036 | 30.0525 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4263 | 30.0036 | 30.0526 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4346 | 30.0036 | 30.0527 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4429 | 30.0037 | 30.0528 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4513 | 30.0038 | 30.0529 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4596 | 30.0039 | 30.053 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.468 | 30.004 | 30.0531 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4763 | 30.004 | 30.0532 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4846 | 30.0042 | 30.0533 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4929 | 30.0043 | 30.0534 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5013 | 30.0043 | 30.0535 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5096 | 30.0044 | 30.0537 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5179 | 30.0044 | 30.0538 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5262 | 30.0044 | 30.0539 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5346 | 30.0044 | 30.054 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5429 | 30.0045 | 30.0541 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5513 | 30.0045 | 30.0542 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5596 | 30.0044 | 30.0543 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5679 | 30.0044 | 30.0544 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5762 | 30.0044 | 30.0545 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5846 | 30.0044 | 30.0546 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5929 | 30.0044 | 30.0547 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6013 | 30.0044 | 30.0548 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6096 | 30.0045 | 30.0549 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6179 | 30.0046 | 30.055 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6262 | 30.0046 | 30.0551 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6345 | 30.0048 | 30.0552 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6429 | 30.0049 | 30.0553 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6512 | 30.005 | 30.0554 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6595 | 30.0051 | 30.0556 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6678 | 30.0051 | 30.0557 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6762 | 30.0051 | 30.0558 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6845 | 30.0053 | 30.0559 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6929 | 30.0054 | 30.056 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7012 | 30.0056 | 30.0561 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7095 | 30.0057 | 30.0562 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7178 | 30.0057 | 30.0563 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7262 | 30.0058 | 30.0564 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7345 | 30.0058 | 30.0565 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7429 | 30.0059 | 30.0566 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7512 | 30.006 | 30.0567 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7595 | 30.006 | 30.0568 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7678 | 30.0061 | 30.0569 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7762 | 30.0062 | 30.057 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7845 | 30.0062 | 30.0571 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7928 | 30.0063 | 30.0572 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8011 | 30.0064 | 30.0573 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8095 | 30.0065 | 30.0575 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8178 | 30.0065 | 30.0576 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8262 | 30.0066 | 30.0577 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8345 | 30.0067 | 30.0578 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8428 | 30.0067 | 30.0579 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8511 | 30.0068 | 30.058 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8595 | 30.0068 | 30.0581 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8678 | 30.0069 | 30.0582 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8762 | 30.0069 | 30.0583 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8845 | 30.007 | 30.0584 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8928 | 30.007 | 30.0585 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9011 | 30.0071 | 30.0586 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9095 | 30.0071 | 30.0587 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9178 | 30.0072 | 30.0588 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9261 | 30.0072 | 30.0589 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9344 | 30.0074 | 30.059 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9428 | 30.0076 | 30.0591 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9511 | 30.0077 | 30.0592 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9595 | 30.0077 | 30.0594 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9678 | 30.0078 | 30.0595 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9761 | 30.0079 | 30.0596 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9844 | 30.0079 | 30.0597 | 60 | 60.03 | 59.97