## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | Interna | Frecuencia
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F | Frecuencia
Capacidad efectiva neta (MW) | 370
Mínimo técnico (MW) | 5
Potencia nominal en el POM (MW)* | NA | No Aplica
Carga del cliente en el momento de la prueba (MW)* | NA | No Aplica

## Cálculo de la BM - PA-PB
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Banda muerta (Hz) | 0.03
Tipo de escalón | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar(F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar(F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia inicial de referencia (MW) | Potencia Final de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 01/10/2024 10:53:19 | 60 | 59.99 | 185.0197 | 185.0157 | 185 | 185 | 60 | 59.99
Escalón dentro de BM | 2 | 01/10/2024 10:53:57 | 59.99 | 59.98 | 185.0192 | 185.0189 | 185 | 185 | 59.99 | 59.98
Escalón dentro de BM | 3 | 01/10/2024 10:54:31 | 59.98 | 59.97 | 185.0235 | 185.0195 | 185 | 185 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 4 | 01/10/2024 10:55:05 | 59.97 | 59.96 | 185.0187 | 186.4037 | 185 | 185 | 59.97 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 5 | 01/10/2024 10:55:42 | 59.96 | 59.95 | 186.3423 | 187.7576 | 185 | 185 | 59.96 | 59.95
Escalón franja inferior BM | 6 | 01/10/2024 10:56:18 | 59.95 | 59.94 | 187.8279 | 189.3109 | 185 | 185 | 59.95 | 59.94
Escalón franja inferior BM | 7 | 01/10/2024 10:56:56 | 59.94 | 59.8 | 189.2772 | 210.6902 | 185 | 185 | 59.94 | 59.8
Escalón dentro de BM | 8 | 01/10/2024 10:59:27 | 60 | 60.01 | 185.0251 | 185.034 | 185 | 185 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 9 | 01/10/2024 11:00:21 | 60.01 | 60.02 | 185.0256 | 185.0295 | 185 | 185 | 60.01 | 60.02
Escalón dentro de BM | 10 | 01/10/2024 11:01:00 | 60.02 | 60.03 | 185.0297 | 185.029 | 185 | 185 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 11 | 01/10/2024 11:01:34 | 60.03 | 60.04 | 185.0272 | 183.6263 | 185 | 185 | 60.03 | 60.04
Escalón franja superior BM | 12 | 01/10/2024 11:02:26 | 60.04 | 60.05 | 183.5453 | 182.1184 | 185 | 185 | 60.04 | 60.05
Escalón franja superior BM | 13 | 01/10/2024 11:03:05 | 60.05 | 60.06 | 182.2836 | 180.7227 | 185 | 185 | 60.05 | 60.06
Escalón franja superior BM | 14 | 01/10/2024 11:03:45 | 60.06 | 60.2 | 180.8777 | 159.0872 | 185 | 185 | 60.06 | 60.2
[11 empty] | 0.03 | Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
| Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Referencia de potencia [MW] | Frecuencia simulada [Hz] | Banda muerta superior [Hz] | Banda muerta inferior [Hz]
| 0 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.0083313 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.016663 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.025009 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.03334 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.041672 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.050003 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.058334 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.066666 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.075012 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.083344 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.091675 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.10001 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.10834 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.11667 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.12502 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.13335 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.14168 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.15001 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.15834 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.16667 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.17502 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.18335 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.19168 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.20001 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.20834 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.21667 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.22502 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.23335 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.24168 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.25002 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.25835 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.26668 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.27502 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.28336 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.29169 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.30002 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.30835 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.3167 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.32503 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.33336 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.34169 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.35002 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.35835 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.3667 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.37503 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.38336 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.39169 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.40004 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.40837 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.4167 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.42503 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.43336 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.4417 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.45004 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.45837 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.46671 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.47504 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.48337 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.49171 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.50005 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.50838 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.51671 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.52504 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.53339 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.54172 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.55005 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.55838 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.56673 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.57506 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.58339 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.59172 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.60005 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.6084 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.61673 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.62506 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.63339 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.64172 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.65007 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.6584 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.66673 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.67506 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.6834 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.69174 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.70007 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.7084 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.71674 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.72508 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.73341 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.74174 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.75008 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.75841 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.76675 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.77509 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.78342 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.79175 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.80009 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.80843 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.81676 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.82509 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.83342 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.84177 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.8501 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.85843 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.86676 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.87511 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.88344 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.89177 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.9001 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.90845 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.91678 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.92511 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.93344 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.94177 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.95012 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.95845 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.96678 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.97511 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.98346 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.99179 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0001 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0085 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0168 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0251 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0335 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0418 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0501 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0585 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0668 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0751 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0835 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0918 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1001 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1085 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1168 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1252 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1335 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1418 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1501 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1585 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1668 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1752 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1835 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1918 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2002 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2085 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2168 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2252 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2335 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2418 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2502 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2585 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2668 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2752 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2835 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2918 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3002 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3085 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3168 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3252 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3335 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3419 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3502 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3585 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3669 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3752 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3835 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3919 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4002 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4085 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4169 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4252 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4335 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4419 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4502 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4585 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4669 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4752 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4836 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4919 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5002 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5085 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5169 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5252 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5336 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5419 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5502 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5586 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5669 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5752 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5836 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5919 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6002 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6086 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6169 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6252 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6336 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6419 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6502 | 185.1724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6586 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6669 | 185.1739 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6752 | 185.1757 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6836 | 185.1774 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6919 | 185.1794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7003 | 185.1813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7086 | 185.1833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7169 | 185.1852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7253 | 185.1874 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7336 | 185.1897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7419 | 185.1919 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7503 | 185.1941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7586 | 185.1965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7669 | 185.199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7753 | 185.2018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7836 | 185.2047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7919 | 185.2073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8003 | 185.21 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8086 | 185.2126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8169 | 185.2153 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8253 | 185.218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8336 | 185.2208 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8419 | 185.2236 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8503 | 185.2265 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8586 | 185.229 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8669 | 185.2314 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8753 | 185.2338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8836 | 185.2363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.892 | 185.2391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9003 | 185.242 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9086 | 185.2449 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.917 | 185.2478 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9253 | 185.2504 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9336 | 185.253 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.942 | 185.2556 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9503 | 185.2582 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9586 | 185.26 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.967 | 185.2618 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9753 | 185.2613 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9836 | 185.2608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.992 | 185.2602 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0003 | 185.2595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0086 | 185.2588 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.017 | 185.2581 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0253 | 185.2567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0336 | 185.2553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.042 | 185.254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0503 | 185.2526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0587 | 185.2518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.067 | 185.251 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0753 | 185.2502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0836 | 185.2493 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.092 | 185.2481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1003 | 185.2468 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1087 | 185.2453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.117 | 185.2438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1253 | 185.2422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1337 | 185.2405 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.142 | 185.2389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1503 | 185.2372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1587 | 185.2356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.167 | 185.2339 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1753 | 185.2318 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1837 | 185.2296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.192 | 185.2275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2003 | 185.2254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2087 | 185.2243 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.217 | 185.2232 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2253 | 185.2221 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2337 | 185.221 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.242 | 185.2196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2504 | 185.2182 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2587 | 185.2166 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.267 | 185.215 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2754 | 185.2135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2837 | 185.2119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.292 | 185.2102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3004 | 185.2084 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3087 | 185.2063 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.317 | 185.2042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3254 | 185.2021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3337 | 185.2 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.342 | 185.198 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3504 | 185.196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3587 | 185.1939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.367 | 185.1917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3754 | 185.19 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3837 | 185.1884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.392 | 185.1866 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4004 | 185.1848 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4087 | 185.183 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4171 | 185.1813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4254 | 185.1794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4337 | 185.1775 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.442 | 185.1751 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4504 | 185.1726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4587 | 185.1701 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4671 | 185.1675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4754 | 185.1658 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4837 | 185.1641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4921 | 185.163 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5004 | 185.1619 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5087 | 185.1608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5171 | 185.1598 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5254 | 185.1587 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5337 | 185.1576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5421 | 185.1562 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5504 | 185.1549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5587 | 185.1538 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5671 | 185.1527 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5754 | 185.1525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5837 | 185.1524 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5921 | 185.1518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6004 | 185.1513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6087 | 185.1507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6171 | 185.1501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6254 | 185.1497 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6338 | 185.1493 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6421 | 185.1489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6504 | 185.1485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6588 | 185.1477 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6671 | 185.1469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6754 | 185.146 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6838 | 185.1452 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6921 | 185.1447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7004 | 185.1441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7088 | 185.1436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7171 | 185.1431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7254 | 185.1422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7338 | 185.1414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7421 | 185.1406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7504 | 185.1397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7588 | 185.1401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7671 | 185.1405 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7755 | 185.1403 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7838 | 185.1402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7921 | 185.1398 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8005 | 185.1394 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8088 | 185.139 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8171 | 185.1386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8255 | 185.1382 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8338 | 185.1378 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8421 | 185.1374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8505 | 185.1371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8588 | 185.1363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8671 | 185.1355 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8755 | 185.1352 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8838 | 185.1349 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8922 | 185.1346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9005 | 185.1343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9088 | 185.134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9172 | 185.1337 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9255 | 185.133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9338 | 185.1324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9422 | 185.1322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9505 | 185.132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9588 | 185.1317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9672 | 185.1315 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9755 | 185.1315 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9838 | 185.1316 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9922 | 185.1322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0005 | 185.1329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0088 | 185.1334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0172 | 185.1339 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0255 | 185.1344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0338 | 185.1349 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0422 | 185.1356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0505 | 185.1363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0589 | 185.1369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0672 | 185.1376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0755 | 185.1381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0839 | 185.1386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0922 | 185.1391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1005 | 185.1396 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1089 | 185.1404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1172 | 185.1412 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1255 | 185.1422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1339 | 185.1431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1422 | 185.1437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1505 | 185.1443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1589 | 185.1449 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1672 | 185.1456 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1756 | 185.1464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1839 | 185.1472 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1922 | 185.1481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2005 | 185.149 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2089 | 185.1499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2172 | 185.1508 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2256 | 185.1517 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2339 | 185.1526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2422 | 185.154 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2506 | 185.1555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2589 | 185.1569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2672 | 185.1584 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2756 | 185.1591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2839 | 185.1599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2922 | 185.1602 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3006 | 185.1604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3089 | 185.16 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3172 | 185.1597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3256 | 185.1592 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3339 | 185.1586 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3423 | 185.1579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3506 | 185.1572 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3589 | 185.1566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3672 | 185.1561 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3756 | 185.1555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3839 | 185.155 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3923 | 185.1544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4006 | 185.1539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4089 | 185.1533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4173 | 185.1528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4256 | 185.1522 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4339 | 185.1516 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4423 | 185.1511 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4506 | 185.1505 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4589 | 185.15 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4673 | 185.1494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4756 | 185.1489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4839 | 185.1483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4923 | 185.1473 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5006 | 185.1463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.509 | 185.1451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5173 | 185.1439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5256 | 185.1432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.534 | 185.1426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5423 | 185.142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5506 | 185.1414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.559 | 185.1404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5673 | 185.1393 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5756 | 185.1382 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.584 | 185.1371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5923 | 185.1367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6006 | 185.1363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.609 | 185.1359 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6173 | 185.1355 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6256 | 185.1348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.634 | 185.1342 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6423 | 185.1337 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6507 | 185.1332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.659 | 185.1324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6673 | 185.1315 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6756 | 185.1307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.684 | 185.1299 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6923 | 185.1297 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7007 | 185.1295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.709 | 185.1294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7173 | 185.1292 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7257 | 185.1285 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.734 | 185.1277 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7423 | 185.127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7507 | 185.1263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.759 | 185.126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7673 | 185.1258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7757 | 185.1255 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.784 | 185.1253 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7923 | 185.1252 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8007 | 185.1252 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.809 | 185.1252 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8173 | 185.1251 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8257 | 185.1251 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.834 | 185.1251 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8423 | 185.125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8507 | 185.1249 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.859 | 185.1248 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8674 | 185.1247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8757 | 185.1242 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.884 | 185.1237 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8923 | 185.1232 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9007 | 185.1227 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.909 | 185.1217 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9174 | 185.1207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9257 | 185.1198 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.934 | 185.1188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9424 | 185.1178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9507 | 185.1168 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.959 | 185.1158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9674 | 185.1149 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9757 | 185.1143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.984 | 185.1138 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9924 | 185.1133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0007 | 185.1127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.009 | 185.112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0174 | 185.1114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0257 | 185.1108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.034 | 185.1102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0424 | 185.1099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0507 | 185.1095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0591 | 185.1093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0674 | 185.109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0757 | 185.1088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0841 | 185.1087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0924 | 185.1085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1007 | 185.1083 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1091 | 185.1088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1174 | 185.1093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1257 | 185.1098 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1341 | 185.1104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1424 | 185.1109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1507 | 185.1114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1591 | 185.1117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1674 | 185.112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1757 | 185.1121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1841 | 185.1123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1924 | 185.1124 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2007 | 185.1125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2091 | 185.1128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2174 | 185.113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2258 | 185.1132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2341 | 185.1135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2424 | 185.1128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2507 | 185.1122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2591 | 185.1116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2674 | 185.1109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2758 | 185.1102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2841 | 185.1095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2924 | 185.109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3008 | 185.1085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3091 | 185.1081 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3174 | 185.1076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3258 | 185.1072 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3341 | 185.1068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3424 | 185.1063 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3508 | 185.1059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3591 | 185.1059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3674 | 185.1058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3758 | 185.1057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3841 | 185.1056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3925 | 185.1053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4008 | 185.105 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4091 | 185.1048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4174 | 185.1045 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4258 | 185.1036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4341 | 185.1027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4425 | 185.1023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4508 | 185.1019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4591 | 185.1016 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4675 | 185.1013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4758 | 185.101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4841 | 185.1006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4925 | 185.0993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5008 | 185.0979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5091 | 185.0964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5175 | 185.095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5258 | 185.0936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5341 | 185.0923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5425 | 185.0909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5508 | 185.0896 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5591 | 185.0883 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5675 | 185.0869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5758 | 185.0856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5842 | 185.0843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5925 | 185.0828 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6008 | 185.0814 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6092 | 185.0802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6175 | 185.0789 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6258 | 185.0777 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6342 | 185.0764 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6425 | 185.0751 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6508 | 185.0739 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6592 | 185.0726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6675 | 185.0714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6758 | 185.0701 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6842 | 185.0689 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6925 | 185.0677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7009 | 185.0665 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7092 | 185.0653 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7175 | 185.0641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7259 | 185.0629 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7342 | 185.0616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7425 | 185.0604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7509 | 185.0592 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7592 | 185.0581 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7675 | 185.0569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7759 | 185.0557 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7842 | 185.0546 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7925 | 185.0534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8009 | 185.0521 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8092 | 185.0513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8176 | 185.0504 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8259 | 185.0495 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8342 | 185.0485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8425 | 185.0476 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8509 | 185.0468 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8592 | 185.0458 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8676 | 185.0448 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8759 | 185.0438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8842 | 185.0428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8926 | 185.0416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9009 | 185.0404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9092 | 185.0385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9176 | 185.0367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9259 | 185.0348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9342 | 185.0329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9426 | 185.0317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9509 | 185.0305 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9592 | 185.0299 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9676 | 185.0293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9759 | 185.0292 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9843 | 185.0291 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9926 | 185.0292 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0009 | 185.0293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0093 | 185.0295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0176 | 185.0296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0259 | 185.0294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0343 | 185.0293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0426 | 185.0292 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0509 | 185.0291 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0593 | 185.0285 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0676 | 185.028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0759 | 185.0274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0843 | 185.0269 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0926 | 185.0263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.101 | 185.0258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1093 | 185.0252 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1176 | 185.0247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.126 | 185.0241 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1343 | 185.0236 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1426 | 185.023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.151 | 185.0225 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1593 | 185.0224 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1676 | 185.0222 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.176 | 185.0223 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1843 | 185.0224 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1926 | 185.022 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.201 | 185.0215 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2093 | 185.021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2177 | 185.0204 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.226 | 185.0199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2343 | 185.0195 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2427 | 185.019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.251 | 185.0185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2593 | 185.0173 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2677 | 185.0161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.276 | 185.0148 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2843 | 185.0136 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2927 | 185.0131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.301 | 185.0126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3093 | 185.0121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3177 | 185.0116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.326 | 185.0106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3344 | 185.0097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3427 | 185.0087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.351 | 185.0078 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3594 | 185.0068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3677 | 185.0058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.376 | 185.0048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3844 | 185.0039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3927 | 185.0029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.401 | 185.0019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4094 | 185.0011 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4177 | 185.0002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4261 | 184.9995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4344 | 184.9987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4427 | 184.998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.451 | 184.9974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4594 | 184.9967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4677 | 184.996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4761 | 184.9958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4844 | 184.9956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4927 | 184.9954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5011 | 184.9951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5094 | 184.9953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5177 | 184.9956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5261 | 184.9948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5344 | 184.994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5428 | 184.9934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5511 | 184.9929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5594 | 184.9923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5678 | 184.9918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5761 | 184.9913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5844 | 184.9908 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5928 | 184.9904 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6011 | 184.9901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6094 | 184.9897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6178 | 184.9893 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6261 | 184.9889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6344 | 184.9885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6428 | 184.9881 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6511 | 184.9877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6595 | 184.9871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6678 | 184.9865 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6761 | 184.9859 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6845 | 184.9853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6928 | 184.9847 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7011 | 184.9841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7095 | 184.9834 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7178 | 184.9827 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7261 | 184.9819 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7345 | 184.9812 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7428 | 184.9804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7511 | 184.9797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7595 | 184.9787 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7678 | 184.9778 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7762 | 184.9772 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7845 | 184.9767 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7928 | 184.9765 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8011 | 184.9764 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8095 | 184.9764 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8178 | 184.9764 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8262 | 184.9759 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8345 | 184.9754 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8428 | 184.9748 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8512 | 184.9743 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8595 | 184.9741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8678 | 184.974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8762 | 184.974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8845 | 184.9741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8928 | 184.9738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9012 | 184.9734 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9095 | 184.9729 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9178 | 184.9725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9262 | 184.9719 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9345 | 184.9714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9429 | 184.9709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9512 | 184.9704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9595 | 184.9696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9679 | 184.9687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9762 | 184.9678 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9845 | 184.9669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9929 | 184.966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0012 | 184.9651 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0095 | 184.9642 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0179 | 184.9632 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0262 | 184.9621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0345 | 184.9609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0429 | 184.9598 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0512 | 184.9587 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0596 | 184.9576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0679 | 184.9566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0762 | 184.9553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0846 | 184.9541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0929 | 184.9528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1012 | 184.9514 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1096 | 184.9502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1179 | 184.9491 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1262 | 184.9481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1346 | 184.947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1429 | 184.9461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1512 | 184.9451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1596 | 184.9452 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1679 | 184.9454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1762 | 184.9461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1846 | 184.9469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1929 | 184.9475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2012 | 184.948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2096 | 184.948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2179 | 184.948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2263 | 184.948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2346 | 184.948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2429 | 184.9485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2513 | 184.9489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2596 | 184.9493 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2679 | 184.9498 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2763 | 184.9496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2846 | 184.9494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2929 | 184.9492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3013 | 184.949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3096 | 184.949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3179 | 184.949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3263 | 184.9489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3346 | 184.9488 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.343 | 184.9488 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3513 | 184.9487 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3596 | 184.9485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.368 | 184.9483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3763 | 184.9495 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3846 | 184.9507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.393 | 184.9536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4013 | 184.9565 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4096 | 184.9593 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.418 | 184.9622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4263 | 184.965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4346 | 184.9678 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.443 | 184.9705 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4513 | 184.9731 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4597 | 184.976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.468 | 184.9788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4763 | 184.9815 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4846 | 184.9841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.493 | 184.9867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5013 | 184.9892 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5097 | 184.9918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.518 | 184.9943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5263 | 184.9971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5347 | 184.9999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.543 | 185.0027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5513 | 185.0056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5597 | 185.0084 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.568 | 185.0112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5763 | 185.0138 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5847 | 185.0164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.593 | 185.0186 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6013 | 185.0208 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6097 | 185.0229 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.618 | 185.0251 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6264 | 185.0273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6347 | 185.0295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.643 | 185.0317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6514 | 185.0339 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6597 | 185.036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.668 | 185.0382 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6764 | 185.0404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6847 | 185.0426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.693 | 185.0447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7014 | 185.0469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7097 | 185.0497 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.718 | 185.0525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7264 | 185.0559 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7347 | 185.0592 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7431 | 185.0626 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7514 | 185.066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7597 | 185.0693 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7681 | 185.0727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7764 | 185.0768 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7847 | 185.081 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7931 | 185.0846 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8014 | 185.0882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8097 | 185.0918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8181 | 185.0954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8264 | 185.0985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8347 | 185.1017 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8431 | 185.1041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8514 | 185.1065 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8598 | 185.1095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8681 | 185.1125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8764 | 185.1155 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8848 | 185.1185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8931 | 185.1207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9014 | 185.1229 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9098 | 185.125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9181 | 185.1271 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9264 | 185.1293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9348 | 185.1314 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9431 | 185.1336 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9514 | 185.1357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9598 | 185.1381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9681 | 185.1404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9765 | 185.1428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9848 | 185.1452 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9931 | 185.1475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0015 | 185.1499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0098 | 185.1523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0181 | 185.1546 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0265 | 185.157 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0348 | 185.1594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0431 | 185.1617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0515 | 185.1641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0598 | 185.1665 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0681 | 185.1689 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0765 | 185.1711 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0848 | 185.1733 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0932 | 185.1757 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1015 | 185.178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1098 | 185.1805 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1182 | 185.183 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1265 | 185.1853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1348 | 185.1876 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1432 | 185.1895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1515 | 185.1913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1599 | 185.1933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1682 | 185.1953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1765 | 185.1968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1849 | 185.1983 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1932 | 185.2008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2015 | 185.2033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2099 | 185.2057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2182 | 185.2081 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2265 | 185.2105 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2349 | 185.2128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2432 | 185.2151 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2515 | 185.2174 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2599 | 185.2196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2682 | 185.2218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2766 | 185.2241 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2849 | 185.2263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2932 | 185.2285 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3016 | 185.2307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3099 | 185.2329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3182 | 185.2351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3266 | 185.2376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3349 | 185.24 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3432 | 185.2424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3516 | 185.2449 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3599 | 185.2473 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3682 | 185.2497 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3766 | 185.2513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3849 | 185.2528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3932 | 185.2544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4016 | 185.256 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4099 | 185.2576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4183 | 185.2591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4266 | 185.2605 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4349 | 185.2619 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4433 | 185.2628 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4516 | 185.2638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4599 | 185.2643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4683 | 185.2648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4766 | 185.2654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.485 | 185.2661 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4933 | 185.2672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5016 | 185.2682 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5099 | 185.2698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5183 | 185.2713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5266 | 185.2724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.535 | 185.2735 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5433 | 185.2746 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5516 | 185.2756 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.56 | 185.2773 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5683 | 185.279 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5766 | 185.2807 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.585 | 185.2824 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5933 | 185.2842 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6017 | 185.2861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.61 | 185.288 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6183 | 185.2899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6267 | 185.2917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.635 | 185.2936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6433 | 185.2955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6517 | 185.2974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.66 | 185.2991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6683 | 185.3008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6767 | 185.3026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.685 | 185.3045 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6933 | 185.3061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7017 | 185.3077 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.71 | 185.3093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7184 | 185.3109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7267 | 185.3125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.735 | 185.3142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7434 | 185.3156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7517 | 185.3169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.76 | 185.3185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7684 | 185.3202 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7767 | 185.3217 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.785 | 185.3232 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7934 | 185.3242 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8017 | 185.3253 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.81 | 185.3262 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8184 | 185.3271 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8267 | 185.3284 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8351 | 185.3296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8434 | 185.3302 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8517 | 185.3307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8601 | 185.3312 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8684 | 185.3317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8767 | 185.3327 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8851 | 185.3338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8934 | 185.3349 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9017 | 185.336 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9101 | 185.337 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9184 | 185.3381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9267 | 185.3391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9351 | 185.3401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9434 | 185.3414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9518 | 185.3428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9601 | 185.3441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9684 | 185.3455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9768 | 185.3467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9851 | 185.348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9934 | 185.3493 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0018 | 185.3507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0101 | 185.3521 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0184 | 185.3536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0268 | 185.355 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0351 | 185.3565 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0434 | 185.3566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0518 | 185.3567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0601 | 185.3551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0685 | 185.3536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0768 | 185.3521 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0851 | 185.3507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0935 | 185.3492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1018 | 185.3478 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1101 | 185.3461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1185 | 185.3445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1268 | 185.3422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1351 | 185.34 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1435 | 185.3376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1518 | 185.3353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1601 | 185.333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1685 | 185.3307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1768 | 185.3287 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1852 | 185.3267 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1935 | 185.3244 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2018 | 185.3222 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2102 | 185.3195 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2185 | 185.3168 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2268 | 185.3143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2352 | 185.3118 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2435 | 185.31 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2518 | 185.3081 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2602 | 185.3062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2685 | 185.3043 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2768 | 185.3025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2852 | 185.3006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2935 | 185.2987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3018 | 185.2968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3102 | 185.295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3185 | 185.2931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3268 | 185.291 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3352 | 185.2889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3435 | 185.2868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3519 | 185.2847 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3602 | 185.2826 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3685 | 185.2805 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3769 | 185.2777 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3852 | 185.275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3935 | 185.2721 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4019 | 185.2693 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4102 | 185.2664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4185 | 185.2635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4269 | 185.2606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4352 | 185.2578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4435 | 185.2541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4519 | 185.2505 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4602 | 185.2475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4686 | 185.2444 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4769 | 185.2414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4852 | 185.2384 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4935 | 185.2364 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5019 | 185.2343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5102 | 185.233 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5186 | 185.2318 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5269 | 185.2302 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5352 | 185.2287 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5436 | 185.2272 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5519 | 185.2257 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5602 | 185.2249 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5686 | 185.2242 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5769 | 185.2235 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5852 | 185.2228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5936 | 185.2221 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6019 | 185.2213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6102 | 185.2202 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6186 | 185.219 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6269 | 185.2169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6353 | 185.2147 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6436 | 185.2125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6519 | 185.2103 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6603 | 185.2081 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6686 | 185.2058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6769 | 185.2035 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6853 | 185.2012 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6936 | 185.1991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7019 | 185.197 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7103 | 185.1947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7186 | 185.1925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7269 | 185.1903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7353 | 185.188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7436 | 185.1866 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7519 | 185.1851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7603 | 185.1837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7686 | 185.1824 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7769 | 185.1808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7853 | 185.1792 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7936 | 185.1777 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.802 | 185.1762 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8103 | 185.1735 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8186 | 185.1709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.827 | 185.168 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8353 | 185.1652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8436 | 185.1624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.852 | 185.1595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8603 | 185.1572 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8686 | 185.1548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.877 | 185.1532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8853 | 185.1516 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8936 | 185.1499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.902 | 185.1483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9103 | 185.1466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9187 | 185.145 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.927 | 185.1431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9353 | 185.1413 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9437 | 185.1405 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.952 | 185.1396 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9603 | 185.1387 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9687 | 185.1377 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.977 | 185.1357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9853 | 185.1336 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9937 | 185.1312 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.002 | 185.1289 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0103 | 185.1265 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0187 | 185.1241 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.027 | 185.1218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0354 | 185.1196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0437 | 185.1182 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.052 | 185.1169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0604 | 185.1153 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0687 | 185.1137 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.077 | 185.1128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0854 | 185.1119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0937 | 185.1114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1021 | 185.1109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1104 | 185.1104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1187 | 185.11 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.127 | 185.1098 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1354 | 185.1097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1437 | 185.1093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1521 | 185.109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1604 | 185.1087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1687 | 185.1084 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1771 | 185.1076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1854 | 185.1067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1937 | 185.1059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2021 | 185.1051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2104 | 185.1042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2188 | 185.1034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2271 | 185.1024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2354 | 185.1014 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2438 | 185.1012 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2521 | 185.101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2604 | 185.1008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2688 | 185.1005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2771 | 185.1003 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2854 | 185.1 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2938 | 185.0999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3021 | 185.0999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3105 | 185.0995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3188 | 185.0991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3271 | 185.0991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3355 | 185.099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3438 | 185.0988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3521 | 185.0985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3605 | 185.0986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3688 | 185.0986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3771 | 185.0986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3855 | 185.0987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3938 | 185.0986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4021 | 185.0986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4105 | 185.099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4188 | 185.0994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4272 | 185.0992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4355 | 185.099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4438 | 185.0988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4522 | 185.0986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4605 | 185.0988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4688 | 185.0991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4772 | 185.0994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4855 | 185.0997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4939 | 185.1002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5022 | 185.1007 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5105 | 185.1014 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5189 | 185.1021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5272 | 185.1022 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5355 | 185.1024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5439 | 185.1025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5522 | 185.1026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5605 | 185.1028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5689 | 185.1029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5772 | 185.1026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5856 | 185.1023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5939 | 185.1019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6022 | 185.1014 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6106 | 185.101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6189 | 185.1006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6272 | 185.1003 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6356 | 185.0999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6439 | 185.0998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6523 | 185.0997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6606 | 185.0996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6689 | 185.0995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6773 | 185.0994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6856 | 185.0993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6939 | 185.0995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7023 | 185.0998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7106 | 185.1 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7189 | 185.1003 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7273 | 185.1005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7356 | 185.1007 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.744 | 185.1009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7523 | 185.1011 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7606 | 185.1012 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.769 | 185.1012 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7773 | 185.1019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7856 | 185.1026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.794 | 185.1037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8023 | 185.1048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8107 | 185.1061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.819 | 185.1074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8273 | 185.1086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8357 | 185.1097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.844 | 185.11 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8523 | 185.1102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8607 | 185.1102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.869 | 185.1102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8773 | 185.111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8857 | 185.1117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.894 | 185.1129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9024 | 185.114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9107 | 185.1147 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.919 | 185.1155 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9274 | 185.1168 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9357 | 185.118 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.944 | 185.1179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9524 | 185.1178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9607 | 185.1172 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9691 | 185.1167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9774 | 185.1161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9857 | 185.1156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9941 | 185.1155 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0024 | 185.1153 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0107 | 185.1158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0191 | 185.1163 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0274 | 185.1166 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0357 | 185.1169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0441 | 185.1172 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0524 | 185.1176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0607 | 185.118 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0691 | 185.1184 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0774 | 185.1181 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0858 | 185.1179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0941 | 185.1173 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1024 | 185.1167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1108 | 185.1163 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1191 | 185.1158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1274 | 185.115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1358 | 185.1141 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1441 | 185.1134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1525 | 185.1126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1608 | 185.1115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1691 | 185.1103 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1774 | 185.1094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1858 | 185.1085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1941 | 185.1074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2025 | 185.1064 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2108 | 185.1052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2191 | 185.1041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2275 | 185.1031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2358 | 185.1021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2441 | 185.1011 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2525 | 185.1001 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2608 | 185.0992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2691 | 185.0984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2775 | 185.0976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2858 | 185.0969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2941 | 185.0969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3025 | 185.0969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3108 | 185.097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3192 | 185.0971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3275 | 185.0974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3358 | 185.0977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3442 | 185.0977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3525 | 185.0977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3608 | 185.0977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3692 | 185.0977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3775 | 185.0977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3858 | 185.0978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3942 | 185.0979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4025 | 185.0981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4108 | 185.0975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4192 | 185.0969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4275 | 185.0961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4359 | 185.0953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4442 | 185.0944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4525 | 185.0934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4608 | 185.0923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4692 | 185.0912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4775 | 185.0913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4859 | 185.0913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4942 | 185.0919 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5025 | 185.0925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5109 | 185.0932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5192 | 185.0939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5275 | 185.0939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5359 | 185.0939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5442 | 185.0927 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5525 | 185.0914 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5609 | 185.09 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5692 | 185.0885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5775 | 185.0871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5859 | 185.0856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5942 | 185.0843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6025 | 185.0831 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6109 | 185.0806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6192 | 185.0782 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6275 | 185.0759 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6359 | 185.0735 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6442 | 185.0723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6525 | 185.0711 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6609 | 185.0699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6692 | 185.0688 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6776 | 185.0682 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6859 | 185.0677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6942 | 185.0671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7026 | 185.0664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7109 | 185.0663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7192 | 185.0662 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7276 | 185.0664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7359 | 185.0665 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7442 | 185.0654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7526 | 185.0643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7609 | 185.0632 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7692 | 185.0621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7776 | 185.0616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7859 | 185.061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7942 | 185.0601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8026 | 185.0592 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8109 | 185.0578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8192 | 185.0563 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8276 | 185.0549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8359 | 185.0535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8442 | 185.0526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8526 | 185.0518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8609 | 185.051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8692 | 185.0502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8776 | 185.0501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8859 | 185.0499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8942 | 185.0496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9026 | 185.0492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9109 | 185.0488 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9193 | 185.0483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9276 | 185.0479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9359 | 185.0474 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9443 | 185.047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9526 | 185.0465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9609 | 185.0459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9693 | 185.0453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9776 | 185.0449 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9859 | 185.0445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9943 | 185.044 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0026 | 185.0435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0109 | 185.0429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0193 | 185.0424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0276 | 185.0424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0359 | 185.0423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0443 | 185.0423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0526 | 185.0423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0609 | 185.0421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0693 | 185.042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0776 | 185.042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0859 | 185.0421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0943 | 185.0421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1026 | 185.0421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1109 | 185.042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1193 | 185.0419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1276 | 185.0417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1359 | 185.0415 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1443 | 185.0412 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1526 | 185.0409 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1609 | 185.0408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1693 | 185.0408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1776 | 185.0406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.186 | 185.0405 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1943 | 185.0411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2026 | 185.0418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.211 | 185.0423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2193 | 185.0429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2276 | 185.0425 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.236 | 185.0421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2443 | 185.0419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2526 | 185.0416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.261 | 185.0415 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2693 | 185.0415 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2776 | 185.041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.286 | 185.0406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2943 | 185.0414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3026 | 185.0422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.311 | 185.0425 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3193 | 185.0429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3277 | 185.0431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.336 | 185.0434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3443 | 185.0441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3527 | 185.0448 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.361 | 185.0451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3693 | 185.0454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3777 | 185.0457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.386 | 185.046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3943 | 185.0459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4027 | 185.0459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.411 | 185.0453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4193 | 185.0448 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4277 | 185.0443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.436 | 185.0437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4444 | 185.043 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4527 | 185.0422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.461 | 185.0408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4693 | 185.0395 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4777 | 185.0376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.486 | 185.0356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4944 | 185.0338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5027 | 185.0319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.511 | 185.0306 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5194 | 185.0293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5277 | 185.0301 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.536 | 185.0308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5444 | 185.0315 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5527 | 185.0322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.561 | 185.0324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5694 | 185.0327 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5777 | 185.0328 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.586 | 185.0329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5944 | 185.0318 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6027 | 185.0307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6111 | 185.031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6194 | 185.0313 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6277 | 185.0323 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6361 | 185.0332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6444 | 185.0344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6527 | 185.0356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6611 | 185.0364 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6694 | 185.0373 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6777 | 185.0376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6861 | 185.0378 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6944 | 185.0378 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7028 | 185.0378 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7111 | 185.0377 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7194 | 185.0376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7278 | 185.0372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7361 | 185.0369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7444 | 185.0371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7528 | 185.0374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7611 | 185.0379 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7694 | 185.0383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7778 | 185.0388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7861 | 185.0392 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7945 | 185.04 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8028 | 185.0407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8111 | 185.0415 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8195 | 185.0424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8278 | 185.0426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8361 | 185.0429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8445 | 185.0434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8528 | 185.0439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8611 | 185.0452 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8695 | 185.0464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8778 | 185.0479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8862 | 185.0494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8945 | 185.05 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9028 | 185.0506 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9112 | 185.0513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9195 | 185.0519 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9278 | 185.0523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9362 | 185.0528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9445 | 185.0534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9529 | 185.0541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9612 | 185.0541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9695 | 185.0541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9779 | 185.0536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9862 | 185.0532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9945 | 185.0531 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0029 | 185.053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0112 | 185.0532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0195 | 185.0533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0279 | 185.0533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0362 | 185.0532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0446 | 185.0531 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0529 | 185.0531 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0612 | 185.0529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0696 | 185.0528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0779 | 185.0527 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0862 | 185.0526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0946 | 185.0525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1029 | 185.0524 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1113 | 185.0526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1196 | 185.0527 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1279 | 185.0529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1363 | 185.0531 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1446 | 185.0533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.153 | 185.0536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1613 | 185.0533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1696 | 185.0531 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.178 | 185.0528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1863 | 185.0525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1946 | 185.0526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.203 | 185.0527 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2113 | 185.0533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2197 | 185.0539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.228 | 185.0547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2363 | 185.0555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2447 | 185.0564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.253 | 185.0573 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2613 | 185.0582 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2697 | 185.0591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.278 | 185.0602 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2863 | 185.0614 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2947 | 185.0624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.303 | 185.0635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3114 | 185.0646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3197 | 185.0657 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.328 | 185.067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3364 | 185.0684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3447 | 185.0691 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.353 | 185.0698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3614 | 185.0704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3697 | 185.071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3781 | 185.0712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3864 | 185.0715 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3947 | 185.0717 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4031 | 185.0719 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4114 | 185.0732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4197 | 185.0745 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4281 | 185.0757 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4364 | 185.077 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4447 | 185.0778 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4531 | 185.0785 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4614 | 185.0791 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4698 | 185.0797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4781 | 185.0811 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4864 | 185.0826 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4948 | 185.0839 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5031 | 185.0853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5115 | 185.086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5198 | 185.0866 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5281 | 185.0872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5365 | 185.0878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5448 | 185.0878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5531 | 185.0877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5615 | 185.0882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5698 | 185.0886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5782 | 185.0882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5865 | 185.0877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5948 | 185.0867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6032 | 185.0857 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6115 | 185.0851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6198 | 185.0845 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6282 | 185.0841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6365 | 185.0836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6448 | 185.0831 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6532 | 185.0826 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6615 | 185.0821 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6699 | 185.0817 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6782 | 185.0811 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6865 | 185.0804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6949 | 185.0792 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7032 | 185.0781 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7115 | 185.077 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7199 | 185.076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7282 | 185.075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7365 | 185.0741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7449 | 185.0728 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7532 | 185.0714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7616 | 185.0704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7699 | 185.0695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7782 | 185.0687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7866 | 185.0679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7949 | 185.0669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8032 | 185.0659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8116 | 185.0656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8199 | 185.0653 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8282 | 185.0638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8366 | 185.0622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8449 | 185.0608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8533 | 185.0593 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8616 | 185.0578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8699 | 185.0564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8783 | 185.0551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8866 | 185.0539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8949 | 185.0536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9033 | 185.0533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9116 | 185.0534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.92 | 185.0534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9283 | 185.0534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9366 | 185.0534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.945 | 185.0538 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9533 | 185.0542 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9616 | 185.053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.97 | 185.0518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9783 | 185.0505 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9866 | 185.0492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.995 | 185.0474 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0033 | 185.0457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0117 | 185.0433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.02 | 185.041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0283 | 185.0388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0367 | 185.0365 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.045 | 185.0343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0533 | 185.0321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0617 | 185.0299 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.07 | 185.0278 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0783 | 185.0263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0867 | 185.0249 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.095 | 185.0233 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1033 | 185.0216 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1117 | 185.0198 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.12 | 185.0181 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1284 | 185.0167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1367 | 185.0154 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.145 | 185.0148 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1534 | 185.0143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1617 | 185.0138 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.17 | 185.0133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1784 | 185.0126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1867 | 185.0118 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1951 | 185.0092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2034 | 185.0067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2117 | 185.0041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2201 | 185.0015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2284 | 184.999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2367 | 184.9965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2451 | 184.9941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2534 | 184.9917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2617 | 184.9904 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2701 | 184.9892 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2784 | 184.9877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2867 | 184.9863 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2951 | 184.9847 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3034 | 184.9831 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3118 | 184.9812 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3201 | 184.9793 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3284 | 184.9771 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3368 | 184.975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3451 | 184.9729 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3534 | 184.9708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3618 | 184.969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3701 | 184.9672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3784 | 184.9654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3868 | 184.9636 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3951 | 184.9626 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4035 | 184.9617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4118 | 184.9606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4201 | 184.9597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4285 | 184.9599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4368 | 184.9601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4451 | 184.9604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4535 | 184.9607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4618 | 184.9616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4701 | 184.9626 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4785 | 184.9633 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4868 | 184.9641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4951 | 184.9648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5035 | 184.9655 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5118 | 184.9657 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5202 | 184.9659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5285 | 184.9652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5368 | 184.9646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5452 | 184.9636 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5535 | 184.9627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5618 | 184.9624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5702 | 184.9622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5785 | 184.9616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5869 | 184.961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5952 | 184.9604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6035 | 184.9599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6119 | 184.96 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6202 | 184.9601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6285 | 184.9611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6369 | 184.9621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6452 | 184.9643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6535 | 184.9666 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6619 | 184.9683 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6702 | 184.9701 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6786 | 184.9718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6869 | 184.9736 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6952 | 184.9754 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7036 | 184.9772 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7119 | 184.9783 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7202 | 184.9794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7286 | 184.9803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7369 | 184.9811 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7453 | 184.9818 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7536 | 184.9825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7619 | 184.9828 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7703 | 184.9832 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7786 | 184.9836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7869 | 184.9839 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7953 | 184.9847 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8036 | 184.9855 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.812 | 184.9871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8203 | 184.9886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8286 | 184.9902 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.837 | 184.9917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8453 | 184.9932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8536 | 184.9947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.862 | 184.9959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8703 | 184.9971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8786 | 184.9987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.887 | 185.0003 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8953 | 185.0021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9037 | 185.0039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.912 | 185.0058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9203 | 185.0078 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9287 | 185.0093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.937 | 185.0108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9453 | 185.0116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9537 | 185.0124 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.962 | 185.0132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9704 | 185.014 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9787 | 185.0147 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.987 | 185.0154 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9954 | 185.0161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0037 | 185.0167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.012 | 185.0181 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0204 | 185.0194 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0287 | 185.0209 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.037 | 185.0224 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0454 | 185.0237 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0537 | 185.025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0621 | 185.0257 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0704 | 185.0265 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0787 | 185.0267 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0871 | 185.0269 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0954 | 185.027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1037 | 185.0271 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1121 | 185.0272 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1204 | 185.0273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1288 | 185.0272 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1371 | 185.0271 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1454 | 185.0267 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1538 | 185.0263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1621 | 185.0259 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1705 | 185.0255 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1788 | 185.0252 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1871 | 185.0249 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1955 | 185.0247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2038 | 185.0245 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2121 | 185.0246 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2205 | 185.0246 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2288 | 185.0245 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2372 | 185.0245 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2455 | 185.0256 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2538 | 185.0267 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2622 | 185.0286 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2705 | 185.0305 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2789 | 185.0319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2872 | 185.0333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2955 | 185.0348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3039 | 185.0362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3122 | 185.0378 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3205 | 185.0393 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3289 | 185.0408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3372 | 185.0422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3456 | 185.0436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3539 | 185.0449 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3622 | 185.0463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3706 | 185.0476 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3789 | 185.0489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3873 | 185.0502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3956 | 185.0513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4039 | 185.0526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4123 | 185.054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4206 | 185.0554 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4289 | 185.0568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4373 | 185.0583 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4456 | 185.0596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.454 | 185.0608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4623 | 185.0624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4706 | 185.0639 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.479 | 185.0643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4873 | 185.0647 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4957 | 185.0654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.504 | 185.0662 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5123 | 185.067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5207 | 185.0678 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.529 | 185.0683 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5374 | 185.0689 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5457 | 185.0693 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.554 | 185.0698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5624 | 185.0704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5707 | 185.0712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.579 | 185.0713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5874 | 185.0715 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5957 | 185.0719 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6041 | 185.0722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6124 | 185.0725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6207 | 185.0728 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6291 | 185.0735 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6374 | 185.0741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6458 | 185.0749 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6541 | 185.0757 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6624 | 185.0771 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6708 | 185.0785 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6791 | 185.0799 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6875 | 185.0813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6958 | 185.083 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7041 | 185.0848 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7125 | 185.0862 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7208 | 185.0876 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7291 | 185.0893 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7375 | 185.0909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7458 | 185.0922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7542 | 185.0934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7625 | 185.0949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7708 | 185.0964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7792 | 185.0979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7875 | 185.0994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7959 | 185.1008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8042 | 185.1022 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8125 | 185.1035 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8209 | 185.1047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8292 | 185.106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8376 | 185.1073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8459 | 185.1089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8542 | 185.1106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8626 | 185.1123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8709 | 185.114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8792 | 185.1162 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8876 | 185.1184 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8959 | 185.1206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9043 | 185.1227 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9126 | 185.1244 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9209 | 185.126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9293 | 185.1276 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9376 | 185.1292 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.946 | 185.131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9543 | 185.1327 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9626 | 185.1345 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.971 | 185.1362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9793 | 185.1376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9877 | 185.139 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.996 | 185.1407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0043 | 185.1424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0127 | 185.1441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.021 | 185.1459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0293 | 185.1478 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0377 | 185.1497 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.046 | 185.1519 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0544 | 185.154 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0627 | 185.1557 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.071 | 185.1573 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0794 | 185.1588 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0877 | 185.1604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0961 | 185.161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1044 | 185.1616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1127 | 185.1622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1211 | 185.1628 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1294 | 185.1628 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1378 | 185.1628 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1461 | 185.1623 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1544 | 185.1618 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1628 | 185.1615 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1711 | 185.1612 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1794 | 185.1614 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1878 | 185.1615 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1961 | 185.1621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2045 | 185.1626 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2128 | 185.163 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2211 | 185.1634 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2295 | 185.164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2378 | 185.1646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2462 | 185.1655 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2545 | 185.1664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2628 | 185.1675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2712 | 185.1685 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2795 | 185.1688 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2878 | 185.1691 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2962 | 185.1695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3045 | 185.1699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3129 | 185.1695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3212 | 185.1692 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3295 | 185.1689 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3379 | 185.1686 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3462 | 185.1677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3546 | 185.1669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3629 | 185.1662 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3712 | 185.1656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3796 | 185.1657 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3879 | 185.1659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3962 | 185.1656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4046 | 185.1654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4129 | 185.1653 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4213 | 185.1652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4296 | 185.1656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4379 | 185.1659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4463 | 185.1661 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4546 | 185.1664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.463 | 185.1657 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4713 | 185.1651 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4796 | 185.1638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.488 | 185.1626 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4963 | 185.1611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5046 | 185.1596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.513 | 185.1582 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5213 | 185.1568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5296 | 185.1556 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.538 | 185.1545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5463 | 185.1531 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5547 | 185.1517 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.563 | 185.15 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5713 | 185.1484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5797 | 185.1465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.588 | 185.1446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5964 | 185.1436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6047 | 185.1426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.613 | 185.1422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6214 | 185.1419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6297 | 185.1416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.638 | 185.1414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6464 | 185.1406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6547 | 185.1397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6631 | 185.139 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6714 | 185.1382 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6797 | 185.1366 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6881 | 185.135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6964 | 185.1334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7047 | 185.1317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7131 | 185.1302 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7214 | 185.1286 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7298 | 185.1273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7381 | 185.126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7464 | 185.1247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7548 | 185.1235 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7631 | 185.1223 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7714 | 185.1212 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7798 | 185.12 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7881 | 185.1189 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7964 | 185.1181 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8048 | 185.1173 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8131 | 185.1164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8215 | 185.1156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8298 | 185.1149 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8381 | 185.1142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8465 | 185.1134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8548 | 185.1127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8631 | 185.112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8715 | 185.1113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8798 | 185.1104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8882 | 185.1095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8965 | 185.1083 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9048 | 185.1071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9132 | 185.1049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9215 | 185.1028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9299 | 185.1007 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9382 | 185.0985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9465 | 185.0964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9549 | 185.0942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9632 | 185.092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9715 | 185.0898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9799 | 185.0879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9882 | 185.0859 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9966 | 185.0839 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0049 | 185.082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0132 | 185.0804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0216 | 185.0787 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0299 | 185.0771 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0382 | 185.0754 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0466 | 185.0737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0549 | 185.0721 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0632 | 185.0704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0716 | 185.0688 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0799 | 185.0672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0883 | 185.0655 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0966 | 185.0638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1049 | 185.0621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1133 | 185.0599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1216 | 185.0578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1299 | 185.0553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1383 | 185.0528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1466 | 185.0509 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.155 | 185.049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1633 | 185.0472 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1716 | 185.0453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.18 | 185.0434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1883 | 185.0415 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1967 | 185.0396 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.205 | 185.0376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2133 | 185.0357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2217 | 185.0337 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.23 | 185.0315 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2383 | 185.0293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2467 | 185.0272 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.255 | 185.025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2634 | 185.0227 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2717 | 185.0204 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.28 | 185.0182 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2884 | 185.0159 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2967 | 185.0141 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.305 | 185.0122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3134 | 185.0103 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3217 | 185.0084 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.33 | 185.0055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3384 | 185.0027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3467 | 184.9998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3551 | 184.9969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3634 | 184.9937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3717 | 184.9905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3801 | 184.9878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3884 | 184.9852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3967 | 184.9827 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4051 | 184.9802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4134 | 184.9782 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4218 | 184.9761 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4301 | 184.9741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4384 | 184.972 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4468 | 184.9699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4551 | 184.9677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4635 | 184.9656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4718 | 184.9635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4801 | 184.9613 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4885 | 184.9591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4968 | 184.9569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5051 | 184.9547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5135 | 184.9525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5218 | 184.9502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5302 | 184.9476 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5385 | 184.945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5468 | 184.9417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5552 | 184.9384 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5635 | 184.9352 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5719 | 184.9318 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5802 | 184.9291 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5885 | 184.9264 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5969 | 184.9238 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6052 | 184.9212 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6135 | 184.9186 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6219 | 184.916 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6302 | 184.9134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6385 | 184.9108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6469 | 184.9091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6552 | 184.9075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6636 | 184.9059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6719 | 184.9042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6802 | 184.9025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6886 | 184.9007 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6969 | 184.8988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7053 | 184.897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7136 | 184.8951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7219 | 184.8933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7303 | 184.8914 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7386 | 184.8895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7469 | 184.8877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7553 | 184.8859 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7636 | 184.8844 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.772 | 184.8829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7803 | 184.8811 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7886 | 184.8793 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.797 | 184.8774 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8053 | 184.8756 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8137 | 184.8743 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.822 | 184.8729 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8303 | 184.8712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8387 | 184.8695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.847 | 184.8673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8553 | 184.8651 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8637 | 184.8631 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.872 | 184.8611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8804 | 184.8593 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8887 | 184.8575 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.897 | 184.8554 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9054 | 184.8534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9137 | 184.8515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9221 | 184.8496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9304 | 184.8485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9387 | 184.8473 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9471 | 184.8464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9554 | 184.8454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9637 | 184.8451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9721 | 184.8449 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9804 | 184.8444 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9888 | 184.844 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9971 | 184.8439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0054 | 184.8439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0138 | 184.8445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0221 | 184.8452 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0305 | 184.8461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0388 | 184.847 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0471 | 184.8479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0555 | 184.8487 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0638 | 184.8503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0721 | 184.8518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0805 | 184.8532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0888 | 184.8546 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0972 | 184.8558 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1055 | 184.8571 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1138 | 184.8585 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1222 | 184.8599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1305 | 184.8617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1389 | 184.8635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1472 | 184.8652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1555 | 184.867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1639 | 184.8689 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1722 | 184.8709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1806 | 184.8731 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1889 | 184.8754 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1972 | 184.8774 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2056 | 184.8795 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2139 | 184.8815 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2222 | 184.8834 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2306 | 184.8853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2389 | 184.8871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2473 | 184.8889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2556 | 184.8907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2639 | 184.8921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2723 | 184.8936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2806 | 184.8949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.289 | 184.8963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2973 | 184.8976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3056 | 184.8989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.314 | 184.9009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3223 | 184.9029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3306 | 184.9052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.339 | 184.9075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3473 | 184.91 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3557 | 184.9126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.364 | 184.9151 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3723 | 184.9177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3807 | 184.9203 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.389 | 184.923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3974 | 184.9266 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4057 | 184.9302 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.414 | 184.9338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4224 | 184.9374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4307 | 184.9411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4391 | 184.9448 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4474 | 184.9481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4557 | 184.9515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4641 | 184.954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4724 | 184.9565 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4807 | 184.9584 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4891 | 184.9604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4974 | 184.9621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5058 | 184.9639 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5141 | 184.9657 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5224 | 184.9675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5308 | 184.9689 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5391 | 184.9703 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5475 | 184.9717 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5558 | 184.9731 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5641 | 184.9748 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5725 | 184.9764 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5808 | 184.9784 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5891 | 184.9804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5975 | 184.9822 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6058 | 184.984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6142 | 184.986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6225 | 184.9879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6308 | 184.9901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6392 | 184.9922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6475 | 184.9935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6559 | 184.9947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6642 | 184.9959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6725 | 184.9972 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6809 | 184.9984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6892 | 184.9997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6975 | 185.0009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7059 | 185.0022 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7142 | 185.0035 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7226 | 185.0048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7309 | 185.0061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7392 | 185.0074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7476 | 185.0081 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7559 | 185.0087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7643 | 185.0101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7726 | 185.0114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7809 | 185.0133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7893 | 185.0151 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7976 | 185.0174 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8059 | 185.0196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8143 | 185.0218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8226 | 185.0241 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.831 | 185.0263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8393 | 185.0286 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8476 | 185.0307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.856 | 185.0329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8643 | 185.0351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8727 | 185.0374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.881 | 185.0393 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8893 | 185.0413 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8977 | 185.0432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.906 | 185.045 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9143 | 185.047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9227 | 185.0489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.931 | 185.05 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9393 | 185.0511 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9477 | 185.052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.956 | 185.0529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9644 | 185.0536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9727 | 185.0544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.981 | 185.0551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9894 | 185.0559 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9977 | 185.0576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0061 | 185.0593 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0144 | 185.0612 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0227 | 185.0631 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0311 | 185.0651 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0394 | 185.067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0477 | 185.0687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0561 | 185.0704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0644 | 185.0717 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0728 | 185.073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0811 | 185.0742 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0894 | 185.0754 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0978 | 185.0766 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1061 | 185.0778 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1144 | 185.079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1228 | 185.0802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1311 | 185.0814 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1395 | 185.0825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1478 | 185.0837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1561 | 185.0849 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1645 | 185.086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1728 | 185.0872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1811 | 185.0883 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1895 | 185.0895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1978 | 185.091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2061 | 185.0924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2145 | 185.0939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2228 | 185.0954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2312 | 185.0968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2395 | 185.0983 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2478 | 185.0995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2562 | 185.1008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2645 | 185.1018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2728 | 185.1029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2812 | 185.1039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2895 | 185.1049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2979 | 185.1059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3062 | 185.1069 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3145 | 185.1074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3229 | 185.1079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3312 | 185.1085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3395 | 185.1091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3479 | 185.1098 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3562 | 185.1105 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3646 | 185.1112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3729 | 185.1119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3812 | 185.1124 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3896 | 185.1129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3979 | 185.1134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4062 | 185.114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4146 | 185.1143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4229 | 185.1148 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4313 | 185.1147 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4396 | 185.1147 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4479 | 185.1155 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4563 | 185.1162 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4646 | 185.117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4729 | 185.1177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4813 | 185.1189 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4896 | 185.1201 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.498 | 185.1215 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5063 | 185.1229 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5146 | 185.1242 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.523 | 185.1254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5313 | 185.1264 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5396 | 185.1274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.548 | 185.1284 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5563 | 185.1294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5647 | 185.1305 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.573 | 185.1316 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5813 | 185.1327 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5897 | 185.1338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.598 | 185.1342 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6063 | 185.1347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6147 | 185.1351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.623 | 185.1356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6313 | 185.1352 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6397 | 185.1349 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.648 | 185.1346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6564 | 185.1343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6647 | 185.1336 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.673 | 185.1329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6814 | 185.1321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6897 | 185.1313 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.698 | 185.13 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7064 | 185.1288 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7147 | 185.1275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7231 | 185.1263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7314 | 185.1251 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7397 | 185.1238 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7481 | 185.1225 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7564 | 185.1212 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7647 | 185.1199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7731 | 185.1186 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7814 | 185.1174 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7898 | 185.1161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7981 | 185.1149 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8064 | 185.1136 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8148 | 185.1123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8231 | 185.111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8314 | 185.1098 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8398 | 185.1085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8481 | 185.1074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8565 | 185.1062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8648 | 185.1051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8731 | 185.1039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8815 | 185.1029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8898 | 185.1019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8981 | 185.1008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9065 | 185.0996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9148 | 185.0985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9232 | 185.0973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9315 | 185.0961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9398 | 185.0949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9482 | 185.0937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9565 | 185.0924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9648 | 185.0905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9732 | 185.0886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9815 | 185.0872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9899 | 185.0857 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9982 | 185.084 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0065 | 185.0822 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0149 | 185.0812 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0232 | 185.0802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0315 | 185.0793 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0399 | 185.0784 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0482 | 185.0772 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0565 | 185.0761 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0649 | 185.0742 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0732 | 185.0724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0816 | 185.0704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0899 | 185.0684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0982 | 185.0663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1066 | 185.0643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1149 | 185.0627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1232 | 185.0612 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1316 | 185.0605 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1399 | 185.0598 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1483 | 185.0587 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1566 | 185.0576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1649 | 185.0567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1733 | 185.0557 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1816 | 185.0548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1899 | 185.0539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1983 | 185.0533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2066 | 185.0528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.215 | 185.0522 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2233 | 185.0516 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2316 | 185.0506 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.24 | 185.0496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2483 | 185.0483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2567 | 185.0469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.265 | 185.0458 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2733 | 185.0447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2817 | 185.0435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.29 | 185.0423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2983 | 185.0409 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3067 | 185.0395 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.315 | 185.0389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3233 | 185.0383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3317 | 185.0372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.34 | 185.0362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3484 | 185.0351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3567 | 185.0341 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.365 | 185.0331 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3734 | 185.0321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3817 | 185.031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.39 | 185.0298 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3984 | 185.0286 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4067 | 185.0274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4151 | 185.0269 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4234 | 185.0264 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4317 | 185.0253 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4401 | 185.0242 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4484 | 185.023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4568 | 185.0219 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4651 | 185.0208 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4734 | 185.0196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4818 | 185.0186 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4901 | 185.0175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4984 | 185.0165 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5068 | 185.0155 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5151 | 185.0146 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5235 | 185.0137 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5318 | 185.0127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5401 | 185.0118 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5485 | 185.0113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5568 | 185.0108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5651 | 185.0104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5735 | 185.0099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5818 | 185.0095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5902 | 185.0091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5985 | 185.0095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6068 | 185.01 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6152 | 185.0108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6235 | 185.0117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6319 | 185.0123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6402 | 185.0129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6485 | 185.0136 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6569 | 185.0142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6652 | 185.0149 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6735 | 185.0156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6819 | 185.0163 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6902 | 185.0169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6985 | 185.0175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7069 | 185.0181 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7152 | 185.0186 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7236 | 185.0191 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7319 | 185.0199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7402 | 185.0206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7486 | 185.0213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7569 | 185.022 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7653 | 185.0231 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7736 | 185.0242 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7819 | 185.0253 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7903 | 185.0264 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7986 | 185.0277 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8069 | 185.029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8153 | 185.0303 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8236 | 185.0316 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.832 | 185.0325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8403 | 185.0335 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8486 | 185.0341 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.857 | 185.0347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8653 | 185.0352 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8736 | 185.0358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.882 | 185.0371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8903 | 185.0383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8987 | 185.039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.907 | 185.0396 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9153 | 185.0406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9237 | 185.0417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.932 | 185.0428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9403 | 185.0439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9487 | 185.0451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.957 | 185.0462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9654 | 185.0473 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9737 | 185.0483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.982 | 185.0492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9904 | 185.0502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9987 | 185.051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.007 | 185.0519 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0154 | 185.0531 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0237 | 185.0544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0321 | 185.0557 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0404 | 185.057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0487 | 185.0584 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0571 | 185.0598 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0654 | 185.0611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0737 | 185.0625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0821 | 185.0639 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0904 | 185.0653 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0988 | 185.0666 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1071 | 185.068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1154 | 185.0688 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1238 | 185.0696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1321 | 185.0704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1404 | 185.0712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1488 | 185.0713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1571 | 185.0713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1655 | 185.0711 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1738 | 185.0709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1821 | 185.0709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1905 | 185.071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1988 | 185.0711 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2071 | 185.0712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2155 | 185.0713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2238 | 185.0714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2321 | 185.0715 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2405 | 185.0715 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2488 | 185.071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2572 | 185.0704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2655 | 185.0697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2738 | 185.069 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2822 | 185.0686 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2905 | 185.0681 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2988 | 185.0677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3072 | 185.0672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3155 | 185.0666 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3239 | 185.0659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3322 | 185.0649 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3405 | 185.0639 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3489 | 185.0629 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3572 | 185.0618 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3655 | 185.0608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3739 | 185.0597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3822 | 185.0587 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3905 | 185.0577 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3989 | 185.0567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4072 | 185.0556 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4156 | 185.0545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4239 | 185.0535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4322 | 185.0526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4406 | 185.0516 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4489 | 185.0506 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4572 | 185.0495 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4656 | 185.0486 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4739 | 185.0477 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4823 | 185.0471 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4906 | 185.0465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4989 | 185.0457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5073 | 185.045 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5156 | 185.0438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5239 | 185.0427 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5323 | 185.041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5406 | 185.0393 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.549 | 185.0372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5573 | 185.0352 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5656 | 185.0334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.574 | 185.0317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5823 | 185.0299 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5906 | 185.0281 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.599 | 185.0263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6073 | 185.0246 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6156 | 185.0229 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.624 | 185.0212 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6323 | 185.0202 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6406 | 185.0191 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.649 | 185.0178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6573 | 185.0164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6656 | 185.0148 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.674 | 185.0133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6823 | 185.0108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6907 | 185.0083 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.699 | 185.0055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7073 | 185.0027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7157 | 184.9999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.724 | 184.9971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7323 | 184.9942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7407 | 184.9914 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.749 | 184.9887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7574 | 184.986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7657 | 184.9833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.774 | 184.9806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7824 | 184.9777 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7907 | 184.9748 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.799 | 184.9721 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8074 | 184.9694 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8157 | 184.9676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.824 | 184.9659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8324 | 184.9641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8407 | 184.9624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.849 | 184.9606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8574 | 184.9589 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8657 | 184.9572 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8741 | 184.9554 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8824 | 184.9537 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8907 | 184.952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8991 | 184.9505 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9074 | 184.9489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9157 | 184.9473 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9241 | 184.9458 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9324 | 184.9439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9408 | 184.9421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9491 | 184.9403 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9574 | 184.9385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9657 | 184.9367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9741 | 184.9348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9824 | 184.9325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9908 | 184.9301 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9991 | 184.9282 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0074 | 184.9262 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0158 | 184.9243 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0241 | 184.9223 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0324 | 184.9204 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0408 | 184.9185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0491 | 184.9162 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0574 | 184.914 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0658 | 184.9117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0741 | 184.9095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0825 | 184.9076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0908 | 184.9057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0991 | 184.9039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1075 | 184.9021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1158 | 184.9002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1241 | 184.8984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1325 | 184.8966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1408 | 184.8947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1491 | 184.8927 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1575 | 184.8907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1658 | 184.8885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1741 | 184.8862 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1825 | 184.884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1908 | 184.8819 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1992 | 184.8797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2075 | 184.8775 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2158 | 184.8751 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2242 | 184.8728 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2325 | 184.8704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2408 | 184.868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2492 | 184.8656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2575 | 184.8632 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2659 | 184.8608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2742 | 184.8584 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2825 | 184.8558 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2909 | 184.8532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2992 | 184.8506 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3075 | 184.848 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3159 | 184.8455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3242 | 184.8429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3325 | 184.8403 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3409 | 184.8376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3492 | 184.8349 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3575 | 184.8322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3659 | 184.8294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3742 | 184.8267 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3826 | 184.824 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3909 | 184.8214 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3992 | 184.8186 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4076 | 184.8159 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4159 | 184.8132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4242 | 184.8104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4326 | 184.8073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4409 | 184.8041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4492 | 184.801 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4576 | 184.7979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4659 | 184.7955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4742 | 184.7932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4826 | 184.7909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4909 | 184.7886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4993 | 184.788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5076 | 184.7874 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5159 | 184.7877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5243 | 184.788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5326 | 184.7883 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5409 | 184.7886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5493 | 184.7882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5576 | 184.7879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5659 | 184.7881 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5743 | 184.7883 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5826 | 184.7884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.591 | 184.7885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5993 | 184.7887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6076 | 184.789 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.616 | 184.7892 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6243 | 184.7894 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6326 | 184.7896 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.641 | 184.7899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6493 | 184.7902 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6576 | 184.7905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.666 | 184.7908 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6743 | 184.7912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6826 | 184.7911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.691 | 184.7909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6993 | 184.7908 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7077 | 184.7907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.716 | 184.7905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7243 | 184.7903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7327 | 184.79 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.741 | 184.7898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7493 | 184.7897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7577 | 184.7896 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.766 | 184.7895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7743 | 184.7894 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7827 | 184.7892 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.791 | 184.7891 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7993 | 184.789 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8077 | 184.7889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.816 | 184.7892 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8244 | 184.7895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8327 | 184.79 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.841 | 184.7905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8494 | 184.7906 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8577 | 184.7907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.866 | 184.7908 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8744 | 184.7909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8827 | 184.7911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.891 | 184.7913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8994 | 184.7915 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9077 | 184.7918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.916 | 184.7926 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9244 | 184.7935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9327 | 184.7943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9411 | 184.7951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9494 | 184.7956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9577 | 184.7961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9661 | 184.7966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9744 | 184.7971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9827 | 184.7979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9911 | 184.7986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9994 | 184.7999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0077 | 184.8013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0161 | 184.8024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0244 | 184.8036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0327 | 184.8049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0411 | 184.8061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0494 | 184.8068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0578 | 184.8075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0661 | 184.8085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0744 | 184.8096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0828 | 184.8106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0911 | 184.8116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0994 | 184.8126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1078 | 184.8135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1161 | 184.8145 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1245 | 184.8155 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1328 | 184.816 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1411 | 184.8165 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1494 | 184.8166 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1578 | 184.8167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1661 | 184.817 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1745 | 184.8173 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1828 | 184.8175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1911 | 184.8178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1995 | 184.8188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2078 | 184.8198 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2161 | 184.821 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2245 | 184.8221 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2328 | 184.8233 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2411 | 184.8245 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2495 | 184.8258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2578 | 184.827 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2661 | 184.8283 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2745 | 184.8296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2828 | 184.8308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2912 | 184.8321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2995 | 184.8334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3078 | 184.8347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3162 | 184.8358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3245 | 184.837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3328 | 184.8384 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3412 | 184.8399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3495 | 184.8414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3578 | 184.8429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3662 | 184.8448 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3745 | 184.8467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3829 | 184.8488 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3912 | 184.8508 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3995 | 184.8529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4079 | 184.855 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4162 | 184.8568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4245 | 184.8585 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4329 | 184.8603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4412 | 184.8621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4495 | 184.8638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4579 | 184.8656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4662 | 184.8672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4745 | 184.8687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4829 | 184.8712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4912 | 184.8736 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4996 | 184.876 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5079 | 184.8784 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5162 | 184.8808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5246 | 184.8833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5329 | 184.8857 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5412 | 184.8882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5496 | 184.8907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5579 | 184.8931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5662 | 184.8952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5746 | 184.8972 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5829 | 184.8993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5912 | 184.9013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5996 | 184.9034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6079 | 184.9056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6163 | 184.9077 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6246 | 184.9099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6329 | 184.912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6413 | 184.9142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6496 | 184.9169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6579 | 184.9196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6663 | 184.9224 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6746 | 184.9251 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6829 | 184.9277 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6913 | 184.9303 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6996 | 184.9331 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7079 | 184.9358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7163 | 184.939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7246 | 184.9422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.733 | 184.9451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7413 | 184.948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7496 | 184.9505 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7579 | 184.953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7663 | 184.9556 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7746 | 184.9583 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.783 | 184.9609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7913 | 184.9635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7996 | 184.9661 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.808 | 184.9688 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8163 | 184.9707 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8246 | 184.9726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.833 | 184.9746 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8413 | 184.9765 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8496 | 184.978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.858 | 184.9795 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8663 | 184.981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8746 | 184.9826 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.883 | 184.9842 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8913 | 184.9858 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8997 | 184.9875 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.908 | 184.9891 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9163 | 184.9908 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9247 | 184.9925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.933 | 184.9942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9413 | 184.9959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9497 | 184.9976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.958 | 184.9993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9663 | 185.0009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9747 | 185.0026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.983 | 185.0042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9913 | 185.0059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9997 | 185.0075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.008 | 185.0091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0164 | 185.0112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0247 | 185.0132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.033 | 185.0154 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0414 | 185.0175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0497 | 185.0196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.058 | 185.0217 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0664 | 185.0241 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0747 | 185.0264 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.083 | 185.0288 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0914 | 185.0311 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0997 | 185.0335 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.108 | 185.0359 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1164 | 185.0382 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1247 | 185.0405 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.133 | 185.042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1414 | 185.0434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1497 | 185.0449 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1581 | 185.0464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1664 | 185.0464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1747 | 185.0465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1831 | 185.0461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1914 | 185.0457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1997 | 185.0453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2081 | 185.0448 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2164 | 185.0444 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2247 | 185.044 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2331 | 185.0435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2414 | 185.0431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2497 | 185.0426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2581 | 185.0422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2664 | 185.0417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2747 | 185.0411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2831 | 185.0406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2914 | 185.04 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2997 | 185.0396 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3081 | 185.0391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3164 | 185.0387 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3248 | 185.0383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3331 | 185.0378 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3414 | 185.0373 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3498 | 185.0369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3581 | 185.0365 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3664 | 185.036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3748 | 185.0356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3831 | 185.0351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3914 | 185.0347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3998 | 185.0342 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4081 | 185.0338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4164 | 185.0333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4248 | 185.0329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4331 | 185.0325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4415 | 185.032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4498 | 185.0316 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4581 | 185.0311 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4664 | 185.0305 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4748 | 185.03 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4831 | 185.0294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4915 | 185.0288 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4998 | 185.0282 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5081 | 185.0276 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5165 | 185.0273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5248 | 185.0269 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5331 | 185.0265 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5415 | 185.0261 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5498 | 185.0255 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5581 | 185.025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5665 | 185.0246 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5748 | 185.0241 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5831 | 185.0237 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5915 | 185.0233 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5998 | 185.0228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6082 | 185.0224 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6165 | 185.0219 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6248 | 185.0215 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6332 | 185.0209 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6415 | 185.0203 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6498 | 185.0196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6582 | 185.019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6665 | 185.0181 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6748 | 185.0173 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6832 | 185.0165 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6915 | 185.0158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6998 | 185.0137 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7082 | 185.0115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7165 | 185.0098 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7248 | 185.0081 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7332 | 185.0062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7415 | 185.0043 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7498 | 185.0024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7582 | 185.0005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7665 | 184.9985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7749 | 184.9966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7832 | 184.9947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7915 | 184.9928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7999 | 184.9913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8082 | 184.9898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8165 | 184.9883 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8249 | 184.9868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8332 | 184.9853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8415 | 184.9838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8499 | 184.9823 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8582 | 184.9808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8665 | 184.9791 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8749 | 184.9774 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8832 | 184.9758 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8915 | 184.9741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8999 | 184.9724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9082 | 184.9707 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9165 | 184.969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9249 | 184.9673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9332 | 184.9657 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9416 | 184.964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9499 | 184.9623 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9582 | 184.9606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9666 | 184.959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9749 | 184.9573 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9832 | 184.9556 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9916 | 184.9539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9999 | 184.9521 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0082 | 184.9503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0166 | 184.9485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0249 | 184.9467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0332 | 184.9447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0416 | 184.9427 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0499 | 184.9408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0582 | 184.9388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0666 | 184.9368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0749 | 184.9348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0833 | 184.9332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0916 | 184.9317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0999 | 184.9301 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1083 | 184.9285 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1166 | 184.927 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1249 | 184.9254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1333 | 184.9238 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1416 | 184.9223 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1499 | 184.9198 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1583 | 184.9173 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1666 | 184.9149 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1749 | 184.9125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1833 | 184.91 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1916 | 184.9075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1999 | 184.9053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2083 | 184.9032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2166 | 184.9011 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2249 | 184.899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2333 | 184.8973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2416 | 184.8956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.25 | 184.8934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2583 | 184.8913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2666 | 184.8891 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2749 | 184.8868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2833 | 184.8847 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2916 | 184.8825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3 | 184.8804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3083 | 184.8782 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3166 | 184.8761 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.325 | 184.8739 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3333 | 184.8717 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3416 | 184.8696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.35 | 184.8675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3583 | 184.8654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3666 | 184.8633 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.375 | 184.8611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3833 | 184.8589 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3916 | 184.8568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4 | 184.8548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4083 | 184.8528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4167 | 184.8509 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.425 | 184.8489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4333 | 184.8468 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4417 | 184.8447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.45 | 184.8426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4583 | 184.8404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4667 | 184.8385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.475 | 184.8365 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4833 | 184.8361 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4917 | 184.8357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5 | 184.8355 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5083 | 184.8353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5167 | 184.8366 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.525 | 184.8378 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5333 | 184.8401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5417 | 184.8423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.55 | 184.8444 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5583 | 184.8465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5667 | 184.8487 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.575 | 184.8508 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5833 | 184.8529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5917 | 184.8551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6 | 184.8573 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6084 | 184.8595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6167 | 184.8616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.625 | 184.8638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6334 | 184.8661 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6417 | 184.8685 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.65 | 184.8708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6584 | 184.8731 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6667 | 184.8752 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.675 | 184.8773 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6834 | 184.8792 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6917 | 184.881 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7 | 184.8829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7084 | 184.8848 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7167 | 184.8867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.725 | 184.8886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7334 | 184.89 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7417 | 184.8915 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.75 | 184.8929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7584 | 184.8944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7667 | 184.896 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7751 | 184.8976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7834 | 184.8992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7917 | 184.9009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8 | 184.9025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8084 | 184.9042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8167 | 184.9058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8251 | 184.9075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8334 | 184.9091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8417 | 184.9108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8501 | 184.9125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8584 | 184.9141 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8667 | 184.9158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8751 | 184.9174 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8834 | 184.9191 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8917 | 184.9207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9001 | 184.9224 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9084 | 184.924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9167 | 184.9257 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9251 | 184.9274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9334 | 184.9286 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9417 | 184.9297 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9501 | 184.9309 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9584 | 184.9321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9668 | 184.9333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9751 | 184.9345 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9834 | 184.9356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9917 | 184.9368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0001 | 184.9393 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0084 | 184.9419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0168 | 184.9432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0251 | 184.9445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0334 | 184.9459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0418 | 184.9472 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0501 | 184.9485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0584 | 184.9499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0668 | 184.9512 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0751 | 184.9525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0834 | 184.9539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0918 | 184.9552 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1001 | 184.9561 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1084 | 184.9569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1168 | 184.9578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1251 | 184.9587 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1334 | 184.9595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1418 | 184.9604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1501 | 184.9612 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1584 | 184.9621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1668 | 184.963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1751 | 184.9638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1834 | 184.9649 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1918 | 184.966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2001 | 184.967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2085 | 184.9681 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2168 | 184.9692 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2251 | 184.9702 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2335 | 184.9712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2418 | 184.9722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2501 | 184.9731 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2585 | 184.9741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2668 | 184.975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2751 | 184.976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2835 | 184.9769 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2918 | 184.9779 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3001 | 184.979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3085 | 184.9802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3168 | 184.9814 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3251 | 184.9825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3335 | 184.9837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3418 | 184.9848 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3501 | 184.986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3585 | 184.9871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3668 | 184.9897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3751 | 184.9922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3835 | 184.9946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3918 | 184.997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4001 | 184.9994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4085 | 185.0018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4168 | 185.0042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4252 | 185.0065 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4335 | 185.0089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4418 | 185.0113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4501 | 185.0137 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4585 | 185.0161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4668 | 185.0185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4752 | 185.0208 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4835 | 185.0232 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4918 | 185.0256 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5002 | 185.028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5085 | 185.0304 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5168 | 185.0329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5252 | 185.0355 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5335 | 185.0381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5418 | 185.0407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5502 | 185.0433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5585 | 185.0458 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5668 | 185.0484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5752 | 185.051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5835 | 185.0536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5918 | 185.0562 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6002 | 185.0589 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6085 | 185.0615 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6169 | 185.0641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6252 | 185.0667 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6335 | 185.0691 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6419 | 185.0715 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6502 | 185.074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6585 | 185.0764 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6669 | 185.0788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6752 | 185.0812 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6835 | 185.0836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6919 | 185.086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7002 | 185.0889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7085 | 185.0918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7169 | 185.0941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7252 | 185.0965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7335 | 185.0988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7419 | 185.1012 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7502 | 185.1034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7585 | 185.1057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7669 | 185.1079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7752 | 185.1102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7835 | 185.1124 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7919 | 185.1147 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8002 | 185.1173 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8085 | 185.12 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8169 | 185.1227 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8252 | 185.1254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8336 | 185.1282 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8419 | 185.1309 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8502 | 185.133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8586 | 185.1351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8669 | 185.1368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8752 | 185.1385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8836 | 185.1403 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8919 | 185.142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9002 | 185.1437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9086 | 185.1454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9169 | 185.1476 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9252 | 185.1497 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9336 | 185.1518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9419 | 185.154 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9502 | 185.156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9586 | 185.1581 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9669 | 185.1602 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9752 | 185.1622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9836 | 185.1643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9919 | 185.1663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0002 | 185.1688 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0086 | 185.1713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0169 | 185.1738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0252 | 185.1763 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0336 | 185.1788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0419 | 185.1813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0502 | 185.1838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0586 | 185.1863 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0669 | 185.1888 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0753 | 185.1912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0836 | 185.1936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0919 | 185.1961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1003 | 185.1985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1086 | 185.2009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1169 | 185.2033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1253 | 185.2058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1336 | 185.2081 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1419 | 185.2104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1503 | 185.2119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1586 | 185.2134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1669 | 185.2149 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1753 | 185.2163 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1836 | 185.2167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1919 | 185.2171 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2003 | 185.2166 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2086 | 185.216 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2169 | 185.2154 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2253 | 185.2149 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2336 | 185.2142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2419 | 185.2136 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2503 | 185.213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2586 | 185.2123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.267 | 185.2116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2753 | 185.2109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2836 | 185.2102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2919 | 185.2095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3003 | 185.2087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3086 | 185.2079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.317 | 185.207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3253 | 185.2062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3336 | 185.2056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.342 | 185.205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3503 | 185.2042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3586 | 185.2035 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.367 | 185.2027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3753 | 185.2019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3836 | 185.2011 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.392 | 185.2003 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4003 | 185.1997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4086 | 185.1991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.417 | 185.1984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4253 | 185.1978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4336 | 185.1971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.442 | 185.1963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4503 | 185.1956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4586 | 185.1948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.467 | 185.1941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4753 | 185.1933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4836 | 185.1926 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.492 | 185.1918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5003 | 185.1911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5087 | 185.1903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.517 | 185.1893 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5253 | 185.1883 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5336 | 185.1873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.542 | 185.1863 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5503 | 185.1853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5587 | 185.1843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.567 | 185.1833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5753 | 185.1823 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5837 | 185.1813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.592 | 185.1803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6003 | 185.1799 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6087 | 185.1794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.617 | 185.179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6253 | 185.1786 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6337 | 185.1781 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.642 | 185.1777 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6503 | 185.1773 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6587 | 185.177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.667 | 185.1752 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6753 | 185.1734 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6837 | 185.1729 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.692 | 185.1723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7003 | 185.1717 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7087 | 185.1711 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.717 | 185.1706 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7254 | 185.17 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7337 | 185.1694 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.742 | 185.1688 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7504 | 185.1683 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7587 | 185.1677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.767 | 185.1676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7754 | 185.1675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7837 | 185.1674 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.792 | 185.1673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8004 | 185.1672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8087 | 185.1671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.817 | 185.1669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8254 | 185.1668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8337 | 185.1666 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.842 | 185.1665 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8504 | 185.1664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8587 | 185.1662 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.867 | 185.1661 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8754 | 185.1659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8837 | 185.1658 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.892 | 185.1656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9004 | 185.1653 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9087 | 185.1651 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9171 | 185.1647 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9254 | 185.1644 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9337 | 185.1642 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.942 | 185.1638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9504 | 185.1636 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9587 | 185.1633 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9671 | 185.163 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9754 | 185.1627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9837 | 185.1624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9921 | 185.1621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0004 | 185.1624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0087 | 185.1628 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0171 | 185.1631 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0254 | 185.1634 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0337 | 185.1638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0421 | 185.1641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0504 | 185.1642 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0587 | 185.1643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0671 | 185.1644 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0754 | 185.1645 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0837 | 185.1644 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0921 | 185.1642 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1004 | 185.1642 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1087 | 185.1641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1171 | 185.164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1254 | 185.164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1338 | 185.1641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1421 | 185.1642 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1504 | 185.1643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1588 | 185.1644 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1671 | 185.1646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1754 | 185.1647 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1838 | 185.1646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1921 | 185.1645 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2004 | 185.1644 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2088 | 185.1643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2171 | 185.1643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2254 | 185.1642 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2338 | 185.1641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2421 | 185.164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2504 | 185.1639 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2588 | 185.1637 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2671 | 185.1636 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2754 | 185.1635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2838 | 185.1633 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2921 | 185.1632 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3004 | 185.1633 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3088 | 185.1634 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3171 | 185.1635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3254 | 185.1635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3338 | 185.1636 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3421 | 185.1637 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3504 | 185.1638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3588 | 185.1639 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3671 | 185.1635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3755 | 185.1631 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3838 | 185.1633 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3921 | 185.1635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4005 | 185.1636 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4088 | 185.1638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4171 | 185.1638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4255 | 185.1638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4338 | 185.1638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4421 | 185.1638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4505 | 185.1638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4588 | 185.1638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4671 | 185.1634 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4755 | 185.1629 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4838 | 185.1625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4921 | 185.1621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5005 | 185.1617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5088 | 185.1613 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5171 | 185.1614 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5255 | 185.1616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5338 | 185.1618 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5421 | 185.162 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5505 | 185.1621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5588 | 185.1621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5672 | 185.1622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5755 | 185.1622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5838 | 185.1623 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5921 | 185.1623 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6005 | 185.1624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6088 | 185.1624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6172 | 185.1625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6255 | 185.1626 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6338 | 185.1626 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6422 | 185.1627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6505 | 185.1627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6588 | 185.1628 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6672 | 185.1624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6755 | 185.162 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6838 | 185.1616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6922 | 185.1612 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7005 | 185.1608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7088 | 185.1604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7172 | 185.16 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7255 | 185.1596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7338 | 185.1593 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7422 | 185.159 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7505 | 185.1588 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7589 | 185.1585 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7672 | 185.1582 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7755 | 185.1579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7839 | 185.1577 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7922 | 185.1574 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8005 | 185.1571 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8089 | 185.1568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8172 | 185.1566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8255 | 185.1563 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8339 | 185.156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8422 | 185.1557 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8505 | 185.1553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8589 | 185.1548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8672 | 185.1544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8755 | 185.1539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8839 | 185.1534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8922 | 185.1529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9005 | 185.1525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9089 | 185.152 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9172 | 185.1514 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9256 | 185.1509 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9339 | 185.1502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9422 | 185.1495 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9505 | 185.1489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9589 | 185.1482 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9672 | 185.1475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9756 | 185.1469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9839 | 185.1462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9922 | 185.1455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0006 | 185.1461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0089 | 185.1467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0172 | 185.1463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0256 | 185.1459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0339 | 185.1455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0422 | 185.1451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0506 | 185.1448 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0589 | 185.1444 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0672 | 185.1442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0756 | 185.1441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0839 | 185.1439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0922 | 185.1437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1006 | 185.1438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1089 | 185.1438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1172 | 185.144 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1256 | 185.1442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1339 | 185.1443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1423 | 185.1443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1506 | 185.1444 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1589 | 185.1445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1673 | 185.1445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1756 | 185.1446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1839 | 185.1449 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1923 | 185.1453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2006 | 185.1456 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2089 | 185.1459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2173 | 185.1462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2256 | 185.1466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2339 | 185.1469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2423 | 185.1472 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2506 | 185.1475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2589 | 185.1479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2673 | 185.148 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2756 | 185.1481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2839 | 185.1483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2923 | 185.1484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3006 | 185.1485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3089 | 185.1486 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3173 | 185.1488 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3256 | 185.1489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.334 | 185.1492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3423 | 185.1496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3506 | 185.1499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.359 | 185.1503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3673 | 185.1506 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3756 | 185.151 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.384 | 185.1513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3923 | 185.1517 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4006 | 185.152 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.409 | 185.1524 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4173 | 185.1527 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4256 | 185.153 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.434 | 185.1534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4423 | 185.1537 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4506 | 185.1541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.459 | 185.1544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4673 | 185.1548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4756 | 185.1552 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.484 | 185.1556 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4923 | 185.1559 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5007 | 185.1561 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.509 | 185.1562 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5173 | 185.1564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5257 | 185.1566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.534 | 185.1567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5423 | 185.1569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5507 | 185.157 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.559 | 185.1572 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5673 | 185.1575 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5757 | 185.1579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.584 | 185.1582 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5923 | 185.1585 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6007 | 185.1588 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.609 | 185.1591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6173 | 185.1594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6257 | 185.1597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.634 | 185.16 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6423 | 185.1604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6507 | 185.1605 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.659 | 185.1606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6674 | 185.1602 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6757 | 185.1598 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.684 | 185.1594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6924 | 185.1591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7007 | 185.1587 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.709 | 185.1583 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7174 | 185.1583 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7257 | 185.1584 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.734 | 185.1585 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7424 | 185.1587 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7507 | 185.1591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.759 | 185.1595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7674 | 185.1599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7757 | 185.1602 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.784 | 185.1605 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7924 | 185.1609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8007 | 185.161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8091 | 185.1611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8174 | 185.1612 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8257 | 185.1613 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.834 | 185.1614 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8424 | 185.1616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8507 | 185.1617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8591 | 185.1618 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8674 | 185.1619 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8757 | 185.162 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8841 | 185.162 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8924 | 185.1619 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9007 | 185.1618 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9091 | 185.1617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9174 | 185.1616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9257 | 185.1615 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9341 | 185.1614 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9424 | 185.1613 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9507 | 185.1612 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9591 | 185.1611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9674 | 185.161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9757 | 185.1609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9841 | 185.1608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9924 | 185.1607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0007 | 185.1606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0091 | 185.1605 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0174 | 185.1604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0257 | 185.1603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0341 | 185.1602 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0424 | 185.1601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0508 | 185.16 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0591 | 185.1599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0674 | 185.1598 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0758 | 185.1597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0841 | 185.1597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0924 | 185.1598 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1008 | 185.1599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1091 | 185.16 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1174 | 185.1601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1258 | 185.1602 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1341 | 185.1603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1424 | 185.1604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1508 | 185.1606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1591 | 185.1607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1674 | 185.1608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1758 | 185.1609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1841 | 185.161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1924 | 185.1611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2008 | 185.1613 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2091 | 185.1614 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2175 | 185.1617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2258 | 185.1619 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2341 | 185.1622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2425 | 185.1625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2508 | 185.1627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2591 | 185.163 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2675 | 185.1633 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2758 | 185.1635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2841 | 185.1638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2925 | 185.164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3008 | 185.1643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3091 | 185.1646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3175 | 185.1649 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3258 | 185.1651 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3341 | 185.1654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3425 | 185.1656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3508 | 185.1659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3591 | 185.1662 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3675 | 185.1664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3758 | 185.1667 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3842 | 185.167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3925 | 185.1672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4008 | 185.1676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4091 | 185.168 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4175 | 185.1684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4258 | 185.1688 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4342 | 185.1691 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4425 | 185.1694 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4508 | 185.1691 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4592 | 185.1688 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4675 | 185.1685 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4758 | 185.1682 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4842 | 185.1679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4925 | 185.1676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5008 | 185.1672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5092 | 185.1669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5175 | 185.167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5258 | 185.1671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5342 | 185.1671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5425 | 185.1672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5508 | 185.1673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5592 | 185.1673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5675 | 185.1674 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5759 | 185.1675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5842 | 185.1676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5925 | 185.1678 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6009 | 185.1682 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6092 | 185.1687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6175 | 185.1691 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6259 | 185.1695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6342 | 185.1699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6425 | 185.1703 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6509 | 185.1707 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6592 | 185.1711 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6675 | 185.1703 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6759 | 185.1695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6842 | 185.1695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6925 | 185.1696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7009 | 185.1697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7092 | 185.1698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7175 | 185.1699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7259 | 185.17 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7342 | 185.1699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7426 | 185.1697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7509 | 185.1696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7592 | 185.1695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7675 | 185.1692 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7759 | 185.1688 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7842 | 185.1683 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7926 | 185.1678 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8009 | 185.1674 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8092 | 185.1671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8176 | 185.1666 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8259 | 185.1661 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8342 | 185.1658 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8426 | 185.1655 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8509 | 185.1652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8592 | 185.1649 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8676 | 185.1645 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8759 | 185.1641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8842 | 185.1637 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8926 | 185.1632 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9009 | 185.1627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9092 | 185.1622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9176 | 185.1619 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9259 | 185.1616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9342 | 185.1608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9426 | 185.1601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9509 | 185.1592 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9592 | 185.1584 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9676 | 185.1576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9759 | 185.1567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9843 | 185.1555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9926 | 185.1542 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0009 | 185.1525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0093 | 185.1507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0176 | 185.149 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0259 | 185.1472 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0343 | 185.1454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0426 | 185.1435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0509 | 185.1416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0593 | 185.1398 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0676 | 185.1381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0759 | 185.1363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0843 | 185.1346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0926 | 185.1329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1009 | 185.1312 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1093 | 185.1294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1176 | 185.1277 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1259 | 185.126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1343 | 185.125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1426 | 185.124 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.151 | 185.1232 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1593 | 185.1224 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1676 | 185.1219 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1759 | 185.1213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1843 | 185.1207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1926 | 185.1201 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.201 | 185.1198 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2093 | 185.1194 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2176 | 185.119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.226 | 185.1187 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2343 | 185.1182 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2426 | 185.1178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.251 | 185.117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2593 | 185.1163 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2676 | 185.1156 | 185 | 59.9998 | 60.03 | 59.97
| 30.276 | 185.1149 | 185 | 59.9997 | 60.03 | 59.97
| 30.2843 | 185.114 | 185 | 59.9996 | 60.03 | 59.97
| 30.2926 | 185.1132 | 185 | 59.9995 | 60.03 | 59.97
| 30.301 | 185.1119 | 185 | 59.9994 | 60.03 | 59.97
| 30.3093 | 185.1106 | 185 | 59.9993 | 60.03 | 59.97
| 30.3177 | 185.1092 | 185 | 59.9992 | 60.03 | 59.97
| 30.326 | 185.1079 | 185 | 59.9991 | 60.03 | 59.97
| 30.3343 | 185.1066 | 185 | 59.999 | 60.03 | 59.97
| 30.3427 | 185.1054 | 185 | 59.9989 | 60.03 | 59.97
| 30.351 | 185.1043 | 185 | 59.9988 | 60.03 | 59.97
| 30.3593 | 185.1033 | 185 | 59.9987 | 60.03 | 59.97
| 30.3677 | 185.1022 | 185 | 59.9986 | 60.03 | 59.97
| 30.376 | 185.1012 | 185 | 59.9985 | 60.03 | 59.97
| 30.3843 | 185.1 | 185 | 59.9984 | 60.03 | 59.97
| 30.3927 | 185.0988 | 185 | 59.9983 | 60.03 | 59.97
| 30.401 | 185.0974 | 185 | 59.9982 | 60.03 | 59.97
| 30.4093 | 185.0959 | 185 | 59.9981 | 60.03 | 59.97
| 30.4177 | 185.0945 | 185 | 59.998 | 60.03 | 59.97
| 30.426 | 185.0931 | 185 | 59.9979 | 60.03 | 59.97
| 30.4343 | 185.0917 | 185 | 59.9978 | 60.03 | 59.97
| 30.4427 | 185.0903 | 185 | 59.9977 | 60.03 | 59.97
| 30.451 | 185.0889 | 185 | 59.9976 | 60.03 | 59.97
| 30.4594 | 185.0875 | 185 | 59.9975 | 60.03 | 59.97
| 30.4677 | 185.0861 | 185 | 59.9974 | 60.03 | 59.97
| 30.476 | 185.0847 | 185 | 59.9973 | 60.03 | 59.97
| 30.4844 | 185.0834 | 185 | 59.9972 | 60.03 | 59.97
| 30.4927 | 185.082 | 185 | 59.9971 | 60.03 | 59.97
| 30.501 | 185.0806 | 185 | 59.997 | 60.03 | 59.97
| 30.5094 | 185.0793 | 185 | 59.9969 | 60.03 | 59.97
| 30.5177 | 185.0779 | 185 | 59.9968 | 60.03 | 59.97
| 30.526 | 185.0765 | 185 | 59.9967 | 60.03 | 59.97
| 30.5344 | 185.0751 | 185 | 59.9966 | 60.03 | 59.97
| 30.5427 | 185.0738 | 185 | 59.9965 | 60.03 | 59.97
| 30.551 | 185.0725 | 185 | 59.9964 | 60.03 | 59.97
| 30.5594 | 185.0713 | 185 | 59.9963 | 60.03 | 59.97
| 30.5677 | 185.0699 | 185 | 59.9962 | 60.03 | 59.97
| 30.576 | 185.0685 | 185 | 59.9961 | 60.03 | 59.97
| 30.5844 | 185.0671 | 185 | 59.996 | 60.03 | 59.97
| 30.5927 | 185.0657 | 185 | 59.9959 | 60.03 | 59.97
| 30.6011 | 185.0643 | 185 | 59.9958 | 60.03 | 59.97
| 30.6094 | 185.0629 | 185 | 59.9957 | 60.03 | 59.97
| 30.6177 | 185.0617 | 185 | 59.9956 | 60.03 | 59.97
| 30.6261 | 185.0605 | 185 | 59.9955 | 60.03 | 59.97
| 30.6344 | 185.0593 | 185 | 59.9954 | 60.03 | 59.97
| 30.6427 | 185.0582 | 185 | 59.9953 | 60.03 | 59.97
| 30.6511 | 185.057 | 185 | 59.9952 | 60.03 | 59.97
| 30.6594 | 185.0558 | 185 | 59.9951 | 60.03 | 59.97
| 30.6677 | 185.0546 | 185 | 59.995 | 60.03 | 59.97
| 30.6761 | 185.0534 | 185 | 59.9949 | 60.03 | 59.97
| 30.6844 | 185.0522 | 185 | 59.9948 | 60.03 | 59.97
| 30.6927 | 185.051 | 185 | 59.9947 | 60.03 | 59.97
| 30.7011 | 185.0498 | 185 | 59.9946 | 60.03 | 59.97
| 30.7094 | 185.0486 | 185 | 59.9945 | 60.03 | 59.97
| 30.7178 | 185.0474 | 185 | 59.9944 | 60.03 | 59.97
| 30.7261 | 185.0462 | 185 | 59.9943 | 60.03 | 59.97
| 30.7344 | 185.045 | 185 | 59.9942 | 60.03 | 59.97
| 30.7428 | 185.0437 | 185 | 59.9941 | 60.03 | 59.97
| 30.7511 | 185.0425 | 185 | 59.994 | 60.03 | 59.97
| 30.7594 | 185.0413 | 185 | 59.9939 | 60.03 | 59.97
| 30.7678 | 185.0398 | 185 | 59.9938 | 60.03 | 59.97
| 30.7761 | 185.0383 | 185 | 59.9936 | 60.03 | 59.97
| 30.7844 | 185.0368 | 185 | 59.9935 | 60.03 | 59.97
| 30.7928 | 185.0353 | 185 | 59.9934 | 60.03 | 59.97
| 30.8011 | 185.0338 | 185 | 59.9933 | 60.03 | 59.97
| 30.8094 | 185.0323 | 185 | 59.9932 | 60.03 | 59.97
| 30.8178 | 185.0308 | 185 | 59.9931 | 60.03 | 59.97
| 30.8261 | 185.0293 | 185 | 59.993 | 60.03 | 59.97
| 30.8345 | 185.0278 | 185 | 59.9929 | 60.03 | 59.97
| 30.8428 | 185.0263 | 185 | 59.9928 | 60.03 | 59.97
| 30.8511 | 185.0248 | 185 | 59.9927 | 60.03 | 59.97
| 30.8595 | 185.0233 | 185 | 59.9926 | 60.03 | 59.97
| 30.8678 | 185.0215 | 185 | 59.9925 | 60.03 | 59.97
| 30.8761 | 185.0198 | 185 | 59.9924 | 60.03 | 59.97
| 30.8845 | 185.0181 | 185 | 59.9923 | 60.03 | 59.97
| 30.8928 | 185.0163 | 185 | 59.9922 | 60.03 | 59.97
| 30.9011 | 185.0146 | 185 | 59.9921 | 60.03 | 59.97
| 30.9095 | 185.0129 | 185 | 59.992 | 60.03 | 59.97
| 30.9178 | 185.0112 | 185 | 59.9919 | 60.03 | 59.97
| 30.9261 | 185.0095 | 185 | 59.9918 | 60.03 | 59.97
| 30.9345 | 185.0077 | 185 | 59.9917 | 60.03 | 59.97
| 30.9428 | 185.006 | 185 | 59.9916 | 60.03 | 59.97
| 30.9512 | 185.0043 | 185 | 59.9915 | 60.03 | 59.97
| 30.9595 | 185.0026 | 185 | 59.9914 | 60.03 | 59.97
| 30.9678 | 185.0009 | 185 | 59.9913 | 60.03 | 59.97
| 30.9762 | 184.9993 | 185 | 59.9912 | 60.03 | 59.97
| 30.9845 | 184.9977 | 185 | 59.9911 | 60.03 | 59.97
| 30.9928 | 184.9961 | 185 | 59.991 | 60.03 | 59.97
| 31.0012 | 184.9949 | 185 | 59.9909 | 60.03 | 59.97
| 31.0095 | 184.9937 | 185 | 59.9908 | 60.03 | 59.97
| 31.0178 | 184.9926 | 185 | 59.9907 | 60.03 | 59.97
| 31.0262 | 184.9914 | 185 | 59.9906 | 60.03 | 59.97
| 31.0345 | 184.9904 | 185 | 59.9905 | 60.03 | 59.97
| 31.0428 | 184.9893 | 185 | 59.9904 | 60.03 | 59.97
| 31.0512 | 184.9879 | 185 | 59.9903 | 60.03 | 59.97
| 31.0595 | 184.9864 | 185 | 59.9902 | 60.03 | 59.97
| 31.0679 | 184.9848 | 185 | 59.9901 | 60.03 | 59.97
| 31.0762 | 184.9832 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0845 | 184.9816 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.0929 | 184.98 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1012 | 184.9789 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1095 | 184.9778 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1179 | 184.9776 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1262 | 184.9773 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1345 | 184.9771 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1429 | 184.9769 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1512 | 184.9766 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1595 | 184.9764 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1679 | 184.976 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1762 | 184.9756 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1846 | 184.975 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.1929 | 184.9745 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2012 | 184.9739 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2096 | 184.9733 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2179 | 184.9727 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2262 | 184.9722 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2346 | 184.9712 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2429 | 184.9702 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2512 | 184.969 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2596 | 184.9679 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2679 | 184.9667 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2762 | 184.9654 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2846 | 184.9639 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.2929 | 184.9625 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3013 | 184.961 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3096 | 184.9596 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3179 | 184.9582 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3263 | 184.9568 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3346 | 184.9552 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3429 | 184.9536 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3513 | 184.9514 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3596 | 184.9492 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3679 | 184.9471 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3763 | 184.945 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3846 | 184.9433 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.3929 | 184.9417 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4013 | 184.94 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4096 | 184.9383 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.418 | 184.937 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4263 | 184.9356 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4346 | 184.9343 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4429 | 184.933 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4513 | 184.9317 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4596 | 184.9305 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.468 | 184.9293 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4763 | 184.9281 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.4846 | 184.927 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.493 | 184.9259 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5013 | 184.9242 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5096 | 184.9225 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.518 | 184.9207 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5263 | 184.9189 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5346 | 184.9173 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.543 | 184.9156 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5513 | 184.9145 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5596 | 184.9134 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.568 | 184.9123 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5763 | 184.9112 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.5847 | 184.91 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.593 | 184.9087 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6013 | 184.9077 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6097 | 184.9067 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.618 | 184.9059 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6263 | 184.9051 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6347 | 184.9043 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.643 | 184.9035 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6513 | 184.9032 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6597 | 184.9028 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.668 | 184.9027 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6763 | 184.9026 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.6847 | 184.9023 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.693 | 184.902 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7013 | 184.9018 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7097 | 184.9015 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.718 | 184.9013 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7263 | 184.9012 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7347 | 184.9008 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.743 | 184.9006 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7514 | 184.9003 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7597 | 184.9 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.768 | 184.8995 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7764 | 184.899 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.7847 | 184.8985 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.793 | 184.898 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8014 | 184.8967 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8097 | 184.8955 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.818 | 184.894 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8264 | 184.8925 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8347 | 184.891 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.843 | 184.8895 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8514 | 184.888 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8597 | 184.8865 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.868 | 184.8846 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8764 | 184.8826 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8847 | 184.8804 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.8931 | 184.8783 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9014 | 184.8763 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9097 | 184.8743 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9181 | 184.8727 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9264 | 184.871 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9347 | 184.8693 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9431 | 184.8676 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9514 | 184.8661 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9597 | 184.8645 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9681 | 184.8634 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9764 | 184.8623 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9847 | 184.8615 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 31.9931 | 184.8606 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0014 | 184.8595 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0097 | 184.8584 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0181 | 184.8572 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0264 | 184.8559 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0347 | 184.8546 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0431 | 184.8534 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0514 | 184.8522 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0598 | 184.8511 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0681 | 184.8501 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0764 | 184.849 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0847 | 184.8488 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.0931 | 184.8487 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1014 | 184.8492 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1098 | 184.8497 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1181 | 184.8512 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1264 | 184.8527 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1348 | 184.8541 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1431 | 184.8556 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1514 | 184.8571 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1598 | 184.8586 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1681 | 184.8601 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1764 | 184.8616 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1848 | 184.8631 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.1931 | 184.8646 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2014 | 184.8661 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2098 | 184.8676 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2181 | 184.8692 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2264 | 184.8708 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2348 | 184.8727 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2431 | 184.8746 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2514 | 184.8767 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2598 | 184.8788 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2681 | 184.8809 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2764 | 184.883 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2848 | 184.8849 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.2931 | 184.8869 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3015 | 184.8888 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3098 | 184.8907 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3181 | 184.8926 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3265 | 184.8945 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3348 | 184.8964 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3431 | 184.8983 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3515 | 184.9001 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3598 | 184.9019 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3681 | 184.9037 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3765 | 184.9055 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3848 | 184.9072 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.3931 | 184.909 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4015 | 184.9108 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4098 | 184.9126 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4181 | 184.9144 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4265 | 184.9163 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4348 | 184.9186 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4431 | 184.921 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4515 | 184.9234 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4598 | 184.9258 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4682 | 184.9282 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4765 | 184.9305 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4848 | 184.9332 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.4931 | 184.9359 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5015 | 184.9386 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5098 | 184.9412 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5182 | 184.9438 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5265 | 184.9464 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5348 | 184.9493 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5432 | 184.9521 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5515 | 184.955 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5598 | 184.9579 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5682 | 184.9608 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5765 | 184.9637 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5848 | 184.9668 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.5932 | 184.9699 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6015 | 184.9732 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6098 | 184.9765 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6182 | 184.9786 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6265 | 184.9807 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6348 | 184.9827 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6432 | 184.9847 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6515 | 184.9867 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6599 | 184.9887 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6682 | 184.9903 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6765 | 184.9918 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6849 | 184.9923 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.6932 | 184.9928 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7015 | 184.993 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7099 | 184.9933 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7182 | 184.9939 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7265 | 184.9946 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7349 | 184.9952 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7432 | 184.9959 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7515 | 184.9965 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7599 | 184.9971 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7682 | 184.9972 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7766 | 184.9974 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7849 | 184.9973 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.7932 | 184.9971 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8015 | 184.9969 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8099 | 184.9967 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8182 | 184.9968 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8266 | 184.9969 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8349 | 184.9972 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8432 | 184.9974 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8516 | 184.9982 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8599 | 184.9991 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8682 | 184.9998 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8766 | 185.0005 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8849 | 185.0013 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.8932 | 185.002 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9016 | 185.0031 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9099 | 185.0041 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9182 | 185.0053 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9266 | 185.0065 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9349 | 185.0083 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9433 | 185.01 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9516 | 185.012 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9599 | 185.0139 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9683 | 185.0161 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9766 | 185.0182 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9849 | 185.0203 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 32.9933 | 185.0224 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0016 | 185.0247 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0099 | 185.027 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0183 | 185.0299 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0266 | 185.0328 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0349 | 185.0358 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0433 | 185.0388 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0516 | 185.0413 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.06 | 185.0439 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0683 | 185.046 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0766 | 185.0481 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.085 | 185.05 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.0933 | 185.0518 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1016 | 185.0536 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.11 | 185.0553 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1183 | 185.0571 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1266 | 185.0588 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.135 | 185.0603 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1433 | 185.0619 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1516 | 185.0635 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.16 | 185.065 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1683 | 185.067 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1767 | 185.069 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.185 | 185.0711 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.1933 | 185.0731 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2017 | 185.075 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.21 | 185.0769 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2183 | 185.0783 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2267 | 185.0797 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.235 | 185.0811 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2433 | 185.0825 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2517 | 185.0838 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.26 | 185.0853 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2683 | 185.0868 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2767 | 185.0884 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.285 | 185.0899 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.2934 | 185.0913 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3017 | 185.0927 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.31 | 185.0942 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3184 | 185.0956 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3267 | 185.0969 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.335 | 185.0982 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3434 | 185.0995 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3517 | 185.1011 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.36 | 185.1028 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3684 | 185.1046 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3767 | 185.1063 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.385 | 185.108 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.3934 | 185.1096 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4017 | 185.1113 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.41 | 185.1129 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4184 | 185.1146 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4267 | 185.1162 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4351 | 185.118 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4434 | 185.1199 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4517 | 185.122 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4601 | 185.124 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4684 | 185.1261 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4767 | 185.1282 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4851 | 185.1304 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.4934 | 185.1325 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5017 | 185.1346 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5101 | 185.1368 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5184 | 185.139 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5267 | 185.1413 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5351 | 185.1438 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5434 | 185.1463 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5518 | 185.149 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5601 | 185.1517 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5684 | 185.1537 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5768 | 185.1557 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5851 | 185.1577 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.5934 | 185.1597 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6018 | 185.1617 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6101 | 185.1637 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6184 | 185.1657 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6268 | 185.1677 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6351 | 185.1697 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6434 | 185.1717 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6518 | 185.1737 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6601 | 185.1757 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6685 | 185.1777 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6768 | 185.1797 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6851 | 185.1817 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.6935 | 185.1837 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7018 | 185.1857 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7101 | 185.1877 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7185 | 185.1897 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7268 | 185.1917 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7351 | 185.1936 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7435 | 185.1956 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7518 | 185.1968 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7601 | 185.1979 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7685 | 185.1983 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7768 | 185.1988 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7852 | 185.1982 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.7935 | 185.1977 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8018 | 185.1971 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8102 | 185.1965 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8185 | 185.196 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8268 | 185.1954 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8352 | 185.1949 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8435 | 185.1944 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8519 | 185.1938 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8602 | 185.1932 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8685 | 185.1927 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8769 | 185.1922 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8852 | 185.1916 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.8935 | 185.1911 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9019 | 185.1903 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9102 | 185.1896 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9185 | 185.1887 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9269 | 185.1877 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9352 | 185.1868 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9435 | 185.1859 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9519 | 185.1849 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9602 | 185.184 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9686 | 185.1831 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9769 | 185.1821 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9852 | 185.1812 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 33.9936 | 185.1803 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0019 | 185.1793 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0102 | 185.1784 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0186 | 185.1776 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0269 | 185.1768 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0352 | 185.1754 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0436 | 185.1741 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0519 | 185.1727 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0602 | 185.1714 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0686 | 185.17 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0769 | 185.1687 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0853 | 185.1673 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.0936 | 185.166 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1019 | 185.1637 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1103 | 185.1614 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1186 | 185.1591 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1269 | 185.1568 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1353 | 185.1545 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1436 | 185.1522 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1519 | 185.1496 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1603 | 185.1469 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1686 | 185.1444 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.177 | 185.1418 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1853 | 185.1393 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.1936 | 185.1368 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.202 | 185.1342 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2103 | 185.1317 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2186 | 185.1291 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.227 | 185.1265 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2353 | 185.1239 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2436 | 185.1213 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.252 | 185.1185 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2603 | 185.1157 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2686 | 185.1127 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.277 | 185.1097 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2853 | 185.1079 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.2937 | 185.1061 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.302 | 185.1043 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3103 | 185.1025 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3187 | 185.1007 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.327 | 185.0989 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3353 | 185.097 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3437 | 185.0952 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.352 | 185.0945 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3603 | 185.0938 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3687 | 185.0932 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.377 | 185.0925 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3853 | 185.0919 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.3937 | 185.0912 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.402 | 185.0906 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4104 | 185.09 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4187 | 185.0895 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.427 | 185.0889 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4354 | 185.0884 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4437 | 185.0879 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.452 | 185.0867 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4604 | 185.0856 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4687 | 185.0845 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4771 | 185.0835 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4854 | 185.0821 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.4937 | 185.0808 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.502 | 185.0792 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5104 | 185.0777 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5187 | 185.0756 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5271 | 185.0734 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5354 | 185.0714 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5437 | 185.0694 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5521 | 185.0674 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5604 | 185.0654 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5687 | 185.0634 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5771 | 185.0615 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5854 | 185.0596 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.5938 | 185.0576 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6021 | 185.0551 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6104 | 185.0526 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6188 | 185.0501 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6271 | 185.0476 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6354 | 185.0446 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6438 | 185.0417 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6521 | 185.0387 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6604 | 185.0357 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6688 | 185.0328 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6771 | 185.0298 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6854 | 185.0269 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.6938 | 185.0239 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7021 | 185.0206 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7104 | 185.0173 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7188 | 185.0139 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7271 | 185.0106 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7355 | 185.0078 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7438 | 185.0051 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7521 | 185.0023 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7605 | 184.9995 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7688 | 184.9967 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7771 | 184.994 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7855 | 184.9912 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.7938 | 184.9884 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8022 | 184.9857 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8105 | 184.983 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8188 | 184.9803 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8271 | 184.9775 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8355 | 184.9747 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8438 | 184.972 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8522 | 184.9691 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8605 | 184.9663 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8688 | 184.9636 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8772 | 184.9609 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8855 | 184.9583 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.8938 | 184.9556 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9022 | 184.9529 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9105 | 184.9503 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9189 | 184.9476 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9272 | 184.9449 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9355 | 184.9422 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9439 | 184.9396 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9522 | 184.9377 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9605 | 184.9358 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9689 | 184.9341 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9772 | 184.9323 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9855 | 184.9306 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 34.9939 | 184.9289 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0022 | 184.9273 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0105 | 184.9257 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0189 | 184.9241 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0272 | 184.9225 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0356 | 184.9209 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0439 | 184.9193 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0522 | 184.9179 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0606 | 184.9165 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0689 | 184.9152 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0772 | 184.9138 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0856 | 184.9129 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.0939 | 184.912 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1022 | 184.9112 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1106 | 184.9103 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1189 | 184.9093 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1273 | 184.9082 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1356 | 184.9071 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1439 | 184.906 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1523 | 184.9049 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1606 | 184.9038 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1689 | 184.9037 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1773 | 184.9036 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1856 | 184.9034 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.1939 | 184.9032 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2023 | 184.903 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2106 | 184.9028 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2189 | 184.9026 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2273 | 184.9024 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2356 | 184.9028 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.244 | 184.9032 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2523 | 184.9035 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2606 | 184.9039 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.269 | 184.9043 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2773 | 184.9047 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.2856 | 184.9051 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.294 | 184.9054 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3023 | 184.9058 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3107 | 184.9062 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.319 | 184.9066 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3273 | 184.907 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3357 | 184.9073 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.344 | 184.9077 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3523 | 184.9081 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3607 | 184.9085 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.369 | 184.9089 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3773 | 184.9092 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.3857 | 184.9096 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.394 | 184.91 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4023 | 184.9104 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4107 | 184.9108 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.419 | 184.9111 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4274 | 184.9115 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4357 | 184.9128 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.444 | 184.914 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4524 | 184.9153 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4607 | 184.9166 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.469 | 184.9187 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4774 | 184.9208 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.4857 | 184.9229 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.494 | 184.9249 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5024 | 184.927 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5107 | 184.9291 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5191 | 184.9312 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5274 | 184.9333 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5357 | 184.9353 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5441 | 184.9373 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5524 | 184.9389 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5607 | 184.9406 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5691 | 184.9422 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5774 | 184.9438 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5858 | 184.9455 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.5941 | 184.9471 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6024 | 184.9492 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6108 | 184.9513 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6191 | 184.9534 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6274 | 184.9555 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6358 | 184.9576 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6441 | 184.9598 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6524 | 184.9619 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6608 | 184.964 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6691 | 184.9661 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6774 | 184.9682 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6858 | 184.9694 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.6941 | 184.9705 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7025 | 184.9731 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7108 | 184.9758 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7191 | 184.9792 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7275 | 184.9826 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7358 | 184.9848 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7441 | 184.9871 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7525 | 184.9893 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7608 | 184.9916 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7691 | 184.9933 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7775 | 184.995 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7858 | 184.9972 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.7942 | 184.9995 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8025 | 185.0017 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8108 | 185.0039 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8192 | 185.0061 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8275 | 185.0082 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8358 | 185.0104 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8442 | 185.0125 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8525 | 185.0147 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8609 | 185.0168 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8692 | 185.019 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8775 | 185.0211 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8859 | 185.023 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.8942 | 185.0248 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9025 | 185.0267 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9109 | 185.0285 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9192 | 185.0304 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9275 | 185.0322 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9359 | 185.0341 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9442 | 185.036 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9525 | 185.0371 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9609 | 185.0382 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9692 | 185.0393 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9776 | 185.0404 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9859 | 185.0415 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 35.9942 | 185.0426 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0026 | 185.0435 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0109 | 185.0445 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0192 | 185.0455 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0276 | 185.0465 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0359 | 185.0475 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0443 | 185.0485 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0526 | 185.0495 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0609 | 185.0505 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0693 | 185.0514 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0776 | 185.0524 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0859 | 185.0533 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.0943 | 185.0542 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1026 | 185.0551 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1109 | 185.0561 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1193 | 185.0576 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1276 | 185.0592 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1359 | 185.0609 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1443 | 185.0625 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1526 | 185.0637 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1609 | 185.0649 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1693 | 185.0662 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1776 | 185.0676 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.186 | 185.0689 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.1943 | 185.0703 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2026 | 185.0712 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.211 | 185.0721 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2193 | 185.0731 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2276 | 185.074 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.236 | 185.0749 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2443 | 185.0759 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2527 | 185.0768 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.261 | 185.0777 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2693 | 185.0787 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2777 | 185.0796 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.286 | 185.0805 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.2943 | 185.0815 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3027 | 185.0826 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.311 | 185.0838 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3194 | 185.085 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3277 | 185.0862 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.336 | 185.0874 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3444 | 185.0886 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3527 | 185.0898 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.361 | 185.091 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3694 | 185.0923 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3777 | 185.0937 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.386 | 185.095 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.3944 | 185.0964 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4027 | 185.0976 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4111 | 185.0988 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4194 | 185.1001 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4277 | 185.1013 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4361 | 185.1026 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4444 | 185.1038 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4527 | 185.1049 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4611 | 185.106 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4694 | 185.1071 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4777 | 185.1082 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4861 | 185.1095 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.4944 | 185.1107 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5027 | 185.1119 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5111 | 185.1131 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5194 | 185.1144 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5278 | 185.1157 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5361 | 185.1169 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5444 | 185.1182 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5528 | 185.1195 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5611 | 185.1208 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5694 | 185.1221 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5778 | 185.1234 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5861 | 185.1246 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.5945 | 185.1259 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6028 | 185.1272 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6111 | 185.1285 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6195 | 185.129 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6278 | 185.1294 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6361 | 185.1298 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6445 | 185.1302 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6528 | 185.1306 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6611 | 185.131 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6695 | 185.1314 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6778 | 185.1318 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6862 | 185.1319 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.6945 | 185.1321 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7028 | 185.1323 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7112 | 185.1325 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7195 | 185.1326 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7278 | 185.1327 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7362 | 185.1328 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7445 | 185.1329 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7528 | 185.1325 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7612 | 185.1321 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7695 | 185.1317 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7778 | 185.1312 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7862 | 185.1308 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.7945 | 185.1304 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8029 | 185.1301 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8112 | 185.1298 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8195 | 185.13 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8279 | 185.1301 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8362 | 185.1293 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8445 | 185.1285 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8529 | 185.1281 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8612 | 185.1277 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8696 | 185.1273 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8779 | 185.1269 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8862 | 185.1265 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.8946 | 185.1261 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9029 | 185.1257 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9112 | 185.1253 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9196 | 185.1251 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9279 | 185.1248 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9362 | 185.1247 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9446 | 185.1246 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9529 | 185.1246 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9613 | 185.1246 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9696 | 185.1245 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9779 | 185.1244 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9863 | 185.124 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 36.9946 | 185.1237 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.0029 | 185.1233 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.0113 | 185.123 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.0196 | 185.1226 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.0279 | 185.1223 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.0363 | 185.1218 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.0446 | 185.1213 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.0529 | 185.1211 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.0613 | 185.1208 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.0696 | 185.1206 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.078 | 185.1204 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.0863 | 185.1199 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.0946 | 185.1195 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.103 | 185.1176 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.1113 | 185.1157 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.1196 | 185.1138 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.128 | 185.1119 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.1363 | 185.1092 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.1447 | 185.1065 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.153 | 185.1043 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.1613 | 185.1021 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.1697 | 185.0995 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.178 | 185.097 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.1863 | 185.0944 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.1947 | 185.0918 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.203 | 185.0895 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2113 | 185.0872 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2197 | 185.0853 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.228 | 185.0834 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2363 | 185.0818 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2447 | 185.0801 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.253 | 185.0784 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2614 | 185.0768 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2697 | 185.0748 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.278 | 185.0727 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2864 | 185.07 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.2947 | 185.0673 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.303 | 185.064 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3114 | 185.0607 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3197 | 185.0572 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.328 | 185.0536 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3364 | 185.0501 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3447 | 185.0467 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.353 | 185.0443 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3614 | 185.042 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3697 | 185.0394 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3781 | 185.0369 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3864 | 185.0335 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.3947 | 185.0301 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4031 | 185.0281 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4114 | 185.0262 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4197 | 185.0243 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4281 | 185.0224 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4364 | 185.0216 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4447 | 185.0208 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4531 | 185.0196 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4614 | 185.0184 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4697 | 185.0172 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4781 | 185.016 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4864 | 185.0144 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.4948 | 185.0128 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5031 | 185.0112 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5114 | 185.0097 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5198 | 185.0081 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5281 | 185.0066 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5364 | 185.0052 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5448 | 185.0038 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5531 | 185.0029 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5614 | 185.002 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5698 | 185.001 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5781 | 185.0001 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5864 | 184.9989 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.5948 | 184.9978 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6031 | 184.9964 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6115 | 184.9949 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6198 | 184.9945 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6281 | 184.9941 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6365 | 184.9937 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6448 | 184.9932 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6531 | 184.9929 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6615 | 184.9926 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6698 | 184.9923 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6781 | 184.9921 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6865 | 184.9915 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.6948 | 184.9909 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7031 | 184.9898 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7115 | 184.9886 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7198 | 184.9879 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7281 | 184.9871 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7365 | 184.9865 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7448 | 184.9859 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7531 | 184.9853 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7615 | 184.9847 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7698 | 184.9839 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7782 | 184.983 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7865 | 184.9822 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.7948 | 184.9813 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8032 | 184.9804 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8115 | 184.9795 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8198 | 184.979 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8282 | 184.9785 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8365 | 184.9778 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8448 | 184.9771 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8532 | 184.9763 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8615 | 184.9756 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8698 | 184.9754 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8782 | 184.9751 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8865 | 184.9741 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.8948 | 184.9732 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9032 | 184.9732 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9115 | 184.9732 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9198 | 184.974 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9282 | 184.9747 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9365 | 184.9745 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9449 | 184.9742 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9532 | 184.9739 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9615 | 184.9736 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9698 | 184.9732 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9782 | 184.9728 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9865 | 184.9725 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 37.9949 | 184.9723 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0032 | 184.972 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0115 | 184.9717 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0199 | 184.9714 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0282 | 184.9711 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0365 | 184.9709 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0449 | 184.9706 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0532 | 184.9703 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0615 | 184.97 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0699 | 184.9695 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0782 | 184.9689 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0865 | 184.9681 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.0949 | 184.9673 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1032 | 184.9666 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1115 | 184.9657 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1199 | 184.9651 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1282 | 184.9644 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1366 | 184.9639 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1449 | 184.9633 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1532 | 184.9628 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1615 | 184.9623 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1699 | 184.9622 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1782 | 184.9622 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1866 | 184.9626 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.1949 | 184.963 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2032 | 184.9633 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2116 | 184.9637 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2199 | 184.9641 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2282 | 184.9645 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2366 | 184.9649 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2449 | 184.9653 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2532 | 184.9657 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2616 | 184.9661 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2699 | 184.9664 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2782 | 184.9668 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2866 | 184.9672 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.2949 | 184.9676 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3032 | 184.968 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3116 | 184.9684 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3199 | 184.9692 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3282 | 184.9701 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3366 | 184.9709 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3449 | 184.9717 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3532 | 184.9725 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3616 | 184.9733 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3699 | 184.974 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3783 | 184.9746 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3866 | 184.9751 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.3949 | 184.9756 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4032 | 184.9761 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4116 | 184.9765 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4199 | 184.977 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4283 | 184.9775 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4366 | 184.978 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4449 | 184.9785 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4533 | 184.979 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4616 | 184.9795 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4699 | 184.9799 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4783 | 184.9802 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4866 | 184.9801 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.4949 | 184.98 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5033 | 184.9799 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5116 | 184.9798 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5199 | 184.9793 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5283 | 184.9788 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5366 | 184.9783 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5449 | 184.9778 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5533 | 184.9772 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5616 | 184.9767 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5699 | 184.9762 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5783 | 184.9757 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5866 | 184.975 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.5949 | 184.9744 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6033 | 184.9736 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6116 | 184.9728 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6199 | 184.9719 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6283 | 184.9709 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6366 | 184.9701 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.645 | 184.9693 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6533 | 184.9688 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6616 | 184.9682 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.67 | 184.9677 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6783 | 184.9671 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.6866 | 184.9665 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.695 | 184.966 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.7033 | 184.9655 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.7116 | 184.9651 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.72 | 184.965 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.7283 | 184.965 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.7366 | 184.9657 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.745 | 184.9664 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.7533 | 184.9673 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.7616 | 184.9682 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.77 | 184.9693 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.7783 | 184.9703 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.7866 | 184.9713 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.795 | 184.9724 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.8033 | 184.9734 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.8116 | 184.9745 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.82 | 184.9751 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.8283 | 184.9758 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.8366 | 184.9768 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.845 | 184.9778 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.8533 | 184.9788 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.8616 | 184.9798 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.87 | 184.9806 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.8783 | 184.9814 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.8867 | 184.9822 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.895 | 184.9829 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.9033 | 184.9834 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.9117 | 184.984 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.92 | 184.9845 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.9283 | 184.985 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.9367 | 184.9854 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.945 | 184.9858 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.9533 | 184.9868 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.9617 | 184.9879 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.97 | 184.9896 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.9783 | 184.9912 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.9867 | 184.9934 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 38.995 | 184.9955 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0033 | 184.9976 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0117 | 184.9996 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.02 | 185.0016 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0283 | 185.0036 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0367 | 185.0047 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.045 | 185.0058 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0533 | 185.0065 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0617 | 185.0071 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.07 | 185.0075 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0783 | 185.0078 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.0867 | 185.0076 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.095 | 185.0074 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1033 | 185.0072 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1117 | 185.007 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.12 | 185.0079 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1284 | 185.0087 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1367 | 185.0086 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.145 | 185.0085 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1534 | 185.0088 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1617 | 185.0092 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.17 | 185.0096 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1784 | 185.0101 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.1867 | 185.0107 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.195 | 185.0113 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2034 | 185.012 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2117 | 185.0128 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.22 | 185.0134 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2284 | 185.0141 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2367 | 185.0147 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.245 | 185.0153 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2534 | 185.0162 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2617 | 185.0171 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.27 | 185.0183 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2784 | 185.0195 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.2867 | 185.0203 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.295 | 185.0212 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.3034 | 185.0222 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.3117 | 185.0232 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.32 | 185.0237 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.3284 | 185.0242 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.3367 | 185.024 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.345 | 185.0238 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.3534 | 185.024 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.3617 | 185.0241 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.37 | 185.0248 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.3784 | 185.0255 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.3867 | 185.0256 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.3951 | 185.0257 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.4034 | 185.0258 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.4117 | 185.0258 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.42 | 185.0258 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.4284 | 185.0259 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.4367 | 185.0264 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.4451 | 185.027 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.4534 | 185.0277 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.4617 | 185.0284 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.47 | 185.0291 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.4784 | 185.0298 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.4867 | 185.0305 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.4951 | 185.0313 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5034 | 185.032 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5117 | 185.0328 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5201 | 185.0339 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5284 | 185.0351 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5367 | 185.0362 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5451 | 185.0374 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5534 | 185.039 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5617 | 185.0406 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5701 | 185.0413 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5784 | 185.0419 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5867 | 185.042 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.5951 | 185.0421 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6034 | 185.0432 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6117 | 185.0443 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6201 | 185.0454 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6284 | 185.0466 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6367 | 185.0478 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6451 | 185.049 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6534 | 185.0501 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6617 | 185.0512 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6701 | 185.0524 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6784 | 185.0536 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6867 | 185.0548 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.6951 | 185.056 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7034 | 185.0571 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7117 | 185.0583 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7201 | 185.0593 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7284 | 185.0603 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7367 | 185.0615 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7451 | 185.0627 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7534 | 185.0642 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7617 | 185.0657 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7701 | 185.0672 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7784 | 185.0687 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7867 | 185.0702 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.7951 | 185.0717 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8034 | 185.0731 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8117 | 185.0744 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8201 | 185.0758 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8284 | 185.0771 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8367 | 185.078 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8451 | 185.0789 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8534 | 185.0793 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8617 | 185.0797 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8701 | 185.0802 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8784 | 185.0806 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8867 | 185.081 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.8951 | 185.0815 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9034 | 185.0819 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9117 | 185.0823 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9201 | 185.0827 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9284 | 185.0832 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9367 | 185.0836 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9451 | 185.084 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9534 | 185.0846 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9617 | 185.0853 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9701 | 185.0857 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9784 | 185.0861 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9867 | 185.0861 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 39.9951 | 185.0862 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0034 | 185.0862 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0117 | 185.0862 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0201 | 185.0862 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0284 | 185.0862 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0367 | 185.0862 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0451 | 185.0863 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0534 | 185.0863 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0617 | 185.0863 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0701 | 185.0863 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0784 | 185.0862 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0867 | 185.0862 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.0951 | 185.0862 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1034 | 185.0862 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1117 | 185.0862 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1201 | 185.0862 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1284 | 185.0861 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1367 | 185.0862 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1451 | 185.0862 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1534 | 185.0862 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1617 | 185.0863 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1701 | 185.0863 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1784 | 185.0864 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1868 | 185.0866 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.1951 | 185.0869 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2034 | 185.0871 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2117 | 185.0873 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2201 | 185.0877 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2284 | 185.0881 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2367 | 185.0885 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2451 | 185.0889 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2534 | 185.0893 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2617 | 185.0897 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2701 | 185.0901 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2784 | 185.0905 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2867 | 185.0918 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.2951 | 185.093 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3034 | 185.0944 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3118 | 185.0958 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3201 | 185.0976 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3284 | 185.0994 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3367 | 185.1005 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3451 | 185.1016 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3534 | 185.1028 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3618 | 185.1039 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3701 | 185.1049 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3784 | 185.1061 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3867 | 185.1066 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.3951 | 185.1071 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4034 | 185.1068 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4118 | 185.1065 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4201 | 185.1061 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4284 | 185.1057 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4368 | 185.1057 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4451 | 185.1058 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4534 | 185.1058 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4618 | 185.1058 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4701 | 185.1058 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4784 | 185.1057 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4868 | 185.1055 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.4951 | 185.1054 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5034 | 185.1052 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5118 | 185.1051 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5201 | 185.1055 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5284 | 185.1058 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5368 | 185.1062 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5451 | 185.1066 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5534 | 185.107 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5618 | 185.1074 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5701 | 185.1078 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5784 | 185.1082 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5868 | 185.1086 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.5951 | 185.109 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6034 | 185.109 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6118 | 185.109 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6201 | 185.109 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6284 | 185.109 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6368 | 185.1091 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6451 | 185.1092 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6534 | 185.109 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6618 | 185.1088 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6701 | 185.1086 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6785 | 185.1085 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6868 | 185.1083 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.6951 | 185.1081 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7034 | 185.1079 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7118 | 185.1078 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7201 | 185.1081 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7285 | 185.1085 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7368 | 185.1088 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7451 | 185.1091 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7534 | 185.1098 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7618 | 185.1106 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7701 | 185.1113 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7785 | 185.1119 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7868 | 185.1115 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.7951 | 185.111 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8035 | 185.1115 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8118 | 185.112 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8201 | 185.1128 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8285 | 185.1136 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8368 | 185.1142 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8451 | 185.1149 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8535 | 185.1154 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8618 | 185.1158 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8701 | 185.116 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8785 | 185.1162 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8868 | 185.1165 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.8951 | 185.1169 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9035 | 185.1173 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9118 | 185.1177 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9201 | 185.118 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9285 | 185.1183 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9368 | 185.118 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9451 | 185.1177 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9535 | 185.1175 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9618 | 185.1173 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9701 | 185.117 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9785 | 185.1167 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9868 | 185.1168 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 40.9951 | 185.1169 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0035 | 185.1173 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0118 | 185.1177 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0201 | 185.118 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0285 | 185.1184 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0368 | 185.1187 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0452 | 185.1191 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0535 | 185.1196 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0618 | 185.1202 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0701 | 185.1207 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0785 | 185.1212 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0868 | 185.1218 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.0952 | 185.1223 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1035 | 185.1226 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1118 | 185.1229 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1202 | 185.123 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1285 | 185.1231 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1368 | 185.1233 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1452 | 185.1234 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1535 | 185.1235 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1618 | 185.1236 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1702 | 185.124 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1785 | 185.1243 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1868 | 185.1241 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.1952 | 185.1239 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2035 | 185.1237 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2118 | 185.1235 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2202 | 185.1235 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2285 | 185.1234 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2368 | 185.1234 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2452 | 185.1234 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2535 | 185.1232 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2618 | 185.123 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2702 | 185.1228 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2785 | 185.1226 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2868 | 185.1224 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.2952 | 185.1223 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3035 | 185.1221 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3118 | 185.1219 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3202 | 185.1217 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3285 | 185.1214 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3369 | 185.1211 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3452 | 185.1209 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3535 | 185.1206 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3619 | 185.1203 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3702 | 185.1201 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3785 | 185.12 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3869 | 185.1201 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.3952 | 185.1201 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4035 | 185.1203 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4119 | 185.1205 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4202 | 185.1206 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4285 | 185.1208 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4369 | 185.1207 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4452 | 185.1207 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4535 | 185.1207 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4619 | 185.1206 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4702 | 185.1205 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4785 | 185.1205 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4869 | 185.1208 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.4952 | 185.1212 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5035 | 185.1216 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5119 | 185.122 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5202 | 185.1225 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5285 | 185.123 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5369 | 185.1233 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5452 | 185.1236 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5535 | 185.1241 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5619 | 185.1245 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5702 | 185.1251 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5786 | 185.1257 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5869 | 185.1263 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.5952 | 185.1269 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6035 | 185.1275 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6119 | 185.1281 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6202 | 185.1284 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6286 | 185.1288 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6369 | 185.1294 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6452 | 185.13 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6535 | 185.1306 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6619 | 185.1311 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6702 | 185.1313 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6786 | 185.1315 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6869 | 185.1323 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.6952 | 185.1331 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7036 | 185.134 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7119 | 185.135 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7202 | 185.1362 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7286 | 185.1374 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7369 | 185.1382 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7452 | 185.139 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7536 | 185.1398 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7619 | 185.1406 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7702 | 185.1414 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7786 | 185.1423 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7869 | 185.1431 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.7952 | 185.1439 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8036 | 185.1447 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8119 | 185.1456 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8202 | 185.1463 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8286 | 185.1469 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8369 | 185.1475 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8452 | 185.1481 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8536 | 185.1485 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8619 | 185.1489 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8702 | 185.1488 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8786 | 185.1487 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8869 | 185.1481 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.8952 | 185.1476 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9036 | 185.1471 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9119 | 185.1466 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9202 | 185.1461 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9286 | 185.1456 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9369 | 185.1451 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9453 | 185.1446 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9536 | 185.1434 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9619 | 185.1422 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9702 | 185.1411 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9786 | 185.14 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9869 | 185.1384 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 41.9953 | 185.1368 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0036 | 185.1357 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0119 | 185.1346 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0202 | 185.1335 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0286 | 185.1324 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0369 | 185.1313 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0453 | 185.1302 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0536 | 185.1291 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0619 | 185.128 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0703 | 185.1269 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0786 | 185.1258 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0869 | 185.1246 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.0953 | 185.1234 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1036 | 185.1223 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1119 | 185.1211 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1203 | 185.1199 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1286 | 185.1187 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1369 | 185.1174 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1453 | 185.1162 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1536 | 185.1145 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1619 | 185.1128 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1703 | 185.1111 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1786 | 185.1095 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1869 | 185.1072 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.1953 | 185.105 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2036 | 185.1028 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2119 | 185.1005 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2203 | 185.0983 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2286 | 185.096 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2369 | 185.0937 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2453 | 185.0915 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2536 | 185.0892 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2619 | 185.087 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2703 | 185.0851 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2786 | 185.0833 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2869 | 185.082 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.2953 | 185.0806 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3036 | 185.0792 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3119 | 185.0777 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3203 | 185.0765 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3286 | 185.0753 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3369 | 185.0739 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3453 | 185.0726 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3536 | 185.0712 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3619 | 185.0699 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3703 | 185.0686 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3786 | 185.0672 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3869 | 185.066 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.3953 | 185.0648 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4036 | 185.0638 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4119 | 185.0627 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4203 | 185.0617 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4286 | 185.0607 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4369 | 185.0606 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4453 | 185.0605 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4536 | 185.0598 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4619 | 185.0591 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4703 | 185.0584 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4786 | 185.0578 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4869 | 185.0563 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.4953 | 185.0548 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5036 | 185.0535 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5119 | 185.0521 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5203 | 185.0508 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5286 | 185.0496 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5369 | 185.0479 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5453 | 185.0463 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5536 | 185.0444 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.562 | 185.0425 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5703 | 185.0406 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5786 | 185.0387 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5869 | 185.0368 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.5953 | 185.0349 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6036 | 185.0333 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.612 | 185.0316 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6203 | 185.0299 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6286 | 185.0282 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6369 | 185.0266 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6453 | 185.025 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6536 | 185.0233 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6619 | 185.0215 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6703 | 185.0202 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6786 | 185.0189 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.687 | 185.0176 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.6953 | 185.0163 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7036 | 185.015 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7119 | 185.0138 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7203 | 185.0128 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7286 | 185.0119 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.737 | 185.011 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7453 | 185.0101 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7536 | 185.009 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7619 | 185.0078 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7703 | 185.0069 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7786 | 185.0058 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.787 | 185.0048 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.7953 | 185.0038 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8036 | 185.0023 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.812 | 185.0008 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8203 | 184.9993 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8286 | 184.9977 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8369 | 184.9962 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8453 | 184.9946 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8536 | 184.9932 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.862 | 184.9918 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8703 | 184.9902 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8786 | 184.9887 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8869 | 184.9872 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.8953 | 184.9857 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9036 | 184.9844 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.912 | 184.983 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9203 | 184.9816 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9286 | 184.9802 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.937 | 184.9795 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9453 | 184.9789 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9536 | 184.9783 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9619 | 184.9776 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9703 | 184.977 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9786 | 184.9764 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.987 | 184.9756 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 42.9953 | 184.9749 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0036 | 184.9741 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0119 | 184.9733 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0203 | 184.9722 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0286 | 184.9711 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0369 | 184.9698 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0453 | 184.9685 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0536 | 184.9672 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.062 | 184.9659 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0703 | 184.9645 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0786 | 184.9632 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0869 | 184.9617 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.0953 | 184.9603 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1036 | 184.9592 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.112 | 184.9581 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1203 | 184.9571 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1286 | 184.9561 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1369 | 184.9551 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1453 | 184.9542 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1536 | 184.9532 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1619 | 184.9523 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1703 | 184.9514 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1786 | 184.9504 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.187 | 184.9494 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.1953 | 184.9483 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2036 | 184.9475 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2119 | 184.9468 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2203 | 184.946 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2286 | 184.9452 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2369 | 184.9443 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2453 | 184.9434 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2536 | 184.9424 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2619 | 184.9415 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2703 | 184.9416 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2786 | 184.9417 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2869 | 184.9419 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.2953 | 184.9422 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3036 | 184.9427 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3119 | 184.9431 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3203 | 184.9435 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3286 | 184.944 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3369 | 184.945 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3453 | 184.946 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3536 | 184.9464 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3619 | 184.9467 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3703 | 184.9471 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3786 | 184.9474 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3869 | 184.9476 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.3953 | 184.9479 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4036 | 184.9486 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4119 | 184.9493 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4203 | 184.9501 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4286 | 184.9509 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4369 | 184.9517 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4453 | 184.9525 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4536 | 184.9534 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4619 | 184.9542 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4703 | 184.9549 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4786 | 184.9556 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4869 | 184.9564 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.4953 | 184.9572 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5036 | 184.9582 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5119 | 184.9592 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5203 | 184.9608 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5286 | 184.9623 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5369 | 184.9644 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5453 | 184.9664 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5536 | 184.9687 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5619 | 184.9709 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5703 | 184.9733 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5786 | 184.9758 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5869 | 184.9781 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.5952 | 184.9806 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6036 | 184.9825 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6119 | 184.9844 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6203 | 184.9854 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6286 | 184.9865 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6369 | 184.9874 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6452 | 184.9882 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6536 | 184.9891 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6619 | 184.9899 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6702 | 184.991 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6786 | 184.9922 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6869 | 184.9931 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.6952 | 184.994 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7036 | 184.9948 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7119 | 184.9956 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7202 | 184.9961 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7286 | 184.9966 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7369 | 184.9972 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7452 | 184.9978 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7536 | 184.9987 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7619 | 184.9995 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7702 | 185.0005 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7786 | 185.0015 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7869 | 185.0025 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.7952 | 185.0035 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8036 | 185.0047 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8119 | 185.0059 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8202 | 185.0074 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8286 | 185.009 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8369 | 185.0106 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8452 | 185.0122 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8536 | 185.0138 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8619 | 185.0154 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8702 | 185.0168 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8786 | 185.0183 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8869 | 185.0196 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.8952 | 185.0208 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9035 | 185.0221 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9119 | 185.0234 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9202 | 185.0246 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9285 | 185.0259 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9369 | 185.0271 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9452 | 185.0282 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9535 | 185.0289 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9619 | 185.0296 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9702 | 185.0304 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9785 | 185.0311 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9869 | 185.0316 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 43.9952 | 185.0321 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0035 | 185.0327 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0119 | 185.0333 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0202 | 185.034 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0285 | 185.0346 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0369 | 185.0352 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0452 | 185.0358 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0535 | 185.0364 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0619 | 185.037 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0702 | 185.0375 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0785 | 185.038 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0869 | 185.0384 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.0952 | 185.0389 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1035 | 185.0387 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1118 | 185.0386 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1202 | 185.039 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1285 | 185.0394 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1369 | 185.0398 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1452 | 185.0402 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1535 | 185.0411 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1618 | 185.042 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1702 | 185.0428 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1785 | 185.0436 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1868 | 185.0443 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.1952 | 185.045 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2035 | 185.0461 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2118 | 185.0472 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2202 | 185.0483 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2285 | 185.0494 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2368 | 185.0505 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2452 | 185.0516 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2535 | 185.0527 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2618 | 185.0538 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2702 | 185.0553 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2785 | 185.0568 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2868 | 185.0582 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.2952 | 185.0597 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3035 | 185.0611 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3118 | 185.0624 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3202 | 185.0639 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3285 | 185.0654 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3368 | 185.067 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3452 | 185.0685 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3535 | 185.07 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3618 | 185.0715 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3701 | 185.0731 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3785 | 185.0746 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3868 | 185.0757 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.3951 | 185.0769 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4035 | 185.078 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4118 | 185.0792 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4201 | 185.0805 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4285 | 185.0819 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4368 | 185.0831 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4451 | 185.0843 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4535 | 185.0855 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4618 | 185.0868 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4701 | 185.0885 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4785 | 185.0903 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4868 | 185.092 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.4951 | 185.0938 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5035 | 185.0955 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5118 | 185.0973 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5201 | 185.0991 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5285 | 185.1009 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5368 | 185.103 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5451 | 185.1052 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5535 | 185.1072 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5618 | 185.1092 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5701 | 185.1112 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5784 | 185.1131 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5868 | 185.1151 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.5951 | 185.1171 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6035 | 185.1182 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6118 | 185.1194 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6201 | 185.1203 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6284 | 185.1212 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6368 | 185.1221 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6451 | 185.123 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6534 | 185.1241 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6618 | 185.1252 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6701 | 185.1262 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6784 | 185.1273 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6868 | 185.1287 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.6951 | 185.1302 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7034 | 185.1316 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7118 | 185.1331 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7201 | 185.1345 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7284 | 185.136 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7368 | 185.1369 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7451 | 185.1378 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7534 | 185.139 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7618 | 185.1402 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7701 | 185.1413 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7784 | 185.1424 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7868 | 185.1434 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.7951 | 185.1444 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8034 | 185.1453 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8118 | 185.1461 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8201 | 185.1464 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8284 | 185.1468 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8367 | 185.147 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8451 | 185.1472 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8534 | 185.1474 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8617 | 185.1476 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8701 | 185.1477 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8784 | 185.1478 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8867 | 185.1478 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.8951 | 185.1479 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9034 | 185.1479 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9117 | 185.148 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9201 | 185.1481 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9284 | 185.1481 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9367 | 185.1472 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9451 | 185.1463 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9534 | 185.1453 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9617 | 185.1444 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9701 | 185.1432 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9784 | 185.1422 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9867 | 185.1411 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 44.9951 | 185.14 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0034 | 185.1387 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0117 | 185.1374 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0201 | 185.136 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0284 | 185.1345 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0367 | 185.1331 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0451 | 185.1317 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0534 | 185.1302 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0617 | 185.1288 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0701 | 185.1272 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0784 | 185.1256 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.0867 | 185.1239 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.095 | 185.1222 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1034 | 185.1206 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1117 | 185.1189 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.12 | 185.1172 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1284 | 185.1155 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1367 | 185.1138 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1451 | 185.1122 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1534 | 185.1106 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1617 | 185.1091 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.17 | 185.1073 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1784 | 185.1056 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.1867 | 185.1034 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.195 | 185.1011 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2034 | 185.0989 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2117 | 185.0967 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.22 | 185.0945 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2284 | 185.0922 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2367 | 185.0899 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.245 | 185.0875 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2534 | 185.0851 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2617 | 185.0828 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.27 | 185.0809 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2784 | 185.0791 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.2867 | 185.0779 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.295 | 185.0767 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3034 | 185.0755 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3117 | 185.0743 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.32 | 185.074 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3284 | 185.0736 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3367 | 185.0726 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.345 | 185.0716 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3533 | 185.0708 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3617 | 185.07 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.37 | 185.0694 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3783 | 185.0688 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.3867 | 185.0684 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.395 | 185.068 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4034 | 185.0676 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4117 | 185.0671 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.42 | 185.0666 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4283 | 185.0661 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4367 | 185.0656 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.445 | 185.065 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4533 | 185.0645 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4617 | 185.064 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.47 | 185.0636 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4783 | 185.0633 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.4867 | 185.0627 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.495 | 185.0621 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5033 | 185.0615 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5117 | 185.0609 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.52 | 185.0604 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5283 | 185.0599 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5367 | 185.0594 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.545 | 185.0589 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5533 | 185.0586 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5617 | 185.0583 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.57 | 185.058 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5783 | 185.0576 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.5867 | 185.0578 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.595 | 185.058 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6033 | 185.0584 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6116 | 185.0588 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.62 | 185.0592 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6283 | 185.0596 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6367 | 185.0601 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.645 | 185.0605 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6533 | 185.0607 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6617 | 185.0609 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.67 | 185.0614 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6783 | 185.0618 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.6866 | 185.0622 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.695 | 185.0626 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7033 | 185.063 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7116 | 185.0634 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.72 | 185.064 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7283 | 185.0646 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7366 | 185.0646 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.745 | 185.0647 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7533 | 185.0647 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7616 | 185.0648 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.77 | 185.0647 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7783 | 185.0646 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.7866 | 185.0646 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.795 | 185.0646 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8033 | 185.0643 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8116 | 185.0639 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.82 | 185.0636 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8283 | 185.0633 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8366 | 185.063 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.845 | 185.0627 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8533 | 185.0625 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8616 | 185.0623 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8699 | 185.0621 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8783 | 185.0619 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8866 | 185.0612 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.8949 | 185.0605 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9033 | 185.0597 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9116 | 185.0588 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9199 | 185.0579 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9283 | 185.0571 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9366 | 185.0567 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9449 | 185.0563 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9533 | 185.0558 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9616 | 185.0552 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9699 | 185.0547 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9783 | 185.0542 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9866 | 185.0536 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 45.9949 | 185.0531 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0033 | 185.0525 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0116 | 185.052 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0199 | 185.0517 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0283 | 185.0515 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0366 | 185.0512 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0449 | 185.051 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0533 | 185.0507 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0616 | 185.0505 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0699 | 185.0502 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0782 | 185.05 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0866 | 185.0496 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.0949 | 185.0491 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1032 | 185.0487 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1116 | 185.0483 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1199 | 185.0478 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1282 | 185.0474 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1366 | 185.0471 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1449 | 185.0468 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1532 | 185.0465 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1616 | 185.0462 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1699 | 185.0459 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1782 | 185.0456 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1866 | 185.0453 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.1949 | 185.045 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2032 | 185.0445 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2116 | 185.044 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2199 | 185.0432 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2282 | 185.0423 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2366 | 185.0415 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2449 | 185.0406 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2532 | 185.0398 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2616 | 185.0389 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2699 | 185.0381 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2782 | 185.0372 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2865 | 185.0367 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.2949 | 185.0361 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3032 | 185.0355 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3115 | 185.0349 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3199 | 185.0343 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3282 | 185.0338 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3365 | 185.0332 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3449 | 185.0326 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3532 | 185.0312 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3615 | 185.0298 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3699 | 185.0284 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3782 | 185.0269 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3865 | 185.0253 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.3949 | 185.0238 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4032 | 185.0227 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4115 | 185.0216 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4198 | 185.0203 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4282 | 185.019 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4365 | 185.0177 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4448 | 185.0164 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4532 | 185.0151 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4615 | 185.0137 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4698 | 185.0126 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4782 | 185.0114 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4865 | 185.0103 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.4948 | 185.0092 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5032 | 185.0081 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5115 | 185.0071 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5198 | 185.0063 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5282 | 185.0056 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5365 | 185.0047 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5448 | 185.0038 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5532 | 185.0028 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5615 | 185.0019 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5698 | 185.0009 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5782 | 184.9999 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5865 | 184.999 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.5948 | 184.998 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6031 | 184.9971 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6115 | 184.9961 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6198 | 184.9949 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6281 | 184.9938 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6365 | 184.9926 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6448 | 184.9915 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6531 | 184.9899 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6615 | 184.9883 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6698 | 184.9868 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6781 | 184.9852 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6865 | 184.9838 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.6948 | 184.9824 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7031 | 184.981 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7115 | 184.9796 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7198 | 184.9784 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7281 | 184.9772 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7365 | 184.976 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7448 | 184.9748 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7531 | 184.9736 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7614 | 184.9724 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7698 | 184.9713 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7781 | 184.97 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7864 | 184.9689 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.7948 | 184.9677 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8031 | 184.9665 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8114 | 184.9653 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8198 | 184.9641 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8281 | 184.9629 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8364 | 184.9617 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8448 | 184.9605 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8531 | 184.9593 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8614 | 184.9581 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8698 | 184.957 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8781 | 184.9558 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8864 | 184.9546 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.8947 | 184.9534 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9031 | 184.9522 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9114 | 184.9511 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9197 | 184.9499 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9281 | 184.9487 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9364 | 184.9474 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9447 | 184.9461 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9531 | 184.9447 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9614 | 184.9434 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9697 | 184.942 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9781 | 184.9405 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9864 | 184.9383 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 46.9947 | 184.936 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0031 | 184.9344 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0114 | 184.9327 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0197 | 184.9311 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0281 | 184.9294 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0364 | 184.9278 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0447 | 184.9262 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0531 | 184.9245 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0614 | 184.9229 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0697 | 184.9212 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.078 | 184.9196 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0864 | 184.918 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.0947 | 184.9163 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.103 | 184.9146 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.1114 | 184.9128 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.1197 | 184.9112 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.128 | 184.9095 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.1364 | 184.9075 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.1447 | 184.9056 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.153 | 184.9037 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.1614 | 184.9018 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.1697 | 184.9 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.178 | 184.8981 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.1864 | 184.8961 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.1947 | 184.8942 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.203 | 184.8924 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.2113 | 184.8906 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.2197 | 184.8895 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.228 | 184.8884 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.2363 | 184.8873 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.2447 | 184.8861 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.253 | 184.8845 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.2613 | 184.8829 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.2697 | 184.881 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.278 | 184.8792 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.2863 | 184.8783 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.2947 | 184.8774 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.303 | 184.8765 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.3113 | 184.8756 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.3197 | 184.875 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.328 | 184.8744 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.3363 | 184.8737 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.3447 | 184.873 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.353 | 184.8723 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.3613 | 184.8716 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.3697 | 184.8709 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.378 | 184.8702 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.3863 | 184.8692 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.3947 | 184.8682 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.403 | 184.8677 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.4113 | 184.8672 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.4196 | 184.8667 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.428 | 184.8662 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.4363 | 184.8664 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.4446 | 184.8667 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.453 | 184.8668 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.4613 | 184.8669 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.4696 | 184.8674 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.478 | 184.8678 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.4863 | 184.8683 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.4946 | 184.8687 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.503 | 184.8698 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.5113 | 184.8709 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.5196 | 184.8719 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.528 | 184.8729 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.5363 | 184.8737 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.5446 | 184.8746 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.5529 | 184.8761 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.5613 | 184.8775 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.5696 | 184.8793 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.578 | 184.8811 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.5863 | 184.8829 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.5946 | 184.8846 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.603 | 184.8858 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.6113 | 184.8869 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.6196 | 184.8882 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.6279 | 184.8895 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.6363 | 184.8908 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.6446 | 184.8921 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.6529 | 184.8934 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.6613 | 184.8947 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.6696 | 184.896 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.6779 | 184.8973 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.6863 | 184.8983 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.6946 | 184.8993 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7029 | 184.9 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7113 | 184.9007 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7196 | 184.9016 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7279 | 184.9025 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7363 | 184.9028 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7446 | 184.9032 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7529 | 184.9034 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7613 | 184.9037 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7696 | 184.9039 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7779 | 184.9041 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7863 | 184.9043 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.7946 | 184.9046 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8029 | 184.9048 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8112 | 184.9051 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8196 | 184.9056 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8279 | 184.906 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8362 | 184.9065 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8446 | 184.907 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8529 | 184.9075 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8612 | 184.9079 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8696 | 184.9083 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8779 | 184.9087 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8862 | 184.9094 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.8946 | 184.9102 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9029 | 184.9104 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9112 | 184.9107 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9196 | 184.9109 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9279 | 184.9112 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9362 | 184.9115 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9446 | 184.9117 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9529 | 184.912 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9612 | 184.9123 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9696 | 184.9131 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9779 | 184.9139 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9862 | 184.9147 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 47.9946 | 184.9155 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0029 | 184.9163 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0112 | 184.9171 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0196 | 184.9187 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0279 | 184.9204 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0362 | 184.922 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0446 | 184.9237 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0529 | 184.9255 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0612 | 184.9273 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0695 | 184.9291 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0779 | 184.9309 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0862 | 184.9326 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.0945 | 184.9344 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1029 | 184.9362 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1112 | 184.938 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1196 | 184.9398 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1279 | 184.9416 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1362 | 184.9433 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1445 | 184.9451 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1529 | 184.9469 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1612 | 184.9487 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1695 | 184.9505 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1779 | 184.9523 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1862 | 184.9538 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.1945 | 184.9554 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2029 | 184.9571 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2112 | 184.9587 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2195 | 184.9605 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2279 | 184.9622 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2362 | 184.964 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2445 | 184.9658 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2529 | 184.9674 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2612 | 184.969 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2695 | 184.9702 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2779 | 184.9715 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2862 | 184.9734 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.2945 | 184.9754 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3029 | 184.9773 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3112 | 184.9792 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3195 | 184.9816 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3279 | 184.984 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3362 | 184.9862 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3445 | 184.9884 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3529 | 184.9905 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3612 | 184.9926 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3695 | 184.9944 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3779 | 184.9961 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3862 | 184.9976 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.3945 | 184.9991 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4028 | 185.0015 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4112 | 185.004 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4195 | 185.0064 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4278 | 185.0088 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4362 | 185.0112 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4445 | 185.0136 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4529 | 185.016 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4612 | 185.0184 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4695 | 185.0211 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4778 | 185.0237 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4862 | 185.0258 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.4945 | 185.0279 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5028 | 185.0299 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5112 | 185.032 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5195 | 185.0341 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5278 | 185.0361 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5362 | 185.0368 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5445 | 185.0375 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5528 | 185.0383 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5612 | 185.0392 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5695 | 185.0398 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5778 | 185.0405 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5862 | 185.0411 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.5945 | 185.0418 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6028 | 185.0426 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6112 | 185.0434 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6195 | 185.0442 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6278 | 185.045 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6362 | 185.0459 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6445 | 185.0468 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6528 | 185.0478 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6611 | 185.0487 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6695 | 185.0499 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6778 | 185.0511 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6861 | 185.0528 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.6945 | 185.0545 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7028 | 185.0562 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7111 | 185.0579 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7195 | 185.0597 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7278 | 185.0614 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7361 | 185.0636 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7445 | 185.0658 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7528 | 185.0683 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7611 | 185.0709 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7695 | 185.0734 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7778 | 185.0759 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7861 | 185.0783 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.7945 | 185.0806 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8028 | 185.0832 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8111 | 185.0857 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8195 | 185.0888 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8278 | 185.0918 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8361 | 185.0948 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8445 | 185.0979 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8528 | 185.1009 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8611 | 185.1039 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8694 | 185.1069 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8778 | 185.1099 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8861 | 185.1117 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.8944 | 185.1136 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9028 | 185.1152 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9111 | 185.1169 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9194 | 185.1186 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9278 | 185.1202 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9361 | 185.1221 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9444 | 185.1239 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9528 | 185.1242 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9611 | 185.1246 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9694 | 185.1246 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9778 | 185.1246 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9861 | 185.1245 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 48.9944 | 185.1244 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0028 | 185.1242 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0111 | 185.124 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0194 | 185.1238 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0278 | 185.1236 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0361 | 185.1234 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0444 | 185.1232 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0527 | 185.123 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0611 | 185.1228 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0694 | 185.1225 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0777 | 185.1221 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0861 | 185.1217 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.0944 | 185.1213 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1027 | 185.121 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1111 | 185.1207 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1194 | 185.1206 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1277 | 185.1205 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1361 | 185.1207 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1444 | 185.1208 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1527 | 185.121 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1611 | 185.1212 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1694 | 185.1207 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1777 | 185.1202 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1861 | 185.1197 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.1944 | 185.1192 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2027 | 185.1186 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.211 | 185.118 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2194 | 185.1172 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2277 | 185.1165 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.236 | 185.1155 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2444 | 185.1146 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2527 | 185.1131 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.261 | 185.1117 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2694 | 185.1104 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2777 | 185.1092 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.286 | 185.1079 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.2944 | 185.1066 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3027 | 185.1049 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.311 | 185.1031 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3194 | 185.1016 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3277 | 185.1 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.336 | 185.0985 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3443 | 185.0969 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3527 | 185.0954 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.361 | 185.0938 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3693 | 185.0926 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3777 | 185.0913 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.386 | 185.0899 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.3943 | 185.0885 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4027 | 185.0874 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.411 | 185.0863 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4193 | 185.0855 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4277 | 185.0848 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.436 | 185.084 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4443 | 185.0833 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4527 | 185.0824 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.461 | 185.0816 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4693 | 185.0807 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4776 | 185.0798 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.486 | 185.0784 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.4943 | 185.077 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5026 | 185.0757 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.511 | 185.0743 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5193 | 185.073 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5276 | 185.0716 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.536 | 185.0705 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5443 | 185.0695 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5526 | 185.0684 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.561 | 185.0673 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5693 | 185.0668 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5776 | 185.0662 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.586 | 185.0656 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.5943 | 185.065 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6026 | 185.0644 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6109 | 185.0638 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6193 | 185.0632 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6276 | 185.0626 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6359 | 185.0615 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6443 | 185.0604 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6526 | 185.0593 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6609 | 185.0582 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6693 | 185.0571 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6776 | 185.056 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6859 | 185.0549 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.6942 | 185.0538 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7026 | 185.0527 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7109 | 185.0516 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7192 | 185.0505 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7276 | 185.0494 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7359 | 185.0481 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7442 | 185.0468 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7526 | 185.0455 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7609 | 185.0442 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7692 | 185.0431 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7776 | 185.0419 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7859 | 185.0405 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.7942 | 185.039 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8026 | 185.0376 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8109 | 185.0361 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8192 | 185.0347 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8275 | 185.0332 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8359 | 185.0317 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8442 | 185.0303 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8525 | 185.0288 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8609 | 185.0274 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8692 | 185.0259 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8775 | 185.0244 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8859 | 185.0229 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.8942 | 185.0213 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9025 | 185.0198 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9109 | 185.0183 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9192 | 185.0165 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9275 | 185.0146 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9359 | 185.0133 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9442 | 185.0119 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9525 | 185.0099 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9608 | 185.0079 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9692 | 185.0059 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9775 | 185.0038 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9858 | 185.0016 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 49.9942 | 184.9994 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0025 | 184.9974 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0108 | 184.9953 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0192 | 184.9933 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0275 | 184.9913 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0358 | 184.9897 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0442 | 184.9882 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0525 | 184.9866 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0608 | 184.985 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0692 | 184.9826 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0775 | 184.9801 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0858 | 184.9778 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.0941 | 184.9755 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1025 | 184.9732 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1108 | 184.9709 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1191 | 184.9685 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1275 | 184.966 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1358 | 184.9635 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1441 | 184.961 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1525 | 184.9591 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1608 | 184.9572 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1691 | 184.9552 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1775 | 184.9533 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1858 | 184.9512 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.1941 | 184.9491 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2024 | 184.9483 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2108 | 184.9476 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2191 | 184.9467 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2274 | 184.9458 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2358 | 184.9451 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2441 | 184.9444 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2524 | 184.9437 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2608 | 184.943 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2691 | 184.9422 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2774 | 184.9413 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2858 | 184.9407 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.2941 | 184.94 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3024 | 184.9401 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3107 | 184.9403 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3191 | 184.9418 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3274 | 184.9433 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3357 | 184.9455 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3441 | 184.9477 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3524 | 184.9494 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3607 | 184.9511 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3691 | 184.9527 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3774 | 184.9544 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3857 | 184.9561 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.3941 | 184.9578 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.4024 | 184.9589 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.4107 | 184.9601 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.4191 | 184.961 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.4274 | 184.9618 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.4357 | 184.9627 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.444 | 184.9636 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.4524 | 184.9644 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.4607 | 184.9653 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.469 | 184.9662 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.4774 | 184.967 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.4857 | 184.9675 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.494 | 184.968 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.5024 | 184.9686 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.5107 | 184.9691 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.519 | 184.9696 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.5274 | 184.9701 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.5357 | 184.9707 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.544 | 184.9713 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.5524 | 184.9723 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.5607 | 184.9733 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.569 | 184.9745 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.5773 | 184.9758 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.5857 | 184.977 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.594 | 184.9782 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.6023 | 184.9794 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.6107 | 184.9806 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.619 | 184.9823 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.6273 | 184.984 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.6357 | 184.986 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.644 | 184.988 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.6523 | 184.99 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.6607 | 184.9921 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.669 | 184.9941 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.6773 | 184.9961 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.6857 | 184.9982 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.694 | 185.0002 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.7023 | 185.0023 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.7106 | 185.0043 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.719 | 185.0065 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.7273 | 185.0087 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.7356 | 185.011 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.744 | 185.0134 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.7523 | 185.0157 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.7606 | 185.0181 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.769 | 185.0197 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.7773 | 185.0212 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.7856 | 185.0226 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.794 | 185.0239 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8023 | 185.025 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8106 | 185.0261 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.819 | 185.0274 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8273 | 185.0287 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8356 | 185.03 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8439 | 185.0313 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8523 | 185.0326 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8606 | 185.0339 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8689 | 185.0353 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8773 | 185.0368 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8856 | 185.0384 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.8939 | 185.0401 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9023 | 185.0417 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9106 | 185.0433 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9189 | 185.0454 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9273 | 185.0475 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9356 | 185.0496 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9439 | 185.0517 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9523 | 185.0538 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9606 | 185.0559 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9689 | 185.0584 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9772 | 185.061 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9856 | 185.0634 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 50.9939 | 185.0658 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0022 | 185.0682 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0106 | 185.0706 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0189 | 185.0729 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0272 | 185.0753 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0356 | 185.0775 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0439 | 185.0798 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0522 | 185.082 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0606 | 185.0842 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0689 | 185.0861 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0772 | 185.088 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0856 | 185.09 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.0939 | 185.0919 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1022 | 185.0938 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1105 | 185.0957 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1189 | 185.0975 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1272 | 185.0993 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1355 | 185.1009 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1439 | 185.1025 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1522 | 185.1043 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1605 | 185.1061 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1689 | 185.1079 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1772 | 185.1097 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1855 | 185.1115 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.1939 | 185.1133 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2022 | 185.115 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2105 | 185.1167 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2189 | 185.1185 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2272 | 185.1202 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2355 | 185.122 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2439 | 185.1237 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2522 | 185.1256 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2605 | 185.1274 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2688 | 185.1293 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2772 | 185.1312 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2855 | 185.1329 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.2938 | 185.1346 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3022 | 185.1362 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3105 | 185.1379 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3188 | 185.1396 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3272 | 185.1413 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3355 | 185.1428 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3438 | 185.1443 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3522 | 185.1461 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3605 | 185.1478 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3688 | 185.1495 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3772 | 185.1512 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3855 | 185.1531 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.3938 | 185.1549 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4021 | 185.1567 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4105 | 185.1585 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4188 | 185.1602 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4271 | 185.162 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4355 | 185.1636 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4438 | 185.1652 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4521 | 185.1673 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4605 | 185.1694 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4688 | 185.1715 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4771 | 185.1736 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4855 | 185.1753 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.4938 | 185.177 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5021 | 185.1787 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5105 | 185.1804 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5188 | 185.182 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5271 | 185.1835 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5354 | 185.1851 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5438 | 185.1866 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5521 | 185.1877 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5604 | 185.1887 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5688 | 185.1897 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5771 | 185.1907 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5854 | 185.1922 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.5938 | 185.1937 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6021 | 185.1951 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6104 | 185.1964 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6187 | 185.1976 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6271 | 185.1988 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6354 | 185.2 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6437 | 185.2012 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6521 | 185.2026 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6604 | 185.204 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6687 | 185.2054 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6771 | 185.2068 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6854 | 185.2081 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.6937 | 185.2095 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.7021 | 185.2109 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.7104 | 185.2123 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.7187 | 185.2136 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.7271 | 185.215 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.7354 | 185.2163 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.7437 | 185.2175 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.752 | 185.2187 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.7604 | 185.2198 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.7687 | 185.221 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.777 | 185.2222 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.7854 | 185.2234 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.7937 | 185.2247 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.802 | 185.2259 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.8104 | 185.227 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.8187 | 185.2281 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.827 | 185.2292 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.8354 | 185.2303 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.8437 | 185.2314 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.852 | 185.2325 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.8604 | 185.2336 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.8687 | 185.2348 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.877 | 185.2359 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.8853 | 185.237 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.8937 | 185.238 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.902 | 185.2391 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.9103 | 185.2402 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.9187 | 185.2417 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.927 | 185.2432 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.9353 | 185.2449 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.9436 | 185.2465 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.952 | 185.248 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.9603 | 185.2496 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.9686 | 185.2502 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.977 | 185.2509 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.9853 | 185.2502 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 51.9936 | 185.2495 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.002 | 185.2478 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0103 | 185.2461 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0186 | 185.2445 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.027 | 185.2428 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0353 | 185.2411 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0436 | 185.2394 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.052 | 185.2376 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0603 | 185.2357 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0686 | 185.2338 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.077 | 185.232 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0853 | 185.2301 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.0936 | 185.2282 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1019 | 185.2264 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1103 | 185.2245 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1186 | 185.2226 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1269 | 185.2208 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1353 | 185.2189 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1436 | 185.217 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1519 | 185.215 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1602 | 185.213 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1686 | 185.211 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1769 | 185.209 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1852 | 185.2069 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.1936 | 185.2049 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2019 | 185.2028 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2102 | 185.2006 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2186 | 185.1982 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2269 | 185.1958 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2352 | 185.1935 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2436 | 185.1911 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2519 | 185.1887 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2602 | 185.1864 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2686 | 185.184 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2769 | 185.1817 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2852 | 185.1793 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.2935 | 185.1769 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3019 | 185.1742 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3102 | 185.1714 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3185 | 185.1687 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3269 | 185.1659 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3352 | 185.1633 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3435 | 185.1607 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3519 | 185.1586 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3602 | 185.1565 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3685 | 185.1544 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3769 | 185.1523 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3852 | 185.1502 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.3935 | 185.1481 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4018 | 185.146 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4102 | 185.1439 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4185 | 185.142 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4268 | 185.14 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4352 | 185.1381 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4435 | 185.1362 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4518 | 185.1343 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4602 | 185.1324 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4685 | 185.1304 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4768 | 185.1283 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4852 | 185.1259 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.4935 | 185.1235 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5018 | 185.1216 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5101 | 185.1197 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5185 | 185.1178 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5268 | 185.1159 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5351 | 185.114 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5435 | 185.1122 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5518 | 185.1101 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5601 | 185.1081 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5685 | 185.1057 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5768 | 185.1034 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5851 | 185.1012 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.5935 | 185.099 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6018 | 185.0968 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6101 | 185.0946 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6185 | 185.0924 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6268 | 185.0902 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6351 | 185.0883 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6434 | 185.0864 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6518 | 185.0845 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6601 | 185.0826 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6684 | 185.0805 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6768 | 185.0784 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6851 | 185.0764 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.6934 | 185.0743 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7018 | 185.0724 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7101 | 185.0705 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7184 | 185.0686 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7267 | 185.0667 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7351 | 185.0651 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7434 | 185.0636 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7517 | 185.0619 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7601 | 185.0602 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7684 | 185.0589 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7767 | 185.0576 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7851 | 185.0563 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.7934 | 185.0549 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.8017 | 185.0538 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.8101 | 185.0526 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.8184 | 185.0516 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.8267 | 185.0506 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.8351 | 185.0497 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.8434 | 185.0489 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.8517 | 185.0486 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.86 | 185.0482 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.8684 | 185.0478 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.8767 | 185.0473 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.885 | 185.0467 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.8934 | 185.0461 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.9017 | 185.0455 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.91 | 185.0448 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.9184 | 185.0436 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.9267 | 185.0424 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.935 | 185.0412 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.9434 | 185.0399 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.9517 | 185.0391 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.96 | 185.0382 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.9684 | 185.0373 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.9767 | 185.0365 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.985 | 185.035 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 52.9933 | 185.0335 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.0017 | 185.0322 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.01 | 185.0308 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.0184 | 185.0293 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.0267 | 185.0278 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.035 | 185.0261 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.0434 | 185.0244 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.0517 | 185.0224 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.06 | 185.0205 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.0683 | 185.0186 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.0767 | 185.0168 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.085 | 185.015 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.0933 | 185.0132 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1017 | 185.0114 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.11 | 185.0096 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1183 | 185.0081 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1267 | 185.0066 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.135 | 185.0052 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1433 | 185.0038 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1517 | 185.0028 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.16 | 185.0018 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1683 | 185.0008 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1767 | 184.9998 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.185 | 184.9989 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.1933 | 184.998 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2016 | 184.9972 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.21 | 184.9963 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2183 | 184.9961 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2266 | 184.9958 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.235 | 184.9956 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2433 | 184.9953 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2516 | 184.9951 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.26 | 184.9948 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2683 | 184.9947 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2766 | 184.9946 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.285 | 184.9947 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.2933 | 184.9948 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3016 | 184.9948 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.31 | 184.9949 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3183 | 184.9953 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3266 | 184.9958 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.335 | 184.9964 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3433 | 184.9969 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3516 | 184.9976 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.36 | 184.9982 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3683 | 184.9988 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3766 | 184.9994 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3849 | 185 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.3933 | 185.0006 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4016 | 185.0017 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4099 | 185.0028 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4183 | 185.0037 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4266 | 185.0046 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4349 | 185.0055 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4433 | 185.0063 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4516 | 185.0072 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4599 | 185.0081 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4683 | 185.0094 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4766 | 185.0108 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4849 | 185.0122 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.4933 | 185.0136 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5016 | 185.0149 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5099 | 185.0163 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5183 | 185.0179 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5266 | 185.0195 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5349 | 185.021 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5433 | 185.0225 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5516 | 185.024 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5599 | 185.0255 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5683 | 185.027 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5766 | 185.0285 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5849 | 185.0296 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.5932 | 185.0307 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6016 | 185.0318 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6099 | 185.0329 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6183 | 185.0339 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6266 | 185.035 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6349 | 185.0361 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6432 | 185.0372 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6516 | 185.0382 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6599 | 185.0393 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6682 | 185.0404 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6766 | 185.0415 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6849 | 185.0426 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.6932 | 185.0436 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7016 | 185.0447 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7099 | 185.0458 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7182 | 185.0477 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7266 | 185.0497 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7349 | 185.0516 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7432 | 185.0536 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7516 | 185.0555 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7599 | 185.0574 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7682 | 185.0585 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7766 | 185.0596 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7849 | 185.0607 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.7932 | 185.0618 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8016 | 185.0633 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8099 | 185.0648 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8182 | 185.0665 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8266 | 185.0681 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8349 | 185.0698 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8432 | 185.0715 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8515 | 185.0731 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8599 | 185.0748 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8682 | 185.0766 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8766 | 185.0784 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8849 | 185.0795 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.8932 | 185.0807 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9016 | 185.0818 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9099 | 185.083 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9182 | 185.0841 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9265 | 185.0852 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9349 | 185.0864 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9432 | 185.0875 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9515 | 185.0887 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9599 | 185.09 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9682 | 185.0916 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9765 | 185.0932 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9849 | 185.0948 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 53.9932 | 185.0964 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0015 | 185.0978 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0099 | 185.0993 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0182 | 185.1002 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0265 | 185.1012 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0349 | 185.1022 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0432 | 185.1031 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0515 | 185.1041 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0599 | 185.105 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0682 | 185.106 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0765 | 185.107 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0849 | 185.1077 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.0932 | 185.1085 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1015 | 185.1093 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1098 | 185.11 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1182 | 185.1108 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1265 | 185.1115 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1349 | 185.1125 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1432 | 185.1135 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1515 | 185.1147 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1599 | 185.1158 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1682 | 185.1164 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1765 | 185.1171 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1848 | 185.1179 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.1932 | 185.1187 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2015 | 185.1195 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2098 | 185.1203 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2182 | 185.1212 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2265 | 185.1222 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2348 | 185.1234 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2432 | 185.1247 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2515 | 185.1256 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2598 | 185.1266 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2682 | 185.1275 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2765 | 185.1284 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2848 | 185.1293 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.2932 | 185.1303 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3015 | 185.1309 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3098 | 185.1315 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3182 | 185.1323 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3265 | 185.1331 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3348 | 185.1341 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3432 | 185.135 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3515 | 185.1359 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3598 | 185.1368 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3681 | 185.1373 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3765 | 185.1377 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3848 | 185.1382 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.3931 | 185.1386 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4015 | 185.1392 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4098 | 185.1397 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4182 | 185.1404 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4265 | 185.1411 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4348 | 185.1414 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4431 | 185.1417 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4515 | 185.1422 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4598 | 185.1427 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4681 | 185.1432 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4765 | 185.1438 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4848 | 185.1441 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.4931 | 185.1445 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5015 | 185.1447 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5098 | 185.1449 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5181 | 185.1447 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5265 | 185.1446 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5348 | 185.1444 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5431 | 185.1443 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5515 | 185.1443 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5598 | 185.1443 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5681 | 185.1443 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5765 | 185.1443 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5848 | 185.1448 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.5931 | 185.1453 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6015 | 185.1456 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6098 | 185.146 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6181 | 185.1461 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6264 | 185.1463 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6348 | 185.1462 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6431 | 185.1462 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6514 | 185.147 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6598 | 185.1478 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6681 | 185.1484 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6764 | 185.149 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6848 | 185.1494 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.6931 | 185.1497 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7014 | 185.1502 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7098 | 185.1507 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7181 | 185.1514 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7264 | 185.1521 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7348 | 185.1529 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7431 | 185.1537 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7514 | 185.1544 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7598 | 185.1552 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7681 | 185.156 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7764 | 185.1568 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7848 | 185.1571 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.7931 | 185.1574 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8014 | 185.1573 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8098 | 185.1571 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8181 | 185.157 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8264 | 185.1568 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8347 | 185.1567 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8431 | 185.1565 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8514 | 185.1564 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8598 | 185.1562 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8681 | 185.1561 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8764 | 185.1559 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8848 | 185.1556 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.8931 | 185.1554 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9014 | 185.1551 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9097 | 185.1548 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9181 | 185.1549 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9264 | 185.155 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9347 | 185.1549 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9431 | 185.1548 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9514 | 185.1547 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9597 | 185.1546 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9681 | 185.1545 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9764 | 185.1544 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9847 | 185.1539 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 54.9931 | 185.1535 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.0014 | 185.1528 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.0097 | 185.1522 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.0181 | 185.1516 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.0264 | 185.151 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.0347 | 185.1503 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.0431 | 185.1497 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.0514 | 185.1491 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.0597 | 185.1484 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.0681 | 185.1474 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.0764 | 185.1464 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.0847 | 185.1456 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.093 | 185.1447 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.1014 | 185.1439 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.1097 | 185.143 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.118 | 185.1422 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.1264 | 185.1413 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.1347 | 185.14 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.143 | 185.1386 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.1514 | 185.1373 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.1597 | 185.1359 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.168 | 185.1346 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.1764 | 185.1332 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.1847 | 185.1319 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.193 | 185.1305 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.2014 | 185.1293 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.2097 | 185.1282 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.218 | 185.127 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.2263 | 185.1258 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.2347 | 185.1246 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.243 | 185.1235 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.2513 | 185.1223 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.2597 | 185.1211 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.268 | 185.12 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.2764 | 185.1188 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.2847 | 185.1176 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.293 | 185.1165 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.3013 | 185.1154 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.3097 | 185.1144 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.318 | 185.1136 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.3263 | 185.1128 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.3347 | 185.112 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.343 | 185.1111 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.3513 | 185.1103 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.3597 | 185.1095 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.368 | 185.1087 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.3763 | 185.1078 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.3847 | 185.1064 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.393 | 185.1049 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.4013 | 185.1034 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.4097 | 185.1019 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.418 | 185.1001 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.4263 | 185.0983 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.4346 | 185.0973 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.443 | 185.0963 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.4513 | 185.0951 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.4596 | 185.0939 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.468 | 185.0919 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.4763 | 185.0899 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.4846 | 185.0879 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.493 | 185.0859 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.5013 | 185.0839 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.5096 | 185.0819 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.518 | 185.0799 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.5263 | 185.0779 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.5346 | 185.0759 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.543 | 185.0739 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.5513 | 185.0728 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.5596 | 185.0716 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.568 | 185.0705 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.5763 | 185.0693 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.5846 | 185.068 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.593 | 185.0667 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.6013 | 185.0655 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.6096 | 185.0643 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.618 | 185.0627 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.6263 | 185.0611 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.6346 | 185.06 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.6429 | 185.0589 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.6513 | 185.0578 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.6596 | 185.0567 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.6679 | 185.0556 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.6763 | 185.0545 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.6846 | 185.0535 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.6929 | 185.0525 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.7013 | 185.052 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.7096 | 185.0516 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.7179 | 185.0512 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.7263 | 185.0509 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.7346 | 185.0505 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.7429 | 185.0501 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.7513 | 185.0498 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.7596 | 185.0494 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.7679 | 185.0489 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.7763 | 185.0484 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.7846 | 185.0479 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.7929 | 185.0474 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.8013 | 185.0469 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.8096 | 185.0465 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.8179 | 185.046 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.8262 | 185.0456 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.8346 | 185.0451 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.8429 | 185.0446 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.8512 | 185.044 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.8596 | 185.0434 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.8679 | 185.0427 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.8762 | 185.0421 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.8846 | 185.0415 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.8929 | 185.0408 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.9012 | 185.0405 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.9096 | 185.0403 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.9179 | 185.0402 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.9262 | 185.0401 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.9346 | 185.04 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.9429 | 185.0399 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.9512 | 185.0398 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.9595 | 185.0397 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.9679 | 185.0392 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.9762 | 185.0388 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.9845 | 185.0382 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 55.9929 | 185.0376 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.0012 | 185.037 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.0095 | 185.0364 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.0179 | 185.0358 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.0262 | 185.0352 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.0345 | 185.0352 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.0429 | 185.0351 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.0512 | 185.0351 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.0595 | 185.0351 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.0679 | 185.035 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.0762 | 185.0349 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.0845 | 185.0345 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.0928 | 185.0342 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.1012 | 185.0338 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.1095 | 185.0335 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.1178 | 185.0326 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.1262 | 185.0318 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.1345 | 185.0309 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.1428 | 185.0301 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.1512 | 185.0287 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.1595 | 185.0274 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.1678 | 185.0261 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.1762 | 185.0247 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.1845 | 185.0236 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.1928 | 185.0224 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.2012 | 185.0214 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.2095 | 185.0204 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.2178 | 185.0194 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.2262 | 185.0184 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.2345 | 185.0174 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.2428 | 185.0164 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.2511 | 185.0158 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.2595 | 185.0152 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.2678 | 185.0147 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.2761 | 185.0143 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.2845 | 185.0136 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.2928 | 185.0129 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.3011 | 185.0123 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.3095 | 185.0118 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.3178 | 185.0111 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.3261 | 185.0104 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.3345 | 185.0097 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.3428 | 185.009 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.3511 | 185.0085 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.3595 | 185.0079 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.3678 | 185.0073 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.3761 | 185.0067 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.3844 | 185.0067 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.3928 | 185.0066 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.4011 | 185.0064 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.4094 | 185.0062 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.4178 | 185.006 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.4261 | 185.0058 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.4344 | 185.0056 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.4427 | 185.0054 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.4511 | 185.0054 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.4594 | 185.0053 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.4677 | 185.006 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.4761 | 185.0066 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.4844 | 185.0071 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.4927 | 185.0075 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.5011 | 185.0079 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.5094 | 185.0084 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.5177 | 185.0088 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.5261 | 185.0092 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.5344 | 185.0097 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.5427 | 185.0101 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.5511 | 185.0101 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.5594 | 185.01 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.5677 | 185.0098 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.576 | 185.0096 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.5844 | 185.0091 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.5927 | 185.0086 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.601 | 185.0078 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.6094 | 185.007 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.6177 | 185.0058 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.626 | 185.0045 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.6344 | 185.0033 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.6427 | 185.002 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.651 | 185.0008 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.6594 | 184.9995 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.6677 | 184.9983 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.676 | 184.9971 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.6844 | 184.9957 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.6927 | 184.9942 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.701 | 184.9928 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.7093 | 184.9914 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.7177 | 184.99 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.726 | 184.9886 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.7343 | 184.9872 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.7427 | 184.9858 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.751 | 184.9844 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.7593 | 184.983 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.7677 | 184.9816 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.776 | 184.9801 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.7843 | 184.9788 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.7926 | 184.9774 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.801 | 184.976 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.8093 | 184.9746 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.8176 | 184.9732 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.826 | 184.9718 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.8343 | 184.9704 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.8426 | 184.969 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.851 | 184.9676 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.8593 | 184.9662 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.8676 | 184.9647 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.8759 | 184.9632 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.8843 | 184.9617 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.8926 | 184.9602 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.9009 | 184.9587 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.9093 | 184.9572 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.9176 | 184.9578 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.9259 | 184.9584 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.9343 | 184.9595 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.9426 | 184.9606 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.9509 | 184.9617 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.9593 | 184.9628 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.9676 | 184.9638 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.9759 | 184.9647 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.9843 | 184.9656 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 56.9926 | 184.9665 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.0009 | 184.9674 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.0092 | 184.9683 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.0176 | 184.9692 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.0259 | 184.9702 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.0342 | 184.9711 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.0426 | 184.972 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.0509 | 184.9729 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.0592 | 184.9738 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.0676 | 184.9747 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.0759 | 184.9756 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.0842 | 184.9769 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.0925 | 184.9781 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.1009 | 184.9794 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.1092 | 184.9807 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.1175 | 184.9822 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.1259 | 184.9837 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.1342 | 184.9855 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.1425 | 184.9874 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.1509 | 184.9892 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.1592 | 184.9911 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.1675 | 184.9928 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.1759 | 184.9945 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.1842 | 184.9962 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.1925 | 184.998 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.2009 | 184.9997 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.2092 | 185.0014 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.2175 | 185.003 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.2258 | 185.0046 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.2342 | 185.0062 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.2425 | 185.0077 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.2508 | 185.0095 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.2592 | 185.0112 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.2675 | 185.0128 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.2758 | 185.0145 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.2842 | 185.0164 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.2925 | 185.0183 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.3008 | 185.0198 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.3091 | 185.0212 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.3175 | 185.0225 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.3258 | 185.0238 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.3341 | 185.0251 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.3425 | 185.0264 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.3508 | 185.0276 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.3591 | 185.0288 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.3675 | 185.0296 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.3758 | 185.0304 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.3841 | 185.0311 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.3925 | 185.0318 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.4008 | 185.0325 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.4091 | 185.0332 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.4174 | 185.0338 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.4258 | 185.0343 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.4341 | 185.035 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.4424 | 185.0357 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.4508 | 185.0364 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.4591 | 185.0371 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.4674 | 185.0376 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.4758 | 185.0381 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.4841 | 185.0387 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.4924 | 185.0392 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.5008 | 185.0399 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.5091 | 185.0406 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.5174 | 185.0413 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.5258 | 185.0421 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.5341 | 185.0428 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.5424 | 185.0435 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.5508 | 185.0437 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.5591 | 185.0439 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.5674 | 185.0437 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.5757 | 185.0436 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.5841 | 185.0436 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.5924 | 185.0436 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.6007 | 185.0436 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.6091 | 185.0436 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.6174 | 185.0439 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.6257 | 185.0441 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.6341 | 185.0447 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.6424 | 185.0453 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.6507 | 185.0455 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.659 | 185.0457 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.6674 | 185.0458 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.6757 | 185.046 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.684 | 185.0462 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.6924 | 185.0463 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.7007 | 185.0463 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.709 | 185.0463 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.7174 | 185.0477 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.7257 | 185.0491 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.734 | 185.0491 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.7424 | 185.0491 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.7507 | 185.0494 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.759 | 185.0497 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.7673 | 185.0498 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.7757 | 185.0499 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.784 | 185.0505 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.7923 | 185.0511 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.8007 | 185.0527 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.809 | 185.0544 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.8173 | 185.0557 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.8257 | 185.057 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.834 | 185.0583 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.8423 | 185.0596 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.8507 | 185.0601 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.859 | 185.0605 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.8673 | 185.0608 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.8757 | 185.0611 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.884 | 185.0613 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.8923 | 185.0616 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.9007 | 185.0618 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.909 | 185.0621 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.9173 | 185.0619 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.9256 | 185.0617 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.934 | 185.0614 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.9423 | 185.0612 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.9506 | 185.0612 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.959 | 185.0612 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.9673 | 185.0614 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.9756 | 185.0616 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.984 | 185.0617 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 57.9923 | 185.0619 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.0006 | 185.063 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.009 | 185.0642 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.0173 | 185.0647 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.0256 | 185.0651 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.034 | 185.0656 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.0423 | 185.0661 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.0506 | 185.0661 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.0589 | 185.066 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.0673 | 185.0661 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.0756 | 185.0662 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.0839 | 185.066 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.0923 | 185.0658 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.1006 | 185.0662 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.1089 | 185.0665 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.1173 | 185.0675 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.1256 | 185.0685 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.1339 | 185.0681 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.1423 | 185.0678 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.1506 | 185.0676 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.1589 | 185.0675 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.1673 | 185.0669 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.1756 | 185.0663 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.1839 | 185.0657 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.1922 | 185.0651 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.2006 | 185.0658 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.2089 | 185.0665 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.2172 | 185.0668 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.2256 | 185.0671 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.2339 | 185.0676 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.2422 | 185.0681 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.2506 | 185.0686 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.2589 | 185.069 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.2672 | 185.0698 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.2756 | 185.0705 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.2839 | 185.0714 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.2922 | 185.0723 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.3006 | 185.0737 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.3089 | 185.0751 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.3172 | 185.0776 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.3255 | 185.08 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.3339 | 185.0812 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.3422 | 185.0824 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.3505 | 185.0836 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.3589 | 185.0848 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.3672 | 185.086 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.3755 | 185.0873 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.3839 | 185.0885 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.3922 | 185.0898 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.4005 | 185.0923 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.4089 | 185.0947 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.4172 | 185.0966 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.4255 | 185.0984 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.4339 | 185.1002 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.4422 | 185.102 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.4505 | 185.1039 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.4588 | 185.1057 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.4672 | 185.1075 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.4755 | 185.1093 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.4838 | 185.1109 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.4922 | 185.1125 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.5005 | 185.1145 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.5088 | 185.1166 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.5172 | 185.1197 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.5255 | 185.1227 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.5338 | 185.1243 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.5422 | 185.1259 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.5505 | 185.1275 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.5588 | 185.1291 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.5672 | 185.1307 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.5755 | 185.1323 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.5838 | 185.1318 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.5921 | 185.1313 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.6005 | 185.1313 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.6088 | 185.1313 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.6171 | 185.1305 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.6255 | 185.1298 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.6338 | 185.129 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.6421 | 185.1282 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.6505 | 185.1268 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.6588 | 185.1254 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.6671 | 185.1239 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.6755 | 185.1225 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.6838 | 185.1208 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.6921 | 185.1191 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.7005 | 185.1179 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.7088 | 185.1167 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.7171 | 185.1165 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.7254 | 185.1164 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.7338 | 185.1149 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.7421 | 185.1135 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.7504 | 185.1122 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.7588 | 185.1109 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.7671 | 185.1088 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.7754 | 185.1066 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.7838 | 185.1055 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.7921 | 185.1044 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.8004 | 185.1033 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.8088 | 185.1023 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.8171 | 185.1012 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.8254 | 185.1001 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.8337 | 185.0991 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.8421 | 185.0981 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.8504 | 185.0971 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.8587 | 185.0961 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.8671 | 185.095 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.8754 | 185.094 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.8837 | 185.0931 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.892 | 185.0922 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.9004 | 185.0913 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.9087 | 185.0904 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.917 | 185.0887 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.9254 | 185.087 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.9337 | 185.0853 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.942 | 185.0835 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.9504 | 185.0818 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.9587 | 185.0801 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.967 | 185.0782 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.9754 | 185.0762 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.9837 | 185.0744 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 58.992 | 185.0726 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.0004 | 185.0708 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.0087 | 185.069 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.017 | 185.0672 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.0253 | 185.0654 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.0337 | 185.0635 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.042 | 185.0615 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.0503 | 185.0596 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.0587 | 185.0576 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.067 | 185.0557 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.0753 | 185.0537 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.0837 | 185.0519 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.092 | 185.0502 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.1003 | 185.0484 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.1087 | 185.0466 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.117 | 185.045 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.1253 | 185.0435 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.1337 | 185.0419 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.142 | 185.0403 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.1503 | 185.0388 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.1586 | 185.0372 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.167 | 185.0355 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.1753 | 185.0338 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.1836 | 185.032 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.192 | 185.0303 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.2003 | 185.0286 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.2086 | 185.0269 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.217 | 185.0256 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.2253 | 185.0244 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.2336 | 185.0232 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.242 | 185.0219 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.2503 | 185.0205 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.2586 | 185.0191 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.267 | 185.0178 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.2753 | 185.0164 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.2836 | 185.0146 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.2919 | 185.0127 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.3003 | 185.0109 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.3086 | 185.0091 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.3169 | 185.0077 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.3253 | 185.0063 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.3336 | 185.0049 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.3419 | 185.0034 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.3503 | 185.0016 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.3586 | 184.9997 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.3669 | 184.998 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.3753 | 184.9963 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.3836 | 184.9931 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.3919 | 184.9898 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.4003 | 184.9881 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.4086 | 184.9864 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.4169 | 184.9846 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.4252 | 184.9829 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.4336 | 184.9813 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.4419 | 184.9798 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.4502 | 184.9782 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.4586 | 184.9767 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.4669 | 184.9741 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.4752 | 184.9715 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.4836 | 184.9697 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.4919 | 184.9679 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.5002 | 184.9663 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.5086 | 184.9646 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.5169 | 184.9637 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.5252 | 184.9627 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.5336 | 184.9618 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.5419 | 184.9608 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.5502 | 184.9599 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.5585 | 184.959 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.5669 | 184.9582 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.5752 | 184.9574 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.5835 | 184.9568 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.5919 | 184.9561 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.6002 | 184.9554 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.6085 | 184.9548 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.6169 | 184.9541 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.6252 | 184.9535 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.6335 | 184.9527 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.6419 | 184.9518 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.6502 | 184.951 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.6585 | 184.9502 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.6669 | 184.9486 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.6752 | 184.9469 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.6835 | 184.9459 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.6918 | 184.9448 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.7001 | 184.9439 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.7085 | 184.943 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.7168 | 184.942 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.7251 | 184.9411 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.7335 | 184.94 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.7418 | 184.939 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.7501 | 184.9382 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.7585 | 184.9374 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.7668 | 184.9368 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.7751 | 184.9361 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.7835 | 184.9347 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.7918 | 184.9333 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.8001 | 184.9339 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.8085 | 184.9346 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.8168 | 184.9342 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.8251 | 184.9338 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.8335 | 184.9339 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.8418 | 184.934 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.8501 | 184.9339 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.8584 | 184.9338 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.8668 | 184.9326 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.8751 | 184.9314 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.8834 | 184.9311 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.8918 | 184.9307 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.9001 | 184.9317 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.9084 | 184.9328 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.9168 | 184.934 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.9251 | 184.9352 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.9334 | 184.9364 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.9418 | 184.9376 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.9501 | 184.9391 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.9584 | 184.9406 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.9668 | 184.9421 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.9751 | 184.9436 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.9834 | 184.944 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 59.9917 | 184.9445 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.0001 | 184.947 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.0084 | 184.9496 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.0167 | 184.9513 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.0251 | 184.953 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.0334 | 184.9547 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.0417 | 184.9563 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.0501 | 184.958 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.0584 | 184.9597 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.0667 | 184.9601 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.0751 | 184.9605 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.0834 | 184.9616 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.0917 | 184.9626 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.1001 | 184.9637 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.1084 | 184.9648 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.1167 | 184.9655 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.125 | 184.9663 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.1334 | 184.9669 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.1417 | 184.9676 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.15 | 184.9685 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.1584 | 184.9694 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.1667 | 184.9699 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.175 | 184.9705 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.1833 | 184.9696 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.1917 | 184.9687 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.2 | 184.9692 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.2083 | 184.9698 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.2167 | 184.9703 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.225 | 184.9709 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.2333 | 184.9715 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.2417 | 184.972 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.25 | 184.9726 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.2583 | 184.9731 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.2666 | 184.9725 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.275 | 184.9719 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.2833 | 184.9721 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.2916 | 184.9722 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.3 | 184.9724 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.3083 | 184.9726 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.3166 | 184.9732 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.325 | 184.9739 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.3333 | 184.9747 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.3416 | 184.9755 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.35 | 184.9765 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.3583 | 184.9776 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.3666 | 184.978 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.375 | 184.9784 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.3833 | 184.9778 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.3916 | 184.9772 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.3999 | 184.9779 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.4083 | 184.9785 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.4166 | 184.979 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.4249 | 184.9795 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.4333 | 184.9809 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.4416 | 184.9823 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.4499 | 184.9826 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.4583 | 184.9829 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.4666 | 184.9832 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.4749 | 184.9835 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.4832 | 184.9838 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.4916 | 184.9842 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.4999 | 184.9845 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.5082 | 184.9849 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.5166 | 184.9853 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.5249 | 184.9857 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.5332 | 184.9861 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.5415 | 184.9864 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.5499 | 184.9868 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.5582 | 184.9871 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.5665 | 184.9875 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.5749 | 184.9878 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.5832 | 184.989 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.5915 | 184.9902 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.5999 | 184.9914 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.6082 | 184.9926 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.6165 | 184.9935 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.6249 | 184.9945 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.6332 | 184.9957 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.6415 | 184.9969 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.6499 | 184.9981 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.6582 | 184.9993 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.6665 | 185.0005 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.6749 | 185.0017 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.6832 | 185.0029 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.6915 | 185.0041 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.6998 | 185.0053 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.7082 | 185.0065 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.7165 | 185.0076 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.7248 | 185.0089 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.7331 | 185.01 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.7415 | 185.0112 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.7498 | 185.0124 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.7581 | 185.0136 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.7665 | 185.0148 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.7748 | 185.0161 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.7831 | 185.017 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.7915 | 185.018 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.7998 | 185.0201 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.8081 | 185.0221 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.8165 | 185.0233 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.8248 | 185.0245 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.8331 | 185.0257 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.8414 | 185.0269 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.8498 | 185.0281 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.8581 | 185.0293 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.8664 | 185.0305 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.8748 | 185.0317 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.8831 | 185.0329 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.8914 | 185.0341 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.8998 | 185.0353 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.9081 | 185.0365 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.9164 | 185.0377 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.9248 | 185.0389 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.9331 | 185.0401 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.9414 | 185.0412 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.9497 | 185.0426 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.9581 | 185.0441 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.9664 | 185.0455 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.9747 | 185.0469 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.983 | 185.0483 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.9914 | 185.0497 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 60.9997 | 185.0513 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.008 | 185.053 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.0164 | 185.0551 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.0247 | 185.0572 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.033 | 185.0593 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.0414 | 185.0614 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.0497 | 185.0629 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.058 | 185.0644 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.0664 | 185.0659 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.0747 | 185.0673 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.083 | 185.069 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.0914 | 185.0707 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.0997 | 185.0724 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.108 | 185.0741 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.1163 | 185.0758 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.1247 | 185.0774 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.133 | 185.0791 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.1413 | 185.0808 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.1497 | 185.0825 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.158 | 185.0842 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.1663 | 185.0857 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.1747 | 185.0873 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.183 | 185.0886 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.1913 | 185.09 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.1997 | 185.0913 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.208 | 185.0927 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.2163 | 185.094 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.2246 | 185.0954 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.233 | 185.0965 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.2413 | 185.0975 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.2496 | 185.0986 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.2579 | 185.0996 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.2663 | 185.1005 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.2746 | 185.1015 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.2829 | 185.1024 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.2913 | 185.1033 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.2996 | 185.1042 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.3079 | 185.1051 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.3163 | 185.106 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.3246 | 185.1069 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.3329 | 185.1078 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.3413 | 185.1087 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.3496 | 185.1098 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.3579 | 185.111 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.3663 | 185.1118 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.3746 | 185.1126 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.3829 | 185.1134 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.3913 | 185.1143 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.3996 | 185.1152 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.4079 | 185.1162 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.4162 | 185.1172 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.4246 | 185.1181 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.4329 | 185.1184 | 185 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 61.4412 | 185.1187 | 185 | 59.9899 | 60.03 | 59.97
| 61.4496 | 185.1191 | 185 | 59.9898 | 60.03 | 59.97
| 61.4579 | 185.1196 | 185 | 59.9896 | 60.03 | 59.97
| 61.4662 | 185.1191 | 185 | 59.9895 | 60.03 | 59.97
| 61.4746 | 185.1187 | 185 | 59.9894 | 60.03 | 59.97
| 61.4829 | 185.1192 | 185 | 59.9892 | 60.03 | 59.97
| 61.4912 | 185.1198 | 185 | 59.9891 | 60.03 | 59.97
| 61.4995 | 185.1203 | 185 | 59.989 | 60.03 | 59.97
| 61.5079 | 185.1207 | 185 | 59.9888 | 60.03 | 59.97
| 61.5162 | 185.1212 | 185 | 59.9887 | 60.03 | 59.97
| 61.5245 | 185.1218 | 185 | 59.9886 | 60.03 | 59.97
| 61.5329 | 185.1222 | 185 | 59.9884 | 60.03 | 59.97
| 61.5412 | 185.1227 | 185 | 59.9883 | 60.03 | 59.97
| 61.5495 | 185.1231 | 185 | 59.9882 | 60.03 | 59.97
| 61.5578 | 185.1235 | 185 | 59.988 | 60.03 | 59.97
| 61.5662 | 185.1225 | 185 | 59.9879 | 60.03 | 59.97
| 61.5745 | 185.1216 | 185 | 59.9878 | 60.03 | 59.97
| 61.5828 | 185.1202 | 185 | 59.9876 | 60.03 | 59.97
| 61.5912 | 185.1188 | 185 | 59.9875 | 60.03 | 59.97
| 61.5995 | 185.1174 | 185 | 59.9874 | 60.03 | 59.97
| 61.6078 | 185.1161 | 185 | 59.9872 | 60.03 | 59.97
| 61.6162 | 185.1146 | 185 | 59.9871 | 60.03 | 59.97
| 61.6245 | 185.1131 | 185 | 59.9869 | 60.03 | 59.97
| 61.6328 | 185.1107 | 185 | 59.9868 | 60.03 | 59.97
| 61.6412 | 185.1084 | 185 | 59.9867 | 60.03 | 59.97
| 61.6495 | 185.1062 | 185 | 59.9865 | 60.03 | 59.97
| 61.6578 | 185.104 | 185 | 59.9864 | 60.03 | 59.97
| 61.6662 | 185.101 | 185 | 59.9863 | 60.03 | 59.97
| 61.6745 | 185.098 | 185 | 59.9861 | 60.03 | 59.97
| 61.6828 | 185.0959 | 185 | 59.986 | 60.03 | 59.97
| 61.6911 | 185.0939 | 185 | 59.9859 | 60.03 | 59.97
| 61.6995 | 185.0918 | 185 | 59.9857 | 60.03 | 59.97
| 61.7078 | 185.0898 | 185 | 59.9856 | 60.03 | 59.97
| 61.7161 | 185.0876 | 185 | 59.9855 | 60.03 | 59.97
| 61.7245 | 185.0855 | 185 | 59.9853 | 60.03 | 59.97
| 61.7328 | 185.0836 | 185 | 59.9852 | 60.03 | 59.97
| 61.7411 | 185.0818 | 185 | 59.9851 | 60.03 | 59.97
| 61.7495 | 185.0799 | 185 | 59.9849 | 60.03 | 59.97
| 61.7578 | 185.0781 | 185 | 59.9848 | 60.03 | 59.97
| 61.7661 | 185.0763 | 185 | 59.9847 | 60.03 | 59.97
| 61.7745 | 185.0744 | 185 | 59.9845 | 60.03 | 59.97
| 61.7828 | 185.0729 | 185 | 59.9844 | 60.03 | 59.97
| 61.7911 | 185.0714 | 185 | 59.9843 | 60.03 | 59.97
| 61.7994 | 185.0701 | 185 | 59.9841 | 60.03 | 59.97
| 61.8078 | 185.0689 | 185 | 59.984 | 60.03 | 59.97
| 61.8161 | 185.0677 | 185 | 59.9839 | 60.03 | 59.97
| 61.8244 | 185.0665 | 185 | 59.9837 | 60.03 | 59.97
| 61.8327 | 185.0651 | 185 | 59.9836 | 60.03 | 59.97
| 61.8411 | 185.0638 | 185 | 59.9835 | 60.03 | 59.97
| 61.8494 | 185.063 | 185 | 59.9833 | 60.03 | 59.97
| 61.8577 | 185.0622 | 185 | 59.9832 | 60.03 | 59.97
| 61.8661 | 185.0614 | 185 | 59.9831 | 60.03 | 59.97
| 61.8744 | 185.0606 | 185 | 59.9829 | 60.03 | 59.97
| 61.8827 | 185.0598 | 185 | 59.9828 | 60.03 | 59.97
| 61.8911 | 185.059 | 185 | 59.9827 | 60.03 | 59.97
| 61.8994 | 185.0582 | 185 | 59.9825 | 60.03 | 59.97
| 61.9077 | 185.0573 | 185 | 59.9824 | 60.03 | 59.97
| 61.9161 | 185.0565 | 185 | 59.9822 | 60.03 | 59.97
| 61.9244 | 185.0557 | 185 | 59.9821 | 60.03 | 59.97
| 61.9327 | 185.0547 | 185 | 59.982 | 60.03 | 59.97
| 61.9411 | 185.0537 | 185 | 59.9818 | 60.03 | 59.97
| 61.9494 | 185.0528 | 185 | 59.9817 | 60.03 | 59.97
| 61.9577 | 185.0519 | 185 | 59.9816 | 60.03 | 59.97
| 61.966 | 185.0509 | 185 | 59.9814 | 60.03 | 59.97
| 61.9744 | 185.0499 | 185 | 59.9813 | 60.03 | 59.97
| 61.9827 | 185.049 | 185 | 59.9812 | 60.03 | 59.97
| 61.991 | 185.0481 | 185 | 59.981 | 60.03 | 59.97
| 61.9994 | 185.0471 | 185 | 59.9809 | 60.03 | 59.97
| 62.0077 | 185.0461 | 185 | 59.9808 | 60.03 | 59.97
| 62.016 | 185.0451 | 185 | 59.9806 | 60.03 | 59.97
| 62.0244 | 185.0441 | 185 | 59.9805 | 60.03 | 59.97
| 62.0327 | 185.0433 | 185 | 59.9804 | 60.03 | 59.97
| 62.041 | 185.0424 | 185 | 59.9802 | 60.03 | 59.97
| 62.0494 | 185.0416 | 185 | 59.9801 | 60.03 | 59.97
| 62.0577 | 185.0407 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.066 | 185.0401 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0744 | 185.0394 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0827 | 185.0387 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.091 | 185.038 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.0993 | 185.0374 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1077 | 185.0367 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.116 | 185.0362 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1243 | 185.0357 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1327 | 185.0352 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.141 | 185.0346 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1493 | 185.0338 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1577 | 185.0329 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.166 | 185.032 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1743 | 185.0311 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1827 | 185.0302 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.191 | 185.0293 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.1993 | 185.0285 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2077 | 185.0277 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.216 | 185.0264 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2243 | 185.0251 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2327 | 185.0238 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.241 | 185.0224 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2493 | 185.0211 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2576 | 185.0199 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2659 | 185.0186 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2743 | 185.0173 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2826 | 185.0162 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2909 | 185.0151 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.2993 | 185.014 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3076 | 185.0129 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3159 | 185.0118 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3243 | 185.0107 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3326 | 185.0096 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3409 | 185.0085 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3493 | 185.007 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3576 | 185.0054 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3659 | 185.0038 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3743 | 185.0022 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3826 | 185.0006 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3909 | 184.999 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.3992 | 184.9974 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4076 | 184.9958 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4159 | 184.9942 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4242 | 184.9927 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4326 | 184.9911 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4409 | 184.9895 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4492 | 184.9877 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4576 | 184.9859 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4659 | 184.9829 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4742 | 184.9799 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4826 | 184.9779 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4909 | 184.9759 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.4992 | 184.9739 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5076 | 184.9719 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5159 | 184.9699 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5242 | 184.9679 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5325 | 184.9659 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5409 | 184.9639 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5492 | 184.9619 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5575 | 184.9599 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5659 | 184.9579 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5742 | 184.956 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5825 | 184.954 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5909 | 184.952 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.5992 | 184.95 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6075 | 184.948 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6159 | 184.946 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6242 | 184.944 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6325 | 184.942 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6409 | 184.94 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6492 | 184.9382 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6575 | 184.9363 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6658 | 184.9345 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6742 | 184.9326 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6825 | 184.9308 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6908 | 184.9289 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.6992 | 184.927 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7075 | 184.9252 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7158 | 184.924 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7242 | 184.9228 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7325 | 184.9216 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7408 | 184.9203 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7492 | 184.9189 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7575 | 184.9175 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7658 | 184.9161 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7742 | 184.9146 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7825 | 184.9132 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7908 | 184.9118 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.7991 | 184.9104 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8075 | 184.909 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8158 | 184.9075 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8241 | 184.9061 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8325 | 184.9047 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8408 | 184.9032 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8491 | 184.9017 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8575 | 184.9001 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8658 | 184.8985 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8741 | 184.8969 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8825 | 184.8953 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8908 | 184.8938 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.8991 | 184.8923 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9075 | 184.8909 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9158 | 184.8894 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9241 | 184.888 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9324 | 184.8867 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9408 | 184.8854 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9491 | 184.8841 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9574 | 184.8829 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9658 | 184.8816 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9741 | 184.8803 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9824 | 184.879 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9908 | 184.8777 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 62.9991 | 184.8766 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0074 | 184.8755 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0158 | 184.8744 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0241 | 184.8733 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0324 | 184.8724 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0408 | 184.8715 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0491 | 184.8706 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0574 | 184.8697 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0658 | 184.8688 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0741 | 184.8679 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0824 | 184.867 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0907 | 184.8661 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.0991 | 184.8652 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1074 | 184.8643 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1157 | 184.8632 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1241 | 184.8622 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1324 | 184.8609 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1407 | 184.8597 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1491 | 184.8585 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1574 | 184.8573 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1657 | 184.856 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1741 | 184.8548 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1824 | 184.8535 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1907 | 184.8522 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.1991 | 184.8511 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2074 | 184.8499 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2157 | 184.8488 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.224 | 184.8477 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2324 | 184.8464 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2407 | 184.8451 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.249 | 184.844 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2573 | 184.8429 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2657 | 184.8418 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.274 | 184.8407 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2823 | 184.8397 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.2907 | 184.8387 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.299 | 184.8382 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3073 | 184.8378 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3157 | 184.8371 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.324 | 184.8365 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3323 | 184.8358 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3407 | 184.8352 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.349 | 184.8346 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3573 | 184.8339 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3656 | 184.8326 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.374 | 184.8313 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3823 | 184.8313 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.3906 | 184.8312 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.399 | 184.8316 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4073 | 184.8321 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4156 | 184.8315 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.424 | 184.8308 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4323 | 184.8302 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4406 | 184.8297 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.449 | 184.828 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4573 | 184.8263 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4656 | 184.8255 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.474 | 184.8247 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4823 | 184.8237 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4906 | 184.8227 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.4989 | 184.822 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5073 | 184.8212 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5156 | 184.8203 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5239 | 184.8195 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5323 | 184.8187 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5406 | 184.818 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5489 | 184.8173 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5573 | 184.8166 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5656 | 184.8152 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5739 | 184.8139 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5823 | 184.8143 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5906 | 184.8147 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.5989 | 184.8155 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6073 | 184.8163 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6156 | 184.8159 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6239 | 184.8155 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6322 | 184.8153 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6406 | 184.8151 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6489 | 184.8147 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6572 | 184.8143 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6656 | 184.8138 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6739 | 184.8134 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6822 | 184.8134 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6906 | 184.8134 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.6989 | 184.8135 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7072 | 184.8136 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7156 | 184.8138 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7239 | 184.8139 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7322 | 184.8138 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7406 | 184.8138 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7489 | 184.8137 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7572 | 184.8136 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7655 | 184.8134 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7739 | 184.8132 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7822 | 184.8131 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7905 | 184.8129 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.7989 | 184.8128 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8072 | 184.8127 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8155 | 184.8129 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8238 | 184.8132 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8322 | 184.8132 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8405 | 184.8133 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8488 | 184.8134 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8572 | 184.8135 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8655 | 184.8136 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8738 | 184.8136 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8822 | 184.8142 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8905 | 184.8148 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.8988 | 184.8154 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9072 | 184.8159 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9155 | 184.8177 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9238 | 184.8195 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9321 | 184.8225 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9405 | 184.8255 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9488 | 184.8286 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9571 | 184.8318 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9655 | 184.8347 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9738 | 184.8376 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9821 | 184.8405 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9905 | 184.8434 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 63.9988 | 184.8463 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0071 | 184.8492 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0155 | 184.8525 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0238 | 184.8558 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0321 | 184.859 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0405 | 184.8623 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0488 | 184.8654 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0571 | 184.8685 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0654 | 184.8716 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0738 | 184.8748 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0821 | 184.8779 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0904 | 184.8811 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.0988 | 184.8842 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1071 | 184.8874 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1154 | 184.8914 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1238 | 184.8955 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1321 | 184.8998 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1404 | 184.9042 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1487 | 184.9079 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1571 | 184.9116 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1654 | 184.9153 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1737 | 184.919 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1821 | 184.9227 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1904 | 184.9263 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.1987 | 184.9299 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.207 | 184.9334 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2154 | 184.9365 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2237 | 184.9396 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.232 | 184.9427 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2404 | 184.9458 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2487 | 184.9488 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.257 | 184.9519 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2654 | 184.9552 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2737 | 184.9584 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.282 | 184.9622 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2904 | 184.9659 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.2987 | 184.9697 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.307 | 184.9736 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3154 | 184.9772 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3237 | 184.9809 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.332 | 184.9842 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3403 | 184.9875 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3487 | 184.9908 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.357 | 184.9942 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3653 | 184.9977 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3736 | 185.0012 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.382 | 185.0048 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3903 | 185.0083 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.3986 | 185.0118 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.407 | 185.0154 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4153 | 185.0191 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4236 | 185.0228 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.432 | 185.0256 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4403 | 185.0284 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4486 | 185.0313 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.457 | 185.0342 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4653 | 185.0372 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4736 | 185.0401 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4819 | 185.0431 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4903 | 185.046 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.4986 | 185.0488 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5069 | 185.0516 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5153 | 185.0548 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5236 | 185.0579 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5319 | 185.0609 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5403 | 185.064 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5486 | 185.067 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5569 | 185.07 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5652 | 185.073 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5736 | 185.076 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5819 | 185.0788 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5902 | 185.0815 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.5986 | 185.0844 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6069 | 185.0873 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6152 | 185.0903 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6236 | 185.0932 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6319 | 185.096 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6402 | 185.0988 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6485 | 185.1011 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6569 | 185.1035 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6652 | 185.1052 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6735 | 185.1069 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6819 | 185.1085 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6902 | 185.11 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.6985 | 185.1116 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7069 | 185.1132 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7152 | 185.1148 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7235 | 185.1164 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7318 | 185.118 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7402 | 185.1196 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7485 | 185.1212 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7568 | 185.1229 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7652 | 185.1245 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7735 | 185.1261 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7818 | 185.1277 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7901 | 185.1293 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.7985 | 185.1309 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8068 | 185.1325 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8151 | 185.1341 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8235 | 185.1357 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8318 | 185.1376 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8401 | 185.1394 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8485 | 185.1412 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8568 | 185.143 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8651 | 185.1447 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8734 | 185.1464 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8818 | 185.1481 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8901 | 185.1498 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.8984 | 185.1516 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9068 | 185.1535 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9151 | 185.1553 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9234 | 185.1572 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9317 | 185.159 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9401 | 185.1608 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9484 | 185.1627 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9567 | 185.1646 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9651 | 185.1663 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9734 | 185.168 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9817 | 185.1697 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9901 | 185.1714 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 64.9984 | 185.1732 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0067 | 185.1749 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.015 | 185.1764 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0234 | 185.1779 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0317 | 185.1801 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.04 | 185.1822 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0484 | 185.1833 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0567 | 185.1844 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.065 | 185.1846 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0733 | 185.1849 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0817 | 185.1868 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.09 | 185.1887 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.0983 | 185.1902 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1067 | 185.1917 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.115 | 185.1943 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1233 | 185.1968 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1317 | 185.1983 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.14 | 185.1999 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1483 | 185.2017 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1566 | 185.2036 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.165 | 185.2053 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1733 | 185.207 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1816 | 185.2093 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.19 | 185.2115 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.1983 | 185.2137 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2066 | 185.2158 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.215 | 185.2179 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2233 | 185.2201 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2316 | 185.2229 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2399 | 185.2257 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2483 | 185.2265 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2566 | 185.2272 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2649 | 185.228 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2733 | 185.2288 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2816 | 185.2308 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2899 | 185.2327 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.2982 | 185.2348 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3066 | 185.2369 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3149 | 185.239 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3232 | 185.2411 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3316 | 185.2426 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3399 | 185.2441 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3482 | 185.2452 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3566 | 185.2462 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3649 | 185.2473 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3732 | 185.2484 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3815 | 185.2497 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3899 | 185.2511 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.3982 | 185.2532 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4065 | 185.2553 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4149 | 185.2564 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4232 | 185.2575 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4315 | 185.2587 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4399 | 185.2599 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4482 | 185.2601 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4565 | 185.2603 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4648 | 185.2607 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4732 | 185.261 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4815 | 185.2627 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4898 | 185.2644 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.4982 | 185.2656 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5065 | 185.2668 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5148 | 185.268 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5231 | 185.2693 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5315 | 185.2705 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5398 | 185.2717 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5481 | 185.2729 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5565 | 185.2741 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5648 | 185.2747 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5731 | 185.2754 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5815 | 185.2758 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5898 | 185.2763 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.5981 | 185.2758 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6065 | 185.2752 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6148 | 185.2746 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6231 | 185.2738 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6314 | 185.2734 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6398 | 185.2729 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6481 | 185.272 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6564 | 185.2712 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6647 | 185.2704 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6731 | 185.2697 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6814 | 185.2695 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6897 | 185.2693 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.6981 | 185.2694 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7064 | 185.2696 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7147 | 185.2701 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7231 | 185.2706 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7314 | 185.2708 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7397 | 185.2711 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7481 | 185.2713 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7564 | 185.2715 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7647 | 185.2711 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7731 | 185.2708 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7814 | 185.2697 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.7897 | 185.2687 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.798 | 185.2675 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8064 | 185.2663 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8147 | 185.2655 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.823 | 185.2647 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8314 | 185.2639 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8397 | 185.2631 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.848 | 185.2614 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8563 | 185.2597 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8647 | 185.2581 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.873 | 185.2565 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8813 | 185.2553 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.8897 | 185.2541 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.898 | 185.2527 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9063 | 185.2513 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9147 | 185.2501 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.923 | 185.249 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9313 | 185.2476 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9397 | 185.2463 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.948 | 185.2446 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9563 | 185.2429 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9646 | 185.241 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.973 | 185.239 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9813 | 185.237 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.9896 | 185.2351 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 65.998 | 185.2333 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0063 | 185.2314 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0146 | 185.2296 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.023 | 185.2278 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0313 | 185.2258 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0396 | 185.2237 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.048 | 185.2215 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0563 | 185.2193 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0646 | 185.217 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.073 | 185.2148 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0813 | 185.2124 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0896 | 185.21 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.0979 | 185.2085 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1063 | 185.2071 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1146 | 185.2052 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1229 | 185.2034 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1313 | 185.2016 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1396 | 185.1997 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1479 | 185.1979 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1563 | 185.1961 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1646 | 185.1943 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1729 | 185.1926 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1813 | 185.1906 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1896 | 185.1886 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.1979 | 185.1868 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2062 | 185.185 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2146 | 185.1831 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2229 | 185.1813 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2312 | 185.1795 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2395 | 185.1776 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2479 | 185.1761 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2562 | 185.1746 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2645 | 185.1728 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2729 | 185.1711 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2812 | 185.1696 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2895 | 185.168 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.2979 | 185.1666 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3062 | 185.1653 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3145 | 185.1643 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3229 | 185.1633 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3312 | 185.1628 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3395 | 185.1623 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3479 | 185.1621 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3562 | 185.1619 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3645 | 185.1615 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3728 | 185.161 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3812 | 185.1606 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3895 | 185.1601 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.3978 | 185.1596 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4062 | 185.1591 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4145 | 185.1587 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4228 | 185.1582 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4312 | 185.1578 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4395 | 185.1575 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4478 | 185.1577 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4562 | 185.1578 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4645 | 185.158 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4728 | 185.1582 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4812 | 185.1585 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4895 | 185.1589 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.4978 | 185.1593 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5061 | 185.1596 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5145 | 185.1603 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5228 | 185.1611 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5311 | 185.1618 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5395 | 185.1625 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5478 | 185.1632 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5561 | 185.1639 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5645 | 185.1647 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5728 | 185.1656 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5811 | 185.1664 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5895 | 185.1673 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.5978 | 185.1681 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6061 | 185.1689 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6145 | 185.1698 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6228 | 185.1706 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6311 | 185.1715 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6395 | 185.1723 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6478 | 185.1732 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6561 | 185.174 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6644 | 185.1747 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6728 | 185.1754 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6811 | 185.1763 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6894 | 185.1772 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.6977 | 185.1781 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7061 | 185.179 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7144 | 185.1795 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7227 | 185.18 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7311 | 185.1804 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7394 | 185.1809 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7477 | 185.1808 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7561 | 185.1806 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7644 | 185.181 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7727 | 185.1814 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7811 | 185.1818 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7894 | 185.1822 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.7977 | 185.1826 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.806 | 185.183 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8144 | 185.1833 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8227 | 185.1836 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.831 | 185.1837 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8394 | 185.1839 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8477 | 185.1842 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.856 | 185.1845 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8644 | 185.1848 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8727 | 185.1852 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.881 | 185.1851 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8894 | 185.185 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.8977 | 185.185 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.906 | 185.1849 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9144 | 185.185 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9227 | 185.1852 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.931 | 185.1851 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9393 | 185.185 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9477 | 185.1842 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.956 | 185.1835 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9643 | 185.1828 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9727 | 185.1821 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.981 | 185.1813 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9893 | 185.1806 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 66.9977 | 185.1807 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.006 | 185.1809 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0143 | 185.181 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0226 | 185.1811 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.031 | 185.1812 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0393 | 185.1814 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0476 | 185.1812 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.056 | 185.1811 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0643 | 185.1801 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0726 | 185.179 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0809 | 185.1785 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0893 | 185.178 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.0976 | 185.1775 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1059 | 185.177 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1143 | 185.1772 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1226 | 185.1773 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1309 | 185.1769 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1393 | 185.1764 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1476 | 185.1751 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1559 | 185.1738 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1643 | 185.1731 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1726 | 185.1725 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1809 | 185.1718 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1893 | 185.1711 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.1976 | 185.1704 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2059 | 185.1697 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2142 | 185.1691 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2226 | 185.1684 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2309 | 185.1681 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2392 | 185.1679 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2476 | 185.1666 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2559 | 185.1653 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2642 | 185.1637 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2725 | 185.162 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2809 | 185.1604 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2892 | 185.1588 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.2975 | 185.1573 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3059 | 185.1559 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3142 | 185.1549 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3225 | 185.1539 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3309 | 185.1528 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3392 | 185.1516 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3475 | 185.1501 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3559 | 185.1485 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3642 | 185.1466 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3725 | 185.1447 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3808 | 185.1425 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3892 | 185.1402 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.3975 | 185.1384 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4058 | 185.1366 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4142 | 185.1347 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4225 | 185.1329 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4308 | 185.1322 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4392 | 185.1314 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4475 | 185.1302 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4558 | 185.129 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4642 | 185.128 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4725 | 185.1269 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4808 | 185.126 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4891 | 185.125 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.4975 | 185.1241 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5058 | 185.1231 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5141 | 185.1231 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5224 | 185.123 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5308 | 185.123 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5391 | 185.123 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5474 | 185.123 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5558 | 185.1232 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5641 | 185.1232 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5724 | 185.1232 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5808 | 185.1237 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5891 | 185.1241 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.5974 | 185.1245 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6058 | 185.125 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6141 | 185.1253 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6224 | 185.1256 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6308 | 185.1261 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6391 | 185.1266 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6474 | 185.1263 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6557 | 185.1259 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.664 | 185.1256 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6724 | 185.1252 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6807 | 185.1259 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.689 | 185.1267 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.6974 | 185.1274 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7057 | 185.1281 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.714 | 185.129 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7224 | 185.1299 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7307 | 185.1302 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.739 | 185.1305 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7474 | 185.1308 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7557 | 185.131 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.764 | 185.1313 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7724 | 185.1316 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7807 | 185.132 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.789 | 185.1325 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.7973 | 185.1329 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8057 | 185.1334 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.814 | 185.1339 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8223 | 185.1343 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8306 | 185.1349 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.839 | 185.1355 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8473 | 185.1356 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8556 | 185.1357 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.864 | 185.1358 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8723 | 185.1359 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8806 | 185.1365 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.889 | 185.137 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.8973 | 185.1375 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9056 | 185.1381 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.914 | 185.1386 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9223 | 185.1392 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9306 | 185.1397 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9389 | 185.1403 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9473 | 185.1406 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9556 | 185.141 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9639 | 185.1413 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9723 | 185.1415 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9806 | 185.1418 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9889 | 185.142 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 67.9972 | 185.1423 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0056 | 185.1426 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0139 | 185.1425 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0222 | 185.1425 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0306 | 185.1427 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0389 | 185.1429 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0472 | 185.1428 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0556 | 185.1427 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0639 | 185.1426 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0722 | 185.1425 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0806 | 185.1428 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0889 | 185.1432 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.0972 | 185.1434 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1055 | 185.1436 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1139 | 185.1433 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1222 | 185.143 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1305 | 185.1427 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1389 | 185.1424 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1472 | 185.1419 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1555 | 185.1414 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1638 | 185.1408 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1722 | 185.1403 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1805 | 185.1394 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1888 | 185.1385 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.1972 | 185.1376 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2055 | 185.1367 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2138 | 185.1359 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2222 | 185.1352 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2305 | 185.1343 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2388 | 185.1334 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2471 | 185.1325 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2555 | 185.1316 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2638 | 185.1307 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2721 | 185.1298 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2805 | 185.1298 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2888 | 185.1298 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.2971 | 185.1289 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3055 | 185.128 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3138 | 185.1269 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3221 | 185.1259 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3304 | 185.125 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3388 | 185.1241 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3471 | 185.1232 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3554 | 185.1223 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3638 | 185.1214 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3721 | 185.1205 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3804 | 185.1201 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3887 | 185.1198 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.3971 | 185.1194 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4054 | 185.119 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4137 | 185.1186 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4221 | 185.1182 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4304 | 185.1177 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4387 | 185.1172 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4471 | 185.1165 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4554 | 185.1158 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4637 | 185.1151 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.472 | 185.1144 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4804 | 185.1137 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.4887 | 185.113 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.497 | 185.1123 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5054 | 185.1116 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5137 | 185.1095 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.522 | 185.1074 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5303 | 185.1048 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5387 | 185.1022 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.547 | 185.1 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5553 | 185.0978 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5637 | 185.0956 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.572 | 185.0934 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5803 | 185.0912 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.5887 | 185.089 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.597 | 185.087 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6053 | 185.0851 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6136 | 185.0836 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.622 | 185.0821 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6303 | 185.0805 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6386 | 185.0789 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.647 | 185.0773 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6553 | 185.0757 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6636 | 185.0739 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.672 | 185.0721 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6803 | 185.0703 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6886 | 185.0685 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.6969 | 185.0665 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7053 | 185.0645 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7136 | 185.0626 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7219 | 185.0606 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7303 | 185.0588 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7386 | 185.0569 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7469 | 185.0556 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7553 | 185.0543 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7636 | 185.053 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7719 | 185.0516 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7802 | 185.0504 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7886 | 185.0492 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.7969 | 185.0485 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8052 | 185.0478 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8136 | 185.0465 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8219 | 185.0453 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8302 | 185.044 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8385 | 185.0428 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8469 | 185.0415 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8552 | 185.0403 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8635 | 185.0391 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8719 | 185.0378 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8802 | 185.0366 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8885 | 185.0354 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.8969 | 185.0343 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9052 | 185.0332 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9135 | 185.0321 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9218 | 185.0309 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9302 | 185.03 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9385 | 185.029 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9468 | 185.0281 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9552 | 185.0271 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9635 | 185.0262 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9718 | 185.0252 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9801 | 185.0243 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9885 | 185.0233 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 68.9968 | 185.0224 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0051 | 185.0214 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0135 | 185.0204 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0218 | 185.0195 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0301 | 185.0186 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0385 | 185.0177 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0468 | 185.0166 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0551 | 185.0155 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0634 | 185.0142 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0718 | 185.0129 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0801 | 185.0125 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0884 | 185.012 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.0968 | 185.011 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1051 | 185.01 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1134 | 185.0095 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1217 | 185.009 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1301 | 185.0077 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1384 | 185.0064 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1467 | 185.0051 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1551 | 185.0038 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1634 | 185.0025 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1717 | 185.0012 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1801 | 185.0003 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1884 | 184.9994 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.1967 | 184.9986 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.205 | 184.9977 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2134 | 184.9966 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2217 | 184.9955 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.23 | 184.9946 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2384 | 184.9937 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2467 | 184.9916 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.255 | 184.9894 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2634 | 184.9873 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2717 | 184.9851 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.28 | 184.984 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2883 | 184.9828 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.2967 | 184.9817 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.305 | 184.9805 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3133 | 184.9802 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3216 | 184.9799 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.33 | 184.9791 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3383 | 184.9783 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3466 | 184.9764 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.355 | 184.9745 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3633 | 184.9727 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3716 | 184.9708 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.38 | 184.9689 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3883 | 184.967 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.3966 | 184.9658 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.405 | 184.9646 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4133 | 184.9633 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4216 | 184.9621 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4299 | 184.9608 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4383 | 184.9596 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4466 | 184.9584 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4549 | 184.9571 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4632 | 184.9559 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4716 | 184.9547 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4799 | 184.9534 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4882 | 184.9522 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.4966 | 184.951 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5049 | 184.9497 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5132 | 184.9489 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5216 | 184.9481 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5299 | 184.9473 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5382 | 184.9465 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5466 | 184.9453 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5549 | 184.944 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5632 | 184.9428 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5715 | 184.9416 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5799 | 184.9403 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5882 | 184.9391 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.5965 | 184.9379 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6048 | 184.9366 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6132 | 184.9353 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6215 | 184.9341 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6298 | 184.9329 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6382 | 184.9317 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6465 | 184.9306 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6548 | 184.9294 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6632 | 184.9283 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6715 | 184.9271 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6798 | 184.9261 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6882 | 184.9251 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.6965 | 184.9241 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7048 | 184.923 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7132 | 184.9223 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7215 | 184.9216 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7298 | 184.9208 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7381 | 184.9201 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7464 | 184.9189 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7548 | 184.9178 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7631 | 184.9164 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7714 | 184.9151 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7798 | 184.914 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7881 | 184.9128 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.7964 | 184.9116 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8048 | 184.9105 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8131 | 184.9095 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8214 | 184.9084 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8298 | 184.9077 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8381 | 184.907 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8464 | 184.9062 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8548 | 184.9055 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8631 | 184.9047 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8714 | 184.904 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8797 | 184.9031 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.888 | 184.9022 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.8964 | 184.9013 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9047 | 184.9004 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.913 | 184.8995 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9214 | 184.8986 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9297 | 184.8976 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.938 | 184.8966 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9464 | 184.8947 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9547 | 184.8929 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.963 | 184.8924 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9714 | 184.8919 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9797 | 184.8913 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.988 | 184.8908 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 69.9964 | 184.8902 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0047 | 184.8897 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.013 | 184.8891 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0213 | 184.8886 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0296 | 184.888 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.038 | 184.8875 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0463 | 184.8869 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0546 | 184.8864 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.063 | 184.8858 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0713 | 184.8852 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0796 | 184.8846 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.088 | 184.8841 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.0963 | 184.8835 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1046 | 184.8829 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.113 | 184.8822 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1213 | 184.8815 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1296 | 184.8807 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.138 | 184.8799 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1463 | 184.8793 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1546 | 184.8786 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1629 | 184.8785 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1712 | 184.8784 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1796 | 184.8788 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1879 | 184.8791 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.1962 | 184.8803 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2046 | 184.8815 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2129 | 184.8829 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2212 | 184.8843 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2296 | 184.8856 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2379 | 184.887 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2462 | 184.8884 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2546 | 184.8897 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2629 | 184.891 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2712 | 184.8922 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2795 | 184.8931 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2879 | 184.894 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.2962 | 184.8949 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3045 | 184.8958 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3129 | 184.8962 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3212 | 184.8967 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3295 | 184.8969 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3378 | 184.8972 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3462 | 184.8974 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3545 | 184.8977 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3628 | 184.8979 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3711 | 184.8982 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3795 | 184.8983 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3878 | 184.8984 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.3961 | 184.8987 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4045 | 184.899 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4128 | 184.8997 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4211 | 184.9005 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4295 | 184.9017 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4378 | 184.903 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4461 | 184.9038 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4545 | 184.9046 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4628 | 184.9055 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4711 | 184.9063 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4794 | 184.9072 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4877 | 184.9082 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.4961 | 184.909 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5044 | 184.9099 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5127 | 184.9104 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5211 | 184.911 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5294 | 184.9116 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5377 | 184.9121 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5461 | 184.9126 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5544 | 184.913 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5627 | 184.9136 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.571 | 184.9142 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5794 | 184.9149 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.5877 | 184.9157 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.596 | 184.9165 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6044 | 184.9173 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6127 | 184.9184 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.621 | 184.9195 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6293 | 184.9205 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6377 | 184.9214 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.646 | 184.9218 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6543 | 184.9221 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6626 | 184.9224 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.671 | 184.9227 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6793 | 184.9228 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.6876 | 184.923 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.696 | 184.923 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7043 | 184.9231 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7126 | 184.9236 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.721 | 184.9241 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7293 | 184.9244 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7376 | 184.9248 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.746 | 184.9249 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7543 | 184.9249 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7626 | 184.925 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7709 | 184.925 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7793 | 184.9251 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7876 | 184.9251 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.7959 | 184.9256 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8042 | 184.926 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8126 | 184.927 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8209 | 184.928 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8292 | 184.929 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8375 | 184.93 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8459 | 184.9306 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8542 | 184.9312 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8625 | 184.9317 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8709 | 184.9323 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8792 | 184.933 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8875 | 184.9336 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.8959 | 184.9344 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9042 | 184.9353 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9125 | 184.9368 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9208 | 184.9382 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9292 | 184.9397 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9375 | 184.9412 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9458 | 184.9417 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9541 | 184.9423 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9625 | 184.9425 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9708 | 184.9426 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9791 | 184.9428 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9874 | 184.943 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 70.9958 | 184.9437 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0041 | 184.9444 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0124 | 184.945 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0208 | 184.9457 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0291 | 184.9464 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0374 | 184.9471 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0458 | 184.9476 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0541 | 184.9481 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0624 | 184.9486 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0707 | 184.9491 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0791 | 184.9496 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0874 | 184.9501 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.0957 | 184.9504 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.104 | 184.9507 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1124 | 184.951 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1207 | 184.9513 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.129 | 184.9516 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1373 | 184.9519 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1457 | 184.9521 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.154 | 184.9524 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1623 | 184.9527 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1707 | 184.953 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.179 | 184.9533 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1873 | 184.9536 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.1956 | 184.9537 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.204 | 184.9539 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2123 | 184.954 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2206 | 184.9542 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.229 | 184.9544 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2373 | 184.9545 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2456 | 184.9547 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2539 | 184.9549 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2623 | 184.955 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2706 | 184.9551 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2789 | 184.9552 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2872 | 184.9554 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.2956 | 184.9555 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3039 | 184.9556 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3122 | 184.9558 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3205 | 184.956 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3289 | 184.9563 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3372 | 184.9566 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3455 | 184.9571 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3539 | 184.9576 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3622 | 184.9582 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3705 | 184.9587 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3789 | 184.9592 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3872 | 184.9597 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.3955 | 184.9603 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4038 | 184.9608 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4122 | 184.9613 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4205 | 184.9618 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4288 | 184.9625 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4371 | 184.9632 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4455 | 184.9637 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4538 | 184.9642 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4621 | 184.9647 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4704 | 184.9652 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4788 | 184.9656 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4871 | 184.9659 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.4954 | 184.9661 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5038 | 184.9662 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5121 | 184.9664 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5204 | 184.9665 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5287 | 184.9667 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5371 | 184.9668 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5454 | 184.967 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5537 | 184.9671 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5621 | 184.9673 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5704 | 184.9674 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5787 | 184.9676 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.587 | 184.9677 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.5954 | 184.968 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6037 | 184.9683 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.612 | 184.9686 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6203 | 184.9688 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6287 | 184.9686 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.637 | 184.9683 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6453 | 184.9683 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6536 | 184.9683 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.662 | 184.9682 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6703 | 184.9682 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6786 | 184.9682 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.687 | 184.9681 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.6953 | 184.9681 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7036 | 184.968 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7119 | 184.968 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7203 | 184.9679 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7286 | 184.9678 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7369 | 184.9677 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7453 | 184.9676 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7536 | 184.9675 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7619 | 184.9675 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7702 | 184.9674 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7785 | 184.9675 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7869 | 184.9677 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.7952 | 184.968 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8035 | 184.9683 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8119 | 184.9682 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8202 | 184.9681 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8285 | 184.9675 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8369 | 184.9668 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8452 | 184.9664 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8535 | 184.9661 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8618 | 184.9653 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8702 | 184.9646 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8785 | 184.9639 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8868 | 184.9632 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.8952 | 184.9625 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9035 | 184.9618 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9118 | 184.9611 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9201 | 184.9604 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9285 | 184.9599 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9368 | 184.9593 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9451 | 184.9591 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9534 | 184.9589 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9618 | 184.9587 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9701 | 184.9585 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9784 | 184.9586 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9867 | 184.9588 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 71.9951 | 184.9593 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0034 | 184.9597 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0117 | 184.9602 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0201 | 184.9606 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0284 | 184.961 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0367 | 184.9615 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.045 | 184.962 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0534 | 184.9625 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0617 | 184.9629 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.07 | 184.9633 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0784 | 184.9633 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.0867 | 184.9632 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.095 | 184.9626 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1033 | 184.962 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1116 | 184.9619 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.12 | 184.9617 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1283 | 184.9616 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1366 | 184.9614 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.145 | 184.9612 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1533 | 184.9609 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1616 | 184.9607 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1699 | 184.9606 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1783 | 184.9607 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1866 | 184.9608 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.1949 | 184.9609 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2033 | 184.961 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2116 | 184.9608 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2199 | 184.9606 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2283 | 184.9603 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2366 | 184.9599 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2449 | 184.9594 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2532 | 184.9589 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2616 | 184.9583 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2699 | 184.9578 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2782 | 184.9572 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2865 | 184.9565 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.2948 | 184.9558 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3032 | 184.9552 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3115 | 184.9551 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3198 | 184.9549 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3282 | 184.9548 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3365 | 184.9547 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3448 | 184.9547 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3532 | 184.9547 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3615 | 184.9547 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3698 | 184.9546 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3781 | 184.9546 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3865 | 184.9546 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.3948 | 184.9547 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4031 | 184.9548 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4115 | 184.9544 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4198 | 184.954 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4281 | 184.9535 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4364 | 184.9531 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4447 | 184.9527 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4531 | 184.9522 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4614 | 184.952 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4697 | 184.9518 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4781 | 184.9513 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4864 | 184.9508 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.4947 | 184.9503 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.503 | 184.9498 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5114 | 184.9501 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5197 | 184.9504 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.528 | 184.9524 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5364 | 184.9543 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5447 | 184.9564 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.553 | 184.9585 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5613 | 184.9604 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5697 | 184.9623 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.578 | 184.9642 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5863 | 184.9661 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.5947 | 184.968 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.603 | 184.9699 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6113 | 184.9717 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6196 | 184.9735 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6279 | 184.9757 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6363 | 184.9779 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6446 | 184.9801 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6529 | 184.9823 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6613 | 184.9845 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6696 | 184.9867 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6779 | 184.9889 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6862 | 184.9911 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.6946 | 184.9933 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7029 | 184.9955 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7112 | 184.9978 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7196 | 185.0002 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7279 | 185.0025 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7362 | 185.0049 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7446 | 185.0072 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7529 | 185.0096 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7612 | 185.0122 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7695 | 185.0148 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7778 | 185.0173 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7862 | 185.0199 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.7945 | 185.0225 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8028 | 185.0251 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8112 | 185.0277 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8195 | 185.0302 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8278 | 185.0328 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8361 | 185.0354 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8445 | 185.038 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8528 | 185.0406 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8611 | 185.0433 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8695 | 185.046 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8778 | 185.0487 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8861 | 185.0514 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.8944 | 185.0541 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9028 | 185.0568 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9111 | 185.0595 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9194 | 185.0622 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9277 | 185.065 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9361 | 185.0679 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9444 | 185.0708 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9527 | 185.0736 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.961 | 185.0765 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9694 | 185.0793 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9777 | 185.0818 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.986 | 185.0844 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 72.9944 | 185.0866 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0027 | 185.0889 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.011 | 185.091 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0193 | 185.093 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0277 | 185.095 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.036 | 185.0971 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0443 | 185.0991 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0527 | 185.1012 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.061 | 185.1032 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0693 | 185.1052 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0776 | 185.1072 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.086 | 185.1092 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.0943 | 185.1112 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1026 | 185.1132 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1109 | 185.1152 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1193 | 185.1172 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1276 | 185.1193 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1359 | 185.1213 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1442 | 185.1232 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1526 | 185.1252 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1609 | 185.1271 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1692 | 185.1291 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1776 | 185.1311 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1859 | 185.1332 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.1942 | 185.1346 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2026 | 185.1361 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2109 | 185.1376 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2192 | 185.139 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2275 | 185.1405 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2359 | 185.142 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2442 | 185.1434 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2525 | 185.1449 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2608 | 185.1463 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2692 | 185.1478 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2775 | 185.1494 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2858 | 185.1511 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.2941 | 185.1531 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3025 | 185.155 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3108 | 185.1568 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3191 | 185.1586 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3275 | 185.1604 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3358 | 185.1622 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3441 | 185.1643 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3524 | 185.1663 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3608 | 185.1684 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3691 | 185.1704 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3774 | 185.1722 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3858 | 185.174 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.3941 | 185.1756 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4024 | 185.1772 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4108 | 185.179 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4191 | 185.1807 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4274 | 185.1828 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4357 | 185.185 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.444 | 185.1871 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4524 | 185.1892 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4607 | 185.1913 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.469 | 185.1935 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4774 | 185.1959 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.4857 | 185.1984 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.494 | 185.2009 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5023 | 185.2034 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5107 | 185.2059 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.519 | 185.2083 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5273 | 185.211 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5357 | 185.2136 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.544 | 185.216 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5523 | 185.2184 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5606 | 185.2209 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.569 | 185.2235 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5773 | 185.225 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5856 | 185.2265 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.5939 | 185.2278 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6023 | 185.2291 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6106 | 185.2303 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6189 | 185.2315 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6273 | 185.2325 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6356 | 185.2335 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6439 | 185.2345 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6522 | 185.2355 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6606 | 185.2361 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6689 | 185.2367 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6772 | 185.2374 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6856 | 185.2381 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.6939 | 185.2393 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7022 | 185.2405 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7105 | 185.2417 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7189 | 185.2429 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7272 | 185.2442 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7355 | 185.2454 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7439 | 185.2466 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7522 | 185.2477 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7605 | 185.2488 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7688 | 185.2499 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7772 | 185.251 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7855 | 185.2521 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.7938 | 185.2537 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8021 | 185.2553 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8105 | 185.2569 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8188 | 185.2584 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8271 | 185.26 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8355 | 185.2616 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8438 | 185.263 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8521 | 185.2643 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8605 | 185.2651 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8688 | 185.2658 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8771 | 185.2669 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8854 | 185.2681 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.8938 | 185.2693 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9021 | 185.2706 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9104 | 185.272 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9187 | 185.2734 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9271 | 185.2752 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9354 | 185.2771 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9437 | 185.2785 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.952 | 185.2799 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9604 | 185.2813 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9687 | 185.2828 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.977 | 185.2842 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9854 | 185.2856 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 73.9937 | 185.2871 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.002 | 185.2887 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0104 | 185.2902 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0187 | 185.2917 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.027 | 185.2929 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0354 | 185.2942 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0437 | 185.2954 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.052 | 185.2966 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0603 | 185.2974 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0686 | 185.2982 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.077 | 185.2987 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0853 | 185.2991 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.0936 | 185.2994 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.102 | 185.2998 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1103 | 185.3002 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1186 | 185.3005 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.127 | 185.3009 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1353 | 185.3013 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1436 | 185.3013 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1519 | 185.3014 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1603 | 185.302 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1686 | 185.3025 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1769 | 185.3022 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1853 | 185.3019 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.1936 | 185.2999 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2019 | 185.298 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2103 | 185.2961 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2186 | 185.2941 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2269 | 185.2927 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2352 | 185.2913 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2436 | 185.2899 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2519 | 185.2885 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2602 | 185.287 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2685 | 185.2856 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2769 | 185.2842 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2852 | 185.2828 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.2935 | 185.2813 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3019 | 185.2799 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3102 | 185.2785 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3185 | 185.2771 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3269 | 185.2756 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3352 | 185.2742 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3435 | 185.2727 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3519 | 185.2713 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3602 | 185.2698 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3685 | 185.2684 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3768 | 185.267 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3851 | 185.2655 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.3935 | 185.2641 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4018 | 185.2626 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4101 | 185.2612 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4185 | 185.2597 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4268 | 185.2583 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4351 | 185.2569 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4435 | 185.2554 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4518 | 185.254 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4601 | 185.252 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4685 | 185.2499 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4768 | 185.2479 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4851 | 185.2459 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.4935 | 185.2439 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5018 | 185.2419 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5101 | 185.2398 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5184 | 185.2378 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5267 | 185.2356 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5351 | 185.2333 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5434 | 185.2311 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5517 | 185.2289 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5601 | 185.2266 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5684 | 185.2244 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5767 | 185.2222 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5851 | 185.2199 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.5934 | 185.2176 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6017 | 185.2152 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6101 | 185.2129 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6184 | 185.2105 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6267 | 185.2082 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6351 | 185.2059 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6434 | 185.2038 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6517 | 185.2016 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.66 | 185.1997 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6684 | 185.1978 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6767 | 185.1958 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.685 | 185.1939 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.6933 | 185.1919 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7017 | 185.19 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.71 | 185.1881 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7183 | 185.1861 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7267 | 185.1842 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.735 | 185.1823 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7433 | 185.1804 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7517 | 185.1785 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.76 | 185.1766 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7683 | 185.1747 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7767 | 185.1728 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.785 | 185.1709 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.7933 | 185.169 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8017 | 185.1671 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.81 | 185.1652 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8183 | 185.1634 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8266 | 185.1615 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8349 | 185.1597 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8433 | 185.1577 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8516 | 185.1558 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8599 | 185.1544 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8683 | 185.1531 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8766 | 185.1517 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8849 | 185.1504 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.8933 | 185.149 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9016 | 185.1476 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9099 | 185.1463 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9183 | 185.1449 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9266 | 185.1436 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9349 | 185.1422 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9433 | 185.1407 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9516 | 185.1391 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9599 | 185.1375 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9682 | 185.1358 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9766 | 185.1344 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9849 | 185.1329 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 74.9932 | 185.1314 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0015 | 185.1299 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0099 | 185.1282 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0182 | 185.1265 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0265 | 185.1247 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0349 | 185.123 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0432 | 185.1215 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0515 | 185.12 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0599 | 185.1187 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0682 | 185.1174 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0765 | 185.116 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0849 | 185.1146 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.0932 | 185.1128 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1015 | 185.111 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1098 | 185.1092 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1182 | 185.1074 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1265 | 185.1056 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1348 | 185.1038 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1431 | 185.1019 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1515 | 185.1 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1598 | 185.098 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1681 | 185.0961 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1765 | 185.0941 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1848 | 185.0921 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.1931 | 185.0901 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2015 | 185.0881 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2098 | 185.0861 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2181 | 185.0841 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2265 | 185.082 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2348 | 185.0799 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2431 | 185.0788 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2514 | 185.0776 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2598 | 185.0767 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2681 | 185.0759 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2764 | 185.0751 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2848 | 185.0743 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.2931 | 185.0736 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3014 | 185.0729 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3097 | 185.0722 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3181 | 185.0715 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3264 | 185.0713 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3347 | 185.0711 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3431 | 185.0707 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3514 | 185.0704 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3597 | 185.0695 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3681 | 185.0686 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3764 | 185.0675 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3847 | 185.0665 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.3931 | 185.0653 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4014 | 185.0641 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4097 | 185.0631 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.418 | 185.0621 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4264 | 185.0612 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4347 | 185.0602 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.443 | 185.0592 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4513 | 185.0582 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4597 | 185.0567 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.468 | 185.0552 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4763 | 185.0538 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.4847 | 185.0523 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.493 | 185.0509 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5013 | 185.0494 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5097 | 185.0481 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.518 | 185.0469 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5263 | 185.0463 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5347 | 185.0457 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.543 | 185.0449 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5513 | 185.0441 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5596 | 185.0432 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.568 | 185.0422 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5763 | 185.0412 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5846 | 185.0401 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.5929 | 185.0386 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6013 | 185.0371 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6096 | 185.0358 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6179 | 185.0345 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6263 | 185.0332 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6346 | 185.0319 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6429 | 185.0306 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6513 | 185.0293 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6596 | 185.028 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6679 | 185.0267 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6763 | 185.0255 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6846 | 185.0244 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.6929 | 185.0234 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7012 | 185.0224 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7096 | 185.0214 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7179 | 185.0204 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7262 | 185.0192 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7345 | 185.0181 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7429 | 185.0173 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7512 | 185.0166 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7595 | 185.016 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7679 | 185.0155 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7762 | 185.0149 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7845 | 185.0144 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.7929 | 185.0138 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8012 | 185.0133 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8095 | 185.0129 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8179 | 185.0125 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8262 | 185.0116 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8345 | 185.0106 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8428 | 185.0097 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8512 | 185.0087 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8595 | 185.0078 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8678 | 185.0069 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8762 | 185.0059 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8845 | 185.005 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.8928 | 185.0027 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9011 | 185.0005 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9095 | 184.9982 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9178 | 184.9959 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9261 | 184.9937 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9345 | 184.9914 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9428 | 184.9894 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9511 | 184.9873 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9595 | 184.9853 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9678 | 184.9832 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9761 | 184.9816 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9845 | 184.98 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 75.9928 | 184.9784 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0011 | 184.9768 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0094 | 184.975 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0178 | 184.9733 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0261 | 184.9715 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0344 | 184.9697 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0428 | 184.9681 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0511 | 184.9666 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0594 | 184.9648 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0677 | 184.963 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0761 | 184.9612 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0844 | 184.9593 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.0927 | 184.9573 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1011 | 184.9553 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1094 | 184.9529 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1177 | 184.9505 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1261 | 184.9488 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1344 | 184.9471 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1427 | 184.9454 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.151 | 184.9437 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1594 | 184.9422 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1677 | 184.9406 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.176 | 184.9388 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1844 | 184.937 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.1927 | 184.9353 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.201 | 184.9337 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2094 | 184.9321 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2177 | 184.9304 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.226 | 184.9288 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2344 | 184.9271 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2427 | 184.9251 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.251 | 184.9232 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2594 | 184.9216 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2677 | 184.9201 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.276 | 184.9185 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2843 | 184.917 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.2926 | 184.915 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.301 | 184.9131 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3093 | 184.9113 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3176 | 184.9095 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.326 | 184.9073 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3343 | 184.9052 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3426 | 184.9038 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.351 | 184.9025 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3593 | 184.9013 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3676 | 184.9001 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.376 | 184.8985 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3843 | 184.8969 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.3926 | 184.8953 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.401 | 184.8937 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4093 | 184.8921 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4176 | 184.8905 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4259 | 184.8892 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4343 | 184.8879 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4426 | 184.8863 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4509 | 184.8847 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4593 | 184.8825 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4676 | 184.8803 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4759 | 184.8788 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4843 | 184.8774 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.4926 | 184.8748 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5009 | 184.8723 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5093 | 184.87 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5176 | 184.8678 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5259 | 184.8654 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5343 | 184.863 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5426 | 184.8635 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5509 | 184.864 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5592 | 184.8646 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5676 | 184.8652 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5759 | 184.8653 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5842 | 184.8653 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.5926 | 184.8656 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6009 | 184.8659 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6092 | 184.8656 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6176 | 184.8654 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6259 | 184.8651 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6342 | 184.8648 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6426 | 184.8647 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6509 | 184.8645 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6592 | 184.8649 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6676 | 184.8652 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6759 | 184.8658 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6842 | 184.8664 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.6926 | 184.8668 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7009 | 184.8673 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7092 | 184.8676 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7175 | 184.8679 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7259 | 184.8683 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7342 | 184.8686 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7425 | 184.8686 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7509 | 184.8685 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7592 | 184.8685 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7675 | 184.8685 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7759 | 184.8685 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7842 | 184.8685 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.7925 | 184.8698 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8009 | 184.871 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8092 | 184.8723 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8175 | 184.8737 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8259 | 184.8757 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8342 | 184.8777 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8425 | 184.8798 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8508 | 184.8818 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8592 | 184.8832 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8675 | 184.8846 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8758 | 184.8857 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8842 | 184.8868 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.8925 | 184.8874 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9008 | 184.8881 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9092 | 184.8888 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9175 | 184.8895 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9258 | 184.8902 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9342 | 184.8909 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9425 | 184.8923 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9508 | 184.8936 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9592 | 184.8958 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9675 | 184.8978 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9758 | 184.8988 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9841 | 184.8998 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 76.9925 | 184.9005 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0008 | 184.9012 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0091 | 184.9015 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0175 | 184.9019 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0258 | 184.9021 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0341 | 184.9023 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0425 | 184.9028 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0508 | 184.9032 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0592 | 184.9034 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0675 | 184.9036 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0758 | 184.9056 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0842 | 184.9077 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.0925 | 184.9083 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1008 | 184.9089 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1091 | 184.9095 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1175 | 184.9102 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1258 | 184.9098 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1341 | 184.9094 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1425 | 184.9099 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1508 | 184.9104 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1591 | 184.9109 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1675 | 184.9114 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1758 | 184.9117 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1841 | 184.9119 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.1925 | 184.9122 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2008 | 184.9125 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2091 | 184.9129 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2175 | 184.9134 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2258 | 184.9138 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2341 | 184.9143 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2425 | 184.9147 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2508 | 184.915 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2591 | 184.9154 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2675 | 184.9158 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2758 | 184.9162 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2841 | 184.9166 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.2925 | 184.9161 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3008 | 184.9156 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3091 | 184.9153 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3175 | 184.9149 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3258 | 184.9145 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3341 | 184.9141 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3425 | 184.9146 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3508 | 184.9152 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3591 | 184.9159 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3675 | 184.9166 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3758 | 184.9167 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3841 | 184.9168 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.3925 | 184.9173 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4008 | 184.9179 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4091 | 184.9184 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4175 | 184.9189 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4258 | 184.9193 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4341 | 184.9197 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4425 | 184.9201 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4508 | 184.9204 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4591 | 184.9216 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4675 | 184.9227 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4758 | 184.9237 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4841 | 184.9247 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.4925 | 184.926 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5008 | 184.9272 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5091 | 184.9285 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5175 | 184.9298 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5258 | 184.931 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5341 | 184.9323 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5425 | 184.9335 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5508 | 184.9348 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5591 | 184.9368 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5675 | 184.9388 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5758 | 184.9409 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5841 | 184.9431 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.5925 | 184.9452 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6008 | 184.9473 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6091 | 184.9494 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6175 | 184.9515 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6258 | 184.9534 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6341 | 184.9554 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6425 | 184.9569 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6508 | 184.9585 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6591 | 184.96 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6675 | 184.9615 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6758 | 184.9633 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6841 | 184.965 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.6925 | 184.967 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7008 | 184.969 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7091 | 184.9707 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7175 | 184.9725 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7258 | 184.9745 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7341 | 184.9766 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7425 | 184.9786 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7508 | 184.9807 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7591 | 184.9829 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7675 | 184.9852 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7758 | 184.9877 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7841 | 184.9903 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.7925 | 184.9925 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8008 | 184.9948 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8091 | 184.9972 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8175 | 184.9996 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8258 | 185.0019 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8342 | 185.0042 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8425 | 185.0068 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8508 | 185.0093 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8591 | 185.0119 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8675 | 185.0145 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8758 | 185.0171 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8841 | 185.0197 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.8925 | 185.0223 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9008 | 185.0249 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9091 | 185.0279 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9175 | 185.0309 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9258 | 185.0334 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9342 | 185.0359 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9425 | 185.0384 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9508 | 185.0409 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9592 | 185.0446 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9675 | 185.0483 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9758 | 185.0509 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9841 | 185.0535 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 77.9925 | 185.056 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0008 | 185.0584 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0091 | 185.0601 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0175 | 185.0617 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0258 | 185.0632 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0342 | 185.0647 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0425 | 185.0666 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0508 | 185.0685 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0592 | 185.0704 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0675 | 185.0723 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0758 | 185.0742 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0842 | 185.0761 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.0925 | 185.0777 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1008 | 185.0793 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1091 | 185.0812 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1175 | 185.0832 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1258 | 185.0857 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1342 | 185.0882 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1425 | 185.0899 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1508 | 185.0917 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1592 | 185.0945 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1675 | 185.0974 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1758 | 185.1002 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1842 | 185.103 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.1925 | 185.1052 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2008 | 185.1074 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2092 | 185.1067 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2175 | 185.106 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2258 | 185.1051 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2342 | 185.1041 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2425 | 185.1037 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2508 | 185.1034 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2592 | 185.1028 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2675 | 185.1022 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2758 | 185.1021 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2842 | 185.1021 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.2925 | 185.1017 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3008 | 185.1013 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3092 | 185.1007 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3175 | 185.1001 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3259 | 185.0991 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3342 | 185.0981 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3425 | 185.0968 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3508 | 185.0956 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3592 | 185.0946 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3675 | 185.0936 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3758 | 185.0928 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3842 | 185.092 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.3925 | 185.0912 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4008 | 185.0903 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4092 | 185.0899 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4175 | 185.0894 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4259 | 185.0889 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4342 | 185.0885 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4425 | 185.088 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4509 | 185.0874 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4592 | 185.0857 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4675 | 185.084 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4758 | 185.0822 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4842 | 185.0803 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.4925 | 185.0776 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5008 | 185.0749 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5092 | 185.0722 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5175 | 185.0694 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5259 | 185.0673 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5342 | 185.0651 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5425 | 185.0633 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5509 | 185.0615 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5592 | 185.0601 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5675 | 185.0587 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5759 | 185.0575 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5842 | 185.0564 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.5925 | 185.0551 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6009 | 185.0539 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6092 | 185.052 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6175 | 185.0502 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6259 | 185.0476 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6342 | 185.0451 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6425 | 185.0437 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6509 | 185.0422 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6592 | 185.0411 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6675 | 185.04 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6759 | 185.0395 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6842 | 185.039 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.6925 | 185.0386 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7009 | 185.0382 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7092 | 185.0383 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7175 | 185.0385 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7259 | 185.039 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7342 | 185.0394 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7425 | 185.0379 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7509 | 185.0365 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7592 | 185.0366 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7675 | 185.0367 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7759 | 185.0365 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7842 | 185.0364 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.7926 | 185.0373 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8009 | 185.0382 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8092 | 185.0382 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8176 | 185.0382 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8259 | 185.0382 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8342 | 185.0382 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8425 | 185.0387 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8509 | 185.0391 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8592 | 185.0396 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8675 | 185.04 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8759 | 185.0405 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8842 | 185.0409 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.8926 | 185.041 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9009 | 185.0411 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9092 | 185.0413 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9176 | 185.0414 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9259 | 185.0415 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9342 | 185.0415 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9426 | 185.0423 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9509 | 185.0431 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9592 | 185.0447 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9676 | 185.0464 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9759 | 185.0472 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9842 | 185.0481 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 78.9926 | 185.049 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0009 | 185.0498 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0092 | 185.0496 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0176 | 185.0494 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0259 | 185.0492 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0342 | 185.049 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0426 | 185.0488 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0509 | 185.0487 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0592 | 185.0485 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0676 | 185.0484 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0759 | 185.0483 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0842 | 185.0483 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.0926 | 185.0479 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1009 | 185.0476 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1092 | 185.0472 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1176 | 185.0468 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1259 | 185.0459 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1343 | 185.045 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1426 | 185.0442 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1509 | 185.0435 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1593 | 185.0426 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1676 | 185.0417 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1759 | 185.0409 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1842 | 185.04 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.1926 | 185.0392 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2009 | 185.0383 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2092 | 185.0373 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2176 | 185.0364 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2259 | 185.0354 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2343 | 185.0344 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2426 | 185.0333 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2509 | 185.0322 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2593 | 185.0309 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2676 | 185.0297 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2759 | 185.0283 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2843 | 185.0268 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.2926 | 185.0255 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3009 | 185.024 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3093 | 185.0226 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3176 | 185.0211 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3259 | 185.0196 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3343 | 185.0181 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3426 | 185.0173 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3509 | 185.0164 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3593 | 185.0156 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3676 | 185.0147 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.376 | 185.0133 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3843 | 185.0119 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.3926 | 185.0107 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.401 | 185.0095 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4093 | 185.0082 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4176 | 185.007 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4259 | 185.0058 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4343 | 185.0046 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4426 | 185.0034 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.451 | 185.0022 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4593 | 185.0013 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4676 | 185.0005 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.476 | 185.0008 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4843 | 185.0011 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.4926 | 185.0002 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.501 | 184.9994 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.5093 | 184.9987 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.5176 | 184.998 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.526 | 184.9969 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.5343 | 184.9958 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.5426 | 184.9951 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.551 | 184.9943 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.5593 | 184.9935 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.5676 | 184.9928 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.576 | 184.992 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.5843 | 184.9913 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.5927 | 184.9905 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.601 | 184.9898 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.6093 | 184.9888 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.6177 | 184.9877 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.626 | 184.9858 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.6343 | 184.9838 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.6427 | 184.9828 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.651 | 184.9819 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.6593 | 184.9814 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.6677 | 184.981 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.676 | 184.9811 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.6843 | 184.9812 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.6927 | 184.9814 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.701 | 184.9815 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.7093 | 184.9816 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.7177 | 184.9817 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.726 | 184.9819 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.7344 | 184.982 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.7427 | 184.9821 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.751 | 184.9822 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.7594 | 184.9824 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.7677 | 184.9825 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.776 | 184.9827 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.7843 | 184.983 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.7927 | 184.9832 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.801 | 184.9834 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8094 | 184.9837 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8177 | 184.9839 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.826 | 184.9842 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8344 | 184.9844 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8427 | 184.9845 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8511 | 184.9845 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8594 | 184.9856 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8677 | 184.9867 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8761 | 184.9888 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8844 | 184.9908 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.8927 | 184.9918 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.901 | 184.9928 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9094 | 184.9938 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9177 | 184.9948 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9261 | 184.9957 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9344 | 184.9966 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9427 | 184.9974 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9511 | 184.9983 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9594 | 184.9994 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9677 | 185.0004 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9761 | 185.0015 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9844 | 185.0025 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 79.9928 | 185.0036 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0011 | 185.0047 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0094 | 185.0057 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0177 | 185.0068 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0261 | 185.0076 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0344 | 185.0085 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0428 | 185.0093 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0511 | 185.01 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0594 | 185.0108 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0678 | 185.0116 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0761 | 185.0118 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0844 | 185.012 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.0928 | 185.0116 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1011 | 185.0112 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1095 | 185.0108 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1178 | 185.0104 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1261 | 185.0102 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1344 | 185.0101 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1428 | 185.01 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1511 | 185.0098 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1594 | 185.0099 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1678 | 185.0099 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1761 | 185.01 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1845 | 185.0101 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.1928 | 185.0101 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2011 | 185.0102 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2095 | 185.0102 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2178 | 185.0102 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2261 | 185.0102 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2345 | 185.0102 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2428 | 185.0098 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2511 | 185.0094 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2595 | 185.0089 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2678 | 185.0085 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2761 | 185.008 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2845 | 185.0076 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.2928 | 185.0072 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3012 | 185.0067 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3095 | 185.0063 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3178 | 185.0059 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3262 | 185.0055 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3345 | 185.0051 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3428 | 185.0045 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3512 | 185.0038 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3595 | 185.0034 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3678 | 185.0029 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3762 | 185.0019 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3845 | 185.0009 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.3928 | 184.9998 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4012 | 184.9988 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4095 | 184.9978 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4178 | 184.9968 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4262 | 184.9957 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4345 | 184.9946 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4429 | 184.9936 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4512 | 184.9927 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4595 | 184.9918 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4678 | 184.9909 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4762 | 184.99 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4845 | 184.989 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.4928 | 184.9879 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5012 | 184.9868 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5095 | 184.9855 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5179 | 184.9842 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5262 | 184.9829 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5345 | 184.9816 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5429 | 184.9803 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5512 | 184.9789 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5595 | 184.978 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5679 | 184.9771 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5762 | 184.976 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5845 | 184.9748 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.5929 | 184.9737 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6012 | 184.9726 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6095 | 184.9708 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6179 | 184.9689 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6262 | 184.967 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6346 | 184.9652 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6429 | 184.964 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6512 | 184.9628 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6596 | 184.9625 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6679 | 184.9622 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6762 | 184.9619 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6846 | 184.9616 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.6929 | 184.9621 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7012 | 184.9626 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7096 | 184.9636 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7179 | 184.9645 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7262 | 184.9649 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7346 | 184.9653 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7429 | 184.9656 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7512 | 184.966 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7596 | 184.9679 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7679 | 184.9699 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7763 | 184.9707 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7846 | 184.9716 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.7929 | 184.9721 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8013 | 184.9726 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8096 | 184.973 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8179 | 184.9733 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8262 | 184.9737 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8346 | 184.974 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8429 | 184.9746 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8513 | 184.9751 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8596 | 184.9765 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8679 | 184.9779 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8763 | 184.9787 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8846 | 184.9795 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.8929 | 184.9795 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9013 | 184.9795 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9096 | 184.9795 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.918 | 184.9795 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9263 | 184.9799 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9346 | 184.9802 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9429 | 184.9816 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9513 | 184.983 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9596 | 184.9845 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.968 | 184.9859 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9763 | 184.9868 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.9846 | 184.9877 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 80.993 | 184.9886 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.0013 | 184.9895 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.0096 | 184.99 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.018 | 184.9906 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.0263 | 184.9908 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.0347 | 184.991 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.043 | 184.9917 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.0513 | 184.9925 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.0596 | 184.9935 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.068 | 184.9945 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.0763 | 184.9958 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.0847 | 184.997 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.093 | 184.9973 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.1013 | 184.9975 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.1097 | 184.9976 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.118 | 184.9977 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.1263 | 184.997 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.1347 | 184.9964 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.143 | 184.9951 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.1514 | 184.9939 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.1597 | 184.9938 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.168 | 184.9937 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.1763 | 184.993 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.1847 | 184.9922 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.193 | 184.9914 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.2014 | 184.9907 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.2097 | 184.9906 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.218 | 184.9906 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.2264 | 184.9904 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.2347 | 184.9903 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.2431 | 184.9901 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.2514 | 184.9898 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.2597 | 184.9903 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.2681 | 184.9907 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.2764 | 184.9925 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.2847 | 184.9943 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.293 | 184.9948 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3014 | 184.9953 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3097 | 184.9954 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3181 | 184.9955 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3264 | 184.9955 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3347 | 184.9956 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3431 | 184.9954 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3514 | 184.9953 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3598 | 184.9953 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3681 | 184.9953 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3764 | 184.9947 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3848 | 184.9941 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.3931 | 184.9931 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4014 | 184.9921 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4098 | 184.9911 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4181 | 184.99 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4264 | 184.9886 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4348 | 184.9872 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4431 | 184.9857 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4515 | 184.9841 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4598 | 184.9825 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4681 | 184.9809 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4765 | 184.9798 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4848 | 184.9787 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.4931 | 184.9783 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5015 | 184.978 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5098 | 184.9778 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5181 | 184.9776 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5265 | 184.9771 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5348 | 184.9765 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5432 | 184.9746 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5515 | 184.9727 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5598 | 184.9722 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5682 | 184.9717 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5765 | 184.9709 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5849 | 184.9702 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.5932 | 184.9695 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6015 | 184.9688 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6098 | 184.9683 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6182 | 184.9678 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6265 | 184.9672 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6349 | 184.9665 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6432 | 184.9654 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6515 | 184.9643 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6599 | 184.9629 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6682 | 184.9616 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6766 | 184.9601 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6849 | 184.9586 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.6932 | 184.9572 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7016 | 184.9559 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7099 | 184.9554 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7182 | 184.9548 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7266 | 184.9547 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7349 | 184.9545 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7432 | 184.955 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7516 | 184.9556 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7599 | 184.9568 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7683 | 184.958 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7766 | 184.9584 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7849 | 184.9588 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.7933 | 184.959 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8016 | 184.9591 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.81 | 184.959 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8183 | 184.959 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8266 | 184.959 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.835 | 184.959 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8433 | 184.959 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8516 | 184.959 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.86 | 184.9586 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8683 | 184.9583 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8767 | 184.959 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.885 | 184.9598 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.8933 | 184.9593 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.9017 | 184.9588 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.91 | 184.9583 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.9184 | 184.9578 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.9267 | 184.9578 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.935 | 184.9577 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.9433 | 184.9586 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.9517 | 184.9595 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.96 | 184.9603 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.9684 | 184.9611 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.9767 | 184.9615 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.9851 | 184.9618 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 81.9934 | 184.9621 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0017 | 184.9623 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0101 | 184.9625 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0184 | 184.9628 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0267 | 184.9627 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0351 | 184.9626 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0434 | 184.9628 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0517 | 184.963 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0601 | 184.9631 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0684 | 184.9633 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0768 | 184.9645 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0851 | 184.9657 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.0935 | 184.9655 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1018 | 184.9654 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1101 | 184.9652 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1185 | 184.9651 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1268 | 184.9649 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1351 | 184.9647 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1435 | 184.9655 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1518 | 184.9663 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1601 | 184.9673 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1685 | 184.9683 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1768 | 184.9688 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1852 | 184.9692 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.1935 | 184.9696 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2019 | 184.97 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2102 | 184.9704 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2185 | 184.9708 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2269 | 184.9713 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2352 | 184.9717 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2435 | 184.9723 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2519 | 184.9729 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2602 | 184.9736 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2686 | 184.9743 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2769 | 184.975 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2852 | 184.9756 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.2936 | 184.9763 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3019 | 184.977 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3103 | 184.9777 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3186 | 184.9784 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.327 | 184.9786 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3353 | 184.9789 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3436 | 184.9794 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3519 | 184.9799 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3603 | 184.9792 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3686 | 184.9786 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.377 | 184.9781 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3853 | 184.9775 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.3936 | 184.9777 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.402 | 184.9778 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4103 | 184.978 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4187 | 184.9782 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.427 | 184.9771 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4353 | 184.976 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4437 | 184.9762 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.452 | 184.9763 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4603 | 184.9766 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4687 | 184.9769 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.477 | 184.9771 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4854 | 184.9772 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.4937 | 184.9774 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5021 | 184.9775 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5104 | 184.9774 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5187 | 184.9774 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5271 | 184.9755 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5354 | 184.9736 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5437 | 184.9721 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5521 | 184.9706 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5604 | 184.9711 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5688 | 184.9716 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5771 | 184.9715 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5854 | 184.9714 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.5938 | 184.971 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6021 | 184.9707 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6105 | 184.9694 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6188 | 184.9681 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6271 | 184.9666 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6355 | 184.9652 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6438 | 184.9642 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6521 | 184.9632 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6605 | 184.962 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6688 | 184.9608 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6772 | 184.9602 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6855 | 184.9595 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.6938 | 184.9592 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7022 | 184.9588 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7105 | 184.9584 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7189 | 184.9581 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7272 | 184.9559 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7355 | 184.9537 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7439 | 184.9513 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7522 | 184.9489 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7605 | 184.9478 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7689 | 184.9468 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7772 | 184.946 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7856 | 184.9452 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.7939 | 184.9448 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.8022 | 184.9445 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.8106 | 184.9434 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.8189 | 184.9424 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.8273 | 184.9416 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.8356 | 184.9408 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.8439 | 184.9404 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.8523 | 184.94 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.8606 | 184.9401 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.8689 | 184.9402 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.8773 | 184.9389 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.8856 | 184.9376 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.894 | 184.9361 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.9023 | 184.9347 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.9106 | 184.9337 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.919 | 184.9328 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.9273 | 184.9309 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.9357 | 184.929 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.944 | 184.9261 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.9523 | 184.9232 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.9607 | 184.9226 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.969 | 184.922 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.9773 | 184.9212 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.9857 | 184.9203 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 82.994 | 184.9196 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.0024 | 184.9188 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.0107 | 184.9177 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.019 | 184.9165 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.0274 | 184.9156 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.0357 | 184.9146 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.0441 | 184.9138 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.0524 | 184.9129 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.0607 | 184.9125 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.069 | 184.912 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.0774 | 184.9134 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.0857 | 184.9147 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.0941 | 184.9149 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1024 | 184.9151 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1107 | 184.9165 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1191 | 184.9179 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1274 | 184.9188 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1358 | 184.9197 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1441 | 184.9201 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1524 | 184.9204 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1608 | 184.9214 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1691 | 184.9223 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1774 | 184.9224 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1858 | 184.9224 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.1941 | 184.9226 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2025 | 184.9227 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2108 | 184.9232 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2191 | 184.9238 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2275 | 184.9242 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2358 | 184.9247 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2442 | 184.9247 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2525 | 184.9248 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2608 | 184.9258 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2691 | 184.9267 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2775 | 184.9286 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2858 | 184.9305 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.2942 | 184.9313 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3025 | 184.9322 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3108 | 184.9335 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3192 | 184.9348 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3275 | 184.936 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3359 | 184.9372 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3442 | 184.9387 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3525 | 184.9402 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3609 | 184.9425 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3692 | 184.9448 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3775 | 184.946 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3859 | 184.9473 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.3942 | 184.9482 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4025 | 184.9492 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4109 | 184.9499 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4192 | 184.9507 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4276 | 184.9514 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4359 | 184.9521 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4442 | 184.9529 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4526 | 184.9536 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4609 | 184.955 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4693 | 184.9564 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4776 | 184.9589 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4859 | 184.9615 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.4942 | 184.9627 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5026 | 184.9639 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5109 | 184.9651 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5193 | 184.9664 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5276 | 184.9679 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5359 | 184.9695 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5443 | 184.97 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5526 | 184.9705 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.561 | 184.9721 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5693 | 184.9737 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5776 | 184.9756 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.586 | 184.9776 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.5943 | 184.979 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6026 | 184.9803 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.611 | 184.9808 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6193 | 184.9813 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6276 | 184.9816 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.636 | 184.982 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6443 | 184.9827 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6527 | 184.9835 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.661 | 184.9834 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6693 | 184.9832 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6777 | 184.983 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.686 | 184.9828 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.6944 | 184.9829 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7027 | 184.983 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.711 | 184.9828 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7193 | 184.9827 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7277 | 184.9829 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.736 | 184.9831 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7444 | 184.9825 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7527 | 184.982 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.761 | 184.9827 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7694 | 184.9835 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7777 | 184.9848 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7861 | 184.9862 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.7944 | 184.9879 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8027 | 184.9897 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8111 | 184.9899 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8194 | 184.9901 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8277 | 184.9905 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8361 | 184.991 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8444 | 184.992 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8528 | 184.993 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8611 | 184.9945 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8694 | 184.996 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8778 | 184.998 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8861 | 185.0001 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.8944 | 185.0004 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9028 | 185.0008 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9111 | 185.0011 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9194 | 185.0014 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9278 | 185.0019 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9361 | 185.0024 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9445 | 185.0028 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9528 | 185.0032 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9611 | 185.0036 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9695 | 185.004 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9778 | 185.0041 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9862 | 185.0042 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 83.9945 | 185.0039 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0028 | 185.0036 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0112 | 185.0029 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0195 | 185.0022 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0278 | 185.0019 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0362 | 185.0015 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0445 | 185.0012 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0528 | 185.0008 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0612 | 185.0011 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0695 | 185.0014 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0779 | 185.0025 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0862 | 185.0037 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.0945 | 185.004 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1029 | 185.0042 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1112 | 185.0044 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1196 | 185.0045 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1279 | 185.0046 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1362 | 185.0047 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1446 | 185.0047 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1529 | 185.0046 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1612 | 185.0039 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1696 | 185.0033 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1779 | 185.0028 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1863 | 185.0024 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.1946 | 185.0029 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.2029 | 185.0033 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.2113 | 185.0043 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.2196 | 185.0052 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.228 | 185.0053 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.2363 | 185.0054 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.2446 | 185.0054 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.253 | 185.0053 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.2613 | 185.0063 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.2696 | 185.0074 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.278 | 185.009 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.2863 | 185.0105 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.2947 | 185.0109 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.303 | 185.0114 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3113 | 185.0121 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3197 | 185.0129 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.328 | 185.0139 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3363 | 185.0149 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3447 | 185.0149 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.353 | 185.015 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3614 | 185.0148 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3697 | 185.0147 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.378 | 185.0146 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3864 | 185.0144 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.3947 | 185.016 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4031 | 185.0175 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4114 | 185.0188 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4197 | 185.02 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4281 | 185.0206 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4364 | 185.0212 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4447 | 185.0217 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4531 | 185.0221 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4614 | 185.0227 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4698 | 185.0233 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4781 | 185.0255 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4864 | 185.0277 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.4948 | 185.0288 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5031 | 185.0299 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5115 | 185.0308 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5198 | 185.0318 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5281 | 185.0317 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5365 | 185.0317 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5448 | 185.0326 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5531 | 185.0336 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5615 | 185.0352 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5698 | 185.0367 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5782 | 185.0384 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5865 | 185.0401 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.5948 | 185.0419 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6032 | 185.0438 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6115 | 185.0456 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6199 | 185.0474 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6282 | 185.0483 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6366 | 185.0492 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6449 | 185.0503 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6532 | 185.0514 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6615 | 185.0539 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6699 | 185.0563 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6782 | 185.0588 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6866 | 185.0613 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.6949 | 185.0634 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7033 | 185.0655 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7116 | 185.0681 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7199 | 185.0707 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7283 | 185.0734 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7366 | 185.076 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7449 | 185.077 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7533 | 185.078 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7616 | 185.0802 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.77 | 185.0824 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7783 | 185.0837 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.7866 | 185.0851 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.795 | 185.0868 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8033 | 185.0885 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8117 | 185.0905 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.82 | 185.0925 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8284 | 185.0932 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8367 | 185.0939 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.845 | 185.0951 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8533 | 185.0963 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8617 | 185.0987 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.87 | 185.1011 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8784 | 185.1034 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8867 | 185.1058 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.8951 | 185.1071 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9034 | 185.1083 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9117 | 185.1102 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9201 | 185.112 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9284 | 185.1132 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9368 | 185.1143 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9451 | 185.1147 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9534 | 185.115 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9618 | 185.1162 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9701 | 185.1174 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9785 | 185.1195 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9868 | 185.1217 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 84.9951 | 185.124 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0035 | 185.1264 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0118 | 185.1286 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0202 | 185.1308 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0285 | 185.1319 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0368 | 185.133 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0452 | 185.1338 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0535 | 185.1345 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0618 | 185.135 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0702 | 185.1355 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0785 | 185.1376 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0869 | 185.1396 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.0952 | 185.1411 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.1036 | 185.1426 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.1119 | 185.1448 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.1202 | 185.147 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.1286 | 185.1474 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.1369 | 185.1478 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.1452 | 185.1467 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.1536 | 185.1455 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.1619 | 185.1455 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.1703 | 185.1456 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.1786 | 185.1456 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.187 | 185.1456 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.1953 | 185.1457 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.2036 | 185.1457 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.212 | 185.1457 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.2203 | 185.1457 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.2287 | 185.1458 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.237 | 185.146 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.2453 | 185.146 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.2537 | 185.1461 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.262 | 185.1462 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.2704 | 185.1463 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.2787 | 185.1464 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.287 | 185.1466 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.2954 | 185.1469 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3037 | 185.1472 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3121 | 185.1476 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3204 | 185.148 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3288 | 185.1493 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3371 | 185.1506 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3454 | 185.152 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3538 | 185.1534 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3621 | 185.1547 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3705 | 185.1559 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3788 | 185.1571 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3871 | 185.1583 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.3955 | 185.1591 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4038 | 185.16 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4122 | 185.1606 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4205 | 185.1612 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4288 | 185.1618 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4372 | 185.1624 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4455 | 185.1625 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4539 | 185.1626 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4622 | 185.1624 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4705 | 185.1621 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4789 | 185.162 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4872 | 185.1619 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.4956 | 185.1616 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5039 | 185.1613 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5123 | 185.161 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5206 | 185.1607 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5289 | 185.16 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5373 | 185.1593 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5456 | 185.158 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5539 | 185.1567 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5623 | 185.1574 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5706 | 185.1581 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.579 | 185.1589 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5873 | 185.1597 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.5957 | 185.1602 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.604 | 185.1607 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6123 | 185.1613 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6207 | 185.162 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.629 | 185.1626 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6373 | 185.1633 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6457 | 185.1643 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.654 | 185.1653 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6624 | 185.1656 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6707 | 185.1659 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6791 | 185.1658 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6874 | 185.1657 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.6957 | 185.1649 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7041 | 185.1641 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7124 | 185.1634 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7207 | 185.1626 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7291 | 185.1609 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7374 | 185.1593 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7458 | 185.1567 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7541 | 185.1542 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7625 | 185.1529 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7708 | 185.1516 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7791 | 185.1504 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7875 | 185.1492 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.7958 | 185.148 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8042 | 185.1468 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8125 | 185.146 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8208 | 185.1452 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8292 | 185.145 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8375 | 185.1448 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8459 | 185.1445 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8542 | 185.1441 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8625 | 185.1438 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8709 | 185.1436 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8792 | 185.1431 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8876 | 185.1426 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.8959 | 185.1419 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9043 | 185.1412 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9126 | 185.1413 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9209 | 185.1414 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9293 | 185.1405 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9376 | 185.1395 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9459 | 185.138 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9543 | 185.1365 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9626 | 185.1364 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.971 | 185.1362 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9793 | 185.1359 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.9877 | 185.1356 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 85.996 | 185.1353 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0043 | 185.135 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0126 | 185.1347 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.021 | 185.1345 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0293 | 185.1343 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0377 | 185.1341 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.046 | 185.1339 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0544 | 185.1337 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0627 | 185.1331 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.071 | 185.1326 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0794 | 185.1323 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0877 | 185.1321 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.0961 | 185.1321 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1044 | 185.1322 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1127 | 185.1323 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1211 | 185.1324 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1294 | 185.1326 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1378 | 185.1327 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1461 | 185.1311 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1544 | 185.1297 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1628 | 185.1289 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1711 | 185.1282 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1795 | 185.1278 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1878 | 185.1274 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.1962 | 185.1279 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2045 | 185.1284 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2128 | 185.1283 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2211 | 185.1281 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2295 | 185.1275 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2378 | 185.1269 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2462 | 185.1263 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2545 | 185.1258 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2629 | 185.1254 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2712 | 185.1251 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2795 | 185.1249 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2879 | 185.1246 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.2962 | 185.1244 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3046 | 185.1241 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3129 | 185.1244 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3212 | 185.1247 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3296 | 185.1236 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3379 | 185.1225 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3463 | 185.1214 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3546 | 185.1203 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3629 | 185.1192 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3713 | 185.118 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3796 | 185.1169 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.388 | 185.1158 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.3963 | 185.1146 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4046 | 185.1134 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.413 | 185.1122 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4213 | 185.1109 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4296 | 185.1102 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.438 | 185.1094 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4463 | 185.1085 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4547 | 185.1076 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.463 | 185.1069 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4714 | 185.1062 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4797 | 185.1052 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.488 | 185.1043 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.4964 | 185.1033 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5047 | 185.1023 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.513 | 185.1015 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5214 | 185.1006 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5297 | 185.0985 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5381 | 185.0965 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5464 | 185.0937 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5548 | 185.0909 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5631 | 185.0891 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5714 | 185.0873 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5798 | 185.0856 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5881 | 185.0839 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.5965 | 185.0819 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6048 | 185.08 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6131 | 185.0777 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6215 | 185.0755 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6298 | 185.0736 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6381 | 185.0716 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6465 | 185.0688 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6548 | 185.066 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6632 | 185.0633 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6715 | 185.0605 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6799 | 185.0578 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6882 | 185.0551 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.6965 | 185.0525 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7049 | 185.05 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7132 | 185.048 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7215 | 185.0461 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7299 | 185.0445 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7382 | 185.0429 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7466 | 185.0397 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7549 | 185.0367 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7633 | 185.0339 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7716 | 185.0311 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7799 | 185.0284 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7883 | 185.0257 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.7966 | 185.0241 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.8049 | 185.0226 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.8133 | 185.0217 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.8216 | 185.0208 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.83 | 185.0199 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.8383 | 185.0189 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.8466 | 185.0181 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.855 | 185.0172 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.8633 | 185.0163 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.8717 | 185.0154 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.88 | 185.0144 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.8884 | 185.0135 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.8967 | 185.0126 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.905 | 185.0117 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.9134 | 185.0105 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.9217 | 185.0094 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.93 | 185.0082 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.9384 | 185.0071 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.9467 | 185.0059 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.9551 | 185.0048 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.9634 | 185.0036 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.9718 | 185.0025 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.9801 | 185.0011 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.9884 | 184.9996 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 86.9968 | 184.9983 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0051 | 184.997 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0134 | 184.996 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0218 | 184.995 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0301 | 184.994 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0385 | 184.993 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0468 | 184.992 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0552 | 184.991 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0635 | 184.99 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0718 | 184.989 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0802 | 184.9881 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0885 | 184.9871 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.0968 | 184.9864 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1052 | 184.9858 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1135 | 184.9851 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1219 | 184.9845 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1302 | 184.9837 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1385 | 184.9828 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1469 | 184.9824 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1552 | 184.9819 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1636 | 184.9817 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1719 | 184.9815 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1803 | 184.9814 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1886 | 184.9813 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.1969 | 184.9811 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.2053 | 184.9809 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.2136 | 184.9807 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.2219 | 184.9805 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.2303 | 184.9801 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.2386 | 184.9797 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.247 | 184.9792 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.2553 | 184.9788 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.2636 | 184.9784 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.272 | 184.978 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.2803 | 184.9775 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.2887 | 184.977 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.297 | 184.9766 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3053 | 184.9761 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3137 | 184.9756 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.322 | 184.975 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3304 | 184.9752 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3387 | 184.9754 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.347 | 184.9758 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3554 | 184.9763 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3637 | 184.9767 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3721 | 184.9772 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3804 | 184.9786 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3887 | 184.98 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.3971 | 184.9827 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4054 | 184.9853 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4137 | 184.9874 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4221 | 184.9895 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4304 | 184.9911 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4388 | 184.9928 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4471 | 184.9936 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4555 | 184.9945 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4638 | 184.9953 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4721 | 184.9962 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4805 | 184.9983 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4888 | 185.0004 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.4971 | 185.0018 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5055 | 185.0033 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5138 | 185.0047 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5222 | 185.0062 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5305 | 185.0075 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5388 | 185.0087 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5472 | 185.01 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5555 | 185.0113 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5639 | 185.0118 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5722 | 185.0122 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5806 | 185.013 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5889 | 185.0139 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.5972 | 185.0147 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6055 | 185.0155 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6139 | 185.0162 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6222 | 185.017 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6306 | 185.0177 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6389 | 185.0184 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6473 | 185.0192 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6556 | 185.0199 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6639 | 185.0207 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6723 | 185.0215 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6806 | 185.0222 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6889 | 185.023 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.6973 | 185.0233 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7056 | 185.0236 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.714 | 185.0238 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7223 | 185.0241 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7306 | 185.0238 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.739 | 185.0236 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7473 | 185.0238 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7557 | 185.0239 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.764 | 185.0241 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7724 | 185.0242 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7807 | 185.025 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.789 | 185.0257 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.7974 | 185.0273 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8057 | 185.0289 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.814 | 185.0289 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8224 | 185.0289 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8307 | 185.0289 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8391 | 185.0289 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8474 | 185.0289 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8557 | 185.0289 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8641 | 185.0289 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8724 | 185.0289 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8808 | 185.0296 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8891 | 185.0302 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.8974 | 185.0308 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9058 | 185.0314 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9141 | 185.0315 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9224 | 185.0316 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9308 | 185.0304 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9391 | 185.0292 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9475 | 185.0279 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9558 | 185.0267 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9642 | 185.0255 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9725 | 185.0242 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9808 | 185.0237 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9892 | 185.0231 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 87.9975 | 185.0236 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0058 | 185.0241 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0142 | 185.0231 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0225 | 185.022 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0309 | 185.021 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0392 | 185.0199 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0475 | 185.0189 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0559 | 185.0178 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0642 | 185.0169 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0726 | 185.016 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0809 | 185.0155 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0892 | 185.015 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.0976 | 185.0142 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1059 | 185.0134 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1142 | 185.0124 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1226 | 185.0114 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1309 | 185.0105 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1393 | 185.0095 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1476 | 185.0085 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.156 | 185.0076 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1643 | 185.0066 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1726 | 185.0056 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.181 | 185.0047 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1893 | 185.0037 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.1976 | 185.0027 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.206 | 185.0018 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2143 | 185.0015 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2227 | 185.0012 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.231 | 185.0009 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2393 | 185.0006 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2477 | 185.0008 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.256 | 185.0011 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2644 | 185.0015 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2727 | 185.002 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.281 | 185.0025 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2894 | 185.003 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.2977 | 185.0035 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.306 | 185.0039 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3144 | 185.0043 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3227 | 185.0047 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3311 | 185.0051 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3394 | 185.0054 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3477 | 185.0058 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3561 | 185.0062 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3644 | 185.0066 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3728 | 185.007 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3811 | 185.008 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3895 | 185.0091 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.3978 | 185.0101 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4061 | 185.0111 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4144 | 185.0121 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4228 | 185.0131 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4311 | 185.0143 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4395 | 185.0155 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4478 | 185.0168 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4562 | 185.018 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4645 | 185.0192 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4728 | 185.0205 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4812 | 185.0219 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4895 | 185.0234 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.4978 | 185.0246 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5062 | 185.0259 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5145 | 185.0271 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5229 | 185.0284 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5312 | 185.0296 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5395 | 185.0308 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5479 | 185.0321 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5562 | 185.0333 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5646 | 185.0345 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5729 | 185.0356 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5813 | 185.0366 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5896 | 185.0376 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.5979 | 185.0386 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6062 | 185.0395 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6146 | 185.0405 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6229 | 185.0415 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6313 | 185.0425 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6396 | 185.0435 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.648 | 185.0447 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6563 | 185.0459 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6646 | 185.047 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.673 | 185.0481 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6813 | 185.0495 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.6897 | 185.0509 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.698 | 185.0522 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7063 | 185.0535 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7147 | 185.0548 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.723 | 185.0561 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7313 | 185.056 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7397 | 185.0558 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.748 | 185.0556 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7564 | 185.0555 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7647 | 185.055 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7731 | 185.0545 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7814 | 185.0543 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.7897 | 185.0542 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.798 | 185.0551 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8064 | 185.056 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8147 | 185.0556 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8231 | 185.0552 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8314 | 185.0545 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8398 | 185.0538 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8481 | 185.053 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8564 | 185.0523 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8648 | 185.0515 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8731 | 185.0508 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8815 | 185.0505 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8898 | 185.0502 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.8981 | 185.0499 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9065 | 185.0496 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9148 | 185.0493 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9231 | 185.0489 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9315 | 185.048 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9398 | 185.0471 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9482 | 185.0462 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9565 | 185.0453 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9649 | 185.0445 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9732 | 185.0436 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9815 | 185.0436 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9899 | 185.0437 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 88.9982 | 185.0437 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0065 | 185.0437 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0149 | 185.0433 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0232 | 185.0429 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0316 | 185.0432 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0399 | 185.0434 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0482 | 185.0417 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0566 | 185.0401 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0649 | 185.0385 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0733 | 185.0369 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0816 | 185.0361 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.09 | 185.0353 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.0983 | 185.0345 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.1066 | 185.0337 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.1149 | 185.0336 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.1233 | 185.0335 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.1316 | 185.0334 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.14 | 185.0334 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.1483 | 185.032 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.1567 | 185.0305 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.165 | 185.0286 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.1733 | 185.0266 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.1817 | 185.0261 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.19 | 185.0255 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.1983 | 185.0258 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.2067 | 185.0262 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.215 | 185.0255 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.2234 | 185.0249 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.2317 | 185.025 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.24 | 185.0251 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.2484 | 185.0244 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.2567 | 185.0236 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.2651 | 185.0228 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.2734 | 185.0221 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.2818 | 185.0218 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.2901 | 185.0216 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.2984 | 185.0207 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.3068 | 185.0199 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.3151 | 185.019 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.3234 | 185.0181 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.3318 | 185.0165 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.3401 | 185.015 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.3485 | 185.0135 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.3568 | 185.012 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.3652 | 185.011 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.3735 | 185.01 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.3818 | 185.0101 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.3902 | 185.0102 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.3985 | 185.0105 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.4068 | 185.0108 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.4152 | 185.0104 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.4235 | 185.01 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.4319 | 185.0096 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.4402 | 185.0091 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.4485 | 185.0074 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.4569 | 185.0057 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.4652 | 185.0031 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.4736 | 185.0005 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.4819 | 185.0002 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.4902 | 184.9998 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.4986 | 184.9994 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.5069 | 184.999 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.5152 | 184.9986 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.5236 | 184.9981 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.5319 | 184.9977 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.5403 | 184.9973 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.5486 | 184.9962 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.557 | 184.995 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.5653 | 184.9931 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.5736 | 184.9912 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.582 | 184.9905 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.5903 | 184.9897 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.5986 | 184.9901 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.607 | 184.9904 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.6153 | 184.9902 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.6237 | 184.9901 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.632 | 184.9899 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.6403 | 184.9897 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.6487 | 184.9887 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.657 | 184.9878 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.6654 | 184.9857 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.6737 | 184.9837 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.6821 | 184.9835 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.6904 | 184.9833 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.6987 | 184.983 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.7071 | 184.9828 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.7154 | 184.9826 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.7237 | 184.9824 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.7321 | 184.9816 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.7404 | 184.9807 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.7488 | 184.9796 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.7571 | 184.9784 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.7655 | 184.9765 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.7738 | 184.9747 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.7821 | 184.9742 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.7905 | 184.9737 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.7988 | 184.9738 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.8071 | 184.9739 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.8155 | 184.9733 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.8238 | 184.9726 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.8322 | 184.9719 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.8405 | 184.9712 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.8488 | 184.9698 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.8572 | 184.9684 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.8655 | 184.967 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.8739 | 184.9656 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.8822 | 184.9649 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.8905 | 184.9643 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.8989 | 184.9636 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.9072 | 184.963 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.9155 | 184.9632 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.9239 | 184.9634 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.9322 | 184.9617 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.9406 | 184.96 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.9489 | 184.9583 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.9573 | 184.9566 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.9656 | 184.9551 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.9739 | 184.9537 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.9823 | 184.9535 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.9906 | 184.9533 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 89.9989 | 184.9539 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.0073 | 184.9545 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.0156 | 184.9537 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.024 | 184.953 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.0323 | 184.9523 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.0406 | 184.9515 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.049 | 184.9501 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.0573 | 184.9487 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.0657 | 184.9473 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.074 | 184.9459 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.0824 | 184.9448 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.0907 | 184.9437 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.099 | 184.9431 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.1074 | 184.9424 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.1157 | 184.9418 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.124 | 184.9411 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.1324 | 184.9397 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.1407 | 184.9382 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.1491 | 184.9365 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.1574 | 184.9348 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.1658 | 184.9325 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.1741 | 184.9302 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.1824 | 184.9294 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.1908 | 184.9286 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.1991 | 184.9284 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.2074 | 184.9282 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.2158 | 184.9268 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.2241 | 184.9254 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.2325 | 184.924 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.2408 | 184.9226 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.2491 | 184.9217 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.2575 | 184.9207 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.2658 | 184.9198 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.2742 | 184.9188 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.2825 | 184.9182 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.2908 | 184.9176 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.2992 | 184.9169 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.3075 | 184.9163 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.3158 | 184.9158 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.3242 | 184.9152 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.3325 | 184.9141 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.3409 | 184.9129 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.3492 | 184.9112 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.3576 | 184.9094 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.3659 | 184.9079 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.3742 | 184.9063 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.3826 | 184.9057 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.3909 | 184.9052 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.3992 | 184.9061 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.4076 | 184.907 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.4159 | 184.9074 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.4243 | 184.9078 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.4326 | 184.9082 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.441 | 184.9086 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.4493 | 184.9086 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.4576 | 184.9086 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.466 | 184.9078 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.4743 | 184.9069 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.4827 | 184.9073 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.491 | 184.9077 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.4993 | 184.9084 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.5077 | 184.9092 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.516 | 184.9105 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.5243 | 184.9119 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.5327 | 184.9126 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.541 | 184.9132 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.5494 | 184.9137 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.5577 | 184.9142 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.5661 | 184.9136 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.5744 | 184.9131 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.5827 | 184.9137 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.591 | 184.9144 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.5994 | 184.9162 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.6077 | 184.9181 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.6161 | 184.9191 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.6244 | 184.9202 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.6328 | 184.9212 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.6411 | 184.9222 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.6494 | 184.9224 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.6578 | 184.9225 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.6661 | 184.923 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.6745 | 184.9235 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.6828 | 184.9247 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.6911 | 184.926 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.6995 | 184.927 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.7078 | 184.928 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.7162 | 184.9299 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.7245 | 184.9319 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.7328 | 184.9328 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.7412 | 184.9337 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.7495 | 184.9344 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.7579 | 184.935 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.7662 | 184.9347 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.7746 | 184.9344 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.7829 | 184.9353 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.7912 | 184.9363 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.7995 | 184.9376 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.8079 | 184.9389 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.8162 | 184.9398 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.8246 | 184.9407 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.8329 | 184.9429 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.8413 | 184.945 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.8496 | 184.9451 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.8579 | 184.9451 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.8663 | 184.9447 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.8746 | 184.9442 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.8829 | 184.9444 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.8913 | 184.9445 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.8996 | 184.9447 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.908 | 184.9449 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.9163 | 184.9461 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.9246 | 184.9473 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.933 | 184.9485 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.9413 | 184.9497 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.9497 | 184.9505 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.958 | 184.9512 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.9664 | 184.9513 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.9747 | 184.9514 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.983 | 184.9531 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.9913 | 184.9548 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 90.9997 | 184.9569 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.008 | 184.9589 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.0164 | 184.96 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.0247 | 184.961 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.0331 | 184.9618 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.0414 | 184.9626 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.0497 | 184.9623 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.0581 | 184.962 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.0664 | 184.9621 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.0748 | 184.9621 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.0831 | 184.9621 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.0914 | 184.9622 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.0998 | 184.9629 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.1081 | 184.9635 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.1164 | 184.9647 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.1248 | 184.9659 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.1331 | 184.9672 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.1415 | 184.9685 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.1498 | 184.9691 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.1582 | 184.9698 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.1665 | 184.9698 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.1748 | 184.9698 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.1832 | 184.9699 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.1915 | 184.9701 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.1998 | 184.9711 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.2082 | 184.9721 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.2165 | 184.9731 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.2249 | 184.9741 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.2332 | 184.9762 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.2415 | 184.9784 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.2499 | 184.9786 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.2582 | 184.9788 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.2666 | 184.9795 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.2749 | 184.9803 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.2832 | 184.9814 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.2916 | 184.9825 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.2999 | 184.9829 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.3082 | 184.9834 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.3166 | 184.9841 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.3249 | 184.9849 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.3333 | 184.986 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.3416 | 184.987 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.35 | 184.9873 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.3583 | 184.9875 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.3666 | 184.9873 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.375 | 184.9871 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.3833 | 184.9868 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.3916 | 184.9866 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.4 | 184.9872 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.4083 | 184.9878 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.4167 | 184.9883 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.425 | 184.9887 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.4333 | 184.9898 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.4417 | 184.991 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.45 | 184.9907 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.4584 | 184.9905 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.4667 | 184.9899 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.475 | 184.9892 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.4834 | 184.9897 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.4917 | 184.9903 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.5 | 184.9906 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.5084 | 184.9909 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.5167 | 184.9918 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.5251 | 184.9927 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.5334 | 184.9928 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.5417 | 184.993 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.5501 | 184.9925 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.5584 | 184.992 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.5668 | 184.9916 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.5751 | 184.9911 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.5835 | 184.989 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.5918 | 184.9869 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.6001 | 184.9865 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.6084 | 184.9862 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.6168 | 184.9858 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.6251 | 184.9855 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.6335 | 184.9849 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.6418 | 184.9843 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.6501 | 184.982 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.6585 | 184.9797 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.6668 | 184.9763 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.6752 | 184.9731 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.6835 | 184.971 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.6918 | 184.969 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.7002 | 184.9682 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.7085 | 184.9675 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.7168 | 184.9681 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.7252 | 184.9687 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.7335 | 184.9678 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.7419 | 184.9669 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.7502 | 184.9657 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.7585 | 184.9645 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.7669 | 184.9628 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.7752 | 184.9611 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.7836 | 184.9594 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.7919 | 184.9577 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.8002 | 184.9574 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.8086 | 184.9572 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.8169 | 184.9569 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.8252 | 184.9566 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.8336 | 184.9572 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.8419 | 184.9578 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.8503 | 184.9562 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.8586 | 184.9547 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.8669 | 184.9525 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.8753 | 184.9504 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.8836 | 184.9495 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.892 | 184.9487 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.9003 | 184.9478 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.9086 | 184.9469 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.917 | 184.9461 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.9253 | 184.9452 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.9336 | 184.9443 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.942 | 184.9435 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.9503 | 184.9423 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.9587 | 184.9411 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.967 | 184.9398 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.9753 | 184.9386 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.9837 | 184.9374 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 91.992 | 184.9362 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.0004 | 184.9363 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.0087 | 184.9364 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.017 | 184.9359 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.0253 | 184.9353 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.0337 | 184.9346 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.042 | 184.934 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.0504 | 184.9323 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.0587 | 184.9306 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.0671 | 184.9289 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.0754 | 184.9272 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.0837 | 184.926 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.0921 | 184.9247 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.1004 | 184.9244 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.1087 | 184.9241 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.1171 | 184.9253 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.1254 | 184.9265 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.1337 | 184.9266 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.1421 | 184.9266 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.1504 | 184.9266 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.1588 | 184.9267 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.1671 | 184.9268 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.1754 | 184.927 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.1838 | 184.9265 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.1921 | 184.9261 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.2005 | 184.9263 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.2088 | 184.9266 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.2171 | 184.9262 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.2255 | 184.9258 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.2338 | 184.9265 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.2421 | 184.9272 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.2505 | 184.9267 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.2588 | 184.9261 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.2672 | 184.9249 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.2755 | 184.9238 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.2838 | 184.9225 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.2922 | 184.9211 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.3005 | 184.9205 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.3089 | 184.9198 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.3172 | 184.9201 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.3255 | 184.9204 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.3339 | 184.9185 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.3422 | 184.9166 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.3505 | 184.9149 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.3589 | 184.9131 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.3672 | 184.9116 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.3756 | 184.9101 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.3839 | 184.9085 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.3922 | 184.907 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.4006 | 184.9065 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.4089 | 184.906 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.4173 | 184.9053 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.4256 | 184.9047 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.4339 | 184.9049 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.4423 | 184.9052 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.4506 | 184.9031 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.4589 | 184.901 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.4673 | 184.8986 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.4756 | 184.8961 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.484 | 184.894 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.4923 | 184.8918 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.5006 | 184.8897 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.509 | 184.8875 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.5173 | 184.8873 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.5257 | 184.887 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.534 | 184.8852 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.5423 | 184.8833 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.5507 | 184.8818 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.559 | 184.8803 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.5673 | 184.8788 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.5757 | 184.8773 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.584 | 184.8752 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.5924 | 184.8731 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.6007 | 184.8709 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.6091 | 184.8687 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.6174 | 184.8679 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.6257 | 184.867 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.634 | 184.8673 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.6424 | 184.8676 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.6507 | 184.8654 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.6591 | 184.8632 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.6674 | 184.8612 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.6757 | 184.8592 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.6841 | 184.8586 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.6924 | 184.8581 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.7008 | 184.8587 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.7091 | 184.8594 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.7175 | 184.8606 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.7258 | 184.8618 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.7341 | 184.8616 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.7424 | 184.8615 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.7508 | 184.8617 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.7591 | 184.8619 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.7675 | 184.8614 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.7758 | 184.8609 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.7842 | 184.8608 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.7925 | 184.8608 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.8008 | 184.8615 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.8092 | 184.8623 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.8175 | 184.8625 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.8259 | 184.8628 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.8342 | 184.8639 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.8425 | 184.8649 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.8509 | 184.8657 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.8592 | 184.8666 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.8675 | 184.8664 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.8759 | 184.8663 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.8842 | 184.8649 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.8926 | 184.8634 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.9009 | 184.8629 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.9092 | 184.8623 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.9176 | 184.8634 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.9259 | 184.8644 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.9342 | 184.8634 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.9426 | 184.8623 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.9509 | 184.8615 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.9593 | 184.8606 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.9676 | 184.8604 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.976 | 184.8602 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.9843 | 184.8596 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 92.9926 | 184.8591 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.001 | 184.8594 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.0093 | 184.8597 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.0177 | 184.8601 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.026 | 184.8604 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.0343 | 184.8613 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.0427 | 184.8622 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.051 | 184.8633 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.0593 | 184.8644 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.0677 | 184.8652 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.076 | 184.866 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.0844 | 184.8666 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.0927 | 184.8672 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.1011 | 184.8678 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.1094 | 184.8685 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.1177 | 184.8704 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.1261 | 184.8723 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.1344 | 184.8731 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.1427 | 184.874 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.1511 | 184.8744 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.1594 | 184.8748 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.1678 | 184.8749 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.1761 | 184.8749 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.1844 | 184.8751 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.1928 | 184.8754 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.2011 | 184.8774 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.2095 | 184.8795 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.2178 | 184.8811 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.2261 | 184.8828 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.2345 | 184.8844 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.2428 | 184.8861 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.2511 | 184.888 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.2595 | 184.8899 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.2678 | 184.8917 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.2762 | 184.8935 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.2845 | 184.8947 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.2929 | 184.8958 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3012 | 184.8969 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3095 | 184.898 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3179 | 184.9014 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3262 | 184.9048 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3345 | 184.9076 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3429 | 184.9104 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3512 | 184.9131 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3596 | 184.9159 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3679 | 184.9166 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3762 | 184.9173 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3846 | 184.9166 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.3929 | 184.9159 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.4013 | 184.9177 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.4096 | 184.9194 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.418 | 184.9213 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.4263 | 184.9233 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.4346 | 184.9252 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.4429 | 184.9272 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.4513 | 184.9283 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.4596 | 184.9294 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.468 | 184.9299 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.4763 | 184.9304 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.4847 | 184.9307 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.493 | 184.9309 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5013 | 184.9324 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5097 | 184.9339 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.518 | 184.9366 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5264 | 184.9393 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5347 | 184.9412 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.543 | 184.9431 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5514 | 184.9449 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5597 | 184.9468 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.568 | 184.948 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5764 | 184.9491 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5847 | 184.9504 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.5931 | 184.9516 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6014 | 184.9539 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6098 | 184.9563 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6181 | 184.9586 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6264 | 184.9609 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6348 | 184.9633 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6431 | 184.9656 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6514 | 184.967 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6598 | 184.9684 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6681 | 184.9684 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6765 | 184.9684 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6848 | 184.9684 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.6931 | 184.9683 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7015 | 184.9693 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7098 | 184.9703 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7182 | 184.9722 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7265 | 184.974 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7348 | 184.9752 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7432 | 184.9763 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7515 | 184.9776 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7598 | 184.9788 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7682 | 184.9783 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7765 | 184.9778 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7849 | 184.9758 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.7932 | 184.9738 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8016 | 184.974 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8099 | 184.9741 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8182 | 184.9741 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8266 | 184.974 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8349 | 184.9732 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8432 | 184.9725 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8516 | 184.9719 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8599 | 184.9713 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8683 | 184.9707 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8766 | 184.97 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8849 | 184.9689 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.8933 | 184.9678 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.9016 | 184.9665 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.91 | 184.9652 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.9183 | 184.9655 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.9267 | 184.9658 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.935 | 184.965 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.9433 | 184.9642 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.9516 | 184.9645 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.96 | 184.9647 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.9683 | 184.964 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.9767 | 184.9633 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.985 | 184.9617 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 93.9934 | 184.9601 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0017 | 184.9605 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.01 | 184.9609 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0184 | 184.9611 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0267 | 184.9613 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.035 | 184.9612 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0434 | 184.9612 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0517 | 184.9609 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.06 | 184.9606 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0684 | 184.9592 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0767 | 184.9579 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0851 | 184.9567 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.0934 | 184.9555 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1018 | 184.9544 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1101 | 184.9533 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1184 | 184.9533 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1268 | 184.9533 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1351 | 184.9531 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1434 | 184.9529 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1518 | 184.9527 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1601 | 184.9526 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1685 | 184.9524 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1768 | 184.9522 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1851 | 184.9507 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.1935 | 184.9493 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2018 | 184.9496 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2102 | 184.9499 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2185 | 184.9501 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2268 | 184.9502 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2352 | 184.9503 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2435 | 184.9505 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2518 | 184.9507 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2602 | 184.9509 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2685 | 184.9511 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2769 | 184.9513 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2852 | 184.9502 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.2935 | 184.9492 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3019 | 184.9481 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3102 | 184.9471 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3186 | 184.947 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3269 | 184.9469 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3352 | 184.9468 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3436 | 184.9468 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3519 | 184.9462 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3602 | 184.9457 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3686 | 184.9443 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3769 | 184.9428 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3853 | 184.9408 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.3936 | 184.9388 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.4019 | 184.9381 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.4103 | 184.9373 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.4186 | 184.9366 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.427 | 184.9359 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.4353 | 184.9352 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.4436 | 184.9346 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.452 | 184.9335 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.4603 | 184.9324 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.4686 | 184.9304 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.477 | 184.9284 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.4853 | 184.9269 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.4937 | 184.9254 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.502 | 184.9239 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5103 | 184.9223 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5187 | 184.9218 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.527 | 184.9212 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5354 | 184.9199 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5437 | 184.9185 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.552 | 184.9184 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5604 | 184.9184 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5687 | 184.9172 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.577 | 184.916 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5854 | 184.914 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.5937 | 184.912 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6021 | 184.9115 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6104 | 184.911 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6188 | 184.9105 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6271 | 184.91 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6354 | 184.9095 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6438 | 184.909 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6521 | 184.9089 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6604 | 184.9088 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6688 | 184.9075 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6771 | 184.9063 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6855 | 184.9054 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.6938 | 184.9045 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7021 | 184.9036 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7105 | 184.9027 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7188 | 184.9025 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7272 | 184.9023 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7355 | 184.9014 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7438 | 184.9006 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7522 | 184.9001 | 185 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 94.7605 | 184.8995 | 185 | 59.9799 | 60.03 | 59.97
| 94.7688 | 184.8996 | 185 | 59.9798 | 60.03 | 59.97
| 94.7772 | 184.8996 | 185 | 59.9797 | 60.03 | 59.97
| 94.7855 | 184.8984 | 185 | 59.9796 | 60.03 | 59.97
| 94.7939 | 184.8972 | 185 | 59.9795 | 60.03 | 59.97
| 94.8022 | 184.8969 | 185 | 59.9794 | 60.03 | 59.97
| 94.8105 | 184.8966 | 185 | 59.9793 | 60.03 | 59.97
| 94.8189 | 184.8963 | 185 | 59.9792 | 60.03 | 59.97
| 94.8272 | 184.8959 | 185 | 59.9791 | 60.03 | 59.97
| 94.8356 | 184.8967 | 185 | 59.979 | 60.03 | 59.97
| 94.8439 | 184.8975 | 185 | 59.9789 | 60.03 | 59.97
| 94.8522 | 184.8983 | 185 | 59.9788 | 60.03 | 59.97
| 94.8606 | 184.8991 | 185 | 59.9787 | 60.03 | 59.97
| 94.8689 | 184.8988 | 185 | 59.9786 | 60.03 | 59.97
| 94.8772 | 184.8985 | 185 | 59.9785 | 60.03 | 59.97
| 94.8856 | 184.8985 | 185 | 59.9784 | 60.03 | 59.97
| 94.8939 | 184.8986 | 185 | 59.9783 | 60.03 | 59.97
| 94.9023 | 184.8986 | 185 | 59.9782 | 60.03 | 59.97
| 94.9106 | 184.8987 | 185 | 59.9781 | 60.03 | 59.97
| 94.9189 | 184.8987 | 185 | 59.978 | 60.03 | 59.97
| 94.9273 | 184.8988 | 185 | 59.9779 | 60.03 | 59.97
| 94.9356 | 184.8988 | 185 | 59.9778 | 60.03 | 59.97
| 94.944 | 184.8988 | 185 | 59.9777 | 60.03 | 59.97
| 94.9523 | 184.8996 | 185 | 59.9776 | 60.03 | 59.97
| 94.9606 | 184.9003 | 185 | 59.9775 | 60.03 | 59.97
| 94.969 | 184.901 | 185 | 59.9774 | 60.03 | 59.97
| 94.9773 | 184.9017 | 185 | 59.9773 | 60.03 | 59.97
| 94.9856 | 184.9008 | 185 | 59.9772 | 60.03 | 59.97
| 94.994 | 184.8998 | 185 | 59.9771 | 60.03 | 59.97
| 95.0023 | 184.8997 | 185 | 59.977 | 60.03 | 59.97
| 95.0107 | 184.8997 | 185 | 59.9768 | 60.03 | 59.97
| 95.019 | 184.8996 | 185 | 59.9767 | 60.03 | 59.97
| 95.0273 | 184.8995 | 185 | 59.9766 | 60.03 | 59.97
| 95.0357 | 184.9002 | 185 | 59.9765 | 60.03 | 59.97
| 95.044 | 184.9009 | 185 | 59.9764 | 60.03 | 59.97
| 95.0524 | 184.9013 | 185 | 59.9763 | 60.03 | 59.97
| 95.0607 | 184.9017 | 185 | 59.9762 | 60.03 | 59.97
| 95.069 | 184.9014 | 185 | 59.9761 | 60.03 | 59.97
| 95.0774 | 184.901 | 185 | 59.976 | 60.03 | 59.97
| 95.0857 | 184.9004 | 185 | 59.9759 | 60.03 | 59.97
| 95.094 | 184.8997 | 185 | 59.9758 | 60.03 | 59.97
| 95.1024 | 184.8991 | 185 | 59.9757 | 60.03 | 59.97
| 95.1107 | 184.8984 | 185 | 59.9756 | 60.03 | 59.97
| 95.1191 | 184.8986 | 185 | 59.9755 | 60.03 | 59.97
| 95.1274 | 184.8988 | 185 | 59.9754 | 60.03 | 59.97
| 95.1358 | 184.8986 | 185 | 59.9753 | 60.03 | 59.97
| 95.1441 | 184.8983 | 185 | 59.9752 | 60.03 | 59.97
| 95.1524 | 184.8984 | 185 | 59.9751 | 60.03 | 59.97
| 95.1608 | 184.8984 | 185 | 59.975 | 60.03 | 59.97
| 95.1691 | 184.8971 | 185 | 59.9749 | 60.03 | 59.97
| 95.1774 | 184.8959 | 185 | 59.9748 | 60.03 | 59.97
| 95.1858 | 184.8938 | 185 | 59.9747 | 60.03 | 59.97
| 95.1941 | 184.8918 | 185 | 59.9746 | 60.03 | 59.97
| 95.2025 | 184.8906 | 185 | 59.9745 | 60.03 | 59.97
| 95.2108 | 184.8895 | 185 | 59.9744 | 60.03 | 59.97
| 95.2191 | 184.8883 | 185 | 59.9743 | 60.03 | 59.97
| 95.2275 | 184.8871 | 185 | 59.9742 | 60.03 | 59.97
| 95.2358 | 184.8867 | 185 | 59.9741 | 60.03 | 59.97
| 95.2442 | 184.8862 | 185 | 59.974 | 60.03 | 59.97
| 95.2525 | 184.8856 | 185 | 59.9739 | 60.03 | 59.97
| 95.2608 | 184.8851 | 185 | 59.9738 | 60.03 | 59.97
| 95.2692 | 184.8834 | 185 | 59.9737 | 60.03 | 59.97
| 95.2775 | 184.8817 | 185 | 59.9736 | 60.03 | 59.97
| 95.2858 | 184.8801 | 185 | 59.9734 | 60.03 | 59.97
| 95.2942 | 184.8784 | 185 | 59.9733 | 60.03 | 59.97
| 95.3025 | 184.877 | 185 | 59.9732 | 60.03 | 59.97
| 95.3109 | 184.8756 | 185 | 59.9731 | 60.03 | 59.97
| 95.3192 | 184.8751 | 185 | 59.973 | 60.03 | 59.97
| 95.3275 | 184.8746 | 185 | 59.9729 | 60.03 | 59.97
| 95.3359 | 184.8748 | 185 | 59.9728 | 60.03 | 59.97
| 95.3442 | 184.8751 | 185 | 59.9727 | 60.03 | 59.97
| 95.3526 | 184.876 | 185 | 59.9726 | 60.03 | 59.97
| 95.3609 | 184.8769 | 185 | 59.9725 | 60.03 | 59.97
| 95.3692 | 184.8767 | 185 | 59.9724 | 60.03 | 59.97
| 95.3776 | 184.8766 | 185 | 59.9723 | 60.03 | 59.97
| 95.3859 | 184.8756 | 185 | 59.9722 | 60.03 | 59.97
| 95.3943 | 184.8746 | 185 | 59.9721 | 60.03 | 59.97
| 95.4026 | 184.8743 | 185 | 59.972 | 60.03 | 59.97
| 95.4109 | 184.8741 | 185 | 59.9719 | 60.03 | 59.97
| 95.4193 | 184.8739 | 185 | 59.9718 | 60.03 | 59.97
| 95.4276 | 184.8736 | 185 | 59.9717 | 60.03 | 59.97
| 95.436 | 184.8742 | 185 | 59.9716 | 60.03 | 59.97
| 95.4443 | 184.8748 | 185 | 59.9715 | 60.03 | 59.97
| 95.4526 | 184.8754 | 185 | 59.9714 | 60.03 | 59.97
| 95.461 | 184.876 | 185 | 59.9713 | 60.03 | 59.97
| 95.4693 | 184.8757 | 185 | 59.9712 | 60.03 | 59.97
| 95.4776 | 184.8753 | 185 | 59.9711 | 60.03 | 59.97
| 95.486 | 184.8751 | 185 | 59.971 | 60.03 | 59.97
| 95.4943 | 184.8748 | 185 | 59.9709 | 60.03 | 59.97
| 95.5027 | 184.8748 | 185 | 59.9708 | 60.03 | 59.97
| 95.511 | 184.8748 | 185 | 59.9707 | 60.03 | 59.97
| 95.5193 | 184.8746 | 185 | 59.9706 | 60.03 | 59.97
| 95.5277 | 184.8744 | 185 | 59.9705 | 60.03 | 59.97
| 95.536 | 184.8744 | 185 | 59.9704 | 60.03 | 59.97
| 95.5444 | 184.8744 | 185 | 59.9703 | 60.03 | 59.97
| 95.5527 | 184.8743 | 185 | 59.9702 | 60.03 | 59.97
| 95.5611 | 184.8741 | 185 | 59.9701 | 60.03 | 59.97
| 95.5694 | 184.8742 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5777 | 184.8743 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5861 | 184.8728 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.5944 | 184.8712 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6027 | 184.8708 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6111 | 184.8703 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6194 | 184.8699 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6278 | 184.8695 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6361 | 184.8693 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6444 | 184.8691 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6528 | 184.8689 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6611 | 184.8687 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6694 | 184.8683 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6778 | 184.8678 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6861 | 184.8674 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.6945 | 184.867 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7028 | 184.8668 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7112 | 184.8667 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7195 | 184.8668 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7278 | 184.8669 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7362 | 184.867 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7445 | 184.8671 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7529 | 184.8672 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7612 | 184.8673 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7695 | 184.8673 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7779 | 184.8674 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7862 | 184.8675 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.7945 | 184.8676 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8029 | 184.8679 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8112 | 184.8682 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8196 | 184.8685 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8279 | 184.8688 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8362 | 184.8696 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8446 | 184.8705 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8529 | 184.8713 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8613 | 184.8721 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8696 | 184.8726 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8779 | 184.8731 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8863 | 184.8737 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.8946 | 184.8744 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.903 | 184.8751 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9113 | 184.8758 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9196 | 184.8764 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.928 | 184.8771 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9363 | 184.8778 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9447 | 184.8785 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.953 | 184.8792 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9613 | 184.8798 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9697 | 184.8805 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.978 | 184.8812 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9863 | 184.8819 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 95.9947 | 184.8826 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.003 | 184.8832 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0114 | 184.8839 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0197 | 184.8846 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.028 | 184.8853 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0364 | 184.8859 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0447 | 184.8866 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0531 | 184.8874 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0614 | 184.8881 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0697 | 184.8889 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0781 | 184.8896 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0864 | 184.8904 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.0948 | 184.8911 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1031 | 184.8918 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1114 | 184.8926 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1198 | 184.8935 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1281 | 184.8944 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1365 | 184.8954 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1448 | 184.8965 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1531 | 184.8976 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1615 | 184.8987 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1698 | 184.8998 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1781 | 184.9009 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1865 | 184.901 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.1948 | 184.9011 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2032 | 184.9022 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2115 | 184.9033 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2199 | 184.9045 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2282 | 184.9057 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2365 | 184.907 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2449 | 184.9082 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2532 | 184.9093 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2616 | 184.9104 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2699 | 184.9116 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2782 | 184.9127 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2866 | 184.9138 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.2949 | 184.9148 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3032 | 184.9161 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3116 | 184.9174 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3199 | 184.9184 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3283 | 184.9193 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3366 | 184.92 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.345 | 184.9206 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3533 | 184.9214 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3616 | 184.9221 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3699 | 184.923 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3783 | 184.9239 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.3866 | 184.9238 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.395 | 184.9237 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4033 | 184.9243 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4117 | 184.9249 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.42 | 184.9253 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4283 | 184.9258 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4367 | 184.9257 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.445 | 184.9256 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4534 | 184.9257 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4617 | 184.9258 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.47 | 184.9259 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4784 | 184.926 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.4867 | 184.926 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.495 | 184.9261 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5034 | 184.9257 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5117 | 184.9253 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5201 | 184.9249 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5284 | 184.9245 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5368 | 184.9239 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5451 | 184.9233 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5534 | 184.9227 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5618 | 184.9221 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5701 | 184.9215 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5784 | 184.921 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5868 | 184.9204 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.5951 | 184.9198 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6035 | 184.9193 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6118 | 184.9187 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6201 | 184.9183 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6285 | 184.9178 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6368 | 184.9173 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6452 | 184.9168 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6535 | 184.9162 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6618 | 184.9157 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6702 | 184.9152 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6785 | 184.9146 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6869 | 184.9141 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.6952 | 184.9136 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7035 | 184.913 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7119 | 184.9125 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7202 | 184.9124 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7286 | 184.9123 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7369 | 184.9121 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7453 | 184.9118 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7536 | 184.9116 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7619 | 184.9114 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7702 | 184.9112 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7786 | 184.911 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7869 | 184.9108 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.7953 | 184.9106 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8036 | 184.9109 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.812 | 184.9111 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8203 | 184.9113 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8286 | 184.9116 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.837 | 184.9118 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8453 | 184.9122 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8537 | 184.9126 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.862 | 184.9129 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8703 | 184.9133 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8787 | 184.9138 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.887 | 184.914 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.8954 | 184.9142 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9037 | 184.9145 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.912 | 184.9147 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9204 | 184.915 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9287 | 184.9152 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9371 | 184.9154 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9454 | 184.9156 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9538 | 184.9158 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9621 | 184.916 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9704 | 184.9159 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9787 | 184.9158 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9871 | 184.9158 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 96.9954 | 184.9157 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0038 | 184.9156 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0121 | 184.9155 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0205 | 184.9157 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0288 | 184.916 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0371 | 184.9162 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0455 | 184.9165 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0538 | 184.9167 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0621 | 184.9169 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0705 | 184.917 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0788 | 184.9171 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0872 | 184.9171 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.0955 | 184.9171 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1039 | 184.9171 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1122 | 184.9171 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1205 | 184.9169 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1289 | 184.9167 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1372 | 184.9162 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1456 | 184.9158 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1539 | 184.9153 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1622 | 184.9149 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1706 | 184.9145 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1789 | 184.9141 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1872 | 184.9138 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.1956 | 184.9136 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2039 | 184.9132 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2123 | 184.9128 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2206 | 184.9133 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.229 | 184.9138 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2373 | 184.9143 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2456 | 184.9147 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.254 | 184.9152 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2623 | 184.9156 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2706 | 184.9163 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.279 | 184.917 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2873 | 184.9177 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.2957 | 184.9185 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.304 | 184.9192 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3124 | 184.9199 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3207 | 184.9206 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.329 | 184.9213 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3374 | 184.9221 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3457 | 184.9228 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.354 | 184.9235 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3624 | 184.9242 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3707 | 184.9249 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3791 | 184.9256 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3874 | 184.9263 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.3958 | 184.9271 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4041 | 184.9278 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4124 | 184.9285 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4208 | 184.9292 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4291 | 184.9299 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4375 | 184.9306 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4458 | 184.9314 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4541 | 184.9321 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4625 | 184.9328 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4708 | 184.9335 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4791 | 184.9342 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4875 | 184.935 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.4958 | 184.9357 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5042 | 184.9359 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5125 | 184.936 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5209 | 184.9362 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5292 | 184.9364 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5375 | 184.9365 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5459 | 184.9367 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5542 | 184.9368 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5625 | 184.937 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5709 | 184.9372 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5792 | 184.9373 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5876 | 184.9375 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.5959 | 184.9377 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6043 | 184.9378 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6126 | 184.938 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6209 | 184.9382 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6293 | 184.9385 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6376 | 184.9391 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.646 | 184.9397 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6543 | 184.9403 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6626 | 184.9409 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.671 | 184.9412 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6793 | 184.9416 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.6877 | 184.9426 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.696 | 184.9435 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7043 | 184.9445 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7127 | 184.9455 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.721 | 184.9468 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7294 | 184.948 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7377 | 184.9492 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.746 | 184.9505 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7544 | 184.9517 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7627 | 184.953 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.771 | 184.9542 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7794 | 184.9554 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7877 | 184.9567 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.7961 | 184.958 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8044 | 184.9588 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8128 | 184.9596 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8211 | 184.9605 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8294 | 184.9614 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8378 | 184.9623 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8461 | 184.9632 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8544 | 184.9638 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8628 | 184.9645 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8711 | 184.9651 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8795 | 184.9658 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8878 | 184.9663 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.8962 | 184.9668 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9045 | 184.9677 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9128 | 184.9687 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9212 | 184.9695 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9295 | 184.9703 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9379 | 184.9711 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9462 | 184.972 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9545 | 184.9729 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9629 | 184.9738 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9712 | 184.9744 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9796 | 184.9751 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9879 | 184.9758 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 97.9962 | 184.9765 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0046 | 184.9776 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0129 | 184.9786 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0213 | 184.9797 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0296 | 184.9808 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0379 | 184.9815 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0463 | 184.9822 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0546 | 184.9829 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0629 | 184.9836 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0713 | 184.9843 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0796 | 184.985 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.088 | 184.9858 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.0963 | 184.9866 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1047 | 184.9874 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.113 | 184.9883 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1213 | 184.9888 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1297 | 184.9894 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.138 | 184.99 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1463 | 184.9906 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1547 | 184.9912 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.163 | 184.9918 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1714 | 184.9924 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1797 | 184.993 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1881 | 184.9936 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.1964 | 184.9942 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2047 | 184.9951 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2131 | 184.996 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2214 | 184.9969 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2298 | 184.9978 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2381 | 184.9987 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2464 | 184.9996 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2548 | 185.0002 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2631 | 185.0008 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2714 | 185.0014 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2798 | 185.0021 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2881 | 185.0025 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.2965 | 185.003 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3048 | 185.0035 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3132 | 185.0041 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3215 | 185.0052 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3298 | 185.0062 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3382 | 185.0073 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3465 | 185.0084 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3548 | 185.0091 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3632 | 185.0098 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3715 | 185.0099 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3799 | 185.01 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3882 | 185.01 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.3965 | 185.0099 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4049 | 185.0097 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4132 | 185.0095 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4216 | 185.0099 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4299 | 185.0103 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4382 | 185.0113 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4466 | 185.0123 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4549 | 185.0124 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4633 | 185.0125 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4716 | 185.0123 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4799 | 185.0122 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4883 | 185.012 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.4966 | 185.0118 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.505 | 185.0117 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5133 | 185.0115 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5217 | 185.0113 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.53 | 185.0111 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5383 | 185.0109 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5466 | 185.0106 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.555 | 185.0106 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5633 | 185.0105 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5717 | 185.0099 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.58 | 185.0092 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5884 | 185.0088 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.5967 | 185.0083 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.605 | 185.0079 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6134 | 185.0074 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6217 | 185.0079 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6301 | 185.0085 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6384 | 185.0091 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6467 | 185.0096 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6551 | 185.0102 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6634 | 185.0108 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6718 | 185.0113 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6801 | 185.0118 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6884 | 185.0112 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.6968 | 185.0105 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7051 | 185.0094 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7135 | 185.0083 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7218 | 185.0082 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7301 | 185.0081 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7385 | 185.0082 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7468 | 185.0082 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7551 | 185.0084 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7635 | 185.0086 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7718 | 185.0083 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7802 | 185.008 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7885 | 185.0079 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.7969 | 185.0078 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8052 | 185.0069 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8135 | 185.0061 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8219 | 185.0068 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8302 | 185.0074 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8385 | 185.0087 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8469 | 185.0099 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8552 | 185.01 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8636 | 185.0101 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8719 | 185.01 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8803 | 185.01 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8886 | 185.0092 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.8969 | 185.0085 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9053 | 185.0077 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9136 | 185.007 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.922 | 185.0069 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9303 | 185.0069 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9386 | 185.0074 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.947 | 185.0078 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9553 | 185.0079 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9636 | 185.008 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.972 | 185.0067 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9803 | 185.0054 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.9887 | 185.004 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 98.997 | 185.0026 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0054 | 185.0013 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0137 | 184.9999 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.022 | 184.9995 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0304 | 184.9992 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0387 | 184.9988 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.047 | 184.9985 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0554 | 184.9974 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0637 | 184.9963 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0721 | 184.9952 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0804 | 184.994 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0888 | 184.9928 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.0971 | 184.9917 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1054 | 184.99 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1138 | 184.9884 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1221 | 184.9867 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1304 | 184.9851 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1388 | 184.9843 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1471 | 184.9835 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1555 | 184.9826 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1638 | 184.9818 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1722 | 184.9804 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1805 | 184.9789 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1888 | 184.9775 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.1972 | 184.9761 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2055 | 184.9739 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2139 | 184.9716 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2222 | 184.9706 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2305 | 184.9696 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2389 | 184.9692 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2472 | 184.9688 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2556 | 184.9678 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2639 | 184.9668 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2722 | 184.9659 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2806 | 184.965 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2889 | 184.9641 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.2973 | 184.9631 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3056 | 184.9618 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3139 | 184.9605 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3223 | 184.9592 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3306 | 184.9579 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.339 | 184.9575 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3473 | 184.957 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3556 | 184.956 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.364 | 184.9549 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3723 | 184.9538 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3807 | 184.9528 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.389 | 184.9526 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.3974 | 184.9524 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4057 | 184.9521 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.414 | 184.9519 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4224 | 184.9517 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4307 | 184.9515 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.439 | 184.9513 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4474 | 184.9511 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4557 | 184.9511 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4641 | 184.9511 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4724 | 184.9514 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4808 | 184.9517 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4891 | 184.9521 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.4974 | 184.9525 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5058 | 184.9525 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5141 | 184.9526 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5224 | 184.9529 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5308 | 184.9532 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5391 | 184.9534 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5475 | 184.9536 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5558 | 184.9539 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5642 | 184.9541 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5725 | 184.9533 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5809 | 184.9524 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5892 | 184.9519 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.5975 | 184.9514 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6059 | 184.9508 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6142 | 184.9501 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6225 | 184.9505 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6309 | 184.9508 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6392 | 184.9511 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6476 | 184.9514 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6559 | 184.9511 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6643 | 184.9507 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6726 | 184.9503 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6809 | 184.9498 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6893 | 184.9493 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.6976 | 184.9487 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7059 | 184.9484 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7143 | 184.9482 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7226 | 184.948 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.731 | 184.9479 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7393 | 184.9488 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7477 | 184.9497 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.756 | 184.9507 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7643 | 184.9516 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7727 | 184.9511 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.781 | 184.9507 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7894 | 184.9503 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.7977 | 184.9499 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.806 | 184.9494 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8144 | 184.949 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8227 | 184.9494 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8311 | 184.9499 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8394 | 184.9503 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8478 | 184.9507 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8561 | 184.9511 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8644 | 184.9514 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8728 | 184.9517 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8811 | 184.952 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8895 | 184.9517 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.8978 | 184.9514 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9061 | 184.9511 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9145 | 184.9508 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9228 | 184.9507 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9312 | 184.9505 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9395 | 184.951 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9478 | 184.9515 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9562 | 184.9528 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9645 | 184.9541 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9729 | 184.9543 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9812 | 184.9545 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9895 | 184.9542 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 99.9979 | 184.9539 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0062 | 184.9525 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0146 | 184.9511 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0229 | 184.9515 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0313 | 184.9518 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0396 | 184.9527 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0479 | 184.9536 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0563 | 184.9543 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0646 | 184.9551 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.073 | 184.9559 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0813 | 184.9568 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.0896 | 184.9566 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.098 | 184.9564 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1063 | 184.9556 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1147 | 184.9548 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.123 | 184.9548 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1313 | 184.9549 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1397 | 184.9559 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.148 | 184.9569 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1564 | 184.9586 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1647 | 184.9602 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.173 | 184.9606 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1814 | 184.9611 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1897 | 184.9615 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.1981 | 184.962 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2064 | 184.9616 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2148 | 184.9613 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2231 | 184.962 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2314 | 184.9627 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2398 | 184.9638 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2481 | 184.965 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2565 | 184.966 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2648 | 184.9671 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2731 | 184.9681 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2815 | 184.9692 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2898 | 184.9691 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.2982 | 184.969 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3065 | 184.9689 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3148 | 184.9688 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3232 | 184.9687 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3315 | 184.9686 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3399 | 184.968 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3482 | 184.9673 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3566 | 184.9676 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3649 | 184.9678 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3732 | 184.9685 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3816 | 184.9692 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3899 | 184.9693 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.3983 | 184.9694 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4066 | 184.9693 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4149 | 184.9692 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4233 | 184.9689 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4316 | 184.9687 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.44 | 184.9689 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4483 | 184.9691 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4566 | 184.9693 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.465 | 184.9695 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4733 | 184.9708 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4817 | 184.9721 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.49 | 184.9716 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.4983 | 184.9712 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5067 | 184.9702 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.515 | 184.9692 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5234 | 184.9693 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5317 | 184.9694 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5401 | 184.9695 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5484 | 184.9697 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5567 | 184.9706 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5651 | 184.9715 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5734 | 184.9725 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5817 | 184.9735 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5901 | 184.9738 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.5984 | 184.9741 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6068 | 184.9736 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6151 | 184.9731 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6235 | 184.973 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6318 | 184.9729 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6402 | 184.9742 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6485 | 184.9755 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6568 | 184.9769 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6651 | 184.9782 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6735 | 184.9795 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6818 | 184.9807 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6902 | 184.9806 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.6985 | 184.9805 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7069 | 184.9804 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7152 | 184.9803 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7236 | 184.9809 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7319 | 184.9816 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7402 | 184.9823 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7486 | 184.983 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7569 | 184.9837 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7652 | 184.9844 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7736 | 184.9856 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7819 | 184.9868 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7903 | 184.9878 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.7986 | 184.9887 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.807 | 184.9888 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8153 | 184.9888 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8236 | 184.9893 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.832 | 184.9897 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8403 | 184.9911 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8486 | 184.9924 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.857 | 184.9941 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8653 | 184.9958 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8737 | 184.9984 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.882 | 185.0009 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8904 | 185.0022 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.8987 | 185.0034 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.907 | 185.0041 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9154 | 185.0048 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9237 | 185.0059 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9321 | 185.0069 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9404 | 185.0079 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9487 | 185.0088 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9571 | 185.0099 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9654 | 185.011 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9738 | 185.0123 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9821 | 185.0135 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9904 | 185.0147 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 100.9988 | 185.016 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0071 | 185.0162 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0155 | 185.0165 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0238 | 185.0168 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0322 | 185.0171 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0405 | 185.0173 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0488 | 185.0176 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0572 | 185.0167 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0655 | 185.0158 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0738 | 185.0159 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0822 | 185.0159 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0905 | 185.0144 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.0989 | 185.0128 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1072 | 185.0114 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1156 | 185.01 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1239 | 185.0083 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1322 | 185.0067 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1406 | 185.0057 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1489 | 185.0047 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1572 | 185.0045 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1656 | 185.0044 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1739 | 185.0031 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1823 | 185.0017 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.1906 | 185.0004 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.199 | 184.9991 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2073 | 184.9978 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2156 | 184.9965 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.224 | 184.9953 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2323 | 184.994 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2406 | 184.9936 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.249 | 184.9933 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2573 | 184.9929 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2657 | 184.9926 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.274 | 184.9922 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2824 | 184.9919 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.2907 | 184.9903 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.299 | 184.9886 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3074 | 184.987 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3157 | 184.9854 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3241 | 184.9845 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3324 | 184.9835 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3407 | 184.9826 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3491 | 184.9818 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3574 | 184.9809 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3657 | 184.98 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3741 | 184.9791 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3824 | 184.9782 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3908 | 184.9772 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.3991 | 184.9762 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4075 | 184.9741 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4158 | 184.9721 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4241 | 184.97 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4325 | 184.9679 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4408 | 184.9671 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4491 | 184.9664 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4575 | 184.9655 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4658 | 184.9647 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4742 | 184.9638 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4825 | 184.963 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4909 | 184.9612 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.4992 | 184.9595 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5075 | 184.9577 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5159 | 184.9559 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5242 | 184.9542 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5325 | 184.9524 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5409 | 184.9506 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5492 | 184.9488 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5576 | 184.9476 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5659 | 184.9464 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5743 | 184.946 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5826 | 184.9455 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5909 | 184.9451 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.5993 | 184.9447 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6076 | 184.9437 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.616 | 184.9427 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6243 | 184.9409 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6326 | 184.939 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.641 | 184.9385 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6493 | 184.938 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6577 | 184.9377 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.666 | 184.9374 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6743 | 184.9382 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6827 | 184.939 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.691 | 184.9383 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.6994 | 184.9377 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7077 | 184.937 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.716 | 184.9362 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7244 | 184.9358 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7327 | 184.9353 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7411 | 184.9349 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7494 | 184.9344 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7577 | 184.9344 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7661 | 184.9344 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7744 | 184.9343 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7828 | 184.9343 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7911 | 184.9341 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.7995 | 184.9338 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8078 | 184.9328 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8161 | 184.9319 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8245 | 184.9303 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8328 | 184.9287 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8411 | 184.9283 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8495 | 184.9279 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8578 | 184.9275 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8662 | 184.927 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8745 | 184.9275 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8829 | 184.9279 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8912 | 184.9273 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.8996 | 184.9267 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9079 | 184.9264 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9162 | 184.926 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9245 | 184.9258 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9329 | 184.9256 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9412 | 184.9254 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9496 | 184.9252 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9579 | 184.9252 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9663 | 184.9251 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9746 | 184.9243 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.983 | 184.9235 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9913 | 184.9226 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 101.9996 | 184.9218 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.008 | 184.9216 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0163 | 184.9214 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0246 | 184.9212 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.033 | 184.9209 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0413 | 184.9208 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0497 | 184.9207 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.058 | 184.9202 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0664 | 184.9196 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0747 | 184.9193 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.083 | 184.919 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0914 | 184.9186 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.0997 | 184.9183 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.108 | 184.918 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1164 | 184.9176 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1247 | 184.9173 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1331 | 184.9169 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1414 | 184.9166 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1498 | 184.9163 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1581 | 184.9162 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1664 | 184.9161 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1748 | 184.9159 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1831 | 184.9157 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1915 | 184.9155 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.1998 | 184.9153 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2081 | 184.9151 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2165 | 184.9149 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2248 | 184.9147 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2332 | 184.9146 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2415 | 184.9144 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2498 | 184.9141 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2582 | 184.9139 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2665 | 184.9137 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2749 | 184.9134 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2832 | 184.9132 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2915 | 184.9129 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.2999 | 184.9127 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3082 | 184.9121 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3166 | 184.9116 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3249 | 184.9111 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3333 | 184.9106 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3416 | 184.9104 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3499 | 184.9101 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3583 | 184.9105 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3666 | 184.9108 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.375 | 184.9111 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3833 | 184.9114 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.3916 | 184.9111 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.4 | 184.9108 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.4083 | 184.9105 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.4167 | 184.9102 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.425 | 184.9096 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.4333 | 184.909 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.4417 | 184.9084 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.45 | 184.9079 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.4584 | 184.9076 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.4667 | 184.9073 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.4751 | 184.9071 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.4834 | 184.9069 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.4917 | 184.9063 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5001 | 184.9057 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5084 | 184.9048 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5167 | 184.904 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5251 | 184.9028 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5334 | 184.9016 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5418 | 184.9007 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5501 | 184.8998 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5585 | 184.8989 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5668 | 184.8981 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5751 | 184.8972 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5835 | 184.8964 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.5918 | 184.8959 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6001 | 184.8953 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6085 | 184.8947 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6168 | 184.8941 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6252 | 184.8934 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6335 | 184.8926 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6419 | 184.8915 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6502 | 184.8904 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6586 | 184.8897 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6669 | 184.889 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6752 | 184.8887 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6835 | 184.8883 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.6919 | 184.8877 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.7002 | 184.8872 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.7086 | 184.8863 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.7169 | 184.8855 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.7253 | 184.8842 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.7336 | 184.8829 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.742 | 184.8808 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.7503 | 184.8788 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.7586 | 184.8781 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.767 | 184.8775 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.7753 | 184.8768 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.7836 | 184.8761 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.792 | 184.8754 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8003 | 184.8747 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8087 | 184.8734 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.817 | 184.8721 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8253 | 184.8705 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8337 | 184.8689 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.842 | 184.8688 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8504 | 184.8688 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8587 | 184.8689 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8671 | 184.869 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8754 | 184.8692 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8837 | 184.8695 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.8921 | 184.8701 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9004 | 184.8707 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9087 | 184.871 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9171 | 184.8712 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9254 | 184.8721 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9338 | 184.8729 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9421 | 184.8732 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9505 | 184.8735 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9588 | 184.8743 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9671 | 184.8751 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9755 | 184.8758 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9838 | 184.8766 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 102.9921 | 184.8773 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0005 | 184.8781 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0088 | 184.8793 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0172 | 184.8805 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0255 | 184.8814 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0338 | 184.8824 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0422 | 184.8835 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0505 | 184.8845 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0589 | 184.8855 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0672 | 184.8865 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0755 | 184.8876 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0839 | 184.8887 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.0922 | 184.8898 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1006 | 184.8909 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1089 | 184.892 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1172 | 184.8931 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1256 | 184.8947 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1339 | 184.8962 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1423 | 184.8979 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1506 | 184.8995 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.159 | 184.9008 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1673 | 184.902 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1756 | 184.9028 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1839 | 184.9036 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.1923 | 184.9042 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2006 | 184.9048 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.209 | 184.9054 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2173 | 184.906 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2257 | 184.9066 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.234 | 184.9073 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2423 | 184.9076 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2507 | 184.9079 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.259 | 184.9082 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2673 | 184.9084 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2757 | 184.9088 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.284 | 184.9092 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.2924 | 184.9096 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3007 | 184.91 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.309 | 184.9108 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3174 | 184.9116 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3257 | 184.9122 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3341 | 184.9128 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3424 | 184.9131 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3507 | 184.9135 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3591 | 184.9132 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3674 | 184.9129 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3757 | 184.9128 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3841 | 184.9126 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.3924 | 184.9124 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4008 | 184.9122 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4091 | 184.9118 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4174 | 184.9113 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4258 | 184.911 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4341 | 184.9106 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4425 | 184.9104 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4508 | 184.9101 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4591 | 184.91 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4675 | 184.91 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4758 | 184.9116 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4841 | 184.9131 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.4925 | 184.9133 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5008 | 184.9136 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5092 | 184.9139 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5175 | 184.9142 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5258 | 184.913 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5342 | 184.9117 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5425 | 184.9121 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5509 | 184.9125 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5592 | 184.9133 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5675 | 184.914 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5759 | 184.9137 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5842 | 184.9135 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.5925 | 184.9131 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6009 | 184.9126 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6092 | 184.9118 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6176 | 184.9109 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6259 | 184.9099 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6342 | 184.9088 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6426 | 184.9084 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6509 | 184.908 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6593 | 184.9076 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6676 | 184.9072 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6759 | 184.9069 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6843 | 184.9065 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.6926 | 184.9061 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7009 | 184.9057 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7093 | 184.9052 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7176 | 184.9047 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.726 | 184.904 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7343 | 184.9032 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7426 | 184.9025 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.751 | 184.9017 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7593 | 184.901 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7677 | 184.9003 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.776 | 184.8995 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7843 | 184.8988 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.7926 | 184.898 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.801 | 184.8973 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8093 | 184.8966 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8177 | 184.8958 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.826 | 184.8951 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8344 | 184.8943 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8427 | 184.8936 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.851 | 184.8929 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8594 | 184.8921 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8677 | 184.8914 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8761 | 184.8906 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8844 | 184.8899 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.8927 | 184.889 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.901 | 184.8882 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9094 | 184.8873 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9177 | 184.8865 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9261 | 184.8857 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9344 | 184.8849 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9427 | 184.8839 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9511 | 184.883 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9594 | 184.882 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9678 | 184.881 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9761 | 184.8802 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9844 | 184.8793 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 103.9928 | 184.8788 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0011 | 184.8782 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0094 | 184.8774 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0178 | 184.8766 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0261 | 184.8755 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0345 | 184.8744 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0428 | 184.8733 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0511 | 184.8721 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0595 | 184.8721 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0678 | 184.8721 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0762 | 184.8731 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0845 | 184.8742 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.0928 | 184.8741 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1012 | 184.8741 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1095 | 184.8739 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1178 | 184.8737 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1262 | 184.8725 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1345 | 184.8712 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1429 | 184.8715 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1512 | 184.8718 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1595 | 184.8725 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1679 | 184.8732 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1762 | 184.873 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1846 | 184.8729 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.1929 | 184.8727 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.2012 | 184.8725 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.2095 | 184.872 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.2179 | 184.8715 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.2262 | 184.8707 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.2346 | 184.87 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.2429 | 184.8692 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.2513 | 184.8683 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.2596 | 184.8675 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.2679 | 184.8666 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.2763 | 184.8657 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.2846 | 184.8648 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.293 | 184.8636 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.3013 | 184.8624 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.3096 | 184.8616 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.3179 | 184.8608 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.3263 | 184.8599 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.3346 | 184.859 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.343 | 184.8593 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.3513 | 184.8595 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.3597 | 184.8599 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.368 | 184.8602 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.3763 | 184.8608 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.3847 | 184.8615 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.393 | 184.8625 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.4014 | 184.8635 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.4097 | 184.8648 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.418 | 184.8661 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.4264 | 184.8675 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.4347 | 184.869 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.443 | 184.8705 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.4514 | 184.872 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.4597 | 184.8741 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.4681 | 184.8761 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.4764 | 184.8784 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.4847 | 184.8806 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.4931 | 184.8823 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5014 | 184.884 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5098 | 184.8862 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5181 | 184.8884 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5264 | 184.8904 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5348 | 184.8924 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5431 | 184.8942 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5514 | 184.896 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5598 | 184.8974 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5681 | 184.8989 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5765 | 184.9003 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5848 | 184.9018 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.5931 | 184.9026 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6015 | 184.9035 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6098 | 184.9051 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6181 | 184.9067 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6265 | 184.9078 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6348 | 184.909 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6432 | 184.9101 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6515 | 184.9111 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6599 | 184.9122 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6682 | 184.9133 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6765 | 184.9139 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6849 | 184.9145 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.6932 | 184.9154 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7016 | 184.9162 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7099 | 184.9171 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7182 | 184.918 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7266 | 184.919 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7349 | 184.9199 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7432 | 184.921 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7516 | 184.9222 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7599 | 184.9225 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7683 | 184.9229 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7766 | 184.9232 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7849 | 184.9236 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.7933 | 184.9236 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8016 | 184.9236 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.81 | 184.9235 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8183 | 184.9233 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8266 | 184.9237 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.835 | 184.9241 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8433 | 184.9249 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8517 | 184.9258 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.86 | 184.9268 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8683 | 184.9279 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8767 | 184.929 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.885 | 184.9302 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.8934 | 184.9304 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9017 | 184.9305 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.91 | 184.9304 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9184 | 184.9302 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9267 | 184.93 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.935 | 184.9299 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9434 | 184.9297 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9517 | 184.9295 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9601 | 184.9296 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9684 | 184.9296 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9768 | 184.9285 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9851 | 184.9273 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 104.9934 | 184.9262 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0018 | 184.9251 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0101 | 184.9243 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0184 | 184.9234 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0268 | 184.9236 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0351 | 184.9239 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0435 | 184.9241 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0518 | 184.9244 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0601 | 184.9246 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0685 | 184.9249 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0768 | 184.9256 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0852 | 184.9263 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.0935 | 184.9268 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1019 | 184.9273 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1102 | 184.9278 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1185 | 184.9283 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1268 | 184.9289 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1352 | 184.9294 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1435 | 184.9284 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1519 | 184.9275 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1602 | 184.9282 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1686 | 184.929 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1769 | 184.9297 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1852 | 184.9304 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.1936 | 184.9322 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2019 | 184.9339 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2103 | 184.9337 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2186 | 184.9334 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2269 | 184.9328 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2353 | 184.9321 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2436 | 184.9325 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2519 | 184.9329 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2603 | 184.933 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2686 | 184.9331 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.277 | 184.9335 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2853 | 184.9338 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.2937 | 184.9342 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.302 | 184.9346 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3103 | 184.9355 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3186 | 184.9364 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.327 | 184.9369 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3353 | 184.9373 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3437 | 184.9386 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.352 | 184.9398 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3604 | 184.9413 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3687 | 184.9428 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.377 | 184.9441 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3854 | 184.9455 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.3937 | 184.9474 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4021 | 184.9494 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4104 | 184.9513 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4187 | 184.9533 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4271 | 184.9554 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4354 | 184.9574 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4437 | 184.9589 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4521 | 184.9604 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4604 | 184.962 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4688 | 184.9635 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4771 | 184.9651 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4854 | 184.9667 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.4938 | 184.9671 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5021 | 184.9675 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5105 | 184.9683 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5188 | 184.9691 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5271 | 184.9694 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5355 | 184.9697 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5438 | 184.97 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5521 | 184.9703 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5605 | 184.9716 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5688 | 184.9729 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5772 | 184.9741 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5855 | 184.9753 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.5938 | 184.9765 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6022 | 184.9778 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6105 | 184.9789 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6189 | 184.98 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6272 | 184.981 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6355 | 184.982 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6439 | 184.983 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6522 | 184.9839 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6605 | 184.9847 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6689 | 184.9855 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6772 | 184.9859 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6856 | 184.9864 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.6939 | 184.987 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.7022 | 184.9877 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.7106 | 184.9882 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.7189 | 184.9886 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.7272 | 184.9888 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.7356 | 184.989 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.7439 | 184.9881 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.7523 | 184.9872 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.7606 | 184.9873 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.7689 | 184.9873 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.7773 | 184.9876 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.7856 | 184.9879 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.794 | 184.9893 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.8023 | 184.9906 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.8106 | 184.9902 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.819 | 184.9897 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.8273 | 184.9887 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.8356 | 184.9876 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.844 | 184.9872 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.8523 | 184.9868 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.8606 | 184.9864 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.869 | 184.9861 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.8773 | 184.9875 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.8857 | 184.9888 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.894 | 184.9906 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.9024 | 184.9923 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.9107 | 184.994 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.919 | 184.9958 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.9274 | 184.9977 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.9357 | 184.9995 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.944 | 185.0009 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.9524 | 185.0024 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.9607 | 185.0039 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.969 | 185.0055 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.9774 | 185.0068 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.9857 | 185.0081 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 105.9941 | 185.0095 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0024 | 185.011 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0107 | 185.0112 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0191 | 185.0115 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0274 | 185.012 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0358 | 185.0125 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0441 | 185.0131 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0524 | 185.0136 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0607 | 185.0142 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0691 | 185.0148 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0774 | 185.0149 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0858 | 185.015 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.0941 | 185.0152 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1024 | 185.0154 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1108 | 185.0154 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1191 | 185.0154 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1275 | 185.0154 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1358 | 185.0154 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1441 | 185.0149 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1525 | 185.0144 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1608 | 185.0137 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1691 | 185.013 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1775 | 185.0118 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1858 | 185.0106 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.1941 | 185.0094 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2025 | 185.0082 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2108 | 185.0071 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2192 | 185.006 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2275 | 185.0049 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2358 | 185.0038 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2442 | 185.0027 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2525 | 185.0015 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2608 | 185.0004 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2692 | 184.9993 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2775 | 184.998 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2858 | 184.9967 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.2942 | 184.9957 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3025 | 184.9947 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3109 | 184.9938 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3192 | 184.993 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3275 | 184.9919 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3359 | 184.9909 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3442 | 184.9895 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3526 | 184.9882 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3609 | 184.9868 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3692 | 184.9854 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3775 | 184.984 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3859 | 184.9825 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.3942 | 184.981 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4026 | 184.9795 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4109 | 184.9777 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4192 | 184.9759 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4276 | 184.9745 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4359 | 184.9731 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4443 | 184.9717 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4526 | 184.9703 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4609 | 184.9688 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4693 | 184.9673 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4776 | 184.9658 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4859 | 184.9643 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.4943 | 184.9626 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5026 | 184.961 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5109 | 184.9591 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5193 | 184.9573 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5276 | 184.9552 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.536 | 184.953 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5443 | 184.9507 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5526 | 184.9484 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.561 | 184.947 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5693 | 184.9456 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5777 | 184.9443 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.586 | 184.943 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.5943 | 184.9417 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6026 | 184.9404 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.611 | 184.9395 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6193 | 184.9387 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6277 | 184.9376 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.636 | 184.9365 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6443 | 184.9359 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6527 | 184.9354 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.661 | 184.9348 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6694 | 184.9341 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6777 | 184.9334 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.686 | 184.9327 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.6944 | 184.9313 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7027 | 184.93 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.711 | 184.929 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7194 | 184.9281 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7277 | 184.927 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.736 | 184.926 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7444 | 184.9246 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7527 | 184.9233 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7611 | 184.922 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7694 | 184.9207 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7777 | 184.9193 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7861 | 184.918 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.7944 | 184.9168 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8027 | 184.9157 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8111 | 184.9146 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8194 | 184.9134 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8277 | 184.9119 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8361 | 184.9103 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8444 | 184.9088 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8528 | 184.9073 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8611 | 184.9062 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8694 | 184.9052 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8778 | 184.9044 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8861 | 184.9036 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.8945 | 184.9029 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9028 | 184.9021 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9111 | 184.9012 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9195 | 184.9004 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9278 | 184.9 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9361 | 184.8995 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9445 | 184.9001 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9528 | 184.9006 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9612 | 184.9014 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9695 | 184.9022 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9778 | 184.9025 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9862 | 184.9028 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 106.9945 | 184.9035 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0029 | 184.9042 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0112 | 184.904 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0195 | 184.9038 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0278 | 184.9033 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0362 | 184.9028 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0445 | 184.9024 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0529 | 184.9021 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0612 | 184.9014 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0695 | 184.9007 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0779 | 184.8996 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0862 | 184.8986 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.0946 | 184.8973 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1029 | 184.8961 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1112 | 184.8954 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1196 | 184.8947 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1279 | 184.8943 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1362 | 184.8938 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1446 | 184.8932 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1529 | 184.8927 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1613 | 184.8933 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1696 | 184.8939 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1779 | 184.894 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1863 | 184.8942 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.1946 | 184.8948 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.203 | 184.8955 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2113 | 184.8961 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2196 | 184.8967 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.228 | 184.8965 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2363 | 184.8963 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2446 | 184.8961 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.253 | 184.8959 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2613 | 184.8957 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2697 | 184.8956 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.278 | 184.8956 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2863 | 184.8957 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.2947 | 184.8958 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.303 | 184.896 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3114 | 184.8959 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3197 | 184.8957 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.328 | 184.8955 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3363 | 184.8952 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3447 | 184.8954 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.353 | 184.8956 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3614 | 184.8956 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3697 | 184.8956 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.378 | 184.8959 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3864 | 184.8961 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.3947 | 184.8962 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4031 | 184.8963 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4114 | 184.8963 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4198 | 184.8963 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4281 | 184.8967 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4364 | 184.8972 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4447 | 184.8975 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4531 | 184.8979 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4614 | 184.8988 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4698 | 184.8998 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4781 | 184.9015 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4864 | 184.9032 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.4948 | 184.9051 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5031 | 184.907 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5115 | 184.9085 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5198 | 184.91 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5282 | 184.9111 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5365 | 184.9123 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5448 | 184.9118 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5531 | 184.9113 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5615 | 184.9109 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5698 | 184.9104 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5782 | 184.9099 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5865 | 184.9094 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.5948 | 184.909 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6032 | 184.9085 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6115 | 184.9085 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6199 | 184.9085 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6282 | 184.9087 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6366 | 184.9088 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6449 | 184.9085 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6532 | 184.9081 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6615 | 184.9074 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6699 | 184.9067 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6782 | 184.906 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6866 | 184.9054 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.6949 | 184.9047 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.7032 | 184.904 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.7116 | 184.9033 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.7199 | 184.9026 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.7283 | 184.9018 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.7366 | 184.9011 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.7449 | 184.9002 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.7533 | 184.8994 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.7616 | 184.8984 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.7699 | 184.8974 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.7783 | 184.8961 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.7866 | 184.8947 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.795 | 184.8929 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.8033 | 184.8911 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.8116 | 184.8895 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.82 | 184.888 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.8283 | 184.8871 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.8367 | 184.8863 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.845 | 184.8855 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.8533 | 184.8847 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.8617 | 184.884 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.87 | 184.8832 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.8783 | 184.8823 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.8867 | 184.8815 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.895 | 184.8812 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.9034 | 184.881 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.9117 | 184.8808 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.92 | 184.8807 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.9284 | 184.8803 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.9367 | 184.8799 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.9451 | 184.8799 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.9534 | 184.8799 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.9617 | 184.8805 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.97 | 184.8811 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.9784 | 184.8817 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.9867 | 184.8823 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 107.9951 | 184.8831 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0034 | 184.8838 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0117 | 184.885 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0201 | 184.8862 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0284 | 184.8873 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0368 | 184.8885 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0451 | 184.8894 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0534 | 184.8902 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0618 | 184.8907 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0701 | 184.8911 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0784 | 184.892 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0868 | 184.8928 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.0951 | 184.894 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1035 | 184.8952 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1118 | 184.8965 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1201 | 184.8977 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1285 | 184.8987 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1368 | 184.8997 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1452 | 184.9008 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1535 | 184.9018 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1618 | 184.9031 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1702 | 184.9043 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1785 | 184.9058 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1868 | 184.9072 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.1952 | 184.9089 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2035 | 184.9105 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2118 | 184.912 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2202 | 184.9134 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2285 | 184.9149 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2369 | 184.9164 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2452 | 184.918 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2535 | 184.9197 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2619 | 184.9215 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2702 | 184.9233 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2785 | 184.9247 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2869 | 184.926 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.2952 | 184.9275 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3035 | 184.9289 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3119 | 184.9304 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3202 | 184.9318 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3286 | 184.9337 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3369 | 184.9357 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3452 | 184.9377 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3536 | 184.9397 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3619 | 184.942 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3703 | 184.9443 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3786 | 184.946 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3869 | 184.9478 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.3952 | 184.9497 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.4036 | 184.9515 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.4119 | 184.953 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.4203 | 184.9546 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.4286 | 184.9561 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.4369 | 184.9576 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.4453 | 184.9588 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.4536 | 184.9601 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.462 | 184.9611 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.4703 | 184.9621 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.4786 | 184.9631 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.487 | 184.9641 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.4953 | 184.965 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.5036 | 184.966 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.512 | 184.9669 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.5203 | 184.9678 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.5286 | 184.9689 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.537 | 184.9698 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.5453 | 184.9709 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.5537 | 184.972 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.562 | 184.9731 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.5703 | 184.9742 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.5787 | 184.9753 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.587 | 184.9763 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.5953 | 184.9773 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6037 | 184.9782 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.612 | 184.9783 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6203 | 184.9783 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6287 | 184.9784 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.637 | 184.9785 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6453 | 184.9786 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6537 | 184.9787 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.662 | 184.9789 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6704 | 184.979 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6787 | 184.9793 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.687 | 184.9796 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.6954 | 184.9799 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7037 | 184.9801 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7121 | 184.9805 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7204 | 184.9809 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7287 | 184.9807 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.737 | 184.9806 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7454 | 184.9807 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7537 | 184.9809 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7621 | 184.9812 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7704 | 184.9814 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7787 | 184.9813 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7871 | 184.9811 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.7954 | 184.9804 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8038 | 184.9796 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8121 | 184.9789 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8204 | 184.9781 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8288 | 184.9774 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8371 | 184.9767 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8454 | 184.976 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8538 | 184.9753 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8621 | 184.9745 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8704 | 184.9737 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8788 | 184.9729 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8871 | 184.9721 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.8955 | 184.9717 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9038 | 184.9713 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9121 | 184.972 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9205 | 184.9726 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9288 | 184.9732 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9371 | 184.9738 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9455 | 184.9743 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9538 | 184.9748 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9621 | 184.9753 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9705 | 184.9758 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9788 | 184.9768 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9872 | 184.9779 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 108.9955 | 184.9788 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0038 | 184.9797 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0122 | 184.9806 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0205 | 184.9815 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0289 | 184.982 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0372 | 184.9825 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0455 | 184.9833 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0538 | 184.9841 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0622 | 184.985 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0705 | 184.9858 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0789 | 184.9873 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0872 | 184.9887 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.0955 | 184.9892 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1039 | 184.9898 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1122 | 184.9903 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1206 | 184.9908 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1289 | 184.9906 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1372 | 184.9904 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1456 | 184.9897 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1539 | 184.989 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1622 | 184.9882 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1706 | 184.9873 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1789 | 184.9868 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1872 | 184.9865 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.1956 | 184.9865 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2039 | 184.9865 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2123 | 184.9869 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2206 | 184.9874 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2289 | 184.9876 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2373 | 184.9879 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2456 | 184.9887 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.254 | 184.9895 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2623 | 184.9897 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2706 | 184.99 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2789 | 184.9903 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2873 | 184.9905 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.2956 | 184.9906 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.304 | 184.9907 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3123 | 184.991 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3206 | 184.9913 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.329 | 184.9915 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3373 | 184.9918 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3457 | 184.9917 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.354 | 184.9917 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3623 | 184.9915 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3707 | 184.9913 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.379 | 184.9914 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3873 | 184.9915 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.3957 | 184.9917 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.404 | 184.9918 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4124 | 184.9913 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4207 | 184.9908 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.429 | 184.9902 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4374 | 184.9897 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4457 | 184.989 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4541 | 184.9883 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4624 | 184.9888 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4707 | 184.9893 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.479 | 184.99 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4874 | 184.9907 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.4957 | 184.9903 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5041 | 184.9898 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5124 | 184.9895 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5207 | 184.9891 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5291 | 184.9893 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5374 | 184.9895 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5458 | 184.9899 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5541 | 184.9902 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5624 | 184.9894 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5708 | 184.9886 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5791 | 184.9876 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5874 | 184.9866 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.5958 | 184.9858 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6041 | 184.985 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6125 | 184.9839 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6208 | 184.9827 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6291 | 184.9809 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6375 | 184.9792 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6458 | 184.9773 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6542 | 184.9755 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6625 | 184.9736 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6708 | 184.9718 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6792 | 184.9698 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6875 | 184.9678 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.6958 | 184.9653 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7042 | 184.9627 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7125 | 184.9605 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7209 | 184.9583 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7292 | 184.9567 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7375 | 184.9551 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7459 | 184.9532 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7542 | 184.9513 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7626 | 184.9494 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7709 | 184.9476 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7792 | 184.9457 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7876 | 184.9439 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.7959 | 184.9423 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8042 | 184.9407 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8126 | 184.939 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8209 | 184.9373 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8293 | 184.9355 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8376 | 184.9336 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8459 | 184.9318 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8543 | 184.9299 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8626 | 184.9282 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.871 | 184.9265 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8793 | 184.9253 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.8876 | 184.9241 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.896 | 184.9229 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9043 | 184.9216 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9126 | 184.9203 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.921 | 184.9191 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9293 | 184.9173 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9377 | 184.9156 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.946 | 184.9138 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9544 | 184.912 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9627 | 184.9101 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.971 | 184.9082 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9794 | 184.9064 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.9877 | 184.9045 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 109.996 | 184.903 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0044 | 184.9016 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0127 | 184.8994 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0211 | 184.8972 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0294 | 184.895 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0377 | 184.8929 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0461 | 184.8899 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0544 | 184.8869 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0628 | 184.8852 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0711 | 184.8835 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0794 | 184.8829 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0878 | 184.8823 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.0961 | 184.8808 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1044 | 184.8793 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1128 | 184.8781 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1211 | 184.8769 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1295 | 184.8757 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1378 | 184.8746 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1461 | 184.8734 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1545 | 184.8722 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1628 | 184.871 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1712 | 184.8698 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1795 | 184.8686 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1878 | 184.8674 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.1962 | 184.8659 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2045 | 184.8645 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2128 | 184.8631 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2212 | 184.8616 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2295 | 184.8602 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2379 | 184.8587 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2462 | 184.8573 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2545 | 184.8558 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2629 | 184.8545 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2712 | 184.8531 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2796 | 184.8519 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2879 | 184.8507 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.2962 | 184.8495 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3046 | 184.8483 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3129 | 184.8472 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3212 | 184.846 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3296 | 184.8449 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3379 | 184.8438 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3463 | 184.8426 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3546 | 184.8415 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.363 | 184.8405 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3713 | 184.8395 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3796 | 184.8383 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.388 | 184.8371 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.3963 | 184.8365 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4046 | 184.8359 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.413 | 184.8353 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4213 | 184.8347 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4297 | 184.8341 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.438 | 184.8335 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4463 | 184.8347 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4547 | 184.8358 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.463 | 184.8374 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4714 | 184.8389 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4797 | 184.8414 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.488 | 184.844 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.4964 | 184.8465 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5047 | 184.849 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.513 | 184.8516 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5214 | 184.8542 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5297 | 184.857 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5381 | 184.8598 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5464 | 184.8625 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5547 | 184.8653 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5631 | 184.8678 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5714 | 184.8703 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5798 | 184.8717 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5881 | 184.8732 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.5965 | 184.8748 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6048 | 184.8763 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6131 | 184.878 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6214 | 184.8796 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6298 | 184.8816 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6381 | 184.8837 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6465 | 184.8857 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6548 | 184.8876 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6632 | 184.8897 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6715 | 184.8919 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6798 | 184.894 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6882 | 184.8961 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.6965 | 184.8988 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7048 | 184.9014 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7132 | 184.9037 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7215 | 184.906 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7298 | 184.9081 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7382 | 184.9101 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7465 | 184.9109 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7549 | 184.9117 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7632 | 184.9135 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7716 | 184.9154 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7799 | 184.9172 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7882 | 184.919 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.7966 | 184.9211 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8049 | 184.9232 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8132 | 184.9249 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8216 | 184.9267 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8299 | 184.9287 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8383 | 184.9307 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8466 | 184.9325 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8549 | 184.9343 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8633 | 184.9356 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8716 | 184.937 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.88 | 184.938 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8883 | 184.939 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.8966 | 184.94 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.905 | 184.9409 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.9133 | 184.9408 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.9216 | 184.9406 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.93 | 184.9409 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.9383 | 184.9413 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.9467 | 184.9416 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.955 | 184.9419 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.9633 | 184.9425 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.9717 | 184.943 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.98 | 184.9437 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.9884 | 184.9444 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 110.9967 | 184.9451 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.005 | 184.9458 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.0134 | 184.9467 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.0217 | 184.9476 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.03 | 184.9485 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.0384 | 184.9494 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.0467 | 184.95 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.0551 | 184.9505 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.0634 | 184.9511 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.0717 | 184.9516 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.0801 | 184.9531 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.0884 | 184.9547 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.0968 | 184.9564 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1051 | 184.9582 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1134 | 184.9605 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1218 | 184.9628 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1301 | 184.9638 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1384 | 184.9648 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1468 | 184.9657 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1551 | 184.9665 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1635 | 184.9678 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1718 | 184.9692 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1801 | 184.9704 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1885 | 184.9717 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.1968 | 184.9724 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2052 | 184.9731 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2135 | 184.9739 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2218 | 184.9746 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2302 | 184.9757 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2385 | 184.9769 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2468 | 184.9782 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2552 | 184.9796 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2635 | 184.9809 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2719 | 184.9822 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2802 | 184.9833 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2885 | 184.9844 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.2969 | 184.9855 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3052 | 184.9865 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3136 | 184.9877 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3219 | 184.9888 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3302 | 184.99 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3386 | 184.9912 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3469 | 184.9924 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3552 | 184.9936 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3636 | 184.9951 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3719 | 184.9966 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3803 | 184.9981 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3886 | 184.9996 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.3969 | 185.0009 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.4053 | 185.0022 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.4136 | 185.0035 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.422 | 185.0048 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.4303 | 185.006 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.4386 | 185.0072 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.447 | 185.0084 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.4553 | 185.0097 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.4636 | 185.0109 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.472 | 185.0121 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.4803 | 185.0135 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.4887 | 185.0148 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.497 | 185.016 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.5053 | 185.0173 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.5137 | 185.0187 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.522 | 185.0201 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.5303 | 185.0215 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.5387 | 185.023 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.547 | 185.0241 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.5554 | 185.0253 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.5637 | 185.0265 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.572 | 185.0276 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.5804 | 185.0286 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.5887 | 185.0295 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.5971 | 185.0307 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6054 | 185.032 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6137 | 185.0332 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6221 | 185.0344 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6304 | 185.0356 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6387 | 185.0369 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6471 | 185.0381 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6554 | 185.0393 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6638 | 185.0397 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6721 | 185.0401 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6804 | 185.0412 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6888 | 185.0423 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.6971 | 185.0434 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7055 | 185.0444 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7138 | 185.0464 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7221 | 185.0483 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7305 | 185.049 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7388 | 185.0497 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7471 | 185.0497 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7555 | 185.0498 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7638 | 185.0507 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7722 | 185.0517 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7805 | 185.0526 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7888 | 185.0535 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.7972 | 185.0546 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8055 | 185.0556 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8139 | 185.0566 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8222 | 185.0576 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8305 | 185.0586 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8389 | 185.0596 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8472 | 185.0605 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8555 | 185.0614 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8639 | 185.0625 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8722 | 185.0637 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8806 | 185.0648 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8889 | 185.066 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.8972 | 185.0671 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9056 | 185.0683 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9139 | 185.0694 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9223 | 185.0706 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9306 | 185.0714 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9389 | 185.0722 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9473 | 185.0728 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9556 | 185.0734 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9639 | 185.0741 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9723 | 185.0747 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9806 | 185.0752 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.989 | 185.0758 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 111.9973 | 185.0763 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0056 | 185.0769 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.014 | 185.0774 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0223 | 185.078 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0307 | 185.0785 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.039 | 185.079 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0473 | 185.0789 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0557 | 185.0788 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.064 | 185.0785 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0723 | 185.0782 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0807 | 185.0778 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.089 | 185.0774 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.0974 | 185.077 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1057 | 185.0766 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.114 | 185.0748 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1224 | 185.0731 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1307 | 185.0713 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1391 | 185.0695 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1474 | 185.0668 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1557 | 185.064 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1641 | 185.0612 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1724 | 185.0585 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1807 | 185.0557 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1891 | 185.053 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.1974 | 185.0502 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2058 | 185.0473 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2141 | 185.0444 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2224 | 185.0414 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2308 | 185.0384 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2391 | 185.0353 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2475 | 185.0322 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2558 | 185.0291 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2641 | 185.026 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2725 | 185.0229 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2808 | 185.0199 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2891 | 185.0168 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.2975 | 185.0133 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3058 | 185.0098 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3142 | 185.0063 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3225 | 185.0028 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3308 | 184.9993 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3392 | 184.9958 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3475 | 184.9923 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3559 | 184.9888 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3642 | 184.9852 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3725 | 184.9817 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3809 | 184.9781 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3892 | 184.9745 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.3975 | 184.9712 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4059 | 184.9678 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4142 | 184.9651 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4226 | 184.9624 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4309 | 184.9596 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4392 | 184.9568 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4476 | 184.954 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4559 | 184.9513 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4642 | 184.9484 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4726 | 184.9456 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4809 | 184.943 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4893 | 184.9403 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.4976 | 184.9377 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5059 | 184.9351 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5143 | 184.9328 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5226 | 184.9305 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.531 | 184.9284 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5393 | 184.9263 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5476 | 184.9242 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.556 | 184.9221 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5643 | 184.9199 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5726 | 184.9178 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.581 | 184.9162 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5893 | 184.9146 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.5977 | 184.913 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.606 | 184.9114 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6143 | 184.9098 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6227 | 184.9083 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.631 | 184.9066 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6394 | 184.905 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6477 | 184.9035 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.656 | 184.9021 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6644 | 184.9007 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6727 | 184.8992 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.681 | 184.8977 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6894 | 184.8962 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.6977 | 184.8948 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7061 | 184.8934 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7144 | 184.892 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7227 | 184.8907 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7311 | 184.8892 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7394 | 184.8877 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7478 | 184.8866 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7561 | 184.8855 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7645 | 184.8843 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7728 | 184.8831 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7811 | 184.8819 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7894 | 184.8807 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.7978 | 184.8797 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8061 | 184.8787 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8145 | 184.8777 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8228 | 184.8767 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8311 | 184.8759 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8395 | 184.8752 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8478 | 184.8745 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8562 | 184.8738 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8645 | 184.8731 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8728 | 184.8724 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8812 | 184.8717 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8895 | 184.8711 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.8978 | 184.8704 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9062 | 184.8697 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9145 | 184.8691 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9229 | 184.8685 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9312 | 184.8678 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9395 | 184.8671 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9479 | 184.8666 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9562 | 184.8661 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9646 | 184.8649 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9729 | 184.8636 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9812 | 184.8635 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9896 | 184.8634 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 112.9979 | 184.864 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0062 | 184.8645 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0146 | 184.864 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0229 | 184.8634 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0313 | 184.8632 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0396 | 184.8629 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.048 | 184.8632 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0563 | 184.8635 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0646 | 184.8638 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.073 | 184.8641 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0813 | 184.8648 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.0896 | 184.8654 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.098 | 184.8666 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1063 | 184.8677 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1147 | 184.8694 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.123 | 184.8711 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1313 | 184.8728 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1397 | 184.8745 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.148 | 184.8762 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1564 | 184.8779 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1647 | 184.879 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.173 | 184.88 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1814 | 184.8823 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.1897 | 184.8846 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.198 | 184.8868 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2064 | 184.889 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2147 | 184.8905 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2231 | 184.8919 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2314 | 184.8934 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2397 | 184.8948 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2481 | 184.8963 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2564 | 184.8977 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2648 | 184.8991 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2731 | 184.9006 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2814 | 184.9015 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2898 | 184.9024 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.2981 | 184.9032 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3064 | 184.9041 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3148 | 184.905 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3231 | 184.9058 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3315 | 184.9068 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3398 | 184.9079 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3481 | 184.9089 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3565 | 184.9099 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3648 | 184.911 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3732 | 184.912 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3815 | 184.9131 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3898 | 184.9142 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.3982 | 184.9153 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4065 | 184.9164 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4148 | 184.9175 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4232 | 184.9186 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4315 | 184.92 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4399 | 184.9213 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4482 | 184.9225 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4566 | 184.9236 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4649 | 184.9247 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4732 | 184.9257 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4816 | 184.9268 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4899 | 184.9278 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.4982 | 184.9288 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5066 | 184.9298 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5149 | 184.9309 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5233 | 184.932 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5316 | 184.9327 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5399 | 184.9333 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5483 | 184.934 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5566 | 184.9346 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.565 | 184.9355 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5733 | 184.9363 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5816 | 184.9373 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.59 | 184.9382 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.5983 | 184.9393 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6066 | 184.9405 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.615 | 184.9416 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6233 | 184.9428 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6317 | 184.944 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.64 | 184.9451 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6484 | 184.9463 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6567 | 184.9474 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.665 | 184.9485 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6734 | 184.9496 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6817 | 184.9507 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.69 | 184.9518 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.6984 | 184.9525 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7067 | 184.9531 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7151 | 184.9545 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7234 | 184.9559 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7317 | 184.9576 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7401 | 184.9592 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7484 | 184.9609 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7568 | 184.9626 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7651 | 184.9643 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7734 | 184.966 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7818 | 184.9677 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7901 | 184.9695 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.7984 | 184.9707 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8068 | 184.972 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8151 | 184.9733 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8235 | 184.9746 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8318 | 184.9758 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8402 | 184.9771 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8485 | 184.9787 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8568 | 184.9802 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8652 | 184.9818 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8735 | 184.9834 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8819 | 184.9856 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8902 | 184.9879 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.8985 | 184.9901 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9069 | 184.9924 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9152 | 184.9946 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9235 | 184.9969 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9319 | 184.9992 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9402 | 185.0014 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9486 | 185.0037 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9569 | 185.006 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9653 | 185.0082 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9736 | 185.0104 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9819 | 185.0127 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9902 | 185.015 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 113.9986 | 185.0172 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0069 | 185.0195 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0153 | 185.0217 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0236 | 185.024 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.032 | 185.0263 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0403 | 185.0285 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0486 | 185.0308 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.057 | 185.0331 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0653 | 185.0353 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0737 | 185.0376 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.082 | 185.0399 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0903 | 185.0421 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.0987 | 185.0444 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.107 | 185.0467 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1153 | 185.0489 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1237 | 185.0511 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.132 | 185.0533 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1404 | 185.0555 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1487 | 185.0577 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1571 | 185.0599 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1654 | 185.0621 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1737 | 185.0643 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1821 | 185.0665 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1904 | 185.0687 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.1987 | 185.0711 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2071 | 185.0735 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2154 | 185.0759 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2238 | 185.0782 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2321 | 185.0807 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2404 | 185.0831 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2488 | 185.0855 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2571 | 185.088 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2655 | 185.0904 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2738 | 185.0929 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2822 | 185.0954 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2905 | 185.0979 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.2988 | 185.1004 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3072 | 185.1029 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3155 | 185.1048 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3238 | 185.1067 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3322 | 185.1087 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3405 | 185.1107 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3489 | 185.1127 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3572 | 185.1147 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3655 | 185.1167 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3739 | 185.1186 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3822 | 185.1205 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3905 | 185.1225 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.3989 | 185.1245 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4072 | 185.1266 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4156 | 185.1281 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4239 | 185.1295 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4323 | 185.131 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4406 | 185.1324 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4489 | 185.1339 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4573 | 185.1354 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4656 | 185.1366 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.474 | 185.1379 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4823 | 185.1392 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.4906 | 185.1404 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.499 | 185.1414 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5073 | 185.1425 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5156 | 185.1433 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.524 | 185.1441 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5323 | 185.1449 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5407 | 185.1456 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.549 | 185.1462 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5574 | 185.1468 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5657 | 185.1475 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.574 | 185.1482 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5824 | 185.1488 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.5907 | 185.1494 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.599 | 185.1502 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6074 | 185.1509 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6157 | 185.1515 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6241 | 185.1521 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6324 | 185.1534 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6407 | 185.1547 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6491 | 185.1549 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6574 | 185.1551 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6658 | 185.1547 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6741 | 185.1543 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6824 | 185.1549 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6908 | 185.1555 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.6991 | 185.1562 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7074 | 185.1568 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7158 | 185.1581 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7241 | 185.1593 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7325 | 185.1596 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7408 | 185.1599 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7492 | 185.1598 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7575 | 185.1598 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7658 | 185.1582 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7742 | 185.1566 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7825 | 185.1556 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7908 | 185.1547 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.7992 | 185.1542 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8075 | 185.1536 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8159 | 185.1522 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8242 | 185.1508 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8325 | 185.1502 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8409 | 185.1496 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8492 | 185.1474 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8576 | 185.1451 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8659 | 185.1429 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8742 | 185.1407 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8826 | 185.1393 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8909 | 185.138 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.8992 | 185.1367 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9076 | 185.1354 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9159 | 185.134 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9243 | 185.1327 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9326 | 185.1313 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.941 | 185.1299 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9493 | 185.129 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9576 | 185.1281 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.966 | 185.1263 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9743 | 185.1245 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9827 | 185.1241 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.991 | 185.1237 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 114.9993 | 185.1238 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0077 | 185.1238 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.016 | 185.1229 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0243 | 185.1221 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0327 | 185.1213 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.041 | 185.1204 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0494 | 185.1195 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0577 | 185.1186 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.066 | 185.1176 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0744 | 185.1165 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0827 | 185.1157 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.091 | 185.1149 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.0994 | 185.1143 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1077 | 185.1137 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1161 | 185.114 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1244 | 185.1143 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1327 | 185.1136 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1411 | 185.113 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1494 | 185.1124 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1578 | 185.1118 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1661 | 185.1102 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1745 | 185.1086 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1828 | 185.1085 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1911 | 185.1085 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.1994 | 185.1083 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2078 | 185.1081 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2161 | 185.1071 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2245 | 185.106 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2328 | 185.1048 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2412 | 185.1035 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2495 | 185.1022 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2578 | 185.1009 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2662 | 185.0995 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2745 | 185.0982 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2829 | 185.0967 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2912 | 185.0952 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.2995 | 185.0947 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3079 | 185.0942 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3162 | 185.0937 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3245 | 185.0933 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3329 | 185.0918 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3412 | 185.0903 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3496 | 185.0888 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3579 | 185.0873 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3662 | 185.0862 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3746 | 185.0851 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3829 | 185.0839 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3913 | 185.0827 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.3996 | 185.0824 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4079 | 185.0821 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4163 | 185.0812 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4246 | 185.0802 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.433 | 185.0792 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4413 | 185.0782 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4496 | 185.0772 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.458 | 185.0762 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4663 | 185.0757 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4747 | 185.0751 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.483 | 185.0746 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4913 | 185.074 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.4997 | 185.0735 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.508 | 185.0729 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5163 | 185.0721 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5247 | 185.0712 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.533 | 185.0704 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5414 | 185.0696 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5497 | 185.0682 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.558 | 185.0668 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5664 | 185.0646 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5747 | 185.0625 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5831 | 185.0622 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5914 | 185.062 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.5997 | 185.0617 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6081 | 185.0614 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6164 | 185.0607 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6247 | 185.0599 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6331 | 185.0591 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6414 | 185.0583 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6498 | 185.0574 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6581 | 185.0564 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6665 | 185.0555 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6748 | 185.0546 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6831 | 185.0536 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6915 | 185.0525 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.6998 | 185.0508 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7081 | 185.0492 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7165 | 185.0485 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7248 | 185.0477 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7332 | 185.0463 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7415 | 185.0448 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7498 | 185.0433 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7582 | 185.0419 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7665 | 185.0392 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7749 | 185.0366 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7832 | 185.0355 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7915 | 185.0344 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.7999 | 185.0332 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8082 | 185.0321 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8165 | 185.0305 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8249 | 185.0288 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8332 | 185.0272 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8416 | 185.0255 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8499 | 185.0239 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8582 | 185.0222 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8666 | 185.0203 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8749 | 185.0185 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8833 | 185.0159 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8916 | 185.0133 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.8999 | 185.0108 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9083 | 185.0082 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9166 | 185.007 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9249 | 185.0058 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9333 | 185.004 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9416 | 185.0022 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.95 | 185.0004 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9583 | 184.9985 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9667 | 184.9955 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.975 | 184.9925 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9833 | 184.9914 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 115.9917 | 184.9904 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116 | 184.9895 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.0083 | 184.9886 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.0167 | 184.9875 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.025 | 184.9864 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.0334 | 184.9855 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.0417 | 184.9847 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.05 | 184.9839 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.0584 | 184.9831 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.0667 | 184.9823 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.0751 | 184.9814 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.0834 | 184.9802 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.0918 | 184.9789 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1001 | 184.9785 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1084 | 184.978 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1168 | 184.9787 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1251 | 184.9794 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1334 | 184.9792 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1418 | 184.9789 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1501 | 184.9787 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1585 | 184.9784 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1668 | 184.9785 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1751 | 184.9786 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1835 | 184.9793 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.1918 | 184.98 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2001 | 184.9807 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2085 | 184.9813 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2168 | 184.9823 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2252 | 184.9833 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2335 | 184.9841 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2419 | 184.985 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2502 | 184.9858 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2585 | 184.9867 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2669 | 184.9876 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2752 | 184.9884 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2836 | 184.9892 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.2919 | 184.99 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.3002 | 184.9907 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.3086 | 184.9913 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.3169 | 184.9934 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.3252 | 184.9955 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.3336 | 184.9965 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.3419 | 184.9975 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.3503 | 184.9983 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.3586 | 184.9992 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.367 | 184.9996 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.3753 | 185.0002 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.3836 | 184.9995 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.392 | 184.9987 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.4003 | 184.9992 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.4086 | 184.9997 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.417 | 185.0004 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.4253 | 185.001 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.4337 | 185.0027 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.442 | 185.0044 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.4503 | 185.0048 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.4587 | 185.0053 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.467 | 185.0052 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.4754 | 185.0051 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.4837 | 185.0059 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.4921 | 185.0066 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5004 | 185.0073 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5087 | 185.0081 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5171 | 185.0103 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5254 | 185.0126 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5337 | 185.0139 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5421 | 185.0153 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5504 | 185.0166 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5588 | 185.0179 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5671 | 185.0181 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5755 | 185.0183 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5838 | 185.0181 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.5921 | 185.018 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6005 | 185.0189 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6088 | 185.0197 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6171 | 185.0203 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6255 | 185.0208 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6338 | 185.0223 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6422 | 185.0238 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6505 | 185.0239 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6589 | 185.0241 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6672 | 185.0236 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6755 | 185.023 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6839 | 185.0231 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.6922 | 185.0231 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7005 | 185.0231 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7089 | 185.0232 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7172 | 185.0247 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7256 | 185.0261 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7339 | 185.0269 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7422 | 185.0276 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7506 | 185.0281 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7589 | 185.0287 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7673 | 185.028 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7756 | 185.0273 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.784 | 185.0259 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.7923 | 185.0246 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8006 | 185.0251 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.809 | 185.0258 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8173 | 185.0264 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8256 | 185.027 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.834 | 185.0285 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8423 | 185.0302 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8507 | 185.0294 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.859 | 185.0286 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8674 | 185.0284 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8757 | 185.0282 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.884 | 185.0289 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.8924 | 185.0296 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9007 | 185.0311 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.909 | 185.0326 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9174 | 185.0347 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9257 | 185.0368 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9341 | 185.038 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9424 | 185.0392 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9508 | 185.0406 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9591 | 185.042 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9674 | 185.0416 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9758 | 185.0412 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9841 | 185.0408 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 116.9924 | 185.0404 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0008 | 185.0422 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0091 | 185.044 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0175 | 185.0451 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0258 | 185.0463 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0342 | 185.0474 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0425 | 185.0486 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0508 | 185.0497 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0592 | 185.0508 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0675 | 185.0513 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0759 | 185.0518 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0842 | 185.0522 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.0925 | 185.0526 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1009 | 185.054 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1092 | 185.0555 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1175 | 185.0577 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1259 | 185.06 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1342 | 185.0599 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1426 | 185.0597 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1509 | 185.0596 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1593 | 185.0595 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1676 | 185.0588 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1759 | 185.0581 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1843 | 185.0574 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.1926 | 185.0567 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2009 | 185.0569 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2093 | 185.0571 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2176 | 185.0566 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.226 | 185.0562 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2343 | 185.0565 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2427 | 185.0568 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.251 | 185.0552 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2593 | 185.0535 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2677 | 185.052 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.276 | 185.0504 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2843 | 185.0487 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.2927 | 185.047 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.301 | 185.0464 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3094 | 185.0458 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3177 | 185.0459 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3261 | 185.0461 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3344 | 185.0459 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3427 | 185.0456 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3511 | 185.0455 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3594 | 185.0453 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3678 | 185.0457 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3761 | 185.0461 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3844 | 185.0453 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.3928 | 185.0445 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4011 | 185.0453 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4094 | 185.0461 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4178 | 185.0465 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4261 | 185.0468 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4345 | 185.0485 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4428 | 185.0501 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4512 | 185.0502 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4595 | 185.0503 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4678 | 185.0505 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4762 | 185.0507 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4845 | 185.0511 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.4928 | 185.0515 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5012 | 185.0519 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5095 | 185.0523 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5179 | 185.0541 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5262 | 185.0559 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5345 | 185.0572 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5429 | 185.0585 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5512 | 185.0607 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5596 | 185.0628 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5679 | 185.0642 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5762 | 185.0655 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5846 | 185.0659 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.5929 | 185.0662 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6013 | 185.068 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6096 | 185.0697 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6179 | 185.0717 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6263 | 185.0738 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6346 | 185.077 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.643 | 185.0802 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6513 | 185.0814 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6597 | 185.0826 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.668 | 185.0829 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6763 | 185.0832 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.6846 | 185.0838 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.693 | 185.0845 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.7013 | 185.0849 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.7097 | 185.0853 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.718 | 185.086 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.7264 | 185.0866 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.7347 | 185.0872 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.743 | 185.0879 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.7514 | 185.0889 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.7597 | 185.0899 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.7681 | 185.0901 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.7764 | 185.0904 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.7847 | 185.0898 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.7931 | 185.0892 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8014 | 185.09 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8097 | 185.0908 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8181 | 185.0918 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8264 | 185.0927 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8348 | 185.0941 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8431 | 185.0955 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8515 | 185.0953 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8598 | 185.0951 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8681 | 185.0949 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8765 | 185.0947 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8848 | 185.0938 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.8931 | 185.0929 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9015 | 185.0921 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9098 | 185.0913 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9182 | 185.0915 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9265 | 185.0917 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9348 | 185.0919 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9432 | 185.0921 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9515 | 185.092 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9599 | 185.0918 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9682 | 185.0901 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9765 | 185.0884 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9849 | 185.0852 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 117.9932 | 185.0821 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0015 | 185.0807 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0099 | 185.0792 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0182 | 185.0778 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0266 | 185.0764 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0349 | 185.0753 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0433 | 185.0742 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0516 | 185.0731 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0599 | 185.072 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0683 | 185.0707 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0766 | 185.0694 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0849 | 185.067 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.0933 | 185.0646 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.1016 | 185.0622 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.11 | 185.0598 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.1183 | 185.0586 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.1266 | 185.0573 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.135 | 185.0555 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.1433 | 185.0537 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.1517 | 185.052 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.16 | 185.0503 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.1683 | 185.0481 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.1767 | 185.0458 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.185 | 185.0423 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.1933 | 185.0388 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2017 | 185.0366 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.21 | 185.0344 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2184 | 185.0325 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2267 | 185.0305 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.235 | 185.0297 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2434 | 185.0288 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2517 | 185.0277 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2601 | 185.0266 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2684 | 185.0246 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2767 | 185.0226 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2851 | 185.021 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.2934 | 185.0193 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3017 | 185.0177 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3101 | 185.016 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3184 | 185.0144 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3268 | 185.0127 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3351 | 185.0114 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3435 | 185.0102 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3518 | 185.0092 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3601 | 185.0083 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3685 | 185.0066 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3768 | 185.005 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3851 | 185.0019 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.3935 | 184.9987 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4018 | 184.9972 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4101 | 184.9957 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4185 | 184.994 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4268 | 184.9923 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4352 | 184.9913 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4435 | 184.9904 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4519 | 184.9894 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4602 | 184.9883 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4685 | 184.987 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4769 | 184.9857 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4852 | 184.9838 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.4935 | 184.9819 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5019 | 184.98 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5102 | 184.9781 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5186 | 184.9776 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5269 | 184.9771 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5352 | 184.9768 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5436 | 184.9765 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5519 | 184.9762 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5603 | 184.9759 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5686 | 184.9748 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5769 | 184.9737 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5853 | 184.972 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.5936 | 184.9702 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6019 | 184.9694 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6103 | 184.9685 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6186 | 184.9682 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.627 | 184.9679 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6353 | 184.9684 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6436 | 184.9688 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.652 | 184.9682 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6603 | 184.9675 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6687 | 184.9657 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.677 | 184.9639 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6853 | 184.963 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.6937 | 184.9621 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.702 | 184.961 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7103 | 184.9599 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7187 | 184.9594 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.727 | 184.959 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7354 | 184.9583 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7437 | 184.9575 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7521 | 184.9574 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7604 | 184.9574 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7687 | 184.9563 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7771 | 184.9552 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7854 | 184.9532 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.7937 | 184.9513 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8021 | 184.9517 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8104 | 184.9521 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8188 | 184.9533 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8271 | 184.9545 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8354 | 184.9565 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8438 | 184.9586 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8521 | 184.9597 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8605 | 184.9609 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8688 | 184.9612 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8771 | 184.9614 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8855 | 184.9614 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.8938 | 184.9613 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9021 | 184.9613 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9105 | 184.9613 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9188 | 184.9623 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9272 | 184.9632 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9355 | 184.9635 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9438 | 184.9637 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9522 | 184.9646 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9605 | 184.9655 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9689 | 184.9653 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9772 | 184.9651 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9855 | 184.9642 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 118.9939 | 184.9633 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0022 | 184.9628 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0105 | 184.9624 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0189 | 184.9619 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0272 | 184.9613 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0356 | 184.9609 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0439 | 184.9604 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0523 | 184.9603 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0606 | 184.9601 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0689 | 184.9591 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0773 | 184.9582 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0856 | 184.9577 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.0939 | 184.9572 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.1023 | 184.957 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.1106 | 184.9568 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.119 | 184.9565 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.1273 | 184.9562 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.1356 | 184.9553 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.144 | 184.9543 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.1523 | 184.9537 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.1607 | 184.9531 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.169 | 184.9527 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.1774 | 184.9522 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.1857 | 184.9505 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.194 | 184.9487 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.2024 | 184.9475 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.2107 | 184.9462 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.219 | 184.9454 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.2274 | 184.9447 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.2357 | 184.9454 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.2441 | 184.946 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.2524 | 184.9452 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.2607 | 184.9443 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.2691 | 184.9426 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.2774 | 184.9409 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.2858 | 184.9389 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.2941 | 184.9368 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3024 | 184.9348 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3108 | 184.9328 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3191 | 184.9327 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3275 | 184.9325 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3358 | 184.9323 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3441 | 184.9321 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3525 | 184.9319 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3608 | 184.9316 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3692 | 184.9314 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3775 | 184.9311 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3858 | 184.9306 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.3942 | 184.9301 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4025 | 184.9289 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4108 | 184.9277 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4192 | 184.9267 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4275 | 184.9257 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4359 | 184.9246 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4442 | 184.9235 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4526 | 184.9224 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4609 | 184.9214 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4692 | 184.9199 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4776 | 184.9184 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4859 | 184.9169 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.4942 | 184.9154 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.5026 | 184.9139 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.5109 | 184.9124 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.5193 | 184.9123 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.5276 | 184.9121 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.5359 | 184.9113 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.5443 | 184.9104 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.5526 | 184.9102 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.561 | 184.91 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.5693 | 184.9098 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.5777 | 184.9095 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.586 | 184.9082 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.5943 | 184.907 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6027 | 184.9054 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.611 | 184.9039 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6193 | 184.9035 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6277 | 184.9031 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.636 | 184.9042 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6444 | 184.9052 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6527 | 184.9063 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.661 | 184.9074 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6694 | 184.9078 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6777 | 184.9083 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6861 | 184.9085 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.6944 | 184.9086 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7027 | 184.9088 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7111 | 184.909 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7194 | 184.9093 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7278 | 184.9096 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7361 | 184.9095 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7444 | 184.9093 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7528 | 184.9101 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7611 | 184.9109 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7695 | 184.9117 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7778 | 184.9125 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7861 | 184.9122 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.7945 | 184.912 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8028 | 184.9125 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8111 | 184.913 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8195 | 184.9135 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8278 | 184.914 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8362 | 184.915 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8445 | 184.916 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8528 | 184.9174 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8612 | 184.9188 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8695 | 184.9196 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8779 | 184.9204 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8862 | 184.9209 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.8945 | 184.9214 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9029 | 184.9219 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9112 | 184.9225 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9195 | 184.9239 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9279 | 184.9253 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9362 | 184.9268 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9446 | 184.9282 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9529 | 184.9296 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9613 | 184.931 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9696 | 184.9327 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9779 | 184.9344 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9863 | 184.936 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 119.9946 | 184.9377 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0029 | 184.9389 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0113 | 184.9402 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0196 | 184.9416 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.028 | 184.9429 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0363 | 184.9446 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0446 | 184.9462 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.053 | 184.9478 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0613 | 184.9494 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0697 | 184.9502 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.078 | 184.951 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0863 | 184.9522 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.0947 | 184.9534 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.103 | 184.9546 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1113 | 184.9559 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1197 | 184.9572 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.128 | 184.9585 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1364 | 184.9592 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1447 | 184.9599 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.153 | 184.9606 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1614 | 184.9612 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1697 | 184.9612 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1781 | 184.9612 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1864 | 184.9608 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.1947 | 184.9605 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2031 | 184.9601 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2114 | 184.9597 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2197 | 184.9592 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2281 | 184.9586 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2364 | 184.9585 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2448 | 184.9585 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2531 | 184.9585 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2614 | 184.9585 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2698 | 184.9589 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2781 | 184.9592 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2865 | 184.9581 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.2948 | 184.957 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3031 | 184.9553 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3115 | 184.9536 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3198 | 184.9537 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3281 | 184.9538 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3365 | 184.954 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3448 | 184.9543 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3532 | 184.954 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3615 | 184.9538 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3698 | 184.9537 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3782 | 184.9537 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3865 | 184.9532 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.3949 | 184.9527 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4032 | 184.9522 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4115 | 184.9516 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4199 | 184.9513 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4282 | 184.9509 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4365 | 184.9505 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4449 | 184.95 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4532 | 184.9497 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4616 | 184.9493 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4699 | 184.949 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4782 | 184.9487 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4866 | 184.9471 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.4949 | 184.9455 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5033 | 184.9436 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5116 | 184.9418 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5199 | 184.9429 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5282 | 184.9439 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5366 | 184.9443 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5449 | 184.9447 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5533 | 184.9457 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5616 | 184.9468 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5699 | 184.9486 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5783 | 184.9505 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.5866 | 184.9519 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.595 | 184.9532 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6033 | 184.9552 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6116 | 184.9572 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6199 | 184.9592 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6283 | 184.9612 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6366 | 184.9632 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.645 | 184.9652 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6533 | 184.9672 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6616 | 184.9692 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.67 | 184.9713 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6783 | 184.9733 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.6867 | 184.9752 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.695 | 184.9771 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.7033 | 184.9789 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.7117 | 184.9808 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.72 | 184.9826 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.7283 | 184.9845 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.7367 | 184.9862 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.745 | 184.988 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.7534 | 184.9897 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.7617 | 184.9915 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.77 | 184.9928 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.7784 | 184.9941 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.7867 | 184.9956 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.7951 | 184.997 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8034 | 184.9991 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8117 | 185.0011 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8201 | 185.0031 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8284 | 185.0052 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8367 | 185.0069 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8451 | 185.0087 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8534 | 185.0103 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8617 | 185.012 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8701 | 185.0136 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8784 | 185.0153 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8868 | 185.0161 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.8951 | 185.017 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9034 | 185.0172 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9118 | 185.0174 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9201 | 185.0188 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9285 | 185.0202 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9368 | 185.0217 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9451 | 185.0231 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9534 | 185.0245 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9618 | 185.0259 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9701 | 185.0279 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9785 | 185.0298 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9868 | 185.0311 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 120.9951 | 185.0323 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0035 | 185.0342 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0118 | 185.036 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0202 | 185.0379 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0285 | 185.0397 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0368 | 185.0415 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0452 | 185.0433 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0535 | 185.0444 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0618 | 185.0456 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0702 | 185.0474 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0785 | 185.0492 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0868 | 185.0507 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.0952 | 185.0521 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1035 | 185.0533 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1119 | 185.0544 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1202 | 185.0551 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1285 | 185.0559 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1369 | 185.0568 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1452 | 185.0577 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1535 | 185.0592 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1619 | 185.0606 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1702 | 185.0612 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1786 | 185.0619 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1869 | 185.0622 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.1952 | 185.0625 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2036 | 185.063 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2119 | 185.0635 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2203 | 185.064 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2286 | 185.0645 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2369 | 185.065 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2453 | 185.0656 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2536 | 185.0662 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2619 | 185.0668 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2703 | 185.0677 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2786 | 185.0685 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2869 | 185.0685 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.2953 | 185.0685 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3036 | 185.0688 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.312 | 185.069 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3203 | 185.0694 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3286 | 185.0699 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.337 | 185.0711 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3453 | 185.0724 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3537 | 185.0739 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.362 | 185.0754 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3703 | 185.0768 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3787 | 185.0782 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.387 | 185.0795 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.3953 | 185.0807 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4037 | 185.0823 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.412 | 185.0838 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4204 | 185.0855 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4287 | 185.0872 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.437 | 185.0888 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4454 | 185.0905 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4537 | 185.0921 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4621 | 185.0936 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4704 | 185.0948 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4787 | 185.0959 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.487 | 185.0966 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.4954 | 185.0973 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5037 | 185.098 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5121 | 185.0987 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5204 | 185.0998 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5288 | 185.1009 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5371 | 185.1024 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5454 | 185.1039 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5538 | 185.1055 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5621 | 185.1071 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5704 | 185.1086 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5788 | 185.1101 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5871 | 185.1115 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.5954 | 185.1128 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6038 | 185.1142 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6121 | 185.1155 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6205 | 185.1171 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6288 | 185.1188 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6372 | 185.1201 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6455 | 185.1215 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6538 | 185.1229 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6622 | 185.1243 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6705 | 185.1256 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6788 | 185.127 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6872 | 185.1278 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.6955 | 185.1286 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7038 | 185.1299 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7122 | 185.1313 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7205 | 185.1327 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7289 | 185.1342 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7372 | 185.1358 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7456 | 185.1375 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7539 | 185.1388 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7622 | 185.1401 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7706 | 185.1415 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7789 | 185.1428 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7872 | 185.1441 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.7956 | 185.1454 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8039 | 185.1467 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8122 | 185.1479 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8206 | 185.1497 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8289 | 185.1516 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8373 | 185.154 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8456 | 185.1565 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.854 | 185.1588 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8623 | 185.1612 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8706 | 185.1633 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.879 | 185.1654 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8873 | 185.1681 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.8956 | 185.1708 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.904 | 185.173 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.9123 | 185.1752 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.9207 | 185.177 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.929 | 185.1789 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.9373 | 185.1805 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.9457 | 185.1822 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.954 | 185.1847 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.9624 | 185.1873 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.9707 | 185.1898 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.979 | 185.1924 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.9874 | 185.1942 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 121.9957 | 185.196 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.004 | 185.1978 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.0124 | 185.1996 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.0207 | 185.2013 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.0291 | 185.203 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.0374 | 185.2047 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.0457 | 185.2064 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.0541 | 185.2078 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.0624 | 185.2093 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.0708 | 185.2108 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.0791 | 185.2124 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.0874 | 185.2129 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.0957 | 185.2134 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1041 | 185.2139 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1124 | 185.2143 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1208 | 185.2151 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1291 | 185.2159 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1375 | 185.2167 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1458 | 185.2175 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1541 | 185.219 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1625 | 185.2206 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1708 | 185.2224 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1792 | 185.2241 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1875 | 185.2239 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.1958 | 185.2237 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2041 | 185.2244 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2125 | 185.2252 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2208 | 185.2262 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2292 | 185.2273 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2375 | 185.2273 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2459 | 185.2273 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2542 | 185.2268 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2625 | 185.2263 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2709 | 185.2258 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2792 | 185.2253 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2876 | 185.2247 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.2959 | 185.2242 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3042 | 185.2227 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3125 | 185.2213 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3209 | 185.22 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3292 | 185.2187 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3376 | 185.2169 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3459 | 185.2152 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3542 | 185.2137 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3626 | 185.2122 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3709 | 185.2112 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3793 | 185.2101 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3876 | 185.2091 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.3959 | 185.2082 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4043 | 185.2072 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4126 | 185.2063 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4209 | 185.2057 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4293 | 185.2051 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4376 | 185.2045 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.446 | 185.2039 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4543 | 185.2036 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4626 | 185.2032 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.471 | 185.2031 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4793 | 185.203 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.4877 | 185.2026 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.496 | 185.2021 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5043 | 185.2016 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5126 | 185.2011 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.521 | 185.201 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5293 | 185.2008 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5377 | 185.2009 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.546 | 185.2009 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5543 | 185.201 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5627 | 185.2011 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.571 | 185.2011 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5794 | 185.2011 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.5877 | 185.2013 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.596 | 185.2016 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6044 | 185.2015 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6127 | 185.2014 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.621 | 185.2012 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6294 | 185.201 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6377 | 185.1997 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.646 | 185.1985 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6544 | 185.1967 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6627 | 185.195 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6711 | 185.1931 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6794 | 185.1911 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6877 | 185.1892 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.6961 | 185.1872 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7044 | 185.1853 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7128 | 185.1835 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7211 | 185.1825 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7294 | 185.1815 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7377 | 185.1811 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7461 | 185.1807 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7544 | 185.1806 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7628 | 185.1806 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7711 | 185.1809 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7794 | 185.1812 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7878 | 185.1812 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.7961 | 185.1813 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8045 | 185.1809 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8128 | 185.1805 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8211 | 185.1793 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8295 | 185.1782 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8378 | 185.1767 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8461 | 185.1752 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8545 | 185.1736 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8628 | 185.1721 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8711 | 185.1709 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8795 | 185.1698 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8878 | 185.1687 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.8961 | 185.1675 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9045 | 185.1659 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9128 | 185.1643 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9212 | 185.1625 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9295 | 185.1608 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9378 | 185.1592 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9462 | 185.1575 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9545 | 185.1562 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9628 | 185.1548 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9712 | 185.1534 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9795 | 185.1521 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9878 | 185.1505 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 122.9962 | 185.1489 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0045 | 185.1465 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0129 | 185.144 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0212 | 185.1418 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0295 | 185.1396 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0379 | 185.1383 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0462 | 185.1369 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0546 | 185.1343 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0629 | 185.1318 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0712 | 185.1295 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0795 | 185.1272 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0879 | 185.1246 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.0962 | 185.1221 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1045 | 185.1195 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1129 | 185.117 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1212 | 185.1155 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1296 | 185.1139 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1379 | 185.1123 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1462 | 185.1106 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1546 | 185.1094 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1629 | 185.1082 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1712 | 185.1069 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1796 | 185.1057 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1879 | 185.1037 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.1962 | 185.1017 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2046 | 185.099 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2129 | 185.0962 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2213 | 185.0943 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2296 | 185.0924 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2379 | 185.0904 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2463 | 185.0884 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2546 | 185.0868 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2629 | 185.0852 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2713 | 185.0837 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2796 | 185.0821 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2879 | 185.08 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.2963 | 185.078 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.3046 | 185.0759 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.3129 | 185.0738 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.3213 | 185.0715 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.3296 | 185.0692 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.338 | 185.0669 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.3463 | 185.0646 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.3546 | 185.0624 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.363 | 185.0602 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.3713 | 185.0579 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.3797 | 185.0557 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.388 | 185.0531 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.3963 | 185.0506 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4046 | 185.048 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.413 | 185.0454 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4213 | 185.0428 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4297 | 185.0403 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.438 | 185.0377 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4463 | 185.0351 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4547 | 185.0326 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.463 | 185.03 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4713 | 185.0278 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4797 | 185.0257 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.488 | 185.0236 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.4964 | 185.0215 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5047 | 185.0198 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.513 | 185.018 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5213 | 185.0163 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5297 | 185.0145 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.538 | 185.0126 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5464 | 185.0107 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5547 | 185.009 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.563 | 185.0073 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5714 | 185.0054 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5797 | 185.0035 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5881 | 185.0019 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.5964 | 185.0003 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6047 | 184.9986 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6131 | 184.9969 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6214 | 184.995 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6297 | 184.9932 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6381 | 184.992 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6464 | 184.9907 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6547 | 184.9896 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6631 | 184.9885 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6714 | 184.9877 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6798 | 184.987 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6881 | 184.9869 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.6964 | 184.9868 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7048 | 184.9867 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7131 | 184.9866 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7215 | 184.9866 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7298 | 184.9865 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7381 | 184.9865 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7464 | 184.9866 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7548 | 184.9874 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7631 | 184.9882 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7715 | 184.9891 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7798 | 184.99 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7881 | 184.9906 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.7965 | 184.9911 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8048 | 184.9917 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8131 | 184.9922 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8215 | 184.9924 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8298 | 184.9926 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8382 | 184.9926 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8465 | 184.9925 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8548 | 184.9928 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8632 | 184.9931 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8715 | 184.9931 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8798 | 184.9931 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8882 | 184.9932 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.8965 | 184.9932 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9048 | 184.9935 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9132 | 184.9938 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9215 | 184.9943 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9299 | 184.9948 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9382 | 184.9953 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9465 | 184.9957 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9549 | 184.9961 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9632 | 184.9965 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9715 | 184.9984 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9799 | 185.0003 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9882 | 185.0021 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 123.9966 | 185.0039 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0049 | 185.006 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0132 | 185.0082 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0216 | 185.0104 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0299 | 185.0126 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0383 | 185.0143 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0466 | 185.0159 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0549 | 185.0167 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0632 | 185.0174 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0716 | 185.0182 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0799 | 185.0189 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0883 | 185.0193 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.0966 | 185.0197 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1049 | 185.0201 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1133 | 185.0205 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1216 | 185.0207 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.13 | 185.021 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1383 | 185.0211 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1466 | 185.0212 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.155 | 185.0217 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1633 | 185.0221 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1716 | 185.0226 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.18 | 185.0231 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1883 | 185.0224 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.1966 | 185.0217 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.205 | 185.0209 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2133 | 185.02 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2217 | 185.0192 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.23 | 185.0184 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2383 | 185.0179 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2467 | 185.0174 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.255 | 185.0167 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2634 | 185.0159 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2717 | 185.0155 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.28 | 185.0151 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2883 | 185.0144 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.2967 | 185.0137 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.305 | 185.0134 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3134 | 185.0132 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3217 | 185.0134 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.33 | 185.0136 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3384 | 185.0141 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3467 | 185.0145 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3551 | 185.0151 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3634 | 185.0157 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3717 | 185.0162 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3801 | 185.0168 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3884 | 185.0171 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.3967 | 185.0174 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4051 | 185.0171 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4134 | 185.0168 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4217 | 185.0165 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4301 | 185.0162 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4384 | 185.0159 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4468 | 185.0156 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4551 | 185.0155 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4634 | 185.0154 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4718 | 185.0157 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4801 | 185.016 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4884 | 185.0164 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.4968 | 185.0167 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5051 | 185.0179 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5135 | 185.0191 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5218 | 185.0205 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5301 | 185.0219 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5385 | 185.0229 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5468 | 185.0238 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5552 | 185.025 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5635 | 185.0262 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5718 | 185.0279 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5802 | 185.0297 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5885 | 185.0314 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.5968 | 185.0332 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6052 | 185.0349 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6135 | 185.0365 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6218 | 185.0382 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6302 | 185.0399 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6385 | 185.0416 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6469 | 185.0434 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6552 | 185.0445 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6635 | 185.0457 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6719 | 185.0469 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6802 | 185.0481 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6886 | 185.0489 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.6969 | 185.0496 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7052 | 185.0497 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7135 | 185.0498 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7219 | 185.0513 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7302 | 185.0529 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7386 | 185.0546 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7469 | 185.0563 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7552 | 185.0584 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7636 | 185.0605 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7719 | 185.0626 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7803 | 185.0647 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7886 | 185.0657 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.7969 | 185.0667 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.8053 | 185.0678 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.8136 | 185.0689 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.8219 | 185.07 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.8303 | 185.0712 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.8386 | 185.0724 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.8469 | 185.0737 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.8553 | 185.075 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.8636 | 185.0762 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.872 | 185.0785 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.8803 | 185.0808 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.8886 | 185.082 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.897 | 185.0831 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.9053 | 185.0847 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.9137 | 185.0862 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.922 | 185.0876 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.9303 | 185.0889 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.9386 | 185.0902 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.947 | 185.0914 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.9553 | 185.0919 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.9637 | 185.0923 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.972 | 185.0929 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.9803 | 185.0935 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.9887 | 185.0944 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 124.997 | 185.0953 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0053 | 185.0961 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0137 | 185.0968 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.022 | 185.0981 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0303 | 185.0995 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0387 | 185.1017 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.047 | 185.104 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0553 | 185.1064 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0637 | 185.1088 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.072 | 185.1113 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0804 | 185.1138 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.0887 | 185.1154 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.097 | 185.1171 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1054 | 185.1185 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1137 | 185.12 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1221 | 185.1217 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1304 | 185.1234 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1387 | 185.1248 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.147 | 185.1263 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1554 | 185.1275 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1637 | 185.1289 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1721 | 185.1303 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1804 | 185.1317 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1887 | 185.1331 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.1971 | 185.1345 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2054 | 185.1357 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2137 | 185.1368 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2221 | 185.1374 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2304 | 185.138 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2388 | 185.1385 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2471 | 185.139 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2554 | 185.1396 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2637 | 185.1403 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2721 | 185.1411 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2804 | 185.142 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2888 | 185.1427 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.2971 | 185.1434 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3054 | 185.1442 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3138 | 185.1451 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3221 | 185.1452 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3304 | 185.1454 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3388 | 185.1452 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3471 | 185.145 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3555 | 185.1438 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3638 | 185.1427 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3721 | 185.1418 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3804 | 185.1409 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3888 | 185.14 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.3971 | 185.1392 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4055 | 185.1383 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4138 | 185.1375 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4221 | 185.1369 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4305 | 185.1364 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4388 | 185.1361 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4471 | 185.1358 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4555 | 185.1353 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4638 | 185.1348 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4722 | 185.1343 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4805 | 185.1338 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4888 | 185.1334 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.4971 | 185.1331 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5055 | 185.1328 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5138 | 185.1325 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5221 | 185.1317 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5305 | 185.1309 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5388 | 185.1297 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5472 | 185.1285 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5555 | 185.1272 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5638 | 185.1258 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5722 | 185.1241 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5805 | 185.1224 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5888 | 185.12 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.5972 | 185.1176 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6055 | 185.1154 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6138 | 185.1131 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6222 | 185.111 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6305 | 185.1088 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6388 | 185.106 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6472 | 185.1032 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6555 | 185.1004 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6638 | 185.0977 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6722 | 185.0949 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6805 | 185.0921 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6889 | 185.0893 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.6972 | 185.0865 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7055 | 185.0838 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7139 | 185.0811 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7222 | 185.0793 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7305 | 185.0774 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7388 | 185.0755 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7472 | 185.0736 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7555 | 185.0717 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7639 | 185.0699 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7722 | 185.068 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7805 | 185.0662 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7889 | 185.0642 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.7972 | 185.0623 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8055 | 185.0601 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8139 | 185.058 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8222 | 185.0557 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8305 | 185.0534 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8389 | 185.0512 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8472 | 185.0489 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8555 | 185.0475 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8639 | 185.0461 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8722 | 185.0448 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8805 | 185.0435 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8889 | 185.0424 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.8972 | 185.0412 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9055 | 185.0399 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9139 | 185.0385 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9222 | 185.0374 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9306 | 185.0362 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9389 | 185.035 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9472 | 185.0337 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9556 | 185.033 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9639 | 185.0323 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9722 | 185.0315 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9805 | 185.0307 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9889 | 185.0294 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 125.9972 | 185.0281 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0056 | 185.027 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0139 | 185.0259 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0222 | 185.0241 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0306 | 185.0223 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0389 | 185.0205 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0472 | 185.0186 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0556 | 185.0165 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0639 | 185.0143 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0723 | 185.0126 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0806 | 185.0108 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0889 | 185.009 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.0972 | 185.0072 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1056 | 185.0054 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1139 | 185.0035 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1223 | 185.0018 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1306 | 185 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1389 | 184.9982 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1473 | 184.9963 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1556 | 184.9946 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1639 | 184.993 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1723 | 184.9909 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1806 | 184.9888 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1889 | 184.9872 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.1973 | 184.9856 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.2056 | 184.9844 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.2139 | 184.9833 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.2223 | 184.9818 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.2306 | 184.9804 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.2389 | 184.9788 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.2473 | 184.9773 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.2556 | 184.9753 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.264 | 184.9732 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.2723 | 184.9709 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.2806 | 184.9686 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.289 | 184.9662 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.2973 | 184.9639 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3056 | 184.9612 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.314 | 184.9585 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3223 | 184.9569 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3306 | 184.9554 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.339 | 184.9539 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3473 | 184.9525 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3556 | 184.9513 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.364 | 184.9501 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3723 | 184.9485 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3807 | 184.9469 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.389 | 184.9446 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.3973 | 184.9423 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4057 | 184.9399 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.414 | 184.9375 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4223 | 184.935 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4307 | 184.9325 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.439 | 184.9303 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4473 | 184.9282 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4557 | 184.9264 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.464 | 184.9245 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4723 | 184.923 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4807 | 184.9214 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.489 | 184.9197 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.4974 | 184.918 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5057 | 184.916 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.514 | 184.914 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5224 | 184.9123 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5307 | 184.9106 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.539 | 184.9085 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5474 | 184.9065 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5557 | 184.9044 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.564 | 184.9023 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5724 | 184.8999 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5807 | 184.8975 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5891 | 184.8948 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.5974 | 184.892 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6057 | 184.8894 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6141 | 184.8867 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6224 | 184.8862 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6308 | 184.8857 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6391 | 184.887 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6474 | 184.8884 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6557 | 184.89 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6641 | 184.8915 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6724 | 184.8932 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6808 | 184.8949 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6891 | 184.8967 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.6974 | 184.8985 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7058 | 184.8993 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7141 | 184.9001 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7225 | 184.901 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7308 | 184.9019 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7391 | 184.9026 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7475 | 184.9032 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7558 | 184.9046 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7641 | 184.906 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7725 | 184.9075 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7808 | 184.9091 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7891 | 184.9103 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.7975 | 184.9116 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8058 | 184.9128 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8142 | 184.914 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8225 | 184.9151 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8308 | 184.9161 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8392 | 184.9168 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8475 | 184.9174 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8559 | 184.918 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8642 | 184.9185 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8725 | 184.9194 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8808 | 184.9203 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8892 | 184.9212 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.8975 | 184.9221 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9059 | 184.9232 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9142 | 184.9243 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9225 | 184.9254 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9309 | 184.9264 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9392 | 184.9273 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9476 | 184.9281 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9559 | 184.9296 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9642 | 184.931 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9725 | 184.9324 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9809 | 184.9337 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9892 | 184.9356 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 126.9976 | 184.9375 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0059 | 184.9389 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0142 | 184.9403 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0226 | 184.9433 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0309 | 184.9464 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0393 | 184.9492 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0476 | 184.952 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0559 | 184.955 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0643 | 184.9581 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0726 | 184.9609 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0809 | 184.9638 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0893 | 184.9651 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.0976 | 184.9664 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1059 | 184.967 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1143 | 184.9675 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1226 | 184.9684 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.131 | 184.9692 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1393 | 184.97 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1476 | 184.9709 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.156 | 184.973 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1643 | 184.975 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1727 | 184.9759 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.181 | 184.9767 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1893 | 184.9777 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.1976 | 184.9786 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.206 | 184.979 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2143 | 184.9793 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2227 | 184.9808 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.231 | 184.9822 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2393 | 184.984 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2477 | 184.9857 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.256 | 184.9878 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2644 | 184.9899 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2727 | 184.992 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.281 | 184.9941 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2894 | 184.9957 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.2977 | 184.9973 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.306 | 184.9987 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3144 | 185.0001 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3227 | 185.0015 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.331 | 185.003 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3394 | 185.0053 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3477 | 185.0076 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3561 | 185.0099 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3644 | 185.0123 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3727 | 185.0145 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3811 | 185.0168 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3894 | 185.019 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.3977 | 185.0212 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4061 | 185.0235 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4144 | 185.0258 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4227 | 185.0283 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4311 | 185.0307 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4394 | 185.0335 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4477 | 185.0363 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4561 | 185.039 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4644 | 185.0418 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4728 | 185.0449 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4811 | 185.0479 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4894 | 185.0507 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.4978 | 185.0534 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5061 | 185.0558 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5145 | 185.0582 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5228 | 185.0602 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5311 | 185.0623 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5394 | 185.0641 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5478 | 185.0659 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5561 | 185.0678 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5645 | 185.0698 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5728 | 185.0721 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5811 | 185.0744 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5895 | 185.0765 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.5978 | 185.0786 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6062 | 185.0807 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6145 | 185.0828 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6228 | 185.0849 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6311 | 185.0869 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6395 | 185.0891 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6478 | 185.0913 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6561 | 185.0938 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6645 | 185.0963 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6728 | 185.0986 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6812 | 185.101 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6895 | 185.1037 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.6978 | 185.1065 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7062 | 185.1096 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7145 | 185.1128 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7229 | 185.1163 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7312 | 185.1197 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7395 | 185.1226 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7478 | 185.1255 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7562 | 185.1284 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7645 | 185.1313 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7729 | 185.1339 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7812 | 185.1365 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7895 | 185.1386 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.7979 | 185.1407 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8062 | 185.1421 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8145 | 185.1435 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8229 | 185.1448 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8312 | 185.1462 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8396 | 185.1483 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8479 | 185.1505 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8562 | 185.1524 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8645 | 185.1544 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8729 | 185.1567 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8812 | 185.1591 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8895 | 185.1605 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.8979 | 185.162 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9062 | 185.1634 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9146 | 185.1649 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9229 | 185.1675 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9312 | 185.1702 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9396 | 185.1734 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9479 | 185.1765 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9562 | 185.1796 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9646 | 185.1826 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9729 | 185.1855 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9812 | 185.1884 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9896 | 185.1902 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 127.9979 | 185.192 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0062 | 185.1936 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0146 | 185.1952 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0229 | 185.1968 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0312 | 185.1984 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0396 | 185.2002 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0479 | 185.2021 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0563 | 185.2041 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0646 | 185.2061 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0729 | 185.2082 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0813 | 185.2102 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0896 | 185.2119 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.0979 | 185.2135 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1062 | 185.2148 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1146 | 185.216 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1229 | 185.2171 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1313 | 185.2183 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1396 | 185.2195 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1479 | 185.2207 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1563 | 185.222 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1646 | 185.2233 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1729 | 185.2247 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1813 | 185.2262 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.1896 | 185.2274 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.198 | 185.2287 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2063 | 185.2297 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2146 | 185.2307 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2229 | 185.232 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2313 | 185.2332 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2396 | 185.2346 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2479 | 185.2359 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2563 | 185.2364 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2646 | 185.237 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.273 | 185.2384 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2813 | 185.2397 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.2896 | 185.2399 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.298 | 185.2401 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3063 | 185.238 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3146 | 185.236 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.323 | 185.2337 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3313 | 185.2315 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3396 | 185.2292 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.348 | 185.227 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3563 | 185.2245 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3646 | 185.2219 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.373 | 185.2194 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3813 | 185.2168 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.3896 | 185.2145 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.398 | 185.2121 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4063 | 185.2098 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4147 | 185.2075 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.423 | 185.2063 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4313 | 185.205 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4397 | 185.2038 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.448 | 185.2026 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4563 | 185.2006 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4646 | 185.1985 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.473 | 185.1965 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4813 | 185.1945 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.4897 | 185.1926 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.498 | 185.1907 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5063 | 185.1882 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5147 | 185.1856 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.523 | 185.1837 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5313 | 185.1817 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5397 | 185.1796 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.548 | 185.1776 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5564 | 185.1758 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5647 | 185.1739 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.573 | 185.1721 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5813 | 185.1702 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.5897 | 185.1685 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.598 | 185.1667 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6063 | 185.1645 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6147 | 185.1622 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.623 | 185.1613 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6314 | 185.1604 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6397 | 185.1598 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.648 | 185.1592 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6564 | 185.1587 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6647 | 185.1581 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.673 | 185.1581 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6814 | 185.1581 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.6897 | 185.156 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.698 | 185.1539 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7064 | 185.1524 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7147 | 185.151 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.723 | 185.1495 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7314 | 185.1481 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7397 | 185.147 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.748 | 185.146 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7564 | 185.1467 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7647 | 185.1474 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7731 | 185.1486 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7814 | 185.1498 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.7897 | 185.1502 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.798 | 185.1505 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8064 | 185.1506 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8147 | 185.1506 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8231 | 185.1494 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8314 | 185.1481 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8397 | 185.1475 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8481 | 185.1469 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8564 | 185.1463 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8647 | 185.1457 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8731 | 185.1461 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8814 | 185.1465 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8898 | 185.1465 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.8981 | 185.1464 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9064 | 185.1463 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9147 | 185.1461 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9231 | 185.1464 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9314 | 185.1466 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9398 | 185.1469 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9481 | 185.1471 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9564 | 185.149 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9648 | 185.1508 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9731 | 185.1511 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9814 | 185.1515 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9898 | 185.1517 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 128.9981 | 185.1519 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0065 | 185.1512 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0148 | 185.1505 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0231 | 185.1499 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0314 | 185.1492 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0398 | 185.1497 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0481 | 185.1503 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0565 | 185.1502 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0648 | 185.1502 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0731 | 185.15 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0815 | 185.1498 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0898 | 185.1495 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.0981 | 185.1492 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1065 | 185.148 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1148 | 185.1468 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1232 | 185.1453 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1315 | 185.1438 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1398 | 185.1425 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1481 | 185.1412 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1565 | 185.1415 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1648 | 185.1419 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1732 | 185.1415 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1815 | 185.1411 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1898 | 185.1411 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.1982 | 185.1411 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2065 | 185.1407 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2149 | 185.1404 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2232 | 185.1398 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2315 | 185.1391 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2399 | 185.139 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2482 | 185.1389 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2565 | 185.1388 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2649 | 185.1387 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2732 | 185.1387 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2815 | 185.1387 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2899 | 185.1377 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.2982 | 185.1367 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3065 | 185.1357 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3149 | 185.1347 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3232 | 185.1335 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3316 | 185.1323 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3399 | 185.1319 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3482 | 185.1314 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3566 | 185.1318 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3649 | 185.1322 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3732 | 185.1313 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3816 | 185.1303 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3899 | 185.1292 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.3982 | 185.1281 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4066 | 185.1267 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4149 | 185.1252 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4233 | 185.1239 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4316 | 185.1225 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4399 | 185.1215 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4483 | 185.1205 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4566 | 185.1191 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4649 | 185.1178 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4733 | 185.1172 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4816 | 185.1165 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4899 | 185.1158 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.4983 | 185.1151 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5066 | 185.1135 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5149 | 185.1119 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5233 | 185.1103 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5316 | 185.1086 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.54 | 185.1066 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5483 | 185.1045 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5566 | 185.1046 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.565 | 185.1047 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5733 | 185.1036 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5816 | 185.1024 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.59 | 185.1005 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.5983 | 185.0986 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6066 | 185.0963 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.615 | 185.0939 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6233 | 185.0917 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6317 | 185.0894 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.64 | 185.0891 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6483 | 185.0887 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6567 | 185.0889 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.665 | 185.089 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6733 | 185.0893 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6817 | 185.0895 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.69 | 185.0892 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.6983 | 185.0888 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7067 | 185.0885 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.715 | 185.0883 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7233 | 185.0883 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7317 | 185.0883 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.74 | 185.0883 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7484 | 185.0883 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7567 | 185.0902 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.765 | 185.0921 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7734 | 185.093 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7817 | 185.0938 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7901 | 185.0949 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.7984 | 185.096 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.8067 | 185.0966 | 185 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 129.815 | 185.0972 | 185 | 59.9698 | 60.03 | 59.97
| 129.8234 | 185.0978 | 185 | 59.9697 | 60.03 | 59.97
| 129.8317 | 185.0983 | 185 | 59.9696 | 60.03 | 59.97
| 129.84 | 185.1001 | 185 | 59.9694 | 60.03 | 59.97
| 129.8484 | 185.1019 | 185 | 59.9693 | 60.03 | 59.97
| 129.8567 | 185.1029 | 185 | 59.9691 | 60.03 | 59.97
| 129.8651 | 185.104 | 185 | 59.969 | 60.03 | 59.97
| 129.8734 | 185.1053 | 185 | 59.9688 | 60.03 | 59.97
| 129.8817 | 185.1066 | 185 | 59.9687 | 60.03 | 59.97
| 129.8901 | 185.108 | 185 | 59.9686 | 60.03 | 59.97
| 129.8984 | 185.1093 | 185 | 59.9684 | 60.03 | 59.97
| 129.9068 | 185.1102 | 185 | 59.9683 | 60.03 | 59.97
| 129.9151 | 185.1112 | 185 | 59.9681 | 60.03 | 59.97
| 129.9234 | 185.1123 | 185 | 59.968 | 60.03 | 59.97
| 129.9317 | 185.1135 | 185 | 59.9679 | 60.03 | 59.97
| 129.9401 | 185.1138 | 185 | 59.9677 | 60.03 | 59.97
| 129.9484 | 185.1142 | 185 | 59.9676 | 60.03 | 59.97
| 129.9567 | 185.1155 | 185 | 59.9674 | 60.03 | 59.97
| 129.9651 | 185.1168 | 185 | 59.9673 | 60.03 | 59.97
| 129.9734 | 185.1181 | 185 | 59.9672 | 60.03 | 59.97
| 129.9818 | 185.1193 | 185 | 59.967 | 60.03 | 59.97
| 129.9901 | 185.1205 | 185 | 59.9669 | 60.03 | 59.97
| 129.9984 | 185.1218 | 185 | 59.9667 | 60.03 | 59.97
| 130.0068 | 185.1222 | 185 | 59.9666 | 60.03 | 59.97
| 130.0151 | 185.1226 | 185 | 59.9664 | 60.03 | 59.97
| 130.0235 | 185.1232 | 185 | 59.9663 | 60.03 | 59.97
| 130.0318 | 185.1237 | 185 | 59.9662 | 60.03 | 59.97
| 130.0401 | 185.125 | 185 | 59.966 | 60.03 | 59.97
| 130.0484 | 185.1264 | 185 | 59.9659 | 60.03 | 59.97
| 130.0568 | 185.1275 | 185 | 59.9657 | 60.03 | 59.97
| 130.0651 | 185.1287 | 185 | 59.9656 | 60.03 | 59.97
| 130.0734 | 185.1299 | 185 | 59.9655 | 60.03 | 59.97
| 130.0818 | 185.1312 | 185 | 59.9653 | 60.03 | 59.97
| 130.0901 | 185.1306 | 185 | 59.9652 | 60.03 | 59.97
| 130.0985 | 185.13 | 185 | 59.965 | 60.03 | 59.97
| 130.1068 | 185.1288 | 185 | 59.9649 | 60.03 | 59.97
| 130.1151 | 185.1277 | 185 | 59.9647 | 60.03 | 59.97
| 130.1235 | 185.1273 | 185 | 59.9646 | 60.03 | 59.97
| 130.1318 | 185.127 | 185 | 59.9645 | 60.03 | 59.97
| 130.1402 | 185.1271 | 185 | 59.9643 | 60.03 | 59.97
| 130.1485 | 185.1273 | 185 | 59.9642 | 60.03 | 59.97
| 130.1568 | 185.1281 | 185 | 59.964 | 60.03 | 59.97
| 130.1651 | 185.129 | 185 | 59.9639 | 60.03 | 59.97
| 130.1735 | 185.1289 | 185 | 59.9638 | 60.03 | 59.97
| 130.1818 | 185.1288 | 185 | 59.9636 | 60.03 | 59.97
| 130.1901 | 185.1283 | 185 | 59.9635 | 60.03 | 59.97
| 130.1985 | 185.1278 | 185 | 59.9633 | 60.03 | 59.97
| 130.2068 | 185.1273 | 185 | 59.9632 | 60.03 | 59.97
| 130.2152 | 185.1269 | 185 | 59.9631 | 60.03 | 59.97
| 130.2235 | 185.1263 | 185 | 59.9629 | 60.03 | 59.97
| 130.2318 | 185.1256 | 185 | 59.9628 | 60.03 | 59.97
| 130.2402 | 185.125 | 185 | 59.9626 | 60.03 | 59.97
| 130.2485 | 185.1244 | 185 | 59.9625 | 60.03 | 59.97
| 130.2568 | 185.1236 | 185 | 59.9623 | 60.03 | 59.97
| 130.2652 | 185.1229 | 185 | 59.9622 | 60.03 | 59.97
| 130.2735 | 185.1227 | 185 | 59.9621 | 60.03 | 59.97
| 130.2818 | 185.1224 | 185 | 59.9619 | 60.03 | 59.97
| 130.2902 | 185.1205 | 185 | 59.9618 | 60.03 | 59.97
| 130.2985 | 185.1185 | 185 | 59.9616 | 60.03 | 59.97
| 130.3068 | 185.1163 | 185 | 59.9615 | 60.03 | 59.97
| 130.3152 | 185.114 | 185 | 59.9614 | 60.03 | 59.97
| 130.3235 | 185.1112 | 185 | 59.9612 | 60.03 | 59.97
| 130.3319 | 185.1083 | 185 | 59.9611 | 60.03 | 59.97
| 130.3402 | 185.1065 | 185 | 59.9609 | 60.03 | 59.97
| 130.3485 | 185.1048 | 185 | 59.9608 | 60.03 | 59.97
| 130.3569 | 185.1046 | 185 | 59.9607 | 60.03 | 59.97
| 130.3652 | 185.1044 | 185 | 59.9605 | 60.03 | 59.97
| 130.3735 | 185.1025 | 185 | 59.9604 | 60.03 | 59.97
| 130.3819 | 185.1007 | 185 | 59.9602 | 60.03 | 59.97
| 130.3902 | 185.0984 | 185 | 59.9601 | 60.03 | 59.97
| 130.3985 | 185.0962 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4069 | 185.0931 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4152 | 185.0899 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4235 | 185.0866 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4319 | 185.0833 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4402 | 185.0812 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4485 | 185.0791 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4569 | 185.0775 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4652 | 185.0758 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4736 | 185.0748 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4819 | 185.0737 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4902 | 185.0719 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.4986 | 185.0701 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5069 | 185.0694 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5152 | 185.0688 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5236 | 185.068 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5319 | 185.0673 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5402 | 185.0674 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5486 | 185.0674 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5569 | 185.0678 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5652 | 185.0682 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5736 | 185.0679 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5819 | 185.0676 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5903 | 185.0671 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.5986 | 185.0665 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6069 | 185.0656 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6152 | 185.0646 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6236 | 185.0625 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6319 | 185.0604 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6403 | 185.0611 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6486 | 185.0617 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6569 | 185.0618 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6653 | 185.0619 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6736 | 185.0631 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6819 | 185.0644 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6903 | 185.0671 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.6986 | 185.0698 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.707 | 185.0714 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7153 | 185.0729 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7236 | 185.0751 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7319 | 185.0774 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7403 | 185.0795 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7486 | 185.0817 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7569 | 185.0853 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7653 | 185.0888 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7736 | 185.092 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.782 | 185.0951 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7903 | 185.0984 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.7986 | 185.1018 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.807 | 185.1036 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8153 | 185.1054 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8237 | 185.1073 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.832 | 185.1091 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8403 | 185.1122 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8486 | 185.1152 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.857 | 185.1181 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8653 | 185.1211 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8736 | 185.1242 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.882 | 185.1273 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8903 | 185.1297 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.8987 | 185.1321 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.907 | 185.1336 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.9153 | 185.1351 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.9237 | 185.1368 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.932 | 185.1384 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.9404 | 185.1401 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.9487 | 185.1418 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.957 | 185.1453 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.9653 | 185.1488 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.9737 | 185.1527 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.982 | 185.1566 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.9903 | 185.1615 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 130.9987 | 185.1664 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.007 | 185.1694 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0154 | 185.1725 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0237 | 185.1748 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.032 | 185.1771 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0404 | 185.1817 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0487 | 185.1863 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0571 | 185.1909 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0654 | 185.1955 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0737 | 185.2009 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.082 | 185.2062 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0904 | 185.2103 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.0987 | 185.2144 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1071 | 185.2179 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1154 | 185.2213 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1237 | 185.2255 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1321 | 185.2296 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1404 | 185.2345 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1487 | 185.2394 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1571 | 185.2449 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1654 | 185.2505 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1738 | 185.2552 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1821 | 185.26 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1904 | 185.2645 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.1987 | 185.2691 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2071 | 185.2729 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2154 | 185.2768 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2238 | 185.2793 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2321 | 185.2819 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2404 | 185.2863 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2488 | 185.2907 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2571 | 185.2957 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2655 | 185.3006 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2738 | 185.3058 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2821 | 185.311 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2905 | 185.3164 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.2988 | 185.3218 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3071 | 185.3256 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3155 | 185.3295 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3238 | 185.3329 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3321 | 185.3363 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3405 | 185.3408 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3488 | 185.3453 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3572 | 185.3506 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3655 | 185.3559 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3738 | 185.3609 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3822 | 185.366 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3905 | 185.3709 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.3988 | 185.3759 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4072 | 185.3808 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4155 | 185.3858 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4238 | 185.389 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4322 | 185.3922 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4405 | 185.3963 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4489 | 185.4005 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4572 | 185.4043 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4655 | 185.4081 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4739 | 185.4124 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4822 | 185.4167 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4905 | 185.421 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.4989 | 185.4253 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5072 | 185.4285 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5155 | 185.4316 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5239 | 185.4354 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5322 | 185.4393 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5406 | 185.4428 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5489 | 185.4464 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5572 | 185.451 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5656 | 185.4555 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5739 | 185.4594 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5822 | 185.4633 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5906 | 185.4678 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.5989 | 185.4722 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6073 | 185.4768 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6156 | 185.4813 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6239 | 185.485 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6322 | 185.4888 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6406 | 185.4931 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6489 | 185.4974 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6573 | 185.5017 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6656 | 185.5061 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6739 | 185.5116 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6823 | 185.5171 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.6906 | 185.5225 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.699 | 185.528 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.7073 | 185.5326 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.7156 | 185.5373 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.724 | 185.542 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.7323 | 185.5466 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.7406 | 185.5513 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.749 | 185.556 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.7573 | 185.5617 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.7656 | 185.5674 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.774 | 185.5738 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.7823 | 185.5802 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.7907 | 185.5867 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.799 | 185.5931 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.8073 | 185.5991 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.8157 | 185.605 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.824 | 185.6098 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.8324 | 185.6146 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.8407 | 185.621 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.849 | 185.6273 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.8573 | 185.6335 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.8657 | 185.6396 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.874 | 185.6452 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.8824 | 185.6508 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.8907 | 185.656 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.899 | 185.6611 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9074 | 185.6663 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9157 | 185.6716 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9241 | 185.6768 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9324 | 185.682 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9407 | 185.6872 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9491 | 185.6924 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9574 | 185.6979 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9657 | 185.7034 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9741 | 185.7087 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9824 | 185.7139 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9907 | 185.7198 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 131.9991 | 185.7257 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0074 | 185.731 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0158 | 185.7363 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0241 | 185.7408 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0324 | 185.7453 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0408 | 185.7513 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0491 | 185.7574 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0574 | 185.7636 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0658 | 185.7699 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0741 | 185.7767 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0824 | 185.7836 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0908 | 185.7904 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.0991 | 185.7972 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1074 | 185.803 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1158 | 185.8087 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1241 | 185.8144 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1325 | 185.8201 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1408 | 185.8255 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1491 | 185.8309 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1575 | 185.837 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1658 | 185.8432 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1741 | 185.8488 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1825 | 185.8545 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1908 | 185.8602 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.1991 | 185.8658 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2075 | 185.8707 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2158 | 185.8757 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2241 | 185.8794 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2325 | 185.8832 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2408 | 185.8878 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2492 | 185.8924 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2575 | 185.8974 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2658 | 185.9024 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2742 | 185.9079 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2825 | 185.9134 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2908 | 185.9189 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.2992 | 185.9244 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3075 | 185.929 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3158 | 185.9335 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3242 | 185.9385 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3325 | 185.9434 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3409 | 185.9476 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3492 | 185.9518 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3575 | 185.9545 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3659 | 185.9572 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3742 | 185.9599 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3825 | 185.9625 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3909 | 185.9651 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.3992 | 185.9678 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4075 | 185.9705 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4159 | 185.9732 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4242 | 185.9745 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4325 | 185.9758 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4409 | 185.9783 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4492 | 185.9807 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4576 | 185.9833 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4659 | 185.9858 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4742 | 185.9895 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4826 | 185.9932 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4909 | 185.9956 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.4992 | 185.998 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5076 | 186.0004 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5159 | 186.0028 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5242 | 186.0054 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5326 | 186.0081 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5409 | 186.011 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5492 | 186.014 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5576 | 186.0176 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5659 | 186.0212 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5743 | 186.0249 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5826 | 186.0286 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5909 | 186.0322 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.5993 | 186.0357 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6076 | 186.0392 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.616 | 186.0427 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6243 | 186.0453 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6326 | 186.0479 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6409 | 186.0501 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6493 | 186.0523 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6576 | 186.0535 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6659 | 186.0546 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6743 | 186.057 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6826 | 186.0593 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.691 | 186.0615 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.6993 | 186.0636 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7076 | 186.0645 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.716 | 186.0653 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7243 | 186.0664 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7327 | 186.0674 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.741 | 186.0682 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7493 | 186.0689 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7576 | 186.0708 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.766 | 186.0726 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7743 | 186.0751 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7826 | 186.0776 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.791 | 186.0801 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.7993 | 186.0826 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.8077 | 186.0844 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.816 | 186.0862 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.8243 | 186.0871 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.8327 | 186.0881 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.841 | 186.0898 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.8493 | 186.0914 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.8577 | 186.0931 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.866 | 186.0948 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.8743 | 186.0971 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.8827 | 186.0995 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.891 | 186.1022 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.8994 | 186.105 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.9077 | 186.107 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.916 | 186.1091 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.9244 | 186.1105 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.9327 | 186.112 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.941 | 186.114 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.9494 | 186.116 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.9577 | 186.1179 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.966 | 186.1198 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.9744 | 186.1219 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.9827 | 186.124 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.991 | 186.1263 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 132.9994 | 186.1286 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0077 | 186.1298 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0161 | 186.1309 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0244 | 186.1324 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0327 | 186.1339 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0411 | 186.1355 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0494 | 186.1371 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0577 | 186.1387 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0661 | 186.1403 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0744 | 186.1419 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0827 | 186.1435 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0911 | 186.1451 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.0994 | 186.1468 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1077 | 186.148 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1161 | 186.1493 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1244 | 186.1507 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1328 | 186.152 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1411 | 186.1534 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1494 | 186.1547 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1578 | 186.156 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1661 | 186.1573 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1745 | 186.1588 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1828 | 186.1604 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1911 | 186.1619 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.1994 | 186.1634 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2078 | 186.1649 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2161 | 186.1664 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2245 | 186.1669 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2328 | 186.1674 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2411 | 186.1688 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2495 | 186.1702 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2578 | 186.1717 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2661 | 186.1731 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2745 | 186.1745 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2828 | 186.1758 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2912 | 186.1771 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.2995 | 186.1785 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3078 | 186.1794 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3161 | 186.1803 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3245 | 186.1808 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3328 | 186.1812 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3412 | 186.1813 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3495 | 186.1814 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3578 | 186.1814 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3662 | 186.1813 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3745 | 186.1809 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3829 | 186.1805 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3912 | 186.1802 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.3995 | 186.18 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.4079 | 186.1797 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.4162 | 186.1795 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.4245 | 186.1791 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.4329 | 186.1788 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.4412 | 186.1781 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.4495 | 186.1775 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.4579 | 186.1768 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.4662 | 186.1761 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.4746 | 186.176 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.4829 | 186.1759 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.4912 | 186.1763 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.4996 | 186.1768 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.5079 | 186.1772 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.5162 | 186.1775 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.5246 | 186.178 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.5329 | 186.1785 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.5412 | 186.1792 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.5496 | 186.1798 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.5579 | 186.1808 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.5662 | 186.1818 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.5746 | 186.1826 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.5829 | 186.1834 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.5913 | 186.1842 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.5996 | 186.185 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.6079 | 186.1854 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.6163 | 186.1859 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.6246 | 186.1862 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.6329 | 186.1866 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.6413 | 186.1871 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.6496 | 186.1876 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.6579 | 186.1881 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.6663 | 186.1886 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.6746 | 186.1887 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.683 | 186.1888 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.6913 | 186.1898 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.6996 | 186.1907 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.708 | 186.1913 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.7163 | 186.1918 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.7247 | 186.1927 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.733 | 186.1936 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.7413 | 186.1949 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.7496 | 186.1962 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.758 | 186.1977 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.7663 | 186.1993 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.7747 | 186.2007 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.783 | 186.2021 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.7913 | 186.2039 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.7997 | 186.2056 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.808 | 186.2073 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.8164 | 186.209 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.8247 | 186.2107 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.833 | 186.2124 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.8414 | 186.2142 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.8497 | 186.216 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.858 | 186.2174 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.8664 | 186.2188 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.8747 | 186.22 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.8831 | 186.2211 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.8914 | 186.2224 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.8997 | 186.2237 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.9081 | 186.225 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.9164 | 186.2263 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.9247 | 186.2269 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.9331 | 186.2275 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.9414 | 186.2281 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.9498 | 186.2286 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.9581 | 186.2292 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.9664 | 186.2298 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.9748 | 186.2304 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.9831 | 186.231 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.9914 | 186.2319 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 133.9998 | 186.2329 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.0081 | 186.2333 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.0165 | 186.2338 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.0248 | 186.2349 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.0331 | 186.236 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.0415 | 186.2376 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.0498 | 186.2392 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.0582 | 186.2408 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.0665 | 186.2424 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.0748 | 186.2443 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.0831 | 186.2463 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.0915 | 186.2481 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.0998 | 186.2498 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.1082 | 186.2514 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.1165 | 186.253 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.1248 | 186.2545 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.1332 | 186.2561 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.1415 | 186.2576 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.1499 | 186.2591 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.1582 | 186.2596 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.1665 | 186.2602 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.1749 | 186.2609 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.1832 | 186.2616 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.1915 | 186.2621 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.1999 | 186.2626 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.2082 | 186.263 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.2166 | 186.2633 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.2249 | 186.2635 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.2332 | 186.2637 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.2416 | 186.2639 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.2499 | 186.2641 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.2583 | 186.2643 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.2666 | 186.2645 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.2749 | 186.2646 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.2832 | 186.2648 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.2916 | 186.2652 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.2999 | 186.2656 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.3083 | 186.2661 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.3166 | 186.2665 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.3249 | 186.2672 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.3333 | 186.2678 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.3416 | 186.2685 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.35 | 186.2692 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.3583 | 186.2701 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.3666 | 186.271 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.375 | 186.2718 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.3833 | 186.2727 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.3916 | 186.2737 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.4 | 186.2748 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.4083 | 186.2757 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.4167 | 186.2767 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.425 | 186.2776 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.4333 | 186.2785 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.4417 | 186.2793 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.45 | 186.2801 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.4584 | 186.2808 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.4667 | 186.2814 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.475 | 186.2823 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.4834 | 186.2832 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.4917 | 186.2842 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.5 | 186.2853 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.5084 | 186.2863 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.5167 | 186.2873 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.5251 | 186.2884 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.5334 | 186.2894 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.5417 | 186.2904 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.5501 | 186.2915 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.5584 | 186.2921 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.5668 | 186.2927 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.5751 | 186.2934 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.5834 | 186.2941 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.5918 | 186.2949 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.6001 | 186.2956 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.6084 | 186.2958 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.6168 | 186.2961 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.6251 | 186.2964 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.6335 | 186.2966 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.6418 | 186.2967 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.6501 | 186.2968 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.6585 | 186.2973 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.6668 | 186.2977 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.6752 | 186.2981 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.6835 | 186.2986 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.6918 | 186.2988 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.7001 | 186.299 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.7085 | 186.2993 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.7168 | 186.2995 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.7252 | 186.2998 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.7335 | 186.3 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.7419 | 186.3002 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.7502 | 186.3005 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.7585 | 186.3007 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.7669 | 186.3008 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.7752 | 186.3014 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.7836 | 186.302 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.7919 | 186.3029 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.8002 | 186.3038 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.8085 | 186.3044 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.8169 | 186.3051 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.8252 | 186.3058 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.8336 | 186.3066 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.8419 | 186.307 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.8503 | 186.3075 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.8586 | 186.308 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.8669 | 186.3085 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.8753 | 186.309 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.8836 | 186.3096 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.892 | 186.3101 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.9003 | 186.3106 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.9086 | 186.3112 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.9169 | 186.3118 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.9253 | 186.3125 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.9336 | 186.3131 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.942 | 186.3137 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.9503 | 186.3143 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.9587 | 186.315 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.967 | 186.3157 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.9753 | 186.3164 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.9837 | 186.3171 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 134.992 | 186.3184 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.0004 | 186.3196 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.0087 | 186.3204 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.017 | 186.3213 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.0254 | 186.3222 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.0337 | 186.3231 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.042 | 186.3244 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.0504 | 186.3257 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.0587 | 186.3268 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.0671 | 186.328 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.0754 | 186.3291 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.0837 | 186.3302 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.0921 | 186.3314 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.1004 | 186.3325 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.1087 | 186.3337 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.1171 | 186.335 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.1254 | 186.3363 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.1338 | 186.3376 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.1421 | 186.3383 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.1504 | 186.339 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.1588 | 186.3396 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.1671 | 186.3401 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.1755 | 186.3407 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.1838 | 186.3414 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.1921 | 186.3421 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.2005 | 186.3428 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.2088 | 186.344 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.2171 | 186.3452 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.2255 | 186.3465 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.2338 | 186.3477 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.2422 | 186.3491 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.2505 | 186.3504 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.2588 | 186.3518 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.2672 | 186.3531 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.2755 | 186.3549 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.2839 | 186.3566 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.2922 | 186.3581 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.3005 | 186.3596 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.3089 | 186.3613 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.3172 | 186.3629 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.3255 | 186.3644 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.3339 | 186.3659 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.3422 | 186.3673 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.3506 | 186.3688 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.3589 | 186.3695 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.3672 | 186.3701 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.3756 | 186.3708 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.3839 | 186.3716 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.3923 | 186.3717 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.4006 | 186.3718 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.4089 | 186.3714 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.4173 | 186.3711 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.4256 | 186.3705 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.4339 | 186.3698 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.4423 | 186.3692 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.4506 | 186.3687 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.459 | 186.3681 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.4673 | 186.3675 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.4756 | 186.367 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.484 | 186.3664 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.4923 | 186.3656 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.5007 | 186.3649 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.509 | 186.364 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.5173 | 186.3631 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.5257 | 186.3626 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.534 | 186.362 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.5423 | 186.3617 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.5507 | 186.3615 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.559 | 186.3614 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.5674 | 186.3614 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.5757 | 186.3613 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.584 | 186.3613 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.5924 | 186.3615 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.6007 | 186.3618 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.6091 | 186.3621 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.6174 | 186.3624 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.6257 | 186.3626 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.6341 | 186.3629 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.6424 | 186.363 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.6507 | 186.3631 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.6591 | 186.3631 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.6674 | 186.363 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.6758 | 186.3629 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.6841 | 186.3629 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.6924 | 186.3622 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.7008 | 186.3615 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.7091 | 186.3604 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.7175 | 186.3592 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.7258 | 186.3582 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.7341 | 186.3571 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.7425 | 186.3557 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.7508 | 186.3542 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.7591 | 186.3538 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.7675 | 186.3533 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.7758 | 186.3518 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.7842 | 186.3502 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.7925 | 186.3488 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.8008 | 186.3473 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.8092 | 186.3458 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.8175 | 186.3444 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.8259 | 186.3439 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.8342 | 186.3433 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.8425 | 186.3427 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.8509 | 186.342 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.8592 | 186.3416 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.8675 | 186.3412 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.8759 | 186.3411 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.8842 | 186.3409 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.8926 | 186.3409 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.9009 | 186.3409 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.9093 | 186.341 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.9176 | 186.3411 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.9259 | 186.3407 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.9342 | 186.3404 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.9426 | 186.34 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.9509 | 186.3397 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.9593 | 186.3395 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.9676 | 186.3394 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.9759 | 186.3392 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.9843 | 186.339 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 135.9926 | 186.3386 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.001 | 186.3382 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.0093 | 186.3378 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.0177 | 186.3373 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.026 | 186.3368 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.0343 | 186.3364 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.0426 | 186.3359 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.051 | 186.3354 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.0593 | 186.3349 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.0677 | 186.3344 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.076 | 186.3344 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.0844 | 186.3344 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.0927 | 186.3344 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.101 | 186.3344 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.1094 | 186.3347 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.1177 | 186.3349 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.1261 | 186.3349 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.1344 | 186.3349 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.1427 | 186.3346 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.1511 | 186.3344 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.1594 | 186.3346 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.1677 | 186.3348 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.1761 | 186.335 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.1844 | 186.3353 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.1928 | 186.3355 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.2011 | 186.3357 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.2094 | 186.3359 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.2178 | 186.3361 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.2261 | 186.3364 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.2345 | 186.3367 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.2428 | 186.337 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.2511 | 186.3373 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.2595 | 186.3376 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.2678 | 186.3379 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.2761 | 186.3382 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.2845 | 186.3385 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.2928 | 186.3396 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.3012 | 186.3407 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.3095 | 186.3418 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.3178 | 186.3429 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.3262 | 186.3438 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.3345 | 186.3448 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.3428 | 186.3457 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.3512 | 186.3467 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.3595 | 186.3474 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.3679 | 186.3481 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.3762 | 186.3489 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.3845 | 186.3496 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.3929 | 186.3503 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.4012 | 186.351 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.4096 | 186.3516 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.4179 | 186.3523 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.4263 | 186.3529 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.4346 | 186.3535 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.4429 | 186.3541 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.4512 | 186.3547 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.4596 | 186.3551 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.4679 | 186.3555 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.4763 | 186.3561 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.4846 | 186.3568 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.493 | 186.3574 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.5013 | 186.358 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.5096 | 186.3587 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.518 | 186.3594 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.5263 | 186.3601 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.5347 | 186.3607 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.543 | 186.3614 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.5513 | 186.3621 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.5596 | 186.3627 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.568 | 186.3634 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.5763 | 186.3635 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.5847 | 186.3636 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.593 | 186.3642 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.6014 | 186.3648 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.6097 | 186.3654 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.618 | 186.3661 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.6264 | 186.3665 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.6347 | 186.367 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.6431 | 186.3675 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.6514 | 186.3679 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.6597 | 186.3684 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.6681 | 186.3688 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.6764 | 186.3696 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.6847 | 186.3704 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.6931 | 186.3712 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.7014 | 186.372 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.7098 | 186.3729 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.7181 | 186.3737 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.7264 | 186.3745 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.7348 | 186.3753 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.7431 | 186.3761 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.7514 | 186.3769 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.7598 | 186.3778 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.7681 | 186.3788 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.7765 | 186.3797 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.7848 | 186.3806 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.7931 | 186.3815 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.8015 | 186.3824 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.8098 | 186.3835 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.8182 | 186.3845 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.8265 | 186.3855 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.8348 | 186.3865 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.8432 | 186.3875 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.8515 | 186.3885 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.8598 | 186.3895 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.8682 | 186.3905 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.8765 | 186.3915 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.8849 | 186.3925 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.8932 | 186.3934 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.9015 | 186.3943 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.9099 | 186.3952 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.9182 | 186.3961 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.9266 | 186.397 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.9349 | 186.3979 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.9432 | 186.3988 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.9516 | 186.3997 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.9599 | 186.4008 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.9682 | 186.402 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.9766 | 186.4031 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.9849 | 186.4043 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 136.9933 | 186.4055 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.0016 | 186.4067 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.0099 | 186.4065 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.0183 | 186.4064 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.0266 | 186.4062 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.035 | 186.4061 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.0433 | 186.4059 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.0516 | 186.4058 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.06 | 186.4064 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.0683 | 186.4071 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.0766 | 186.4086 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.085 | 186.4102 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.0933 | 186.4106 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.1017 | 186.411 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.11 | 186.4114 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.1183 | 186.4118 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.1267 | 186.4119 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.135 | 186.412 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.1434 | 186.4121 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.1517 | 186.4122 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.16 | 186.4125 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.1684 | 186.4128 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.1767 | 186.413 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.185 | 186.4133 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.1934 | 186.4135 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.2017 | 186.4137 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.2101 | 186.4139 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.2184 | 186.4141 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.2267 | 186.4149 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.2351 | 186.4158 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.2434 | 186.4167 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.2518 | 186.4175 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.2601 | 186.4184 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.2684 | 186.4193 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.2768 | 186.4214 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.2851 | 186.4236 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.2934 | 186.4243 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.3018 | 186.425 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.3101 | 186.4257 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.3185 | 186.4264 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.3268 | 186.4274 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.3351 | 186.4283 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.3435 | 186.4293 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.3518 | 186.4303 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.3602 | 186.4321 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.3685 | 186.434 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.3768 | 186.4353 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.3852 | 186.4365 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.3935 | 186.4377 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.4018 | 186.4389 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.4102 | 186.4395 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.4185 | 186.4401 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.4269 | 186.4398 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.4352 | 186.4395 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.4435 | 186.4397 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.4519 | 186.4399 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.4602 | 186.441 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.4686 | 186.4421 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.4769 | 186.4439 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.4852 | 186.4457 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.4936 | 186.4463 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.5019 | 186.447 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.5102 | 186.4475 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.5186 | 186.4481 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.5269 | 186.4481 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.5353 | 186.4481 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.5436 | 186.4483 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.552 | 186.4485 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.5603 | 186.4486 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.5686 | 186.4487 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.577 | 186.4488 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.5853 | 186.4489 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.5936 | 186.4493 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.602 | 186.4497 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.6103 | 186.4502 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.6187 | 186.4506 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.627 | 186.4506 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.6353 | 186.4506 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.6437 | 186.4503 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.652 | 186.4501 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.6604 | 186.4505 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.6687 | 186.4509 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.677 | 186.4526 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.6854 | 186.4543 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.6937 | 186.4546 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.702 | 186.4549 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.7104 | 186.4552 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.7187 | 186.4556 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.7271 | 186.4557 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.7354 | 186.4558 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.7437 | 186.4561 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.7521 | 186.4564 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.7604 | 186.4573 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.7688 | 186.4582 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.7771 | 186.4588 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.7854 | 186.4595 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.7938 | 186.4602 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.8021 | 186.4609 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.8104 | 186.4612 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.8188 | 186.4614 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.8271 | 186.4612 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.8355 | 186.461 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.8438 | 186.4607 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.8522 | 186.4604 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.8605 | 186.4607 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.8688 | 186.4609 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.8772 | 186.4607 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.8855 | 186.4605 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.8938 | 186.4597 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.9022 | 186.4589 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.9105 | 186.4579 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.9189 | 186.4568 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.9272 | 186.4557 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.9355 | 186.4546 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.9439 | 186.4536 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.9522 | 186.4525 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.9606 | 186.4506 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.9689 | 186.4487 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.9772 | 186.4477 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.9856 | 186.4468 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 137.9939 | 186.4456 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.0022 | 186.4445 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.0106 | 186.4433 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.0189 | 186.4421 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.0273 | 186.4412 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.0356 | 186.4403 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.044 | 186.4393 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.0523 | 186.4383 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.0606 | 186.4373 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.069 | 186.4362 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.0773 | 186.4358 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.0856 | 186.4353 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.094 | 186.4349 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.1023 | 186.4345 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.1107 | 186.434 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.119 | 186.4336 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.1273 | 186.4333 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.1357 | 186.4331 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.144 | 186.4328 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.1524 | 186.4325 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.1607 | 186.4321 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.1691 | 186.4317 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.1774 | 186.432 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.1857 | 186.4322 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.194 | 186.4324 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.2024 | 186.4326 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.2107 | 186.4328 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.2191 | 186.433 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.2274 | 186.4335 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.2358 | 186.434 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.2441 | 186.435 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.2524 | 186.436 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.2608 | 186.4363 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.2691 | 186.4366 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.2775 | 186.437 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.2858 | 186.4373 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.2941 | 186.4374 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.3025 | 186.4374 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.3108 | 186.4375 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.3191 | 186.4375 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.3275 | 186.4374 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.3358 | 186.4374 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.3442 | 186.4376 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.3525 | 186.4379 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.3609 | 186.4381 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.3692 | 186.4384 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.3775 | 186.4386 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.3859 | 186.4388 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.3942 | 186.439 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.4025 | 186.4392 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.4109 | 186.4394 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.4192 | 186.4396 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.4276 | 186.4397 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.4359 | 186.4397 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.4443 | 186.4398 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.4526 | 186.4398 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.4609 | 186.4399 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.4693 | 186.44 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.4776 | 186.44 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.4859 | 186.44 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.4943 | 186.44 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.5026 | 186.4399 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.511 | 186.4399 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.5193 | 186.4399 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.5277 | 186.4399 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.536 | 186.4399 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.5443 | 186.4399 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.5527 | 186.4399 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.561 | 186.4404 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.5694 | 186.441 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.5777 | 186.4413 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.586 | 186.4417 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.5944 | 186.442 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.6027 | 186.4424 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.611 | 186.4427 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.6194 | 186.443 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.6277 | 186.4431 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.6361 | 186.4432 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.6444 | 186.4432 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.6528 | 186.4432 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.6611 | 186.4433 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.6694 | 186.4433 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.6778 | 186.4446 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.6861 | 186.446 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.6944 | 186.4473 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.7028 | 186.4487 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.7111 | 186.45 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.7195 | 186.4514 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.7278 | 186.4518 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.7362 | 186.4521 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.7445 | 186.4516 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.7528 | 186.4511 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.7612 | 186.4519 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.7695 | 186.4527 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.7778 | 186.4535 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.7862 | 186.4543 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.7945 | 186.4555 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.8029 | 186.4566 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.8112 | 186.4577 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.8195 | 186.4588 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.8279 | 186.46 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.8362 | 186.4611 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.8446 | 186.4619 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.8529 | 186.4627 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.8613 | 186.4638 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.8696 | 186.465 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.8779 | 186.4663 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.8863 | 186.4676 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.8946 | 186.4682 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.9029 | 186.4687 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.9113 | 186.4693 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.9196 | 186.4699 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.928 | 186.4701 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.9363 | 186.4702 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.9447 | 186.4691 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.953 | 186.468 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.9613 | 186.4688 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.9697 | 186.4696 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.978 | 186.4704 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.9863 | 186.4711 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 138.9947 | 186.4718 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.003 | 186.4725 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.0114 | 186.4732 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.0197 | 186.4739 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.028 | 186.4737 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.0364 | 186.4736 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.0447 | 186.4739 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.0531 | 186.4743 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.0614 | 186.4745 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.0697 | 186.4748 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.0781 | 186.4756 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.0864 | 186.4765 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.0948 | 186.4768 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.1031 | 186.4771 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.1114 | 186.478 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.1198 | 186.4789 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.1281 | 186.4783 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.1365 | 186.4777 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.1448 | 186.4765 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.1532 | 186.4752 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.1615 | 186.4759 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.1698 | 186.4765 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.1782 | 186.4767 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.1865 | 186.4769 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.1948 | 186.4774 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.2032 | 186.4779 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.2115 | 186.4782 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.2199 | 186.4785 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.2282 | 186.4788 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.2365 | 186.4791 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.2449 | 186.4792 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.2532 | 186.4794 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.2616 | 186.4796 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.2699 | 186.4798 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.2782 | 186.48 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.2866 | 186.4803 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.2949 | 186.4802 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.3033 | 186.4801 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.3116 | 186.4803 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.3199 | 186.4804 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.3283 | 186.4799 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.3366 | 186.4795 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.345 | 186.4777 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.3533 | 186.4759 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.3616 | 186.4756 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.37 | 186.4754 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.3783 | 186.4755 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.3866 | 186.4757 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.395 | 186.476 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.4033 | 186.4762 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.4117 | 186.4751 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.42 | 186.4739 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.4284 | 186.4722 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.4367 | 186.4705 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.445 | 186.469 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.4534 | 186.4675 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.4617 | 186.4671 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.47 | 186.4666 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.4784 | 186.4673 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.4867 | 186.4679 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.4951 | 186.4675 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.5034 | 186.467 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.5117 | 186.4666 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.5201 | 186.4662 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.5284 | 186.4653 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.5368 | 186.4644 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.5451 | 186.4639 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.5535 | 186.4635 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.5618 | 186.4636 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.5701 | 186.4637 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.5784 | 186.4644 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.5868 | 186.4652 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.5951 | 186.4668 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.6035 | 186.4684 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.6118 | 186.4684 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.6202 | 186.4683 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.6285 | 186.4683 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.6368 | 186.4682 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.6452 | 186.4672 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.6535 | 186.4662 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.6618 | 186.4664 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.6702 | 186.4667 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.6785 | 186.4669 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.6869 | 186.4671 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.6952 | 186.4672 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.7035 | 186.4674 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.7119 | 186.4676 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.7202 | 186.4678 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.7286 | 186.4673 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.7369 | 186.4668 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.7453 | 186.4658 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.7536 | 186.4648 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.7619 | 186.4639 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.7702 | 186.4631 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.7786 | 186.4625 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.7869 | 186.4619 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.7953 | 186.4612 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.8036 | 186.4604 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.812 | 186.4597 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.8203 | 186.459 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.8286 | 186.4584 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.837 | 186.4578 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.8453 | 186.4568 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.8537 | 186.4558 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.862 | 186.4548 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.8703 | 186.4539 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.8787 | 186.4529 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.887 | 186.4519 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.8954 | 186.4507 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.9037 | 186.4494 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.912 | 186.4481 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.9204 | 186.4468 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.9287 | 186.4462 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.9371 | 186.4456 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.9454 | 186.445 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.9537 | 186.4444 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.9621 | 186.444 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.9704 | 186.4436 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.9787 | 186.4436 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.9871 | 186.4435 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 139.9954 | 186.4435 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.0038 | 186.4436 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.0121 | 186.4433 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.0205 | 186.4429 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.0288 | 186.4427 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.0371 | 186.4424 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.0455 | 186.4407 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.0538 | 186.4389 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.0621 | 186.4385 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.0705 | 186.438 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.0788 | 186.4373 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.0872 | 186.4365 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.0955 | 186.4357 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.1038 | 186.4349 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.1122 | 186.434 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.1205 | 186.4332 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.1289 | 186.4325 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.1372 | 186.4319 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.1456 | 186.4313 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.1539 | 186.4307 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.1622 | 186.4298 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.1706 | 186.4289 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.1789 | 186.428 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.1872 | 186.4272 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.1956 | 186.4265 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.2039 | 186.4258 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.2123 | 186.4248 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.2206 | 186.4239 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.229 | 186.4224 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.2373 | 186.421 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.2456 | 186.4199 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.254 | 186.4187 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.2623 | 186.4181 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.2706 | 186.4175 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.279 | 186.4169 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.2873 | 186.4163 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.2957 | 186.4164 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.304 | 186.4165 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.3123 | 186.4167 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.3207 | 186.4168 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.329 | 186.4161 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.3374 | 186.4153 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.3457 | 186.4145 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.354 | 186.4137 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.3624 | 186.4129 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.3707 | 186.412 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.3791 | 186.4121 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.3874 | 186.4123 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.3957 | 186.4126 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.4041 | 186.4129 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.4124 | 186.4123 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.4208 | 186.4117 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.4291 | 186.4109 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.4375 | 186.4101 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.4458 | 186.4088 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.4541 | 186.4075 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.4625 | 186.4061 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.4708 | 186.4048 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.4791 | 186.4037 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.4875 | 186.4027 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.4958 | 186.402 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.5042 | 186.4013 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.5125 | 186.401 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.5209 | 186.4007 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.5292 | 186.3994 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.5375 | 186.3982 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.5459 | 186.3967 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.5542 | 186.3953 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.5625 | 186.3937 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.5709 | 186.3922 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.5792 | 186.3911 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.5876 | 186.3899 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.5959 | 186.3898 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.6043 | 186.3896 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.6126 | 186.3878 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.621 | 186.386 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.6293 | 186.3837 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.6376 | 186.3814 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.646 | 186.3792 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.6543 | 186.377 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.6626 | 186.3754 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.671 | 186.3738 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.6793 | 186.3722 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.6877 | 186.3706 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.696 | 186.3689 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.7044 | 186.3672 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.7127 | 186.3656 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.721 | 186.3641 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.7294 | 186.3627 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.7377 | 186.3612 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.746 | 186.3598 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.7544 | 186.3583 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.7627 | 186.3574 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.7711 | 186.3564 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.7794 | 186.3561 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.7878 | 186.3559 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.7961 | 186.3562 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.8045 | 186.3565 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.8128 | 186.3568 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.8211 | 186.3571 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.8295 | 186.3567 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.8378 | 186.3562 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.8461 | 186.3552 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.8545 | 186.3542 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.8628 | 186.3547 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.8712 | 186.3551 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.8795 | 186.3556 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.8879 | 186.3561 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.8962 | 186.3558 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.9045 | 186.3555 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.9129 | 186.3553 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.9212 | 186.3552 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.9296 | 186.355 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.9379 | 186.3549 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.9462 | 186.3547 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.9546 | 186.3545 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.9629 | 186.3544 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.9713 | 186.3544 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.9796 | 186.3549 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.988 | 186.3555 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 140.9963 | 186.3572 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.0046 | 186.3588 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.013 | 186.3591 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.0213 | 186.3595 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.0296 | 186.3596 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.038 | 186.3598 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.0463 | 186.359 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.0547 | 186.3582 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.063 | 186.3574 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.0714 | 186.3566 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.0797 | 186.3576 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.0881 | 186.3586 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.0964 | 186.3595 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.1047 | 186.3605 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.1131 | 186.3615 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.1214 | 186.3624 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.1297 | 186.362 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.1381 | 186.3615 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.1464 | 186.3604 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.1548 | 186.3594 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.1631 | 186.3594 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.1715 | 186.3594 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.1798 | 186.3602 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.1882 | 186.3609 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.1965 | 186.3616 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.2048 | 186.3623 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.2132 | 186.363 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.2215 | 186.3636 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.2298 | 186.3644 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.2382 | 186.3651 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.2465 | 186.365 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.2549 | 186.3648 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.2632 | 186.3638 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.2716 | 186.3628 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.2799 | 186.3634 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.2883 | 186.3641 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.2966 | 186.3651 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.3049 | 186.3661 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.3133 | 186.3671 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.3216 | 186.3681 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.3299 | 186.3682 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.3383 | 186.3683 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.3466 | 186.3684 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.355 | 186.3685 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.3633 | 186.368 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.3717 | 186.3675 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.38 | 186.3677 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.3884 | 186.3679 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.3967 | 186.3692 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.405 | 186.3704 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.4134 | 186.3716 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.4217 | 186.3729 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.43 | 186.374 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.4384 | 186.3751 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.4467 | 186.3754 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.4551 | 186.3757 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.4634 | 186.376 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.4718 | 186.3764 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.4801 | 186.3768 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.4884 | 186.3771 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.4968 | 186.3775 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.5051 | 186.3778 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.5134 | 186.3779 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.5218 | 186.378 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.5301 | 186.3782 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.5385 | 186.3784 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.5468 | 186.3789 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.5552 | 186.3794 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.5635 | 186.38 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.5719 | 186.3806 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.5802 | 186.3811 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.5885 | 186.3817 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.5969 | 186.382 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.6052 | 186.3823 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.6135 | 186.3826 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.6219 | 186.3828 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.6302 | 186.3831 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.6386 | 186.3835 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.6469 | 186.3835 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.6553 | 186.3835 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.6636 | 186.3836 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.672 | 186.3837 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.6803 | 186.3842 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.6886 | 186.3846 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.697 | 186.3851 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.7053 | 186.3856 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.7136 | 186.3876 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.722 | 186.3897 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.7303 | 186.3905 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.7387 | 186.3914 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.747 | 186.3926 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.7554 | 186.3938 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.7637 | 186.3949 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.772 | 186.396 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.7804 | 186.3972 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.7887 | 186.3984 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.7971 | 186.3993 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.8054 | 186.4001 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.8137 | 186.401 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.8221 | 186.4019 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.8304 | 186.403 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.8388 | 186.4041 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.8471 | 186.4052 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.8555 | 186.4062 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.8638 | 186.4072 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.8721 | 186.4081 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.8805 | 186.4087 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.8888 | 186.4093 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.8972 | 186.4103 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.9055 | 186.4112 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.9138 | 186.4121 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.9222 | 186.413 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.9305 | 186.4134 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.9389 | 186.4138 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.9472 | 186.4137 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.9556 | 186.4136 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.9639 | 186.4127 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.9722 | 186.4118 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.9806 | 186.4107 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.9889 | 186.4096 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 141.9972 | 186.4094 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.0056 | 186.4092 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.0139 | 186.409 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.0223 | 186.4088 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.0306 | 186.4087 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.039 | 186.4086 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.0473 | 186.4075 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.0556 | 186.4065 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.064 | 186.4055 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.0723 | 186.4045 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.0806 | 186.4045 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.089 | 186.4046 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.0973 | 186.4047 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.1057 | 186.4048 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.114 | 186.4052 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.1224 | 186.4057 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.1307 | 186.4061 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.1391 | 186.4065 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.1474 | 186.4068 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.1557 | 186.407 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.1641 | 186.4068 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.1724 | 186.4066 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.1807 | 186.4064 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.1891 | 186.4062 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.1974 | 186.408 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.2058 | 186.4099 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.2141 | 186.4102 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.2225 | 186.4106 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.2308 | 186.4108 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.2391 | 186.4109 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.2475 | 186.4106 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.2558 | 186.4104 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.2641 | 186.4095 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.2725 | 186.4087 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.2808 | 186.4097 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.2892 | 186.4106 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.2975 | 186.4116 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.3059 | 186.4126 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.3142 | 186.4136 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.3225 | 186.4146 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.3309 | 186.4149 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.3392 | 186.4152 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.3475 | 186.4156 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.3559 | 186.4159 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.3642 | 186.4156 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.3726 | 186.4153 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.3809 | 186.4164 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.3892 | 186.4175 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.3976 | 186.4189 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.4059 | 186.4203 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.4143 | 186.4208 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.4226 | 186.4212 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.431 | 186.4218 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.4393 | 186.4224 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.4476 | 186.4218 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.456 | 186.4211 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.4643 | 186.4204 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.4726 | 186.4197 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.481 | 186.419 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.4893 | 186.4183 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.4977 | 186.4182 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.506 | 186.4181 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.5144 | 186.4191 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.5227 | 186.4201 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.531 | 186.4196 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.5394 | 186.4191 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.5477 | 186.4186 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.556 | 186.4182 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.5644 | 186.4174 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.5727 | 186.4166 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.5811 | 186.4172 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.5894 | 186.4179 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.5978 | 186.4185 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.6061 | 186.4191 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.6144 | 186.419 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.6228 | 186.4189 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.6311 | 186.419 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.6395 | 186.4192 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.6478 | 186.4187 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.6561 | 186.4181 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.6645 | 186.4164 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.6728 | 186.4147 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.6811 | 186.4148 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.6895 | 186.4149 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.6978 | 186.4153 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.7062 | 186.4157 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.7145 | 186.4166 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.7229 | 186.4175 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.7312 | 186.4178 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.7395 | 186.4181 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.7479 | 186.4175 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.7562 | 186.417 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.7645 | 186.4157 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.7729 | 186.4145 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.7812 | 186.4135 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.7896 | 186.4126 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.7979 | 186.4131 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.8063 | 186.4135 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.8146 | 186.4127 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.8229 | 186.4119 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.8313 | 186.4109 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.8396 | 186.4099 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.8479 | 186.4083 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.8563 | 186.4066 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.8646 | 186.4049 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.873 | 186.4032 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.8813 | 186.4015 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.8897 | 186.3998 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.898 | 186.398 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.9063 | 186.3963 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.9147 | 186.395 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.923 | 186.3938 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.9314 | 186.3925 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.9397 | 186.3913 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.948 | 186.39 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.9564 | 186.3887 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.9647 | 186.3871 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.9731 | 186.3856 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.9814 | 186.3838 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.9897 | 186.3819 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 142.9981 | 186.3801 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.0064 | 186.3783 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.0148 | 186.3761 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.0231 | 186.374 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.0314 | 186.3726 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.0398 | 186.3711 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.0481 | 186.369 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.0565 | 186.3668 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.0648 | 186.3644 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.0731 | 186.362 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.0815 | 186.3596 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.0898 | 186.3572 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.0982 | 186.3547 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.1065 | 186.3522 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.1149 | 186.35 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.1232 | 186.3478 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.1315 | 186.3454 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.1399 | 186.3431 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.1482 | 186.3407 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.1565 | 186.3383 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.1649 | 186.3358 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.1732 | 186.3332 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.1816 | 186.3312 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.1899 | 186.3292 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.1983 | 186.327 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.2066 | 186.3249 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.2149 | 186.3224 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.2233 | 186.32 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.2316 | 186.3182 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.2399 | 186.3165 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.2483 | 186.3147 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.2566 | 186.3129 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.265 | 186.3112 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.2733 | 186.3094 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.2817 | 186.3075 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.29 | 186.3056 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.2983 | 186.304 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.3067 | 186.3023 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.315 | 186.3002 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.3233 | 186.2982 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.3317 | 186.2966 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.34 | 186.295 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.3484 | 186.2929 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.3567 | 186.2908 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.3651 | 186.2887 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.3734 | 186.2867 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.3817 | 186.2847 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.3901 | 186.2827 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.3984 | 186.2806 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.4068 | 186.2785 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.4151 | 186.2757 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.4234 | 186.2729 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.4318 | 186.2702 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.4401 | 186.2675 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.4485 | 186.2648 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.4568 | 186.2621 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.4652 | 186.2594 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.4735 | 186.2567 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.4818 | 186.2539 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.4902 | 186.2512 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.4985 | 186.2487 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.5069 | 186.2462 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.5152 | 186.2438 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.5235 | 186.2413 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.5319 | 186.2388 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.5402 | 186.2362 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.5486 | 186.2341 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.5569 | 186.2321 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.5652 | 186.2297 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.5736 | 186.2273 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.5819 | 186.225 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.5903 | 186.2226 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.5986 | 186.2201 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.6069 | 186.2177 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.6153 | 186.2157 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.6236 | 186.2136 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.632 | 186.2116 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.6403 | 186.2095 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.6487 | 186.2077 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.657 | 186.2059 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.6653 | 186.2041 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.6737 | 186.2024 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.682 | 186.2011 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.6904 | 186.1999 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.6987 | 186.1986 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.707 | 186.1974 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.7154 | 186.1961 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.7237 | 186.1947 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.7321 | 186.1931 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.7404 | 186.1914 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.7488 | 186.1896 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.7571 | 186.1877 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.7654 | 186.1858 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.7738 | 186.1839 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.7821 | 186.1823 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.7905 | 186.1806 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.7988 | 186.18 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.8071 | 186.1794 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.8155 | 186.1781 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.8238 | 186.1769 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.8322 | 186.1763 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.8405 | 186.1758 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.8489 | 186.1746 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.8572 | 186.1734 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.8656 | 186.1709 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.8739 | 186.1684 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.8822 | 186.1676 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.8906 | 186.1668 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.8989 | 186.1667 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.9072 | 186.1666 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.9156 | 186.1674 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.9239 | 186.1681 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.9323 | 186.1676 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.9406 | 186.1672 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.949 | 186.1666 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.9573 | 186.166 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.9657 | 186.1669 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.974 | 186.1678 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.9823 | 186.1701 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.9907 | 186.1723 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 143.999 | 186.1746 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.0073 | 186.1768 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.0157 | 186.1787 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.024 | 186.1807 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.0324 | 186.1833 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.0407 | 186.1858 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.0491 | 186.1871 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.0574 | 186.1883 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.0658 | 186.1891 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.0741 | 186.19 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.0824 | 186.1913 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.0908 | 186.1927 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.0991 | 186.1948 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.1075 | 186.197 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.1158 | 186.2005 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.1241 | 186.2041 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.1325 | 186.2065 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.1408 | 186.2089 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.1492 | 186.2113 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.1575 | 186.2137 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.1658 | 186.2147 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.1742 | 186.2156 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.1825 | 186.2185 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.1909 | 186.2213 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.1992 | 186.2242 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.2076 | 186.227 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.2159 | 186.2291 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.2242 | 186.2312 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.2326 | 186.2339 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.2409 | 186.2365 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.2493 | 186.237 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.2576 | 186.2375 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.2659 | 186.238 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.2743 | 186.2385 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.2826 | 186.2395 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.291 | 186.2405 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.2993 | 186.2412 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.3077 | 186.242 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.316 | 186.2442 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.3243 | 186.2465 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.3327 | 186.2477 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.341 | 186.2489 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.3493 | 186.2497 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.3577 | 186.2505 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.366 | 186.2506 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.3744 | 186.2507 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.3827 | 186.2509 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.3911 | 186.251 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.3994 | 186.253 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.4078 | 186.255 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.4161 | 186.2563 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.4245 | 186.2575 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.4328 | 186.2597 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.4411 | 186.262 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.4495 | 186.2643 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.4578 | 186.2667 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.4661 | 186.2683 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.4745 | 186.2699 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.4828 | 186.2725 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.4912 | 186.275 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.4995 | 186.2786 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.5079 | 186.2821 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.5162 | 186.2854 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.5246 | 186.2888 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.5329 | 186.2919 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.5412 | 186.2951 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.5496 | 186.2983 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.5579 | 186.3015 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.5662 | 186.3041 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.5746 | 186.3067 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.5829 | 186.3094 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.5913 | 186.312 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.5996 | 186.3154 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.608 | 186.3187 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.6163 | 186.3217 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.6246 | 186.3247 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.633 | 186.3265 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.6413 | 186.3282 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.6496 | 186.3303 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.658 | 186.3323 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.6663 | 186.3341 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.6747 | 186.3359 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.683 | 186.3374 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.6914 | 186.3388 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.6997 | 186.341 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.7081 | 186.3432 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.7164 | 186.3454 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.7247 | 186.3477 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.7331 | 186.3499 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.7414 | 186.3521 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.7497 | 186.3543 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.7581 | 186.3564 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.7664 | 186.3578 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.7748 | 186.3592 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.7831 | 186.3609 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.7915 | 186.3626 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.7998 | 186.3654 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.8082 | 186.3683 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.8165 | 186.3703 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.8248 | 186.3723 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.8332 | 186.3746 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.8415 | 186.3768 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.8498 | 186.3784 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.8582 | 186.3801 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.8665 | 186.3817 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.8749 | 186.3834 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.8832 | 186.3847 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.8916 | 186.3859 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.8999 | 186.3872 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.9082 | 186.3885 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.9166 | 186.3907 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.9249 | 186.3928 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.9332 | 186.3938 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.9416 | 186.3949 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.9499 | 186.3961 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.9583 | 186.3973 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.9666 | 186.3975 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.975 | 186.3978 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.9833 | 186.3985 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 144.9917 | 186.3992 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145 | 186.4004 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.0083 | 186.4016 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.0167 | 186.4024 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.025 | 186.4031 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.0333 | 186.4039 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.0417 | 186.4047 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.05 | 186.4052 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.0584 | 186.4057 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.0667 | 186.4063 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.0751 | 186.4069 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.0834 | 186.4075 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.0918 | 186.4081 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.1001 | 186.4095 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.1084 | 186.4109 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.1167 | 186.4132 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.1251 | 186.4156 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.1334 | 186.4169 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.1418 | 186.4183 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.1501 | 186.4197 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.1585 | 186.4211 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.1668 | 186.4216 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.1752 | 186.422 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.1835 | 186.4223 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.1918 | 186.4226 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.2002 | 186.4242 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.2085 | 186.4257 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.2168 | 186.4272 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.2252 | 186.4288 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.2335 | 186.4305 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.2419 | 186.4321 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.2502 | 186.4338 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.2586 | 186.4355 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.2669 | 186.4372 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.2753 | 186.4389 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.2836 | 186.4402 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.2919 | 186.4413 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.3003 | 186.4436 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.3086 | 186.4458 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.3169 | 186.4486 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.3253 | 186.4515 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.3336 | 186.453 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.342 | 186.4546 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.3503 | 186.4552 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.3587 | 186.4558 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.367 | 186.4563 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.3753 | 186.4569 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.3837 | 186.4575 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.392 | 186.458 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.4003 | 186.4598 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.4087 | 186.4616 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.417 | 186.4626 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.4254 | 186.4637 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.4337 | 186.4647 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.4421 | 186.4658 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.4504 | 186.4668 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.4588 | 186.4679 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.4671 | 186.4678 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.4754 | 186.4677 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.4838 | 186.4676 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.4921 | 186.4675 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.5004 | 186.4684 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.5088 | 186.4693 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.5171 | 186.4709 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.5255 | 186.4724 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.5338 | 186.4732 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.5422 | 186.474 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.5505 | 186.4744 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.5589 | 186.4748 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.5672 | 186.4747 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.5755 | 186.4746 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.5839 | 186.4737 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.5922 | 186.4728 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.6005 | 186.4729 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.6089 | 186.473 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.6172 | 186.4732 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.6256 | 186.4734 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.6339 | 186.4728 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.6423 | 186.4722 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.6506 | 186.4703 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.659 | 186.4683 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.6673 | 186.4663 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.6756 | 186.4642 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.684 | 186.4619 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.6923 | 186.4596 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.7007 | 186.4583 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.709 | 186.457 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.7173 | 186.4561 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.7257 | 186.4553 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.734 | 186.4534 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.7424 | 186.4516 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.7507 | 186.4503 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.759 | 186.4489 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.7674 | 186.4468 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.7757 | 186.4447 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.7841 | 186.4418 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.7924 | 186.4388 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.8008 | 186.437 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.8091 | 186.4352 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.8174 | 186.434 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.8258 | 186.4328 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.8341 | 186.4324 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.8425 | 186.432 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.8508 | 186.4296 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.8591 | 186.4271 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.8675 | 186.4246 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.8758 | 186.4221 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.8842 | 186.4203 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.8925 | 186.4186 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.9009 | 186.4176 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.9092 | 186.4166 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.9176 | 186.4177 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.9259 | 186.4188 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.9342 | 186.4189 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.9426 | 186.4189 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.9509 | 186.4191 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.9593 | 186.4194 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.9676 | 186.4207 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.9759 | 186.422 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.9843 | 186.4217 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 145.9926 | 186.4213 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.001 | 186.4222 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.0093 | 186.4231 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.0177 | 186.424 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.026 | 186.425 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.0343 | 186.4263 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.0427 | 186.4275 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.051 | 186.4288 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.0594 | 186.4301 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.0677 | 186.4299 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.0761 | 186.4298 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.0844 | 186.4299 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.0928 | 186.4301 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.1011 | 186.4299 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.1094 | 186.4298 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.1178 | 186.4302 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.1261 | 186.4307 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.1344 | 186.4302 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.1428 | 186.4297 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.1511 | 186.4295 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.1595 | 186.4293 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.1678 | 186.4283 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.1762 | 186.4273 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.1845 | 186.4265 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.1929 | 186.4256 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.2012 | 186.4254 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.2095 | 186.4252 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.2179 | 186.425 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.2262 | 186.4247 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.2346 | 186.4251 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.2429 | 186.4254 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.2513 | 186.4256 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.2596 | 186.4258 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.2679 | 186.4254 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.2763 | 186.4249 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.2846 | 186.4242 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.293 | 186.4236 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.3013 | 186.424 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.3096 | 186.4245 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.318 | 186.4264 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.3263 | 186.4284 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.3347 | 186.4294 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.343 | 186.4303 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.3514 | 186.4319 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.3597 | 186.4335 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.3681 | 186.4335 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.3764 | 186.4335 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.3848 | 186.4329 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.3931 | 186.4322 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.4014 | 186.4319 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.4098 | 186.4316 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.4181 | 186.4318 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.4265 | 186.4319 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.4348 | 186.4328 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.4432 | 186.4337 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.4515 | 186.4346 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.4598 | 186.4355 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.4682 | 186.4353 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.4765 | 186.4351 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.4849 | 186.4354 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.4932 | 186.4356 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.5015 | 186.4359 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.5099 | 186.4362 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.5182 | 186.4378 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.5266 | 186.4395 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.5349 | 186.4406 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.5433 | 186.4418 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.5516 | 186.4433 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.56 | 186.4449 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.5683 | 186.4451 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.5766 | 186.4452 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.585 | 186.4448 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.5933 | 186.4443 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.6017 | 186.4452 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.61 | 186.446 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.6184 | 186.4472 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.6267 | 186.4484 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.6351 | 186.4502 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.6434 | 186.4521 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.6517 | 186.4539 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.6601 | 186.4557 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.6684 | 186.4565 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.6768 | 186.4572 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.6851 | 186.4577 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.6934 | 186.4583 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.7018 | 186.4601 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.7101 | 186.4619 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.7185 | 186.4638 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.7268 | 186.4656 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.7352 | 186.4675 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.7435 | 186.4693 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.7518 | 186.4719 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.7602 | 186.4745 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.7685 | 186.4755 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.7769 | 186.4766 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.7852 | 186.4767 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.7936 | 186.4768 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.8019 | 186.4773 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.8103 | 186.4778 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.8186 | 186.4784 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.827 | 186.4789 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.8353 | 186.4801 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.8436 | 186.4813 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.852 | 186.4827 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.8603 | 186.484 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.8687 | 186.4843 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.877 | 186.4846 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.8853 | 186.4848 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.8937 | 186.4851 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.902 | 186.4853 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.9104 | 186.4855 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.9187 | 186.4858 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.927 | 186.4861 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.9354 | 186.4857 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.9437 | 186.4854 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.9521 | 186.4859 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.9604 | 186.4864 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.9688 | 186.486 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.9771 | 186.4855 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.9855 | 186.4845 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 146.9938 | 186.4835 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.0022 | 186.4838 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.0105 | 186.4841 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.0188 | 186.4849 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.0272 | 186.4857 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.0355 | 186.4866 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.0438 | 186.4874 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.0522 | 186.4885 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.0605 | 186.4895 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.0689 | 186.4896 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.0772 | 186.4898 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.0856 | 186.49 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.0939 | 186.4902 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.1022 | 186.4902 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.1106 | 186.4902 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.1189 | 186.4911 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.1273 | 186.4921 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.1356 | 186.4924 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.144 | 186.4928 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.1523 | 186.4941 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.1607 | 186.4954 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.169 | 186.495 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.1773 | 186.4947 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.1857 | 186.4946 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.194 | 186.4946 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.2023 | 186.4949 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.2107 | 186.4952 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.219 | 186.4963 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.2274 | 186.4973 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.2357 | 186.4981 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.2441 | 186.4988 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.2524 | 186.4996 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.2608 | 186.5004 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.2691 | 186.5014 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.2775 | 186.5023 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.2858 | 186.5022 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.2941 | 186.5021 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.3025 | 186.5021 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.3108 | 186.5021 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.3191 | 186.5025 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.3275 | 186.5028 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.3358 | 186.5025 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.3442 | 186.5023 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.3525 | 186.5027 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.3609 | 186.503 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.3692 | 186.5016 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.3775 | 186.5002 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.3859 | 186.4984 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.3942 | 186.4966 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.4026 | 186.4959 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.4109 | 186.4952 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.4193 | 186.4951 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.4276 | 186.4951 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.4359 | 186.4959 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.4443 | 186.4968 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.4526 | 186.4962 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.461 | 186.4956 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.4693 | 186.4952 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.4776 | 186.4948 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.486 | 186.4933 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.4943 | 186.4918 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.5027 | 186.4903 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.511 | 186.4888 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.5194 | 186.4888 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.5277 | 186.4887 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.536 | 186.4876 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.5444 | 186.4865 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.5527 | 186.4854 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.5611 | 186.4843 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.5694 | 186.483 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.5777 | 186.4817 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.5861 | 186.4791 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.5944 | 186.4766 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.6028 | 186.4749 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.6111 | 186.4731 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.6195 | 186.4721 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.6278 | 186.4712 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.6361 | 186.4703 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.6445 | 186.4695 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.6528 | 186.4675 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.6611 | 186.4655 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.6695 | 186.4635 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.6778 | 186.4614 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.6862 | 186.4594 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.6945 | 186.4573 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.7029 | 186.4552 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.7112 | 186.4531 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.7196 | 186.4519 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.7279 | 186.4506 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.7362 | 186.449 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.7446 | 186.4474 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.7529 | 186.4464 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.7612 | 186.4453 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.7696 | 186.4444 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.7779 | 186.4434 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.7863 | 186.4411 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.7946 | 186.4389 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.803 | 186.4368 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.8113 | 186.4348 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.8197 | 186.4337 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.828 | 186.4325 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.8363 | 186.4317 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.8447 | 186.4308 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.853 | 186.43 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.8613 | 186.4291 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.8697 | 186.4279 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.878 | 186.4267 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.8864 | 186.425 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.8947 | 186.4234 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.9031 | 186.4217 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.9114 | 186.42 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.9198 | 186.4184 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.9281 | 186.4168 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.9364 | 186.4152 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.9448 | 186.4136 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.9531 | 186.4127 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.9614 | 186.4117 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.9698 | 186.4103 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.9781 | 186.4089 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.9865 | 186.406 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 147.9948 | 186.403 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.0032 | 186.4014 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.0115 | 186.3998 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.0198 | 186.399 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.0282 | 186.3982 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.0365 | 186.3988 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.0448 | 186.3994 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.0532 | 186.3993 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.0615 | 186.3992 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.0699 | 186.3987 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.0782 | 186.3982 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.0866 | 186.3974 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.0949 | 186.3965 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.1033 | 186.3957 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.1116 | 186.3949 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.1199 | 186.395 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.1283 | 186.3951 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.1366 | 186.3953 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.1449 | 186.3954 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.1533 | 186.3958 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.1616 | 186.3963 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.17 | 186.3961 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.1783 | 186.3959 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.1867 | 186.3943 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.195 | 186.3927 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.2033 | 186.3916 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.2117 | 186.3905 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.22 | 186.3901 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.2283 | 186.3897 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.2367 | 186.3907 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.245 | 186.3917 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.2534 | 186.3916 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.2617 | 186.3915 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.2701 | 186.391 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.2784 | 186.3906 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.2868 | 186.389 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.2951 | 186.3875 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.3034 | 186.386 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.3118 | 186.3844 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.3201 | 186.383 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.3284 | 186.3815 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.3368 | 186.38 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.3451 | 186.3786 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.3535 | 186.3779 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.3618 | 186.3773 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.3702 | 186.3753 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.3785 | 186.3734 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.3869 | 186.3714 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.3952 | 186.3694 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.4035 | 186.3674 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.4118 | 186.3654 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.4202 | 186.364 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.4285 | 186.3627 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.4369 | 186.362 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.4452 | 186.3614 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.4536 | 186.3607 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.4619 | 186.36 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.4703 | 186.36 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.4786 | 186.36 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.4869 | 186.3593 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.4953 | 186.3585 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.5036 | 186.3578 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.5119 | 186.357 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.5203 | 186.3567 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.5286 | 186.3564 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.537 | 186.3564 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.5453 | 186.3564 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.5537 | 186.3564 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.562 | 186.3565 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.5704 | 186.3564 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.5787 | 186.3563 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.587 | 186.3562 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.5954 | 186.3561 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.6037 | 186.3565 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.612 | 186.3569 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.6204 | 186.3569 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.6287 | 186.3569 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.6371 | 186.358 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.6454 | 186.3591 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.6538 | 186.3591 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.6621 | 186.3591 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.6704 | 186.3586 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.6788 | 186.358 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.6871 | 186.3574 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.6954 | 186.3569 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.7038 | 186.3566 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.7121 | 186.3562 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.7205 | 186.3559 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.7288 | 186.3555 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.7372 | 186.3551 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.7455 | 186.3547 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.7539 | 186.3546 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.7622 | 186.3544 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.7705 | 186.3545 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.7789 | 186.3547 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.7872 | 186.3539 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.7955 | 186.3531 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.8039 | 186.3523 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.8122 | 186.3515 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.8206 | 186.3513 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.8289 | 186.3511 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.8373 | 186.3512 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.8456 | 186.3513 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.8539 | 186.3514 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.8623 | 186.3515 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.8706 | 186.3512 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.879 | 186.351 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.8873 | 186.3501 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.8956 | 186.3492 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.904 | 186.3479 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.9123 | 186.3465 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.9207 | 186.346 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.929 | 186.3455 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.9373 | 186.3452 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.9457 | 186.3448 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.954 | 186.3455 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.9624 | 186.3462 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.9707 | 186.3461 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.979 | 186.346 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.9874 | 186.3456 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 148.9957 | 186.3451 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.0041 | 186.3447 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.0124 | 186.3441 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.0207 | 186.3443 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.0291 | 186.3445 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.0374 | 186.3459 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.0458 | 186.3473 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.0541 | 186.3475 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.0625 | 186.3477 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.0708 | 186.3478 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.0791 | 186.348 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.0875 | 186.3475 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.0958 | 186.347 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.1041 | 186.3461 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.1125 | 186.3452 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.1208 | 186.3454 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.1292 | 186.3455 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.1375 | 186.3455 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.1459 | 186.3455 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.1542 | 186.3464 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.1625 | 186.3473 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.1709 | 186.3484 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.1792 | 186.3495 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.1875 | 186.3495 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.1959 | 186.3495 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.2042 | 186.3499 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.2126 | 186.3503 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.2209 | 186.3519 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.2293 | 186.3536 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.2376 | 186.356 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.2459 | 186.3584 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.2543 | 186.3584 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.2626 | 186.3583 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.271 | 186.3587 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.2793 | 186.3591 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.2876 | 186.3586 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.296 | 186.3582 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.3043 | 186.3564 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.3126 | 186.3545 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.321 | 186.3538 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.3293 | 186.3531 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.3377 | 186.3525 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.346 | 186.3518 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.3544 | 186.3515 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.3627 | 186.3512 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.371 | 186.3508 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.3793 | 186.3505 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.3877 | 186.3495 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.396 | 186.3485 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.4044 | 186.3471 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.4127 | 186.3458 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.4211 | 186.3453 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.4294 | 186.3448 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.4377 | 186.3453 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.4461 | 186.3457 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.4544 | 186.346 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.4628 | 186.3462 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.4711 | 186.3474 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.4794 | 186.3485 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.4878 | 186.3482 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.4961 | 186.3478 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.5044 | 186.347 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.5128 | 186.3462 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.5211 | 186.3458 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.5295 | 186.3455 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.5378 | 186.3453 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.5462 | 186.345 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.5545 | 186.3454 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.5628 | 186.3457 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.5712 | 186.3443 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.5795 | 186.343 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.5878 | 186.341 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.5962 | 186.3389 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.6045 | 186.3369 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.6129 | 186.3349 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.6212 | 186.3341 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.6295 | 186.3333 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.6379 | 186.3333 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.6462 | 186.3333 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.6546 | 186.3326 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.6629 | 186.3319 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.6712 | 186.3313 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.6796 | 186.3306 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.6879 | 186.3284 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.6962 | 186.3262 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.7046 | 186.3234 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.7129 | 186.3206 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.7213 | 186.3199 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.7296 | 186.3193 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.7379 | 186.3187 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.7463 | 186.318 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.7546 | 186.3183 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.763 | 186.3186 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.7713 | 186.3184 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.7796 | 186.3183 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.788 | 186.3173 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.7963 | 186.3162 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.8046 | 186.3155 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.813 | 186.3148 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.8213 | 186.3152 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.8297 | 186.3155 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.838 | 186.3168 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.8463 | 186.3181 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.8547 | 186.3183 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.863 | 186.3185 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.8714 | 186.3186 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.8797 | 186.3188 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.888 | 186.3183 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.8964 | 186.3178 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.9047 | 186.3166 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.913 | 186.3153 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.9214 | 186.3151 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.9297 | 186.3149 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.9381 | 186.3152 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.9464 | 186.3154 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.9547 | 186.3164 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.9631 | 186.3174 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.9714 | 186.3176 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.9798 | 186.3177 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.9881 | 186.3178 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 149.9964 | 186.3179 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.0048 | 186.3172 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.0131 | 186.3165 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.0214 | 186.3174 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.0298 | 186.3183 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.0381 | 186.3191 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.0465 | 186.32 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.0548 | 186.3201 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.0631 | 186.3202 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.0715 | 186.3203 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.0798 | 186.3204 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.0882 | 186.3198 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.0965 | 186.3192 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.1048 | 186.3186 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.1132 | 186.3181 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.1215 | 186.318 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.1298 | 186.3179 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.1382 | 186.318 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.1465 | 186.3181 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.1549 | 186.319 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.1632 | 186.3199 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.1715 | 186.3207 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.1799 | 186.3216 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.1882 | 186.3221 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.1965 | 186.3225 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.2049 | 186.3216 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.2132 | 186.3207 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.2216 | 186.3212 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.2299 | 186.3216 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.2382 | 186.3221 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.2466 | 186.3225 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.2549 | 186.3227 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.2633 | 186.323 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.2716 | 186.3233 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.2799 | 186.3236 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.2883 | 186.3243 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.2966 | 186.325 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.3049 | 186.3252 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.3133 | 186.3255 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.3216 | 186.3269 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.33 | 186.3283 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.3383 | 186.3298 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.3466 | 186.3313 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.355 | 186.334 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.3633 | 186.3366 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.3717 | 186.3374 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.38 | 186.3382 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.3883 | 186.3388 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.3967 | 186.3395 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.405 | 186.3401 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.4133 | 186.3407 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.4217 | 186.3427 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.43 | 186.3448 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.4384 | 186.3466 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.4467 | 186.3485 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.455 | 186.3502 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.4634 | 186.3518 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.4717 | 186.3539 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.4801 | 186.356 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.4884 | 186.3566 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.4967 | 186.3571 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.5051 | 186.3575 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.5134 | 186.3578 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.5217 | 186.3578 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.5301 | 186.3579 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.5384 | 186.3586 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.5468 | 186.3594 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.5551 | 186.3612 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.5634 | 186.363 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.5718 | 186.3642 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.5801 | 186.3654 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.5885 | 186.3653 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.5968 | 186.3653 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.6051 | 186.3653 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.6135 | 186.3654 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.6218 | 186.3661 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.6301 | 186.3669 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.6385 | 186.3676 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.6468 | 186.3683 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.6552 | 186.3686 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.6635 | 186.3689 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.6718 | 186.3698 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.6802 | 186.3708 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.6885 | 186.3711 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.6969 | 186.3715 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.7052 | 186.3716 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.7135 | 186.3718 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.7219 | 186.3731 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.7302 | 186.3745 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.7385 | 186.3758 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.7469 | 186.377 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.7552 | 186.3794 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.7636 | 186.3819 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.7719 | 186.3825 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.7803 | 186.3831 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.7886 | 186.3842 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.7969 | 186.3852 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.8053 | 186.386 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.8136 | 186.3868 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.8219 | 186.3881 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.8303 | 186.3894 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.8386 | 186.3905 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.847 | 186.3915 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.8553 | 186.3921 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.8636 | 186.3927 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.872 | 186.3939 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.8803 | 186.3951 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.8887 | 186.3947 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.897 | 186.3943 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.9053 | 186.3931 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.9137 | 186.3918 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.922 | 186.3931 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.9303 | 186.3943 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.9387 | 186.3964 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.947 | 186.3984 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.9554 | 186.4005 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.9637 | 186.4026 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.972 | 186.4039 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.9804 | 186.4052 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.9887 | 186.4066 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 150.9971 | 186.4079 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.0054 | 186.4091 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.0137 | 186.4104 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.0221 | 186.4125 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.0304 | 186.4145 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.0387 | 186.4169 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.0471 | 186.4194 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.0554 | 186.4211 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.0638 | 186.4227 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.0721 | 186.4252 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.0805 | 186.4278 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.0888 | 186.4287 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.0971 | 186.4296 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.1055 | 186.4297 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.1138 | 186.4298 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.1221 | 186.431 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.1305 | 186.4321 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.1388 | 186.4331 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.1472 | 186.4341 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.1555 | 186.4352 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.1638 | 186.4363 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.1722 | 186.4378 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.1805 | 186.4392 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.1889 | 186.4401 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.1972 | 186.4411 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.2056 | 186.4417 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.2139 | 186.4422 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.2222 | 186.4427 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.2306 | 186.4433 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.2389 | 186.4465 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.2472 | 186.4498 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.2556 | 186.4522 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.2639 | 186.4546 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.2723 | 186.457 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.2806 | 186.4593 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.2889 | 186.4607 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.2973 | 186.4621 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.3056 | 186.4632 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.3139 | 186.4642 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.3223 | 186.4666 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.3306 | 186.4691 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.339 | 186.4716 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.3473 | 186.4741 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.3556 | 186.4774 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.364 | 186.4807 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.3723 | 186.484 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.3807 | 186.4874 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.389 | 186.4898 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.3974 | 186.4922 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.4057 | 186.494 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.414 | 186.4958 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.4223 | 186.4967 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.4307 | 186.4977 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.439 | 186.5002 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.4474 | 186.5027 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.4557 | 186.5048 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.4641 | 186.5068 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.4724 | 186.5084 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.4807 | 186.5099 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.4891 | 186.5096 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.4974 | 186.5094 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.5058 | 186.5088 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.5141 | 186.5082 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.5224 | 186.5087 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.5308 | 186.5092 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.5391 | 186.5099 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.5474 | 186.5107 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.5558 | 186.5115 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.5641 | 186.5123 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.5725 | 186.5131 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.5808 | 186.514 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.5891 | 186.5147 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.5975 | 186.5154 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.6058 | 186.5152 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.6142 | 186.515 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.6225 | 186.5148 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.6308 | 186.5146 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.6392 | 186.5167 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.6475 | 186.5188 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.6558 | 186.5204 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.6642 | 186.522 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.6725 | 186.5241 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.6809 | 186.5261 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.6892 | 186.5257 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.6975 | 186.5253 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.7059 | 186.525 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.7142 | 186.5247 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.7225 | 186.5261 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.7309 | 186.5275 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.7392 | 186.5292 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.7476 | 186.5308 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.7559 | 186.5325 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.7642 | 186.5342 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.7726 | 186.5357 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.7809 | 186.5372 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.7893 | 186.5383 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.7976 | 186.5393 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.8059 | 186.5399 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.8143 | 186.5405 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.8226 | 186.541 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.8309 | 186.5416 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.8393 | 186.5422 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.8476 | 186.5429 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.8559 | 186.5435 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.8643 | 186.5442 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.8726 | 186.5459 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.881 | 186.5476 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.8893 | 186.548 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.8976 | 186.5484 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.906 | 186.5484 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.9143 | 186.5483 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.9227 | 186.5484 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.931 | 186.5485 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.9393 | 186.5481 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.9477 | 186.5477 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.956 | 186.5469 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.9643 | 186.5461 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.9727 | 186.5448 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.981 | 186.5434 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.9894 | 186.542 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 151.9977 | 186.5407 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.006 | 186.5396 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.0144 | 186.5384 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.0227 | 186.5361 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.0311 | 186.5338 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.0394 | 186.5329 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.0477 | 186.5321 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.056 | 186.5317 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.0644 | 186.5312 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.0727 | 186.5308 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.0811 | 186.5304 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.0894 | 186.5286 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.0977 | 186.5267 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.1061 | 186.5251 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.1144 | 186.5234 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.1228 | 186.5218 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.1311 | 186.5202 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.1394 | 186.5188 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.1478 | 186.5174 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.1561 | 186.5181 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.1644 | 186.5187 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.1728 | 186.5183 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.1811 | 186.5179 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.1894 | 186.5175 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.1978 | 186.517 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.2061 | 186.5168 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.2145 | 186.5165 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.2228 | 186.5151 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.2311 | 186.5138 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.2395 | 186.5139 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.2478 | 186.5139 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.2561 | 186.5144 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.2645 | 186.5149 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.2728 | 186.5152 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.2811 | 186.5154 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.2895 | 186.5149 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.2978 | 186.5143 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.3062 | 186.5138 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.3145 | 186.5133 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.3228 | 186.5126 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.3312 | 186.512 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.3395 | 186.5123 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.3479 | 186.5125 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.3562 | 186.5134 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.3645 | 186.5143 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.3728 | 186.5132 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.3812 | 186.5122 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.3895 | 186.511 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.3979 | 186.5099 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.4062 | 186.5088 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.4145 | 186.5076 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.4229 | 186.5051 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.4312 | 186.5026 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.4396 | 186.5025 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.4479 | 186.5024 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.4562 | 186.5015 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.4646 | 186.5005 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.4729 | 186.4993 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.4812 | 186.498 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.4896 | 186.4959 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.4979 | 186.4937 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.5062 | 186.492 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.5146 | 186.4903 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.5229 | 186.489 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.5313 | 186.4877 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.5396 | 186.4863 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.5479 | 186.4849 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.5563 | 186.4842 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.5646 | 186.4835 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.573 | 186.4829 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.5813 | 186.4822 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.5896 | 186.4811 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.5979 | 186.4799 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.6063 | 186.4779 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.6146 | 186.4758 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.623 | 186.4746 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.6313 | 186.4734 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.6396 | 186.4737 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.648 | 186.4741 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.6563 | 186.4739 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.6647 | 186.4738 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.673 | 186.4735 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.6813 | 186.4733 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.6897 | 186.4715 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.698 | 186.4697 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.7063 | 186.4673 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.7147 | 186.4651 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.723 | 186.4632 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.7313 | 186.4613 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.7397 | 186.4592 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.748 | 186.4572 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.7564 | 186.4568 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.7647 | 186.4563 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.773 | 186.4552 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.7814 | 186.4541 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.7897 | 186.4532 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.798 | 186.4522 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.8064 | 186.4512 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.8147 | 186.4502 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.8231 | 186.4497 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.8314 | 186.4492 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.8397 | 186.448 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.8481 | 186.4469 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.8564 | 186.4457 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.8648 | 186.4445 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.8731 | 186.4432 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.8814 | 186.4419 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.8898 | 186.4405 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.8981 | 186.4391 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.9064 | 186.4366 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.9148 | 186.434 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.9231 | 186.433 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.9314 | 186.4319 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.9398 | 186.4315 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.9481 | 186.431 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.9565 | 186.431 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.9648 | 186.431 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.9731 | 186.4305 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.9815 | 186.4299 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.9898 | 186.4285 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 152.9982 | 186.4271 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.0065 | 186.4256 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.0148 | 186.4241 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.0232 | 186.4226 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.0315 | 186.421 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.0398 | 186.4183 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.0482 | 186.4155 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.0565 | 186.4129 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.0649 | 186.4103 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.0732 | 186.4078 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.0815 | 186.4053 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.0899 | 186.4028 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.0982 | 186.4003 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.1066 | 186.3969 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.1149 | 186.3934 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.1232 | 186.3906 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.1316 | 186.3878 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.1399 | 186.3851 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.1482 | 186.3825 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.1566 | 186.3814 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.1649 | 186.3804 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.1733 | 186.3794 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.1816 | 186.3784 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.19 | 186.3779 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.1983 | 186.3775 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.2066 | 186.3763 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.215 | 186.3752 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.2233 | 186.3736 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.2316 | 186.372 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.24 | 186.3704 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.2483 | 186.3688 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.2567 | 186.3677 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.265 | 186.3666 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.2733 | 186.3658 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.2817 | 186.3651 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.29 | 186.3642 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.2984 | 186.3633 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.3067 | 186.361 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.315 | 186.3587 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.3233 | 186.3568 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.3317 | 186.3549 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.34 | 186.3532 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.3484 | 186.3515 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.3567 | 186.3515 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.3651 | 186.3515 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.3734 | 186.3505 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.3817 | 186.3496 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.3901 | 186.3477 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.3984 | 186.3459 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.4068 | 186.3438 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.4151 | 186.3417 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.4234 | 186.3395 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.4318 | 186.3373 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.4401 | 186.3354 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.4484 | 186.3334 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.4568 | 186.3315 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.4651 | 186.3296 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.4735 | 186.3279 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.4818 | 186.3262 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.4902 | 186.3246 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.4985 | 186.3229 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.5068 | 186.3212 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.5152 | 186.3195 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.5235 | 186.3177 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.5318 | 186.316 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.5402 | 186.3141 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.5485 | 186.3123 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.5569 | 186.3107 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.5652 | 186.309 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.5735 | 186.3077 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.5819 | 186.3064 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.5902 | 186.3053 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.5986 | 186.3042 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.6069 | 186.3035 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.6152 | 186.3029 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.6236 | 186.3024 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.6319 | 186.302 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.6402 | 186.3015 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.6486 | 186.301 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.6569 | 186.3005 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.6653 | 186.3001 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.6736 | 186.2991 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.682 | 186.298 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.6903 | 186.2971 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.6986 | 186.2962 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.707 | 186.2953 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.7153 | 186.2944 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.7236 | 186.2932 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.732 | 186.2921 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.7403 | 186.2914 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.7487 | 186.2906 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.757 | 186.2904 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.7653 | 186.2901 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.7737 | 186.2898 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.782 | 186.2895 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.7904 | 186.2893 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.7987 | 186.2891 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.8071 | 186.2885 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.8154 | 186.2878 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.8237 | 186.2859 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.8321 | 186.284 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.8404 | 186.2836 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.8487 | 186.2831 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.8571 | 186.282 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.8654 | 186.2809 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.8738 | 186.2798 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.8821 | 186.2787 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.8904 | 186.2776 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.8988 | 186.2765 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.9071 | 186.2754 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.9155 | 186.2744 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.9238 | 186.2728 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.9321 | 186.2711 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.9405 | 186.2696 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.9488 | 186.268 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.9572 | 186.2664 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.9655 | 186.2649 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.9738 | 186.2635 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.9822 | 186.262 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.9905 | 186.2614 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 153.9989 | 186.2608 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.0072 | 186.2594 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.0155 | 186.2579 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.0239 | 186.2559 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.0322 | 186.254 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.0405 | 186.2545 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.0489 | 186.255 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.0572 | 186.2556 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.0656 | 186.2562 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.0739 | 186.2569 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.0822 | 186.2576 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.0906 | 186.2583 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.0989 | 186.2591 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.1073 | 186.2584 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.1156 | 186.2577 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.1239 | 186.2571 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.1323 | 186.2565 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.1406 | 186.2564 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.1489 | 186.2562 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.1573 | 186.2563 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.1656 | 186.2564 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.174 | 186.2558 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.1823 | 186.2552 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.1906 | 186.2544 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.199 | 186.2537 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.2073 | 186.2526 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.2157 | 186.2515 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.224 | 186.2503 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.2323 | 186.2492 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.2407 | 186.2484 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.249 | 186.2476 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.2573 | 186.2471 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.2657 | 186.2466 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.274 | 186.2464 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.2824 | 186.2462 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.2907 | 186.2449 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.299 | 186.2436 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.3074 | 186.2421 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.3157 | 186.2405 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.3241 | 186.2397 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.3324 | 186.239 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.3407 | 186.2386 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.3491 | 186.2382 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.3574 | 186.2383 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.3657 | 186.2384 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.3741 | 186.2383 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.3824 | 186.2383 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.3908 | 186.2388 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.3991 | 186.2392 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.4074 | 186.2397 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.4158 | 186.2402 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.4241 | 186.2399 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.4324 | 186.2395 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.4408 | 186.2393 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.4491 | 186.239 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.4575 | 186.2378 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.4658 | 186.2366 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.4741 | 186.2354 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.4825 | 186.2342 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.4908 | 186.233 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.4992 | 186.2319 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.5075 | 186.2313 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.5158 | 186.2307 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.5242 | 186.2303 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.5325 | 186.2299 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.5408 | 186.2299 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.5492 | 186.2298 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.5575 | 186.2297 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.5659 | 186.2295 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.5742 | 186.2297 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.5825 | 186.2299 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.5909 | 186.2302 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.5992 | 186.2306 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.6076 | 186.2304 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.6159 | 186.2302 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.6242 | 186.2293 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.6326 | 186.2284 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.6409 | 186.2279 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.6492 | 186.2275 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.6576 | 186.2272 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.6659 | 186.2269 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.6742 | 186.2264 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.6826 | 186.226 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.6909 | 186.2255 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.6993 | 186.2251 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.7076 | 186.2252 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.7159 | 186.2254 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.7243 | 186.2254 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.7326 | 186.2255 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.741 | 186.2263 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.7493 | 186.2271 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.7576 | 186.2274 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.7659 | 186.2278 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.7743 | 186.2279 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.7826 | 186.228 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.791 | 186.2279 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.7993 | 186.2278 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.8076 | 186.2282 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.816 | 186.2286 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.8243 | 186.2281 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.8327 | 186.2276 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.841 | 186.2277 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.8493 | 186.2277 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.8577 | 186.2272 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.866 | 186.2267 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.8743 | 186.2273 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.8827 | 186.2279 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.891 | 186.2289 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.8994 | 186.2299 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.9077 | 186.2309 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.916 | 186.232 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.9244 | 186.2325 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.9327 | 186.233 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.9411 | 186.2336 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.9494 | 186.2343 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.9577 | 186.235 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.966 | 186.2358 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.9744 | 186.2363 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.9827 | 186.2368 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.9911 | 186.2374 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 154.9994 | 186.2379 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.0077 | 186.2386 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.0161 | 186.2393 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.0244 | 186.2391 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.0328 | 186.239 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.0411 | 186.2396 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.0494 | 186.2403 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.0578 | 186.241 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.0661 | 186.2417 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.0744 | 186.2424 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.0828 | 186.243 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.0911 | 186.2438 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.0994 | 186.2445 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.1078 | 186.2453 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.1161 | 186.246 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.1245 | 186.2467 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.1328 | 186.2474 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.1411 | 186.248 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.1495 | 186.2487 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.1578 | 186.2494 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.1662 | 186.25 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.1745 | 186.2507 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.1828 | 186.2513 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.1911 | 186.252 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.1995 | 186.2527 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.2078 | 186.2533 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.2162 | 186.254 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.2245 | 186.2547 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.2328 | 186.2554 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.2412 | 186.2561 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.2495 | 186.2568 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.2579 | 186.2574 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.2662 | 186.2581 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.2745 | 186.2588 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.2829 | 186.2595 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.2912 | 186.2602 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.2995 | 186.2609 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.3079 | 186.2614 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.3162 | 186.262 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.3245 | 186.2628 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.3329 | 186.2635 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.3412 | 186.2649 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.3496 | 186.2663 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.3579 | 186.2677 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.3662 | 186.2691 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.3746 | 186.2706 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.3829 | 186.272 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.3913 | 186.2734 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.3996 | 186.2748 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.4079 | 186.2758 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.4163 | 186.2767 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.4246 | 186.2777 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.4329 | 186.2786 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.4413 | 186.2795 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.4496 | 186.2804 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.458 | 186.2813 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.4663 | 186.2823 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.4746 | 186.2836 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.483 | 186.285 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.4913 | 186.2859 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.4996 | 186.2869 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.508 | 186.288 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.5163 | 186.289 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.5246 | 186.291 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.533 | 186.2929 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.5413 | 186.2947 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.5497 | 186.2965 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.558 | 186.2973 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.5663 | 186.2981 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.5747 | 186.2989 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.583 | 186.2997 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.5914 | 186.3009 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.5997 | 186.3021 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.608 | 186.3033 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.6163 | 186.3045 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.6247 | 186.3057 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.633 | 186.3068 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.6414 | 186.3079 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.6497 | 186.3089 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.658 | 186.3097 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.6664 | 186.3105 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.6747 | 186.3113 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.6831 | 186.312 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.6914 | 186.3126 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.6997 | 186.3132 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.7081 | 186.313 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.7164 | 186.3128 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.7247 | 186.3125 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.7331 | 186.3122 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.7414 | 186.3119 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.7497 | 186.3116 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.7581 | 186.3114 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.7664 | 186.3113 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.7748 | 186.3113 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.7831 | 186.3114 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.7914 | 186.3123 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.7998 | 186.3132 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.8081 | 186.3137 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.8165 | 186.3142 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.8248 | 186.3146 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.8331 | 186.315 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.8415 | 186.3159 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.8498 | 186.3169 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.8581 | 186.318 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.8665 | 186.3191 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.8748 | 186.3206 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.8832 | 186.3222 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.8915 | 186.3235 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.8998 | 186.3248 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.9082 | 186.3257 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.9165 | 186.3267 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.9249 | 186.3276 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.9332 | 186.3285 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.9415 | 186.3292 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.9498 | 186.3299 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.9582 | 186.3308 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.9665 | 186.3318 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.9749 | 186.3327 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.9832 | 186.3336 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.9915 | 186.3343 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 155.9999 | 186.335 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.0082 | 186.3354 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.0166 | 186.3358 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.0249 | 186.3362 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.0332 | 186.3366 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.0415 | 186.3372 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.0499 | 186.3378 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.0582 | 186.3383 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.0666 | 186.3387 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.0749 | 186.3401 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.0832 | 186.3415 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.0916 | 186.3412 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.0999 | 186.3409 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.1083 | 186.3409 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.1166 | 186.341 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.1249 | 186.3413 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.1333 | 186.3416 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.1416 | 186.343 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.1499 | 186.3444 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.1583 | 186.3463 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.1666 | 186.3482 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.1749 | 186.349 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.1833 | 186.3499 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.1916 | 186.3506 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2 | 186.3514 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2083 | 186.3521 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2166 | 186.3528 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.225 | 186.3538 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2333 | 186.3548 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2417 | 186.3554 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.25 | 186.3561 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2583 | 186.3566 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2667 | 186.3572 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.275 | 186.3577 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2833 | 186.3583 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.2917 | 186.3588 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3 | 186.3594 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3084 | 186.36 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3167 | 186.3606 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.325 | 186.3611 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3334 | 186.3616 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3417 | 186.3624 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3501 | 186.3631 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3584 | 186.3637 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3667 | 186.3643 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.375 | 186.3654 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3834 | 186.3665 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.3917 | 186.3676 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4001 | 186.3689 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4084 | 186.3698 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4167 | 186.3707 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4251 | 186.3721 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4334 | 186.3735 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4418 | 186.3749 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4501 | 186.3762 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4584 | 186.3777 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4668 | 186.3791 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4751 | 186.3801 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4834 | 186.381 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.4918 | 186.3826 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5001 | 186.3841 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5084 | 186.3852 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5168 | 186.3862 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5251 | 186.3873 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5335 | 186.3884 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5418 | 186.3889 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5501 | 186.3894 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5585 | 186.3898 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5668 | 186.3902 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5751 | 186.3905 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5835 | 186.3909 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.5918 | 186.3913 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6002 | 186.3916 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6085 | 186.3919 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6168 | 186.3922 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6252 | 186.3924 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6335 | 186.3925 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6419 | 186.3929 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6502 | 186.3932 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6585 | 186.3934 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6669 | 186.3936 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6752 | 186.3938 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6835 | 186.394 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.6919 | 186.3942 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7002 | 186.3944 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7085 | 186.3947 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7169 | 186.3949 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7252 | 186.3951 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7336 | 186.3953 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7419 | 186.3953 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7502 | 186.3953 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7586 | 186.3952 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7669 | 186.3951 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7753 | 186.3951 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7836 | 186.395 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.7919 | 186.3951 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8002 | 186.3952 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8086 | 186.3954 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8169 | 186.3955 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8253 | 186.3957 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8336 | 186.3958 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8419 | 186.3959 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8503 | 186.3961 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8586 | 186.3962 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.867 | 186.3963 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8753 | 186.3964 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.8836 | 186.3965 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.892 | 186.3964 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9003 | 186.3963 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9086 | 186.3963 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.917 | 186.3963 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9253 | 186.3962 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9337 | 186.3962 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.942 | 186.3962 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9503 | 186.3962 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9587 | 186.3962 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.967 | 186.3962 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9754 | 186.3961 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.9837 | 186.3961 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 156.992 | 186.3959 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0004 | 186.3957 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0087 | 186.3954 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.017 | 186.3952 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0254 | 186.3949 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0337 | 186.3947 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.042 | 186.3944 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0504 | 186.3941 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0587 | 186.394 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0671 | 186.3939 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0754 | 186.3944 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0837 | 186.3949 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.0921 | 186.3942 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1004 | 186.3935 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1087 | 186.393 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1171 | 186.3926 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1254 | 186.3917 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1337 | 186.3909 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1421 | 186.3901 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1504 | 186.3893 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1588 | 186.3901 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1671 | 186.3909 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1754 | 186.3905 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1838 | 186.3901 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.1921 | 186.3894 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2005 | 186.3888 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2088 | 186.3877 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2171 | 186.3866 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2255 | 186.3864 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2338 | 186.3863 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2421 | 186.3862 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2505 | 186.386 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2588 | 186.3859 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2672 | 186.3858 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2755 | 186.3856 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2838 | 186.3855 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.2922 | 186.3854 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3005 | 186.3852 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3089 | 186.3851 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3172 | 186.385 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3255 | 186.3848 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3338 | 186.3847 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3422 | 186.3846 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3505 | 186.3845 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3589 | 186.3843 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3672 | 186.3842 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3755 | 186.3841 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3839 | 186.3839 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.3922 | 186.3838 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4006 | 186.3837 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4089 | 186.3835 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4172 | 186.3834 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4256 | 186.3833 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4339 | 186.3832 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4422 | 186.3831 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4506 | 186.3829 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4589 | 186.3826 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4673 | 186.3823 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4756 | 186.3833 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4839 | 186.3843 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.4923 | 186.3841 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.5006 | 186.3839 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.509 | 186.383 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.5173 | 186.3822 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.5256 | 186.3814 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.534 | 186.3805 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.5423 | 186.3796 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.5506 | 186.3787 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.559 | 186.3787 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.5673 | 186.3787 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.5756 | 186.3783 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.584 | 186.3778 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.5923 | 186.3773 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.6007 | 186.3769 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.609 | 186.3764 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.6173 | 186.376 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.6257 | 186.3755 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.634 | 186.375 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.6423 | 186.3746 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.6507 | 186.3741 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.659 | 186.3736 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.6674 | 186.3732 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.6757 | 186.3727 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.684 | 186.3722 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.6924 | 186.3717 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7007 | 186.3713 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7091 | 186.3708 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7174 | 186.3703 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7257 | 186.3697 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7341 | 186.3691 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7424 | 186.3676 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7507 | 186.3661 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7591 | 186.3668 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7674 | 186.3675 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7757 | 186.3676 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7841 | 186.3676 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.7924 | 186.3677 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8008 | 186.3677 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8091 | 186.3666 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8174 | 186.3655 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8258 | 186.364 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8341 | 186.3624 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8425 | 186.3617 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8508 | 186.3609 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8591 | 186.3602 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8675 | 186.3594 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8758 | 186.3586 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8841 | 186.3579 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.8925 | 186.3571 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9008 | 186.3564 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9092 | 186.3556 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9175 | 186.3549 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9258 | 186.3541 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9342 | 186.3534 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9425 | 186.3526 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9509 | 186.3519 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9592 | 186.3511 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9675 | 186.3504 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9758 | 186.3496 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9842 | 186.3489 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 157.9925 | 186.3482 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0009 | 186.3475 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0092 | 186.3468 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0176 | 186.3461 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0259 | 186.3455 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0342 | 186.3449 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0426 | 186.3443 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0509 | 186.3437 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0592 | 186.3431 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0676 | 186.3425 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0759 | 186.3415 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0842 | 186.3405 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.0926 | 186.3393 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1009 | 186.3382 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1093 | 186.337 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1176 | 186.3358 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1259 | 186.3346 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1343 | 186.3333 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1426 | 186.3321 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.151 | 186.3309 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1593 | 186.3298 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1676 | 186.3287 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.176 | 186.3269 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1843 | 186.3251 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.1926 | 186.3233 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.201 | 186.3215 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2093 | 186.3197 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2177 | 186.3179 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.226 | 186.3161 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2343 | 186.3143 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2427 | 186.3125 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.251 | 186.3106 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2594 | 186.3092 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2677 | 186.3078 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.276 | 186.3066 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2843 | 186.3054 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.2927 | 186.3043 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.301 | 186.3033 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3094 | 186.3023 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3177 | 186.3013 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.326 | 186.3 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3344 | 186.2987 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3427 | 186.297 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3511 | 186.2952 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3594 | 186.2934 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3677 | 186.2915 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3761 | 186.2897 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3844 | 186.2879 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.3927 | 186.2861 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4011 | 186.2843 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4094 | 186.2828 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4178 | 186.2812 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4261 | 186.2797 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4344 | 186.2782 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4428 | 186.2766 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4511 | 186.2751 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4595 | 186.2733 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4678 | 186.2715 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4761 | 186.2698 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4845 | 186.268 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.4928 | 186.2662 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5011 | 186.2645 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5095 | 186.2627 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5178 | 186.2609 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5262 | 186.2592 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5345 | 186.2575 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5428 | 186.2557 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5512 | 186.254 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5595 | 186.253 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5679 | 186.252 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5762 | 186.2502 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5845 | 186.2484 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.5928 | 186.2466 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6012 | 186.2447 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6095 | 186.2429 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6179 | 186.2411 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6262 | 186.2393 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6345 | 186.2375 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6429 | 186.2356 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6512 | 186.2338 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6596 | 186.232 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6679 | 186.2302 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6763 | 186.2283 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6846 | 186.2265 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.6929 | 186.2247 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7012 | 186.2229 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7096 | 186.2211 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7179 | 186.2193 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7263 | 186.2173 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7346 | 186.2153 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7429 | 186.2127 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7513 | 186.2101 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7596 | 186.209 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.768 | 186.208 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7763 | 186.2067 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.7846 | 186.2054 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.793 | 186.2049 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8013 | 186.2044 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8096 | 186.2035 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.818 | 186.2026 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8263 | 186.2003 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8347 | 186.198 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.843 | 186.1963 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8513 | 186.1947 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8597 | 186.193 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.868 | 186.1913 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8764 | 186.1904 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.8847 | 186.1894 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.893 | 186.1884 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9014 | 186.1874 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9097 | 186.1864 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.918 | 186.1854 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9264 | 186.1848 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9347 | 186.1841 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.943 | 186.1833 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9514 | 186.1824 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9597 | 186.1816 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9681 | 186.1807 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9764 | 186.1799 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9848 | 186.179 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 158.9931 | 186.1782 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0014 | 186.1773 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0098 | 186.1765 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0181 | 186.1757 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0264 | 186.1748 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0348 | 186.174 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0431 | 186.1732 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0514 | 186.1723 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0598 | 186.1715 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0681 | 186.1706 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0765 | 186.1699 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0848 | 186.1692 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.0931 | 186.1685 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1015 | 186.1678 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1098 | 186.167 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1181 | 186.1663 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1265 | 186.1661 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1348 | 186.1658 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1432 | 186.1647 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1515 | 186.1635 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1598 | 186.1635 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1682 | 186.1636 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1765 | 186.1639 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1849 | 186.1641 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.1932 | 186.1644 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2015 | 186.1647 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2099 | 186.1651 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2182 | 186.1655 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2265 | 186.1649 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2349 | 186.1643 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2432 | 186.1642 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2515 | 186.1641 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2599 | 186.164 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2682 | 186.164 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2766 | 186.1639 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2849 | 186.1638 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.2933 | 186.1637 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3016 | 186.1636 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3099 | 186.1635 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3183 | 186.1635 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3266 | 186.1629 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3349 | 186.1624 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3433 | 186.1619 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3516 | 186.1614 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3599 | 186.1613 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3683 | 186.1613 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3766 | 186.1612 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.385 | 186.1611 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.3933 | 186.1611 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4016 | 186.161 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.41 | 186.1609 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4183 | 186.1609 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4267 | 186.1603 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.435 | 186.1597 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4433 | 186.1597 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4517 | 186.1598 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.46 | 186.1598 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4683 | 186.1599 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4767 | 186.1599 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.485 | 186.16 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.4934 | 186.1599 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5017 | 186.1597 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.51 | 186.1598 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5184 | 186.1598 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5267 | 186.1598 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.535 | 186.1598 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5434 | 186.1599 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5517 | 186.1599 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.56 | 186.1599 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5684 | 186.1599 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5767 | 186.1599 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5851 | 186.1599 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.5934 | 186.16 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6017 | 186.16 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6101 | 186.16 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6184 | 186.16 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6268 | 186.16 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6351 | 186.1601 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6434 | 186.1601 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6518 | 186.1601 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6601 | 186.1601 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6684 | 186.1601 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6768 | 186.1601 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6851 | 186.16 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.6935 | 186.1598 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7018 | 186.1596 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7101 | 186.1594 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7185 | 186.1592 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7268 | 186.159 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7352 | 186.1587 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7435 | 186.1589 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7518 | 186.1591 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7601 | 186.1594 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7685 | 186.1597 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7768 | 186.1601 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7852 | 186.1604 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.7935 | 186.1608 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8019 | 186.1611 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8102 | 186.1614 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8185 | 186.1618 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8269 | 186.1613 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8352 | 186.1608 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8436 | 186.1611 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8519 | 186.1613 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8602 | 186.1625 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8685 | 186.1637 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8769 | 186.1648 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8852 | 186.166 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.8936 | 186.1666 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9019 | 186.1673 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9102 | 186.1679 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9186 | 186.1685 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9269 | 186.1698 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9353 | 186.1712 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9436 | 186.1725 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9519 | 186.1739 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9603 | 186.1751 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9686 | 186.1764 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9769 | 186.1777 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9853 | 186.179 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 159.9936 | 186.18 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.002 | 186.1811 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0103 | 186.1827 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0186 | 186.1843 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.027 | 186.186 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0353 | 186.1876 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0437 | 186.1892 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.052 | 186.1908 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0603 | 186.1924 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0687 | 186.1939 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.077 | 186.1954 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0853 | 186.197 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.0937 | 186.1985 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.102 | 186.2001 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1104 | 186.2015 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1187 | 186.203 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.127 | 186.2045 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1354 | 186.2059 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1437 | 186.2074 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1521 | 186.2089 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1604 | 186.2105 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1687 | 186.2122 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.177 | 186.2137 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1854 | 186.2152 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.1937 | 186.2171 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2021 | 186.219 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2104 | 186.2205 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2188 | 186.222 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2271 | 186.2229 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2354 | 186.2237 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2438 | 186.2252 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2521 | 186.2267 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2605 | 186.2282 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2688 | 186.2297 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2771 | 186.2312 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2854 | 186.2327 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.2938 | 186.2342 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3021 | 186.2357 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3105 | 186.2374 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3188 | 186.2392 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3272 | 186.241 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3355 | 186.2429 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3438 | 186.2448 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3522 | 186.2466 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3605 | 186.2485 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3689 | 186.2504 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3772 | 186.2524 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3855 | 186.2545 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.3938 | 186.2566 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4022 | 186.2587 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4105 | 186.26 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4189 | 186.2613 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4272 | 186.2622 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4356 | 186.2631 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4439 | 186.2634 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4522 | 186.2637 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4606 | 186.2635 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4689 | 186.2634 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4772 | 186.2636 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4856 | 186.2639 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.4939 | 186.2641 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5023 | 186.2643 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5106 | 186.2645 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5189 | 186.2648 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5273 | 186.265 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5356 | 186.2652 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.544 | 186.2652 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5523 | 186.2652 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5606 | 186.2652 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.569 | 186.2652 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5773 | 186.2653 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.5856 | 186.2653 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.594 | 186.2645 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6023 | 186.2637 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6107 | 186.2632 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.619 | 186.2626 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6273 | 186.262 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6357 | 186.2615 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.644 | 186.2609 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6524 | 186.2604 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6607 | 186.2598 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.669 | 186.2592 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6774 | 186.2587 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.6857 | 186.2581 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.694 | 186.2575 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7024 | 186.257 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7107 | 186.2564 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7191 | 186.2558 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7274 | 186.2552 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7357 | 186.2546 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7441 | 186.254 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7524 | 186.2533 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7608 | 186.2526 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7691 | 186.252 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7775 | 186.2512 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7858 | 186.2503 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.7941 | 186.2492 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8024 | 186.248 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8108 | 186.2469 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8191 | 186.2457 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8275 | 186.2446 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8358 | 186.2435 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8441 | 186.2424 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8525 | 186.2414 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8608 | 186.2404 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8692 | 186.2393 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8775 | 186.2383 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8858 | 186.2373 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.8942 | 186.2363 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9025 | 186.2352 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9108 | 186.2342 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9192 | 186.2332 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9275 | 186.2321 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9359 | 186.2311 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9442 | 186.2304 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9526 | 186.2297 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9609 | 186.2292 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9692 | 186.2288 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9776 | 186.2283 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9859 | 186.2279 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 160.9942 | 186.2279 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0026 | 186.2279 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0109 | 186.2281 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0192 | 186.2282 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0276 | 186.228 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0359 | 186.2277 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0443 | 186.2269 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0526 | 186.2261 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.061 | 186.2263 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0693 | 186.2265 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0776 | 186.2275 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.086 | 186.2284 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.0943 | 186.2287 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1026 | 186.2289 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.111 | 186.2291 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1193 | 186.2293 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1277 | 186.2284 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.136 | 186.2275 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1443 | 186.2264 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1527 | 186.2253 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.161 | 186.225 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1694 | 186.2247 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1777 | 186.2243 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.186 | 186.224 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.1944 | 186.2239 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2027 | 186.2238 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.211 | 186.2237 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2194 | 186.2236 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2277 | 186.2235 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2361 | 186.2234 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2444 | 186.2234 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2527 | 186.2233 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2611 | 186.2232 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2694 | 186.2232 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2778 | 186.2233 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2861 | 186.2233 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.2944 | 186.2237 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3027 | 186.2241 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3111 | 186.2245 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3194 | 186.2249 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3278 | 186.2253 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3361 | 186.2257 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3445 | 186.2262 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3528 | 186.2267 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3611 | 186.2274 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3695 | 186.2281 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3778 | 186.2289 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3862 | 186.2297 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.3945 | 186.2306 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4028 | 186.2314 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4111 | 186.2324 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4195 | 186.2333 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4278 | 186.2343 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4362 | 186.2352 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4445 | 186.2361 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4528 | 186.237 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4612 | 186.2379 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4695 | 186.2388 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4779 | 186.2392 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4862 | 186.2397 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.4946 | 186.2402 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5029 | 186.2408 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5112 | 186.2414 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5195 | 186.242 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5279 | 186.2417 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5362 | 186.2415 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5446 | 186.2412 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5529 | 186.241 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5612 | 186.2407 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5696 | 186.2403 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5779 | 186.2393 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5863 | 186.2383 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.5946 | 186.2359 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6029 | 186.2336 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6113 | 186.231 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6196 | 186.2284 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6279 | 186.2259 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6363 | 186.2234 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6446 | 186.2209 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.653 | 186.2185 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6613 | 186.2167 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6696 | 186.215 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.678 | 186.2133 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6863 | 186.2116 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.6947 | 186.2099 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.703 | 186.2083 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7113 | 186.2067 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7197 | 186.205 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.728 | 186.2038 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7363 | 186.2026 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7447 | 186.2014 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.753 | 186.2002 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7613 | 186.1994 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7697 | 186.1986 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.778 | 186.198 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7864 | 186.1973 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.7947 | 186.1966 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.803 | 186.1959 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8114 | 186.1952 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8197 | 186.1945 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.828 | 186.1936 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8364 | 186.1927 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8447 | 186.1916 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8531 | 186.1904 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8614 | 186.1887 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8697 | 186.187 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8781 | 186.1857 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8864 | 186.1844 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.8948 | 186.1832 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9031 | 186.1819 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9114 | 186.1806 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9198 | 186.1794 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9281 | 186.1781 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9364 | 186.1769 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9448 | 186.1758 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9531 | 186.1747 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9614 | 186.1736 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9698 | 186.1725 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9781 | 186.1704 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9865 | 186.1684 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 161.9948 | 186.1663 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0031 | 186.1642 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0115 | 186.162 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0198 | 186.1599 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0282 | 186.1581 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0365 | 186.1563 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0448 | 186.1543 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0531 | 186.1522 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0615 | 186.1502 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0698 | 186.1481 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0782 | 186.1469 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0865 | 186.1456 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.0948 | 186.1443 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1032 | 186.1431 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1115 | 186.1425 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1199 | 186.1419 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1282 | 186.1413 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1365 | 186.1407 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1449 | 186.1402 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1532 | 186.1397 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1615 | 186.1389 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1699 | 186.1382 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1782 | 186.1375 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1865 | 186.1368 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.1949 | 186.1363 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2032 | 186.1358 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2116 | 186.1351 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2199 | 186.1344 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2282 | 186.1337 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2366 | 186.133 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2449 | 186.1327 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2533 | 186.1324 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2616 | 186.133 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2699 | 186.1335 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2782 | 186.134 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2866 | 186.1346 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.2949 | 186.1351 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3033 | 186.1356 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3116 | 186.1362 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3199 | 186.1369 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3283 | 186.1375 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3366 | 186.1381 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.345 | 186.1388 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3533 | 186.1395 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3616 | 186.1401 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3699 | 186.1407 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3783 | 186.1411 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.3866 | 186.1414 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.395 | 186.142 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4033 | 186.1426 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4116 | 186.1432 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.42 | 186.1438 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4283 | 186.1445 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4367 | 186.1453 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.445 | 186.1463 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4533 | 186.1473 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4617 | 186.1483 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.47 | 186.1493 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4783 | 186.1505 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.4867 | 186.1516 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.495 | 186.1527 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5033 | 186.1539 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5117 | 186.155 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.52 | 186.1561 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5284 | 186.1573 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5367 | 186.1584 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.545 | 186.1595 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5534 | 186.1606 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5617 | 186.1615 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5701 | 186.1625 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5784 | 186.1634 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.5867 | 186.1643 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.595 | 186.1652 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6034 | 186.1662 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6117 | 186.1668 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6201 | 186.1675 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6284 | 186.1684 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6367 | 186.1692 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6451 | 186.1703 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6534 | 186.1714 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6618 | 186.1727 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6701 | 186.174 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6784 | 186.1752 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6868 | 186.1764 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.6951 | 186.1776 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7034 | 186.1788 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7118 | 186.1806 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7201 | 186.1823 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7284 | 186.1826 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7368 | 186.1828 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7451 | 186.1824 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7535 | 186.1821 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7618 | 186.1824 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7701 | 186.1827 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7785 | 186.1827 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7868 | 186.1826 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.7951 | 186.1838 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8035 | 186.1851 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8118 | 186.1866 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8201 | 186.1881 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8285 | 186.189 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8368 | 186.19 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8451 | 186.1909 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8535 | 186.1918 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8618 | 186.1925 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8702 | 186.1932 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8785 | 186.1941 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8868 | 186.1949 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.8952 | 186.195 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9035 | 186.195 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9118 | 186.1951 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9202 | 186.1951 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9285 | 186.1951 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9368 | 186.1951 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9452 | 186.195 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9535 | 186.1949 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9619 | 186.1942 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9702 | 186.1936 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9785 | 186.1929 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9869 | 186.1922 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 162.9952 | 186.1914 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0035 | 186.1906 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0119 | 186.1896 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0202 | 186.1887 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0285 | 186.1878 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0369 | 186.1869 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0452 | 186.1858 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0535 | 186.1847 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0619 | 186.1836 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0702 | 186.1824 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0786 | 186.181 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0869 | 186.1796 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.0952 | 186.1781 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1036 | 186.1767 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1119 | 186.1753 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1203 | 186.1739 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1286 | 186.1725 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1369 | 186.1711 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1452 | 186.1703 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1536 | 186.1695 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1619 | 186.1687 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1703 | 186.1678 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1786 | 186.167 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1869 | 186.1661 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.1953 | 186.1652 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2036 | 186.1642 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2119 | 186.1631 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2203 | 186.1619 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2286 | 186.1614 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.237 | 186.1608 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2453 | 186.1608 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2536 | 186.1607 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2619 | 186.1608 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2703 | 186.161 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2786 | 186.1611 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.287 | 186.1613 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.2953 | 186.1614 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3036 | 186.1615 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.312 | 186.1616 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3203 | 186.1617 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3287 | 186.1618 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.337 | 186.1619 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3453 | 186.1618 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3537 | 186.1617 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.362 | 186.1617 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3703 | 186.1616 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3787 | 186.1615 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.387 | 186.1615 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.3953 | 186.161 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4037 | 186.1606 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.412 | 186.1602 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4203 | 186.1597 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4287 | 186.1588 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.437 | 186.1579 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4454 | 186.157 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4537 | 186.1562 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.462 | 186.1553 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4704 | 186.1544 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4787 | 186.1535 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.487 | 186.1526 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.4954 | 186.1518 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5037 | 186.151 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.512 | 186.1506 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5204 | 186.1503 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5287 | 186.1501 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5371 | 186.1499 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5454 | 186.1504 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5537 | 186.1508 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5621 | 186.1513 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5704 | 186.1518 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5787 | 186.1523 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5871 | 186.1528 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.5954 | 186.1532 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6037 | 186.1537 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6121 | 186.154 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6204 | 186.1544 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6287 | 186.1551 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6371 | 186.1559 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6454 | 186.1573 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6538 | 186.1588 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6621 | 186.1602 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6704 | 186.1616 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6788 | 186.163 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6871 | 186.1644 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.6954 | 186.1655 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7038 | 186.1665 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7121 | 186.1676 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7204 | 186.1687 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7288 | 186.1699 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7371 | 186.1711 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7454 | 186.1722 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7538 | 186.1734 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7621 | 186.1745 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7705 | 186.1757 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7788 | 186.1766 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7871 | 186.1776 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.7955 | 186.1783 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8038 | 186.1791 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8121 | 186.1798 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8205 | 186.1805 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8288 | 186.1814 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8371 | 186.1823 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8455 | 186.1832 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8538 | 186.1841 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8622 | 186.1848 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8705 | 186.1855 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8788 | 186.1865 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8872 | 186.1874 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.8955 | 186.1882 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9039 | 186.189 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9122 | 186.1894 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9205 | 186.1897 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9288 | 186.1895 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9372 | 186.1894 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9455 | 186.1893 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9538 | 186.1891 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9622 | 186.189 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9705 | 186.1889 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9789 | 186.1886 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9872 | 186.1884 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 163.9955 | 186.1882 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0039 | 186.1879 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0122 | 186.1876 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0206 | 186.1873 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0289 | 186.1873 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0372 | 186.1873 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0455 | 186.1876 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0539 | 186.1878 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0622 | 186.1877 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0706 | 186.1877 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0789 | 186.1886 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0872 | 186.1895 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.0956 | 186.1895 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1039 | 186.1895 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1123 | 186.1895 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1206 | 186.1895 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1289 | 186.1888 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1373 | 186.1882 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1456 | 186.1874 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1539 | 186.1866 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1623 | 186.1863 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1706 | 186.186 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1789 | 186.1864 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1873 | 186.1868 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.1956 | 186.1872 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2039 | 186.1876 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2123 | 186.1871 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2206 | 186.1867 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.229 | 186.1864 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2373 | 186.186 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2456 | 186.1847 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.254 | 186.1834 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2623 | 186.1832 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2706 | 186.1831 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.279 | 186.183 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2873 | 186.183 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.2956 | 186.1825 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.304 | 186.1821 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3123 | 186.1813 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3207 | 186.1806 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.329 | 186.1797 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3373 | 186.1787 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3457 | 186.1777 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.354 | 186.1767 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3624 | 186.1758 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3707 | 186.1748 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.379 | 186.1739 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3873 | 186.173 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.3957 | 186.1726 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.404 | 186.1722 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4124 | 186.1717 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4207 | 186.1712 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.429 | 186.1707 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4374 | 186.1702 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4457 | 186.1701 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4541 | 186.17 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4624 | 186.1697 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4707 | 186.1694 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.479 | 186.169 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4874 | 186.1687 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.4957 | 186.1683 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5041 | 186.1679 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5124 | 186.1676 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5207 | 186.1672 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5291 | 186.1668 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5374 | 186.1665 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5458 | 186.1662 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5541 | 186.166 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5624 | 186.1665 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5708 | 186.167 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5791 | 186.1676 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5874 | 186.1681 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.5958 | 186.1686 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6041 | 186.1692 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6124 | 186.1697 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6208 | 186.1702 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6291 | 186.171 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6374 | 186.1718 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6458 | 186.1725 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6541 | 186.1733 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6625 | 186.1742 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6708 | 186.1752 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6791 | 186.1761 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6875 | 186.1771 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.6958 | 186.1781 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7041 | 186.179 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7125 | 186.18 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7208 | 186.181 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7291 | 186.182 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7375 | 186.183 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7458 | 186.1843 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7542 | 186.1855 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7625 | 186.1868 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7708 | 186.188 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7792 | 186.1893 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7875 | 186.1906 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.7959 | 186.1918 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8042 | 186.1931 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8125 | 186.1942 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8208 | 186.1953 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8292 | 186.1964 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8375 | 186.1976 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8459 | 186.1987 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8542 | 186.1998 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8625 | 186.2009 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8709 | 186.202 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8792 | 186.2034 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8876 | 186.2047 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.8959 | 186.206 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9042 | 186.2074 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9126 | 186.2089 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9209 | 186.2105 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9292 | 186.2121 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9376 | 186.2136 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9459 | 186.2152 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9542 | 186.2168 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9626 | 186.2184 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9709 | 186.2199 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9793 | 186.2213 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9876 | 186.2226 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 164.9959 | 186.224 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0043 | 186.2253 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0126 | 186.2267 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.021 | 186.2282 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0293 | 186.2294 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0376 | 186.2307 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0459 | 186.2314 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0543 | 186.2322 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0626 | 186.233 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.071 | 186.2338 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0793 | 186.2352 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.0876 | 186.2366 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.096 | 186.238 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1043 | 186.2394 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1126 | 186.2408 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.121 | 186.2422 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1293 | 186.243 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1376 | 186.2438 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.146 | 186.2446 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1543 | 186.2453 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1627 | 186.246 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.171 | 186.2467 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1793 | 186.2473 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.1877 | 186.248 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.196 | 186.2489 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2043 | 186.2498 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2127 | 186.2495 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.221 | 186.2492 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2294 | 186.2489 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2377 | 186.2486 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.246 | 186.2484 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2543 | 186.2481 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2627 | 186.2478 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.271 | 186.2475 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2794 | 186.2472 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.2877 | 186.2469 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.296 | 186.2463 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3044 | 186.2457 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3127 | 186.2451 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3211 | 186.2446 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3294 | 186.244 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3377 | 186.2434 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3461 | 186.2428 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3544 | 186.2422 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3627 | 186.2417 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3711 | 186.2411 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3794 | 186.2407 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3877 | 186.2402 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.3961 | 186.2397 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4044 | 186.2392 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4128 | 186.2386 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4211 | 186.2381 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4294 | 186.2375 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4378 | 186.237 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4461 | 186.2368 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4544 | 186.2366 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4628 | 186.2365 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4711 | 186.2365 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4794 | 186.2365 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4878 | 186.2366 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.4961 | 186.2367 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5044 | 186.2367 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5128 | 186.2372 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5211 | 186.2376 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5295 | 186.238 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5378 | 186.2384 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5461 | 186.2388 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5545 | 186.2393 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5628 | 186.2395 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5712 | 186.2398 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5795 | 186.24 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5878 | 186.2402 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.5961 | 186.2404 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6045 | 186.2406 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6128 | 186.2409 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6212 | 186.2411 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6295 | 186.2414 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6378 | 186.2416 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6462 | 186.2419 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6545 | 186.2421 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6629 | 186.2422 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6712 | 186.2422 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6795 | 186.2422 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6879 | 186.2422 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.6962 | 186.242 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7045 | 186.2418 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7129 | 186.2414 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7212 | 186.241 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7295 | 186.2406 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7379 | 186.2402 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7462 | 186.2389 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7545 | 186.2376 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7629 | 186.237 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7712 | 186.2365 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7796 | 186.2359 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7879 | 186.2354 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.7962 | 186.2354 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8046 | 186.2355 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8129 | 186.2355 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8212 | 186.2355 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8296 | 186.235 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8379 | 186.2346 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8462 | 186.2334 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8546 | 186.2323 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8629 | 186.2312 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8713 | 186.2301 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8796 | 186.2298 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8879 | 186.2295 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.8963 | 186.2286 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9046 | 186.2278 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9129 | 186.2278 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9213 | 186.2279 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9296 | 186.2267 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9379 | 186.2254 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9463 | 186.224 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9546 | 186.2225 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9629 | 186.2212 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9713 | 186.2198 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9796 | 186.2185 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.988 | 186.2172 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 165.9963 | 186.2158 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0046 | 186.2144 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.013 | 186.213 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0213 | 186.2116 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0296 | 186.2101 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.038 | 186.2087 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0463 | 186.2072 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0546 | 186.2057 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.063 | 186.2042 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0713 | 186.2027 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0796 | 186.2014 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.088 | 186.2001 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.0963 | 186.1987 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1047 | 186.1974 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.113 | 186.1961 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1213 | 186.1948 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1297 | 186.1935 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.138 | 186.1922 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1463 | 186.1909 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1547 | 186.1896 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.163 | 186.1882 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1713 | 186.1869 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1797 | 186.1857 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.188 | 186.1845 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.1964 | 186.1832 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2047 | 186.182 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.213 | 186.1805 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2214 | 186.179 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2297 | 186.1775 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.238 | 186.176 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2464 | 186.1746 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2547 | 186.1732 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.263 | 186.1717 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2714 | 186.1703 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2797 | 186.1689 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.288 | 186.1674 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.2964 | 186.166 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3047 | 186.1646 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3131 | 186.1631 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3214 | 186.1617 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3297 | 186.1604 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3381 | 186.159 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3464 | 186.1577 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3548 | 186.1563 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3631 | 186.1549 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3714 | 186.1535 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3797 | 186.1525 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3881 | 186.1515 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.3964 | 186.1508 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4047 | 186.1501 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4131 | 186.1494 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4214 | 186.1487 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4298 | 186.1479 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4381 | 186.1472 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4464 | 186.1465 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4548 | 186.1458 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4631 | 186.1454 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4715 | 186.145 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4798 | 186.1447 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4881 | 186.1445 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.4964 | 186.1443 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5048 | 186.1442 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5131 | 186.144 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5215 | 186.1439 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5298 | 186.1438 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5381 | 186.1436 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5465 | 186.1435 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5548 | 186.1434 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5631 | 186.1429 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5715 | 186.1425 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5798 | 186.1413 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5882 | 186.1402 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.5965 | 186.1389 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6048 | 186.1377 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6131 | 186.1365 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6215 | 186.1352 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6298 | 186.134 | 185 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 166.6382 | 186.1328 | 185 | 59.9599 | 60.03 | 59.97
| 166.6465 | 186.1313 | 185 | 59.9598 | 60.03 | 59.97
| 166.6548 | 186.1299 | 185 | 59.9597 | 60.03 | 59.97
| 166.6632 | 186.1285 | 185 | 59.9595 | 60.03 | 59.97
| 166.6715 | 186.1271 | 185 | 59.9594 | 60.03 | 59.97
| 166.6798 | 186.1257 | 185 | 59.9592 | 60.03 | 59.97
| 166.6882 | 186.1244 | 185 | 59.9591 | 60.03 | 59.97
| 166.6965 | 186.1234 | 185 | 59.9589 | 60.03 | 59.97
| 166.7048 | 186.1225 | 185 | 59.9588 | 60.03 | 59.97
| 166.7132 | 186.1223 | 185 | 59.9586 | 60.03 | 59.97
| 166.7215 | 186.1221 | 185 | 59.9585 | 60.03 | 59.97
| 166.7298 | 186.1219 | 185 | 59.9583 | 60.03 | 59.97
| 166.7382 | 186.1217 | 185 | 59.9582 | 60.03 | 59.97
| 166.7465 | 186.1208 | 185 | 59.958 | 60.03 | 59.97
| 166.7548 | 186.12 | 185 | 59.9579 | 60.03 | 59.97
| 166.7632 | 186.1189 | 185 | 59.9578 | 60.03 | 59.97
| 166.7715 | 186.1178 | 185 | 59.9576 | 60.03 | 59.97
| 166.7799 | 186.1172 | 185 | 59.9575 | 60.03 | 59.97
| 166.7882 | 186.1167 | 185 | 59.9573 | 60.03 | 59.97
| 166.7965 | 186.1169 | 185 | 59.9572 | 60.03 | 59.97
| 166.8049 | 186.117 | 185 | 59.957 | 60.03 | 59.97
| 166.8132 | 186.1171 | 185 | 59.9569 | 60.03 | 59.97
| 166.8215 | 186.1172 | 185 | 59.9567 | 60.03 | 59.97
| 166.8299 | 186.1174 | 185 | 59.9566 | 60.03 | 59.97
| 166.8382 | 186.1175 | 185 | 59.9564 | 60.03 | 59.97
| 166.8465 | 186.1179 | 185 | 59.9563 | 60.03 | 59.97
| 166.8549 | 186.1182 | 185 | 59.9561 | 60.03 | 59.97
| 166.8632 | 186.1183 | 185 | 59.956 | 60.03 | 59.97
| 166.8715 | 186.1183 | 185 | 59.9559 | 60.03 | 59.97
| 166.8799 | 186.1192 | 185 | 59.9557 | 60.03 | 59.97
| 166.8882 | 186.12 | 185 | 59.9556 | 60.03 | 59.97
| 166.8966 | 186.1208 | 185 | 59.9554 | 60.03 | 59.97
| 166.9049 | 186.1217 | 185 | 59.9553 | 60.03 | 59.97
| 166.9132 | 186.1221 | 185 | 59.9551 | 60.03 | 59.97
| 166.9216 | 186.1225 | 185 | 59.955 | 60.03 | 59.97
| 166.9299 | 186.1228 | 185 | 59.9548 | 60.03 | 59.97
| 166.9382 | 186.123 | 185 | 59.9547 | 60.03 | 59.97
| 166.9466 | 186.1235 | 185 | 59.9545 | 60.03 | 59.97
| 166.9549 | 186.1239 | 185 | 59.9544 | 60.03 | 59.97
| 166.9632 | 186.1244 | 185 | 59.9542 | 60.03 | 59.97
| 166.9716 | 186.1248 | 185 | 59.9541 | 60.03 | 59.97
| 166.9799 | 186.1247 | 185 | 59.954 | 60.03 | 59.97
| 166.9882 | 186.1246 | 185 | 59.9538 | 60.03 | 59.97
| 166.9966 | 186.1247 | 185 | 59.9537 | 60.03 | 59.97
| 167.0049 | 186.1247 | 185 | 59.9535 | 60.03 | 59.97
| 167.0133 | 186.1245 | 185 | 59.9534 | 60.03 | 59.97
| 167.0216 | 186.1244 | 185 | 59.9532 | 60.03 | 59.97
| 167.0299 | 186.1244 | 185 | 59.9531 | 60.03 | 59.97
| 167.0383 | 186.1244 | 185 | 59.9529 | 60.03 | 59.97
| 167.0466 | 186.1243 | 185 | 59.9528 | 60.03 | 59.97
| 167.0549 | 186.1243 | 185 | 59.9526 | 60.03 | 59.97
| 167.0632 | 186.1242 | 185 | 59.9525 | 60.03 | 59.97
| 167.0716 | 186.1242 | 185 | 59.9523 | 60.03 | 59.97
| 167.0799 | 186.1242 | 185 | 59.9522 | 60.03 | 59.97
| 167.0883 | 186.1241 | 185 | 59.9521 | 60.03 | 59.97
| 167.0966 | 186.1245 | 185 | 59.9519 | 60.03 | 59.97
| 167.1049 | 186.1248 | 185 | 59.9518 | 60.03 | 59.97
| 167.1133 | 186.125 | 185 | 59.9516 | 60.03 | 59.97
| 167.1216 | 186.1253 | 185 | 59.9515 | 60.03 | 59.97
| 167.1299 | 186.1251 | 185 | 59.9513 | 60.03 | 59.97
| 167.1383 | 186.1249 | 185 | 59.9512 | 60.03 | 59.97
| 167.1466 | 186.125 | 185 | 59.951 | 60.03 | 59.97
| 167.155 | 186.1252 | 185 | 59.9509 | 60.03 | 59.97
| 167.1633 | 186.1255 | 185 | 59.9507 | 60.03 | 59.97
| 167.1716 | 186.1259 | 185 | 59.9506 | 60.03 | 59.97
| 167.1799 | 186.1261 | 185 | 59.9504 | 60.03 | 59.97
| 167.1883 | 186.1262 | 185 | 59.9503 | 60.03 | 59.97
| 167.1966 | 186.1263 | 185 | 59.9502 | 60.03 | 59.97
| 167.2049 | 186.1265 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.2133 | 186.1266 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.2216 | 186.1267 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.23 | 186.1267 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.2383 | 186.1266 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.2466 | 186.1262 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.255 | 186.1257 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.2633 | 186.1251 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.2716 | 186.1244 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.28 | 186.1238 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.2883 | 186.1231 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.2966 | 186.1225 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.305 | 186.1218 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.3133 | 186.1212 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.3216 | 186.1205 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.33 | 186.1201 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.3383 | 186.1196 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.3466 | 186.1193 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.355 | 186.119 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.3633 | 186.119 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.3717 | 186.1189 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.38 | 186.1191 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.3883 | 186.1193 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.3967 | 186.1194 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.405 | 186.1196 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.4133 | 186.1197 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.4216 | 186.1199 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.43 | 186.1205 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.4383 | 186.1211 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.4467 | 186.1214 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.455 | 186.1218 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.4633 | 186.1219 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.4717 | 186.1221 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.48 | 186.1223 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.4883 | 186.1225 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.4967 | 186.124 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.505 | 186.1255 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.5133 | 186.1268 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.5217 | 186.1282 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.53 | 186.1293 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.5383 | 186.1305 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.5467 | 186.1318 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.555 | 186.133 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.5633 | 186.1363 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.5717 | 186.1396 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.58 | 186.1428 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.5883 | 186.1461 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.5967 | 186.1501 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.605 | 186.1541 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.6134 | 186.1581 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.6217 | 186.1622 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.63 | 186.1664 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.6384 | 186.1705 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.6467 | 186.1747 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.655 | 186.1788 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.6633 | 186.183 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.6717 | 186.1871 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.68 | 186.1913 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.6884 | 186.1955 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.6967 | 186.1994 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.705 | 186.2034 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.7134 | 186.2074 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.7217 | 186.2114 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.73 | 186.2152 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.7384 | 186.219 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.7467 | 186.2225 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.755 | 186.2261 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.7634 | 186.2296 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.7717 | 186.2331 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.78 | 186.236 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.7884 | 186.239 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.7967 | 186.2421 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.805 | 186.2451 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.8134 | 186.2482 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.8217 | 186.2513 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.83 | 186.2545 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.8384 | 186.2577 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.8467 | 186.2608 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.8551 | 186.2639 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.8634 | 186.2671 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.8717 | 186.2702 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.8801 | 186.2733 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.8884 | 186.2764 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.8967 | 186.2795 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.905 | 186.2826 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.9134 | 186.2857 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.9217 | 186.2887 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.93 | 186.2916 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.9384 | 186.2945 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.9467 | 186.2973 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.9551 | 186.3002 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.9634 | 186.304 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.9717 | 186.3077 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.9801 | 186.3114 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.9884 | 186.3151 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 167.9967 | 186.3198 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.0051 | 186.3244 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.0134 | 186.329 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.0217 | 186.3336 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.03 | 186.3384 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.0384 | 186.3432 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.0467 | 186.3476 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.0551 | 186.352 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.0634 | 186.3561 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.0717 | 186.3602 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.0801 | 186.3642 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.0884 | 186.3681 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.0967 | 186.372 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.1051 | 186.3759 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.1134 | 186.3799 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.1217 | 186.3838 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.1301 | 186.3874 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.1384 | 186.3911 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.1467 | 186.3945 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.1551 | 186.398 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.1634 | 186.4016 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.1717 | 186.4051 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.1801 | 186.4086 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.1884 | 186.4122 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.1967 | 186.4158 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.2051 | 186.4194 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.2134 | 186.423 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.2217 | 186.4266 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.2301 | 186.4305 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.2384 | 186.4344 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.2467 | 186.439 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.2551 | 186.4437 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.2634 | 186.4484 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.2717 | 186.4531 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.2801 | 186.4578 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.2884 | 186.4625 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.2967 | 186.4672 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.3051 | 186.4719 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.3134 | 186.477 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.3217 | 186.4822 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.3301 | 186.4871 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.3384 | 186.492 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.3467 | 186.4967 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.3551 | 186.5015 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.3634 | 186.506 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.3717 | 186.5106 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.3801 | 186.5148 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.3884 | 186.5191 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.3967 | 186.5233 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.4051 | 186.5276 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.4134 | 186.5318 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.4217 | 186.5361 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.4301 | 186.5407 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.4384 | 186.5452 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.4467 | 186.5492 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.4551 | 186.5531 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.4634 | 186.5571 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.4718 | 186.561 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.4801 | 186.565 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.4884 | 186.5689 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.4967 | 186.5728 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.5051 | 186.5768 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.5134 | 186.5805 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.5217 | 186.5842 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.5301 | 186.5887 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.5384 | 186.5932 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.5467 | 186.598 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.5551 | 186.6028 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.5634 | 186.6075 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.5718 | 186.6122 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.5801 | 186.6172 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.5884 | 186.6223 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.5968 | 186.6276 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.6051 | 186.6328 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.6134 | 186.6379 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.6217 | 186.643 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.6301 | 186.6481 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.6384 | 186.6533 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.6467 | 186.6595 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.6551 | 186.6657 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.6634 | 186.6718 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.6717 | 186.6779 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.6801 | 186.6841 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.6884 | 186.6904 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.6968 | 186.6964 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.7051 | 186.7024 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.7134 | 186.7085 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.7218 | 186.7145 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.7301 | 186.7205 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.7384 | 186.7265 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.7467 | 186.7326 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.7551 | 186.7386 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.7634 | 186.7443 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.7717 | 186.7499 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.7801 | 186.7556 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.7884 | 186.7613 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.7968 | 186.7673 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.8051 | 186.7734 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.8134 | 186.7791 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.8218 | 186.7847 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.8301 | 186.7901 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.8384 | 186.7955 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.8468 | 186.8007 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.8551 | 186.806 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.8634 | 186.8113 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.8717 | 186.8166 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.8801 | 186.8219 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.8884 | 186.8271 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.8968 | 186.8328 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.9051 | 186.8385 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.9134 | 186.8448 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.9218 | 186.8511 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.9301 | 186.8574 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.9384 | 186.8637 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.9468 | 186.87 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.9551 | 186.8763 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.9634 | 186.8826 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.9718 | 186.8889 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.9801 | 186.8952 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.9884 | 186.9015 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 168.9967 | 186.9076 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.0051 | 186.9138 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.0134 | 186.9198 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.0218 | 186.9258 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.0301 | 186.9316 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.0384 | 186.9373 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.0468 | 186.9431 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.0551 | 186.9489 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.0634 | 186.9547 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.0718 | 186.9605 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.0801 | 186.9667 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.0884 | 186.9729 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.0968 | 186.9785 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.1051 | 186.9842 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.1134 | 186.9901 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.1218 | 186.996 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.1301 | 187.0021 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.1384 | 187.0082 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.1468 | 187.0143 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.1551 | 187.0204 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.1634 | 187.0255 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.1718 | 187.0305 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.1801 | 187.0356 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.1884 | 187.0407 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.1968 | 187.0462 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.2051 | 187.0518 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.2135 | 187.0573 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.2218 | 187.0627 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.2301 | 187.0669 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.2384 | 187.0711 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.2468 | 187.0741 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.2551 | 187.0771 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.2634 | 187.0797 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.2718 | 187.0823 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.2801 | 187.0849 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.2884 | 187.0875 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.2968 | 187.0898 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.3051 | 187.0921 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.3135 | 187.0945 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.3218 | 187.0968 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.3301 | 187.0991 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.3385 | 187.1014 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.3468 | 187.1034 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.3551 | 187.1054 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.3634 | 187.108 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.3718 | 187.1105 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.3801 | 187.1131 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.3884 | 187.1156 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.3968 | 187.1186 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.4051 | 187.1216 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.4134 | 187.1247 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.4218 | 187.1278 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.4301 | 187.1312 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.4385 | 187.1346 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.4468 | 187.1382 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.4551 | 187.1418 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.4635 | 187.1454 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.4718 | 187.1489 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.4801 | 187.1527 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.4884 | 187.1566 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.4968 | 187.1603 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.5051 | 187.164 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.5134 | 187.1677 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.5218 | 187.1714 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.5301 | 187.1754 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.5384 | 187.1793 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.5468 | 187.1835 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.5551 | 187.1876 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.5635 | 187.1922 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.5718 | 187.1968 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.5801 | 187.2014 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.5885 | 187.206 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.5968 | 187.2106 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.6051 | 187.2153 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.6134 | 187.2201 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.6218 | 187.2249 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.6301 | 187.2288 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.6384 | 187.2328 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.6468 | 187.2365 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.6551 | 187.2402 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.6634 | 187.2431 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.6718 | 187.2461 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.6801 | 187.2491 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.6885 | 187.2521 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.6968 | 187.2552 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.7051 | 187.2584 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.7135 | 187.2612 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.7218 | 187.264 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.7301 | 187.2673 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.7384 | 187.2707 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.7468 | 187.2745 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.7551 | 187.2784 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.7634 | 187.2827 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.7718 | 187.2869 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.7801 | 187.2912 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.7884 | 187.2955 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.7968 | 187.2999 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.8051 | 187.3043 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.8134 | 187.3087 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.8218 | 187.313 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.8301 | 187.3172 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.8385 | 187.3214 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.8468 | 187.3255 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.8551 | 187.3297 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.8634 | 187.3336 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.8718 | 187.3376 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.8801 | 187.341 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.8884 | 187.3445 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.8968 | 187.3482 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.9051 | 187.352 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.9134 | 187.3556 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.9218 | 187.3592 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.9301 | 187.363 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.9384 | 187.3667 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.9468 | 187.3705 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.9551 | 187.3743 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.9634 | 187.3779 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.9718 | 187.3815 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.9801 | 187.3858 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.9884 | 187.3902 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 169.9967 | 187.3956 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.0051 | 187.4009 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.0134 | 187.405 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.0218 | 187.4091 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.0301 | 187.4127 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.0384 | 187.4163 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.0468 | 187.4194 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.0551 | 187.4224 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.0634 | 187.4252 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.0718 | 187.4279 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.0801 | 187.4319 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.0884 | 187.436 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.0968 | 187.4395 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.1051 | 187.4431 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.1134 | 187.4467 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.1217 | 187.4502 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.1301 | 187.4527 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.1384 | 187.4552 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.1467 | 187.4575 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.1551 | 187.4599 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.1634 | 187.462 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.1717 | 187.4642 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.1801 | 187.4666 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.1884 | 187.4691 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.1967 | 187.4717 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.2051 | 187.4743 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.2134 | 187.475 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.2217 | 187.4756 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.2301 | 187.4764 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.2384 | 187.4772 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.2467 | 187.4781 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.2551 | 187.4791 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.2634 | 187.4799 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.2717 | 187.4807 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.28 | 187.4819 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.2884 | 187.483 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.2967 | 187.4841 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.305 | 187.4851 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.3134 | 187.4861 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.3217 | 187.4871 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.3301 | 187.4881 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.3384 | 187.4891 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.3467 | 187.49 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.3551 | 187.4909 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.3634 | 187.4919 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.3717 | 187.4928 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.3801 | 187.4942 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.3884 | 187.4956 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.3967 | 187.4975 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.405 | 187.4994 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.4134 | 187.5013 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.4217 | 187.5032 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.43 | 187.5051 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.4384 | 187.507 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.4467 | 187.5085 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.455 | 187.5099 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.4634 | 187.5116 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.4717 | 187.5133 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.48 | 187.5148 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.4884 | 187.5163 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.4967 | 187.5177 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.505 | 187.5192 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.5134 | 187.5207 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.5217 | 187.5222 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.53 | 187.5237 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.5383 | 187.5252 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.5467 | 187.5267 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.555 | 187.5282 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.5633 | 187.5297 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.5717 | 187.5312 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.58 | 187.5326 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.5883 | 187.534 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.5967 | 187.5356 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.605 | 187.5373 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.6133 | 187.539 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.6217 | 187.5407 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.63 | 187.5424 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.6383 | 187.544 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.6467 | 187.5457 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.655 | 187.5474 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.6633 | 187.5493 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.6716 | 187.5511 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.68 | 187.5529 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.6883 | 187.5548 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.6966 | 187.5566 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.705 | 187.5584 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.7133 | 187.5601 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.7216 | 187.5618 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.73 | 187.5634 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.7383 | 187.5651 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.7466 | 187.5664 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.755 | 187.5676 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.7633 | 187.5687 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.7716 | 187.5698 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.78 | 187.5711 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.7883 | 187.5723 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.7966 | 187.5733 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.8049 | 187.5743 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.8133 | 187.5752 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.8216 | 187.5762 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.8299 | 187.5769 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.8383 | 187.5776 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.8466 | 187.5784 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.8549 | 187.5791 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.8633 | 187.5795 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.8716 | 187.5799 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.8799 | 187.5803 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.8883 | 187.5807 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.8966 | 187.5812 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.9049 | 187.5816 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.9133 | 187.583 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.9216 | 187.5844 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.9299 | 187.5855 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.9382 | 187.5866 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.9466 | 187.5877 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.9549 | 187.5889 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.9632 | 187.59 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.9716 | 187.5911 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.9799 | 187.5922 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.9882 | 187.5933 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 170.9966 | 187.5945 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.0049 | 187.5957 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.0132 | 187.5972 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.0216 | 187.5987 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.0299 | 187.5998 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.0382 | 187.6009 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.0466 | 187.602 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.0549 | 187.6032 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.0632 | 187.604 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.0715 | 187.6049 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.0799 | 187.606 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.0882 | 187.607 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.0965 | 187.6078 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.1049 | 187.6086 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.1132 | 187.6096 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.1215 | 187.6107 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.1299 | 187.6118 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.1382 | 187.6129 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.1465 | 187.6137 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.1549 | 187.6145 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.1632 | 187.6153 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.1715 | 187.6161 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.1799 | 187.6169 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.1882 | 187.6178 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.1965 | 187.6183 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.2048 | 187.6188 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.2132 | 187.6194 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.2215 | 187.6199 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.2298 | 187.62 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.2382 | 187.6201 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.2465 | 187.6202 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.2548 | 187.6202 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.2632 | 187.6203 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.2715 | 187.6204 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.2798 | 187.6215 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.2882 | 187.6225 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.2965 | 187.6236 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.3048 | 187.6246 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.3132 | 187.626 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.3215 | 187.6273 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.3298 | 187.6279 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.3382 | 187.6285 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.3465 | 187.6292 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.3548 | 187.6298 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.3631 | 187.6301 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.3715 | 187.6304 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.3798 | 187.6311 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.3881 | 187.6317 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.3965 | 187.6319 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.4048 | 187.632 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.4131 | 187.6318 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.4215 | 187.6316 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.4298 | 187.6308 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.4381 | 187.6301 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.4465 | 187.6293 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.4548 | 187.6285 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.4631 | 187.6276 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.4715 | 187.6267 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.4798 | 187.6259 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.4881 | 187.625 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.4964 | 187.6243 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.5048 | 187.6236 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.5131 | 187.6229 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.5214 | 187.6222 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.5297 | 187.6217 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.5381 | 187.6212 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.5464 | 187.6211 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.5547 | 187.6211 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.5631 | 187.6199 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.5714 | 187.6188 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.5797 | 187.6178 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.5881 | 187.6168 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.5964 | 187.6157 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.6047 | 187.6145 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.6131 | 187.6134 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.6214 | 187.6122 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.6297 | 187.6113 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.638 | 187.6103 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.6464 | 187.6088 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.6547 | 187.6073 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.663 | 187.6048 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.6714 | 187.6022 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.6797 | 187.6012 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.688 | 187.6002 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.6964 | 187.5997 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.7047 | 187.5992 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.713 | 187.5994 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.7214 | 187.5997 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.7297 | 187.6002 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.738 | 187.6007 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.7464 | 187.6 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.7547 | 187.5993 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.763 | 187.5986 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.7713 | 187.598 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.7797 | 187.5975 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.788 | 187.597 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.7963 | 187.5976 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.8047 | 187.5982 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.813 | 187.5989 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.8213 | 187.5997 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.8297 | 187.601 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.838 | 187.6023 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.8463 | 187.6032 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.8547 | 187.6042 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.863 | 187.6045 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.8713 | 187.6048 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.8797 | 187.6062 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.888 | 187.6077 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.8963 | 187.6091 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.9046 | 187.6105 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.913 | 187.6118 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.9213 | 187.6131 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.9296 | 187.6145 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.938 | 187.6159 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.9463 | 187.6168 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.9546 | 187.6177 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.963 | 187.6187 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.9713 | 187.6197 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.9796 | 187.6203 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.9879 | 187.6208 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 171.9963 | 187.6213 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.0046 | 187.6218 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.0129 | 187.6226 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.0213 | 187.6235 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.0296 | 187.624 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.0379 | 187.6246 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.0462 | 187.6248 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.0546 | 187.625 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.0629 | 187.6247 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.0712 | 187.6244 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.0796 | 187.6243 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.0879 | 187.6242 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.0962 | 187.624 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.1046 | 187.6239 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.1129 | 187.6242 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.1212 | 187.6245 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.1296 | 187.6247 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.1379 | 187.6248 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.1462 | 187.6251 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.1546 | 187.6254 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.1629 | 187.6255 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.1712 | 187.6256 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.1796 | 187.6257 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.1879 | 187.6258 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.1962 | 187.6268 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.2045 | 187.6278 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.2129 | 187.6289 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.2212 | 187.6299 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.2295 | 187.6309 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.2379 | 187.632 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.2462 | 187.6329 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.2545 | 187.6339 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.2628 | 187.6347 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.2712 | 187.6356 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.2795 | 187.6364 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.2878 | 187.6372 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.2962 | 187.6379 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.3045 | 187.6387 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.3128 | 187.6395 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.3212 | 187.6404 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.3295 | 187.6412 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.3378 | 187.6421 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.3461 | 187.643 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.3545 | 187.6439 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.3628 | 187.6443 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.3711 | 187.6447 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.3795 | 187.6453 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.3878 | 187.6459 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.3961 | 187.6469 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.4045 | 187.6478 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.4128 | 187.6487 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.4211 | 187.6495 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.4295 | 187.6505 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.4378 | 187.6515 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.4461 | 187.6524 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.4544 | 187.6532 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.4628 | 187.6544 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.4711 | 187.6555 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.4794 | 187.6571 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.4877 | 187.6587 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.4961 | 187.6599 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.5044 | 187.661 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.5127 | 187.6623 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.5211 | 187.6635 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.5294 | 187.664 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.5377 | 187.6645 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.5461 | 187.6649 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.5544 | 187.6654 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.5627 | 187.6658 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.5711 | 187.6663 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.5794 | 187.6669 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.5877 | 187.6675 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.5961 | 187.6685 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.6044 | 187.6695 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.6127 | 187.6708 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.621 | 187.6721 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.6293 | 187.6733 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.6377 | 187.6744 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.646 | 187.6759 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.6543 | 187.6774 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.6627 | 187.6789 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.671 | 187.6804 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.6793 | 187.6819 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.6877 | 187.6834 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.696 | 187.6853 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.7043 | 187.6873 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.7127 | 187.6891 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.721 | 187.6909 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.7293 | 187.6927 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.7377 | 187.6945 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.746 | 187.6961 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.7543 | 187.6978 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.7626 | 187.6996 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.771 | 187.7015 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.7793 | 187.7037 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.7876 | 187.7059 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.7959 | 187.7077 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.8043 | 187.7095 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.8126 | 187.7113 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.8209 | 187.7131 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.8293 | 187.7149 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.8376 | 187.7166 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.8459 | 187.7182 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.8543 | 187.7198 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.8626 | 187.7209 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.8709 | 187.722 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.8793 | 187.7227 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.8876 | 187.7235 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.8959 | 187.7243 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.9043 | 187.7251 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.9126 | 187.7258 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.9209 | 187.7266 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.9292 | 187.7272 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.9375 | 187.7279 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.9459 | 187.7273 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.9542 | 187.7267 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.9625 | 187.7262 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.9709 | 187.7258 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.9792 | 187.7254 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.9875 | 187.7249 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 172.9959 | 187.7254 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.0042 | 187.7258 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.0125 | 187.7263 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.0209 | 187.7267 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.0292 | 187.7274 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.0375 | 187.728 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.0459 | 187.7285 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.0542 | 187.729 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.0625 | 187.7295 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.0708 | 187.7301 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.0791 | 187.7312 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.0875 | 187.7323 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.0958 | 187.7329 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.1041 | 187.7335 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.1125 | 187.7341 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.1208 | 187.7347 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.1291 | 187.7353 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.1375 | 187.736 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.1458 | 187.7366 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.1541 | 187.7373 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.1625 | 187.7376 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.1708 | 187.7379 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.1791 | 187.7386 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.1874 | 187.7393 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.1958 | 187.7401 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.2041 | 187.7408 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.2124 | 187.7417 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.2207 | 187.7425 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.2291 | 187.7442 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.2374 | 187.7458 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.2457 | 187.7462 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.2541 | 187.7466 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.2624 | 187.7485 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.2707 | 187.7504 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.279 | 187.7522 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.2874 | 187.7541 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.2957 | 187.7559 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.304 | 187.7576 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.3124 | 187.7592 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.3207 | 187.7608 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.329 | 187.7617 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.3374 | 187.7626 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.3457 | 187.7639 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.354 | 187.7653 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.3624 | 187.766 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.3707 | 187.7666 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.379 | 187.7673 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.3873 | 187.7681 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.3956 | 187.7699 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.404 | 187.7717 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.4123 | 187.7723 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.4206 | 187.7728 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.429 | 187.7737 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.4373 | 187.7746 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.4456 | 187.775 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.454 | 187.7754 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.4623 | 187.7757 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.4706 | 187.7761 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.479 | 187.7777 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.4873 | 187.7794 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.4956 | 187.7797 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.5039 | 187.7801 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.5123 | 187.7805 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.5206 | 187.7809 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.5289 | 187.7806 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.5372 | 187.7803 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.5456 | 187.7801 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.5539 | 187.78 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.5622 | 187.7802 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.5706 | 187.7804 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.5789 | 187.7807 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.5872 | 187.7811 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.5955 | 187.782 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.6039 | 187.7828 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.6122 | 187.784 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.6205 | 187.7851 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.6289 | 187.786 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.6372 | 187.787 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.6455 | 187.7867 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.6539 | 187.7864 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.6622 | 187.7869 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.6705 | 187.7875 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.6788 | 187.7879 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.6871 | 187.7882 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.6955 | 187.7886 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.7038 | 187.789 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.7121 | 187.7894 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.7205 | 187.7898 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.7288 | 187.7901 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.7371 | 187.7903 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.7455 | 187.7904 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.7538 | 187.7905 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.7621 | 187.7905 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.7704 | 187.7906 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.7788 | 187.7906 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.7871 | 187.7907 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.7954 | 187.7907 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.8038 | 187.7908 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.8121 | 187.7908 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.8204 | 187.7908 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.8287 | 187.7911 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.8371 | 187.7914 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.8454 | 187.7916 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.8537 | 187.7919 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.862 | 187.7913 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.8704 | 187.7906 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.8787 | 187.79 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.887 | 187.7893 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.8954 | 187.7887 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.9037 | 187.788 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.912 | 187.7876 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.9203 | 187.7872 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.9287 | 187.7869 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.937 | 187.7866 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.9453 | 187.7863 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.9537 | 187.7861 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.962 | 187.7859 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.9703 | 187.7858 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.9787 | 187.7856 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.987 | 187.7855 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 173.9953 | 187.7853 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.0036 | 187.7851 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.0119 | 187.785 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.0203 | 187.7848 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.0286 | 187.7851 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.0369 | 187.7854 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.0453 | 187.7852 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.0536 | 187.785 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.0619 | 187.7844 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.0702 | 187.7838 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.0786 | 187.7833 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.0869 | 187.7828 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.0952 | 187.7823 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.1036 | 187.7819 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.1119 | 187.7814 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.1202 | 187.7809 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.1286 | 187.7805 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.1369 | 187.78 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.1452 | 187.779 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.1535 | 187.7779 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.1618 | 187.7773 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.1702 | 187.7767 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.1785 | 187.7762 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.1868 | 187.7757 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.1952 | 187.7757 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.2035 | 187.7758 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.2118 | 187.7754 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.2202 | 187.7749 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.2285 | 187.7744 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.2368 | 187.774 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.2451 | 187.7735 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.2535 | 187.773 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.2618 | 187.7724 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.2701 | 187.7717 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.2785 | 187.7708 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.2868 | 187.7699 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.2951 | 187.7692 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.3034 | 187.7685 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.3118 | 187.7674 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.3201 | 187.7662 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.3284 | 187.765 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.3367 | 187.7639 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.3451 | 187.7632 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.3534 | 187.7625 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.3617 | 187.7626 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.3701 | 187.7627 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.3784 | 187.7629 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.3867 | 187.7631 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.395 | 187.763 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.4034 | 187.763 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.4117 | 187.7629 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.42 | 187.7628 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.4284 | 187.7625 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.4367 | 187.7623 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.445 | 187.7616 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.4533 | 187.761 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.4617 | 187.7608 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.47 | 187.7605 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.4783 | 187.7601 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.4866 | 187.7598 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.495 | 187.7594 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.5033 | 187.759 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.5116 | 187.7591 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.52 | 187.7591 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.5283 | 187.7596 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.5366 | 187.7602 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.5449 | 187.7609 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.5533 | 187.7616 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.5616 | 187.7624 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.5699 | 187.7633 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.5783 | 187.7635 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.5866 | 187.7636 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.5949 | 187.7639 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.6032 | 187.7642 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.6116 | 187.7646 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.6199 | 187.765 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.6282 | 187.7653 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.6366 | 187.7655 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.6449 | 187.765 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.6532 | 187.7644 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.6615 | 187.7644 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.6698 | 187.7644 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.6782 | 187.7652 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.6865 | 187.7659 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.6948 | 187.7653 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.7032 | 187.7647 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.7115 | 187.7642 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.7198 | 187.7636 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.7282 | 187.7627 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.7365 | 187.7618 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.7448 | 187.7603 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.7531 | 187.7588 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.7615 | 187.7583 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.7698 | 187.7578 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.7781 | 187.757 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.7865 | 187.7562 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.7948 | 187.7564 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.8031 | 187.7565 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.8114 | 187.7556 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.8197 | 187.7547 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.8281 | 187.7539 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.8364 | 187.7531 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.8447 | 187.7513 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.8531 | 187.7495 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.8614 | 187.7487 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.8697 | 187.7479 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.878 | 187.7479 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.8864 | 187.748 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.8947 | 187.7468 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.903 | 187.7457 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.9114 | 187.7458 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.9197 | 187.746 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.928 | 187.7446 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.9363 | 187.7431 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.9447 | 187.7417 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.953 | 187.7403 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.9613 | 187.7393 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.9697 | 187.7383 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.978 | 187.7375 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.9863 | 187.7367 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 174.9946 | 187.7368 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.0029 | 187.737 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.0113 | 187.7364 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.0196 | 187.7357 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.0279 | 187.7359 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.0363 | 187.736 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.0446 | 187.7356 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.0529 | 187.7352 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.0612 | 187.7337 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.0696 | 187.7323 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.0779 | 187.7321 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.0862 | 187.7319 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.0946 | 187.7317 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.1029 | 187.7316 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.1112 | 187.7317 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.1195 | 187.7319 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.1279 | 187.7321 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.1362 | 187.7324 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.1445 | 187.7313 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.1528 | 187.7302 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.1612 | 187.73 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.1695 | 187.7299 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.1778 | 187.7297 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.1861 | 187.7295 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.1945 | 187.7299 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.2028 | 187.7302 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.2111 | 187.7303 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.2195 | 187.7304 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.2278 | 187.7302 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.2361 | 187.7299 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.2444 | 187.7296 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.2528 | 187.7292 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.2611 | 187.7287 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.2694 | 187.7281 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.2778 | 187.7275 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.2861 | 187.7269 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.2944 | 187.7263 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.3027 | 187.7257 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.3111 | 187.7262 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.3194 | 187.7267 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.3277 | 187.7263 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.336 | 187.7259 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.3444 | 187.7255 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.3527 | 187.7252 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.361 | 187.7248 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.3693 | 187.7245 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.3777 | 187.7236 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.386 | 187.7227 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.3943 | 187.7219 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.4027 | 187.7211 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.411 | 187.7203 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.4193 | 187.7195 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.4276 | 187.7189 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.436 | 187.7183 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.4443 | 187.7178 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.4526 | 187.7172 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.461 | 187.7166 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.4693 | 187.716 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.4776 | 187.7154 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.4859 | 187.7148 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.4942 | 187.7136 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.5026 | 187.7124 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.5109 | 187.7114 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.5192 | 187.7105 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.5276 | 187.71 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.5359 | 187.7095 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.5442 | 187.7093 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.5525 | 187.709 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.5609 | 187.7087 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.5692 | 187.7085 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.5775 | 187.7083 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.5859 | 187.7082 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.5942 | 187.7078 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.6025 | 187.7075 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.6109 | 187.7077 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.6192 | 187.7079 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.6275 | 187.7084 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.6358 | 187.7088 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.6441 | 187.709 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.6525 | 187.7092 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.6608 | 187.7095 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.6691 | 187.7097 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.6775 | 187.71 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.6858 | 187.7103 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.6941 | 187.7107 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.7024 | 187.7111 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.7108 | 187.7121 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.7191 | 187.7131 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.7274 | 187.7138 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.7358 | 187.7144 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.7441 | 187.715 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.7524 | 187.7156 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.7607 | 187.7166 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.7691 | 187.7176 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.7774 | 187.7187 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.7857 | 187.7198 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.7941 | 187.721 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.8024 | 187.7221 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.8107 | 187.7231 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.819 | 187.7241 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.8274 | 187.7251 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.8357 | 187.7262 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.844 | 187.7272 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.8523 | 187.7282 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.8607 | 187.7297 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.869 | 187.7311 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.8773 | 187.7334 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.8857 | 187.7356 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.894 | 187.7374 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.9023 | 187.7393 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.9107 | 187.7412 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.919 | 187.7432 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.9273 | 187.7451 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.9356 | 187.7471 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.944 | 187.7492 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.9523 | 187.7513 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.9606 | 187.753 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.9689 | 187.7547 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.9773 | 187.7562 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.9856 | 187.7577 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 175.9939 | 187.7592 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.0023 | 187.7607 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.0106 | 187.7619 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.0189 | 187.763 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.0272 | 187.7622 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.0356 | 187.7613 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.0439 | 187.7606 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.0522 | 187.76 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.0606 | 187.7597 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.0689 | 187.7595 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.0772 | 187.7593 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.0856 | 187.7592 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.0939 | 187.7588 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.1022 | 187.7585 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.1105 | 187.7582 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.1189 | 187.7579 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.1272 | 187.7582 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.1355 | 187.7584 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.1438 | 187.759 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.1522 | 187.7596 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.1605 | 187.7599 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.1688 | 187.7601 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.1772 | 187.7604 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.1855 | 187.7606 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.1938 | 187.7606 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.2022 | 187.7606 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.2105 | 187.7607 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.2188 | 187.7608 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.2271 | 187.7606 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.2355 | 187.7605 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.2438 | 187.761 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.2521 | 187.7615 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.2605 | 187.7618 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.2688 | 187.7622 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.2771 | 187.7628 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.2854 | 187.7635 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.2938 | 187.7642 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.3021 | 187.765 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.3104 | 187.7664 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.3188 | 187.7678 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.3271 | 187.7682 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.3354 | 187.7685 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.3437 | 187.7684 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.3521 | 187.7683 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.3604 | 187.7693 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.3687 | 187.7702 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.3771 | 187.7715 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.3854 | 187.7727 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.3937 | 187.7745 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.4021 | 187.7762 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.4104 | 187.7772 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.4187 | 187.7781 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.427 | 187.7787 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.4354 | 187.7794 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.4437 | 187.7803 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.452 | 187.7811 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.4604 | 187.7809 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.4687 | 187.7807 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.477 | 187.7816 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.4854 | 187.7825 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.4937 | 187.7836 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.502 | 187.7846 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.5103 | 187.7862 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.5187 | 187.7879 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.527 | 187.7878 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.5353 | 187.7878 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.5437 | 187.7872 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.552 | 187.7866 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.5603 | 187.7867 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.5686 | 187.7869 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.577 | 187.7876 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.5853 | 187.7884 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.5936 | 187.7891 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.602 | 187.7899 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.6103 | 187.7905 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.6186 | 187.7912 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.627 | 187.7915 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.6353 | 187.7918 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.6436 | 187.7919 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.652 | 187.7919 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.6603 | 187.792 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.6686 | 187.792 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.677 | 187.7919 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.6853 | 187.7918 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.6936 | 187.7909 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.7019 | 187.7899 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.7103 | 187.7891 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.7186 | 187.7883 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.7269 | 187.7877 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.7352 | 187.787 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.7436 | 187.7864 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.7519 | 187.7858 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.7602 | 187.7856 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.7686 | 187.7853 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.7769 | 187.7851 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.7852 | 187.7849 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.7936 | 187.7848 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.8019 | 187.7846 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.8102 | 187.7841 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.8186 | 187.7835 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.8269 | 187.7831 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.8352 | 187.7826 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.8436 | 187.7822 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.8519 | 187.7818 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.8602 | 187.7814 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.8685 | 187.781 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.8769 | 187.7812 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.8852 | 187.7815 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.8935 | 187.7818 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.9019 | 187.782 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.9102 | 187.7822 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.9185 | 187.7823 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.9269 | 187.7823 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.9352 | 187.7822 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.9435 | 187.782 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.9519 | 187.7819 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.9602 | 187.7817 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.9685 | 187.7815 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.9768 | 187.7816 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.9852 | 187.7816 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 176.9935 | 187.7816 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.0018 | 187.7816 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.0101 | 187.7817 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.0185 | 187.7817 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.0268 | 187.7818 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.0351 | 187.7819 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.0435 | 187.7826 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.0518 | 187.7833 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.0601 | 187.784 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.0685 | 187.7847 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.0768 | 187.7853 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.0851 | 187.786 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.0935 | 187.7865 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.1018 | 187.787 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.1101 | 187.7874 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.1185 | 187.7879 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.1268 | 187.7884 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.1351 | 187.7888 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.1434 | 187.7893 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.1518 | 187.7898 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.1601 | 187.7911 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.1684 | 187.7923 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.1768 | 187.7934 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.1851 | 187.7945 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.1934 | 187.7951 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.2018 | 187.7958 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.2101 | 187.7962 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.2184 | 187.7966 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.2268 | 187.7971 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.2351 | 187.7975 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.2434 | 187.7978 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.2518 | 187.7981 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.2601 | 187.7984 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.2684 | 187.7988 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.2767 | 187.7985 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.285 | 187.7983 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.2934 | 187.7979 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.3017 | 187.7974 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.31 | 187.797 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.3184 | 187.7967 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.3267 | 187.7963 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.335 | 187.796 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.3434 | 187.7955 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.3517 | 187.795 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.36 | 187.7943 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.3684 | 187.7935 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.3767 | 187.7923 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.385 | 187.7911 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.3934 | 187.7902 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.4017 | 187.7893 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.41 | 187.7885 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.4184 | 187.7878 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.4267 | 187.7865 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.435 | 187.7853 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.4433 | 187.7837 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.4517 | 187.7822 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.46 | 187.7806 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.4683 | 187.779 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.4767 | 187.7777 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.485 | 187.7763 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.4933 | 187.775 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.5017 | 187.7737 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.51 | 187.7721 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.5183 | 187.7706 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.5267 | 187.7688 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.535 | 187.767 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.5433 | 187.765 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.5517 | 187.763 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.56 | 187.7614 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.5683 | 187.7597 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.5766 | 187.758 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.5849 | 187.7563 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.5933 | 187.7546 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.6016 | 187.7528 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.6099 | 187.7508 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.6183 | 187.7487 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.6266 | 187.7472 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.6349 | 187.7456 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.6433 | 187.7443 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.6516 | 187.743 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.6599 | 187.7421 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.6683 | 187.7413 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.6766 | 187.7403 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.6849 | 187.7393 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.6933 | 187.7389 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.7016 | 187.7384 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.7099 | 187.7381 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.7182 | 187.7377 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.7266 | 187.7368 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.7349 | 187.7359 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.7432 | 187.7349 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.7516 | 187.7339 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.7599 | 187.7337 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.7682 | 187.7335 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.7766 | 187.7334 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.7849 | 187.7333 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.7932 | 187.7323 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.8016 | 187.7314 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.8099 | 187.7302 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.8182 | 187.729 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.8265 | 187.7285 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.8349 | 187.7279 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.8432 | 187.7271 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.8515 | 187.7264 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.8598 | 187.7259 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.8682 | 187.7254 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.8765 | 187.7248 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.8848 | 187.7241 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.8932 | 187.7238 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.9015 | 187.7235 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.9098 | 187.7228 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.9182 | 187.7221 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.9265 | 187.7214 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.9348 | 187.7207 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.9432 | 187.7197 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.9515 | 187.7187 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.9598 | 187.7176 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.9682 | 187.7165 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.9765 | 187.7152 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.9848 | 187.7138 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 177.9931 | 187.7125 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.0015 | 187.7111 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.0098 | 187.7095 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.0181 | 187.7079 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.0265 | 187.7067 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.0348 | 187.7055 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.0431 | 187.7041 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.0515 | 187.7027 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.0598 | 187.7015 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.0681 | 187.7004 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.0765 | 187.7 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.0848 | 187.6997 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.0931 | 187.6993 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.1015 | 187.699 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.1098 | 187.6991 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.1181 | 187.6991 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.1264 | 187.6995 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.1348 | 187.6999 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.1431 | 187.7002 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.1514 | 187.7004 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.1598 | 187.7004 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.1681 | 187.7004 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.1764 | 187.7 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.1847 | 187.6996 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.1931 | 187.6998 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.2014 | 187.7001 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.2097 | 187.6999 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.2181 | 187.6998 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.2264 | 187.7 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.2347 | 187.7003 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.2431 | 187.7004 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.2514 | 187.7006 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.2597 | 187.7008 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.2681 | 187.7009 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.2764 | 187.7013 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.2847 | 187.7016 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.293 | 187.702 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.3014 | 187.7023 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.3097 | 187.7027 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.318 | 187.703 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.3264 | 187.7028 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.3347 | 187.7027 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.343 | 187.7027 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.3514 | 187.7027 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.3597 | 187.7048 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.368 | 187.707 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.3764 | 187.7083 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.3847 | 187.7097 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.393 | 187.7109 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.4014 | 187.7121 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.4097 | 187.7133 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.418 | 187.7146 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.4263 | 187.7154 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.4347 | 187.7162 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.443 | 187.7169 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.4513 | 187.7178 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.4597 | 187.7184 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.468 | 187.7191 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.4764 | 187.7203 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.4847 | 187.7214 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.493 | 187.7222 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.5014 | 187.723 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.5097 | 187.724 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.518 | 187.725 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.5264 | 187.726 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.5347 | 187.7269 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.543 | 187.7273 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.5513 | 187.7277 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.5597 | 187.7279 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.568 | 187.7282 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.5763 | 187.7282 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.5847 | 187.7283 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.593 | 187.7285 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.6013 | 187.7287 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.6097 | 187.729 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.618 | 187.7294 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.6263 | 187.7297 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.6347 | 187.7301 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.643 | 187.7304 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.6513 | 187.7308 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.6597 | 187.7314 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.668 | 187.7321 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.6763 | 187.7326 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.6846 | 187.7331 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.693 | 187.7336 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.7013 | 187.7342 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.7096 | 187.7347 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.718 | 187.7352 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.7263 | 187.736 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.7346 | 187.7368 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.743 | 187.7376 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.7513 | 187.7384 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.7596 | 187.7392 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.768 | 187.74 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.7763 | 187.7407 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.7846 | 187.7413 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.793 | 187.742 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.8013 | 187.7426 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.8096 | 187.7433 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.8179 | 187.744 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.8263 | 187.7445 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.8346 | 187.745 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.8429 | 187.7454 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.8513 | 187.7457 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.8596 | 187.7462 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.8679 | 187.7466 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.8763 | 187.7477 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.8846 | 187.7488 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.893 | 187.749 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.9013 | 187.7493 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.9096 | 187.7495 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.918 | 187.7497 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.9263 | 187.7491 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.9346 | 187.7486 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.9429 | 187.748 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.9513 | 187.7474 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.9596 | 187.7477 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.9679 | 187.7479 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.9763 | 187.7476 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.9846 | 187.7473 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 178.9929 | 187.7468 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.0013 | 187.7463 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.0096 | 187.7459 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.0179 | 187.7454 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.0263 | 187.7451 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.0346 | 187.7449 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.0429 | 187.7445 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.0513 | 187.7441 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.0596 | 187.7442 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.0679 | 187.7443 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.0762 | 187.7457 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.0846 | 187.7471 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.0929 | 187.747 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.1013 | 187.7469 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.1096 | 187.747 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.1179 | 187.7471 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.1263 | 187.7472 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.1346 | 187.7473 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.1429 | 187.7475 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.1513 | 187.7476 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.1596 | 187.7487 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.1679 | 187.7499 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.1763 | 187.7502 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.1846 | 187.7505 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.1929 | 187.7509 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.2012 | 187.7512 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.2096 | 187.7515 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.2179 | 187.7518 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.2262 | 187.7521 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.2346 | 187.7524 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.2429 | 187.7527 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.2512 | 187.753 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.2596 | 187.7533 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.2679 | 187.7536 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.2763 | 187.7552 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.2846 | 187.7568 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.2929 | 187.7573 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.3013 | 187.7578 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.3096 | 187.7585 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.3179 | 187.7592 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.3262 | 187.7589 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.3346 | 187.7585 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.3429 | 187.7582 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.3512 | 187.7579 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.3596 | 187.7592 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.3679 | 187.7606 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.3762 | 187.7611 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.3846 | 187.7617 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.3929 | 187.7631 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.4012 | 187.7646 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.4096 | 187.7662 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.4179 | 187.7678 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.4262 | 187.7693 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.4346 | 187.7709 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.4429 | 187.7722 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.4512 | 187.7735 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.4596 | 187.7751 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.4679 | 187.7767 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.4762 | 187.7782 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.4846 | 187.7798 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.4929 | 187.7812 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.5012 | 187.7825 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.5096 | 187.7825 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.5179 | 187.7825 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.5262 | 187.7822 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.5346 | 187.782 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.5429 | 187.7817 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.5512 | 187.7815 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.5596 | 187.7809 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.5679 | 187.7804 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.5762 | 187.7809 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.5845 | 187.7814 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.5929 | 187.7822 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.6012 | 187.7829 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.6095 | 187.7838 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.6179 | 187.7847 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.6262 | 187.7859 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.6346 | 187.7872 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.6429 | 187.7889 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.6512 | 187.7906 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.6596 | 187.7924 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.6679 | 187.7941 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.6762 | 187.7959 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.6846 | 187.7976 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.6929 | 187.799 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.7012 | 187.8004 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.7095 | 187.8014 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.7179 | 187.8024 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.7262 | 187.8031 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.7345 | 187.8038 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.7429 | 187.8045 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.7512 | 187.8052 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.7595 | 187.8056 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.7679 | 187.806 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.7762 | 187.8066 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.7845 | 187.8071 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.7929 | 187.8073 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.8012 | 187.8075 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.8095 | 187.8079 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.8179 | 187.8082 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.8262 | 187.8089 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.8345 | 187.8095 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.8428 | 187.8111 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.8512 | 187.8128 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.8595 | 187.8146 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.8678 | 187.8164 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.8762 | 187.818 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.8845 | 187.8197 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.8929 | 187.8213 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.9012 | 187.823 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.9095 | 187.8237 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.9179 | 187.8245 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.9262 | 187.8251 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.9345 | 187.8258 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.9429 | 187.8264 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.9512 | 187.827 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.9595 | 187.8285 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.9678 | 187.8301 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.9762 | 187.8299 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.9845 | 187.8297 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 179.9928 | 187.8299 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.0012 | 187.8301 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.0095 | 187.8304 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.0178 | 187.8306 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.0262 | 187.8298 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.0345 | 187.8289 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.0428 | 187.8289 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.0512 | 187.8288 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.0595 | 187.8286 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.0678 | 187.8284 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.0762 | 187.8282 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.0845 | 187.828 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.0928 | 187.8278 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.1012 | 187.8276 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.1095 | 187.8274 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.1178 | 187.8271 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.1261 | 187.8268 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.1345 | 187.8265 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.1428 | 187.8259 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.1511 | 187.8253 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.1595 | 187.8248 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.1678 | 187.8244 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.1761 | 187.8237 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.1845 | 187.8231 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.1928 | 187.8226 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.2011 | 187.822 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.2095 | 187.8214 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.2178 | 187.8208 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.2261 | 187.8204 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.2345 | 187.82 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.2428 | 187.8195 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.2511 | 187.8191 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.2594 | 187.8186 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.2678 | 187.8181 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.2761 | 187.8174 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.2844 | 187.8167 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.2928 | 187.816 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.3011 | 187.8153 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.3094 | 187.8146 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.3178 | 187.8139 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.3261 | 187.8129 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.3344 | 187.8119 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.3428 | 187.811 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.3511 | 187.8101 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.3594 | 187.8093 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.3678 | 187.8084 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.3761 | 187.8076 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.3844 | 187.8068 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.3927 | 187.8058 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.4011 | 187.8047 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.4094 | 187.8036 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.4177 | 187.8025 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.4261 | 187.8015 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.4344 | 187.8004 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.4427 | 187.799 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.4511 | 187.7977 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.4594 | 187.797 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.4677 | 187.7963 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.4761 | 187.7966 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.4844 | 187.797 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.4927 | 187.7958 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.5011 | 187.7947 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.5094 | 187.7935 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.5177 | 187.7924 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.526 | 187.7907 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.5344 | 187.7891 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.5427 | 187.7868 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.551 | 187.7844 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.5594 | 187.7843 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.5677 | 187.7841 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.576 | 187.7831 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.5844 | 187.7821 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.5927 | 187.7819 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.601 | 187.7817 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.6094 | 187.7815 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.6177 | 187.7813 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.626 | 187.7803 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.6344 | 187.7792 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.6427 | 187.7785 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.651 | 187.7778 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.6593 | 187.7777 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.6677 | 187.7776 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.676 | 187.7783 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.6843 | 187.7789 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.6927 | 187.778 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.701 | 187.7771 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.7093 | 187.7767 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.7177 | 187.7763 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.726 | 187.7755 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.7343 | 187.7747 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.7427 | 187.7727 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.751 | 187.7707 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.7593 | 187.7714 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.7677 | 187.7722 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.776 | 187.7722 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.7843 | 187.7722 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.7926 | 187.7723 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.8009 | 187.7723 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.8093 | 187.7723 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.8176 | 187.7723 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.8259 | 187.7713 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.8343 | 187.7703 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.8426 | 187.7697 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.8509 | 187.7692 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.8593 | 187.7684 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.8676 | 187.7677 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.8759 | 187.7669 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.8843 | 187.7662 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.8926 | 187.7656 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.9009 | 187.765 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.9093 | 187.7644 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.9176 | 187.7639 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.9259 | 187.7635 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.9342 | 187.7632 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.9426 | 187.7618 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.9509 | 187.7604 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.9592 | 187.7599 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.9676 | 187.7593 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.9759 | 187.7583 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.9842 | 187.7573 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 180.9926 | 187.7571 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.0009 | 187.7569 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.0092 | 187.7566 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.0176 | 187.7563 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.0259 | 187.7545 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.0342 | 187.7527 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.0426 | 187.7516 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.0509 | 187.7506 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.0592 | 187.7491 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.0676 | 187.7476 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.0759 | 187.7461 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.0842 | 187.7446 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.0925 | 187.7426 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.1009 | 187.7407 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.1092 | 187.7387 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.1175 | 187.7367 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.1259 | 187.7342 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.1342 | 187.7316 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.1425 | 187.7294 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.1509 | 187.7271 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.1592 | 187.7246 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.1675 | 187.7222 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.1759 | 187.7211 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.1842 | 187.7201 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.1925 | 187.7194 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.2009 | 187.7188 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.2092 | 187.7182 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.2175 | 187.7175 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.2259 | 187.717 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.2342 | 187.7165 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.2425 | 187.7153 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.2509 | 187.714 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.2592 | 187.7129 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.2675 | 187.7118 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.2759 | 187.7118 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.2842 | 187.7118 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.2925 | 187.71 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.3009 | 187.7082 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.3092 | 187.7064 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.3175 | 187.7045 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.3259 | 187.701 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.3342 | 187.6976 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.3425 | 187.6956 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.3508 | 187.6937 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.3592 | 187.6919 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.3675 | 187.6901 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.3758 | 187.6884 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.3842 | 187.6866 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.3925 | 187.6841 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.4008 | 187.6816 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.4092 | 187.6791 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.4175 | 187.6766 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.4258 | 187.6743 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.4342 | 187.6721 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.4425 | 187.6688 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.4508 | 187.6655 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.4592 | 187.6628 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.4675 | 187.66 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.4758 | 187.6583 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.4841 | 187.6567 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.4925 | 187.6539 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.5008 | 187.6512 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.5091 | 187.6478 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.5175 | 187.6445 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.5258 | 187.6402 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.5341 | 187.636 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.5425 | 187.633 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.5508 | 187.63 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.5591 | 187.627 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.5675 | 187.624 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.5758 | 187.6208 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.5841 | 187.6177 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.5925 | 187.6147 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.6008 | 187.6118 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.6091 | 187.6091 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.6175 | 187.6063 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.6258 | 187.6027 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.6341 | 187.599 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.6425 | 187.5971 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.6508 | 187.5952 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.6591 | 187.5945 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.6675 | 187.5937 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.6758 | 187.5929 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.6841 | 187.5922 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.6925 | 187.5913 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.7008 | 187.5903 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.7091 | 187.5894 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.7175 | 187.5885 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.7258 | 187.5878 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.7341 | 187.587 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.7424 | 187.5866 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.7508 | 187.5861 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.7591 | 187.5857 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.7674 | 187.5853 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.7758 | 187.5845 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.7841 | 187.5837 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.7924 | 187.5833 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.8008 | 187.5829 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.8091 | 187.583 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.8174 | 187.5831 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.8258 | 187.5832 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.8341 | 187.5833 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.8424 | 187.5833 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.8508 | 187.5834 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.8591 | 187.5845 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.8674 | 187.5856 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.8758 | 187.5868 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.8841 | 187.5881 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.8924 | 187.5887 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.9008 | 187.5893 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.9091 | 187.59 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.9174 | 187.5906 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.9258 | 187.5901 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.9341 | 187.5896 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.9424 | 187.5897 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.9508 | 187.5899 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.9591 | 187.5914 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.9674 | 187.5928 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.9758 | 187.5935 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.9841 | 187.5942 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 181.9924 | 187.5949 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.0007 | 187.5956 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.0091 | 187.5964 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.0174 | 187.5973 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.0257 | 187.5981 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.0341 | 187.599 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.0424 | 187.5993 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.0507 | 187.5995 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.0591 | 187.6003 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.0674 | 187.6011 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.0758 | 187.603 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.0841 | 187.6048 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.0924 | 187.6053 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.1008 | 187.6058 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.1091 | 187.6068 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.1174 | 187.6077 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.1257 | 187.608 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.1341 | 187.6083 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.1424 | 187.6074 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.1507 | 187.6065 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.1591 | 187.6084 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.1674 | 187.6102 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.1757 | 187.6113 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.1841 | 187.6123 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.1924 | 187.6138 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.2007 | 187.6153 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.2091 | 187.6166 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.2174 | 187.6179 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.2257 | 187.6178 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.2341 | 187.6177 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.2424 | 187.6179 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.2507 | 187.6181 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.2591 | 187.6195 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.2674 | 187.6209 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.2757 | 187.6223 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.2841 | 187.6237 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.2924 | 187.6237 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.3007 | 187.6237 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.3091 | 187.624 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.3174 | 187.6242 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.3257 | 187.6242 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.3341 | 187.6241 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.3424 | 187.6234 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.3507 | 187.6227 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.3591 | 187.6237 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.3674 | 187.6247 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.3757 | 187.6257 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.384 | 187.6267 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.3924 | 187.6275 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.4007 | 187.6284 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.409 | 187.6292 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.4174 | 187.6301 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.4257 | 187.6298 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.4341 | 187.6295 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.4424 | 187.63 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.4507 | 187.6304 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.4591 | 187.6308 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.4674 | 187.6313 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.4757 | 187.6317 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.4841 | 187.6322 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.4924 | 187.6323 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.5007 | 187.6323 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.509 | 187.6328 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.5174 | 187.6333 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.5257 | 187.6338 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.534 | 187.6343 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.5424 | 187.6348 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.5507 | 187.6354 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.559 | 187.6357 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.5674 | 187.6361 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.5757 | 187.6364 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.5841 | 187.6368 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.5924 | 187.6369 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.6007 | 187.637 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.6091 | 187.6375 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.6174 | 187.6379 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.6257 | 187.6387 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.634 | 187.6394 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.6424 | 187.6405 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.6507 | 187.6417 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.659 | 187.6425 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.6674 | 187.6434 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.6757 | 187.6443 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.684 | 187.6453 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.6924 | 187.6462 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.7007 | 187.6472 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.709 | 187.648 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.7174 | 187.6489 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.7257 | 187.6496 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.7341 | 187.6503 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.7424 | 187.6512 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.7507 | 187.6521 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.759 | 187.6532 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.7674 | 187.6543 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.7757 | 187.6555 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.784 | 187.6566 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.7924 | 187.6583 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.8007 | 187.66 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.809 | 187.6613 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.8174 | 187.6625 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.8257 | 187.6639 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.834 | 187.6653 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.8424 | 187.6667 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.8507 | 187.668 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.8591 | 187.6697 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.8674 | 187.6714 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.8757 | 187.6729 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.884 | 187.6745 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.8924 | 187.6759 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.9007 | 187.6773 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.909 | 187.6789 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.9174 | 187.6806 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.9257 | 187.6818 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.934 | 187.6831 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.9424 | 187.6831 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.9507 | 187.6831 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.959 | 187.6845 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.9674 | 187.6859 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.9757 | 187.6872 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.984 | 187.6885 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 182.9924 | 187.6914 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.0007 | 187.6944 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.009 | 187.6958 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.0174 | 187.6972 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.0257 | 187.6983 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.034 | 187.6993 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.0424 | 187.7008 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.0507 | 187.7023 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.059 | 187.7043 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.0674 | 187.7063 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.0757 | 187.7083 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.084 | 187.7103 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.0924 | 187.7118 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.1007 | 187.7133 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.109 | 187.7153 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.1174 | 187.7173 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.1257 | 187.7192 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.134 | 187.721 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.1424 | 187.7216 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.1507 | 187.7222 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.159 | 187.7239 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.1674 | 187.7255 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.1757 | 187.7272 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.184 | 187.7288 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.1924 | 187.7307 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.2007 | 187.7327 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.209 | 187.7334 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.2174 | 187.7342 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.2257 | 187.735 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.234 | 187.7358 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.2424 | 187.7372 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.2507 | 187.7386 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.259 | 187.7398 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.2674 | 187.7409 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.2757 | 187.7419 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.284 | 187.7429 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.2924 | 187.7439 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.3007 | 187.7448 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.309 | 187.7458 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.3174 | 187.7468 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.3257 | 187.7467 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.334 | 187.7466 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.3424 | 187.7467 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.3507 | 187.7468 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.359 | 187.7469 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.3674 | 187.7471 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.3757 | 187.7473 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.384 | 187.7474 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.3924 | 187.7478 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.4007 | 187.7481 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.409 | 187.7478 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.4174 | 187.7474 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.4257 | 187.7471 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.434 | 187.7467 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.4424 | 187.7468 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.4507 | 187.7468 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.459 | 187.7467 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.4674 | 187.7467 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.4757 | 187.7464 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.484 | 187.7461 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.4924 | 187.7459 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.5007 | 187.7456 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.509 | 187.7453 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.5174 | 187.7449 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.5257 | 187.7435 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.534 | 187.742 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.5424 | 187.7406 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.5507 | 187.7392 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.559 | 187.7384 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.5674 | 187.7375 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.5757 | 187.7368 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.584 | 187.736 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.5924 | 187.7365 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.6007 | 187.737 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.6091 | 187.7363 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.6174 | 187.7356 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.6257 | 187.7338 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.634 | 187.7319 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.6424 | 187.7309 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.6507 | 187.7299 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.659 | 187.7288 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.6674 | 187.7278 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.6757 | 187.7271 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.684 | 187.7264 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.6924 | 187.7257 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.7007 | 187.725 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.7091 | 187.7246 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.7174 | 187.7243 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.7257 | 187.7235 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.7341 | 187.7227 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.7424 | 187.7208 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.7507 | 187.7189 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.759 | 187.7182 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.7674 | 187.7175 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.7757 | 187.7169 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.784 | 187.7163 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.7924 | 187.7156 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.8007 | 187.715 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.809 | 187.7147 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.8174 | 187.7144 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.8257 | 187.7128 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.8341 | 187.7112 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.8424 | 187.7105 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.8507 | 187.7097 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.8591 | 187.7089 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.8674 | 187.7082 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.8757 | 187.7074 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.884 | 187.7067 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.8924 | 187.7061 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.9007 | 187.7054 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.9091 | 187.7053 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.9174 | 187.7052 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.9257 | 187.7039 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.9341 | 187.7027 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.9424 | 187.7014 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.9507 | 187.7002 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.9591 | 187.7005 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.9674 | 187.7007 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.9757 | 187.701 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.9841 | 187.7012 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 183.9924 | 187.7014 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.0007 | 187.7015 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.0091 | 187.7016 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.0174 | 187.7017 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.0257 | 187.7016 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.0341 | 187.7015 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.0424 | 187.7013 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.0507 | 187.7012 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.0591 | 187.7011 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.0674 | 187.701 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.0757 | 187.7011 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.0841 | 187.7011 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.0924 | 187.7008 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.1007 | 187.7005 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.1091 | 187.7002 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.1174 | 187.6999 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.1257 | 187.6996 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.1341 | 187.6993 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.1424 | 187.699 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.1507 | 187.6987 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.1591 | 187.6993 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.1674 | 187.6999 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.1757 | 187.7005 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.1841 | 187.701 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.1924 | 187.7018 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.2008 | 187.7025 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.2091 | 187.7033 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.2174 | 187.704 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.2258 | 187.7047 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.2341 | 187.7055 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.2424 | 187.7061 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.2507 | 187.7068 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.2591 | 187.708 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.2674 | 187.7092 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.2757 | 187.7109 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.2841 | 187.7126 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.2924 | 187.7131 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.3008 | 187.7135 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.3091 | 187.714 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.3174 | 187.7145 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.3258 | 187.7138 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.3341 | 187.7131 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.3424 | 187.7138 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.3508 | 187.7145 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.3591 | 187.7159 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.3674 | 187.7174 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.3757 | 187.7176 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.3841 | 187.7179 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.3924 | 187.7181 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.4008 | 187.7184 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.4091 | 187.7183 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.4174 | 187.7182 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.4258 | 187.7179 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.4341 | 187.7176 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.4424 | 187.7169 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.4508 | 187.7163 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.4591 | 187.7165 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.4674 | 187.7166 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.4758 | 187.7181 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.4841 | 187.7196 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.4924 | 187.7201 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.5008 | 187.7205 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.5091 | 187.7208 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.5174 | 187.721 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.5258 | 187.7206 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.5341 | 187.7201 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.5424 | 187.7198 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.5508 | 187.7195 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.5591 | 187.7193 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.5674 | 187.719 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.5758 | 187.7187 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.5841 | 187.7184 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.5925 | 187.7184 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.6008 | 187.7183 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.6091 | 187.7183 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.6174 | 187.7182 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.6258 | 187.7183 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.6341 | 187.7184 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.6424 | 187.7185 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.6508 | 187.7186 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.6591 | 187.7192 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.6675 | 187.7198 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.6758 | 187.7204 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.6841 | 187.721 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.6925 | 187.7215 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.7008 | 187.7221 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.7091 | 187.7227 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.7175 | 187.7233 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.7258 | 187.7238 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.7341 | 187.7243 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.7424 | 187.7248 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.7508 | 187.7253 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.7591 | 187.7263 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.7675 | 187.7273 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.7758 | 187.7281 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.7841 | 187.729 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.7925 | 187.7296 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.8008 | 187.7303 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.8091 | 187.7309 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.8175 | 187.7316 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.8258 | 187.7321 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.8341 | 187.7325 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.8425 | 187.733 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.8508 | 187.7335 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.8591 | 187.7345 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.8675 | 187.7354 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.8758 | 187.7369 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.8841 | 187.7384 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.8925 | 187.7401 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.9008 | 187.7417 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.9091 | 187.7434 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.9175 | 187.7451 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.9258 | 187.7455 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.9341 | 187.746 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.9425 | 187.7476 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.9508 | 187.7492 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.9592 | 187.7513 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.9675 | 187.7534 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.9758 | 187.7553 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.9841 | 187.7572 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 184.9925 | 187.7592 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.0008 | 187.7611 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.0091 | 187.7627 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.0175 | 187.7644 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.0258 | 187.7661 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.0341 | 187.7677 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.0425 | 187.7693 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.0508 | 187.7709 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.0591 | 187.7723 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.0675 | 187.7737 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.0758 | 187.7753 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.0842 | 187.7769 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.0925 | 187.7787 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.1008 | 187.7804 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.1091 | 187.7822 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.1175 | 187.7839 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.1258 | 187.7855 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.1341 | 187.7871 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.1425 | 187.7887 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.1508 | 187.7903 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.1591 | 187.7914 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.1675 | 187.7926 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.1758 | 187.7938 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.1842 | 187.7951 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.1925 | 187.7963 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.2008 | 187.7976 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.2092 | 187.7988 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.2175 | 187.8001 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.2258 | 187.8015 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.2341 | 187.8028 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.2425 | 187.8041 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.2508 | 187.8054 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.2591 | 187.8067 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.2675 | 187.808 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.2758 | 187.8098 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.2841 | 187.8116 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.2925 | 187.8127 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.3008 | 187.8137 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.3092 | 187.8148 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.3175 | 187.8159 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.3258 | 187.817 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.3342 | 187.8181 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.3425 | 187.8187 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.3508 | 187.8192 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.3591 | 187.8198 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.3675 | 187.8204 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.3758 | 187.8211 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.3841 | 187.8218 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.3925 | 187.8225 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.4008 | 187.8233 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.4091 | 187.824 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.4175 | 187.8247 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.4258 | 187.8256 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.4342 | 187.8264 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.4425 | 187.827 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.4508 | 187.8275 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.4592 | 187.828 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.4675 | 187.8286 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.4758 | 187.829 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.4841 | 187.8293 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.4925 | 187.8297 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.5008 | 187.8301 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.5091 | 187.8305 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.5175 | 187.8308 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.5258 | 187.8312 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.5341 | 187.8316 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.5425 | 187.8321 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.5508 | 187.8327 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.5592 | 187.833 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.5675 | 187.8334 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.5758 | 187.8337 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.5842 | 187.8341 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.5925 | 187.8344 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.6008 | 187.8348 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.6091 | 187.8351 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.6175 | 187.8355 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.6258 | 187.8357 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.6341 | 187.8358 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.6425 | 187.836 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.6508 | 187.8362 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.6591 | 187.8364 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.6675 | 187.8366 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.6758 | 187.8367 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.6842 | 187.8369 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.6925 | 187.8367 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.7008 | 187.8365 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.7092 | 187.8363 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.7175 | 187.836 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.7258 | 187.8358 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.7341 | 187.8356 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.7425 | 187.8352 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.7508 | 187.8348 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.7591 | 187.8357 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.7675 | 187.8365 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.7758 | 187.8374 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.7841 | 187.8383 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.7925 | 187.8392 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.8008 | 187.84 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.8092 | 187.8403 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.8175 | 187.8405 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.8258 | 187.8403 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.8342 | 187.84 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.8425 | 187.8397 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.8508 | 187.8394 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.8591 | 187.8391 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.8675 | 187.8388 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.8758 | 187.8385 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.8841 | 187.8381 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.8925 | 187.8378 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.9008 | 187.8375 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.9092 | 187.8373 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.9175 | 187.8371 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.9258 | 187.8365 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.9342 | 187.8359 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.9425 | 187.8343 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.9508 | 187.8328 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.9592 | 187.8323 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.9675 | 187.8318 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.9758 | 187.8313 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.9841 | 187.8308 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 185.9925 | 187.8315 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.0008 | 187.8322 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.0091 | 187.8315 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.0175 | 187.8307 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.0258 | 187.8293 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.0342 | 187.8278 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.0425 | 187.8275 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.0508 | 187.8273 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.0592 | 187.827 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.0675 | 187.8268 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.0758 | 187.8265 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.0842 | 187.8262 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.0925 | 187.826 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.1008 | 187.8257 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.1091 | 187.8257 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.1175 | 187.8258 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.1258 | 187.8244 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.1341 | 187.823 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.1425 | 187.8205 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.1508 | 187.818 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.1592 | 187.8165 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.1675 | 187.815 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.1758 | 187.814 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.1842 | 187.8129 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.1925 | 187.8121 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.2008 | 187.8114 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.2092 | 187.8105 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.2175 | 187.8096 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.2258 | 187.8087 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.2341 | 187.8079 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.2425 | 187.807 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.2508 | 187.8062 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.2592 | 187.8053 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.2675 | 187.8044 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.2758 | 187.8036 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.2842 | 187.8027 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.2925 | 187.8017 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.3008 | 187.8007 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.3092 | 187.7998 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.3175 | 187.7989 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.3258 | 187.7975 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.3342 | 187.7961 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.3425 | 187.7947 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.3508 | 187.7934 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.3591 | 187.7921 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.3675 | 187.7909 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.3758 | 187.7897 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.3842 | 187.7885 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.3925 | 187.7875 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.4008 | 187.7865 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.4092 | 187.7854 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.4175 | 187.7844 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.4258 | 187.7834 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.4342 | 187.7823 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.4425 | 187.7815 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.4508 | 187.7806 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.4592 | 187.7798 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.4675 | 187.7789 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.4758 | 187.7781 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.4842 | 187.7772 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.4925 | 187.7763 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.5008 | 187.7754 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.5092 | 187.7745 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.5175 | 187.7737 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.5258 | 187.7728 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.5342 | 187.7719 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.5425 | 187.7705 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.5508 | 187.769 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.5592 | 187.7683 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.5675 | 187.7675 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.5758 | 187.7659 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.5842 | 187.7643 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.5925 | 187.764 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.6008 | 187.7637 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.6092 | 187.7623 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.6175 | 187.7608 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.6258 | 187.7589 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.6342 | 187.757 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.6425 | 187.7552 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.6508 | 187.7535 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.6592 | 187.7517 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.6675 | 187.75 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.6758 | 187.7482 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.6842 | 187.7465 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.6925 | 187.7447 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.7008 | 187.743 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.7092 | 187.7413 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.7175 | 187.7395 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.7258 | 187.7374 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.7342 | 187.7352 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.7425 | 187.7332 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.7508 | 187.7312 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.7592 | 187.7302 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.7675 | 187.7293 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.7758 | 187.7276 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.7842 | 187.7259 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.7925 | 187.7242 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.8008 | 187.7224 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.8092 | 187.7207 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.8175 | 187.719 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.8259 | 187.7177 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.8342 | 187.7165 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.8425 | 187.7147 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.8508 | 187.7129 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.8592 | 187.7119 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.8675 | 187.7109 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.8758 | 187.7109 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.8842 | 187.7109 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.8925 | 187.7099 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.9008 | 187.7088 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.9092 | 187.7078 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.9175 | 187.7068 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.9258 | 187.7046 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.9342 | 187.7024 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.9425 | 187.7018 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.9509 | 187.7011 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.9592 | 187.7012 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.9675 | 187.7012 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.9758 | 187.7006 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.9842 | 187.7 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 186.9925 | 187.6994 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.0008 | 187.6989 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.0092 | 187.6983 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.0175 | 187.6978 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.0258 | 187.6972 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.0342 | 187.6966 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.0425 | 187.6957 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.0508 | 187.6948 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.0592 | 187.6944 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.0675 | 187.6941 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.0759 | 187.6949 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.0842 | 187.6958 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.0925 | 187.6952 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.1008 | 187.6946 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.1092 | 187.6942 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.1175 | 187.6939 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.1258 | 187.6935 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.1342 | 187.6931 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.1425 | 187.6927 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.1508 | 187.6924 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.1592 | 187.6928 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.1675 | 187.6932 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.1759 | 187.6928 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.1842 | 187.6924 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.1925 | 187.6921 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.2009 | 187.6917 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.2092 | 187.6913 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.2175 | 187.6909 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.2258 | 187.6906 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.2342 | 187.6902 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.2425 | 187.6895 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.2508 | 187.6888 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.2592 | 187.6887 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.2675 | 187.6886 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.2758 | 187.6894 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.2842 | 187.6903 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.2925 | 187.6899 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.3009 | 187.6895 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.3092 | 187.69 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.3175 | 187.6906 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.3259 | 187.6908 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.3342 | 187.6911 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.3425 | 187.6913 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.3508 | 187.6916 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.3592 | 187.6933 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.3675 | 187.695 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.3758 | 187.6959 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.3842 | 187.6968 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.3925 | 187.6977 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.4009 | 187.6986 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.4092 | 187.6995 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.4175 | 187.7004 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.4259 | 187.7003 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.4342 | 187.7001 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.4425 | 187.6996 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.4509 | 187.6992 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.4592 | 187.6992 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.4675 | 187.6993 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.4758 | 187.7 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.4842 | 187.7007 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.4925 | 187.7014 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.5008 | 187.702 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.5092 | 187.7027 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.5175 | 187.7034 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.5259 | 187.7041 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.5342 | 187.7048 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.5425 | 187.7054 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.5509 | 187.7061 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.5592 | 187.7068 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.5675 | 187.7075 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.5759 | 187.7081 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.5842 | 187.7088 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.5925 | 187.7093 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.6008 | 187.7098 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.6092 | 187.7103 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.6175 | 187.7107 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.6258 | 187.7111 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.6342 | 187.7116 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.6425 | 187.712 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.6509 | 187.7124 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.6592 | 187.7129 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.6675 | 187.7133 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.6759 | 187.7137 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.6842 | 187.7142 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.6925 | 187.7144 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.7009 | 187.7147 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.7092 | 187.7148 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.7175 | 187.7149 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.7258 | 187.715 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.7342 | 187.7151 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.7425 | 187.715 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.7509 | 187.715 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.7592 | 187.7151 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.7675 | 187.7153 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.7759 | 187.7154 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.7842 | 187.7156 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.7925 | 187.7164 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.8009 | 187.7171 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.8092 | 187.7179 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.8175 | 187.7187 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.8259 | 187.7195 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.8342 | 187.7203 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.8425 | 187.7209 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.8508 | 187.7215 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.8592 | 187.722 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.8675 | 187.7226 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.8759 | 187.7232 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.8842 | 187.7237 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.8925 | 187.7243 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.9009 | 187.7249 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.9092 | 187.7254 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.9175 | 187.726 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.9259 | 187.7264 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.9342 | 187.7267 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.9425 | 187.7271 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.9509 | 187.7274 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.9592 | 187.728 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.9675 | 187.7286 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.9759 | 187.7291 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.9842 | 187.7297 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 187.9925 | 187.7303 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.0009 | 187.7308 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.0092 | 187.7314 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.0175 | 187.732 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.0259 | 187.7327 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.0342 | 187.7334 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.0425 | 187.734 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.0509 | 187.7345 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.0592 | 187.7351 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.0675 | 187.7357 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.0759 | 187.7362 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.0842 | 187.7368 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.0925 | 187.7374 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.1009 | 187.7379 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.1092 | 187.7385 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.1175 | 187.7391 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.1259 | 187.7396 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.1342 | 187.7402 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.1425 | 187.7408 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.1509 | 187.7413 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.1592 | 187.7421 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.1675 | 187.7429 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.1759 | 187.7437 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.1842 | 187.7444 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.1926 | 187.7452 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.2009 | 187.746 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.2092 | 187.7467 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.2175 | 187.7475 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.2259 | 187.7475 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.2342 | 187.7474 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.2425 | 187.7482 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.2509 | 187.7489 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.2592 | 187.7497 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.2675 | 187.7505 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.2759 | 187.7512 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.2842 | 187.752 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.2926 | 187.753 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.3009 | 187.7541 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.3092 | 187.7551 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.3176 | 187.7561 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.3259 | 187.7569 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.3342 | 187.7577 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.3425 | 187.7584 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.3509 | 187.7592 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.3592 | 187.76 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.3675 | 187.7607 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.3759 | 187.7615 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.3842 | 187.7623 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.3925 | 187.7635 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.4009 | 187.7647 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.4092 | 187.7659 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.4176 | 187.7672 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.4259 | 187.7671 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.4342 | 187.7671 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.4426 | 187.7679 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.4509 | 187.7686 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.4592 | 187.7694 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.4675 | 187.7702 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.4759 | 187.7711 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.4842 | 187.7719 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.4925 | 187.7728 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.5009 | 187.7737 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.5092 | 187.7751 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.5176 | 187.7766 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.5259 | 187.7772 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.5342 | 187.7778 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.5426 | 187.7775 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.5509 | 187.7771 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.5592 | 187.7778 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.5676 | 187.7784 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.5759 | 187.7796 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.5842 | 187.7807 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.5925 | 187.783 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.6009 | 187.7853 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.6092 | 187.7861 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.6176 | 187.7868 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.6259 | 187.7874 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.6342 | 187.788 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.6426 | 187.7892 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.6509 | 187.7904 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.6592 | 187.7917 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.6676 | 187.7929 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.6759 | 187.7942 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.6842 | 187.7955 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.6926 | 187.7968 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.7009 | 187.798 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.7092 | 187.7996 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.7176 | 187.8012 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.7259 | 187.8023 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.7342 | 187.8033 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.7426 | 187.8029 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.7509 | 187.8025 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.7592 | 187.8042 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.7676 | 187.8059 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.7759 | 187.8074 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.7842 | 187.809 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.7926 | 187.8107 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.8009 | 187.8123 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.8092 | 187.813 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.8176 | 187.8137 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.8259 | 187.8136 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.8342 | 187.8136 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.8426 | 187.8143 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.8509 | 187.815 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.8592 | 187.8166 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.8676 | 187.8182 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.8759 | 187.8198 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.8842 | 187.8214 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.8926 | 187.8232 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.9009 | 187.825 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.9092 | 187.8272 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.9176 | 187.8293 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.9259 | 187.831 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.9342 | 187.8327 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.9426 | 187.8336 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.9509 | 187.8345 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.9592 | 187.8363 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.9676 | 187.8382 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.9759 | 187.8392 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.9842 | 187.8401 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 188.9926 | 187.841 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.0009 | 187.8418 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.0092 | 187.8425 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.0176 | 187.8431 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.0259 | 187.8427 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.0342 | 187.8422 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.0426 | 187.8428 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.0509 | 187.8433 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.0592 | 187.8437 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.0676 | 187.8441 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.0759 | 187.8443 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.0842 | 187.8445 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.0926 | 187.8447 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.1009 | 187.8449 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.1092 | 187.8454 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.1176 | 187.8459 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.1259 | 187.8454 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.1342 | 187.845 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.1426 | 187.8452 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.1509 | 187.8454 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.1592 | 187.8458 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.1676 | 187.8462 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.1759 | 187.8466 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.1842 | 187.847 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.1926 | 187.8472 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.2009 | 187.8474 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.2092 | 187.8474 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.2176 | 187.8473 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.2259 | 187.8473 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.2342 | 187.8473 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.2426 | 187.8473 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.2509 | 187.8472 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.2592 | 187.847 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.2676 | 187.8468 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.2759 | 187.8459 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.2842 | 187.8451 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.2926 | 187.8442 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.3009 | 187.8434 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.3092 | 187.8427 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.3176 | 187.842 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.3259 | 187.8409 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.3342 | 187.8399 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.3425 | 187.8386 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.3509 | 187.8374 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.3592 | 187.8365 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.3676 | 187.8356 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.3759 | 187.8347 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.3842 | 187.8337 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.3926 | 187.8327 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.4009 | 187.8316 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.4092 | 187.8307 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.4176 | 187.8298 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.4259 | 187.8287 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.4342 | 187.8276 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.4426 | 187.8266 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.4509 | 187.8257 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.4592 | 187.8244 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.4675 | 187.8231 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.4759 | 187.8219 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.4842 | 187.8206 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.4925 | 187.8194 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.5009 | 187.8182 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.5092 | 187.8168 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.5175 | 187.8155 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.5259 | 187.8146 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.5342 | 187.8138 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.5426 | 187.8129 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.5509 | 187.812 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.5592 | 187.8113 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.5676 | 187.8107 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.5759 | 187.8101 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.5842 | 187.8096 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.5925 | 187.8091 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.6009 | 187.8086 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.6092 | 187.8083 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.6175 | 187.808 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.6259 | 187.807 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.6342 | 187.806 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.6425 | 187.8049 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.6509 | 187.8037 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.6592 | 187.8027 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.6675 | 187.8016 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.6759 | 187.8006 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.6842 | 187.7995 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.6925 | 187.7983 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.7009 | 187.7971 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.7092 | 187.7963 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.7175 | 187.7954 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.7258 | 187.7944 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.7342 | 187.7933 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.7425 | 187.7922 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.7508 | 187.7911 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.7592 | 187.7899 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.7675 | 187.7887 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.7758 | 187.7876 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.7842 | 187.7864 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.7925 | 187.7854 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.8008 | 187.7843 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.8092 | 187.7833 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.8175 | 187.7822 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.8259 | 187.7814 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.8342 | 187.7805 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.8425 | 187.7793 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.8508 | 187.7782 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.8592 | 187.7768 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.8675 | 187.7755 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.8758 | 187.7749 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.8842 | 187.7743 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.8925 | 187.7734 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.9008 | 187.7725 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.9092 | 187.7715 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.9175 | 187.7704 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.9258 | 187.7693 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.9342 | 187.7683 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.9425 | 187.7674 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.9508 | 187.7664 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.9592 | 187.765 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.9675 | 187.7636 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.9758 | 187.7624 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.9841 | 187.7611 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 189.9925 | 187.7599 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.0008 | 187.7588 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.0091 | 187.7577 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.0175 | 187.7565 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.0258 | 187.7558 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.0341 | 187.755 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.0425 | 187.7545 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.0508 | 187.7541 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.0591 | 187.7537 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.0675 | 187.7533 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.0758 | 187.7537 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.0841 | 187.7542 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.0925 | 187.7537 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.1008 | 187.7533 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.1091 | 187.7528 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.1174 | 187.7523 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.1258 | 187.7512 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.1341 | 187.75 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.1424 | 187.7486 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.1508 | 187.7472 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.1591 | 187.7468 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.1674 | 187.7463 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.1758 | 187.7453 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.1841 | 187.7442 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.1924 | 187.7432 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.2008 | 187.7422 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.2091 | 187.7411 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.2174 | 187.7401 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.2258 | 187.739 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.2341 | 187.738 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.2424 | 187.7368 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.2507 | 187.7355 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.2591 | 187.7343 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.2674 | 187.733 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.2757 | 187.7318 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.2841 | 187.7305 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.2924 | 187.7293 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.3007 | 187.7281 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.3091 | 187.7269 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.3174 | 187.7257 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.3257 | 187.7243 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.3341 | 187.723 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.3424 | 187.7217 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.3507 | 187.7204 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.3591 | 187.7193 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.3674 | 187.7182 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.3757 | 187.7171 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.384 | 187.716 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.3924 | 187.7149 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.4007 | 187.7138 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.409 | 187.713 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.4174 | 187.7121 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.4257 | 187.7107 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.434 | 187.7092 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.4424 | 187.708 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.4507 | 187.7067 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.459 | 187.7053 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.4674 | 187.7039 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.4757 | 187.7035 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.484 | 187.703 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.4924 | 187.7026 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.5007 | 187.7021 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.509 | 187.7017 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.5173 | 187.7012 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.5257 | 187.6999 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.534 | 187.6985 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.5423 | 187.6972 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.5507 | 187.6958 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.559 | 187.6945 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.5673 | 187.6931 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.5757 | 187.6916 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.584 | 187.69 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.5923 | 187.6882 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.6007 | 187.6865 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.609 | 187.6845 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.6173 | 187.6824 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.6257 | 187.6807 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.634 | 187.6789 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.6423 | 187.6771 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.6507 | 187.6753 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.659 | 187.6739 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.6673 | 187.6725 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.6756 | 187.6712 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.684 | 187.6699 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.6923 | 187.6684 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.7006 | 187.6668 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.709 | 187.6651 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.7173 | 187.6634 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.7256 | 187.6619 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.734 | 187.6604 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.7423 | 187.6591 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.7506 | 187.6577 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.759 | 187.6567 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.7673 | 187.6556 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.7756 | 187.6547 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.784 | 187.6537 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.7923 | 187.6532 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.8006 | 187.6526 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.8089 | 187.652 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.8173 | 187.6515 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.8256 | 187.651 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.8339 | 187.6505 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.8423 | 187.6503 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.8506 | 187.6502 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.8589 | 187.6502 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.8673 | 187.6503 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.8756 | 187.6505 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.8839 | 187.6508 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.8923 | 187.6512 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.9006 | 187.6516 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.9089 | 187.652 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.9173 | 187.6524 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.9256 | 187.6528 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.9339 | 187.6533 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.9422 | 187.6543 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.9506 | 187.6554 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.9589 | 187.6565 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.9672 | 187.6576 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.9756 | 187.6584 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.9839 | 187.6593 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 190.9922 | 187.6605 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.0006 | 187.6617 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.0089 | 187.6631 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.0172 | 187.6645 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.0256 | 187.6656 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.0339 | 187.6667 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.0422 | 187.6683 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.0506 | 187.6698 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.0589 | 187.6716 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.0672 | 187.6733 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.0755 | 187.6751 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.0839 | 187.6768 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.0922 | 187.679 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.1005 | 187.6812 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.1089 | 187.6834 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.1172 | 187.6856 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.1255 | 187.6882 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.1339 | 187.6907 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.1422 | 187.6932 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.1505 | 187.6956 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.1589 | 187.6983 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.1672 | 187.7009 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.1755 | 187.7037 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.1839 | 187.7065 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.1922 | 187.7088 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.2005 | 187.7111 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.2088 | 187.7134 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.2172 | 187.7157 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.2255 | 187.7177 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.2338 | 187.7197 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.2422 | 187.7215 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.2505 | 187.7233 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.2588 | 187.7253 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.2672 | 187.7273 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.2755 | 187.7289 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.2838 | 187.7306 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.2922 | 187.7328 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.3005 | 187.7349 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.3088 | 187.7367 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.3172 | 187.7385 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.3255 | 187.7409 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.3338 | 187.7432 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.3421 | 187.7457 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.3505 | 187.7481 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.3588 | 187.7506 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.3671 | 187.7531 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.3755 | 187.7552 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.3838 | 187.7574 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.3921 | 187.7598 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.4005 | 187.7622 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.4088 | 187.7648 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.4171 | 187.7673 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.4255 | 187.7699 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.4338 | 187.7725 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.4421 | 187.775 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.4505 | 187.7776 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.4588 | 187.78 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.4671 | 187.7825 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.4754 | 187.7849 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.4838 | 187.7874 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.4921 | 187.7898 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.5004 | 187.7922 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.5088 | 187.795 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.5171 | 187.7977 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.5254 | 187.8005 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.5338 | 187.8034 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.5421 | 187.8056 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.5505 | 187.8079 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.5588 | 187.8104 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.5671 | 187.813 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.5755 | 187.8156 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.5838 | 187.8183 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.5921 | 187.8205 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.6004 | 187.8227 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.6088 | 187.8248 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.6171 | 187.8268 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.6254 | 187.8291 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.6338 | 187.8314 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.6421 | 187.8335 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.6504 | 187.8356 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.6588 | 187.8371 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.6671 | 187.8385 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.6754 | 187.8399 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.6838 | 187.8413 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.6921 | 187.8423 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.7004 | 187.8433 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.7088 | 187.8441 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.7171 | 187.8448 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.7254 | 187.8455 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.7337 | 187.8461 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.7421 | 187.8459 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.7504 | 187.8457 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.7587 | 187.8465 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.7671 | 187.8472 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.7754 | 187.848 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.7837 | 187.8487 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.7921 | 187.8501 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.8004 | 187.8515 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.8087 | 187.8531 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.8171 | 187.8546 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.8254 | 187.8552 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.8337 | 187.8558 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.8421 | 187.857 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.8504 | 187.8581 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.8587 | 187.8593 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.8671 | 187.8605 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.8754 | 187.8616 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.8837 | 187.8628 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.8921 | 187.864 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.9004 | 187.8651 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.9087 | 187.866 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.9171 | 187.8669 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.9254 | 187.8678 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.9337 | 187.8687 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.9421 | 187.8696 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.9504 | 187.8705 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.9587 | 187.8714 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.9671 | 187.8723 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.9754 | 187.8731 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.9837 | 187.874 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 191.9921 | 187.8749 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.0004 | 187.8758 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.0087 | 187.8767 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.017 | 187.8776 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.0254 | 187.8782 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.0337 | 187.8789 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.042 | 187.8794 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.0504 | 187.8799 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.0587 | 187.8804 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.067 | 187.8809 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.0754 | 187.8813 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.0837 | 187.8818 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.092 | 187.882 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.1004 | 187.8823 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.1087 | 187.8825 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.1171 | 187.8826 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.1254 | 187.8827 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.1337 | 187.8828 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.142 | 187.883 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.1504 | 187.8831 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.1587 | 187.8834 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.167 | 187.8837 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.1754 | 187.884 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.1837 | 187.8843 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.192 | 187.8846 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.2004 | 187.8849 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.2087 | 187.8853 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.217 | 187.8856 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.2254 | 187.8859 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.2337 | 187.8862 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.242 | 187.8867 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.2504 | 187.8872 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.2587 | 187.8877 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.267 | 187.8883 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.2753 | 187.8889 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.2837 | 187.8896 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.292 | 187.8903 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.3003 | 187.891 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.3087 | 187.8917 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.317 | 187.8923 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.3253 | 187.893 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.3337 | 187.8937 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.342 | 187.8945 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.3503 | 187.8954 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.3587 | 187.8964 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.367 | 187.8974 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.3753 | 187.8985 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.3837 | 187.8995 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.392 | 187.9005 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.4003 | 187.9015 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.4087 | 187.9026 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.417 | 187.9036 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.4253 | 187.9043 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.4337 | 187.905 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.442 | 187.9056 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.4503 | 187.9062 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.4587 | 187.9069 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.467 | 187.9076 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.4753 | 187.9089 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.4837 | 187.9102 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.492 | 187.91 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.5003 | 187.9098 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.5087 | 187.9093 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.517 | 187.9087 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.5253 | 187.9075 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.5336 | 187.9063 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.542 | 187.9062 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.5503 | 187.9061 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.5586 | 187.9066 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.567 | 187.9072 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.5753 | 187.9065 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.5836 | 187.9059 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.592 | 187.9053 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.6003 | 187.9048 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.6086 | 187.9043 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.617 | 187.9038 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.6253 | 187.9032 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.6336 | 187.9027 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.642 | 187.902 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.6503 | 187.9013 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.6586 | 187.9009 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.6669 | 187.9005 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.6753 | 187.9011 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.6836 | 187.9017 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.6919 | 187.9008 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.7003 | 187.8998 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.7086 | 187.8985 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.7169 | 187.8973 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.7253 | 187.896 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.7336 | 187.8947 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.742 | 187.8934 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.7503 | 187.8921 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.7586 | 187.8919 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.767 | 187.8916 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.7753 | 187.8904 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.7836 | 187.8892 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.7919 | 187.888 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.8003 | 187.8867 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.8086 | 187.8848 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.8169 | 187.8829 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.8253 | 187.8809 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.8336 | 187.8788 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.8419 | 187.8769 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.8503 | 187.8749 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.8586 | 187.8736 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.8669 | 187.8724 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.8753 | 187.8711 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.8836 | 187.8698 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.8919 | 187.8687 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.9003 | 187.8676 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.9086 | 187.8666 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.9169 | 187.8656 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.9252 | 187.864 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.9336 | 187.8624 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.9419 | 187.8609 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.9502 | 187.8594 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.9586 | 187.8594 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.9669 | 187.8594 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.9752 | 187.8587 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.9836 | 187.8579 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 192.9919 | 187.8565 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.0002 | 187.8551 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.0086 | 187.8534 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.0169 | 187.8517 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.0253 | 187.8507 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.0336 | 187.8497 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.0419 | 187.8488 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.0502 | 187.8479 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.0586 | 187.8474 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.0669 | 187.8468 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.0752 | 187.8471 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.0836 | 187.8474 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.0919 | 187.8466 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.1002 | 187.8458 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.1086 | 187.8449 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.1169 | 187.844 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.1252 | 187.843 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.1336 | 187.8421 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.1419 | 187.8412 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.1502 | 187.8403 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.1586 | 187.8392 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.1669 | 187.8381 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.1752 | 187.8371 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.1835 | 187.836 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.1919 | 187.8349 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.2002 | 187.8338 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.2085 | 187.8327 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.2169 | 187.8315 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.2252 | 187.8304 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.2335 | 187.8292 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.2419 | 187.8279 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.2502 | 187.8266 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.2585 | 187.8258 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.2669 | 187.825 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.2752 | 187.8242 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.2836 | 187.8234 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.2919 | 187.8225 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.3002 | 187.8215 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.3085 | 187.8206 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.3169 | 187.8196 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.3252 | 187.8197 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.3335 | 187.8197 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.3419 | 187.8201 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.3502 | 187.8205 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.3585 | 187.8209 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.3669 | 187.8213 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.3752 | 187.822 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.3835 | 187.8227 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.3919 | 187.8234 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.4002 | 187.8241 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.4085 | 187.8249 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.4169 | 187.8257 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.4252 | 187.8262 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.4335 | 187.8267 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.4418 | 187.8272 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.4502 | 187.8277 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.4585 | 187.8281 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.4668 | 187.8285 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.4752 | 187.8289 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.4835 | 187.8293 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.4919 | 187.8296 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.5002 | 187.83 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.5085 | 187.8304 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.5169 | 187.8308 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.5252 | 187.8311 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.5335 | 187.8315 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.5419 | 187.8321 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.5502 | 187.8326 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.5585 | 187.8329 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.5668 | 187.8331 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.5752 | 187.8335 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.5835 | 187.8338 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.5918 | 187.8342 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.6002 | 187.8346 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.6085 | 187.835 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.6168 | 187.8354 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.6252 | 187.8356 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.6335 | 187.8358 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.6418 | 187.8361 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.6502 | 187.8363 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.6585 | 187.8365 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.6668 | 187.8368 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.6752 | 187.837 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.6835 | 187.8373 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.6918 | 187.8372 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.7002 | 187.8371 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.7085 | 187.8371 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.7168 | 187.8371 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.7252 | 187.8375 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.7335 | 187.838 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.7418 | 187.8384 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.7502 | 187.8389 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.7585 | 187.8396 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.7668 | 187.8404 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.7752 | 187.8413 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.7835 | 187.8422 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.7918 | 187.8432 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.8002 | 187.8441 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.8085 | 187.8451 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.8168 | 187.846 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.8251 | 187.8466 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.8335 | 187.8472 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.8418 | 187.8478 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.8501 | 187.8484 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.8585 | 187.849 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.8668 | 187.8497 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.8752 | 187.8503 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.8835 | 187.851 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.8918 | 187.8516 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.9002 | 187.8523 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.9085 | 187.853 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.9168 | 187.8536 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.9252 | 187.8543 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.9335 | 187.8549 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.9418 | 187.8556 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.9501 | 187.8563 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.9585 | 187.8569 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.9668 | 187.8576 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.9751 | 187.8573 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.9835 | 187.8569 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 193.9918 | 187.8566 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.0001 | 187.8563 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.0085 | 187.856 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.0168 | 187.8556 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.0252 | 187.8553 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.0335 | 187.855 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.0418 | 187.8546 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.0502 | 187.8543 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.0585 | 187.854 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.0668 | 187.8537 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.0751 | 187.8533 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.0835 | 187.853 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.0918 | 187.8525 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.1001 | 187.852 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.1085 | 187.8515 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.1168 | 187.851 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.1251 | 187.8498 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.1335 | 187.8485 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.1418 | 187.8472 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.1501 | 187.8458 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.1585 | 187.8465 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.1668 | 187.8472 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.1752 | 187.8473 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.1835 | 187.8474 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.1918 | 187.8482 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.2001 | 187.849 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.2085 | 187.848 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.2168 | 187.847 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.2251 | 187.8452 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.2335 | 187.8433 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.2418 | 187.8432 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.2501 | 187.843 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.2585 | 187.8431 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.2668 | 187.8432 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.2751 | 187.8434 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.2835 | 187.8436 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.2918 | 187.844 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.3001 | 187.8443 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.3085 | 187.845 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.3168 | 187.8456 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.3251 | 187.8456 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.3335 | 187.8457 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.3418 | 187.8447 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.3501 | 187.8437 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.3585 | 187.8444 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.3668 | 187.8452 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.3751 | 187.8459 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.3835 | 187.8466 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.3918 | 187.8474 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.4001 | 187.8481 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.4085 | 187.8487 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.4168 | 187.8493 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.4251 | 187.8484 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.4335 | 187.8475 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.4418 | 187.8473 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.4501 | 187.8471 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.4585 | 187.8468 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.4668 | 187.8466 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.4751 | 187.847 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.4835 | 187.8475 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.4918 | 187.8479 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.5001 | 187.8484 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.5085 | 187.8487 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.5168 | 187.849 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.5251 | 187.8487 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.5335 | 187.8484 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.5418 | 187.848 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.5501 | 187.8475 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.5585 | 187.8472 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.5668 | 187.8469 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.5751 | 187.8465 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.5835 | 187.846 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.5918 | 187.8466 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.6001 | 187.8471 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.6084 | 187.8475 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.6168 | 187.8479 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.6251 | 187.8469 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.6334 | 187.8458 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.6418 | 187.8461 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.6501 | 187.8464 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.6585 | 187.8464 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.6668 | 187.8464 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.6751 | 187.8465 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.6835 | 187.8466 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.6918 | 187.846 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.7001 | 187.8454 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.7085 | 187.8451 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.7168 | 187.8447 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.7251 | 187.8438 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.7334 | 187.8429 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.7418 | 187.8409 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.7501 | 187.8388 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.7584 | 187.8378 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.7668 | 187.8368 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.7751 | 187.8361 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.7834 | 187.8353 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.7918 | 187.8345 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.8001 | 187.8336 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.8084 | 187.8327 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.8168 | 187.8318 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.8251 | 187.8309 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.8334 | 187.8301 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.8418 | 187.8294 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.8501 | 187.8287 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.8584 | 187.8286 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.8668 | 187.8285 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.8751 | 187.829 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.8834 | 187.8295 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.8918 | 187.8301 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.9001 | 187.8306 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.9084 | 187.8315 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.9168 | 187.8323 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.9251 | 187.8329 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.9334 | 187.8336 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.9418 | 187.8343 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.9501 | 187.8349 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.9584 | 187.8357 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.9668 | 187.8365 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.9751 | 187.8369 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.9834 | 187.8372 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 194.9917 | 187.8375 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.0001 | 187.8378 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.0084 | 187.8371 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.0167 | 187.8363 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.0251 | 187.8355 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.0334 | 187.8347 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.0417 | 187.8338 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.0501 | 187.8329 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.0584 | 187.8318 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.0667 | 187.8307 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.0751 | 187.8294 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.0834 | 187.8282 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.0917 | 187.8273 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.1001 | 187.8264 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.1084 | 187.8254 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.1167 | 187.8243 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.1251 | 187.8233 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.1334 | 187.8223 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.1417 | 187.822 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.1501 | 187.8217 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.1584 | 187.8213 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.1667 | 187.8209 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.1751 | 187.8203 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.1834 | 187.8198 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.1917 | 187.8192 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.2001 | 187.8187 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.2084 | 187.818 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.2167 | 187.8173 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.2251 | 187.8169 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.2334 | 187.8165 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.2417 | 187.8161 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.25 | 187.8157 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.2584 | 187.8155 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.2667 | 187.8152 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.275 | 187.815 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.2834 | 187.8147 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.2917 | 187.8146 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.3 | 187.8144 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.3084 | 187.8142 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.3167 | 187.814 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.325 | 187.8137 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.3334 | 187.8134 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.3417 | 187.8129 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.35 | 187.8125 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.3584 | 187.8125 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.3667 | 187.8126 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.375 | 187.8128 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.3833 | 187.8129 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.3917 | 187.8128 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.4 | 187.8127 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.4083 | 187.8127 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.4167 | 187.8127 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.425 | 187.8125 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.4333 | 187.8123 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.4417 | 187.8117 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.45 | 187.8111 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.4583 | 187.8104 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.4667 | 187.8098 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.475 | 187.809 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.4833 | 187.8082 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.4917 | 187.8077 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.5 | 187.8072 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.5083 | 187.8068 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.5166 | 187.8065 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.525 | 187.8058 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.5333 | 187.8051 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.5416 | 187.8045 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.55 | 187.8038 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.5583 | 187.8033 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.5666 | 187.8028 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.575 | 187.8021 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.5833 | 187.8015 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.5916 | 187.8008 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.6 | 187.8002 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.6083 | 187.7995 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.6166 | 187.7989 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.625 | 187.7982 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.6333 | 187.7976 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.6416 | 187.7979 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.6499 | 187.7983 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.6583 | 187.7985 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.6666 | 187.7987 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.6749 | 187.7989 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.6833 | 187.7991 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.6916 | 187.7994 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.6999 | 187.7997 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.7083 | 187.8003 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.7166 | 187.8008 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.7249 | 187.8013 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.7333 | 187.8018 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.7416 | 187.8024 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.7499 | 187.8029 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.7583 | 187.8038 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.7666 | 187.8046 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.7749 | 187.8054 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.7832 | 187.8061 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.7916 | 187.8075 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.7999 | 187.809 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.8082 | 187.8093 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.8166 | 187.8096 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.8249 | 187.8091 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.8332 | 187.8086 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.8416 | 187.8087 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.8499 | 187.8088 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.8582 | 187.8088 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.8666 | 187.8087 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.8749 | 187.8094 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.8832 | 187.81 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.8916 | 187.8108 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.8999 | 187.8115 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.9082 | 187.8117 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.9165 | 187.8119 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.9249 | 187.8121 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.9332 | 187.8124 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.9415 | 187.8125 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.9499 | 187.8126 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.9582 | 187.8124 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.9665 | 187.8123 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.9749 | 187.812 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.9832 | 187.8117 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.9915 | 187.8118 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 195.9999 | 187.8119 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.0082 | 187.812 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.0165 | 187.812 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.0249 | 187.8121 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.0332 | 187.8122 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.0415 | 187.8123 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.0498 | 187.8123 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.0582 | 187.8126 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.0665 | 187.8128 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.0748 | 187.8132 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.0831 | 187.8137 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.0915 | 187.814 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.0998 | 187.8143 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1081 | 187.8148 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1165 | 187.8152 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1248 | 187.8149 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1331 | 187.8145 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1415 | 187.8152 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1498 | 187.8159 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1581 | 187.8174 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1665 | 187.819 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1748 | 187.8195 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1831 | 187.82 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1915 | 187.8201 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.1998 | 187.8203 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2081 | 187.8202 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2164 | 187.8202 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2248 | 187.8199 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2331 | 187.8197 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2414 | 187.8199 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2498 | 187.8201 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2581 | 187.8199 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2664 | 187.8197 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2748 | 187.8208 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2831 | 187.8219 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2914 | 187.8216 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.2998 | 187.8214 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3081 | 187.821 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3164 | 187.8206 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3248 | 187.8206 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3331 | 187.8206 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3414 | 187.8206 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3497 | 187.8206 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3581 | 187.8201 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3664 | 187.8196 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3747 | 187.819 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3831 | 187.8184 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3914 | 187.8178 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.3997 | 187.8172 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.408 | 187.8169 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4164 | 187.8166 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4247 | 187.8164 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.433 | 187.8161 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4414 | 187.8157 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4497 | 187.8153 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.458 | 187.8151 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4664 | 187.8148 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4747 | 187.8146 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.483 | 187.8144 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4913 | 187.8141 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.4997 | 187.8139 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.508 | 187.8133 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5163 | 187.8127 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5247 | 187.8113 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.533 | 187.81 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5413 | 187.8084 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5497 | 187.8068 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.558 | 187.8053 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5663 | 187.8037 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5747 | 187.8019 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.583 | 187.8002 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5913 | 187.7988 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.5997 | 187.7974 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.608 | 187.7961 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6163 | 187.7948 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6246 | 187.7935 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.633 | 187.7922 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6413 | 187.7914 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6496 | 187.7906 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.658 | 187.7885 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6663 | 187.7863 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6746 | 187.785 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6829 | 187.7836 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6913 | 187.7822 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.6996 | 187.7808 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7079 | 187.7795 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7163 | 187.7783 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7246 | 187.7772 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7329 | 187.7761 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7413 | 187.775 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7496 | 187.7739 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7579 | 187.7729 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7663 | 187.772 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7746 | 187.7715 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7829 | 187.771 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7912 | 187.7709 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.7996 | 187.7708 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8079 | 187.77 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8162 | 187.7691 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8246 | 187.7684 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8329 | 187.7677 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8412 | 187.7668 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8496 | 187.7659 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8579 | 187.7652 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8662 | 187.7646 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8746 | 187.7656 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8829 | 187.7667 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8912 | 187.7677 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.8996 | 187.7687 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9079 | 187.7696 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9162 | 187.7705 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9245 | 187.771 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9329 | 187.7715 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9412 | 187.7716 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9495 | 187.7717 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9579 | 187.7719 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9662 | 187.7721 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9745 | 187.7723 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9829 | 187.7725 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9912 | 187.7728 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 196.9995 | 187.7731 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0079 | 187.7742 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0162 | 187.7753 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0245 | 187.7766 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0329 | 187.778 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0412 | 187.7793 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0495 | 187.7806 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0578 | 187.7818 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0662 | 187.7829 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0745 | 187.7843 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0828 | 187.7856 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0912 | 187.7864 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.0995 | 187.7871 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1078 | 187.7884 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1162 | 187.7896 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1245 | 187.7908 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1328 | 187.792 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1412 | 187.7925 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1495 | 187.793 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1578 | 187.7932 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1662 | 187.7934 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1745 | 187.7935 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1828 | 187.7937 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1911 | 187.7941 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.1995 | 187.7945 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2078 | 187.7956 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2161 | 187.7966 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2245 | 187.7978 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2328 | 187.799 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2411 | 187.8003 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2495 | 187.8016 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2578 | 187.8029 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2661 | 187.8042 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2745 | 187.8057 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2828 | 187.8072 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2911 | 187.8087 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.2995 | 187.8102 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3078 | 187.8117 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3161 | 187.8132 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3244 | 187.8149 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3328 | 187.8165 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3411 | 187.8185 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3494 | 187.8205 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3578 | 187.8216 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3661 | 187.8228 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3744 | 187.8237 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3828 | 187.8247 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3911 | 187.8257 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.3994 | 187.8266 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4078 | 187.8276 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4161 | 187.8286 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4244 | 187.8291 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4328 | 187.8296 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4411 | 187.8302 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4494 | 187.8309 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4578 | 187.8318 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4661 | 187.8327 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4744 | 187.8336 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4828 | 187.8345 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4911 | 187.8353 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.4994 | 187.8362 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5078 | 187.8371 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5161 | 187.838 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5244 | 187.839 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5328 | 187.84 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5411 | 187.841 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5494 | 187.8421 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5578 | 187.8424 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5661 | 187.8428 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5744 | 187.8435 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5827 | 187.8442 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5911 | 187.8448 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.5994 | 187.8454 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6077 | 187.8459 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6161 | 187.8465 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6244 | 187.847 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6327 | 187.8475 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6411 | 187.8482 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6494 | 187.8488 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6577 | 187.8494 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6661 | 187.8499 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6744 | 187.8505 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6827 | 187.851 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6911 | 187.8516 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.6994 | 187.8521 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7077 | 187.8527 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7161 | 187.8533 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7244 | 187.8536 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7327 | 187.854 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7411 | 187.8543 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7494 | 187.8547 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7577 | 187.8551 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7661 | 187.8556 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7744 | 187.856 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7827 | 187.8565 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7911 | 187.8578 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.7994 | 187.8591 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8077 | 187.8594 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8161 | 187.8596 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8244 | 187.859 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8327 | 187.8583 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.841 | 187.8588 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8494 | 187.8592 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8577 | 187.8599 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.866 | 187.8606 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8744 | 187.8616 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8827 | 187.8626 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.891 | 187.8627 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.8994 | 187.8628 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9077 | 187.8625 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9161 | 187.8622 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9244 | 187.8619 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9327 | 187.8615 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9411 | 187.8601 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9494 | 187.8587 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9577 | 187.8586 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.966 | 187.8585 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9744 | 187.8584 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9827 | 187.8582 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.991 | 187.8581 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 197.9994 | 187.858 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0077 | 187.8581 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.016 | 187.8581 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0244 | 187.8586 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0327 | 187.8591 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.041 | 187.8598 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0494 | 187.8604 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0577 | 187.861 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.066 | 187.8617 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0744 | 187.8623 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0827 | 187.8629 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.091 | 187.8636 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.0993 | 187.8642 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1077 | 187.8648 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.116 | 187.8654 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1243 | 187.8658 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1327 | 187.8662 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.141 | 187.8663 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1494 | 187.8663 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1577 | 187.8665 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.166 | 187.8667 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1744 | 187.8671 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1827 | 187.8674 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.191 | 187.868 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.1994 | 187.8685 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2077 | 187.8681 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.216 | 187.8678 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2243 | 187.8674 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2327 | 187.867 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.241 | 187.8667 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2493 | 187.8663 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2577 | 187.8658 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.266 | 187.8653 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2743 | 187.8647 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2827 | 187.8641 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.291 | 187.8635 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.2993 | 187.8628 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3077 | 187.8621 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.316 | 187.8613 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3243 | 187.8618 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3327 | 187.8622 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.341 | 187.8632 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3493 | 187.8642 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3577 | 187.8652 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.366 | 187.8661 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3743 | 187.8668 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3827 | 187.8675 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.391 | 187.8686 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.3993 | 187.8697 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.4077 | 187.8713 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.416 | 187.8729 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.4243 | 187.8743 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.4327 | 187.8758 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.441 | 187.8769 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.4493 | 187.8781 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.4577 | 187.8789 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.466 | 187.8798 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.4743 | 187.8804 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.4827 | 187.8811 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.491 | 187.8818 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.4993 | 187.8825 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.5076 | 187.8836 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.516 | 187.8848 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.5243 | 187.8857 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.5326 | 187.8866 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.541 | 187.8857 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.5493 | 187.8847 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.5576 | 187.8838 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.566 | 187.8829 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.5743 | 187.8819 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.5826 | 187.881 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.591 | 187.8803 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.5993 | 187.8795 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.6076 | 187.8792 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.616 | 187.879 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.6243 | 187.8786 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.6326 | 187.8783 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.6409 | 187.878 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.6493 | 187.8777 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.6576 | 187.8773 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.6659 | 187.877 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.6743 | 187.8761 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.6826 | 187.8752 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.691 | 187.8738 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.6993 | 187.8724 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.7076 | 187.871 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.716 | 187.8697 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.7243 | 187.8681 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.7326 | 187.8665 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.741 | 187.8646 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.7493 | 187.8627 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.7576 | 187.8614 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.7659 | 187.86 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.7743 | 187.8587 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.7826 | 187.8574 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.7909 | 187.8561 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.7993 | 187.8547 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8076 | 187.8543 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8159 | 187.8539 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8243 | 187.8536 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8326 | 187.8534 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8409 | 187.853 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8493 | 187.8526 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8576 | 187.8522 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8659 | 187.8518 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8743 | 187.8508 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8826 | 187.8498 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8909 | 187.8484 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.8992 | 187.8471 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9076 | 187.8458 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9159 | 187.8445 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9242 | 187.8432 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9326 | 187.8419 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9409 | 187.8404 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9492 | 187.8389 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9576 | 187.8374 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9659 | 187.8359 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9742 | 187.8344 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9826 | 187.8329 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9909 | 187.8314 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 198.9992 | 187.8299 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0076 | 187.8281 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0159 | 187.8262 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0242 | 187.8251 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0326 | 187.8239 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0409 | 187.8228 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0492 | 187.8216 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0576 | 187.8205 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0659 | 187.8193 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0742 | 187.8182 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0826 | 187.817 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0909 | 187.8161 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.0992 | 187.8153 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1076 | 187.8144 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1159 | 187.8136 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1242 | 187.8125 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1326 | 187.8114 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1409 | 187.8103 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1492 | 187.8092 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1575 | 187.8085 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1659 | 187.8079 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1742 | 187.8072 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1825 | 187.8066 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1909 | 187.8061 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.1992 | 187.8056 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2075 | 187.8047 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2159 | 187.8039 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2242 | 187.8036 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2325 | 187.8032 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2409 | 187.8028 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2492 | 187.8023 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2575 | 187.8018 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2659 | 187.8013 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2742 | 187.8009 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2825 | 187.8004 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2908 | 187.7996 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.2992 | 187.7989 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3075 | 187.7982 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3158 | 187.7974 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3242 | 187.7967 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3325 | 187.796 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3408 | 187.7953 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3492 | 187.7945 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3575 | 187.7938 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3659 | 187.7931 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3742 | 187.7923 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3825 | 187.7916 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3909 | 187.7909 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.3992 | 187.7901 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4075 | 187.7892 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4158 | 187.7884 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4242 | 187.7876 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4325 | 187.7869 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4408 | 187.7862 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4492 | 187.7854 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4575 | 187.7845 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4658 | 187.7836 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4742 | 187.7831 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4825 | 187.7826 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4908 | 187.7821 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.4992 | 187.7815 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5075 | 187.781 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5158 | 187.7805 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5242 | 187.78 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5325 | 187.7795 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5408 | 187.779 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5491 | 187.7785 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5575 | 187.7789 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5658 | 187.7794 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5741 | 187.7797 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5825 | 187.78 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5908 | 187.7802 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.5991 | 187.7805 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6075 | 187.7806 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6158 | 187.7807 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6241 | 187.7808 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6325 | 187.7809 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6408 | 187.7811 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6491 | 187.7811 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6575 | 187.7812 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6658 | 187.7814 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6741 | 187.7813 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6825 | 187.7813 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6908 | 187.7812 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.6991 | 187.7812 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7075 | 187.781 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7158 | 187.7808 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7241 | 187.7801 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7325 | 187.7794 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7408 | 187.7788 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7491 | 187.7781 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7575 | 187.7774 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7658 | 187.7767 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7741 | 187.776 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7825 | 187.7754 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7908 | 187.775 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.7991 | 187.7746 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8074 | 187.7745 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8158 | 187.7744 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8241 | 187.7742 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8324 | 187.774 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8408 | 187.7737 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8491 | 187.7735 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8574 | 187.7733 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8658 | 187.7731 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8741 | 187.7739 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8824 | 187.7747 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8908 | 187.7754 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.8991 | 187.7762 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9074 | 187.777 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9158 | 187.7778 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9241 | 187.7787 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9324 | 187.7796 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9408 | 187.7806 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9491 | 187.7815 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9574 | 187.7825 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9658 | 187.7835 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9741 | 187.7846 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9824 | 187.7857 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9908 | 187.7862 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 199.9991 | 187.7868 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0074 | 187.7869 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0158 | 187.7869 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0241 | 187.787 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0324 | 187.787 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0408 | 187.7871 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0491 | 187.7871 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0574 | 187.7868 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0658 | 187.7865 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0741 | 187.7856 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0824 | 187.7846 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0907 | 187.7837 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.0991 | 187.7827 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1074 | 187.7817 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1157 | 187.7807 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1241 | 187.7798 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1324 | 187.7788 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1408 | 187.7782 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1491 | 187.7775 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1574 | 187.7778 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1658 | 187.778 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1741 | 187.7774 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1824 | 187.7769 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1908 | 187.7764 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.1991 | 187.7758 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2074 | 187.7748 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2157 | 187.7738 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2241 | 187.7727 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2324 | 187.7717 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2407 | 187.7712 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2491 | 187.7708 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2574 | 187.7709 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2657 | 187.7709 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2741 | 187.771 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2824 | 187.7711 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2907 | 187.7705 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.2991 | 187.7699 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3074 | 187.7693 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3157 | 187.7688 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3241 | 187.7671 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3324 | 187.7655 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3407 | 187.7646 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3491 | 187.7638 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3574 | 187.7629 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3657 | 187.762 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3741 | 187.7611 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3824 | 187.7603 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3907 | 187.7596 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.3991 | 187.7589 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4074 | 187.7583 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4157 | 187.7576 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4241 | 187.7576 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4324 | 187.7576 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4407 | 187.7581 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4491 | 187.7586 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4574 | 187.759 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4657 | 187.7595 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.474 | 187.76 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4824 | 187.7605 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4907 | 187.7607 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.4991 | 187.761 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5074 | 187.7612 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5157 | 187.7615 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5241 | 187.7618 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5324 | 187.7621 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5407 | 187.7623 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5491 | 187.7626 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5574 | 187.7628 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5657 | 187.7631 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5741 | 187.7634 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5824 | 187.7636 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.5907 | 187.7639 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.599 | 187.7642 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6074 | 187.7644 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6157 | 187.7647 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.624 | 187.7649 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6324 | 187.7652 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6407 | 187.7655 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.649 | 187.7657 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6574 | 187.766 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6657 | 187.7663 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6741 | 187.7668 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6824 | 187.7672 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6907 | 187.7677 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.6991 | 187.7682 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7074 | 187.7687 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7157 | 187.7692 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.724 | 187.7697 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7324 | 187.7702 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7407 | 187.7707 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.749 | 187.7712 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7574 | 187.7715 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7657 | 187.7718 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.774 | 187.7721 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7824 | 187.7724 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.7907 | 187.7728 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.799 | 187.7731 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8074 | 187.7734 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8157 | 187.7737 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8241 | 187.7731 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8324 | 187.7725 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8407 | 187.7719 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.849 | 187.7713 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8574 | 187.7705 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8657 | 187.7698 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.874 | 187.7694 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8824 | 187.769 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.8907 | 187.7686 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.899 | 187.7682 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9074 | 187.7679 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9157 | 187.7675 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.924 | 187.767 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9324 | 187.7665 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9407 | 187.766 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.949 | 187.7655 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9574 | 187.7654 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9657 | 187.7653 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.974 | 187.7652 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9823 | 187.7651 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.9907 | 187.765 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 200.999 | 187.7649 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0074 | 187.7648 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0157 | 187.7647 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.024 | 187.7645 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0324 | 187.7642 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0407 | 187.7637 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.049 | 187.7631 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0574 | 187.7633 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0657 | 187.7635 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.074 | 187.7638 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0824 | 187.7641 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.0907 | 187.7634 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.099 | 187.7626 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1073 | 187.7619 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1157 | 187.7612 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.124 | 187.7606 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1323 | 187.76 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1407 | 187.7591 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.149 | 187.7581 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1574 | 187.7587 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1657 | 187.7592 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.174 | 187.7589 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1824 | 187.7586 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.1907 | 187.7583 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.199 | 187.7581 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2074 | 187.7567 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2157 | 187.7554 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.224 | 187.7546 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2323 | 187.7538 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2407 | 187.7539 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.249 | 187.7541 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2573 | 187.7548 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2657 | 187.7556 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.274 | 187.7566 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2824 | 187.7577 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.2907 | 187.7575 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.299 | 187.7572 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3074 | 187.757 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3157 | 187.7568 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.324 | 187.7563 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3324 | 187.7558 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3407 | 187.7562 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.349 | 187.7566 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3573 | 187.7571 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3657 | 187.7575 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.374 | 187.7579 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3823 | 187.7584 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.3907 | 187.7593 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.399 | 187.7603 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4073 | 187.7599 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4157 | 187.7595 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.424 | 187.7593 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4324 | 187.7591 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4407 | 187.7587 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.449 | 187.7583 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4574 | 187.758 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4657 | 187.7576 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.474 | 187.7572 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4823 | 187.7569 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.4907 | 187.7563 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.499 | 187.7558 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5073 | 187.7553 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5157 | 187.7548 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.524 | 187.7542 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5323 | 187.7537 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5407 | 187.7526 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.549 | 187.7516 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5574 | 187.7508 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5657 | 187.7499 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.574 | 187.7494 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5824 | 187.7488 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.5907 | 187.748 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.599 | 187.7473 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.6073 | 187.7464 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.6157 | 187.7455 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.624 | 187.7445 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.6323 | 187.7436 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.6407 | 187.7426 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.649 | 187.7417 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.6574 | 187.7415 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.6657 | 187.7413 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.674 | 187.7411 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.6824 | 187.7409 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.6907 | 187.7403 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.699 | 187.7397 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.7074 | 187.739 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.7157 | 187.7384 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.724 | 187.7373 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.7323 | 187.7362 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.7407 | 187.735 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.749 | 187.7339 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.7573 | 187.7343 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.7657 | 187.7348 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.774 | 187.7338 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.7824 | 187.7329 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.7907 | 187.7319 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.799 | 187.7309 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.8074 | 187.7302 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.8157 | 187.7294 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.824 | 187.7277 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.8324 | 187.7259 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.8407 | 187.7256 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.849 | 187.7252 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.8573 | 187.7252 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.8657 | 187.7253 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.874 | 187.727 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.8824 | 187.7287 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.8907 | 187.7297 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.899 | 187.7307 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.9074 | 187.7312 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.9157 | 187.7318 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.924 | 187.7317 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.9324 | 187.7317 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.9407 | 187.7313 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.949 | 187.731 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.9574 | 187.7312 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.9657 | 187.7315 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.974 | 187.7315 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.9824 | 187.7315 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.9907 | 187.733 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 201.999 | 187.7346 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.0074 | 187.7354 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.0157 | 187.7362 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.024 | 187.737 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.0324 | 187.7378 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.0407 | 187.7386 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.049 | 187.7393 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.0574 | 187.7403 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.0657 | 187.7413 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.0741 | 187.7423 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.0824 | 187.7432 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.0907 | 187.743 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.099 | 187.7428 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.1074 | 187.7422 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.1157 | 187.7415 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.124 | 187.7417 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.1324 | 187.7419 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.1407 | 187.7419 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.149 | 187.742 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.1574 | 187.7435 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.1657 | 187.745 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.1741 | 187.7452 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.1824 | 187.7455 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.1907 | 187.7457 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.1991 | 187.7459 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.2074 | 187.7462 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.2157 | 187.7465 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.224 | 187.7468 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.2324 | 187.7471 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.2407 | 187.748 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.249 | 187.7489 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.2574 | 187.7497 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.2657 | 187.7505 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.2741 | 187.7513 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.2824 | 187.752 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.2907 | 187.7528 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.2991 | 187.7536 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3074 | 187.7544 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3157 | 187.7551 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3241 | 187.7554 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3324 | 187.7557 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3407 | 187.7558 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3491 | 187.7558 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3574 | 187.7574 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3657 | 187.7589 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3741 | 187.7591 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3824 | 187.7592 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3907 | 187.7593 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.3991 | 187.7594 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4074 | 187.7595 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4157 | 187.7596 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4241 | 187.7599 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4324 | 187.7602 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4408 | 187.761 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4491 | 187.7618 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4574 | 187.763 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4657 | 187.7641 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4741 | 187.7653 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4824 | 187.7664 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4907 | 187.7674 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.4991 | 187.7684 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5074 | 187.7694 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5158 | 187.7704 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5241 | 187.7706 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5324 | 187.7709 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5408 | 187.7723 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5491 | 187.7737 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5574 | 187.7758 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5658 | 187.778 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5741 | 187.7792 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5824 | 187.7803 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5908 | 187.7814 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.5991 | 187.7826 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6074 | 187.783 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6158 | 187.7835 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6241 | 187.7837 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6324 | 187.784 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6408 | 187.785 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6491 | 187.786 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6574 | 187.787 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6658 | 187.7879 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6741 | 187.7897 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6824 | 187.7914 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6908 | 187.7924 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.6991 | 187.7935 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7074 | 187.7948 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7158 | 187.7961 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7241 | 187.7962 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7324 | 187.7963 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7408 | 187.7964 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7491 | 187.7964 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7575 | 187.799 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7658 | 187.8017 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7741 | 187.8033 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7825 | 187.8049 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7908 | 187.8066 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.7991 | 187.8082 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8074 | 187.8094 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8158 | 187.8105 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8241 | 187.8102 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8324 | 187.8098 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8408 | 187.8103 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8491 | 187.8107 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8575 | 187.8114 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8658 | 187.8122 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8741 | 187.8139 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8825 | 187.8157 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8908 | 187.817 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.8991 | 187.8182 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9075 | 187.8187 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9158 | 187.8191 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9241 | 187.819 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9325 | 187.819 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9408 | 187.8187 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9491 | 187.8184 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9575 | 187.8195 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9658 | 187.8206 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9741 | 187.8216 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9825 | 187.8227 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9908 | 187.824 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 202.9991 | 187.8253 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0075 | 187.8257 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0158 | 187.8261 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0242 | 187.8265 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0325 | 187.8269 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0408 | 187.8272 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0491 | 187.8276 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0575 | 187.8279 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0658 | 187.8282 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0741 | 187.8298 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0825 | 187.8314 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0908 | 187.8327 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.0992 | 187.834 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1075 | 187.8351 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1158 | 187.8362 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1242 | 187.8372 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1325 | 187.8383 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1408 | 187.8394 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1492 | 187.8406 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1575 | 187.8433 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1658 | 187.8461 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1741 | 187.8474 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1825 | 187.8486 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1908 | 187.8503 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.1992 | 187.852 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2075 | 187.8539 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2158 | 187.8557 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2242 | 187.8569 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2325 | 187.8581 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2408 | 187.8599 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2492 | 187.8616 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2575 | 187.8638 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2659 | 187.866 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2742 | 187.8683 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2825 | 187.8706 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2908 | 187.8719 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.2992 | 187.8733 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3075 | 187.874 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3158 | 187.8748 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3242 | 187.8753 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3325 | 187.8758 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3408 | 187.8764 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3492 | 187.8769 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3575 | 187.8781 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3659 | 187.8794 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3742 | 187.8805 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3825 | 187.8816 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3909 | 187.8832 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.3992 | 187.8848 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4075 | 187.8862 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4158 | 187.8875 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4242 | 187.8876 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4325 | 187.8876 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4409 | 187.8893 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4492 | 187.891 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4575 | 187.8927 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4659 | 187.8943 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4742 | 187.8956 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4825 | 187.8969 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4909 | 187.8977 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.4992 | 187.8984 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5076 | 187.8985 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5159 | 187.8986 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5242 | 187.8983 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5325 | 187.8979 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5409 | 187.8973 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5492 | 187.8966 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5575 | 187.897 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5659 | 187.8975 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5742 | 187.8963 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5826 | 187.8951 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5909 | 187.8941 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.5992 | 187.8931 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6076 | 187.8922 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6159 | 187.8913 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6242 | 187.8904 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6326 | 187.8895 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6409 | 187.8895 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6492 | 187.8895 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6576 | 187.8893 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6659 | 187.8891 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6742 | 187.8888 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6826 | 187.8885 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6909 | 187.8871 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.6992 | 187.8856 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7076 | 187.8841 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7159 | 187.8826 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7243 | 187.881 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7326 | 187.8793 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7409 | 187.8776 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7493 | 187.8758 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7576 | 187.8764 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7659 | 187.877 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7742 | 187.8765 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7826 | 187.8759 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7909 | 187.8748 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.7993 | 187.8738 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8076 | 187.8728 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8159 | 187.8718 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8243 | 187.8696 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8326 | 187.8673 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8409 | 187.8663 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8493 | 187.8652 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8576 | 187.8642 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.866 | 187.8632 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8743 | 187.8621 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8826 | 187.861 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8909 | 187.8598 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.8993 | 187.8586 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9076 | 187.857 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.916 | 187.8554 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9243 | 187.8547 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9326 | 187.854 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.941 | 187.8541 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9493 | 187.8542 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9576 | 187.8542 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.966 | 187.8542 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9743 | 187.8537 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9827 | 187.8532 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.991 | 187.8525 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 203.9993 | 187.8517 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0076 | 187.851 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.016 | 187.8502 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0243 | 187.8479 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0327 | 187.8455 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.041 | 187.8446 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0493 | 187.8437 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0577 | 187.8438 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.066 | 187.8439 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0743 | 187.8443 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0827 | 187.8448 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.091 | 187.8454 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.0993 | 187.8461 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1077 | 187.8461 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.116 | 187.8461 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1243 | 187.8454 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1327 | 187.8447 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.141 | 187.8438 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1494 | 187.843 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1577 | 187.8428 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.166 | 187.8425 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1744 | 187.8415 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1827 | 187.8405 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1911 | 187.8405 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.1994 | 187.8405 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2077 | 187.8395 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.216 | 187.8385 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2244 | 187.8368 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2327 | 187.835 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.241 | 187.8347 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2494 | 187.8344 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2577 | 187.8341 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2661 | 187.8338 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2744 | 187.8341 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2827 | 187.8344 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2911 | 187.8353 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.2994 | 187.8361 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3078 | 187.8359 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3161 | 187.8357 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3244 | 187.8356 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3327 | 187.8354 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3411 | 187.8344 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3494 | 187.8335 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3578 | 187.8336 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3661 | 187.8337 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3744 | 187.8338 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3828 | 187.8339 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3911 | 187.8347 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.3995 | 187.8355 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.4078 | 187.8364 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.4161 | 187.8372 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.4245 | 187.8361 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.4328 | 187.8349 | 185 | 59.95 | 60.03 | 59.97
| 204.4411 | 187.8347 | 185 | 59.9499 | 60.03 | 59.97
| 204.4495 | 187.8345 | 185 | 59.9498 | 60.03 | 59.97
| 204.4578 | 187.8343 | 185 | 59.9497 | 60.03 | 59.97
| 204.4661 | 187.8342 | 185 | 59.9496 | 60.03 | 59.97
| 204.4745 | 187.8344 | 185 | 59.9494 | 60.03 | 59.97
| 204.4828 | 187.8346 | 185 | 59.9493 | 60.03 | 59.97
| 204.4912 | 187.8345 | 185 | 59.9492 | 60.03 | 59.97
| 204.4995 | 187.8343 | 185 | 59.9491 | 60.03 | 59.97
| 204.5078 | 187.8344 | 185 | 59.9489 | 60.03 | 59.97
| 204.5162 | 187.8345 | 185 | 59.9488 | 60.03 | 59.97
| 204.5245 | 187.8343 | 185 | 59.9487 | 60.03 | 59.97
| 204.5328 | 187.8341 | 185 | 59.9486 | 60.03 | 59.97
| 204.5412 | 187.834 | 185 | 59.9485 | 60.03 | 59.97
| 204.5495 | 187.8338 | 185 | 59.9483 | 60.03 | 59.97
| 204.5578 | 187.8336 | 185 | 59.9482 | 60.03 | 59.97
| 204.5662 | 187.8335 | 185 | 59.9481 | 60.03 | 59.97
| 204.5745 | 187.8335 | 185 | 59.948 | 60.03 | 59.97
| 204.5828 | 187.8335 | 185 | 59.9479 | 60.03 | 59.97
| 204.5912 | 187.8334 | 185 | 59.9477 | 60.03 | 59.97
| 204.5995 | 187.8334 | 185 | 59.9476 | 60.03 | 59.97
| 204.6079 | 187.8334 | 185 | 59.9475 | 60.03 | 59.97
| 204.6162 | 187.8333 | 185 | 59.9474 | 60.03 | 59.97
| 204.6245 | 187.8333 | 185 | 59.9473 | 60.03 | 59.97
| 204.6329 | 187.8333 | 185 | 59.9471 | 60.03 | 59.97
| 204.6412 | 187.8332 | 185 | 59.947 | 60.03 | 59.97
| 204.6496 | 187.8332 | 185 | 59.9469 | 60.03 | 59.97
| 204.6579 | 187.8331 | 185 | 59.9468 | 60.03 | 59.97
| 204.6662 | 187.8331 | 185 | 59.9467 | 60.03 | 59.97
| 204.6745 | 187.8337 | 185 | 59.9465 | 60.03 | 59.97
| 204.6829 | 187.8344 | 185 | 59.9464 | 60.03 | 59.97
| 204.6912 | 187.8341 | 185 | 59.9463 | 60.03 | 59.97
| 204.6996 | 187.8338 | 185 | 59.9462 | 60.03 | 59.97
| 204.7079 | 187.8335 | 185 | 59.946 | 60.03 | 59.97
| 204.7162 | 187.8332 | 185 | 59.9459 | 60.03 | 59.97
| 204.7246 | 187.833 | 185 | 59.9458 | 60.03 | 59.97
| 204.7329 | 187.8327 | 185 | 59.9457 | 60.03 | 59.97
| 204.7413 | 187.8326 | 185 | 59.9456 | 60.03 | 59.97
| 204.7496 | 187.8324 | 185 | 59.9454 | 60.03 | 59.97
| 204.7579 | 187.8339 | 185 | 59.9453 | 60.03 | 59.97
| 204.7663 | 187.8355 | 185 | 59.9452 | 60.03 | 59.97
| 204.7746 | 187.8365 | 185 | 59.9451 | 60.03 | 59.97
| 204.7829 | 187.8375 | 185 | 59.945 | 60.03 | 59.97
| 204.7913 | 187.8385 | 185 | 59.9448 | 60.03 | 59.97
| 204.7996 | 187.8395 | 185 | 59.9447 | 60.03 | 59.97
| 204.8079 | 187.8397 | 185 | 59.9446 | 60.03 | 59.97
| 204.8163 | 187.84 | 185 | 59.9445 | 60.03 | 59.97
| 204.8246 | 187.8388 | 185 | 59.9444 | 60.03 | 59.97
| 204.833 | 187.8375 | 185 | 59.9442 | 60.03 | 59.97
| 204.8413 | 187.838 | 185 | 59.9441 | 60.03 | 59.97
| 204.8496 | 187.8385 | 185 | 59.944 | 60.03 | 59.97
| 204.858 | 187.8395 | 185 | 59.9439 | 60.03 | 59.97
| 204.8663 | 187.8405 | 185 | 59.9438 | 60.03 | 59.97
| 204.8746 | 187.8412 | 185 | 59.9436 | 60.03 | 59.97
| 204.883 | 187.842 | 185 | 59.9435 | 60.03 | 59.97
| 204.8913 | 187.8426 | 185 | 59.9434 | 60.03 | 59.97
| 204.8996 | 187.8432 | 185 | 59.9433 | 60.03 | 59.97
| 204.908 | 187.843 | 185 | 59.9431 | 60.03 | 59.97
| 204.9163 | 187.8427 | 185 | 59.943 | 60.03 | 59.97
| 204.9247 | 187.8413 | 185 | 59.9429 | 60.03 | 59.97
| 204.933 | 187.8399 | 185 | 59.9428 | 60.03 | 59.97
| 204.9413 | 187.8396 | 185 | 59.9427 | 60.03 | 59.97
| 204.9497 | 187.8394 | 185 | 59.9425 | 60.03 | 59.97
| 204.958 | 187.8403 | 185 | 59.9424 | 60.03 | 59.97
| 204.9664 | 187.8411 | 185 | 59.9423 | 60.03 | 59.97
| 204.9747 | 187.8415 | 185 | 59.9422 | 60.03 | 59.97
| 204.983 | 187.8418 | 185 | 59.9421 | 60.03 | 59.97
| 204.9914 | 187.8421 | 185 | 59.9419 | 60.03 | 59.97
| 204.9997 | 187.8424 | 185 | 59.9418 | 60.03 | 59.97
| 205.008 | 187.8418 | 185 | 59.9417 | 60.03 | 59.97
| 205.0164 | 187.8413 | 185 | 59.9416 | 60.03 | 59.97
| 205.0247 | 187.8404 | 185 | 59.9415 | 60.03 | 59.97
| 205.033 | 187.8396 | 185 | 59.9413 | 60.03 | 59.97
| 205.0414 | 187.8387 | 185 | 59.9412 | 60.03 | 59.97
| 205.0497 | 187.8379 | 185 | 59.9411 | 60.03 | 59.97
| 205.0581 | 187.8374 | 185 | 59.941 | 60.03 | 59.97
| 205.0664 | 187.8369 | 185 | 59.9409 | 60.03 | 59.97
| 205.0747 | 187.8368 | 185 | 59.9407 | 60.03 | 59.97
| 205.0831 | 187.8367 | 185 | 59.9406 | 60.03 | 59.97
| 205.0914 | 187.8363 | 185 | 59.9405 | 60.03 | 59.97
| 205.0997 | 187.836 | 185 | 59.9404 | 60.03 | 59.97
| 205.1081 | 187.8355 | 185 | 59.9402 | 60.03 | 59.97
| 205.1164 | 187.835 | 185 | 59.9401 | 60.03 | 59.97
| 205.1248 | 187.8339 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.1331 | 187.8329 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.1414 | 187.8321 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.1498 | 187.8313 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.1581 | 187.8313 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.1664 | 187.8313 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.1748 | 187.8311 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.1831 | 187.8308 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.1915 | 187.8305 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.1998 | 187.8302 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.2081 | 187.8298 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.2165 | 187.8293 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.2248 | 187.8285 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.2331 | 187.8278 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.2415 | 187.8284 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.2498 | 187.8291 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.2581 | 187.8297 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.2665 | 187.8303 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.2748 | 187.8311 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.2832 | 187.8319 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.2915 | 187.8327 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.2998 | 187.8336 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.3082 | 187.8339 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.3165 | 187.8342 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.3248 | 187.834 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.3332 | 187.8338 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.3415 | 187.8335 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.3498 | 187.8332 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.3582 | 187.8341 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.3665 | 187.835 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.3749 | 187.8359 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.3832 | 187.8368 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.3915 | 187.838 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.3999 | 187.8391 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.4082 | 187.8404 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.4165 | 187.8417 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.4249 | 187.8421 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.4332 | 187.8425 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.4415 | 187.8441 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.4499 | 187.8457 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.4582 | 187.8481 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.4666 | 187.8505 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.4749 | 187.8529 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.4832 | 187.8554 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.4916 | 187.8579 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.4999 | 187.8603 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.5083 | 187.8629 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.5166 | 187.8655 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.5249 | 187.8688 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.5332 | 187.8721 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.5416 | 187.8754 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.5499 | 187.8788 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.5583 | 187.8822 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.5666 | 187.8857 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.5749 | 187.8888 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.5833 | 187.8918 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.5916 | 187.8945 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.6 | 187.8972 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.6083 | 187.8988 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.6166 | 187.9005 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.625 | 187.9022 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.6333 | 187.904 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.6416 | 187.9067 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.65 | 187.9094 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.6583 | 187.9128 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.6666 | 187.9162 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.675 | 187.9199 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.6833 | 187.9235 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.6917 | 187.927 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.7 | 187.9306 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.7083 | 187.9342 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.7167 | 187.9379 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.725 | 187.9406 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.7333 | 187.9432 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.7417 | 187.9455 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.75 | 187.9479 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.7583 | 187.9509 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.7667 | 187.9539 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.775 | 187.9562 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.7834 | 187.9585 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.7917 | 187.9612 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.8 | 187.964 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.8084 | 187.9668 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.8167 | 187.9696 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.825 | 187.9725 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.8334 | 187.9754 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.8417 | 187.979 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.8501 | 187.9826 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.8584 | 187.9859 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.8667 | 187.9893 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.875 | 187.9925 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.8834 | 187.9956 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.8917 | 187.9988 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.9001 | 188.0019 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.9084 | 188.0046 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.9167 | 188.0073 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.9251 | 188.01 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.9334 | 188.0127 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.9418 | 188.0156 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.9501 | 188.0185 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.9584 | 188.0221 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.9668 | 188.0257 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.9751 | 188.0295 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.9834 | 188.0333 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 205.9918 | 188.0372 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.0001 | 188.041 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.0084 | 188.0449 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.0168 | 188.0488 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.0251 | 188.0525 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.0334 | 188.0561 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.0418 | 188.0598 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.0501 | 188.0635 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.0585 | 188.067 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.0668 | 188.0704 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.0751 | 188.0739 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.0835 | 188.0774 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.0918 | 188.0812 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.1001 | 188.0851 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.1085 | 188.0889 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.1168 | 188.0928 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.1251 | 188.0966 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.1335 | 188.1005 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.1418 | 188.1044 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.1502 | 188.1083 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.1585 | 188.1126 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.1668 | 188.1169 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.1752 | 188.1216 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.1835 | 188.1262 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.1918 | 188.1308 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.2002 | 188.1355 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.2085 | 188.1401 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.2168 | 188.1447 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.2252 | 188.1494 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.2335 | 188.154 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.2419 | 188.1594 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.2502 | 188.1648 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.2585 | 188.1703 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.2669 | 188.1757 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.2752 | 188.1811 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.2835 | 188.1865 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.2919 | 188.1916 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.3002 | 188.1967 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.3085 | 188.2019 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.3169 | 188.207 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.3252 | 188.2121 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.3335 | 188.2172 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.3419 | 188.2215 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.3502 | 188.2258 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.3586 | 188.231 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.3669 | 188.2362 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.3752 | 188.2415 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.3836 | 188.2468 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.3919 | 188.2521 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.4003 | 188.2575 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.4086 | 188.2628 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.4169 | 188.2681 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.4252 | 188.2712 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.4336 | 188.2744 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.4419 | 188.2784 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.4503 | 188.2825 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.4586 | 188.2865 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.4669 | 188.2906 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.4753 | 188.2955 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.4836 | 188.3005 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.4919 | 188.3055 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.5003 | 188.3105 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.5086 | 188.3152 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.517 | 188.3198 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.5253 | 188.3237 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.5336 | 188.3276 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.5419 | 188.3315 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.5503 | 188.3354 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.5586 | 188.3405 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.567 | 188.3456 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.5753 | 188.3507 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.5836 | 188.3558 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.592 | 188.362 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.6003 | 188.3681 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.6087 | 188.3732 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.617 | 188.3784 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.6253 | 188.3834 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.6337 | 188.3884 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.642 | 188.3946 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.6503 | 188.4008 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.6587 | 188.4071 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.667 | 188.4135 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.6753 | 188.4208 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.6837 | 188.428 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.692 | 188.4353 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.7004 | 188.4426 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.7087 | 188.45 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.717 | 188.4573 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.7254 | 188.4641 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.7337 | 188.4709 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.7421 | 188.4777 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.7504 | 188.4845 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.7587 | 188.4912 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.767 | 188.498 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.7754 | 188.5046 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.7837 | 188.5111 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.7921 | 188.5182 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.8004 | 188.5252 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.8087 | 188.5318 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.8171 | 188.5383 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.8254 | 188.5448 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.8337 | 188.5512 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.8421 | 188.5578 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.8504 | 188.5645 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.8587 | 188.5719 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.8671 | 188.5793 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.8754 | 188.5862 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.8837 | 188.593 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.8921 | 188.6 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.9004 | 188.607 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.9088 | 188.6142 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.9171 | 188.6214 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.9254 | 188.6281 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.9338 | 188.6348 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.9421 | 188.6416 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.9505 | 188.6483 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.9588 | 188.6549 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.9671 | 188.6616 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.9754 | 188.6682 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.9838 | 188.6749 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 206.9921 | 188.6816 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.0005 | 188.6884 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.0088 | 188.6952 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.0171 | 188.702 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.0255 | 188.7087 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.0338 | 188.7155 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.0422 | 188.7222 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.0505 | 188.7288 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.0588 | 188.7352 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.0672 | 188.7416 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.0755 | 188.7479 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.0838 | 188.7543 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.0922 | 188.7597 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.1005 | 188.7651 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.1088 | 188.7704 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.1172 | 188.7758 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.1255 | 188.78 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.1339 | 188.7842 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.1422 | 188.7883 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.1505 | 188.7925 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.1589 | 188.7967 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.1672 | 188.8009 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.1756 | 188.805 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.1839 | 188.8092 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.1922 | 188.8126 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.2005 | 188.8161 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.2089 | 188.8194 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.2172 | 188.8228 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.2256 | 188.8261 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.2339 | 188.8295 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.2422 | 188.8331 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.2506 | 188.8366 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.2589 | 188.8398 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.2673 | 188.8429 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.2756 | 188.8463 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.2839 | 188.8497 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.2923 | 188.8531 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.3006 | 188.8565 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.3089 | 188.8595 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.3173 | 188.8624 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.3256 | 188.8654 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.3339 | 188.8683 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.3423 | 188.8711 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.3506 | 188.8739 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.359 | 188.877 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.3673 | 188.8802 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.3756 | 188.8832 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.384 | 188.8862 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.3923 | 188.8892 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.4006 | 188.8922 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.409 | 188.8952 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.4173 | 188.8982 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.4256 | 188.9003 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.434 | 188.9025 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.4423 | 188.9054 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.4506 | 188.9083 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.459 | 188.9112 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.4673 | 188.9141 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.4757 | 188.917 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.484 | 188.9199 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.4923 | 188.9228 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.5007 | 188.9257 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.509 | 188.9287 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.5173 | 188.9318 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.5257 | 188.935 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.534 | 188.9382 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.5423 | 188.9414 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.5507 | 188.9446 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.559 | 188.9479 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.5674 | 188.9512 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.5757 | 188.9546 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.584 | 188.958 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.5924 | 188.9615 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.6007 | 188.9649 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.6091 | 188.9681 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.6174 | 188.9714 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.6257 | 188.9737 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.634 | 188.976 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.6424 | 188.9781 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.6507 | 188.9803 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.6591 | 188.9825 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.6674 | 188.9847 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.6757 | 188.9869 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.6841 | 188.9891 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.6924 | 188.9918 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.7008 | 188.9945 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.7091 | 188.9972 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.7174 | 188.9999 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.7258 | 189.0026 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.7341 | 189.0053 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.7424 | 189.0081 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.7508 | 189.0109 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.7591 | 189.0136 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.7674 | 189.0163 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.7758 | 189.019 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.7841 | 189.0216 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.7925 | 189.0243 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.8008 | 189.027 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.8091 | 189.0302 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.8175 | 189.0333 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.8258 | 189.0359 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.8342 | 189.0386 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.8425 | 189.0408 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.8508 | 189.0429 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.8591 | 189.045 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.8675 | 189.0472 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.8758 | 189.0493 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.8842 | 189.0515 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.8925 | 189.0533 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.9008 | 189.0552 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.9092 | 189.0562 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.9175 | 189.0572 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.9258 | 189.0582 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.9342 | 189.0592 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.9425 | 189.0602 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.9509 | 189.0612 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.9592 | 189.063 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.9675 | 189.0647 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.9758 | 189.0665 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.9842 | 189.0683 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 207.9925 | 189.0702 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.0009 | 189.072 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.0092 | 189.0742 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.0175 | 189.0763 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.0259 | 189.0786 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.0342 | 189.0809 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.0426 | 189.0831 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.0509 | 189.0853 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.0592 | 189.0874 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.0676 | 189.0896 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.0759 | 189.0912 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.0842 | 189.0928 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.0926 | 189.095 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.1009 | 189.0972 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.1092 | 189.0993 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.1176 | 189.1015 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.1259 | 189.1038 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.1343 | 189.1061 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.1426 | 189.1081 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.1509 | 189.1102 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.1593 | 189.1124 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.1676 | 189.1147 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.1759 | 189.1169 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.1843 | 189.1191 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.1926 | 189.1213 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.2009 | 189.1236 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.2093 | 189.1256 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.2176 | 189.1276 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.2259 | 189.1291 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.2343 | 189.1305 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.2426 | 189.132 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.251 | 189.1335 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.2593 | 189.1347 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.2676 | 189.136 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.276 | 189.137 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.2843 | 189.138 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.2926 | 189.1391 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.301 | 189.1401 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.3093 | 189.1411 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.3176 | 189.1422 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.326 | 189.143 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.3343 | 189.1438 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.3427 | 189.1447 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.351 | 189.1455 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.3593 | 189.1467 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.3677 | 189.1478 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.376 | 189.1485 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.3843 | 189.1491 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.3927 | 189.1501 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.401 | 189.1511 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.4093 | 189.1521 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.4177 | 189.1532 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.426 | 189.1542 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.4343 | 189.1552 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.4427 | 189.1558 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.451 | 189.1564 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.4594 | 189.1581 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.4677 | 189.1598 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.476 | 189.1617 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.4844 | 189.1635 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.4927 | 189.1654 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.5011 | 189.1673 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.5094 | 189.1692 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.5177 | 189.171 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.526 | 189.1717 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.5344 | 189.1723 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.5427 | 189.173 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.5511 | 189.1737 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.5594 | 189.1742 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.5677 | 189.1748 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.5761 | 189.1751 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.5844 | 189.1754 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.5927 | 189.1761 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.6011 | 189.1768 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.6094 | 189.1777 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.6178 | 189.1785 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.6261 | 189.1793 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.6344 | 189.1801 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.6427 | 189.1809 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.6511 | 189.1816 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.6594 | 189.1833 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.6678 | 189.185 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.6761 | 189.1869 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.6844 | 189.1888 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.6928 | 189.1907 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.7011 | 189.1925 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.7095 | 189.1946 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.7178 | 189.1966 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.7261 | 189.1976 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.7345 | 189.1985 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.7428 | 189.199 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.7511 | 189.1994 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.7595 | 189.1998 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.7678 | 189.2003 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.7761 | 189.2006 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.7845 | 189.201 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.7928 | 189.2012 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.8011 | 189.2014 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.8095 | 189.2016 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.8178 | 189.2018 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.8262 | 189.202 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.8345 | 189.2022 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.8428 | 189.2023 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.8512 | 189.2024 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.8595 | 189.2026 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.8678 | 189.2028 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.8762 | 189.203 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.8845 | 189.2032 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.8928 | 189.2036 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.9012 | 189.204 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.9095 | 189.2045 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.9179 | 189.2051 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.9262 | 189.2057 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.9345 | 189.2062 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.9429 | 189.2068 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.9512 | 189.2073 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.9595 | 189.2087 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.9679 | 189.21 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.9762 | 189.2114 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.9845 | 189.2128 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 208.9929 | 189.2141 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.0012 | 189.2155 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.0096 | 189.2169 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.0179 | 189.2182 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.0262 | 189.2194 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.0346 | 189.2206 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.0429 | 189.2217 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.0512 | 189.2229 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.0596 | 189.224 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.0679 | 189.2251 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.0762 | 189.2261 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.0846 | 189.2272 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.0929 | 189.228 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.1012 | 189.2289 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.1096 | 189.2297 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.1179 | 189.2305 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.1263 | 189.2313 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.1346 | 189.2321 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.1429 | 189.2328 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.1513 | 189.2335 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.1596 | 189.2343 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.168 | 189.235 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.1763 | 189.235 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.1846 | 189.235 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.1929 | 189.235 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.2013 | 189.2351 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.2096 | 189.2351 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.218 | 189.2352 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.2263 | 189.2352 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.2346 | 189.2352 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.243 | 189.2345 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.2513 | 189.2338 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.2597 | 189.234 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.268 | 189.2342 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.2763 | 189.2353 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.2847 | 189.2365 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.293 | 189.2371 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.3013 | 189.2378 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.3097 | 189.2385 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.318 | 189.2392 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.3263 | 189.2392 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.3347 | 189.2392 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.343 | 189.2393 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.3514 | 189.2393 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.3597 | 189.2398 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.368 | 189.2403 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.3764 | 189.2401 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.3847 | 189.2399 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.3931 | 189.2398 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.4014 | 189.2397 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.4097 | 189.2397 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.418 | 189.2397 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.4264 | 189.2399 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.4347 | 189.24 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.4431 | 189.2396 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.4514 | 189.2391 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.4597 | 189.2397 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.4681 | 189.2403 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.4764 | 189.2415 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.4848 | 189.2426 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.4931 | 189.2432 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.5014 | 189.2438 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.5098 | 189.2443 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.5181 | 189.2449 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.5264 | 189.2448 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.5348 | 189.2446 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.5431 | 189.2445 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.5514 | 189.2443 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.5598 | 189.2456 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.5681 | 189.2468 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.5765 | 189.2471 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.5848 | 189.2474 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.5931 | 189.2477 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.6015 | 189.248 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.6098 | 189.2484 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.6181 | 189.2488 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.6265 | 189.2482 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.6348 | 189.2477 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.6431 | 189.2464 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.6515 | 189.245 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.6598 | 189.2447 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.6682 | 189.2444 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.6765 | 189.2447 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.6848 | 189.245 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.6932 | 189.2447 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.7015 | 189.2444 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.7098 | 189.2442 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.7182 | 189.2441 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.7265 | 189.2439 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.7348 | 189.2437 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.7432 | 189.244 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.7515 | 189.2444 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.7599 | 189.2454 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.7682 | 189.2464 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.7765 | 189.2474 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.7849 | 189.2484 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.7932 | 189.2497 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.8015 | 189.2509 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.8099 | 189.2518 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.8182 | 189.2526 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.8266 | 189.2532 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.8349 | 189.2538 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.8432 | 189.2541 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.8516 | 189.2544 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.8599 | 189.2545 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.8682 | 189.2547 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.8766 | 189.2558 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.8849 | 189.257 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.8932 | 189.2573 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.9016 | 189.2577 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.9099 | 189.2582 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.9183 | 189.2588 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.9266 | 189.2593 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.9349 | 189.2599 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.9433 | 189.2602 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.9516 | 189.2605 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.9599 | 189.2607 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.9683 | 189.2609 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.9766 | 189.2613 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.9849 | 189.2617 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 209.9933 | 189.2621 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.0016 | 189.2625 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.01 | 189.2626 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.0183 | 189.2628 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.0266 | 189.2621 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.035 | 189.2614 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.0433 | 189.2614 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.0517 | 189.2614 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.06 | 189.262 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.0683 | 189.2627 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.0766 | 189.2652 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.085 | 189.2676 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.0933 | 189.2701 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.1017 | 189.2726 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.11 | 189.2756 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.1183 | 189.2786 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.1267 | 189.2788 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.135 | 189.2789 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.1433 | 189.2787 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.1517 | 189.2784 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.16 | 189.2792 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.1684 | 189.28 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.1767 | 189.2805 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.185 | 189.2811 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.1933 | 189.2824 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.2017 | 189.2837 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.21 | 189.285 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.2184 | 189.2864 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.2267 | 189.287 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.235 | 189.2876 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.2434 | 189.2883 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.2517 | 189.289 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.26 | 189.29 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.2684 | 189.2911 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.2767 | 189.2928 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.285 | 189.2945 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.2934 | 189.2951 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.3017 | 189.2956 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.31 | 189.2964 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.3184 | 189.2972 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.3267 | 189.2968 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.3351 | 189.2964 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.3434 | 189.2959 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.3517 | 189.2954 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.3601 | 189.2953 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.3684 | 189.2953 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.3767 | 189.2951 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.3851 | 189.2949 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.3934 | 189.2955 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.4017 | 189.296 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.4101 | 189.2968 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.4184 | 189.2975 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.4267 | 189.2984 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.4351 | 189.2993 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.4434 | 189.2993 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.4517 | 189.2994 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.4601 | 189.3002 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.4684 | 189.3009 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.4768 | 189.303 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.4851 | 189.3051 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.4934 | 189.3063 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.5018 | 189.3075 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.5101 | 189.3089 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.5184 | 189.3103 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.5267 | 189.3112 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.5351 | 189.3121 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.5434 | 189.3134 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.5518 | 189.3148 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.5601 | 189.3167 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.5684 | 189.3186 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.5768 | 189.3201 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.5851 | 189.3217 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.5934 | 189.3223 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.6018 | 189.3229 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.6101 | 189.3232 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.6185 | 189.3234 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.6268 | 189.323 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.6351 | 189.3226 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.6434 | 189.3212 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.6518 | 189.3198 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.6601 | 189.3193 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.6684 | 189.3187 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.6768 | 189.3187 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.6851 | 189.3187 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.6934 | 189.3174 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.7018 | 189.316 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.7101 | 189.3153 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.7185 | 189.3147 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.7268 | 189.3142 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.7351 | 189.3137 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.7435 | 189.3134 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.7518 | 189.3131 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.7601 | 189.3136 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.7684 | 189.3141 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.7768 | 189.3143 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.7851 | 189.3144 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.7935 | 189.3147 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.8018 | 189.315 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.8101 | 189.3152 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.8185 | 189.3154 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.8268 | 189.3156 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.8351 | 189.3157 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.8435 | 189.3154 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.8518 | 189.3151 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.8601 | 189.3156 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.8685 | 189.316 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.8768 | 189.3175 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.8851 | 189.319 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.8935 | 189.3191 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.9018 | 189.3192 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.9101 | 189.32 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.9185 | 189.3207 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.9268 | 189.3198 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.9351 | 189.3189 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.9435 | 189.3176 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.9518 | 189.3162 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.9601 | 189.3163 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.9685 | 189.3164 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.9768 | 189.3163 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.9851 | 189.3163 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 210.9935 | 189.3174 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.0018 | 189.3186 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.0101 | 189.3189 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.0185 | 189.3191 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.0268 | 189.3184 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.0351 | 189.3177 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.0435 | 189.3176 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.0518 | 189.3176 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.0601 | 189.3175 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.0685 | 189.3173 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.0768 | 189.3176 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.0851 | 189.3179 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.0935 | 189.3183 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.1018 | 189.3186 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.1101 | 189.3195 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.1185 | 189.3204 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.1268 | 189.3196 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.1351 | 189.3188 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.1435 | 189.3168 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.1518 | 189.3148 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.1601 | 189.3146 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.1685 | 189.3145 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.1768 | 189.3143 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.1851 | 189.3141 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.1935 | 189.3147 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.2018 | 189.3152 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.2101 | 189.3151 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.2185 | 189.3149 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.2268 | 189.3135 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.2352 | 189.3121 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.2435 | 189.3116 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.2518 | 189.3111 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.2601 | 189.3114 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.2685 | 189.3116 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.2768 | 189.3132 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.2851 | 189.3148 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.2935 | 189.3148 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.3018 | 189.3148 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.3101 | 189.3156 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.3185 | 189.3165 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.3268 | 189.316 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.3351 | 189.3155 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.3435 | 189.3146 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.3518 | 189.3138 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.3602 | 189.3134 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.3685 | 189.313 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.3768 | 189.3129 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.3851 | 189.3128 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.3935 | 189.3126 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.4018 | 189.3124 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.4101 | 189.3127 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.4185 | 189.313 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.4268 | 189.3127 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.4351 | 189.3123 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.4435 | 189.3109 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.4518 | 189.3095 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.4602 | 189.3094 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.4685 | 189.3092 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.4768 | 189.3096 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.4852 | 189.3099 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.4935 | 189.3095 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.5018 | 189.309 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.5101 | 189.309 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.5185 | 189.309 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.5268 | 189.3089 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.5351 | 189.3088 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.5435 | 189.3078 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.5518 | 189.3067 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.5602 | 189.3066 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.5685 | 189.3065 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.5768 | 189.306 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.5852 | 189.3056 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.5935 | 189.3048 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.6018 | 189.3041 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.6102 | 189.3037 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.6185 | 189.3033 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.6268 | 189.3031 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.6352 | 189.303 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.6435 | 189.3024 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.6518 | 189.3017 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.6602 | 189.301 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.6685 | 189.3004 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.6768 | 189.3002 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.6852 | 189.3 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.6935 | 189.3006 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.7018 | 189.3011 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.7102 | 189.3021 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.7185 | 189.303 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.7269 | 189.3032 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.7352 | 189.3033 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.7435 | 189.3007 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.7518 | 189.2982 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.7602 | 189.2958 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.7685 | 189.2934 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.7768 | 189.2909 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.7852 | 189.2884 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.7935 | 189.2878 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.8019 | 189.2871 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.8102 | 189.2872 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.8185 | 189.2872 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.8269 | 189.2863 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.8352 | 189.2853 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.8435 | 189.2846 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.8519 | 189.284 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.8602 | 189.2829 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.8685 | 189.2817 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.8769 | 189.2807 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.8852 | 189.2798 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.8935 | 189.2793 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.9019 | 189.2789 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.9102 | 189.278 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.9185 | 189.2771 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.9269 | 189.2762 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.9352 | 189.2752 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.9436 | 189.2737 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.9519 | 189.2721 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.9602 | 189.2716 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.9686 | 189.2711 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.9769 | 189.2708 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.9852 | 189.2704 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 211.9936 | 189.2705 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.0019 | 189.2706 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.0102 | 189.2708 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.0186 | 189.271 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.0269 | 189.2707 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.0352 | 189.2704 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.0436 | 189.2702 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.0519 | 189.2701 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.0603 | 189.2703 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.0686 | 189.2704 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.0769 | 189.2709 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.0853 | 189.2714 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.0936 | 189.2715 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.1019 | 189.2715 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.1103 | 189.2726 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.1186 | 189.2737 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.1269 | 189.2743 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.1353 | 189.2749 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.1436 | 189.2742 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.152 | 189.2735 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.1603 | 189.2735 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.1686 | 189.2735 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.177 | 189.274 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.1853 | 189.2745 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.1936 | 189.2754 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.202 | 189.2763 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.2103 | 189.2767 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.2186 | 189.2771 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.227 | 189.2774 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.2353 | 189.2776 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.2436 | 189.277 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.252 | 189.2764 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.2603 | 189.278 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.2687 | 189.2795 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.277 | 189.2824 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.2853 | 189.2854 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.2937 | 189.2872 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.302 | 189.2891 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.3103 | 189.2919 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.3187 | 189.2947 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.327 | 189.2954 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.3353 | 189.2961 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.3437 | 189.2974 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.352 | 189.2986 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.3604 | 189.3011 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.3687 | 189.3036 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.377 | 189.3055 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.3854 | 189.3074 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.3937 | 189.3091 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.402 | 189.3109 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.4104 | 189.3125 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.4187 | 189.3141 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.427 | 189.315 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.4354 | 189.316 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.4437 | 189.317 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.452 | 189.3179 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.4604 | 189.3189 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.4687 | 189.3198 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.4771 | 189.3225 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.4854 | 189.3252 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.4937 | 189.3269 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.5021 | 189.3286 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.5104 | 189.3315 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.5188 | 189.3344 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.5271 | 189.3354 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.5354 | 189.3363 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.5437 | 189.3363 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.5521 | 189.3362 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.5604 | 189.3378 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.5688 | 189.3394 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.5771 | 189.3411 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.5854 | 189.3428 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.5938 | 189.3448 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.6021 | 189.3469 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.6105 | 189.3484 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.6188 | 189.3499 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.6271 | 189.3505 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.6355 | 189.3512 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.6438 | 189.3509 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.6521 | 189.3507 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.6605 | 189.3513 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.6688 | 189.3518 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.6771 | 189.3535 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.6855 | 189.3551 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.6938 | 189.3571 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.7021 | 189.3592 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.7105 | 189.3614 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.7188 | 189.3636 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.7272 | 189.3652 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.7355 | 189.3668 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.7438 | 189.3678 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.7522 | 189.3689 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.7605 | 189.3704 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.7688 | 189.372 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.7772 | 189.3731 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.7855 | 189.3742 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.7938 | 189.3761 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.8022 | 189.3779 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.8105 | 189.3798 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.8189 | 189.3817 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.8272 | 189.3824 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.8355 | 189.3831 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.8439 | 189.3834 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.8522 | 189.3838 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.8605 | 189.3842 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.8689 | 189.3846 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.8772 | 189.3869 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.8855 | 189.3891 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.8939 | 189.3902 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.9022 | 189.3913 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.9105 | 189.3926 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.9189 | 189.3939 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.9272 | 189.394 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.9356 | 189.394 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.9439 | 189.3927 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.9522 | 189.3914 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.9606 | 189.3928 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.9689 | 189.3942 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.9772 | 189.395 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.9856 | 189.3958 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 212.9939 | 189.3967 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.0022 | 189.3976 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.0106 | 189.3982 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.0189 | 189.3987 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.0273 | 189.3993 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.0356 | 189.4 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.0439 | 189.399 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.0523 | 189.3981 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.0606 | 189.3985 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.0689 | 189.3988 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.0773 | 189.3987 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.0856 | 189.3985 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.0939 | 189.3976 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.1023 | 189.3966 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.1106 | 189.3967 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.1189 | 189.3968 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.1273 | 189.3954 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.1356 | 189.3939 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.144 | 189.3924 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.1523 | 189.3909 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.1606 | 189.3905 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.169 | 189.39 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.1773 | 189.3895 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.1856 | 189.3889 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.194 | 189.3886 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.2023 | 189.3884 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.2106 | 189.3883 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.219 | 189.3882 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.2273 | 189.388 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.2356 | 189.3879 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.244 | 189.3869 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.2523 | 189.386 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.2607 | 189.3866 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.269 | 189.3872 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.2773 | 189.3882 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.2857 | 189.3892 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.294 | 189.3886 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.3023 | 189.3879 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.3107 | 189.3876 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.319 | 189.3872 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.3273 | 189.3869 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.3357 | 189.3867 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.344 | 189.3861 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.3523 | 189.3855 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.3607 | 189.3845 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.369 | 189.3835 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.3773 | 189.382 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.3857 | 189.3805 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.394 | 189.3789 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.4024 | 189.3774 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.4107 | 189.3767 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.419 | 189.376 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.4274 | 189.3752 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.4357 | 189.3744 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.444 | 189.3739 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.4524 | 189.3734 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.4607 | 189.3728 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.469 | 189.3723 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.4774 | 189.3722 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.4857 | 189.372 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.494 | 189.3719 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.5024 | 189.3718 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.5107 | 189.3715 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.5191 | 189.3713 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.5274 | 189.3708 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.5357 | 189.3703 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.5441 | 189.3696 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.5524 | 189.3689 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.5607 | 189.3689 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.5691 | 189.369 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.5774 | 189.3691 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.5857 | 189.3692 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.5941 | 189.3692 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.6024 | 189.3691 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.6107 | 189.3689 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.6191 | 189.3686 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.6274 | 189.3683 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.6358 | 189.3679 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.6441 | 189.3673 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.6524 | 189.3666 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.6608 | 189.3657 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.6691 | 189.3649 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.6774 | 189.364 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.6857 | 189.3631 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.6941 | 189.3624 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.7024 | 189.3617 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.7108 | 189.3609 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.7191 | 189.3601 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.7274 | 189.3593 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.7358 | 189.3585 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.7441 | 189.3579 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.7525 | 189.3573 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.7608 | 189.357 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.7691 | 189.3567 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.7775 | 189.3561 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.7858 | 189.3555 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.7941 | 189.3548 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.8024 | 189.3542 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.8108 | 189.3539 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.8191 | 189.3535 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.8275 | 189.3536 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.8358 | 189.3536 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.8441 | 189.3531 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.8525 | 189.3527 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.8608 | 189.3527 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.8691 | 189.3528 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.8775 | 189.3542 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.8858 | 189.3557 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.8941 | 189.3557 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.9025 | 189.3556 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.9108 | 189.3566 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.9191 | 189.3576 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.9275 | 189.3562 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.9358 | 189.3549 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.9442 | 189.3532 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.9525 | 189.3515 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.9608 | 189.3507 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.9692 | 189.3498 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.9775 | 189.3485 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.9858 | 189.3472 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 213.9942 | 189.347 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.0025 | 189.3469 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.0108 | 189.3456 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.0192 | 189.3443 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.0275 | 189.3429 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.0358 | 189.3415 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.0442 | 189.34 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.0525 | 189.3385 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.0609 | 189.3376 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.0692 | 189.3367 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.0775 | 189.3375 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.0859 | 189.3383 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.0942 | 189.3379 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.1025 | 189.3376 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.1109 | 189.3375 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.1192 | 189.3373 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.1275 | 189.337 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.1359 | 189.3367 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.1442 | 189.3348 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.1525 | 189.3328 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.1609 | 189.3317 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.1692 | 189.3306 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.1776 | 189.3295 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.1859 | 189.3283 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.1942 | 189.3284 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.2026 | 189.3284 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.2109 | 189.3281 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.2193 | 189.3279 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.2276 | 189.3272 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.2359 | 189.3265 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.2442 | 189.3257 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.2526 | 189.3249 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.2609 | 189.3253 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.2693 | 189.3256 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.2776 | 189.3268 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.2859 | 189.3281 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.2943 | 189.3279 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.3026 | 189.3278 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.3109 | 189.3285 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.3193 | 189.3292 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.3276 | 189.3289 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.336 | 189.3286 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.3443 | 189.3281 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.3526 | 189.3277 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.3609 | 189.3265 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.3693 | 189.3254 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.3776 | 189.3241 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.386 | 189.3228 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.3943 | 189.3226 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.4026 | 189.3224 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.411 | 189.3202 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.4193 | 189.3179 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.4277 | 189.3152 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.436 | 189.3124 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.4443 | 189.3102 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.4527 | 189.3081 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.461 | 189.3068 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.4693 | 189.3055 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.4777 | 189.3043 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.486 | 189.3032 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.4943 | 189.3027 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.5027 | 189.3022 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.511 | 189.302 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.5194 | 189.3017 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.5277 | 189.3015 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.536 | 189.3013 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.5444 | 189.2999 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.5527 | 189.2985 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.5611 | 189.2991 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.5694 | 189.2997 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.5777 | 189.3001 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.586 | 189.3006 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.5944 | 189.3016 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.6027 | 189.3026 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.6111 | 189.3035 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.6194 | 189.3044 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.6277 | 189.3046 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.6361 | 189.3049 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.6444 | 189.3056 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.6528 | 189.3063 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.6611 | 189.3072 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.6694 | 189.308 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.6777 | 189.3088 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.6861 | 189.3095 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.6944 | 189.3101 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.7028 | 189.3107 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.7111 | 189.3125 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.7194 | 189.3143 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.7278 | 189.3148 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.7361 | 189.3154 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.7445 | 189.316 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.7528 | 189.3166 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.7611 | 189.318 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.7695 | 189.3194 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.7778 | 189.3208 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.7861 | 189.3222 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.7945 | 189.3235 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.8028 | 189.3248 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.8111 | 189.326 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.8195 | 189.3273 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.8278 | 189.3285 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.8362 | 189.3296 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.8445 | 189.3307 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.8528 | 189.3318 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.8612 | 189.3328 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.8695 | 189.3338 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.8778 | 189.3348 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.8862 | 189.3357 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.8945 | 189.3366 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.9028 | 189.3374 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.9112 | 189.3392 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.9195 | 189.341 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.9279 | 189.3414 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.9362 | 189.3417 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.9445 | 189.3417 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.9529 | 189.3416 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.9612 | 189.3432 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.9695 | 189.3448 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.9779 | 189.3454 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.9862 | 189.346 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 214.9946 | 189.3466 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.0029 | 189.3472 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.0112 | 189.3478 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.0196 | 189.3484 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.0279 | 189.3492 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.0362 | 189.35 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.0446 | 189.3501 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.0529 | 189.3502 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.0612 | 189.3514 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.0696 | 189.3526 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.0779 | 189.3538 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.0863 | 189.355 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.0946 | 189.3568 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.1029 | 189.3587 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.1113 | 189.3604 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.1196 | 189.3621 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.1279 | 189.3636 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.1363 | 189.365 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.1446 | 189.3661 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.1529 | 189.3671 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.1613 | 189.3681 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.1696 | 189.3691 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.178 | 189.3701 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.1863 | 189.3712 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.1946 | 189.3724 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.203 | 189.3736 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.2113 | 189.3751 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.2197 | 189.3766 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.228 | 189.3775 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.2363 | 189.3784 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.2446 | 189.3795 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.253 | 189.3806 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.2613 | 189.3817 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.2697 | 189.3829 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.278 | 189.3839 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.2863 | 189.385 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.2947 | 189.387 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.303 | 189.389 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.3114 | 189.391 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.3197 | 189.3931 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.328 | 189.3947 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.3363 | 189.3963 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.3447 | 189.3978 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.353 | 189.3992 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.3614 | 189.4007 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.3697 | 189.4023 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.378 | 189.4038 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.3864 | 189.4053 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.3947 | 189.4081 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.4031 | 189.4109 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.4114 | 189.4121 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.4197 | 189.4133 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.4281 | 189.4145 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.4364 | 189.4157 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.4447 | 189.4163 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.4531 | 189.4169 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.4614 | 189.4186 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.4697 | 189.4203 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.4781 | 189.4222 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.4864 | 189.4241 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.4948 | 189.4247 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.5031 | 189.4252 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.5114 | 189.4258 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.5198 | 189.4264 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.5281 | 189.4264 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.5364 | 189.4265 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.5448 | 189.4251 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.5531 | 189.4238 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.5614 | 189.4232 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.5698 | 189.4227 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.5781 | 189.4225 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.5864 | 189.4222 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.5948 | 189.424 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.6031 | 189.4257 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.6115 | 189.4251 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.6198 | 189.4245 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.6281 | 189.424 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.6365 | 189.4234 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.6448 | 189.4234 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.6532 | 189.4233 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.6615 | 189.4238 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.6698 | 189.4243 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.6781 | 189.4248 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.6865 | 189.4254 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.6948 | 189.4261 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.7032 | 189.4268 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.7115 | 189.4277 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.7198 | 189.4285 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.7282 | 189.4287 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.7365 | 189.4289 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.7449 | 189.4274 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.7532 | 189.4259 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.7615 | 189.4255 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.7699 | 189.4252 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.7782 | 189.4251 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.7865 | 189.425 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.7949 | 189.4261 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.8032 | 189.4271 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.8115 | 189.4275 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.8199 | 189.4279 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.8282 | 189.4286 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.8365 | 189.4292 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.8449 | 189.4292 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.8532 | 189.4291 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.8616 | 189.4288 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.8699 | 189.4285 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.8782 | 189.4301 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.8866 | 189.4316 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.8949 | 189.432 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.9032 | 189.4324 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.9116 | 189.4328 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.9199 | 189.4332 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.9282 | 189.4327 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.9366 | 189.4323 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.9449 | 189.431 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.9533 | 189.4297 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.9616 | 189.4296 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.9699 | 189.4296 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.9783 | 189.4298 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.9866 | 189.43 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 215.9949 | 189.4303 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.0033 | 189.4305 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.0116 | 189.429 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.0199 | 189.4275 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.0283 | 189.4262 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.0366 | 189.4249 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.045 | 189.4236 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.0533 | 189.4222 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.0616 | 189.4212 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.07 | 189.4202 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.0783 | 189.4211 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.0866 | 189.422 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.095 | 189.4223 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.1033 | 189.4226 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.1116 | 189.4227 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.12 | 189.4228 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.1283 | 189.422 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.1366 | 189.4211 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.145 | 189.4201 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.1533 | 189.4192 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.1617 | 189.418 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.17 | 189.4168 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.1783 | 189.4158 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.1867 | 189.4147 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.195 | 189.4139 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.2034 | 189.4131 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.2117 | 189.4125 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.22 | 189.4119 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.2283 | 189.4105 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.2367 | 189.4091 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.245 | 189.4075 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.2534 | 189.4058 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.2617 | 189.4041 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.27 | 189.4024 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.2784 | 189.4007 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.2867 | 189.399 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.2951 | 189.3972 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.3034 | 189.3954 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.3117 | 189.3936 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.3201 | 189.3919 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.3284 | 189.3901 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.3367 | 189.3882 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.3451 | 189.3863 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.3534 | 189.3844 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.3617 | 189.3825 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.3701 | 189.3807 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.3784 | 189.3785 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.3868 | 189.3764 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.3951 | 189.3744 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.4034 | 189.3725 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.4118 | 189.3706 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.4201 | 189.3686 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.4285 | 189.3664 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.4368 | 189.3643 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.4451 | 189.3622 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.4534 | 189.3601 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.4618 | 189.358 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.4701 | 189.356 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.4785 | 189.3539 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.4868 | 189.3518 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.4951 | 189.3498 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.5035 | 189.3478 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.5118 | 189.346 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.5202 | 189.3443 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.5285 | 189.3427 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.5368 | 189.3411 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.5452 | 189.3403 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.5535 | 189.3395 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.5618 | 189.3387 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.5702 | 189.3379 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.5785 | 189.3372 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.5868 | 189.3364 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.5952 | 189.3356 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.6035 | 189.3349 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.6119 | 189.334 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.6202 | 189.3332 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.6285 | 189.3322 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.6369 | 189.3312 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.6452 | 189.3311 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.6535 | 189.3311 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.6619 | 189.3309 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.6702 | 189.3307 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.6786 | 189.3303 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.6869 | 189.3298 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.6952 | 189.3294 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.7036 | 189.3289 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.7119 | 189.3294 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.7203 | 189.3299 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.7286 | 189.3288 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.7369 | 189.3277 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.7453 | 189.3267 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.7536 | 189.3256 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.7619 | 189.3238 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.7703 | 189.3221 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.7786 | 189.3202 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.7869 | 189.3183 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.7953 | 189.3162 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.8036 | 189.3141 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.812 | 189.3118 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.8203 | 189.3094 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.8286 | 189.3071 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.837 | 189.3048 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.8453 | 189.3023 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.8537 | 189.2997 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.862 | 189.2984 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.8703 | 189.297 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.8787 | 189.2956 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.887 | 189.2942 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.8953 | 189.2935 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.9037 | 189.2927 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.912 | 189.2923 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.9204 | 189.2918 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.9287 | 189.2908 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.937 | 189.2898 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.9454 | 189.2889 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.9537 | 189.2879 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.9621 | 189.2861 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.9704 | 189.2843 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.9787 | 189.2824 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.9871 | 189.2806 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 216.9954 | 189.2791 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.0037 | 189.2776 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.0121 | 189.2764 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.0204 | 189.2751 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.0288 | 189.274 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.0371 | 189.2728 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.0454 | 189.2722 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.0538 | 189.2716 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.0621 | 189.2698 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.0704 | 189.2679 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.0788 | 189.2675 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.0871 | 189.2671 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.0955 | 189.2667 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.1038 | 189.2663 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.1121 | 189.2666 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.1205 | 189.267 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.1288 | 189.2662 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.1372 | 189.2654 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.1455 | 189.2642 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.1538 | 189.2629 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.1622 | 189.2626 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.1705 | 189.2623 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.1788 | 189.2621 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.1872 | 189.2619 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.1955 | 189.2617 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.2038 | 189.2614 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.2122 | 189.2612 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.2205 | 189.261 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.2289 | 189.2609 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.2372 | 189.2608 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.2456 | 189.2605 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.2539 | 189.2601 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.2622 | 189.2588 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.2706 | 189.2575 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.2789 | 189.2581 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.2872 | 189.2588 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.2956 | 189.2594 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.3039 | 189.26 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.3123 | 189.2608 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.3206 | 189.2615 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.3289 | 189.2619 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.3373 | 189.2623 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.3456 | 189.2627 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.354 | 189.2631 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.3623 | 189.2635 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.3706 | 189.2638 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.379 | 189.2642 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.3873 | 189.2646 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.3956 | 189.265 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.404 | 189.2654 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.4123 | 189.2658 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.4207 | 189.2662 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.429 | 189.267 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.4373 | 189.2678 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.4457 | 189.2686 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.454 | 189.2695 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.4624 | 189.2692 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.4707 | 189.269 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.479 | 189.2697 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.4874 | 189.2704 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.4957 | 189.271 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.504 | 189.2715 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.5124 | 189.2727 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.5207 | 189.274 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.5291 | 189.2753 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.5374 | 189.2766 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.5457 | 189.2762 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.5541 | 189.2757 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.5624 | 189.2765 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.5708 | 189.2772 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.5791 | 189.2781 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.5874 | 189.2789 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.5957 | 189.2798 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.6041 | 189.2808 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.6124 | 189.2817 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.6208 | 189.2827 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.6291 | 189.2837 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.6374 | 189.2847 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.6458 | 189.2853 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.6541 | 189.2858 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.6625 | 189.2861 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.6708 | 189.2863 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.6792 | 189.2883 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.6875 | 189.2904 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.6958 | 189.2922 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.7041 | 189.294 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.7125 | 189.2959 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.7208 | 189.2978 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.7292 | 189.2982 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.7375 | 189.2987 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.7458 | 189.2992 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.7542 | 189.2998 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.7625 | 189.3007 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.7709 | 189.3017 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.7792 | 189.3025 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.7875 | 189.3032 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.7959 | 189.3041 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.8042 | 189.3049 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.8125 | 189.3059 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.8209 | 189.3069 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.8292 | 189.3078 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.8376 | 189.3088 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.8459 | 189.3096 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.8542 | 189.3104 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.8626 | 189.3111 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.8709 | 189.3118 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.8793 | 189.3123 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.8876 | 189.3127 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.8959 | 189.3132 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.9043 | 189.3136 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.9126 | 189.3143 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.9209 | 189.3151 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.9293 | 189.3159 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.9376 | 189.3168 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.946 | 189.3176 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.9543 | 189.3184 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.9626 | 189.3194 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.971 | 189.3203 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.9793 | 189.3209 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.9877 | 189.3215 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 217.996 | 189.3223 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.0043 | 189.323 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.0126 | 189.3237 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.021 | 189.3246 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.0293 | 189.3254 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.0377 | 189.3263 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.046 | 189.3275 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.0543 | 189.3286 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.0627 | 189.3296 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.071 | 189.3306 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.0794 | 189.3315 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.0877 | 189.3325 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.0961 | 189.3337 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.1044 | 189.3349 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.1127 | 189.336 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.121 | 189.3371 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.1294 | 189.3382 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.1377 | 189.3393 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.1461 | 189.3404 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.1544 | 189.3415 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.1627 | 189.3425 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.1711 | 189.3436 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.1794 | 189.3444 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.1878 | 189.3452 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.1961 | 189.3459 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.2044 | 189.3466 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.2128 | 189.3464 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.2211 | 189.3463 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.2294 | 189.3461 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.2378 | 189.346 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.2461 | 189.3459 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.2545 | 189.3457 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.2628 | 189.3457 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.2711 | 189.3457 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.2795 | 189.3457 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.2878 | 189.3458 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.2962 | 189.3459 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.3045 | 189.3459 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.3128 | 189.346 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.3212 | 189.3461 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.3295 | 189.3463 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.3378 | 189.3464 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.3462 | 189.3468 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.3545 | 189.3472 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.3628 | 189.3481 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.3712 | 189.3491 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.3795 | 189.3498 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.3879 | 189.3506 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.3962 | 189.3518 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.4045 | 189.353 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.4129 | 189.3542 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.4212 | 189.3554 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.4296 | 189.3565 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.4379 | 189.3577 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.4462 | 189.3588 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.4546 | 189.36 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.4629 | 189.3616 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.4712 | 189.3632 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.4796 | 189.3651 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.4879 | 189.3669 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.4963 | 189.3688 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.5046 | 189.3708 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.5129 | 189.3729 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.5213 | 189.3751 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.5296 | 189.3763 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.5379 | 189.3775 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.5463 | 189.3784 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.5546 | 189.3792 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.563 | 189.3795 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.5713 | 189.3797 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.5796 | 189.3797 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.588 | 189.3796 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.5963 | 189.3799 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.6047 | 189.3802 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.613 | 189.3802 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.6213 | 189.3803 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.6297 | 189.3806 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.638 | 189.3808 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.6463 | 189.3813 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.6547 | 189.3818 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.663 | 189.3823 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.6713 | 189.3829 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.6797 | 189.3834 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.688 | 189.384 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.6964 | 189.3845 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.7047 | 189.3851 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.7131 | 189.3849 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.7214 | 189.3846 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.7297 | 189.3844 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.7381 | 189.3841 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.7464 | 189.3838 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.7547 | 189.3835 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.7631 | 189.3833 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.7714 | 189.383 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.7797 | 189.3825 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.7881 | 189.382 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.7964 | 189.3815 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.8048 | 189.381 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.8131 | 189.3806 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.8215 | 189.3803 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.8298 | 189.3799 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.8381 | 189.3796 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.8465 | 189.3791 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.8548 | 189.3787 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.8631 | 189.3782 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.8715 | 189.3777 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.8798 | 189.3772 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.8881 | 189.3767 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.8965 | 189.3766 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.9048 | 189.3765 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.9132 | 189.3764 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.9215 | 189.3762 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.9299 | 189.3761 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.9382 | 189.3759 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.9465 | 189.3757 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.9548 | 189.3756 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.9632 | 189.3755 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.9715 | 189.3755 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.9799 | 189.3753 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.9882 | 189.3751 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 218.9965 | 189.3748 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.0049 | 189.3745 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.0132 | 189.3744 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.0216 | 189.3744 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.0299 | 189.3744 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.0383 | 189.3743 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.0466 | 189.3742 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.0549 | 189.3741 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.0632 | 189.374 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.0716 | 189.3739 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.0799 | 189.3737 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.0883 | 189.3735 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.0966 | 189.3729 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.105 | 189.3724 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.1133 | 189.3717 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.1216 | 189.3711 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.13 | 189.3709 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.1383 | 189.3707 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.1467 | 189.3704 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.155 | 189.3701 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.1633 | 189.3698 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.1716 | 189.3695 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.18 | 189.3691 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.1883 | 189.3688 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.1967 | 189.3684 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.205 | 189.3679 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.2134 | 189.3677 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.2217 | 189.3675 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.23 | 189.3673 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.2384 | 189.3671 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.2467 | 189.3669 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.2551 | 189.3667 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.2634 | 189.3666 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.2717 | 189.3664 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.2801 | 189.3662 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.2884 | 189.366 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.2967 | 189.3659 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.3051 | 189.3657 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.3134 | 189.3656 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.3218 | 189.3654 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.3301 | 189.3653 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.3384 | 189.3652 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.3468 | 189.3653 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.3551 | 189.3654 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.3634 | 189.3658 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.3718 | 189.3661 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.3801 | 189.3665 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.3885 | 189.3668 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.3968 | 189.3677 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.4051 | 189.3686 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.4135 | 189.3695 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.4218 | 189.3704 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.4302 | 189.3714 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.4385 | 189.3724 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.4469 | 189.3736 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.4552 | 189.3748 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.4635 | 189.3759 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.4718 | 189.3771 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.4802 | 189.3783 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.4885 | 189.3795 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.4969 | 189.3806 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.5052 | 189.3818 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.5136 | 189.383 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.5219 | 189.3842 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.5302 | 189.3853 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.5386 | 189.3863 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.5469 | 189.3865 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.5553 | 189.3867 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.5636 | 189.3868 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.5719 | 189.387 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.5803 | 189.387 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.5886 | 189.3871 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.5969 | 189.3873 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.6053 | 189.3876 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.6136 | 189.3878 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.622 | 189.388 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.6303 | 189.3882 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.6387 | 189.3883 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.647 | 189.3889 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.6553 | 189.3894 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.6637 | 189.3899 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.672 | 189.3904 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.6803 | 189.3909 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.6887 | 189.3914 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.697 | 189.392 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.7054 | 189.3925 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.7137 | 189.393 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.722 | 189.3935 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.7304 | 189.3941 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.7387 | 189.3947 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.7471 | 189.3953 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.7554 | 189.396 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.7637 | 189.3967 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.7721 | 189.3975 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.7804 | 189.3982 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.7887 | 189.399 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.7971 | 189.3999 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.8054 | 189.4007 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.8138 | 189.4016 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.8221 | 189.4025 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.8304 | 189.4033 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.8388 | 189.4042 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.8471 | 189.4052 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.8555 | 189.4061 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.8638 | 189.4068 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.8721 | 189.4076 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.8805 | 189.4085 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.8888 | 189.4094 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.8971 | 189.4104 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.9055 | 189.4113 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.9138 | 189.4122 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.9222 | 189.4132 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.9305 | 189.4142 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.9389 | 189.4153 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.9472 | 189.4164 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.9555 | 189.4175 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.9639 | 189.4186 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.9722 | 189.4197 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.9805 | 189.4208 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.9889 | 189.4219 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 219.9972 | 189.4235 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.0056 | 189.4252 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.0139 | 189.4268 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.0222 | 189.4284 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.0306 | 189.4295 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.0389 | 189.4305 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.0473 | 189.4314 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.0556 | 189.4322 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.0639 | 189.433 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.0723 | 189.4338 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.0806 | 189.4347 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.0889 | 189.4356 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.0973 | 189.4354 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.1056 | 189.4352 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.114 | 189.4351 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.1223 | 189.4349 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.1306 | 189.4348 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.139 | 189.4347 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.1473 | 189.4345 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.1557 | 189.4342 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.164 | 189.4337 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.1723 | 189.4333 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.1807 | 189.4328 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.189 | 189.4323 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.1973 | 189.4318 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.2057 | 189.4314 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.214 | 189.431 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.2224 | 189.4307 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.2307 | 189.4305 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.2391 | 189.4303 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.2474 | 189.4306 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.2557 | 189.4308 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.2641 | 189.4314 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.2724 | 189.432 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.2807 | 189.4328 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.2891 | 189.4336 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.2974 | 189.4344 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.3057 | 189.4352 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.3141 | 189.4361 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.3224 | 189.437 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.3308 | 189.4379 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.3391 | 189.4387 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.3475 | 189.4397 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.3558 | 189.4406 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.3641 | 189.4411 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.3725 | 189.4416 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.3808 | 189.4421 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.3891 | 189.4426 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.3975 | 189.4431 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.4058 | 189.4437 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.4142 | 189.4442 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.4225 | 189.4447 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.4308 | 189.4451 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.4392 | 189.4454 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.4475 | 189.4459 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.4559 | 189.4464 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.4642 | 189.447 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.4725 | 189.4476 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.4809 | 189.4481 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.4892 | 189.4486 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.4975 | 189.4492 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.5059 | 189.4498 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.5142 | 189.4507 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.5226 | 189.4517 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.5309 | 189.4522 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.5392 | 189.4527 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.5476 | 189.4537 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.5559 | 189.4547 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.5643 | 189.455 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.5726 | 189.4553 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.5809 | 189.4556 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.5892 | 189.4559 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.5976 | 189.4564 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.6059 | 189.4568 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.6143 | 189.4569 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.6226 | 189.4571 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.631 | 189.4573 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.6393 | 189.4575 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.6476 | 189.4577 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.656 | 189.4579 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.6643 | 189.4576 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.6727 | 189.4572 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.681 | 189.4566 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.6893 | 189.456 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.6976 | 189.4554 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.706 | 189.4549 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.7143 | 189.4544 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.7227 | 189.4538 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.731 | 189.4531 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.7393 | 189.4524 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.7477 | 189.4517 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.756 | 189.4511 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.7644 | 189.4507 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.7727 | 189.4502 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.7811 | 189.4499 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.7894 | 189.4495 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.7977 | 189.4487 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.806 | 189.4479 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.8144 | 189.4471 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.8227 | 189.4462 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.8311 | 189.4454 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.8394 | 189.4446 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.8477 | 189.4438 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.8561 | 189.443 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.8644 | 189.4422 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.8728 | 189.4415 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.8811 | 189.4408 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.8894 | 189.4401 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.8978 | 189.4392 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.9061 | 189.4383 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.9144 | 189.4372 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.9228 | 189.4361 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.9311 | 189.4351 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.9395 | 189.434 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.9478 | 189.4331 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.9561 | 189.4321 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.9645 | 189.4313 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.9728 | 189.4305 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.9812 | 189.4299 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.9895 | 189.4293 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 220.9978 | 189.4286 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.0061 | 189.428 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.0145 | 189.4271 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.0228 | 189.4262 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.0312 | 189.4253 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.0395 | 189.4244 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.0479 | 189.4235 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.0562 | 189.4226 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.0645 | 189.4215 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.0729 | 189.4204 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.0812 | 189.4197 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.0896 | 189.419 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.0979 | 189.4184 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.1062 | 189.4177 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.1145 | 189.4171 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.1229 | 189.4164 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.1312 | 189.4158 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.1396 | 189.4153 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.1479 | 189.4148 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.1562 | 189.4142 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.1646 | 189.4127 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.1729 | 189.4112 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.1813 | 189.4111 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.1896 | 189.4109 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.1979 | 189.4115 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.2063 | 189.4121 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.2146 | 189.4129 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.2229 | 189.4137 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.2313 | 189.4145 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.2396 | 189.4153 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.248 | 189.4154 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.2563 | 189.4155 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.2646 | 189.4151 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.273 | 189.4146 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.2813 | 189.4145 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.2897 | 189.4143 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.298 | 189.4142 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.3063 | 189.414 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.3147 | 189.4139 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.323 | 189.4137 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.3313 | 189.413 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.3397 | 189.4123 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.348 | 189.4116 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.3563 | 189.4108 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.3647 | 189.4101 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.373 | 189.4094 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.3814 | 189.4087 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.3897 | 189.408 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.398 | 189.4071 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.4064 | 189.4062 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.4147 | 189.4054 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.423 | 189.4045 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.4314 | 189.4035 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.4397 | 189.4025 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.4481 | 189.4016 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.4564 | 189.4006 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.4647 | 189.3997 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.4731 | 189.3987 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.4814 | 189.3978 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.4898 | 189.3969 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.4981 | 189.3959 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.5064 | 189.395 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.5148 | 189.3939 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.5231 | 189.3929 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.5314 | 189.3917 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.5398 | 189.3905 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.5481 | 189.389 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.5564 | 189.3876 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.5648 | 189.3862 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.5731 | 189.3847 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.5815 | 189.3841 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.5898 | 189.3835 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.5981 | 189.3829 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.6065 | 189.3822 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.6148 | 189.3816 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.6232 | 189.381 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.6315 | 189.3804 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.6398 | 189.3797 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.6482 | 189.3784 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.6565 | 189.3771 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.6648 | 189.3754 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.6732 | 189.3736 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.6815 | 189.3721 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.6899 | 189.3705 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.6982 | 189.3689 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.7065 | 189.3673 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.7149 | 189.366 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.7232 | 189.3646 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.7316 | 189.3633 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.7399 | 189.3619 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.7482 | 189.3605 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.7565 | 189.3591 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.7649 | 189.3587 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.7732 | 189.3582 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.7816 | 189.3577 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.7899 | 189.3572 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.7982 | 189.3571 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.8066 | 189.357 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.8149 | 189.3568 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.8233 | 189.3566 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.8316 | 189.3565 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.8399 | 189.3564 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.8483 | 189.3564 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.8566 | 189.3563 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.8649 | 189.3562 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.8733 | 189.3561 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.8816 | 189.3559 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.8899 | 189.3557 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.8983 | 189.3556 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.9066 | 189.3554 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.915 | 189.3547 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.9233 | 189.354 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.9316 | 189.3532 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.94 | 189.3524 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.9483 | 189.3513 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.9566 | 189.3502 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.965 | 189.349 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.9733 | 189.3478 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.9816 | 189.3463 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.99 | 189.3447 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 221.9983 | 189.3432 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.0067 | 189.3416 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.015 | 189.3394 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.0233 | 189.3372 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.0317 | 189.3353 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.04 | 189.3334 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.0484 | 189.3317 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.0567 | 189.33 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.065 | 189.3275 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.0734 | 189.325 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.0817 | 189.3225 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.09 | 189.32 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.0984 | 189.3177 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.1067 | 189.3155 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.1151 | 189.3134 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.1234 | 189.3113 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.1317 | 189.3095 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.1401 | 189.3077 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.1484 | 189.3059 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.1567 | 189.304 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.1651 | 189.3021 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.1734 | 189.3001 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.1817 | 189.2983 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.1901 | 189.2965 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.1984 | 189.2952 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.2068 | 189.2939 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.2151 | 189.2921 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.2234 | 189.2903 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.2318 | 189.2889 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.2401 | 189.2874 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.2485 | 189.2859 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.2568 | 189.2844 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.2651 | 189.2827 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.2735 | 189.2809 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.2818 | 189.2792 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.2901 | 189.2775 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.2985 | 189.2756 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.3068 | 189.2738 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.3151 | 189.2718 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.3235 | 189.2698 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.3318 | 189.2684 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.3402 | 189.2671 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.3485 | 189.2657 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.3568 | 189.2643 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.3652 | 189.263 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.3735 | 189.2617 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.3819 | 189.2604 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.3902 | 189.2591 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.3985 | 189.258 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.4068 | 189.2569 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.4152 | 189.2558 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.4235 | 189.2547 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.4319 | 189.2534 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.4402 | 189.2521 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.4485 | 189.2512 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.4569 | 189.2503 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.4652 | 189.2493 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.4736 | 189.2483 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.4819 | 189.2473 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.4902 | 189.2462 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.4986 | 189.2452 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.5069 | 189.2442 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.5152 | 189.2432 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.5236 | 189.2422 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.5319 | 189.2412 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.5402 | 189.2401 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.5486 | 189.2391 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.5569 | 189.238 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.5653 | 189.2372 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.5736 | 189.2363 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.5819 | 189.2355 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.5903 | 189.2346 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.5986 | 189.2338 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.6069 | 189.2329 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.6153 | 189.232 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.6236 | 189.2311 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.6319 | 189.23 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.6403 | 189.229 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.6486 | 189.2281 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.657 | 189.2273 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.6653 | 189.2266 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.6736 | 189.2258 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.682 | 189.2251 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.6903 | 189.2244 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.6986 | 189.2237 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.707 | 189.223 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.7153 | 189.2223 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.7236 | 189.2216 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.732 | 189.2212 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.7403 | 189.2207 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.7486 | 189.2198 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.757 | 189.2189 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.7653 | 189.2174 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.7737 | 189.2158 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.782 | 189.2152 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.7903 | 189.2146 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.7987 | 189.2153 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.807 | 189.216 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.8154 | 189.2156 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.8237 | 189.2151 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.832 | 189.2157 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.8403 | 189.2163 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.8487 | 189.2162 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.857 | 189.2161 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.8654 | 189.2153 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.8737 | 189.2145 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.882 | 189.2143 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.8904 | 189.2141 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.8987 | 189.214 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.9071 | 189.2138 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.9154 | 189.2157 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.9237 | 189.2176 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.9321 | 189.2188 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.9404 | 189.2199 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.9487 | 189.2209 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.9571 | 189.222 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.9654 | 189.2217 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.9737 | 189.2214 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.9821 | 189.2227 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.9904 | 189.224 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 222.9988 | 189.2259 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.0071 | 189.2277 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.0154 | 189.229 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.0238 | 189.2303 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.0321 | 189.231 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.0405 | 189.2316 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.0488 | 189.2323 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.0571 | 189.2328 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.0654 | 189.2336 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.0738 | 189.2343 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.0821 | 189.2345 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.0905 | 189.2346 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.0988 | 189.2348 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.1071 | 189.235 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.1155 | 189.2352 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.1238 | 189.2354 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.1322 | 189.2356 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.1405 | 189.2359 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.1488 | 189.2361 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.1572 | 189.2364 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.1655 | 189.2367 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.1738 | 189.2369 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.1822 | 189.2372 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.1905 | 189.2374 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.1988 | 189.2391 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.2072 | 189.2407 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.2155 | 189.2416 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.2239 | 189.2424 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.2322 | 189.2433 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.2405 | 189.2442 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.2489 | 189.2442 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.2572 | 189.2442 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.2655 | 189.2445 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.2739 | 189.2448 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.2822 | 189.2445 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.2905 | 189.2442 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.2989 | 189.2439 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.3072 | 189.2437 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.3156 | 189.2444 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.3239 | 189.245 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.3322 | 189.2457 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.3406 | 189.2464 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.3489 | 189.247 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.3573 | 189.2475 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.3656 | 189.2481 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.3739 | 189.2487 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.3822 | 189.2492 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.3906 | 189.2498 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.3989 | 189.2503 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.4073 | 189.2507 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.4156 | 189.2512 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.4239 | 189.2517 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.4323 | 189.2524 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.4406 | 189.2531 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.449 | 189.2538 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.4573 | 189.2544 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.4656 | 189.2546 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.474 | 189.2548 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.4823 | 189.2549 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.4906 | 189.2551 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.499 | 189.2553 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.5073 | 189.2554 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.5157 | 189.2555 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.524 | 189.2555 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.5323 | 189.2555 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.5407 | 189.2555 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.549 | 189.2556 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.5574 | 189.2558 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.5657 | 189.2557 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.574 | 189.2556 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.5824 | 189.2556 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.5907 | 189.2555 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.599 | 189.2558 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.6074 | 189.2561 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.6157 | 189.2568 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.624 | 189.2575 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.6324 | 189.2588 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.6407 | 189.2601 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.6491 | 189.2617 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.6574 | 189.2633 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.6657 | 189.2649 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.6741 | 189.2664 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.6824 | 189.268 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.6908 | 189.2695 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.6991 | 189.2715 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.7074 | 189.2735 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.7157 | 189.2755 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.7241 | 189.2776 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.7324 | 189.2804 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.7408 | 189.2832 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.7491 | 189.286 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.7574 | 189.2888 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.7658 | 189.2916 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.7741 | 189.2944 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.7825 | 189.2971 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.7908 | 189.2997 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.7991 | 189.302 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.8074 | 189.3043 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.8158 | 189.3067 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.8241 | 189.309 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.8325 | 189.3113 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.8408 | 189.3137 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.8491 | 189.3155 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.8575 | 189.3174 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.8658 | 189.3192 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.8742 | 189.321 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.8825 | 189.3228 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.8908 | 189.3245 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.8992 | 189.3262 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.9075 | 189.3279 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.9158 | 189.3296 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.9242 | 189.3314 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.9325 | 189.3333 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.9409 | 189.3352 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.9492 | 189.3372 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.9575 | 189.3391 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.9659 | 189.3411 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.9742 | 189.343 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.9826 | 189.3452 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.9909 | 189.3473 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 223.9992 | 189.3497 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.0076 | 189.3521 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.0159 | 189.3547 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.0242 | 189.3572 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.0326 | 189.3595 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.0409 | 189.3619 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.0492 | 189.3636 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.0576 | 189.3652 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.0659 | 189.3669 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.0743 | 189.3686 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.0826 | 189.3703 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.0909 | 189.372 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.0993 | 189.3738 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.1076 | 189.3756 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.116 | 189.3772 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.1243 | 189.3788 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.1326 | 189.3804 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.1409 | 189.382 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.1493 | 189.3837 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.1576 | 189.3853 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.166 | 189.3869 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.1743 | 189.3885 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.1826 | 189.3902 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.191 | 189.3919 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.1993 | 189.3935 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.2077 | 189.3952 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.216 | 189.3969 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.2243 | 189.3985 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.2327 | 189.3999 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.241 | 189.4014 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.2493 | 189.4028 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.2577 | 189.4043 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.266 | 189.4057 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.2744 | 189.4071 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.2827 | 189.4086 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.291 | 189.41 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.2994 | 189.4109 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.3077 | 189.4117 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.3161 | 189.4124 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.3244 | 189.413 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.3327 | 189.4137 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.341 | 189.4143 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.3494 | 189.415 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.3577 | 189.4156 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.3661 | 189.4162 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.3744 | 189.4168 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.3827 | 189.4174 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.3911 | 189.4181 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.3994 | 189.4187 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.4078 | 189.4193 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.4161 | 189.4199 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.4244 | 189.4205 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.4328 | 189.4217 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.4411 | 189.423 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.4494 | 189.4234 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.4578 | 189.4237 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.4661 | 189.4226 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.4744 | 189.4214 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.4828 | 189.4212 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.4911 | 189.4211 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.4995 | 189.4208 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.5078 | 189.4206 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.5161 | 189.4197 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.5245 | 189.4187 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.5328 | 189.4175 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.5412 | 189.4162 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.5495 | 189.4152 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.5578 | 189.4142 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.5662 | 189.4132 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.5745 | 189.4121 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.5828 | 189.4097 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.5912 | 189.4072 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.5995 | 189.4059 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.6078 | 189.4045 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.6162 | 189.4031 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.6245 | 189.4018 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.6329 | 189.4017 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.6412 | 189.4016 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.6495 | 189.3999 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.6579 | 189.3983 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.6662 | 189.3967 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.6745 | 189.3951 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.6829 | 189.3938 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.6912 | 189.3925 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.6996 | 189.3916 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.7079 | 189.3908 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.7162 | 189.39 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.7246 | 189.3892 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.7329 | 189.3884 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.7413 | 189.3875 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.7496 | 189.3872 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.7579 | 189.3868 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.7663 | 189.3865 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.7746 | 189.3861 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.7829 | 189.3857 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.7913 | 189.3853 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.7996 | 189.3847 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.8079 | 189.3841 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.8163 | 189.3835 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.8246 | 189.3828 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.833 | 189.382 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.8413 | 189.3811 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.8496 | 189.3804 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.858 | 189.3797 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.8663 | 189.378 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.8746 | 189.3763 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.883 | 189.3754 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.8913 | 189.3745 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.8996 | 189.3736 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.908 | 189.3727 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.9163 | 189.3717 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.9247 | 189.3708 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.933 | 189.3697 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.9413 | 189.3685 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.9497 | 189.3677 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.958 | 189.3669 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.9664 | 189.3661 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.9747 | 189.3653 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.983 | 189.3642 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.9913 | 189.3631 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 224.9997 | 189.362 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.008 | 189.3609 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.0164 | 189.3598 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.0247 | 189.3587 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.033 | 189.3577 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.0414 | 189.3566 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.0497 | 189.3555 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.0581 | 189.3544 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.0664 | 189.3534 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.0747 | 189.3524 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.0831 | 189.3514 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.0914 | 189.3503 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.0997 | 189.3493 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.1081 | 189.3483 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.1164 | 189.3474 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.1247 | 189.3464 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.1331 | 189.3456 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.1414 | 189.3447 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.1498 | 189.3439 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.1581 | 189.3431 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.1664 | 189.3422 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.1748 | 189.3414 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.1831 | 189.3409 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.1915 | 189.3405 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.1998 | 189.3399 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.2081 | 189.3394 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.2164 | 189.3389 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.2248 | 189.3385 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.2331 | 189.338 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.2415 | 189.3375 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.2498 | 189.337 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.2581 | 189.3365 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.2665 | 189.3357 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.2748 | 189.3349 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.2832 | 189.3341 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.2915 | 189.3332 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.2998 | 189.332 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.3082 | 189.3308 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.3165 | 189.3292 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.3248 | 189.3277 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.3332 | 189.3264 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.3415 | 189.3252 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.3498 | 189.3246 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.3582 | 189.3239 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.3665 | 189.3225 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.3749 | 189.3212 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.3832 | 189.3198 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.3915 | 189.3185 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.3999 | 189.3172 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.4082 | 189.3158 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.4165 | 189.3141 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.4249 | 189.3123 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.4332 | 189.3105 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.4416 | 189.3087 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.4499 | 189.3069 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.4582 | 189.3051 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.4666 | 189.3033 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.4749 | 189.3015 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.4833 | 189.2995 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.4916 | 189.2976 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.4999 | 189.2956 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.5083 | 189.2937 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.5166 | 189.292 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.5249 | 189.2903 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.5333 | 189.2885 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.5416 | 189.2868 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.5499 | 189.2853 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.5583 | 189.2838 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.5666 | 189.2823 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.575 | 189.2808 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.5833 | 189.2793 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.5916 | 189.2777 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.6 | 189.2762 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.6083 | 189.2747 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.6167 | 189.2731 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.625 | 189.2715 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.6333 | 189.2698 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.6416 | 189.2682 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.65 | 189.267 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.6583 | 189.2658 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.6667 | 189.265 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.675 | 189.2642 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.6833 | 189.2634 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.6917 | 189.2626 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.7 | 189.2617 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.7084 | 189.2609 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.7167 | 189.2608 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.725 | 189.2606 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.7334 | 189.2605 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.7417 | 189.2603 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.75 | 189.2602 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.7584 | 189.2601 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.7667 | 189.2598 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.775 | 189.2595 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.7834 | 189.259 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.7917 | 189.2585 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.8001 | 189.258 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.8084 | 189.2575 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.8168 | 189.2573 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.8251 | 189.2571 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.8334 | 189.2569 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.8418 | 189.2567 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.8501 | 189.2564 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.8584 | 189.2561 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.8668 | 189.2559 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.8751 | 189.2557 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.8834 | 189.2555 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.8918 | 189.2552 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.9001 | 189.2552 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.9085 | 189.2552 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.9168 | 189.2552 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.9251 | 189.2552 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.9335 | 189.2552 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.9418 | 189.2552 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.9501 | 189.2551 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.9585 | 189.2551 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.9668 | 189.2556 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.9751 | 189.256 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.9835 | 189.2564 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 225.9918 | 189.2568 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.0002 | 189.2573 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.0085 | 189.2577 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.0169 | 189.2581 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.0252 | 189.2585 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.0335 | 189.2589 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.0419 | 189.2594 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.0502 | 189.2598 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.0585 | 189.2602 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.0669 | 189.2608 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.0752 | 189.2615 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.0835 | 189.2621 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.0919 | 189.2628 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.1002 | 189.2634 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.1086 | 189.2641 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.1169 | 189.2647 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.1252 | 189.2653 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.1336 | 189.2659 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.1419 | 189.2665 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.1503 | 189.2673 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.1586 | 189.2682 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.1669 | 189.269 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.1752 | 189.2699 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.1836 | 189.2703 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.1919 | 189.2707 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.2003 | 189.2713 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.2086 | 189.2719 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.2169 | 189.2726 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.2253 | 189.2732 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.2336 | 189.2741 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.242 | 189.2751 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.2503 | 189.2765 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.2587 | 189.2779 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.267 | 189.2792 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.2753 | 189.2804 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.2836 | 189.2821 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.292 | 189.2837 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.3003 | 189.2856 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.3087 | 189.2874 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.317 | 189.289 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.3253 | 189.2907 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.3337 | 189.2923 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.342 | 189.2939 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.3504 | 189.2959 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.3587 | 189.2978 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.367 | 189.3 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.3754 | 189.3021 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.3837 | 189.3038 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.392 | 189.3055 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.4004 | 189.307 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.4087 | 189.3086 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.417 | 189.3102 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.4254 | 189.3119 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.4337 | 189.3136 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.4421 | 189.3152 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.4504 | 189.3163 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.4587 | 189.3174 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.4671 | 189.3186 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.4754 | 189.3198 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.4837 | 189.3208 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.4921 | 189.3218 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.5004 | 189.3228 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.5088 | 189.3238 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.5171 | 189.3246 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.5254 | 189.3254 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.5338 | 189.3262 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.5421 | 189.327 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.5504 | 189.3278 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.5588 | 189.3287 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.5671 | 189.3295 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.5755 | 189.3304 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.5838 | 189.3314 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.5921 | 189.3323 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.6005 | 189.3333 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.6088 | 189.3343 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.6171 | 189.3347 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.6255 | 189.3351 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.6338 | 189.3354 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.6422 | 189.3357 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.6505 | 189.3358 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.6588 | 189.3359 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.6672 | 189.3354 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.6755 | 189.335 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.6838 | 189.3343 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.6922 | 189.3336 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.7005 | 189.3329 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.7088 | 189.3323 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.7172 | 189.3316 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.7255 | 189.3309 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.7339 | 189.3302 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.7422 | 189.3296 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.7505 | 189.329 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.7589 | 189.3285 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.7672 | 189.3277 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.7755 | 189.327 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.7839 | 189.3263 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.7922 | 189.3255 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.8006 | 189.3245 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.8089 | 189.3235 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.8172 | 189.3225 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.8256 | 189.3215 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.8339 | 189.3204 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.8422 | 189.3193 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.8506 | 189.318 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.8589 | 189.3167 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.8672 | 189.3155 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.8756 | 189.3143 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.8839 | 189.313 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.8923 | 189.3116 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.9006 | 189.3104 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.9089 | 189.3093 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.9173 | 189.3081 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.9256 | 189.3069 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.9339 | 189.3057 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.9423 | 189.3045 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.9506 | 189.3033 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.9589 | 189.3021 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.9673 | 189.3007 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.9756 | 189.2992 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.984 | 189.2979 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 226.9923 | 189.2966 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.0006 | 189.2955 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.009 | 189.2945 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.0173 | 189.2934 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.0257 | 189.2924 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.034 | 189.2915 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.0423 | 189.2905 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.0506 | 189.2896 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.059 | 189.2887 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.0673 | 189.2877 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.0757 | 189.2867 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.084 | 189.2862 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.0923 | 189.2857 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.1007 | 189.2852 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.109 | 189.2847 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.1174 | 189.2843 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.1257 | 189.2838 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.134 | 189.2832 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.1423 | 189.2826 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.1507 | 189.2823 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.159 | 189.282 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.1674 | 189.2816 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.1757 | 189.2812 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.184 | 189.2807 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.1924 | 189.2801 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.2007 | 189.2797 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.2091 | 189.2792 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.2174 | 189.2787 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.2257 | 189.2782 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.2341 | 189.2776 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.2424 | 189.2771 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.2507 | 189.2766 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.2591 | 189.2761 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.2674 | 189.2762 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.2757 | 189.2762 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.2841 | 189.2771 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.2924 | 189.2779 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.3008 | 189.279 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.3091 | 189.28 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.3174 | 189.2807 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.3258 | 189.2813 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.3341 | 189.2811 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.3424 | 189.281 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.3508 | 189.2809 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.3591 | 189.2807 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.3674 | 189.2801 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.3758 | 189.2795 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.3841 | 189.2784 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.3924 | 189.2774 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.4008 | 189.2763 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.4091 | 189.2752 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.4175 | 189.274 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.4258 | 189.2728 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.4341 | 189.2717 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.4425 | 189.2706 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.4508 | 189.2695 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.4592 | 189.2684 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.4675 | 189.2673 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.4758 | 189.2662 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.4841 | 189.265 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.4925 | 189.2637 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.5008 | 189.2624 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.5092 | 189.2611 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.5175 | 189.2594 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.5258 | 189.2576 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.5342 | 189.2558 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.5425 | 189.2539 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.5509 | 189.2519 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.5592 | 189.25 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.5675 | 189.2486 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.5759 | 189.2472 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.5842 | 189.2458 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.5925 | 189.2443 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.6009 | 189.2431 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.6092 | 189.2419 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.6175 | 189.2405 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.6259 | 189.2392 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.6342 | 189.2388 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.6426 | 189.2385 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.6509 | 189.2377 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.6592 | 189.2369 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.6676 | 189.2364 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.6759 | 189.2358 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.6842 | 189.2352 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.6926 | 189.2345 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.7009 | 189.2336 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.7093 | 189.2326 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.7176 | 189.2316 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.7259 | 189.2306 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.7343 | 189.2294 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.7426 | 189.2281 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.751 | 189.2262 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.7593 | 189.2243 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.7676 | 189.2224 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.776 | 189.2204 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.7843 | 189.2185 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.7926 | 189.2165 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.801 | 189.2143 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.8093 | 189.212 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.8176 | 189.2098 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.826 | 189.2076 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.8343 | 189.2053 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.8427 | 189.2031 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.851 | 189.2014 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.8593 | 189.1998 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.8677 | 189.1986 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.876 | 189.1975 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.8844 | 189.1968 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.8927 | 189.1962 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.901 | 189.195 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.9093 | 189.1939 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.9177 | 189.1924 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.926 | 189.1908 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.9344 | 189.1887 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.9427 | 189.1865 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.9511 | 189.184 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.9594 | 189.1815 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.9677 | 189.1788 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.9761 | 189.1761 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.9844 | 189.1735 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 227.9928 | 189.1709 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.0011 | 189.1683 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.0094 | 189.1657 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.0177 | 189.1633 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.0261 | 189.1608 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.0344 | 189.1583 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.0428 | 189.1559 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.0511 | 189.1544 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.0594 | 189.1529 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.0678 | 189.1515 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.0761 | 189.1501 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.0845 | 189.1489 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.0928 | 189.1477 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.1012 | 189.1469 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.1095 | 189.1462 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.1178 | 189.146 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.1261 | 189.1459 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.1345 | 189.1456 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.1428 | 189.1453 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.1512 | 189.1451 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.1595 | 189.1449 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.1678 | 189.1449 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.1762 | 189.1449 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.1845 | 189.145 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.1929 | 189.1451 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.2012 | 189.1451 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.2095 | 189.1451 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.2179 | 189.145 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.2262 | 189.1449 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.2345 | 189.1447 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.2429 | 189.1446 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.2512 | 189.1444 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.2596 | 189.1441 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.2679 | 189.1439 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.2763 | 189.1437 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.2846 | 189.144 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.2929 | 189.1442 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.3013 | 189.1445 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.3096 | 189.1448 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.3179 | 189.1454 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.3263 | 189.1459 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.3346 | 189.1474 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.3429 | 189.1488 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.3513 | 189.1506 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.3596 | 189.1524 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.368 | 189.1542 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.3763 | 189.156 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.3847 | 189.1573 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.393 | 189.1587 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.4013 | 189.16 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.4097 | 189.1614 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.418 | 189.1626 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.4263 | 189.1638 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.4347 | 189.1652 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.443 | 189.1666 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.4514 | 189.168 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.4597 | 189.1694 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.468 | 189.1711 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.4764 | 189.1728 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.4847 | 189.1745 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.4931 | 189.1761 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.5014 | 189.1779 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.5097 | 189.1796 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.5181 | 189.1815 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.5264 | 189.1834 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.5347 | 189.1853 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.5431 | 189.1871 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.5514 | 189.189 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.5598 | 189.1909 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.5681 | 189.1928 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.5764 | 189.1948 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.5848 | 189.1968 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.5931 | 189.1987 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.6015 | 189.2007 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.6098 | 189.2027 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.6181 | 189.2046 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.6265 | 189.2066 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.6348 | 189.2086 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.6432 | 189.2106 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.6515 | 189.2126 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.6598 | 189.2146 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.6682 | 189.2161 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.6765 | 189.2175 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.6849 | 189.2186 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.6932 | 189.2196 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.7015 | 189.2206 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.7099 | 189.2216 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.7182 | 189.2233 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.7265 | 189.2249 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.7349 | 189.2265 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.7432 | 189.2281 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.7516 | 189.2302 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.7599 | 189.2324 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.7682 | 189.2345 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.7766 | 189.2366 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.7849 | 189.2386 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.7933 | 189.2405 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.8016 | 189.2427 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.81 | 189.2448 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.8183 | 189.2469 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.8266 | 189.2491 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.8349 | 189.2513 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.8433 | 189.2535 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.8516 | 189.2553 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.86 | 189.2571 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.8683 | 189.2587 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.8766 | 189.2604 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.885 | 189.2618 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.8933 | 189.2633 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.9017 | 189.2648 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.91 | 189.2663 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.9184 | 189.2687 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.9267 | 189.271 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.935 | 189.2722 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.9433 | 189.2733 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.9517 | 189.2735 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.96 | 189.2737 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.9684 | 189.2738 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.9767 | 189.2738 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.9851 | 189.2741 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 228.9934 | 189.2744 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.0017 | 189.2747 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.0101 | 189.2751 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.0184 | 189.2755 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.0267 | 189.2758 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.0351 | 189.2767 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.0434 | 189.2775 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.0518 | 189.2791 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.0601 | 189.2807 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.0684 | 189.2822 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.0768 | 189.2838 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.0851 | 189.2853 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.0935 | 189.2868 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.1018 | 189.2879 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.1101 | 189.289 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.1185 | 189.29 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.1268 | 189.291 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.1351 | 189.2921 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.1435 | 189.2931 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.1518 | 189.2937 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.1601 | 189.2943 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.1685 | 189.295 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.1768 | 189.2957 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.1852 | 189.2968 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.1935 | 189.2978 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.2019 | 189.2982 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.2102 | 189.2987 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.2185 | 189.2996 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.2269 | 189.3006 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.2352 | 189.3011 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.2435 | 189.3017 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.2519 | 189.3024 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.2602 | 189.3032 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.2685 | 189.3037 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.2769 | 189.3042 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.2852 | 189.3046 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.2936 | 189.305 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.3019 | 189.3046 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.3102 | 189.3041 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.3186 | 189.3042 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.3269 | 189.3044 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.3353 | 189.305 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.3436 | 189.3056 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.3519 | 189.3062 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.3603 | 189.3069 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.3686 | 189.3079 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.3769 | 189.3089 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.3853 | 189.31 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.3936 | 189.3111 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.402 | 189.3122 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.4103 | 189.3134 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.4186 | 189.3153 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.427 | 189.3172 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.4353 | 189.3188 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.4436 | 189.3205 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.452 | 189.3223 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.4603 | 189.3241 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.4686 | 189.326 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.477 | 189.3279 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.4853 | 189.3295 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.4937 | 189.3311 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.502 | 189.3331 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.5104 | 189.335 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.5187 | 189.3379 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.527 | 189.3408 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.5354 | 189.3419 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.5437 | 189.3429 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.552 | 189.3433 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.5604 | 189.3437 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.5687 | 189.3442 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.577 | 189.3448 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.5854 | 189.3455 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.5937 | 189.3462 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.6021 | 189.3474 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.6104 | 189.3486 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.6187 | 189.3498 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.6271 | 189.351 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.6354 | 189.3527 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.6438 | 189.3543 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.6521 | 189.3555 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.6604 | 189.3567 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.6687 | 189.3579 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.6771 | 189.3591 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.6854 | 189.36 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.6938 | 189.3609 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.7021 | 189.3617 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.7104 | 189.3626 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.7188 | 189.363 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.7271 | 189.3633 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.7355 | 189.3637 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.7438 | 189.3641 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.7521 | 189.3642 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.7605 | 189.3643 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.7688 | 189.3638 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.7771 | 189.3633 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.7855 | 189.3629 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.7938 | 189.3625 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.8021 | 189.3622 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.8105 | 189.3618 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.8188 | 189.3615 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.8272 | 189.3612 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.8355 | 189.3609 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.8438 | 189.3607 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.8522 | 189.3605 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.8605 | 189.3602 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.8689 | 189.36 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.8772 | 189.3599 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.8855 | 189.3598 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.8938 | 189.3596 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.9022 | 189.3595 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.9105 | 189.3594 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.9189 | 189.3593 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.9272 | 189.3592 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.9355 | 189.3591 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.9439 | 189.3589 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.9522 | 189.3589 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.9606 | 189.3589 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.9689 | 189.3589 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.9772 | 189.3589 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.9855 | 189.3588 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 229.9939 | 189.3587 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.0022 | 189.3582 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.0106 | 189.3578 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.0189 | 189.3572 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.0272 | 189.3566 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.0356 | 189.3561 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.0439 | 189.3555 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.0523 | 189.3553 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.0606 | 189.355 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.0689 | 189.3548 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.0773 | 189.3545 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.0856 | 189.3543 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.0939 | 189.354 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.1023 | 189.3537 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.1106 | 189.3533 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.1189 | 189.3528 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.1273 | 189.3522 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.1356 | 189.3516 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.144 | 189.351 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.1523 | 189.3504 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.1606 | 189.3498 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.169 | 189.3486 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.1773 | 189.3474 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.1857 | 189.3461 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.194 | 189.3448 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.2023 | 189.3442 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.2107 | 189.3437 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.219 | 189.3432 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.2273 | 189.3427 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.2357 | 189.3425 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.244 | 189.3424 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.2524 | 189.3422 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.2607 | 189.342 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.269 | 189.3419 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.2774 | 189.3417 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.2857 | 189.3413 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.294 | 189.341 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.3024 | 189.3405 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.3107 | 189.3401 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.319 | 189.3396 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.3274 | 189.3391 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.3357 | 189.3388 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.3441 | 189.3385 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.3524 | 189.3375 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.3607 | 189.3365 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.3691 | 189.3355 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.3774 | 189.3344 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.3858 | 189.3331 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.3941 | 189.3318 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.4024 | 189.3304 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.4108 | 189.3291 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.4191 | 189.3272 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.4274 | 189.3254 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.4358 | 189.3235 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.4441 | 189.3216 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.4524 | 189.3199 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.4608 | 189.3181 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.4691 | 189.3166 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.4775 | 189.315 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.4858 | 189.3133 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.4941 | 189.3117 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.5025 | 189.3099 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.5108 | 189.3081 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.5191 | 189.3068 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.5275 | 189.3054 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.5358 | 189.3045 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.5441 | 189.3036 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.5525 | 189.3029 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.5608 | 189.3022 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.5692 | 189.3014 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.5775 | 189.3006 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.5858 | 189.2986 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.5942 | 189.2967 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.6025 | 189.2953 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.6109 | 189.294 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.6192 | 189.2928 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.6275 | 189.2917 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.6359 | 189.2906 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.6442 | 189.2894 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.6525 | 189.288 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.6609 | 189.2866 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.6692 | 189.2867 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.6776 | 189.2867 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.6859 | 189.2868 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.6942 | 189.2869 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.7026 | 189.2868 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.7109 | 189.2868 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.7193 | 189.2865 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.7276 | 189.2862 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.7359 | 189.2859 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.7442 | 189.2856 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.7526 | 189.2855 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.7609 | 189.2854 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.7693 | 189.2855 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.7776 | 189.2856 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.7859 | 189.2857 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.7943 | 189.2859 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.8026 | 189.2861 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.811 | 189.2863 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.8193 | 189.2866 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.8277 | 189.2869 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.836 | 189.287 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.8443 | 189.2871 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.8526 | 189.2874 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.861 | 189.2876 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.8693 | 189.2886 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.8777 | 189.2895 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.886 | 189.2901 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.8943 | 189.2906 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.9027 | 189.2908 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.911 | 189.291 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.9194 | 189.2911 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.9277 | 189.2912 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.936 | 189.2914 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.9444 | 189.2915 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.9527 | 189.2921 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.961 | 189.2927 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.9694 | 189.2926 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.9777 | 189.2925 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.9861 | 189.2923 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 230.9944 | 189.2921 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.0027 | 189.2912 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.0111 | 189.2903 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.0194 | 189.2894 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.0278 | 189.2885 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.0361 | 189.2876 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.0444 | 189.2867 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.0527 | 189.2858 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.0611 | 189.2848 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.0694 | 189.2838 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.0778 | 189.2829 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.0861 | 189.2818 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.0944 | 189.2808 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.1028 | 189.2799 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.1111 | 189.2791 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.1195 | 189.2782 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.1278 | 189.2773 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.1362 | 189.2767 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.1445 | 189.2761 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.1528 | 189.2757 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.1611 | 189.2754 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.1695 | 189.2747 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.1778 | 189.2739 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.1862 | 189.2722 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.1945 | 189.2704 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.2028 | 189.2693 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.2112 | 189.2683 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.2195 | 189.2685 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.2279 | 189.2688 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.2362 | 189.2699 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.2445 | 189.271 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.2529 | 189.2703 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.2612 | 189.2697 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.2695 | 189.2691 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.2779 | 189.2686 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.2862 | 189.268 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.2946 | 189.2674 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.3029 | 189.2665 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.3112 | 189.2655 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.3196 | 189.2661 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.3279 | 189.2667 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.3363 | 189.2664 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.3446 | 189.2661 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.3529 | 189.2659 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.3613 | 189.2657 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.3696 | 189.2653 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.3779 | 189.2649 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.3863 | 189.2645 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.3946 | 189.2641 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.403 | 189.2631 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.4113 | 189.2622 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.4196 | 189.2621 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.428 | 189.2621 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.4363 | 189.2622 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.4447 | 189.2623 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.453 | 189.2623 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.4613 | 189.2623 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.4697 | 189.2619 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.478 | 189.2616 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.4863 | 189.2612 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.4947 | 189.2607 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.503 | 189.2603 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.5113 | 189.2599 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.5197 | 189.2595 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.528 | 189.2591 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.5364 | 189.2588 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.5447 | 189.2585 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.553 | 189.2583 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.5614 | 189.258 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.5697 | 189.2577 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.578 | 189.2574 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.5864 | 189.2572 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.5947 | 189.2569 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.6031 | 189.2567 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.6114 | 189.2564 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.6197 | 189.2561 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.6281 | 189.2559 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.6364 | 189.2558 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.6448 | 189.2556 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.6531 | 189.2556 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.6614 | 189.2556 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.6698 | 189.2553 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.6781 | 189.255 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.6864 | 189.2548 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.6948 | 189.2546 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.7031 | 189.2545 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.7114 | 189.2544 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.7198 | 189.2543 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.7281 | 189.2542 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.7365 | 189.2542 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.7448 | 189.2541 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.7531 | 189.2541 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.7615 | 189.254 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.7698 | 189.2541 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.7782 | 189.2541 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.7865 | 189.2545 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.7948 | 189.2548 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.8032 | 189.2553 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.8115 | 189.2557 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.8198 | 189.2561 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.8282 | 189.2566 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.8365 | 189.2575 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.8449 | 189.2584 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.8532 | 189.2592 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.8615 | 189.2599 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.8699 | 189.2595 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.8782 | 189.2592 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.8866 | 189.2587 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.8949 | 189.2582 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.9032 | 189.2573 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.9115 | 189.2563 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.9199 | 189.2557 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.9282 | 189.255 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.9366 | 189.2544 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.9449 | 189.2537 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.9532 | 189.2532 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.9616 | 189.2528 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.9699 | 189.2523 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.9783 | 189.2518 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.9866 | 189.2515 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 231.9949 | 189.2511 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.0033 | 189.2505 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.0116 | 189.2499 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.0199 | 189.2505 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.0283 | 189.251 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.0366 | 189.2507 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.045 | 189.2505 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.0533 | 189.25 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.0616 | 189.2494 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.07 | 189.2489 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.0783 | 189.2483 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.0867 | 189.2478 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.095 | 189.2473 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.1033 | 189.2469 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.1116 | 189.2464 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.12 | 189.2459 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.1283 | 189.2454 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.1367 | 189.2447 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.145 | 189.244 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.1533 | 189.2433 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.1617 | 189.2426 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.17 | 189.2418 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.1784 | 189.2411 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.1867 | 189.2405 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.195 | 189.2399 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.2034 | 189.2387 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.2117 | 189.2376 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.22 | 189.2365 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.2284 | 189.2354 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.2367 | 189.2343 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.2451 | 189.2333 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.2534 | 189.2325 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.2617 | 189.2317 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.2701 | 189.231 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.2784 | 189.2303 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.2868 | 189.2294 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.2951 | 189.2285 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.3034 | 189.2276 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.3118 | 189.2267 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.3201 | 189.2258 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.3284 | 189.2249 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.3368 | 189.2224 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.3451 | 189.2199 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.3534 | 189.2175 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.3618 | 189.215 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.3701 | 189.2127 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.3785 | 189.2103 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.3868 | 189.2079 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.3951 | 189.2054 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.4035 | 189.2029 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.4118 | 189.2005 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.4202 | 189.198 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.4285 | 189.1956 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.4368 | 189.1932 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.4451 | 189.1908 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.4535 | 189.1885 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.4618 | 189.1862 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.4702 | 189.1839 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.4785 | 189.1817 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.4869 | 189.1797 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.4952 | 189.1778 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.5035 | 189.1761 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.5119 | 189.1744 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.5202 | 189.1727 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.5285 | 189.171 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.5369 | 189.1699 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.5452 | 189.1687 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.5535 | 189.168 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.5619 | 189.1673 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.5702 | 189.1667 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.5786 | 189.1661 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.5869 | 189.1655 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.5952 | 189.1649 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.6036 | 189.1642 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.6119 | 189.1636 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.6203 | 189.1626 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.6286 | 189.1615 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.6369 | 189.1611 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.6452 | 189.1608 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.6536 | 189.1604 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.6619 | 189.16 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.6703 | 189.1594 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.6786 | 189.1588 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.6869 | 189.158 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.6953 | 189.1573 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.7036 | 189.1561 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.712 | 189.155 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.7203 | 189.1537 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.7287 | 189.1524 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.737 | 189.1518 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.7453 | 189.1513 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.7536 | 189.1507 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.762 | 189.15 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.7703 | 189.149 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.7787 | 189.1481 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.787 | 189.1477 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.7953 | 189.1472 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.8037 | 189.1467 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.812 | 189.1462 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.8204 | 189.1457 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.8287 | 189.1452 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.837 | 189.1449 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.8454 | 189.1447 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.8537 | 189.1446 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.862 | 189.1445 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.8704 | 189.1449 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.8787 | 189.1453 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.8871 | 189.1446 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.8954 | 189.1439 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.9037 | 189.1421 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.9121 | 189.1403 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.9204 | 189.1397 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.9288 | 189.1391 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.9371 | 189.1383 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.9454 | 189.1374 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.9538 | 189.1363 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.9621 | 189.1351 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.9704 | 189.1337 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.9788 | 189.1322 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.9871 | 189.1306 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 232.9955 | 189.129 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.0038 | 189.1283 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.0121 | 189.1276 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.0205 | 189.1277 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.0288 | 189.1278 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.0372 | 189.1283 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.0455 | 189.1288 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.0538 | 189.1294 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.0621 | 189.1299 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.0705 | 189.1306 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.0788 | 189.1313 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.0872 | 189.1304 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.0955 | 189.1294 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.1039 | 189.1285 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.1122 | 189.1275 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.1205 | 189.1267 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.1289 | 189.1259 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.1372 | 189.1255 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.1456 | 189.1251 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.1539 | 189.1247 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.1622 | 189.1243 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.1706 | 189.123 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.1789 | 189.1217 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.1872 | 189.12 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.1956 | 189.1184 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.2039 | 189.1165 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.2123 | 189.1146 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.2206 | 189.1141 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.2289 | 189.1137 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.2373 | 189.1132 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.2456 | 189.1126 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.254 | 189.1111 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.2623 | 189.1095 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.2706 | 189.109 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.279 | 189.1085 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.2873 | 189.1088 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.2956 | 189.1092 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.304 | 189.1094 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.3123 | 189.1096 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.3207 | 189.1098 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.329 | 189.11 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.3374 | 189.1104 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.3457 | 189.1108 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.354 | 189.1111 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.3624 | 189.1113 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.3707 | 189.1119 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.379 | 189.1124 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.3874 | 189.1122 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.3957 | 189.1119 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.4041 | 189.1116 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.4124 | 189.1113 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.4207 | 189.1108 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.4291 | 189.1104 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.4374 | 189.1099 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.4458 | 189.1094 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.4541 | 189.1088 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.4624 | 189.1082 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.4708 | 189.1075 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.4791 | 189.1069 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.4875 | 189.1062 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.4958 | 189.1055 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.5041 | 189.1051 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.5125 | 189.1048 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.5208 | 189.1046 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.5292 | 189.1044 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.5375 | 189.1045 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.5458 | 189.1046 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.5542 | 189.1049 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.5625 | 189.1053 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.5708 | 189.1062 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.5792 | 189.1071 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.5875 | 189.1078 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.5959 | 189.1084 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.6042 | 189.109 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.6126 | 189.1095 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.6209 | 189.1101 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.6292 | 189.1106 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.6376 | 189.1112 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.6459 | 189.1117 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.6543 | 189.1122 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.6626 | 189.1127 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.6709 | 189.1133 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.6793 | 189.1138 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.6876 | 189.1143 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.6959 | 189.1148 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.7043 | 189.1161 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.7126 | 189.1175 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.721 | 189.1188 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.7293 | 189.1201 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.7377 | 189.1214 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.746 | 189.1228 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.7543 | 189.1241 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.7627 | 189.1254 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.771 | 189.1266 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.7793 | 189.1277 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.7877 | 189.1289 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.796 | 189.13 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.8044 | 189.1312 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.8127 | 189.1323 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.8211 | 189.1335 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.8294 | 189.1346 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.8377 | 189.1359 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.8461 | 189.1371 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.8544 | 189.1384 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.8627 | 189.1396 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.8711 | 189.1409 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.8794 | 189.1421 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.8878 | 189.1434 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.8961 | 189.1448 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.9045 | 189.1461 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.9128 | 189.1474 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.9211 | 189.1487 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.9295 | 189.1501 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.9378 | 189.1522 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.9462 | 189.1543 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.9545 | 189.1567 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.9628 | 189.159 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.9712 | 189.1614 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.9795 | 189.1637 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.9878 | 189.166 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 233.9962 | 189.1684 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.0045 | 189.1707 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.0129 | 189.1731 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.0212 | 189.1754 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.0296 | 189.1777 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.0379 | 189.1805 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.0462 | 189.1831 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.0546 | 189.1866 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.0629 | 189.1901 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.0712 | 189.1936 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.0796 | 189.1971 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.0879 | 189.2001 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.0963 | 189.2031 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.1046 | 189.2062 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.113 | 189.2093 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.1213 | 189.2123 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.1296 | 189.2153 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.138 | 189.2183 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.1463 | 189.2214 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.1546 | 189.224 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.163 | 189.2267 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.1713 | 189.2295 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.1797 | 189.2322 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.188 | 189.235 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.1964 | 189.2377 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.2047 | 189.2397 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.213 | 189.2418 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.2214 | 189.2428 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.2297 | 189.2439 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.2381 | 189.2451 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.2464 | 189.2463 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.2547 | 189.2474 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.2631 | 189.2486 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.2714 | 189.2499 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.2797 | 189.2512 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.2881 | 189.2521 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.2964 | 189.253 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.3048 | 189.2539 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.3131 | 189.2548 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.3215 | 189.2559 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.3298 | 189.257 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.3381 | 189.2583 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.3465 | 189.2597 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.3548 | 189.2612 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.3631 | 189.2627 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.3715 | 189.2646 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.3798 | 189.2664 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.3882 | 189.2684 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.3965 | 189.2704 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.4048 | 189.2718 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.4132 | 189.2732 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.4215 | 189.2747 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.4299 | 189.2763 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.4382 | 189.2781 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.4465 | 189.28 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.4549 | 189.2814 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.4632 | 189.2827 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.4716 | 189.2842 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.4799 | 189.2856 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.4882 | 189.287 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.4966 | 189.2885 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.5049 | 189.2897 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.5133 | 189.2909 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.5216 | 189.2915 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.5299 | 189.2921 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.5383 | 189.2928 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.5466 | 189.2936 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.5549 | 189.2948 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.5633 | 189.2959 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.5716 | 189.2974 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.58 | 189.2989 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.5883 | 189.3008 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.5967 | 189.3028 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.605 | 189.3047 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.6133 | 189.3066 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.6217 | 189.3092 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.63 | 189.3118 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.6384 | 189.3146 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.6467 | 189.3174 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.655 | 189.3193 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.6634 | 189.3212 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.6717 | 189.3232 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.68 | 189.3252 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.6884 | 189.3261 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.6967 | 189.3271 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.7051 | 189.3275 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.7134 | 189.328 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.7217 | 189.3284 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.7301 | 189.3289 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.7384 | 189.3297 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.7467 | 189.3306 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.7551 | 189.3317 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.7634 | 189.3328 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.7718 | 189.3339 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.7801 | 189.335 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.7884 | 189.336 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.7968 | 189.3371 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.8051 | 189.3372 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.8135 | 189.3373 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.8218 | 189.3375 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.8302 | 189.3376 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.8385 | 189.3386 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.8468 | 189.3397 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.8551 | 189.3411 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.8635 | 189.3425 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.8718 | 189.344 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.8802 | 189.3454 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.8885 | 189.3455 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.8969 | 189.3455 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.9052 | 189.3456 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.9135 | 189.3457 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.9219 | 189.3469 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.9302 | 189.348 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.9386 | 189.3481 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.9469 | 189.3483 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.9552 | 189.3475 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.9636 | 189.3467 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.9719 | 189.3459 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.9802 | 189.3452 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.9886 | 189.3445 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 234.9969 | 189.3437 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.0053 | 189.343 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.0136 | 189.3423 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.0219 | 189.3416 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.0303 | 189.3409 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.0386 | 189.3396 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.047 | 189.3384 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.0553 | 189.338 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.0636 | 189.3376 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.072 | 189.3372 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.0803 | 189.3369 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.0886 | 189.3367 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.097 | 189.3365 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.1053 | 189.3363 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.1137 | 189.3361 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.122 | 189.336 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.1304 | 189.3358 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.1387 | 189.336 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.147 | 189.3362 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.1553 | 189.3374 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.1637 | 189.3386 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.172 | 189.3382 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.1804 | 189.3377 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.1887 | 189.3373 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.1971 | 189.3369 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.2054 | 189.3364 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.2137 | 189.336 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.2221 | 189.3354 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.2304 | 189.3347 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.2388 | 189.3336 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.2471 | 189.3324 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.2554 | 189.3315 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.2637 | 189.3305 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.2721 | 189.3297 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.2804 | 189.3289 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.2888 | 189.328 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.2971 | 189.3272 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3055 | 189.3264 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3138 | 189.3256 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3221 | 189.3252 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3305 | 189.3249 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3388 | 189.3245 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3472 | 189.3241 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3555 | 189.3237 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3638 | 189.3233 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3722 | 189.3225 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3805 | 189.3217 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3888 | 189.3208 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.3972 | 189.32 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4055 | 189.3192 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4139 | 189.3184 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4222 | 189.3178 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4305 | 189.3172 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4389 | 189.3168 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4472 | 189.3163 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4556 | 189.3155 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4639 | 189.3147 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4722 | 189.3139 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4806 | 189.3131 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4889 | 189.3122 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.4972 | 189.3113 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5056 | 189.3104 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5139 | 189.3094 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5223 | 189.3086 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5306 | 189.3079 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.539 | 189.3071 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5473 | 189.3064 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5556 | 189.3056 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5639 | 189.3047 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5723 | 189.3039 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5806 | 189.3031 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.589 | 189.3023 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.5973 | 189.3015 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6057 | 189.2998 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.614 | 189.2982 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6223 | 189.2965 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6307 | 189.2949 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.639 | 189.2932 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6474 | 189.2916 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6557 | 189.2899 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.664 | 189.2883 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6724 | 189.2866 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6807 | 189.285 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.689 | 189.2833 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.6974 | 189.2817 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7057 | 189.2797 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7141 | 189.2777 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7224 | 189.275 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7307 | 189.2723 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7391 | 189.2698 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7474 | 189.2674 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7558 | 189.2654 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7641 | 189.2634 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7724 | 189.2615 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7808 | 189.2595 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7891 | 189.2575 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.7975 | 189.2555 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8058 | 189.2535 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8141 | 189.2514 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8225 | 189.2494 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8308 | 189.2473 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8392 | 189.2452 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8475 | 189.2431 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8558 | 189.2411 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8642 | 189.239 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8725 | 189.237 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8808 | 189.2351 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8892 | 189.2336 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.8975 | 189.2322 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9059 | 189.2307 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9142 | 189.2292 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9225 | 189.2277 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9309 | 189.2262 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9392 | 189.2247 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9476 | 189.2231 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9559 | 189.2222 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9642 | 189.2212 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9726 | 189.2202 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9809 | 189.2193 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9892 | 189.2182 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 235.9976 | 189.2171 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0059 | 189.2174 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0143 | 189.2177 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0226 | 189.218 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.031 | 189.2183 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0393 | 189.2186 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0476 | 189.2189 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.056 | 189.2193 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0643 | 189.2196 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0726 | 189.2199 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.081 | 189.2202 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0893 | 189.2204 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.0977 | 189.2207 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.106 | 189.2207 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1143 | 189.2207 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1227 | 189.2208 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.131 | 189.2209 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1394 | 189.2209 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1477 | 189.2209 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1561 | 189.2209 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1644 | 189.2209 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1727 | 189.2211 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.181 | 189.2214 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1894 | 189.2218 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.1977 | 189.2222 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2061 | 189.2225 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2144 | 189.2229 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2228 | 189.2229 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2311 | 189.2229 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2394 | 189.2225 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2478 | 189.2223 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2561 | 189.222 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2645 | 189.2217 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2728 | 189.2217 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2811 | 189.2218 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2895 | 189.2218 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.2978 | 189.2218 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3061 | 189.2219 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3145 | 189.2219 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3228 | 189.222 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3312 | 189.222 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3395 | 189.222 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3478 | 189.2221 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3562 | 189.2225 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3645 | 189.223 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3728 | 189.2238 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3812 | 189.2245 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3895 | 189.2253 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.3979 | 189.2261 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4062 | 189.2265 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4145 | 189.2269 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4229 | 189.2278 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4312 | 189.2287 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4396 | 189.2293 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4479 | 189.23 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4562 | 189.2313 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4646 | 189.2327 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4729 | 189.2345 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4812 | 189.2364 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4896 | 189.2363 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.4979 | 189.2363 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.5063 | 189.2363 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.5146 | 189.2363 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.5229 | 189.2363 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.5313 | 189.2364 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.5396 | 189.2377 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.548 | 189.2391 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.5563 | 189.2404 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.5647 | 189.2417 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.573 | 189.2428 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.5813 | 189.244 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.5896 | 189.2451 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.598 | 189.2462 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.6063 | 189.2466 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.6147 | 189.2471 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.623 | 189.2478 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.6313 | 189.2486 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.6397 | 189.2504 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.648 | 189.2522 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.6564 | 189.2531 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.6647 | 189.254 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.673 | 189.2544 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.6814 | 189.2549 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.6897 | 189.2554 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.698 | 189.2559 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7064 | 189.2563 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7147 | 189.2568 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7231 | 189.2571 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7314 | 189.2573 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7397 | 189.2576 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7481 | 189.2578 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7564 | 189.2579 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7648 | 189.2579 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7731 | 189.2579 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7814 | 189.258 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7898 | 189.2574 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.7981 | 189.2568 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8064 | 189.2554 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8148 | 189.2541 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8231 | 189.2518 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8315 | 189.2495 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8398 | 189.2483 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8481 | 189.247 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8565 | 189.2457 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8648 | 189.2445 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8732 | 189.2432 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8815 | 189.242 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8898 | 189.2409 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.8982 | 189.2398 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9065 | 189.2387 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9148 | 189.2376 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9232 | 189.2361 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9315 | 189.2346 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9399 | 189.2331 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9482 | 189.2316 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9565 | 189.2301 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9649 | 189.2285 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9732 | 189.2271 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9816 | 189.2256 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9899 | 189.2238 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 236.9982 | 189.2219 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0065 | 189.22 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0149 | 189.2181 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0232 | 189.2163 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0316 | 189.2145 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0399 | 189.2133 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0483 | 189.212 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0566 | 189.2108 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0649 | 189.2096 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0733 | 189.2083 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0816 | 189.2071 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.09 | 189.2056 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.0983 | 189.2041 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1066 | 189.2028 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1149 | 189.2014 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1233 | 189.2003 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1316 | 189.1992 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.14 | 189.1984 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1483 | 189.1975 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1566 | 189.1972 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.165 | 189.1968 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1733 | 189.1964 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1817 | 189.196 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.19 | 189.1954 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.1983 | 189.1948 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2067 | 189.194 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.215 | 189.1933 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2233 | 189.1926 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2317 | 189.1919 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.24 | 189.1911 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2484 | 189.1904 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2567 | 189.1897 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.265 | 189.189 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2734 | 189.1882 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2817 | 189.1875 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2901 | 189.1868 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.2984 | 189.1861 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3067 | 189.1854 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.315 | 189.1847 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3234 | 189.1834 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3317 | 189.1822 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3401 | 189.1821 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3484 | 189.182 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3567 | 189.1819 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3651 | 189.1818 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3734 | 189.1808 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3818 | 189.1798 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3901 | 189.1787 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.3984 | 189.1777 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4068 | 189.1764 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4151 | 189.175 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4234 | 189.1749 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4318 | 189.1748 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4401 | 189.1747 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4485 | 189.1745 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4568 | 189.1745 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4651 | 189.1745 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4735 | 189.1745 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4818 | 189.1745 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4902 | 189.1744 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.4985 | 189.1743 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5068 | 189.1741 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5152 | 189.174 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5235 | 189.1738 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5318 | 189.1736 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5402 | 189.1732 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5485 | 189.1728 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5568 | 189.174 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5652 | 189.1751 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5735 | 189.1752 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5819 | 189.1754 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5902 | 189.1758 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.5985 | 189.1762 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6069 | 189.1766 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6152 | 189.1771 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6236 | 189.1775 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6319 | 189.1778 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6402 | 189.1782 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6486 | 189.1785 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6569 | 189.1795 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6652 | 189.1804 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6736 | 189.1799 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6819 | 189.1794 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6903 | 189.178 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.6986 | 189.1766 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7069 | 189.1752 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7153 | 189.1738 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7236 | 189.1724 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7319 | 189.1711 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7403 | 189.1696 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7486 | 189.1681 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7569 | 189.1676 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7653 | 189.1672 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7736 | 189.1664 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.782 | 189.1655 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7903 | 189.1646 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.7987 | 189.1638 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.807 | 189.1621 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8153 | 189.1604 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8237 | 189.1586 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.832 | 189.1568 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8403 | 189.1556 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8487 | 189.1543 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.857 | 189.1535 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8653 | 189.1527 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8737 | 189.1519 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.882 | 189.151 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8904 | 189.1494 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.8987 | 189.1477 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.907 | 189.1461 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9154 | 189.1446 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9237 | 189.1432 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9321 | 189.1419 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9404 | 189.1415 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9487 | 189.1412 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9571 | 189.1403 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9654 | 189.1394 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9737 | 189.1378 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9821 | 189.1362 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9904 | 189.1346 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 237.9988 | 189.1329 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0071 | 189.1302 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0154 | 189.1275 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0238 | 189.1245 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0321 | 189.1216 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0405 | 189.119 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0488 | 189.1165 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0571 | 189.1137 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0655 | 189.111 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0738 | 189.1086 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0821 | 189.1062 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0905 | 189.1038 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.0988 | 189.1014 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1072 | 189.0993 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1155 | 189.0971 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1238 | 189.094 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1322 | 189.091 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1405 | 189.0884 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1488 | 189.0858 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1572 | 189.0851 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1655 | 189.0844 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1739 | 189.0839 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1822 | 189.0834 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1905 | 189.0829 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.1989 | 189.0823 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2072 | 189.0804 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2156 | 189.0784 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2239 | 189.0765 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2322 | 189.0745 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2406 | 189.0728 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2489 | 189.0711 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2572 | 189.0698 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2656 | 189.0686 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2739 | 189.0683 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2823 | 189.068 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2906 | 189.0679 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.2989 | 189.0677 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.3073 | 189.0666 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.3156 | 189.0655 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.324 | 189.065 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.3323 | 189.0646 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.3407 | 189.0646 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.349 | 189.0646 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.3573 | 189.0646 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.3656 | 189.0645 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.374 | 189.0648 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.3823 | 189.065 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.3907 | 189.0654 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.399 | 189.0659 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.4073 | 189.0663 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.4157 | 189.0668 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.424 | 189.0672 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.4324 | 189.0676 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.4407 | 189.068 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.4491 | 189.0685 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.4574 | 189.0695 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.4657 | 189.0705 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.474 | 189.0719 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.4824 | 189.0734 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.4907 | 189.0748 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.4991 | 189.0762 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5074 | 189.078 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5158 | 189.0798 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5241 | 189.0817 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5324 | 189.0835 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5408 | 189.0853 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5491 | 189.0871 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5574 | 189.0889 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5658 | 189.0906 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5741 | 189.0923 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5825 | 189.094 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5908 | 189.0959 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.5991 | 189.0978 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6075 | 189.0997 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6158 | 189.1016 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6242 | 189.1036 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6325 | 189.1055 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6408 | 189.1073 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6492 | 189.1092 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6575 | 189.1111 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6658 | 189.113 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6742 | 189.116 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6825 | 189.1189 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6909 | 189.1208 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.6992 | 189.1227 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7075 | 189.124 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7159 | 189.1252 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7242 | 189.1264 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7326 | 189.1276 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7409 | 189.1289 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7492 | 189.1301 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7576 | 189.1317 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7659 | 189.1332 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7742 | 189.1349 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7826 | 189.1365 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7909 | 189.1382 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.7993 | 189.1399 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8076 | 189.1413 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8159 | 189.1428 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8243 | 189.1439 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8326 | 189.145 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.841 | 189.1461 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8493 | 189.1472 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8577 | 189.1482 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.866 | 189.1493 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8743 | 189.1509 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8826 | 189.1526 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.891 | 189.154 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.8993 | 189.1553 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9077 | 189.1567 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.916 | 189.158 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9243 | 189.1588 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9327 | 189.1596 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.941 | 189.1603 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9494 | 189.1611 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9577 | 189.1614 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.966 | 189.1617 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9744 | 189.162 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9827 | 189.1623 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.991 | 189.1633 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 238.9994 | 189.1642 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0077 | 189.164 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0161 | 189.1637 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0244 | 189.1635 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0327 | 189.1632 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0411 | 189.1642 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0494 | 189.1652 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0578 | 189.1663 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0661 | 189.1674 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0744 | 189.1684 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0828 | 189.1695 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0911 | 189.1694 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.0994 | 189.1694 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1078 | 189.1694 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1161 | 189.1694 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1245 | 189.1685 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1328 | 189.1676 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1412 | 189.1667 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1495 | 189.1659 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1578 | 189.1651 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1662 | 189.1643 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1745 | 189.1636 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1828 | 189.1629 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1912 | 189.1624 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.1995 | 189.162 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2078 | 189.1617 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2162 | 189.1615 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2245 | 189.1598 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2329 | 189.1581 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2412 | 189.1573 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2495 | 189.1566 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2579 | 189.1556 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2662 | 189.1546 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2746 | 189.1536 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2829 | 189.1526 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2912 | 189.1516 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.2996 | 189.1506 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3079 | 189.1497 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3162 | 189.1487 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3246 | 189.1471 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3329 | 189.1455 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3413 | 189.144 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3496 | 189.1424 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3579 | 189.1419 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3663 | 189.1414 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3746 | 189.1408 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3829 | 189.1402 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3913 | 189.1396 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.3996 | 189.139 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.408 | 189.1384 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4163 | 189.1378 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4246 | 189.1361 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.433 | 189.1345 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4413 | 189.1339 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4497 | 189.1334 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.458 | 189.1328 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4663 | 189.1323 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4747 | 189.1325 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.483 | 189.1328 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4913 | 189.1331 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.4997 | 189.1335 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.508 | 189.1331 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5163 | 189.1327 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5247 | 189.1319 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.533 | 189.1311 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5414 | 189.1302 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5497 | 189.1294 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5581 | 189.1294 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5664 | 189.1295 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5747 | 189.1295 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5831 | 189.1295 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5914 | 189.1294 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.5997 | 189.1292 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6081 | 189.1279 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6164 | 189.1267 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6247 | 189.1257 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6331 | 189.1247 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6414 | 189.1243 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6498 | 189.1239 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6581 | 189.1237 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6664 | 189.1234 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6748 | 189.1242 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6831 | 189.1251 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6915 | 189.1259 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.6998 | 189.1268 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7081 | 189.1272 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7165 | 189.1277 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7248 | 189.1283 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7331 | 189.1289 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7415 | 189.1295 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7498 | 189.1301 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7582 | 189.1308 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7665 | 189.1314 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7748 | 189.1319 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7832 | 189.1324 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7915 | 189.133 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.7999 | 189.1335 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8082 | 189.1339 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8165 | 189.1344 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8248 | 189.1348 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8332 | 189.1352 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8415 | 189.1354 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8499 | 189.1356 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8582 | 189.1358 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8666 | 189.136 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8749 | 189.1363 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8832 | 189.1366 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8916 | 189.1377 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.8999 | 189.1388 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9082 | 189.14 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9166 | 189.1412 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9249 | 189.1418 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9332 | 189.1423 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9416 | 189.1427 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9499 | 189.143 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9583 | 189.1428 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9666 | 189.1427 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9749 | 189.1427 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9833 | 189.1427 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 239.9916 | 189.1428 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240 | 189.1429 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0083 | 189.1431 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0166 | 189.1434 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.025 | 189.1436 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0333 | 189.1438 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0416 | 189.1441 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.05 | 189.1443 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0583 | 189.1445 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0667 | 189.1448 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.075 | 189.145 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0833 | 189.1452 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.0917 | 189.1457 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1 | 189.1462 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1084 | 189.1469 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1167 | 189.1476 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.125 | 189.1484 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1334 | 189.1491 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1417 | 189.1496 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.15 | 189.1501 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1584 | 189.1505 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1667 | 189.1509 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1751 | 189.1511 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1834 | 189.1514 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.1917 | 189.1516 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2001 | 189.1518 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2084 | 189.1519 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2168 | 189.152 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2251 | 189.1521 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2334 | 189.1523 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2418 | 189.1524 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2501 | 189.1525 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2584 | 189.1526 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2668 | 189.1528 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2751 | 189.1529 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2835 | 189.153 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.2918 | 189.1533 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3001 | 189.1536 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3085 | 189.154 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3168 | 189.1543 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3251 | 189.1545 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3335 | 189.1548 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3418 | 189.154 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3502 | 189.1532 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3585 | 189.1537 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3668 | 189.1542 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3752 | 189.1552 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3835 | 189.1561 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.3919 | 189.1571 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4002 | 189.1581 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4085 | 189.1591 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4169 | 189.1601 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4252 | 189.1608 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4335 | 189.1614 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4419 | 189.162 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4502 | 189.1626 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4586 | 189.1631 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4669 | 189.1636 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4752 | 189.1641 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4836 | 189.1646 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.4919 | 189.1652 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.5003 | 189.1657 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.5086 | 189.1662 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.5169 | 189.1667 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.5253 | 189.1673 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.5336 | 189.1678 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.5419 | 189.1679 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.5503 | 189.168 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.5586 | 189.169 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.567 | 189.1701 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.5753 | 189.1705 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.5836 | 189.1709 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.592 | 189.1718 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.6003 | 189.1727 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.6087 | 189.1737 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.617 | 189.1746 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.6253 | 189.176 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.6337 | 189.1774 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.642 | 189.1788 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.6503 | 189.1803 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.6587 | 189.1816 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.667 | 189.1829 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.6754 | 189.1844 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.6837 | 189.1859 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.692 | 189.1875 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7004 | 189.1891 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7087 | 189.1903 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7171 | 189.1915 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7254 | 189.1927 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7337 | 189.194 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7421 | 189.1956 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7504 | 189.1972 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7587 | 189.1989 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7671 | 189.2005 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7754 | 189.2022 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7838 | 189.2038 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.7921 | 189.2062 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8004 | 189.2086 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8088 | 189.2101 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8171 | 189.2116 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8255 | 189.2132 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8338 | 189.2147 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8421 | 189.216 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8505 | 189.2173 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8588 | 189.2184 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8671 | 189.2195 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8755 | 189.2204 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8838 | 189.2214 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.8922 | 189.2223 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9005 | 189.2232 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9088 | 189.2242 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9172 | 189.2252 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9255 | 189.2263 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9339 | 189.2273 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9422 | 189.2284 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9505 | 189.2294 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9589 | 189.2312 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9672 | 189.233 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9755 | 189.2345 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9839 | 189.2359 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 240.9922 | 189.2374 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0006 | 189.2389 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0089 | 189.2404 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0172 | 189.2418 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0256 | 189.243 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0339 | 189.2442 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0423 | 189.2451 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0506 | 189.246 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0589 | 189.2469 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0672 | 189.2478 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0756 | 189.2482 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0839 | 189.2487 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.0923 | 189.2489 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1006 | 189.2492 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.109 | 189.2491 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1173 | 189.249 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1256 | 189.2489 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.134 | 189.2488 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1423 | 189.2488 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1507 | 189.2489 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.159 | 189.249 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1673 | 189.2491 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1756 | 189.2493 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.184 | 189.2494 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.1923 | 189.2504 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2007 | 189.2514 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.209 | 189.2524 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2173 | 189.2535 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2257 | 189.2545 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.234 | 189.2555 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2424 | 189.2564 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2507 | 189.2573 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.259 | 189.2583 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2674 | 189.2592 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2757 | 189.2602 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.284 | 189.2611 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.2924 | 189.2617 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3007 | 189.2623 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3091 | 189.2629 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3174 | 189.2634 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3257 | 189.2633 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3341 | 189.2632 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3424 | 189.263 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3508 | 189.2628 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3591 | 189.263 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3674 | 189.2633 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3757 | 189.2634 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3841 | 189.2635 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.3924 | 189.2635 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4008 | 189.2636 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4091 | 189.2634 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4174 | 189.2633 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4258 | 189.2633 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4341 | 189.2634 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4425 | 189.2642 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4508 | 189.265 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4591 | 189.2658 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4675 | 189.2667 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4758 | 189.2678 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4841 | 189.2688 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.4925 | 189.2693 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.5008 | 189.2698 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.5092 | 189.2703 | 185 | 59.94 | 60.03 | 59.97
| 241.5175 | 189.2708 | 185 | 59.9394 | 60.03 | 59.97
| 241.5258 | 189.271 | 185 | 59.9373 | 60.03 | 59.97
| 241.5342 | 189.2713 | 185 | 59.9351 | 60.03 | 59.97
| 241.5425 | 189.2715 | 185 | 59.9329 | 60.03 | 59.97
| 241.5509 | 189.2717 | 185 | 59.9308 | 60.03 | 59.97
| 241.5592 | 189.271 | 185 | 59.9286 | 60.03 | 59.97
| 241.5675 | 189.2704 | 185 | 59.9265 | 60.03 | 59.97
| 241.5759 | 189.2697 | 185 | 59.9243 | 60.03 | 59.97
| 241.5842 | 189.2691 | 185 | 59.9221 | 60.03 | 59.97
| 241.5925 | 189.2683 | 185 | 59.92 | 60.03 | 59.97
| 241.6009 | 189.2675 | 185 | 59.9178 | 60.03 | 59.97
| 241.6092 | 189.2667 | 185 | 59.9156 | 60.03 | 59.97
| 241.6175 | 189.2659 | 185 | 59.9135 | 60.03 | 59.97
| 241.6259 | 189.2647 | 185 | 59.9113 | 60.03 | 59.97
| 241.6342 | 189.2635 | 185 | 59.9092 | 60.03 | 59.97
| 241.6426 | 189.2622 | 185 | 59.907 | 60.03 | 59.97
| 241.6509 | 189.2609 | 185 | 59.9048 | 60.03 | 59.97
| 241.6592 | 189.2601 | 185 | 59.9027 | 60.03 | 59.97
| 241.6676 | 189.2593 | 185 | 59.9005 | 60.03 | 59.97
| 241.6759 | 189.2583 | 185 | 59.8984 | 60.03 | 59.97
| 241.6842 | 189.2573 | 185 | 59.8962 | 60.03 | 59.97
| 241.6926 | 189.2563 | 185 | 59.894 | 60.03 | 59.97
| 241.7009 | 189.2554 | 185 | 59.8919 | 60.03 | 59.97
| 241.7092 | 189.2545 | 185 | 59.8897 | 60.03 | 59.97
| 241.7176 | 189.2536 | 185 | 59.8876 | 60.03 | 59.97
| 241.7259 | 189.2526 | 185 | 59.8854 | 60.03 | 59.97
| 241.7343 | 189.2517 | 185 | 59.8832 | 60.03 | 59.97
| 241.7426 | 189.2508 | 185 | 59.8811 | 60.03 | 59.97
| 241.7509 | 189.2499 | 185 | 59.8789 | 60.03 | 59.97
| 241.7593 | 189.2492 | 185 | 59.8767 | 60.03 | 59.97
| 241.7676 | 189.2485 | 185 | 59.8746 | 60.03 | 59.97
| 241.776 | 189.2475 | 185 | 59.8724 | 60.03 | 59.97
| 241.7843 | 189.2466 | 185 | 59.8703 | 60.03 | 59.97
| 241.7926 | 189.2457 | 185 | 59.8681 | 60.03 | 59.97
| 241.8009 | 189.2447 | 185 | 59.8659 | 60.03 | 59.97
| 241.8093 | 189.2438 | 185 | 59.8638 | 60.03 | 59.97
| 241.8176 | 189.2429 | 185 | 59.8616 | 60.03 | 59.97
| 241.826 | 189.242 | 185 | 59.8595 | 60.03 | 59.97
| 241.8343 | 189.2411 | 185 | 59.8573 | 60.03 | 59.97
| 241.8426 | 189.2404 | 185 | 59.8551 | 60.03 | 59.97
| 241.851 | 189.2398 | 185 | 59.853 | 60.03 | 59.97
| 241.8593 | 189.2391 | 185 | 59.8508 | 60.03 | 59.97
| 241.8677 | 189.2385 | 185 | 59.8486 | 60.03 | 59.97
| 241.876 | 189.2379 | 185 | 59.8465 | 60.03 | 59.97
| 241.8843 | 189.2373 | 185 | 59.8443 | 60.03 | 59.97
| 241.8927 | 189.2368 | 185 | 59.8422 | 60.03 | 59.97
| 241.901 | 189.2362 | 185 | 59.84 | 60.03 | 59.97
| 241.9093 | 189.2356 | 185 | 59.8378 | 60.03 | 59.97
| 241.9177 | 189.2351 | 185 | 59.8357 | 60.03 | 59.97
| 241.926 | 189.2341 | 185 | 59.8335 | 60.03 | 59.97
| 241.9343 | 189.233 | 185 | 59.8314 | 60.03 | 59.97
| 241.9427 | 189.2321 | 185 | 59.8292 | 60.03 | 59.97
| 241.951 | 189.231 | 185 | 59.827 | 60.03 | 59.97
| 241.9594 | 189.2303 | 185 | 59.8249 | 60.03 | 59.97
| 241.9677 | 189.2295 | 185 | 59.8227 | 60.03 | 59.97
| 241.976 | 189.2287 | 185 | 59.8205 | 60.03 | 59.97
| 241.9844 | 189.2279 | 185 | 59.8184 | 60.03 | 59.97
| 241.9927 | 189.2271 | 185 | 59.8162 | 60.03 | 59.97
| 242.001 | 189.2264 | 185 | 59.8141 | 60.03 | 59.97
| 242.0094 | 189.2256 | 185 | 59.8119 | 60.03 | 59.97
| 242.0177 | 189.2248 | 185 | 59.8097 | 60.03 | 59.97
| 242.026 | 189.2238 | 185 | 59.8076 | 60.03 | 59.97
| 242.0344 | 189.2228 | 185 | 59.8054 | 60.03 | 59.97
| 242.0427 | 189.2212 | 185 | 59.8033 | 60.03 | 59.97
| 242.0511 | 189.2197 | 185 | 59.8011 | 60.03 | 59.97
| 242.0594 | 189.2187 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.0677 | 189.2177 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.0761 | 189.2167 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.0844 | 189.2158 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.0927 | 189.2148 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.1011 | 189.2138 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.1094 | 189.2128 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.1178 | 189.2119 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.1261 | 189.2109 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.1344 | 189.2099 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.1427 | 189.209 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.1511 | 189.208 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.1594 | 189.207 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.1678 | 189.206 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.1761 | 189.205 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.1844 | 189.2041 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.1928 | 189.2031 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.2011 | 189.2021 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.2095 | 189.2011 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.2178 | 189.2001 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.2261 | 189.2019 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.2345 | 189.2036 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.2428 | 189.213 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.2511 | 189.2225 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.2595 | 189.2453 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.2678 | 189.2681 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.2761 | 189.2999 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.2845 | 189.3318 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.2928 | 189.367 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.3012 | 189.4022 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.3095 | 189.4374 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.3178 | 189.4725 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.3262 | 189.5077 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.3345 | 189.5429 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.3428 | 189.5779 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.3512 | 189.6129 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.3595 | 189.6479 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.3678 | 189.6828 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.3762 | 189.7178 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.3845 | 189.7527 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.3929 | 189.7877 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.4012 | 189.8226 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.4095 | 189.8567 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.4179 | 189.8908 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.4262 | 189.9248 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.4346 | 189.9588 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.4429 | 189.9927 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.4512 | 190.0267 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.4595 | 190.0607 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.4679 | 190.0947 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.4762 | 190.13 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.4846 | 190.1653 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.4929 | 190.2036 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.5012 | 190.2419 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.5096 | 190.2805 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.5179 | 190.319 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.5263 | 190.3584 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.5346 | 190.3978 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.5429 | 190.4373 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.5513 | 190.4768 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.5596 | 190.5163 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.5679 | 190.5557 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.5763 | 190.5951 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.5846 | 190.6344 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.5929 | 190.6738 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.6013 | 190.7131 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.6096 | 190.7525 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.618 | 190.7918 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.6263 | 190.8303 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.6346 | 190.8687 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.643 | 190.9075 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.6513 | 190.9463 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.6596 | 190.985 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.668 | 191.0238 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.6763 | 191.0627 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.6846 | 191.1015 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.693 | 191.1405 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.7013 | 191.1795 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.7097 | 191.2189 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.718 | 191.2582 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.7263 | 191.2976 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.7347 | 191.3369 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.743 | 191.3801 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.7513 | 191.4232 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.7597 | 191.4729 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.768 | 191.5227 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.7764 | 191.5769 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.7847 | 191.6311 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.793 | 191.6866 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.8014 | 191.7422 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.8097 | 191.7986 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.818 | 191.855 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.8264 | 191.9114 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.8347 | 191.9677 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.843 | 192.024 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.8514 | 192.0804 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.8597 | 192.1361 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.8681 | 192.1917 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.8764 | 192.2474 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.8847 | 192.3031 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.8931 | 192.3588 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.9014 | 192.4145 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.9097 | 192.4703 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.9181 | 192.5261 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.9264 | 192.5819 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.9347 | 192.6376 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.9431 | 192.6949 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.9514 | 192.7522 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.9598 | 192.8098 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.9681 | 192.8674 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.9764 | 192.9251 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.9848 | 192.9827 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 242.9931 | 193.0414 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.0014 | 193.1002 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.0098 | 193.1589 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.0181 | 193.2176 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.0264 | 193.2758 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.0348 | 193.3341 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.0431 | 193.3925 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.0515 | 193.4509 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.0598 | 193.5093 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.0681 | 193.5677 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.0765 | 193.6263 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.0848 | 193.6849 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.0932 | 193.7437 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.1015 | 193.8024 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.1098 | 193.8605 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.1181 | 193.9186 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.1265 | 193.9766 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.1348 | 194.0347 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.1432 | 194.0927 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.1515 | 194.1507 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.1598 | 194.2093 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.1682 | 194.2678 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.1765 | 194.3264 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.1849 | 194.385 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.1932 | 194.4438 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.2015 | 194.5027 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.2099 | 194.5615 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.2182 | 194.6204 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.2265 | 194.6792 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.2349 | 194.7381 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.2432 | 194.7981 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.2515 | 194.8581 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.2599 | 194.9213 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.2682 | 194.9846 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.2766 | 195.0515 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.2849 | 195.1185 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.2932 | 195.1883 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.3016 | 195.2581 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.3099 | 195.3289 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.3183 | 195.3997 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.3266 | 195.4715 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.3349 | 195.5433 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.3432 | 195.6153 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.3516 | 195.6873 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.3599 | 195.7597 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.3683 | 195.8321 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.3766 | 195.9045 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.3849 | 195.9768 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.3933 | 196.0492 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.4016 | 196.1216 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.4099 | 196.1937 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.4183 | 196.2658 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.4266 | 196.3379 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.435 | 196.4099 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.4433 | 196.4818 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.4516 | 196.5538 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.46 | 196.6264 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.4683 | 196.699 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.4766 | 196.772 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.485 | 196.845 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.4933 | 196.9177 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.5016 | 196.9905 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.51 | 197.0634 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.5183 | 197.1364 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.5267 | 197.2094 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.535 | 197.2824 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.5433 | 197.3555 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.5517 | 197.4286 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.56 | 197.5019 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.5683 | 197.5752 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.5767 | 197.6481 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.585 | 197.721 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.5933 | 197.7944 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.6017 | 197.8679 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.61 | 197.9419 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.6184 | 198.0158 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.6267 | 198.0894 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.635 | 198.1629 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.6434 | 198.2362 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.6517 | 198.3094 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.66 | 198.3827 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.6684 | 198.456 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.6767 | 198.5296 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.685 | 198.6032 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.6934 | 198.6769 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.7017 | 198.7506 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.7101 | 198.8247 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.7184 | 198.8987 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.7267 | 198.9719 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.7351 | 199.0451 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.7434 | 199.1188 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.7517 | 199.1924 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.7601 | 199.2684 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.7684 | 199.3444 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.7767 | 199.4216 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.7851 | 199.4988 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.7934 | 199.5791 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.8017 | 199.6594 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.8101 | 199.7399 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.8184 | 199.8203 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.8268 | 199.9007 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.8351 | 199.9812 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.8434 | 200.0614 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.8518 | 200.1416 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.8601 | 200.2216 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.8684 | 200.3016 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.8768 | 200.382 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.8851 | 200.4625 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.8934 | 200.5393 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.9018 | 200.6162 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.9101 | 200.6864 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.9184 | 200.7566 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.9268 | 200.8139 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.9351 | 200.8712 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.9435 | 200.9195 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.9518 | 200.9678 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.9601 | 201.0131 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.9685 | 201.0583 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.9768 | 201.1039 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.9851 | 201.1496 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 243.9935 | 201.1953 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.0018 | 201.241 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.0101 | 201.2871 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.0185 | 201.3333 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.0268 | 201.3793 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.0351 | 201.4252 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.0435 | 201.4712 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.0518 | 201.5171 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.0602 | 201.5632 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.0685 | 201.6093 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.0768 | 201.656 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.0852 | 201.7028 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.0935 | 201.7495 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.1018 | 201.7962 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.1102 | 201.8431 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.1185 | 201.8899 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.1268 | 201.9368 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.1352 | 201.9837 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.1435 | 202.0297 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.1518 | 202.0758 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.1602 | 202.1188 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.1685 | 202.1618 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.1768 | 202.2049 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.1852 | 202.248 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.1935 | 202.2904 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.2019 | 202.3327 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.2102 | 202.375 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.2185 | 202.4173 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.2269 | 202.4594 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.2352 | 202.5015 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.2435 | 202.5433 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.2518 | 202.5851 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.2602 | 202.6277 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.2685 | 202.6704 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.2769 | 202.7153 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.2852 | 202.7602 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.2935 | 202.8052 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.3019 | 202.8502 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.3102 | 202.8993 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.3185 | 202.9484 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.3269 | 202.9976 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.3352 | 203.0468 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.3436 | 203.0959 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.3519 | 203.145 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.3602 | 203.194 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.3685 | 203.2429 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.3769 | 203.2918 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.3852 | 203.3407 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.3935 | 203.3896 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.4019 | 203.4385 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.4102 | 203.4842 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.4186 | 203.5298 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.4269 | 203.569 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.4352 | 203.6081 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.4436 | 203.6429 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.4519 | 203.6776 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.4602 | 203.711 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.4686 | 203.7445 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.4769 | 203.7768 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.4852 | 203.8092 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.4936 | 203.8416 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.5019 | 203.874 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.5102 | 203.9064 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.5186 | 203.9387 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.5269 | 203.9711 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.5352 | 204.0035 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.5436 | 204.0358 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.5519 | 204.0681 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.5603 | 204.1003 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.5686 | 204.1326 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.5769 | 204.1649 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.5853 | 204.1972 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.5936 | 204.2295 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.6019 | 204.2617 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.6102 | 204.2925 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.6186 | 204.3233 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.6269 | 204.354 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.6353 | 204.3848 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.6436 | 204.4153 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.6519 | 204.4458 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.6603 | 204.476 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.6686 | 204.5061 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.6769 | 204.5363 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.6853 | 204.5665 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.6936 | 204.5966 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.7019 | 204.6268 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.7103 | 204.657 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.7186 | 204.6872 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.7269 | 204.7174 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.7353 | 204.7476 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.7436 | 204.7778 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.7519 | 204.808 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.7603 | 204.8379 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.7686 | 204.8678 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.7769 | 204.8977 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.7853 | 204.9276 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.7936 | 204.9617 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.802 | 204.9957 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.8103 | 205.0298 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.8186 | 205.0639 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.827 | 205.098 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.8353 | 205.1321 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.8436 | 205.1662 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.8519 | 205.2003 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.8603 | 205.2344 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.8686 | 205.2685 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.877 | 205.3037 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.8853 | 205.3389 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.8936 | 205.3741 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.902 | 205.4092 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.9103 | 205.4433 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.9186 | 205.4774 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.927 | 205.508 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.9353 | 205.5387 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.9436 | 205.5656 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.952 | 205.5926 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.9603 | 205.6173 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.9686 | 205.642 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.977 | 205.6656 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.9853 | 205.6893 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 244.9936 | 205.7115 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.002 | 205.7338 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.0103 | 205.7564 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.0186 | 205.7791 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.027 | 205.8013 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.0353 | 205.8235 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.0437 | 205.8449 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.052 | 205.8663 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.0603 | 205.8891 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.0686 | 205.9118 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.077 | 205.9359 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.0853 | 205.9599 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.0936 | 205.9826 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.102 | 206.0052 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.1103 | 206.0285 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.1187 | 206.0517 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.127 | 206.0743 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.1353 | 206.0969 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.1437 | 206.1193 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.152 | 206.1416 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.1603 | 206.164 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.1687 | 206.1864 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.177 | 206.2086 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.1853 | 206.2309 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.1937 | 206.2531 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.202 | 206.2753 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.2103 | 206.2973 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.2187 | 206.3194 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.227 | 206.3413 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.2353 | 206.3631 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.2437 | 206.3854 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.252 | 206.4077 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.2603 | 206.4308 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.2687 | 206.4538 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.277 | 206.4766 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.2854 | 206.4994 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.2937 | 206.522 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.302 | 206.5446 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.3103 | 206.5676 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.3187 | 206.5906 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.327 | 206.6142 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.3353 | 206.6379 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.3437 | 206.6627 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.352 | 206.6875 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.3604 | 206.7121 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.3687 | 206.7368 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.377 | 206.7616 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.3854 | 206.7865 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.3937 | 206.8117 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.402 | 206.8369 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.4104 | 206.8617 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.4187 | 206.8864 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.427 | 206.9089 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.4354 | 206.9313 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.4437 | 206.9524 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.452 | 206.9735 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.4604 | 206.9915 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.4687 | 207.0095 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.477 | 207.0285 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.4854 | 207.0475 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.4937 | 207.0659 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.5021 | 207.0844 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.5104 | 207.1031 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.5187 | 207.1217 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.5271 | 207.1399 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.5354 | 207.158 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.5437 | 207.1756 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.552 | 207.1933 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.5604 | 207.212 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.5687 | 207.2307 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.5771 | 207.2497 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.5854 | 207.2686 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.5937 | 207.2872 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.6021 | 207.3059 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.6104 | 207.3231 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.6187 | 207.3404 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.6271 | 207.3574 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.6354 | 207.3745 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.6438 | 207.3905 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.6521 | 207.4066 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.6604 | 207.4239 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.6687 | 207.4412 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.6771 | 207.4589 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.6854 | 207.4766 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.6937 | 207.4934 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.7021 | 207.5102 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.7104 | 207.5271 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.7188 | 207.5439 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.7271 | 207.56 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.7354 | 207.5762 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.7438 | 207.5921 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.7521 | 207.6081 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.7604 | 207.6245 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.7688 | 207.6409 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.7771 | 207.6572 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.7854 | 207.6735 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.7938 | 207.691 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.8021 | 207.7085 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.8104 | 207.7249 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.8188 | 207.7414 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.8271 | 207.7579 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.8354 | 207.7744 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.8438 | 207.7904 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.8521 | 207.8065 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.8605 | 207.8225 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.8688 | 207.8386 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.8771 | 207.8551 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.8855 | 207.8716 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.8938 | 207.8884 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.9021 | 207.9051 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.9104 | 207.9221 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.9188 | 207.9391 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.9271 | 207.9553 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.9355 | 207.9715 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.9438 | 207.9854 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.9521 | 207.9993 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.9605 | 208.0132 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.9688 | 208.0271 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.9771 | 208.0369 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.9855 | 208.0467 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 245.9938 | 208.0568 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.0021 | 208.0669 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.0105 | 208.077 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.0188 | 208.0871 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.0271 | 208.0974 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.0355 | 208.1077 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.0438 | 208.1186 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.0521 | 208.1295 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.0605 | 208.1403 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.0688 | 208.1512 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.0771 | 208.1624 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.0855 | 208.1736 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.0938 | 208.1848 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.1022 | 208.196 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.1105 | 208.2071 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.1188 | 208.2182 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.1272 | 208.2294 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.1355 | 208.2405 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.1438 | 208.2516 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.1522 | 208.2628 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.1605 | 208.2738 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.1688 | 208.2849 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.1772 | 208.296 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.1855 | 208.307 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.1938 | 208.3181 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.2022 | 208.3292 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.2105 | 208.3403 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.2188 | 208.3515 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.2272 | 208.3624 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.2355 | 208.3734 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.2439 | 208.3843 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.2522 | 208.3953 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.2605 | 208.4062 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.2688 | 208.4172 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.2772 | 208.4279 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.2855 | 208.4387 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.2938 | 208.4495 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.3022 | 208.4602 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.3105 | 208.4715 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.3189 | 208.4828 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.3272 | 208.495 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.3355 | 208.5072 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.3439 | 208.5203 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.3522 | 208.5334 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.3605 | 208.5465 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.3689 | 208.5596 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.3772 | 208.5727 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.3855 | 208.5859 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.3939 | 208.5991 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.4022 | 208.6124 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.4105 | 208.6256 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.4189 | 208.6389 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.4272 | 208.6522 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.4355 | 208.6654 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.4439 | 208.6787 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.4522 | 208.692 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.4606 | 208.701 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.4689 | 208.7101 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.4772 | 208.7201 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.4855 | 208.73 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.4939 | 208.7391 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.5022 | 208.7483 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.5105 | 208.7574 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.5189 | 208.7666 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.5272 | 208.7755 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.5356 | 208.7845 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.5439 | 208.7927 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.5522 | 208.8008 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.5606 | 208.8091 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.5689 | 208.8174 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.5772 | 208.8259 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.5856 | 208.8344 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.5939 | 208.8443 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.6022 | 208.8542 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.6106 | 208.8624 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.6189 | 208.8707 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.6272 | 208.8788 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.6356 | 208.887 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.6439 | 208.8945 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.6522 | 208.9021 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.6606 | 208.911 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.6689 | 208.9199 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.6772 | 208.9293 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.6856 | 208.9388 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.6939 | 208.9468 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.7023 | 208.9547 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.7106 | 208.964 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.7189 | 208.9732 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.7272 | 208.9811 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.7356 | 208.989 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.7439 | 208.996 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.7522 | 209.003 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.7606 | 209.0113 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.7689 | 209.0197 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.7773 | 209.0275 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.7856 | 209.0352 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.7939 | 209.043 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.8023 | 209.0508 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.8106 | 209.0587 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.8189 | 209.0666 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.8273 | 209.0745 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.8356 | 209.0823 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.8439 | 209.0906 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.8522 | 209.0989 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.8606 | 209.1077 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.8689 | 209.1165 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.8773 | 209.1254 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.8856 | 209.1344 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.8939 | 209.1437 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.9023 | 209.1529 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.9106 | 209.1622 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.9189 | 209.1714 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.9273 | 209.179 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.9356 | 209.1866 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.944 | 209.1942 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.9523 | 209.2017 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.9606 | 209.2103 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.9689 | 209.2189 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.9773 | 209.2272 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.9856 | 209.2356 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 246.9939 | 209.2432 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.0023 | 209.2507 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.0106 | 209.2563 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.0189 | 209.2617 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.0273 | 209.2673 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.0356 | 209.2728 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.044 | 209.2774 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.0523 | 209.2821 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.0606 | 209.2885 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.069 | 209.2948 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.0773 | 209.3011 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.0856 | 209.3075 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.0939 | 209.3131 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.1023 | 209.3188 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.1106 | 209.3243 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.1189 | 209.3298 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.1273 | 209.335 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.1356 | 209.3402 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.144 | 209.3444 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.1523 | 209.3486 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.1606 | 209.3533 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.169 | 209.358 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.1773 | 209.3626 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.1856 | 209.3673 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.194 | 209.3728 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.2023 | 209.3782 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.2106 | 209.3837 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.219 | 209.3891 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.2273 | 209.394 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.2356 | 209.3988 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.244 | 209.4031 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.2523 | 209.4073 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.2606 | 209.4115 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.269 | 209.4156 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.2773 | 209.4213 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.2856 | 209.4269 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.294 | 209.4327 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.3023 | 209.4384 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.3106 | 209.4448 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.319 | 209.4512 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.3273 | 209.4555 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.3356 | 209.4598 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.344 | 209.4632 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.3523 | 209.4667 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.3606 | 209.4713 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.369 | 209.4758 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.3773 | 209.4803 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.3856 | 209.4848 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.394 | 209.4899 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.4023 | 209.495 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.4107 | 209.5001 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.419 | 209.5052 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.4273 | 209.5103 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.4357 | 209.5154 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.444 | 209.5206 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.4523 | 209.5257 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.4606 | 209.5295 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.469 | 209.5334 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.4773 | 209.5389 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.4856 | 209.5444 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.494 | 209.5502 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.5023 | 209.5561 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.5107 | 209.5622 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.519 | 209.5684 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.5273 | 209.5746 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.5357 | 209.5807 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.544 | 209.5864 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.5523 | 209.5921 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.5607 | 209.5984 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.569 | 209.6047 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.5773 | 209.6106 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.5856 | 209.6166 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.594 | 209.6237 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.6023 | 209.6308 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.6107 | 209.6361 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.619 | 209.6414 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.6273 | 209.6472 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.6357 | 209.653 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.644 | 209.6589 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.6523 | 209.6647 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.6607 | 209.6708 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.669 | 209.6769 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.6773 | 209.6842 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.6857 | 209.6915 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.694 | 209.6973 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.7023 | 209.7032 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.7106 | 209.7085 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.719 | 209.7138 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.7273 | 209.7191 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.7357 | 209.7244 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.744 | 209.7294 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.7523 | 209.7344 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.7607 | 209.7394 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.769 | 209.7443 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.7773 | 209.7491 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.7857 | 209.7539 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.794 | 209.7587 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.8023 | 209.7635 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.8107 | 209.7683 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.819 | 209.7731 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.8273 | 209.7779 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.8357 | 209.7828 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.844 | 209.7877 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.8523 | 209.7925 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.8607 | 209.7974 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.869 | 209.8023 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.8773 | 209.8071 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.8857 | 209.812 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.894 | 209.8171 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.9023 | 209.8221 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.9107 | 209.8273 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.919 | 209.8325 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.9273 | 209.8377 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.9357 | 209.8429 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.944 | 209.8483 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.9523 | 209.8537 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.9607 | 209.8594 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.969 | 209.8651 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.9773 | 209.8705 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.9857 | 209.8759 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 247.994 | 209.8804 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.0023 | 209.8849 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.0107 | 209.8885 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.019 | 209.8921 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.0273 | 209.8957 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.0357 | 209.8993 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.044 | 209.9026 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.0523 | 209.9059 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.0607 | 209.9091 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.069 | 209.9122 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.0773 | 209.9161 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.0857 | 209.92 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.094 | 209.9238 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.1023 | 209.9277 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.1107 | 209.9314 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.119 | 209.9351 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.1273 | 209.9381 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.1357 | 209.941 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.144 | 209.9431 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.1523 | 209.9452 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.1607 | 209.9485 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.169 | 209.9517 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.1774 | 209.9549 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.1857 | 209.958 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.194 | 209.9625 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.2023 | 209.967 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.2107 | 209.9698 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.219 | 209.9725 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.2273 | 209.9752 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.2357 | 209.9778 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.244 | 209.9795 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.2523 | 209.9811 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.2607 | 209.983 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.269 | 209.9849 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.2773 | 209.9888 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.2857 | 209.9928 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.294 | 209.9971 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.3024 | 210.0015 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.3107 | 210.0064 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.319 | 210.0114 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.3273 | 210.014 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.3357 | 210.0167 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.344 | 210.0182 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.3523 | 210.0198 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.3607 | 210.0233 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.369 | 210.0267 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.3773 | 210.0297 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.3857 | 210.0328 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.394 | 210.0358 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.4023 | 210.0389 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.4107 | 210.0417 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.419 | 210.0446 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.4274 | 210.0474 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.4357 | 210.0503 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.444 | 210.0529 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.4523 | 210.0555 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.4607 | 210.0581 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.469 | 210.0607 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.4773 | 210.0633 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.4857 | 210.0659 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.494 | 210.0687 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.5023 | 210.0715 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.5107 | 210.0739 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.519 | 210.0762 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.5273 | 210.0781 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.5357 | 210.08 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.544 | 210.0817 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.5524 | 210.0833 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.5607 | 210.0849 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.569 | 210.0865 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.5773 | 210.0884 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.5857 | 210.0902 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.594 | 210.0933 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.6023 | 210.0965 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.6107 | 210.0994 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.619 | 210.1024 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.6273 | 210.1045 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.6357 | 210.1066 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.644 | 210.1089 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.6524 | 210.1112 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.6607 | 210.114 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.669 | 210.1168 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.6774 | 210.1202 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.6857 | 210.1237 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.694 | 210.1267 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.7023 | 210.1297 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.7107 | 210.1336 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.719 | 210.1374 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.7273 | 210.1395 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.7357 | 210.1416 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.744 | 210.1437 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.7523 | 210.1458 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.7607 | 210.1491 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.769 | 210.1523 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.7774 | 210.1558 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.7857 | 210.1593 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.794 | 210.1631 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.8024 | 210.1669 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.8107 | 210.1704 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.819 | 210.1739 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.8273 | 210.1773 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.8357 | 210.1807 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.844 | 210.1839 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.8523 | 210.187 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.8607 | 210.19 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.869 | 210.193 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.8774 | 210.1975 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.8857 | 210.2019 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.894 | 210.2049 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.9024 | 210.2079 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.9107 | 210.211 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.919 | 210.214 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.9274 | 210.217 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.9357 | 210.22 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.944 | 210.2228 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.9523 | 210.2256 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.9607 | 210.2282 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.969 | 210.2309 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.9773 | 210.2338 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.9857 | 210.2367 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 248.994 | 210.2402 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.0024 | 210.2436 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.0107 | 210.2469 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.019 | 210.2502 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.0274 | 210.2537 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.0357 | 210.2572 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.044 | 210.2607 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.0524 | 210.2642 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.0607 | 210.2676 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.069 | 210.2711 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.0773 | 210.2755 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.0857 | 210.28 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.094 | 210.2825 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.1024 | 210.2851 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.1107 | 210.2877 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.119 | 210.2902 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.1274 | 210.2928 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.1357 | 210.2953 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.144 | 210.2977 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.1524 | 210.3 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.1607 | 210.3024 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.169 | 210.3048 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.1774 | 210.3073 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.1857 | 210.3097 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.194 | 210.3122 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.2023 | 210.3147 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.2107 | 210.3172 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.219 | 210.3197 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.2274 | 210.3215 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.2357 | 210.3234 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.244 | 210.3245 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.2524 | 210.3257 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.2607 | 210.3272 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.269 | 210.3287 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.2774 | 210.332 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.2857 | 210.3353 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.294 | 210.3371 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.3024 | 210.339 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.3107 | 210.3408 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.319 | 210.3427 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.3274 | 210.3438 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.3357 | 210.3449 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.344 | 210.3449 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.3524 | 210.3448 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.3607 | 210.3462 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.369 | 210.3475 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.3774 | 210.3489 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.3857 | 210.3502 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.394 | 210.3517 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.4024 | 210.3533 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.4107 | 210.3548 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.4191 | 210.3563 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.4274 | 210.3579 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.4357 | 210.3595 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.444 | 210.3615 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.4524 | 210.3635 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.4607 | 210.3655 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.469 | 210.3676 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.4774 | 210.3702 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.4857 | 210.3728 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.494 | 210.3755 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.5024 | 210.3781 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.5107 | 210.3808 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.5191 | 210.3834 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.5274 | 210.386 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.5357 | 210.3887 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.5441 | 210.3913 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.5524 | 210.3939 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.5607 | 210.3966 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.569 | 210.3993 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.5774 | 210.4018 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.5857 | 210.4043 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.594 | 210.407 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.6024 | 210.4096 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.6107 | 210.4115 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.6191 | 210.4134 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.6274 | 210.4151 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.6357 | 210.4167 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.6441 | 210.4182 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.6524 | 210.4198 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.6607 | 210.4216 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.6691 | 210.4235 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.6774 | 210.425 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.6857 | 210.4265 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.694 | 210.428 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.7024 | 210.4295 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.7107 | 210.4313 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.7191 | 210.4331 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.7274 | 210.4355 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.7357 | 210.4379 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.7441 | 210.4394 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.7524 | 210.4408 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.7607 | 210.4424 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.7691 | 210.4441 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.7774 | 210.4457 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.7857 | 210.4474 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.7941 | 210.4499 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.8024 | 210.4524 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.8107 | 210.4549 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.819 | 210.4575 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.8274 | 210.4594 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.8357 | 210.4613 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.8441 | 210.4629 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.8524 | 210.4644 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.8607 | 210.4646 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.8691 | 210.4649 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.8774 | 210.4665 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.8857 | 210.4682 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.8941 | 210.4695 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.9024 | 210.4708 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.9107 | 210.4729 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.9191 | 210.475 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.9274 | 210.4757 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.9357 | 210.4765 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.944 | 210.4768 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.9524 | 210.4772 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.9607 | 210.4773 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.9691 | 210.4775 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.9774 | 210.4776 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.9857 | 210.4778 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 249.9941 | 210.4789 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.0024 | 210.48 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.0107 | 210.4814 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.0191 | 210.4828 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.0274 | 210.4838 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.0357 | 210.4848 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.0441 | 210.4857 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.0524 | 210.4866 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.0607 | 210.4877 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.069 | 210.4887 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.0774 | 210.4891 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.0857 | 210.4895 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.0941 | 210.4902 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.1024 | 210.4909 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.1107 | 210.4916 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.1191 | 210.4922 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.1274 | 210.4923 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.1357 | 210.4924 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.1441 | 210.4926 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.1524 | 210.4927 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.1607 | 210.4932 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.1691 | 210.4938 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.1774 | 210.4947 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.1857 | 210.4956 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.194 | 210.496 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.2024 | 210.4964 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.2107 | 210.4967 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.219 | 210.4971 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.2274 | 210.4977 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.2357 | 210.4982 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.244 | 210.4982 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.2524 | 210.4981 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.2607 | 210.4977 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.2691 | 210.4972 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.2774 | 210.4984 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.2857 | 210.4996 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.2941 | 210.4996 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.3024 | 210.4997 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.3107 | 210.4997 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.319 | 210.4998 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.3274 | 210.4985 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.3357 | 210.4973 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.344 | 210.4961 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.3524 | 210.4948 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.3607 | 210.495 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.369 | 210.4952 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.3774 | 210.4954 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.3857 | 210.4956 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.394 | 210.4955 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.4024 | 210.4954 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.4107 | 210.4945 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.419 | 210.4936 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.4274 | 210.4922 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.4357 | 210.4909 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.444 | 210.4895 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.4523 | 210.4881 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.4607 | 210.4868 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.469 | 210.4854 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.4774 | 210.4842 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.4857 | 210.4831 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.494 | 210.482 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.5024 | 210.481 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.5107 | 210.4802 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.519 | 210.4795 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.5274 | 210.4789 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.5357 | 210.4782 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.544 | 210.4762 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.5524 | 210.4741 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.5607 | 210.4732 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.569 | 210.4723 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.5773 | 210.4717 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.5857 | 210.471 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.594 | 210.4704 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.6023 | 210.4698 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.6107 | 210.4691 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.619 | 210.4685 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.6273 | 210.4679 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.6357 | 210.4673 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.644 | 210.4665 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.6523 | 210.4656 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.6607 | 210.4649 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.669 | 210.4642 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.6773 | 210.4637 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.6857 | 210.4631 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.694 | 210.4624 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.7023 | 210.4617 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.7106 | 210.461 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.719 | 210.4602 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.7273 | 210.4595 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.7357 | 210.4588 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.744 | 210.4572 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.7523 | 210.4555 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.7607 | 210.455 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.769 | 210.4544 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.7773 | 210.4538 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.7857 | 210.4532 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.794 | 210.4523 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.8023 | 210.4514 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.8107 | 210.4506 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.819 | 210.4499 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.8273 | 210.4489 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.8356 | 210.448 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.844 | 210.4474 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.8523 | 210.4468 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.8606 | 210.4463 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.869 | 210.4457 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.8773 | 210.4451 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.8856 | 210.4445 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.894 | 210.4432 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.9023 | 210.4418 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.9106 | 210.4416 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.919 | 210.4413 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.9273 | 210.4395 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.9356 | 210.4377 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.944 | 210.4373 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.9523 | 210.4369 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.9606 | 210.4369 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.969 | 210.437 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.9773 | 210.437 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.9856 | 210.4371 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 250.994 | 210.4375 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.0023 | 210.438 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.0106 | 210.4386 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.019 | 210.4392 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.0273 | 210.4398 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.0356 | 210.4405 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.044 | 210.4413 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.0523 | 210.4421 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.0606 | 210.443 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.069 | 210.444 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.0773 | 210.445 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.0856 | 210.446 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.0939 | 210.4467 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1023 | 210.4475 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1106 | 210.4479 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1189 | 210.4483 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1273 | 210.4487 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1356 | 210.449 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.144 | 210.449 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1523 | 210.4489 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1606 | 210.4491 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.169 | 210.4492 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1773 | 210.4488 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.1856 | 210.4485 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.194 | 210.448 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2023 | 210.4475 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2106 | 210.4459 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2189 | 210.4443 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2273 | 210.4427 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2356 | 210.4411 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2439 | 210.4398 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2523 | 210.4384 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2606 | 210.4377 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2689 | 210.437 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2773 | 210.4377 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.2856 | 210.4383 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.294 | 210.4379 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3023 | 210.4375 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3106 | 210.437 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.319 | 210.4365 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3273 | 210.4355 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3356 | 210.4345 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3439 | 210.4339 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3523 | 210.4333 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3606 | 210.4333 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3689 | 210.4333 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3773 | 210.4345 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3856 | 210.4357 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.3939 | 210.436 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.4023 | 210.4363 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.4106 | 210.4355 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.419 | 210.4347 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.4273 | 210.4333 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.4356 | 210.432 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.444 | 210.4319 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.4523 | 210.4318 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.4606 | 210.4328 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.4689 | 210.4338 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.4773 | 210.4348 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.4856 | 210.4358 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.4939 | 210.4366 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.5023 | 210.4373 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.5106 | 210.4384 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.5189 | 210.4395 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.5273 | 210.441 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.5356 | 210.4426 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.544 | 210.4441 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.5523 | 210.4456 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.5606 | 210.4474 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.569 | 210.4492 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.5773 | 210.4509 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.5856 | 210.4525 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.5939 | 210.4541 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.6023 | 210.4556 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.6106 | 210.4572 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.6189 | 210.4587 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.6273 | 210.4599 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.6356 | 210.4612 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.644 | 210.4614 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.6523 | 210.4616 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.6606 | 210.4631 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.669 | 210.4646 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.6773 | 210.4657 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.6856 | 210.4667 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.694 | 210.4671 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.7023 | 210.4675 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.7106 | 210.468 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.719 | 210.4686 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.7273 | 210.4689 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.7356 | 210.4693 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.744 | 210.4705 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.7523 | 210.4717 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.7606 | 210.4726 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.769 | 210.4735 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.7773 | 210.4747 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.7856 | 210.4759 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.794 | 210.4776 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.8023 | 210.4794 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.8106 | 210.4811 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.819 | 210.4829 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.8273 | 210.4842 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.8356 | 210.4855 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.844 | 210.4864 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.8523 | 210.4874 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.8606 | 210.4889 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.869 | 210.4904 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.8773 | 210.4925 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.8856 | 210.4947 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.894 | 210.4965 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.9023 | 210.4983 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.9107 | 210.5004 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.919 | 210.5026 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.9273 | 210.5047 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.9357 | 210.5068 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.944 | 210.5073 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.9523 | 210.5077 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.9606 | 210.5091 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.969 | 210.5104 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.9773 | 210.5118 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.9857 | 210.5132 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 251.994 | 210.5156 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.0023 | 210.5181 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.0107 | 210.5196 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.019 | 210.5212 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.0273 | 210.5216 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.0357 | 210.522 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.044 | 210.5226 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.0523 | 210.5232 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.0607 | 210.5242 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.069 | 210.5251 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.0773 | 210.5267 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.0857 | 210.5282 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.094 | 210.5298 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.1023 | 210.5313 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.1107 | 210.5331 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.119 | 210.5349 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.1273 | 210.5365 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.1357 | 210.5382 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.144 | 210.5396 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.1523 | 210.541 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.1607 | 210.5429 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.169 | 210.5448 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.1774 | 210.5468 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.1857 | 210.5488 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.194 | 210.5508 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.2023 | 210.5529 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.2107 | 210.5551 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.219 | 210.5572 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.2273 | 210.5592 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.2357 | 210.5611 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.244 | 210.5628 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.2524 | 210.5645 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.2607 | 210.5663 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.269 | 210.5681 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.2774 | 210.5697 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.2857 | 210.5714 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.294 | 210.5726 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.3024 | 210.5739 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.3107 | 210.5751 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.319 | 210.5764 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.3273 | 210.5775 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.3357 | 210.5787 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.344 | 210.5796 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.3523 | 210.5804 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.3607 | 210.5818 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.369 | 210.5831 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.3774 | 210.5848 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.3857 | 210.5864 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.394 | 210.5882 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.4024 | 210.5901 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.4107 | 210.5917 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.419 | 210.5934 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.4274 | 210.5956 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.4357 | 210.5977 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.444 | 210.5996 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.4523 | 210.6014 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.4607 | 210.6036 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.469 | 210.6058 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.4773 | 210.608 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.4857 | 210.6101 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.494 | 210.6121 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.5024 | 210.614 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.5107 | 210.6153 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.519 | 210.6167 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.5274 | 210.6182 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.5357 | 210.6197 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.544 | 210.621 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.5524 | 210.6222 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.5607 | 210.6243 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.569 | 210.6264 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.5773 | 210.628 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.5857 | 210.6297 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.594 | 210.6325 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.6023 | 210.6353 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.6107 | 210.6368 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.619 | 210.6383 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.6273 | 210.64 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.6357 | 210.6417 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.644 | 210.643 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.6524 | 210.6442 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.6607 | 210.6458 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.669 | 210.6473 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.6774 | 210.6496 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.6857 | 210.6518 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.694 | 210.6524 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.7023 | 210.6529 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.7107 | 210.6539 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.719 | 210.6548 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.7273 | 210.655 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.7357 | 210.6552 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.744 | 210.6548 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.7523 | 210.6544 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.7607 | 210.6544 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.769 | 210.6544 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.7773 | 210.6543 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.7857 | 210.6543 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.794 | 210.6546 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.8023 | 210.655 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.8107 | 210.6551 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.819 | 210.6552 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.8273 | 210.6549 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.8356 | 210.6546 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.844 | 210.6533 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.8523 | 210.652 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.8606 | 210.6514 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.869 | 210.6507 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.8773 | 210.6516 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.8856 | 210.6524 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.894 | 210.6531 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.9023 | 210.6537 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.9106 | 210.6544 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.919 | 210.6551 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.9273 | 210.6554 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.9356 | 210.6558 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.944 | 210.6555 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.9523 | 210.6553 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.9606 | 210.6561 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.9689 | 210.6568 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.9773 | 210.6577 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.9856 | 210.6586 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 252.9939 | 210.6593 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0023 | 210.6599 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0106 | 210.6604 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0189 | 210.6608 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0273 | 210.6609 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0356 | 210.6609 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0439 | 210.6601 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0523 | 210.6594 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0606 | 210.6587 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0689 | 210.6581 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0773 | 210.6586 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0856 | 210.6591 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.0939 | 210.66 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1022 | 210.6609 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1106 | 210.6607 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1189 | 210.6604 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1272 | 210.6586 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1356 | 210.6567 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1439 | 210.6551 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1522 | 210.6535 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1606 | 210.653 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1689 | 210.6526 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1772 | 210.6521 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1856 | 210.6515 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.1939 | 210.652 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2022 | 210.6525 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2106 | 210.6515 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2189 | 210.6505 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2272 | 210.6495 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2355 | 210.6485 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2439 | 210.6479 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2522 | 210.6474 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2605 | 210.6469 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2688 | 210.6465 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2772 | 210.6467 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2855 | 210.647 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.2938 | 210.6462 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3022 | 210.6454 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3105 | 210.6456 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3188 | 210.6458 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3272 | 210.6446 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3355 | 210.6435 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3438 | 210.6425 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3522 | 210.6416 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3605 | 210.6418 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3688 | 210.6419 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3772 | 210.6422 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3855 | 210.6425 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.3938 | 210.644 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4021 | 210.6456 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4105 | 210.6448 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4188 | 210.6441 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4271 | 210.6433 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4355 | 210.6425 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4438 | 210.6418 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4521 | 210.641 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4604 | 210.6417 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4688 | 210.6424 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4771 | 210.6431 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4854 | 210.6438 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.4938 | 210.6438 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5021 | 210.6437 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5104 | 210.6437 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5188 | 210.6437 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5271 | 210.6429 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5354 | 210.6422 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5437 | 210.6407 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5521 | 210.6393 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5604 | 210.6385 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5687 | 210.6376 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5771 | 210.6369 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5854 | 210.6361 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.5937 | 210.6352 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.6021 | 210.6343 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.6104 | 210.6334 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.6187 | 210.6325 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.6271 | 210.6319 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.6354 | 210.6312 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.6437 | 210.6303 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.652 | 210.6294 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.6604 | 210.6282 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.6687 | 210.627 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.677 | 210.6268 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.6853 | 210.6266 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.6937 | 210.6266 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.702 | 210.6266 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.7103 | 210.6263 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.7187 | 210.6259 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.727 | 210.6249 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.7353 | 210.6238 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.7437 | 210.623 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.752 | 210.6221 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.7603 | 210.6213 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.7687 | 210.6204 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.777 | 210.6194 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.7853 | 210.6183 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.7937 | 210.6173 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.802 | 210.6163 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.8103 | 210.6155 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.8186 | 210.6147 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.827 | 210.6136 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.8353 | 210.6125 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.8436 | 210.6112 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.8519 | 210.6098 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.8603 | 210.6085 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.8686 | 210.6072 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.8769 | 210.6058 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.8853 | 210.6044 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.8936 | 210.6032 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9019 | 210.602 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9103 | 210.6008 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9186 | 210.5996 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9269 | 210.5983 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9353 | 210.597 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9436 | 210.5959 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9519 | 210.5947 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9603 | 210.5939 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9686 | 210.5931 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9769 | 210.5923 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9852 | 210.5915 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 253.9936 | 210.5909 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0019 | 210.5902 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0102 | 210.5898 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0186 | 210.5894 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0269 | 210.5885 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0352 | 210.5876 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0436 | 210.5864 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0519 | 210.5852 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0602 | 210.5839 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0686 | 210.5825 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0769 | 210.5813 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0852 | 210.5801 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.0935 | 210.5787 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1019 | 210.5773 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1102 | 210.5762 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1185 | 210.5751 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1268 | 210.5738 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1352 | 210.5725 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1435 | 210.571 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1518 | 210.5695 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1602 | 210.5681 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1685 | 210.5667 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1768 | 210.5653 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1852 | 210.564 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.1935 | 210.5625 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2018 | 210.561 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2102 | 210.5597 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2185 | 210.5585 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2268 | 210.5572 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2352 | 210.5559 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2435 | 210.555 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2518 | 210.5541 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2601 | 210.552 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2685 | 210.55 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2768 | 210.5482 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2851 | 210.5464 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.2935 | 210.5448 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3018 | 210.5432 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3101 | 210.5423 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3185 | 210.5413 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3268 | 210.5397 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3351 | 210.5381 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3435 | 210.5358 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3518 | 210.5334 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3601 | 210.5335 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3685 | 210.5336 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3768 | 210.5332 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3851 | 210.5327 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.3934 | 210.5327 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4017 | 210.5326 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4101 | 210.5332 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4184 | 210.5338 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4267 | 210.5343 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4351 | 210.5348 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4434 | 210.5354 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4517 | 210.5359 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4601 | 210.536 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4684 | 210.5361 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4767 | 210.5363 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4851 | 210.5364 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.4934 | 210.5369 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.5017 | 210.5373 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.5101 | 210.5393 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.5184 | 210.5412 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.5267 | 210.5429 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.535 | 210.5445 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.5434 | 210.5461 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.5517 | 210.5476 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.56 | 210.5497 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.5684 | 210.5518 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.5767 | 210.5534 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.585 | 210.555 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.5934 | 210.5559 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.6017 | 210.5567 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.61 | 210.5576 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.6184 | 210.5585 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.6267 | 210.5597 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.635 | 210.5609 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.6433 | 210.562 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.6517 | 210.5631 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.66 | 210.5645 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.6683 | 210.5659 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.6767 | 210.5671 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.685 | 210.5683 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.6933 | 210.5692 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.7016 | 210.5701 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.71 | 210.5705 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.7183 | 210.5709 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.7266 | 210.5715 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.735 | 210.5722 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.7433 | 210.5732 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.7516 | 210.5741 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.76 | 210.5755 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.7683 | 210.577 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.7766 | 210.578 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.785 | 210.579 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.7933 | 210.5805 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.8016 | 210.5819 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.81 | 210.5829 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.8183 | 210.5839 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.8266 | 210.5842 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.8349 | 210.5845 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.8432 | 210.5853 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.8516 | 210.5862 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.8599 | 210.5864 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.8682 | 210.5866 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.8766 | 210.5888 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.8849 | 210.591 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.8932 | 210.5932 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9016 | 210.5954 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9099 | 210.597 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9182 | 210.5987 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9266 | 210.5992 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9349 | 210.5997 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9432 | 210.5997 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9515 | 210.5997 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9599 | 210.6005 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9682 | 210.6012 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9765 | 210.6016 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9848 | 210.602 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 254.9932 | 210.6029 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0015 | 210.6038 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0098 | 210.6051 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0182 | 210.6064 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0265 | 210.6073 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0348 | 210.6082 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0432 | 210.6084 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0515 | 210.6084 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0598 | 210.6073 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0681 | 210.6062 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0765 | 210.6066 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0848 | 210.6071 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.0931 | 210.6075 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1015 | 210.6079 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1098 | 210.6081 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1181 | 210.6083 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1264 | 210.6069 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1348 | 210.6054 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1431 | 210.6048 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1514 | 210.6042 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1597 | 210.6048 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1681 | 210.6053 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1764 | 210.6048 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1847 | 210.6043 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.1931 | 210.6057 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.2014 | 210.6071 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.2097 | 210.6086 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.2181 | 210.61 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.2264 | 210.6104 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.2347 | 210.6107 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.243 | 210.6102 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.2514 | 210.6097 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.2597 | 210.6104 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.268 | 210.611 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.2764 | 210.613 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.2847 | 210.6149 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.293 | 210.6155 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.3013 | 210.616 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.3097 | 210.6165 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.318 | 210.617 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.3263 | 210.6169 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.3346 | 210.6167 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.343 | 210.6165 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.3513 | 210.6161 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.3596 | 210.6168 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.368 | 210.6174 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.3763 | 210.6183 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.3846 | 210.6191 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.3929 | 210.6202 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4013 | 210.6213 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4096 | 210.6215 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4179 | 210.6218 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4263 | 210.6221 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4346 | 210.6223 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4429 | 210.6226 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4512 | 210.6229 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4595 | 210.6237 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4679 | 210.6245 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4762 | 210.6253 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4845 | 210.6261 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.4929 | 210.6264 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5012 | 210.6266 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5095 | 210.6271 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5179 | 210.6275 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5262 | 210.6278 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5345 | 210.6281 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5428 | 210.6287 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5512 | 210.6292 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5595 | 210.6297 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5678 | 210.6303 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5762 | 210.6308 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5845 | 210.6314 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.5928 | 210.6319 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6011 | 210.6325 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6095 | 210.633 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6178 | 210.6336 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6261 | 210.6341 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6344 | 210.6347 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6428 | 210.6352 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6511 | 210.6358 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6594 | 210.6364 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6677 | 210.6369 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6761 | 210.6375 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6844 | 210.6381 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.6927 | 210.6381 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.7011 | 210.6382 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.7094 | 210.6382 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.7177 | 210.6383 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.726 | 210.6383 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.7344 | 210.6383 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.7427 | 210.6384 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.751 | 210.6384 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.7594 | 210.6398 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.7677 | 210.6411 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.776 | 210.6417 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.7843 | 210.6422 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.7926 | 210.643 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.801 | 210.6437 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.8093 | 210.6445 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.8176 | 210.6453 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.826 | 210.6461 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.8343 | 210.6468 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.8426 | 210.6469 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.851 | 210.647 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.8593 | 210.648 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.8676 | 210.649 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.8759 | 210.6511 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.8843 | 210.6533 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.8926 | 210.6536 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9009 | 210.654 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9093 | 210.6545 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9176 | 210.655 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9259 | 210.6555 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9342 | 210.656 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9426 | 210.6562 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9509 | 210.6565 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9592 | 210.6573 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9675 | 210.6581 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9759 | 210.6578 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9842 | 210.6576 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 255.9925 | 210.6574 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0009 | 210.6571 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0092 | 210.6567 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0175 | 210.6563 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0258 | 210.6555 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0342 | 210.6547 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0425 | 210.654 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0508 | 210.6534 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0591 | 210.6531 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0674 | 210.6528 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0758 | 210.6525 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0841 | 210.6523 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.0925 | 210.6516 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.1008 | 210.6509 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.1091 | 210.65 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.1174 | 210.6492 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.1257 | 210.648 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.1341 | 210.6469 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.1424 | 210.6459 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.1508 | 210.6449 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.1591 | 210.6437 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.1674 | 210.6425 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.1757 | 210.6413 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.184 | 210.6402 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.1924 | 210.6394 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.2007 | 210.6387 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.209 | 210.6377 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.2173 | 210.6366 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.2257 | 210.6352 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.234 | 210.6337 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.2424 | 210.6326 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.2507 | 210.6315 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.259 | 210.6306 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.2673 | 210.6296 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.2756 | 210.6287 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.284 | 210.6277 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.2923 | 210.6263 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.3007 | 210.6249 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.309 | 210.6236 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.3173 | 210.6222 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.3256 | 210.621 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.3339 | 210.6198 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.3423 | 210.6189 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.3506 | 210.6179 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.3589 | 210.6186 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.3672 | 210.6193 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.3756 | 210.6191 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.3839 | 210.6188 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.3923 | 210.6185 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4006 | 210.6182 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4089 | 210.6177 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4172 | 210.6172 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4255 | 210.6163 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4339 | 210.6154 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4422 | 210.6145 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4506 | 210.6135 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4589 | 210.6133 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4672 | 210.613 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4755 | 210.6134 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4838 | 210.6138 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.4922 | 210.6143 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5005 | 210.6148 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5089 | 210.615 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5172 | 210.6152 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5255 | 210.6142 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5338 | 210.6133 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5422 | 210.6119 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5505 | 210.6104 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5588 | 210.6105 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5671 | 210.6105 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5754 | 210.6099 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5838 | 210.6093 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.5921 | 210.6098 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6005 | 210.6103 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6088 | 210.6106 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6171 | 210.6108 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6254 | 210.6115 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6337 | 210.6122 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6421 | 210.613 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6504 | 210.6138 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6588 | 210.6145 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6671 | 210.6152 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6754 | 210.6166 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6837 | 210.6179 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.6921 | 210.6179 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.7004 | 210.6179 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.7087 | 210.6185 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.717 | 210.6192 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.7253 | 210.6198 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.7337 | 210.6204 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.742 | 210.6215 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.7504 | 210.6227 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.7587 | 210.6248 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.767 | 210.6269 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.7753 | 210.6292 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.7836 | 210.6316 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.792 | 210.6342 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8003 | 210.6367 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8087 | 210.6379 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.817 | 210.6391 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8253 | 210.6399 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8336 | 210.6406 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.842 | 210.6421 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8503 | 210.6435 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8586 | 210.6437 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8669 | 210.6438 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8752 | 210.6445 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8836 | 210.6452 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.8919 | 210.6462 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9003 | 210.6472 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9086 | 210.6487 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9169 | 210.6501 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9252 | 210.6495 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9335 | 210.6489 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9419 | 210.647 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9502 | 210.6452 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9586 | 210.6453 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9669 | 210.6454 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9752 | 210.6465 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9835 | 210.6476 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 256.9918 | 210.6492 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0002 | 210.6509 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0085 | 210.6525 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0168 | 210.6541 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0251 | 210.6548 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0335 | 210.6555 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0418 | 210.6559 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0502 | 210.6563 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0585 | 210.6572 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0668 | 210.6581 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0751 | 210.6597 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0834 | 210.6613 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.0918 | 210.6628 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1001 | 210.6644 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1085 | 210.6658 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1168 | 210.6671 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1251 | 210.6678 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1334 | 210.6685 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1417 | 210.669 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1501 | 210.6694 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1584 | 210.6719 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1667 | 210.6744 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.175 | 210.6756 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1834 | 210.6769 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.1917 | 210.6778 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2001 | 210.6787 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2084 | 210.6793 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2167 | 210.6799 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.225 | 210.6805 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2333 | 210.6811 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2417 | 210.6813 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.25 | 210.6815 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2584 | 210.6821 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2667 | 210.6827 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.275 | 210.6834 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2833 | 210.6841 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.2916 | 210.6853 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3 | 210.6865 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3083 | 210.6875 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3167 | 210.6884 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.325 | 210.6893 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3333 | 210.6901 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3416 | 210.6914 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3499 | 210.6928 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3583 | 210.6947 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3666 | 210.6966 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3749 | 210.6985 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3832 | 210.7004 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3916 | 210.7019 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.3999 | 210.7034 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4082 | 210.7048 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4166 | 210.7063 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4249 | 210.7056 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4332 | 210.7049 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4415 | 210.705 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4499 | 210.7052 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4582 | 210.7052 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4665 | 210.7051 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4749 | 210.7048 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4832 | 210.7045 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4915 | 210.704 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.4998 | 210.7036 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5082 | 210.7039 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5165 | 210.7041 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5248 | 210.7033 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5331 | 210.7025 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5414 | 210.7004 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5498 | 210.6984 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5581 | 210.6983 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5665 | 210.6981 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5748 | 210.6977 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5831 | 210.6973 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5914 | 210.6976 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.5997 | 210.6979 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6081 | 210.6983 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6164 | 210.6987 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6248 | 210.6985 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6331 | 210.6983 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6414 | 210.699 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6497 | 210.6997 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.658 | 210.7004 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6664 | 210.7011 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6747 | 210.702 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.683 | 210.703 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6913 | 210.7035 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.6996 | 210.7041 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.708 | 210.7046 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7163 | 210.7051 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7247 | 210.7051 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.733 | 210.7052 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7413 | 210.7052 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7496 | 210.7052 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7579 | 210.7055 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7663 | 210.7057 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7746 | 210.7062 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.783 | 210.7066 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7913 | 210.7074 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.7996 | 210.7081 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8079 | 210.7088 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8162 | 210.7095 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8246 | 210.7102 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8329 | 210.7109 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8412 | 210.7117 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8495 | 210.7124 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8578 | 210.7124 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8662 | 210.7125 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8745 | 210.7126 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8829 | 210.7127 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8912 | 210.7124 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.8995 | 210.7122 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9078 | 210.7118 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9161 | 210.7115 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9245 | 210.7111 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9328 | 210.7107 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9412 | 210.7107 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9495 | 210.7106 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9578 | 210.7118 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9661 | 210.7131 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9744 | 210.7143 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9828 | 210.7155 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9911 | 210.7167 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 257.9995 | 210.7178 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0078 | 210.719 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0161 | 210.7202 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0244 | 210.7199 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0327 | 210.7196 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0411 | 210.7204 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0494 | 210.7211 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0577 | 210.722 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.066 | 210.7229 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0743 | 210.7239 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0827 | 210.7249 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.091 | 210.7257 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.0994 | 210.7265 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1077 | 210.727 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.116 | 210.7275 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1243 | 210.7273 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1326 | 210.7271 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.141 | 210.7262 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1493 | 210.7253 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1577 | 210.7244 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.166 | 210.7235 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1743 | 210.7223 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1826 | 210.7211 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1909 | 210.7204 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.1993 | 210.7196 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2076 | 210.7186 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2159 | 210.7176 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2242 | 210.7151 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2326 | 210.7126 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2409 | 210.7113 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2492 | 210.71 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2576 | 210.7093 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2659 | 210.7085 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2742 | 210.7091 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2825 | 210.7097 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2909 | 210.7086 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.2992 | 210.7075 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3075 | 210.7063 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3159 | 210.7052 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3242 | 210.7039 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3325 | 210.7026 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3408 | 210.7009 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3492 | 210.6991 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3575 | 210.6991 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3658 | 210.6991 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3741 | 210.6993 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3824 | 210.6994 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3908 | 210.6995 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.3991 | 210.6997 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4075 | 210.7 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4158 | 210.7003 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4241 | 210.6994 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4324 | 210.6985 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4407 | 210.6969 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4491 | 210.6953 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4574 | 210.6939 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4658 | 210.6925 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4741 | 210.6918 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4824 | 210.6911 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.4907 | 210.6898 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.499 | 210.6884 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5074 | 210.6875 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5157 | 210.6866 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.524 | 210.6858 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5323 | 210.685 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5407 | 210.6853 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.549 | 210.6856 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5574 | 210.6865 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5657 | 210.6874 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.574 | 210.6872 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5823 | 210.6871 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.5906 | 210.6878 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.599 | 210.6886 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6073 | 210.6891 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6157 | 210.6897 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.624 | 210.6896 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6323 | 210.6895 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6406 | 210.6889 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6489 | 210.6882 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6573 | 210.6881 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6656 | 210.688 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.674 | 210.6879 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6823 | 210.6879 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6906 | 210.6869 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.6989 | 210.686 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7072 | 210.6848 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7156 | 210.6837 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7239 | 210.6822 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7322 | 210.6807 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7405 | 210.6806 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7489 | 210.6805 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7572 | 210.6798 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7656 | 210.6791 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7739 | 210.6787 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7822 | 210.6783 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7905 | 210.6782 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.7988 | 210.6781 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8072 | 210.6774 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8155 | 210.6768 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8239 | 210.6745 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8322 | 210.6722 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8405 | 210.671 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8488 | 210.6698 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8571 | 210.67 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8655 | 210.6702 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8738 | 210.6705 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8821 | 210.6707 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8904 | 210.6699 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.8988 | 210.6691 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9071 | 210.6687 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9155 | 210.6683 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9238 | 210.6678 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9321 | 210.6674 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9404 | 210.6678 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9487 | 210.6682 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9571 | 210.6687 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9654 | 210.6692 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9738 | 210.6685 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9821 | 210.6678 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9904 | 210.6673 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 258.9987 | 210.6667 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0071 | 210.6656 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0154 | 210.6646 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0237 | 210.6635 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.032 | 210.6625 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0403 | 210.6615 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0487 | 210.6605 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.057 | 210.6606 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0654 | 210.6607 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0737 | 210.6612 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.082 | 210.6617 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0903 | 210.6624 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.0987 | 210.663 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.107 | 210.6637 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.1153 | 210.6644 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.1237 | 210.6652 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.132 | 210.666 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.1403 | 210.6671 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.1486 | 210.6683 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.157 | 210.671 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.1653 | 210.6737 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.1736 | 210.6754 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.1819 | 210.6771 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.1903 | 210.679 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.1986 | 210.6809 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2069 | 210.6821 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2153 | 210.6833 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2236 | 210.6845 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2319 | 210.6858 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2402 | 210.6879 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2486 | 210.69 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2569 | 210.6914 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2653 | 210.6928 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2736 | 210.6951 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2819 | 210.6974 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2902 | 210.698 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.2985 | 210.6985 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3069 | 210.6992 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3152 | 210.6998 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3235 | 210.7003 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3318 | 210.7009 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3402 | 210.7022 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3485 | 210.7034 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3569 | 210.7059 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3652 | 210.7083 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3735 | 210.7093 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3818 | 210.7103 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3901 | 210.7113 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.3985 | 210.7123 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4068 | 210.7126 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4152 | 210.7129 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4235 | 210.7128 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4318 | 210.7127 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4401 | 210.7134 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4485 | 210.7141 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4568 | 210.7144 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4651 | 210.7148 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4734 | 210.7151 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4818 | 210.7155 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4901 | 210.7159 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.4984 | 210.7162 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.5068 | 210.7166 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.5151 | 210.7169 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.5234 | 210.7165 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.5317 | 210.7161 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.5401 | 210.7168 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.5484 | 210.7175 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.5568 | 210.7198 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.5651 | 210.7221 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.5734 | 210.7236 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.5817 | 210.7253 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.59 | 210.7268 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.5984 | 210.7284 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.6067 | 210.729 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.6151 | 210.7296 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.6234 | 210.7291 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.6317 | 210.7286 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.64 | 210.7292 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.6484 | 210.7298 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.6567 | 210.7303 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.665 | 210.7309 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.6733 | 210.7315 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.6816 | 210.7321 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.69 | 210.7319 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.6983 | 210.7318 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7067 | 210.7317 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.715 | 210.7316 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7233 | 210.7304 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7316 | 210.7292 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.74 | 210.729 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7483 | 210.7289 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7566 | 210.729 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.765 | 210.7291 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7733 | 210.7298 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7816 | 210.7306 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7899 | 210.7314 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.7983 | 210.7322 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8066 | 210.7333 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8149 | 210.7343 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8232 | 210.7352 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8315 | 210.7362 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8399 | 210.7374 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8482 | 210.7387 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8566 | 210.7399 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8649 | 210.7412 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8732 | 210.7427 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8815 | 210.7443 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8899 | 210.7456 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.8982 | 210.7469 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9066 | 210.748 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9149 | 210.7491 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9232 | 210.7497 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9315 | 210.7503 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9398 | 210.7495 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9482 | 210.7487 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9565 | 210.7497 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9648 | 210.7507 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9731 | 210.7518 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9815 | 210.753 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9898 | 210.7539 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 259.9982 | 210.7548 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0065 | 210.7542 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0148 | 210.7535 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0231 | 210.7541 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0314 | 210.7546 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0398 | 210.7551 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0481 | 210.7555 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0565 | 210.7551 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0648 | 210.7547 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0731 | 210.7541 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0814 | 210.7535 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0897 | 210.7528 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.0981 | 210.7521 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1064 | 210.7521 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1147 | 210.7522 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.123 | 210.7521 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1314 | 210.752 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1397 | 210.7515 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1481 | 210.7509 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1564 | 210.7513 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1647 | 210.7516 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.173 | 210.7519 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1813 | 210.7523 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.1897 | 210.7529 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.198 | 210.7534 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2064 | 210.7522 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2147 | 210.7509 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.223 | 210.7488 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2313 | 210.7468 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2397 | 210.7462 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.248 | 210.7456 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2563 | 210.745 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2646 | 210.7444 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2729 | 210.7444 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2813 | 210.7444 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.2896 | 210.7445 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.298 | 210.7445 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3063 | 210.7444 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3146 | 210.7444 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3229 | 210.744 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3313 | 210.7436 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3396 | 210.7437 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.348 | 210.7439 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3563 | 210.7449 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3646 | 210.746 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3729 | 210.7475 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3812 | 210.749 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3896 | 210.7507 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.3979 | 210.7524 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4062 | 210.7514 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4146 | 210.7505 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4229 | 210.75 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4312 | 210.7496 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4396 | 210.7491 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4479 | 210.7487 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4562 | 210.748 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4645 | 210.7474 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4728 | 210.7475 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4812 | 210.7476 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4895 | 210.7477 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.4979 | 210.7478 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5062 | 210.7484 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5145 | 210.7489 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5228 | 210.7484 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5312 | 210.748 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5395 | 210.7475 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5479 | 210.7469 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5562 | 210.7478 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5645 | 210.7486 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5728 | 210.7492 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5811 | 210.7497 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5895 | 210.7497 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.5978 | 210.7497 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6061 | 210.7488 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6144 | 210.7478 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6228 | 210.7467 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6311 | 210.7455 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6395 | 210.7459 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6478 | 210.7462 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6561 | 210.7467 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6644 | 210.7471 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6727 | 210.7476 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6811 | 210.748 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6894 | 210.7484 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.6978 | 210.7488 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7061 | 210.7483 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7144 | 210.7479 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7227 | 210.747 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7311 | 210.7461 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7394 | 210.7448 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7477 | 210.7436 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.756 | 210.7432 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7644 | 210.7428 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7727 | 210.7425 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.781 | 210.7422 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7894 | 210.7423 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.7977 | 210.7423 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.806 | 210.7411 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.8143 | 210.7399 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.8227 | 210.7374 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.831 | 210.7348 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.8394 | 210.7341 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.8477 | 210.7334 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.856 | 210.7323 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.8643 | 210.7312 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.8727 | 210.7309 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.881 | 210.7307 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.8893 | 210.7303 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.8976 | 210.7299 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.9059 | 210.7285 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.9143 | 210.7272 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.9226 | 210.7254 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.931 | 210.7237 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.9393 | 210.7223 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.9476 | 210.721 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.9559 | 210.7208 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.9643 | 210.7206 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.9726 | 210.7202 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.981 | 210.7198 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.9893 | 210.7198 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 260.9976 | 210.7197 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0059 | 210.7189 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0143 | 210.7181 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0226 | 210.7164 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0309 | 210.7148 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0392 | 210.7146 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0475 | 210.7145 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0559 | 210.7144 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0642 | 210.7142 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0726 | 210.7149 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0809 | 210.7156 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0892 | 210.7168 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.0975 | 210.7181 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1059 | 210.7184 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1142 | 210.7186 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1226 | 210.718 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1309 | 210.7174 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1392 | 210.7176 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1475 | 210.7179 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1559 | 210.7176 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1642 | 210.7173 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1725 | 210.7171 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1808 | 210.717 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1891 | 210.7176 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.1975 | 210.7182 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2058 | 210.7179 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2142 | 210.7175 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2225 | 210.7159 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2308 | 210.7144 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2391 | 210.7136 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2475 | 210.7128 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2558 | 210.712 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2642 | 210.7112 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2725 | 210.7112 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2808 | 210.7111 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2891 | 210.7111 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.2975 | 210.7112 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3058 | 210.7103 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3141 | 210.7095 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3224 | 210.7088 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3308 | 210.708 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3391 | 210.7073 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3475 | 210.7066 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3558 | 210.7065 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3641 | 210.7065 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3724 | 210.7065 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3807 | 210.7065 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3891 | 210.7074 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.3974 | 210.7083 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4058 | 210.7076 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4141 | 210.7069 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4224 | 210.7062 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4307 | 210.7056 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4391 | 210.7061 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4474 | 210.7067 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4557 | 210.7063 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4641 | 210.7059 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4724 | 210.7054 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4807 | 210.705 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4891 | 210.7046 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.4974 | 210.7042 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5057 | 210.7038 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.514 | 210.7034 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5224 | 210.7027 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5307 | 210.7021 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5391 | 210.7014 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5474 | 210.7008 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5557 | 210.7023 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.564 | 210.7038 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5724 | 210.7039 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5807 | 210.7039 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5891 | 210.704 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.5974 | 210.7041 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6057 | 210.7037 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.614 | 210.7032 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6223 | 210.7028 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6307 | 210.7024 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.639 | 210.702 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6473 | 210.7015 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6556 | 210.7014 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.664 | 210.7012 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6723 | 210.702 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6807 | 210.7028 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.689 | 210.7018 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.6973 | 210.7009 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7056 | 210.7 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.714 | 210.699 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7223 | 210.6989 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7307 | 210.6989 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.739 | 210.6988 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7473 | 210.6987 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7556 | 210.699 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.764 | 210.6993 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7723 | 210.6994 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7806 | 210.6996 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7889 | 210.6998 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.7973 | 210.6999 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8056 | 210.7003 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.814 | 210.7007 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8223 | 210.7009 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8306 | 210.7011 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8389 | 210.7015 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8473 | 210.7019 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8556 | 210.702 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8639 | 210.7021 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8723 | 210.7024 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8806 | 210.7028 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8889 | 210.7034 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.8972 | 210.704 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9056 | 210.7048 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9139 | 210.7057 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9222 | 210.7065 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9305 | 210.7073 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9389 | 210.7077 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9472 | 210.7081 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9556 | 210.7087 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9639 | 210.7093 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9722 | 210.7097 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9805 | 210.7101 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9889 | 210.7104 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 261.9972 | 210.7107 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0056 | 210.7105 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0139 | 210.7102 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0222 | 210.71 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0305 | 210.7097 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0389 | 210.7102 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0472 | 210.7107 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0555 | 210.7101 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0638 | 210.7095 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0722 | 210.7117 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0805 | 210.7138 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0889 | 210.7147 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.0972 | 210.7157 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1055 | 210.7166 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1138 | 210.7175 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1221 | 210.7182 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1305 | 210.719 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1388 | 210.7203 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1472 | 210.7216 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1555 | 210.7239 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1638 | 210.7262 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1721 | 210.7272 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1805 | 210.7282 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1888 | 210.7292 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.1971 | 210.7301 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2054 | 210.7306 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2138 | 210.7311 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2221 | 210.7313 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2305 | 210.7315 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2388 | 210.7332 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2471 | 210.735 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2554 | 210.7365 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2638 | 210.738 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2721 | 210.7395 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2805 | 210.741 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2888 | 210.7407 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.2971 | 210.7404 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3054 | 210.7412 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3137 | 210.7419 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3221 | 210.7419 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3304 | 210.7418 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3387 | 210.7426 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.347 | 210.7434 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3554 | 210.7457 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3637 | 210.748 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3721 | 210.7498 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3804 | 210.7517 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.3887 | 210.7532 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.397 | 210.7546 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4054 | 210.7553 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4137 | 210.756 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4221 | 210.7566 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4304 | 210.7572 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4387 | 210.7576 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.447 | 210.7581 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4554 | 210.7582 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4637 | 210.7584 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.472 | 210.7598 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4803 | 210.7611 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.4887 | 210.7624 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.497 | 210.7636 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5053 | 210.7639 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5137 | 210.7642 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.522 | 210.7641 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5303 | 210.7641 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5386 | 210.7645 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.547 | 210.765 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5553 | 210.7662 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5637 | 210.7674 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.572 | 210.7679 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5803 | 210.7683 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.5886 | 210.769 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.597 | 210.7696 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6053 | 210.7681 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6136 | 210.7666 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6219 | 210.7652 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6303 | 210.7638 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6386 | 210.7643 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.647 | 210.7648 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6553 | 210.764 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6636 | 210.7632 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6719 | 210.7621 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6802 | 210.7611 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6886 | 210.7597 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.6969 | 210.7583 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7053 | 210.7569 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7136 | 210.7555 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7219 | 210.7539 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7302 | 210.7523 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7386 | 210.7506 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7469 | 210.7489 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7552 | 210.747 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7635 | 210.7451 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7719 | 210.744 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7802 | 210.7429 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7886 | 210.743 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.7969 | 210.7432 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8052 | 210.7424 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8135 | 210.7416 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8219 | 210.7414 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8302 | 210.7412 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8386 | 210.7416 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8469 | 210.742 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8552 | 210.7423 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8635 | 210.7427 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8718 | 210.7431 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8802 | 210.7436 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8885 | 210.7431 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.8969 | 210.7427 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9052 | 210.7421 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9135 | 210.7415 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9218 | 210.741 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9302 | 210.7404 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9385 | 210.7398 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9468 | 210.7393 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9551 | 210.7403 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9635 | 210.7413 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9718 | 210.7409 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9802 | 210.7405 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9885 | 210.7402 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 262.9968 | 210.7398 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0051 | 210.7387 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0134 | 210.7376 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0218 | 210.7365 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0301 | 210.7355 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0385 | 210.7358 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0468 | 210.7362 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0551 | 210.7363 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0634 | 210.7364 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0718 | 210.7369 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0801 | 210.7374 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0884 | 210.7372 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.0967 | 210.7369 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1051 | 210.7354 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1134 | 210.7339 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1218 | 210.7334 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1301 | 210.7328 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1384 | 210.7326 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1467 | 210.7324 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1551 | 210.7335 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1634 | 210.7346 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1717 | 210.734 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1801 | 210.7334 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1884 | 210.733 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.1967 | 210.7326 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.205 | 210.7322 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.2134 | 210.7318 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.2217 | 210.7295 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.23 | 210.7271 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.2383 | 210.7275 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.2467 | 210.7279 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.255 | 210.7272 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.2634 | 210.7266 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.2717 | 210.726 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.28 | 210.7254 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.2883 | 210.7248 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.2967 | 210.7242 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.305 | 210.7236 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.3133 | 210.723 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.3217 | 210.7221 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.33 | 210.7213 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.3383 | 210.7205 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.3466 | 210.7197 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.355 | 210.7203 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.3633 | 210.7209 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.3716 | 210.7201 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.3799 | 210.7193 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.3883 | 210.7184 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.3966 | 210.7176 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.405 | 210.7163 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4133 | 210.715 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4216 | 210.7136 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4299 | 210.7123 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4383 | 210.7125 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4466 | 210.7127 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4549 | 210.7118 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4633 | 210.711 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4716 | 210.7101 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4799 | 210.7093 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4882 | 210.7085 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.4966 | 210.7076 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5049 | 210.7065 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5132 | 210.7054 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5215 | 210.7043 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5299 | 210.7032 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5382 | 210.7021 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5466 | 210.701 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5549 | 210.6999 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5632 | 210.6988 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5715 | 210.6975 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5799 | 210.6962 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5882 | 210.6949 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.5965 | 210.6936 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6049 | 210.6923 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6132 | 210.691 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6215 | 210.6895 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6298 | 210.688 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6382 | 210.6867 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6465 | 210.6853 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6548 | 210.684 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6631 | 210.6826 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6715 | 210.6812 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6798 | 210.6799 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6882 | 210.6785 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.6965 | 210.6772 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7048 | 210.6751 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7131 | 210.673 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7215 | 210.672 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7298 | 210.6709 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7382 | 210.6687 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7465 | 210.6664 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7548 | 210.6659 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7631 | 210.6653 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7714 | 210.6648 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7798 | 210.6642 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7881 | 210.6638 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.7964 | 210.6633 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8047 | 210.6618 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8131 | 210.6603 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8214 | 210.6578 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8298 | 210.6553 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8381 | 210.6539 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8464 | 210.6524 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8547 | 210.651 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8631 | 210.6495 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8714 | 210.6485 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8798 | 210.6476 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8881 | 210.6468 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.8964 | 210.646 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9047 | 210.644 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.913 | 210.642 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9214 | 210.6397 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9297 | 210.6375 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.938 | 210.6356 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9464 | 210.6338 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9547 | 210.6347 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.963 | 210.6356 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9714 | 210.6335 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9797 | 210.6314 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.988 | 210.6307 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 263.9963 | 210.6299 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0047 | 210.6283 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.013 | 210.6267 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0214 | 210.6236 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0297 | 210.6204 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.038 | 210.6188 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0463 | 210.6172 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0546 | 210.6159 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.063 | 210.6146 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0713 | 210.6142 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0797 | 210.6138 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.088 | 210.6132 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.0963 | 210.6126 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1046 | 210.6121 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.113 | 210.6115 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1213 | 210.6114 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1296 | 210.6114 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1379 | 210.6112 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1463 | 210.611 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1546 | 210.6114 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.163 | 210.6118 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1713 | 210.6119 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1796 | 210.6119 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1879 | 210.6128 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.1962 | 210.6136 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2046 | 210.6133 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2129 | 210.6129 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2213 | 210.6119 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2296 | 210.6108 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2379 | 210.6122 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2462 | 210.6136 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2546 | 210.6141 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2629 | 210.6145 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2712 | 210.6154 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2795 | 210.6162 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2879 | 210.617 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.2962 | 210.6178 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3045 | 210.6169 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3129 | 210.616 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3212 | 210.6161 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3295 | 210.6162 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3378 | 210.6167 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3462 | 210.6171 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3545 | 210.6189 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3629 | 210.6207 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3712 | 210.6209 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3795 | 210.621 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3878 | 210.6214 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.3962 | 210.6217 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4045 | 210.6215 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4128 | 210.6213 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4211 | 210.6224 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4294 | 210.6235 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4378 | 210.6248 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4461 | 210.6261 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4545 | 210.6264 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4628 | 210.6267 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4711 | 210.627 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4794 | 210.6274 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4878 | 210.627 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.4961 | 210.6267 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.5045 | 210.6253 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.5128 | 210.6239 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.5211 | 210.6234 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.5294 | 210.6229 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.5377 | 210.6223 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.5461 | 210.6216 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.5544 | 210.6218 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.5627 | 210.622 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.571 | 210.6225 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.5794 | 210.623 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.5877 | 210.6238 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.5961 | 210.6245 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.6044 | 210.6244 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.6127 | 210.6242 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.621 | 210.6237 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.6294 | 210.6232 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.6377 | 210.6246 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.646 | 210.6261 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.6544 | 210.6267 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.6627 | 210.6273 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.671 | 210.6286 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.6793 | 210.63 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.6877 | 210.6304 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.696 | 210.6308 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7043 | 210.6295 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7126 | 210.6282 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.721 | 210.628 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7293 | 210.6279 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7376 | 210.6276 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.746 | 210.6273 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7543 | 210.6281 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7626 | 210.629 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7709 | 210.6298 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7793 | 210.6306 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.7876 | 210.6315 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.796 | 210.6325 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8043 | 210.6326 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8126 | 210.6326 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8209 | 210.6315 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8292 | 210.6303 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8376 | 210.6308 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8459 | 210.6314 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8542 | 210.6319 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8625 | 210.6325 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8709 | 210.6327 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8792 | 210.6329 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8876 | 210.6331 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.8959 | 210.6333 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9042 | 210.6322 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9125 | 210.6311 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9208 | 210.6309 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9292 | 210.6308 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9375 | 210.6311 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9459 | 210.6315 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9542 | 210.6318 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9625 | 210.6322 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9708 | 210.6325 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9792 | 210.6328 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9875 | 210.633 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 264.9958 | 210.6332 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0042 | 210.6332 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0125 | 210.6332 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0208 | 210.6316 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0291 | 210.6301 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0375 | 210.6305 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0458 | 210.6308 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0541 | 210.6312 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0624 | 210.6316 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0708 | 210.6324 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0791 | 210.6333 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0874 | 210.6341 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.0958 | 210.635 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1041 | 210.6344 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1124 | 210.6338 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1207 | 210.6342 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1291 | 210.6346 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1374 | 210.6349 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1458 | 210.6353 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1541 | 210.6357 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1624 | 210.6361 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1707 | 210.6365 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.179 | 210.6368 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1874 | 210.6371 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.1957 | 210.6373 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.204 | 210.6368 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2123 | 210.6364 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2207 | 210.6371 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.229 | 210.6378 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2373 | 210.6393 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2457 | 210.6408 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.254 | 210.641 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2623 | 210.6412 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2706 | 210.6414 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.279 | 210.6416 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2873 | 210.6418 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.2957 | 210.6421 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.304 | 210.6423 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3123 | 210.6425 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3206 | 210.643 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3289 | 210.6436 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3373 | 210.6445 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3456 | 210.6455 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3539 | 210.6464 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3622 | 210.6474 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3706 | 210.6469 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3789 | 210.6464 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3872 | 210.6459 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.3956 | 210.6454 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4039 | 210.6448 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4122 | 210.6443 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4205 | 210.644 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4289 | 210.6438 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4372 | 210.6435 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4456 | 210.6432 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4539 | 210.6431 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4622 | 210.6429 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4705 | 210.6433 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4788 | 210.6436 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4872 | 210.6439 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.4955 | 210.6443 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5038 | 210.6446 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5121 | 210.6449 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5205 | 210.6453 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5288 | 210.6456 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5371 | 210.6459 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5455 | 210.6462 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5538 | 210.6476 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5621 | 210.6489 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5704 | 210.6488 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5788 | 210.6487 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5871 | 210.6493 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.5955 | 210.6499 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6038 | 210.6493 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6121 | 210.6488 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6204 | 210.6486 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6287 | 210.6485 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6371 | 210.6501 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6454 | 210.6517 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6537 | 210.6517 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.662 | 210.6517 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6704 | 210.6518 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6787 | 210.6518 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.687 | 210.6519 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.6954 | 210.6519 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7037 | 210.6517 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.712 | 210.6515 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7203 | 210.6514 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7287 | 210.6514 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.737 | 210.6511 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7454 | 210.6508 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7537 | 210.6518 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.762 | 210.6529 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7703 | 210.6526 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7786 | 210.6524 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.787 | 210.6517 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.7953 | 210.651 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8036 | 210.6495 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.812 | 210.6479 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8203 | 210.6472 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8286 | 210.6465 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8369 | 210.6463 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8453 | 210.6462 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8536 | 210.6455 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8619 | 210.6448 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8702 | 210.6446 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8786 | 210.6444 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8869 | 210.6435 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.8953 | 210.6425 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9036 | 210.6403 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9119 | 210.638 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9202 | 210.6378 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9285 | 210.6377 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9369 | 210.638 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9452 | 210.6382 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9536 | 210.6389 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9619 | 210.6396 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9702 | 210.6399 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9785 | 210.6401 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9868 | 210.64 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 265.9952 | 210.64 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0035 | 210.6392 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0118 | 210.6384 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0201 | 210.638 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0285 | 210.6377 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0368 | 210.6388 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0452 | 210.6399 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0535 | 210.64 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0618 | 210.6402 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0701 | 210.6411 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0784 | 210.6421 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0868 | 210.642 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.0951 | 210.642 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1035 | 210.6412 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1118 | 210.6404 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1201 | 210.6404 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1284 | 210.6404 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1367 | 210.6409 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1451 | 210.6414 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1534 | 210.6425 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1617 | 210.6437 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.17 | 210.6452 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1784 | 210.6467 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1867 | 210.6473 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.1951 | 210.6478 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2034 | 210.6484 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2117 | 210.6489 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.22 | 210.6495 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2283 | 210.6501 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2367 | 210.6504 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.245 | 210.6508 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2534 | 210.6509 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2617 | 210.651 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.27 | 210.6521 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2783 | 210.6533 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.2867 | 210.653 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.295 | 210.6528 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3033 | 210.652 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3116 | 210.6512 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3199 | 210.6512 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3283 | 210.6512 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3366 | 210.6512 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.345 | 210.6512 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3533 | 210.6519 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3616 | 210.6526 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3699 | 210.6535 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3782 | 210.6545 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3866 | 210.6546 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.3949 | 210.6546 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4033 | 210.6549 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4116 | 210.6551 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4199 | 210.655 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4282 | 210.6548 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4366 | 210.6541 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4449 | 210.6533 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4532 | 210.6526 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4615 | 210.6519 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4698 | 210.6515 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4782 | 210.6512 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4865 | 210.6509 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.4949 | 210.6506 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5032 | 210.6502 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5115 | 210.6499 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5198 | 210.6496 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5282 | 210.6493 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5365 | 210.6493 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5449 | 210.6493 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5532 | 210.6494 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5615 | 210.6494 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5698 | 210.6496 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5781 | 210.6497 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5865 | 210.6502 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.5948 | 210.6507 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6031 | 210.6512 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6115 | 210.6516 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6198 | 210.6521 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6281 | 210.6526 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6364 | 210.6543 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6448 | 210.656 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6531 | 210.6566 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6614 | 210.6572 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6697 | 210.658 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6781 | 210.6588 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6864 | 210.6597 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.6948 | 210.6606 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7031 | 210.661 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7114 | 210.6614 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7197 | 210.6618 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.728 | 210.6623 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7364 | 210.6627 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7447 | 210.6631 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7531 | 210.6636 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7614 | 210.664 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7697 | 210.6644 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.778 | 210.6648 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7864 | 210.6652 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.7947 | 210.6657 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.803 | 210.6661 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8113 | 210.6665 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8196 | 210.6669 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.828 | 210.6673 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8363 | 210.668 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8447 | 210.6687 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.853 | 210.6696 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8613 | 210.6704 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8696 | 210.6719 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.878 | 210.6734 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8863 | 210.6738 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.8947 | 210.6742 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.903 | 210.6738 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9113 | 210.6733 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9196 | 210.6742 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9279 | 210.675 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9363 | 210.6758 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9446 | 210.6766 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9529 | 210.6774 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9612 | 210.6783 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9696 | 210.6791 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9779 | 210.6799 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9863 | 210.6804 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 266.9946 | 210.6808 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0029 | 210.6803 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0112 | 210.6797 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0195 | 210.68 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0279 | 210.6803 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0362 | 210.6831 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0446 | 210.6859 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0529 | 210.6872 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0612 | 210.6885 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0695 | 210.6898 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0778 | 210.6911 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0862 | 210.6917 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.0945 | 210.6923 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1028 | 210.6929 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1111 | 210.6935 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1195 | 210.6949 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1278 | 210.6962 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1362 | 210.6971 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1445 | 210.6979 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1528 | 210.6987 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1611 | 210.6996 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1694 | 210.7004 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1778 | 210.7012 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1861 | 210.702 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.1945 | 210.7029 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2028 | 210.7037 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2111 | 210.7046 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2194 | 210.7042 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2278 | 210.7038 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2361 | 210.7059 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2444 | 210.7079 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2527 | 210.7088 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.261 | 210.7096 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2694 | 210.7111 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2777 | 210.7126 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2861 | 210.7125 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.2944 | 210.7123 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3027 | 210.7122 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.311 | 210.712 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3194 | 210.7136 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3277 | 210.7152 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3361 | 210.7168 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3444 | 210.7184 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3527 | 210.7205 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.361 | 210.7226 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3693 | 210.724 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3777 | 210.7254 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.386 | 210.7266 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.3943 | 210.7277 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4026 | 210.7288 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.411 | 210.7299 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4193 | 210.7304 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4276 | 210.7308 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.436 | 210.7325 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4443 | 210.7342 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4526 | 210.7359 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4609 | 210.7376 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4693 | 210.7401 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4776 | 210.7427 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.486 | 210.744 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.4943 | 210.7452 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5026 | 210.7463 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5109 | 210.7474 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5192 | 210.7491 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5276 | 210.7507 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5359 | 210.7522 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5443 | 210.7537 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5526 | 210.7559 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5609 | 210.7581 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5692 | 210.7601 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5776 | 210.7622 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5859 | 210.7631 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.5942 | 210.764 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6025 | 210.7647 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6108 | 210.7654 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6192 | 210.7658 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6275 | 210.7663 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6359 | 210.7672 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6442 | 210.7681 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6525 | 210.7693 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6608 | 210.7705 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6692 | 210.772 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6775 | 210.7736 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6859 | 210.7735 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.6942 | 210.7733 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7025 | 210.7726 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7108 | 210.7719 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7191 | 210.7722 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7275 | 210.7725 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7358 | 210.7725 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7441 | 210.7726 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7524 | 210.7724 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7608 | 210.7722 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7691 | 210.7721 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7774 | 210.7721 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7858 | 210.7722 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.7941 | 210.7723 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8024 | 210.7719 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8107 | 210.7715 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8191 | 210.7709 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8274 | 210.7702 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8358 | 210.7695 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8441 | 210.7689 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8524 | 210.7683 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8607 | 210.7676 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8691 | 210.767 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8774 | 210.7664 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.8857 | 210.7656 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.894 | 210.7648 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9023 | 210.7641 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9107 | 210.7634 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.919 | 210.7627 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9274 | 210.7621 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9357 | 210.7613 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.944 | 210.7605 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9523 | 210.7598 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9607 | 210.759 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.969 | 210.7581 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9773 | 210.7571 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.9857 | 210.7563 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 267.994 | 210.7555 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0023 | 210.7546 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0106 | 210.7537 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.019 | 210.7529 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0273 | 210.7522 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0356 | 210.7514 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0439 | 210.7507 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0523 | 210.7501 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0606 | 210.7495 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0689 | 210.749 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0773 | 210.7484 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0856 | 210.7474 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.0939 | 210.7464 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1022 | 210.746 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1106 | 210.7457 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1189 | 210.7455 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1273 | 210.7454 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1356 | 210.7454 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1439 | 210.7454 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1522 | 210.7454 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1606 | 210.7454 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1689 | 210.7446 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1772 | 210.7439 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1855 | 210.7431 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.1938 | 210.7424 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2022 | 210.7414 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2105 | 210.7404 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2189 | 210.7404 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2272 | 210.7404 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2355 | 210.7404 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2438 | 210.7404 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2522 | 210.7395 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2605 | 210.7387 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2688 | 210.738 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2772 | 210.7373 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2855 | 210.7362 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.2938 | 210.7352 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3021 | 210.7328 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3105 | 210.7305 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3188 | 210.731 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3271 | 210.7314 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3354 | 210.7305 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3438 | 210.7296 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3521 | 210.7284 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3605 | 210.7273 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3688 | 210.7262 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3771 | 210.725 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3854 | 210.7239 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.3937 | 210.7228 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4021 | 210.7214 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4104 | 210.7201 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4188 | 210.7191 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4271 | 210.7182 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4354 | 210.7188 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4437 | 210.7194 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4521 | 210.7182 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4604 | 210.7171 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4688 | 210.7159 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4771 | 210.7148 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4854 | 210.7137 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.4937 | 210.7125 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.502 | 210.7111 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5104 | 210.7097 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5187 | 210.7088 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.527 | 210.7079 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5353 | 210.707 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5437 | 210.7062 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.552 | 210.7053 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5604 | 210.7044 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5687 | 210.7037 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.577 | 210.703 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5853 | 210.7024 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.5937 | 210.7017 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.602 | 210.7015 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6104 | 210.7013 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6187 | 210.7013 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.627 | 210.7012 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6353 | 210.7012 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6436 | 210.7011 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.652 | 210.701 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6603 | 210.701 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6686 | 210.7016 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6769 | 210.7022 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6853 | 210.7015 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.6936 | 210.7007 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.702 | 210.6989 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7103 | 210.6972 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7186 | 210.6967 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7269 | 210.6963 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7352 | 210.6955 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7436 | 210.6947 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7519 | 210.6937 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7603 | 210.6927 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7686 | 210.6915 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7769 | 210.6904 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7852 | 210.6887 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.7936 | 210.6869 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8019 | 210.6858 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8102 | 210.6847 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8185 | 210.6834 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8269 | 210.6822 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8352 | 210.6812 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8435 | 210.6802 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8519 | 210.6794 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8602 | 210.6786 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8685 | 210.6778 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8768 | 210.677 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8852 | 210.6766 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.8935 | 210.6762 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9019 | 210.6748 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9102 | 210.6734 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9185 | 210.6732 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9268 | 210.6729 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9352 | 210.6725 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9435 | 210.6721 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9518 | 210.6716 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9601 | 210.6711 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9684 | 210.6705 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9768 | 210.67 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9851 | 210.6687 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 268.9935 | 210.6673 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0018 | 210.666 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0101 | 210.6647 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0184 | 210.6634 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0268 | 210.6622 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0351 | 210.6626 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0434 | 210.663 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0518 | 210.6619 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0601 | 210.6607 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0684 | 210.6594 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0767 | 210.658 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0851 | 210.6553 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.0934 | 210.6527 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1017 | 210.6503 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.11 | 210.6478 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1184 | 210.6475 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1267 | 210.6472 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.135 | 210.6463 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1434 | 210.6453 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1517 | 210.6442 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.16 | 210.6431 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1683 | 210.6419 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1767 | 210.6406 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.185 | 210.6396 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.1934 | 210.6385 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2017 | 210.6373 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.21 | 210.6362 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2183 | 210.635 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2266 | 210.6338 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.235 | 210.634 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2433 | 210.6342 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2516 | 210.6332 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2599 | 210.6323 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2683 | 210.6313 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2766 | 210.6303 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.285 | 210.6294 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.2933 | 210.6285 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3016 | 210.6274 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3099 | 210.6263 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3182 | 210.6266 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3266 | 210.627 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3349 | 210.626 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3433 | 210.6249 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3516 | 210.6244 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3599 | 210.6239 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3682 | 210.6239 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3765 | 210.6239 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3849 | 210.624 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.3932 | 210.624 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4016 | 210.6237 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4099 | 210.6234 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4182 | 210.6234 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4265 | 210.6234 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4349 | 210.6241 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4432 | 210.6249 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4515 | 210.6241 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4598 | 210.6234 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4681 | 210.6224 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4765 | 210.6215 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4848 | 210.6204 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.4932 | 210.6193 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5015 | 210.6182 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5098 | 210.6171 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5181 | 210.6174 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5264 | 210.6178 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5348 | 210.6182 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5431 | 210.6187 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5515 | 210.6194 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5598 | 210.6201 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5681 | 210.62 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5764 | 210.6199 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5847 | 210.62 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.5931 | 210.6201 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6014 | 210.6202 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6097 | 210.6203 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.618 | 210.6208 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6264 | 210.6213 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6347 | 210.6227 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6431 | 210.6241 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6514 | 210.6237 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6597 | 210.6233 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.668 | 210.6228 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6763 | 210.6224 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.6847 | 210.6214 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.693 | 210.6204 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7014 | 210.6193 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7097 | 210.6183 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.718 | 210.618 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7263 | 210.6178 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7346 | 210.6175 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.743 | 210.6173 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7513 | 210.6178 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7596 | 210.6182 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7679 | 210.6181 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7762 | 210.618 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7846 | 210.6177 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.7929 | 210.6174 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8013 | 210.617 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8096 | 210.6165 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8179 | 210.6161 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8262 | 210.6156 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8345 | 210.6171 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8429 | 210.6187 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8512 | 210.6189 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8596 | 210.6191 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8679 | 210.6196 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8762 | 210.6201 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8845 | 210.6186 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.8929 | 210.6172 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9012 | 210.6172 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9095 | 210.6172 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9178 | 210.6174 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9261 | 210.6176 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9345 | 210.617 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9428 | 210.6163 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9512 | 210.616 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9595 | 210.6156 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9678 | 210.6153 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9761 | 210.6149 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9844 | 210.6131 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 269.9928 | 210.6113 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0011 | 210.6108 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0095 | 210.6103 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0178 | 210.6107 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0261 | 210.6112 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0344 | 210.6116 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0427 | 210.6121 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0511 | 210.6123 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0594 | 210.6126 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0677 | 210.613 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.076 | 210.6134 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0844 | 210.6138 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.0927 | 210.6142 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.101 | 210.6127 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1094 | 210.6111 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1177 | 210.6114 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.126 | 210.6116 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1343 | 210.6118 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1426 | 210.612 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.151 | 210.6119 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1593 | 210.6118 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1677 | 210.6118 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.176 | 210.6118 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1843 | 210.6111 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.1926 | 210.6104 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2009 | 210.6096 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2093 | 210.6089 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2176 | 210.6086 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.226 | 210.6083 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2343 | 210.6081 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2426 | 210.6078 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2509 | 210.6076 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2593 | 210.6075 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2676 | 210.6066 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2759 | 210.6057 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2842 | 210.6049 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.2925 | 210.604 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3009 | 210.6031 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3092 | 210.6023 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3176 | 210.6024 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3259 | 210.6026 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3342 | 210.6013 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3425 | 210.6 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3508 | 210.5989 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3592 | 210.5978 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3675 | 210.5969 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3759 | 210.5959 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3842 | 210.5955 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.3925 | 210.5951 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4008 | 210.595 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4091 | 210.5948 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4175 | 210.5953 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4258 | 210.5958 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4341 | 210.5968 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4424 | 210.5977 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4508 | 210.5988 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4591 | 210.5998 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4675 | 210.601 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4758 | 210.6022 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4841 | 210.6027 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.4924 | 210.6033 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5007 | 210.6039 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5091 | 210.6044 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5174 | 210.6054 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5258 | 210.6064 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5341 | 210.606 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5424 | 210.6056 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5507 | 210.605 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.559 | 210.6044 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5674 | 210.6036 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5757 | 210.6028 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.584 | 210.6024 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.5923 | 210.6021 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6007 | 210.6023 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.609 | 210.6026 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6174 | 210.6029 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6257 | 210.6033 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.634 | 210.6036 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6423 | 210.6039 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6506 | 210.6044 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.659 | 210.6048 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6673 | 210.605 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6757 | 210.6052 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.684 | 210.6049 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.6923 | 210.6047 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7006 | 210.6036 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.709 | 210.6024 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7173 | 210.6028 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7256 | 210.6032 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7339 | 210.6039 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7422 | 210.6047 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7506 | 210.6059 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7589 | 210.6071 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7673 | 210.6085 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7756 | 210.6099 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7839 | 210.6092 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.7922 | 210.6085 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8006 | 210.6082 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8089 | 210.608 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8172 | 210.6079 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8256 | 210.6077 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8339 | 210.6078 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8422 | 210.608 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8505 | 210.6078 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8589 | 210.6077 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8672 | 210.6079 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8755 | 210.6081 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8839 | 210.6083 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.8922 | 210.6085 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9005 | 210.6068 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9088 | 210.605 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9172 | 210.6046 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9255 | 210.6042 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9338 | 210.6041 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9421 | 210.6039 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9505 | 210.6039 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9588 | 210.6039 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9672 | 210.6047 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9755 | 210.6054 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9838 | 210.6046 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 270.9921 | 210.6038 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0005 | 210.6045 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0088 | 210.6051 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0171 | 210.6053 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0255 | 210.6055 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0338 | 210.6057 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0421 | 210.6059 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0504 | 210.6062 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0588 | 210.6064 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0671 | 210.6069 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0754 | 210.6075 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0837 | 210.6077 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.0921 | 210.6078 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1004 | 210.6071 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1088 | 210.6064 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1171 | 210.6076 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1254 | 210.6088 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1337 | 210.6102 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.142 | 210.6116 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1504 | 210.6126 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1587 | 210.6136 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1671 | 210.6146 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1754 | 210.6155 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.1837 | 210.6151 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.192 | 210.6146 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2004 | 210.6141 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2087 | 210.6137 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.217 | 210.6131 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2253 | 210.6125 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2337 | 210.6126 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.242 | 210.6127 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2503 | 210.6127 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2587 | 210.6127 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.267 | 210.6127 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2753 | 210.6127 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.2836 | 210.6125 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.292 | 210.6123 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3003 | 210.6114 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3087 | 210.6105 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.317 | 210.6119 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3253 | 210.6132 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3336 | 210.6148 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.342 | 210.6165 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3503 | 210.619 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3586 | 210.6215 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3669 | 210.6232 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3752 | 210.6249 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3836 | 210.6254 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.3919 | 210.626 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4003 | 210.6263 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4086 | 210.6266 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4169 | 210.6271 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4252 | 210.6276 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4336 | 210.6286 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4419 | 210.6295 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4503 | 210.6301 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4586 | 210.6307 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4669 | 210.6312 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4752 | 210.6317 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4835 | 210.632 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.4919 | 210.6323 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5002 | 210.6318 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5085 | 210.6313 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5168 | 210.6326 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5252 | 210.6339 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5335 | 210.6351 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5419 | 210.6362 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5502 | 210.6383 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5585 | 210.6404 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5668 | 210.6408 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5751 | 210.6412 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5835 | 210.6418 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.5918 | 210.6425 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6002 | 210.6439 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6085 | 210.6454 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6168 | 210.6475 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6251 | 210.6497 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6335 | 210.6517 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6418 | 210.6537 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6501 | 210.6559 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6584 | 210.6582 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6667 | 210.6604 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6751 | 210.6627 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6834 | 210.6635 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.6918 | 210.6642 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7001 | 210.665 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7084 | 210.6658 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7167 | 210.6666 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.725 | 210.6675 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7334 | 210.6683 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7417 | 210.669 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7501 | 210.6696 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7584 | 210.6702 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7667 | 210.6709 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.775 | 210.6716 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7834 | 210.6724 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.7917 | 210.6731 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8 | 210.6739 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8083 | 210.6747 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8167 | 210.6758 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.825 | 210.677 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8333 | 210.6781 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8417 | 210.6793 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.85 | 210.6806 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8583 | 210.6819 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8666 | 210.6832 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8749 | 210.6845 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8833 | 210.685 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.8916 | 210.6853 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9 | 210.6861 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9083 | 210.6868 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9166 | 210.6873 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9249 | 210.6879 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9332 | 210.6882 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9416 | 210.6886 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9499 | 210.6888 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9583 | 210.689 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9666 | 210.6891 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9749 | 210.6893 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9832 | 210.6884 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9915 | 210.6876 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 271.9999 | 210.6882 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0082 | 210.6888 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0165 | 210.6896 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0248 | 210.6904 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0332 | 210.6911 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0415 | 210.6918 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0498 | 210.6921 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0582 | 210.6924 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0665 | 210.6926 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0748 | 210.6927 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0831 | 210.6925 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0915 | 210.6922 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.0998 | 210.6916 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1081 | 210.691 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1165 | 210.6902 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1248 | 210.6893 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1331 | 210.6882 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1414 | 210.6871 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1498 | 210.6868 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1581 | 210.6865 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1664 | 210.6849 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1747 | 210.6834 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.183 | 210.6812 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1914 | 210.6791 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.1997 | 210.6787 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2081 | 210.6783 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2164 | 210.6777 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2247 | 210.677 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.233 | 210.6766 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2413 | 210.6761 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2497 | 210.6754 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.258 | 210.6747 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2664 | 210.6734 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2747 | 210.6722 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.283 | 210.671 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2913 | 210.6698 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.2996 | 210.6685 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.308 | 210.6672 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3163 | 210.6659 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3246 | 210.6646 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3329 | 210.6632 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3413 | 210.6617 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3496 | 210.6604 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3579 | 210.6591 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3663 | 210.6576 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3746 | 210.6562 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3829 | 210.6548 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3912 | 210.6534 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.3995 | 210.6522 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4079 | 210.651 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4162 | 210.65 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4246 | 210.6491 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4329 | 210.6476 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4412 | 210.6462 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4495 | 210.6447 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4578 | 210.6432 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4662 | 210.642 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4745 | 210.6407 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4828 | 210.64 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4911 | 210.6393 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.4995 | 210.6387 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5078 | 210.6382 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5162 | 210.6375 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5245 | 210.6368 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5328 | 210.6362 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5411 | 210.6357 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5494 | 210.635 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5578 | 210.6342 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5661 | 210.633 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5745 | 210.6318 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5828 | 210.631 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5911 | 210.6303 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.5994 | 210.6295 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6077 | 210.6287 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6161 | 210.6283 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6244 | 210.6279 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6328 | 210.6271 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6411 | 210.6264 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6494 | 210.6263 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6577 | 210.6262 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.666 | 210.6262 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6744 | 210.6262 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6827 | 210.6267 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.691 | 210.6272 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.6993 | 210.6276 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7077 | 210.628 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.716 | 210.6291 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7243 | 210.6301 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7327 | 210.6313 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.741 | 210.6325 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7493 | 210.633 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7576 | 210.6334 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.766 | 210.6338 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7743 | 210.6342 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7826 | 210.6328 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.791 | 210.6315 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.7993 | 210.6302 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8076 | 210.6289 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8159 | 210.629 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8243 | 210.6291 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8326 | 210.629 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8409 | 210.6289 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8492 | 210.6294 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8575 | 210.6299 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8659 | 210.6308 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8742 | 210.6315 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8826 | 210.6322 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8909 | 210.6328 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.8992 | 210.6333 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9075 | 210.6338 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9159 | 210.634 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9242 | 210.6342 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9326 | 210.6347 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9409 | 210.6352 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9492 | 210.6354 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9575 | 210.6356 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9658 | 210.6359 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9742 | 210.6361 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9825 | 210.6355 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9908 | 210.635 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 272.9991 | 210.6345 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0075 | 210.6339 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0158 | 210.633 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0241 | 210.6322 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0325 | 210.6321 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0408 | 210.632 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0491 | 210.6322 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0574 | 210.6323 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0658 | 210.6326 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0741 | 210.6328 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0825 | 210.6324 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0908 | 210.632 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.0991 | 210.6319 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1074 | 210.6318 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1158 | 210.6338 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1241 | 210.6357 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1324 | 210.6362 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1407 | 210.6367 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.149 | 210.6381 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1574 | 210.6395 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1657 | 210.6404 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1741 | 210.6413 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1824 | 210.642 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.1907 | 210.6425 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.199 | 210.643 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2074 | 210.6434 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2157 | 210.6435 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2241 | 210.6436 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2324 | 210.644 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2407 | 210.6445 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.249 | 210.6452 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2573 | 210.6458 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2657 | 210.6465 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.274 | 210.6471 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2823 | 210.6472 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.2906 | 210.6473 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.299 | 210.6472 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3073 | 210.647 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3157 | 210.6466 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.324 | 210.6462 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3323 | 210.6456 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3406 | 210.645 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.349 | 210.6452 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3573 | 210.6454 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3657 | 210.6453 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.374 | 210.6452 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3823 | 210.6452 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3906 | 210.6452 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.3989 | 210.6454 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4073 | 210.6455 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4156 | 210.6457 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.424 | 210.6458 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4323 | 210.6463 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4406 | 210.6468 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4489 | 210.6472 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4573 | 210.6475 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4656 | 210.6479 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4739 | 210.6483 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4822 | 210.6479 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4906 | 210.6476 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.4989 | 210.6482 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5073 | 210.6489 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5156 | 210.6497 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5239 | 210.6504 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5322 | 210.6512 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5405 | 210.6519 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5489 | 210.6532 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5572 | 210.6544 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5656 | 210.6541 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5739 | 210.6539 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5822 | 210.6539 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5905 | 210.654 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.5989 | 210.6546 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6072 | 210.6553 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6155 | 210.6552 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6238 | 210.6552 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6322 | 210.6553 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6405 | 210.6554 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6489 | 210.6552 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6572 | 210.655 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6655 | 210.6551 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6738 | 210.6552 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6822 | 210.6551 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6905 | 210.6551 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.6989 | 210.6552 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7072 | 210.6553 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7155 | 210.6551 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7238 | 210.6548 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7321 | 210.6549 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7405 | 210.655 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7488 | 210.6552 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7571 | 210.6553 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7654 | 210.6559 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7738 | 210.6565 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7821 | 210.6577 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7905 | 210.659 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.7988 | 210.6602 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8071 | 210.6615 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8154 | 210.6628 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8238 | 210.6642 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8321 | 210.6661 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8405 | 210.6681 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8488 | 210.6702 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8571 | 210.6722 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8654 | 210.6735 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8737 | 210.6748 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8821 | 210.6761 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8904 | 210.6774 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.8987 | 210.6784 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.907 | 210.6793 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9154 | 210.6806 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9237 | 210.6818 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9321 | 210.6837 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9404 | 210.6856 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9487 | 210.686 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.957 | 210.6864 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9654 | 210.6871 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9737 | 210.6878 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9821 | 210.6885 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9904 | 210.6892 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 273.9987 | 210.6916 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.007 | 210.6939 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0153 | 210.696 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0237 | 210.6981 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.032 | 210.7003 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0403 | 210.7025 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0486 | 210.7039 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.057 | 210.7052 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0653 | 210.7052 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0737 | 210.7052 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.082 | 210.7053 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0903 | 210.7054 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.0986 | 210.7056 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1069 | 210.7059 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1153 | 210.7074 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1236 | 210.709 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.132 | 210.7106 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1403 | 210.7121 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1486 | 210.713 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1569 | 210.7139 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1653 | 210.7136 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1736 | 210.7134 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1819 | 210.713 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1902 | 210.7126 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.1985 | 210.7132 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2069 | 210.7137 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2152 | 210.7146 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2236 | 210.7155 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2319 | 210.7169 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2402 | 210.7182 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2485 | 210.719 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2569 | 210.7198 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2652 | 210.7208 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2735 | 210.7218 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2819 | 210.7225 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2902 | 210.7231 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.2985 | 210.7237 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3068 | 210.7243 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3152 | 210.7243 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3235 | 210.7243 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3318 | 210.7242 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3401 | 210.7241 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3484 | 210.7226 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3568 | 210.7212 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3651 | 210.7184 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3735 | 210.7157 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3818 | 210.7143 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3901 | 210.713 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.3984 | 210.7114 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4067 | 210.7098 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4151 | 210.7083 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4234 | 210.7069 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4318 | 210.7055 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4401 | 210.7041 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4484 | 210.7042 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4567 | 210.7042 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4651 | 210.7041 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4734 | 210.7041 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4817 | 210.7031 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4901 | 210.7021 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.4984 | 210.7019 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5067 | 210.7016 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.515 | 210.7019 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5234 | 210.7021 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5317 | 210.7 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.54 | 210.6978 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5483 | 210.6959 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5566 | 210.6939 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.565 | 210.692 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5733 | 210.6902 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5817 | 210.6885 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.59 | 210.6869 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.5983 | 210.6863 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6066 | 210.6857 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6149 | 210.6841 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6233 | 210.6825 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6316 | 210.6806 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.64 | 210.6788 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6483 | 210.6773 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6566 | 210.6757 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6649 | 210.6746 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6732 | 210.6735 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6816 | 210.672 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6899 | 210.6705 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.6982 | 210.6693 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7065 | 210.6681 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7148 | 210.6685 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7232 | 210.6689 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7315 | 210.6684 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7399 | 210.6679 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7482 | 210.6676 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7565 | 210.6673 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7648 | 210.6666 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7731 | 210.6659 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7815 | 210.6636 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7898 | 210.6612 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.7982 | 210.6606 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8065 | 210.6599 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8148 | 210.6585 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8231 | 210.6572 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8314 | 210.6559 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8398 | 210.6545 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8481 | 210.6531 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8564 | 210.6516 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8647 | 210.6507 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8731 | 210.6497 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8814 | 210.6491 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8897 | 210.6485 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.8981 | 210.6476 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9064 | 210.6466 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9147 | 210.6452 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.923 | 210.6438 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9314 | 210.6425 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9397 | 210.6411 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9481 | 210.6401 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9564 | 210.6391 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9647 | 210.6384 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.973 | 210.6378 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9813 | 210.6373 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.9897 | 210.6368 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 274.998 | 210.6366 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0063 | 210.6363 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0146 | 210.6362 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0229 | 210.6361 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0313 | 210.636 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0396 | 210.6358 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.048 | 210.6357 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0563 | 210.6356 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0646 | 210.6353 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0729 | 210.635 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0813 | 210.6346 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0896 | 210.6342 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.0979 | 210.6335 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1063 | 210.6327 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1146 | 210.6321 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1229 | 210.6315 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1312 | 210.6308 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1396 | 210.6302 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1479 | 210.6301 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1562 | 210.6299 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1646 | 210.6289 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1729 | 210.6279 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1812 | 210.6272 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1895 | 210.6264 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.1979 | 210.6253 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2062 | 210.6242 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2145 | 210.6228 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2228 | 210.6214 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2312 | 210.6206 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2395 | 210.6198 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2478 | 210.6191 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2562 | 210.6184 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2645 | 210.6173 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2728 | 210.6162 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2811 | 210.6161 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2895 | 210.6161 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.2978 | 210.6165 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3062 | 210.6169 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3145 | 210.6175 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3228 | 210.6181 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3311 | 210.6188 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3394 | 210.6196 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3478 | 210.6207 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3561 | 210.6217 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3644 | 210.6226 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3727 | 210.6235 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3811 | 210.6245 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3894 | 210.6255 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.3978 | 210.6256 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4061 | 210.6257 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4144 | 210.626 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4227 | 210.6264 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.431 | 210.6264 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4394 | 210.6265 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4477 | 210.6254 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4561 | 210.6244 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4644 | 210.6237 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4727 | 210.6231 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.481 | 210.6221 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4894 | 210.6212 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.4977 | 210.6204 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.506 | 210.6196 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5143 | 210.6193 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5227 | 210.6189 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.531 | 210.6199 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5393 | 210.6209 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5477 | 210.6207 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.556 | 210.6204 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5643 | 210.6205 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5726 | 210.6206 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.581 | 210.6203 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5893 | 210.6201 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.5977 | 210.6187 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.606 | 210.6174 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6143 | 210.6177 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6226 | 210.618 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.631 | 210.6184 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6393 | 210.6188 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6476 | 210.6192 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6559 | 210.6195 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6643 | 210.6185 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6726 | 210.6175 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6809 | 210.6166 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6893 | 210.6157 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.6976 | 210.6147 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7059 | 210.6137 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7142 | 210.6136 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7226 | 210.6134 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7309 | 210.6143 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7393 | 210.6153 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7476 | 210.6163 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7559 | 210.6174 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7642 | 210.618 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7726 | 210.6185 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7809 | 210.6177 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7892 | 210.6168 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.7975 | 210.6163 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8059 | 210.6158 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8142 | 210.6159 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8226 | 210.616 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8309 | 210.617 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8392 | 210.618 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8475 | 210.6193 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8559 | 210.6207 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8642 | 210.6208 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8725 | 210.6209 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8809 | 210.621 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8892 | 210.621 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.8975 | 210.6219 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9058 | 210.6228 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9142 | 210.6238 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9225 | 210.6247 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9308 | 210.6257 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9391 | 210.6267 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9475 | 210.6279 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9558 | 210.6291 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9642 | 210.6301 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9725 | 210.6312 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9808 | 210.632 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9891 | 210.6329 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 275.9975 | 210.6339 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0058 | 210.6349 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0142 | 210.6367 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0225 | 210.6386 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0308 | 210.6417 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0391 | 210.6449 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0475 | 210.6462 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0558 | 210.6476 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0641 | 210.6487 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0724 | 210.6498 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0808 | 210.6516 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0891 | 210.6533 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.0974 | 210.6551 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1058 | 210.6568 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1141 | 210.6582 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1224 | 210.6597 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1307 | 210.6611 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1391 | 210.6625 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1474 | 210.6648 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1558 | 210.6671 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1641 | 210.6691 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1724 | 210.6711 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1807 | 210.6717 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1891 | 210.6724 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.1974 | 210.6751 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2057 | 210.6778 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2141 | 210.68 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2224 | 210.6823 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2307 | 210.6845 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2391 | 210.6868 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2474 | 210.6891 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2557 | 210.6914 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.264 | 210.6924 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2724 | 210.6933 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2807 | 210.6955 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2891 | 210.6977 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.2974 | 210.6995 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3057 | 210.7013 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.314 | 210.7033 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3223 | 210.7053 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3307 | 210.707 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.339 | 210.7087 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3474 | 210.7105 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3557 | 210.7123 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.364 | 210.7145 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3723 | 210.7167 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3807 | 210.7172 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.389 | 210.7177 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.3973 | 210.719 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4056 | 210.7203 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.414 | 210.7211 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4223 | 210.722 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4307 | 210.7222 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.439 | 210.7224 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4473 | 210.7226 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4556 | 210.7228 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4639 | 210.7233 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4723 | 210.7238 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4806 | 210.7249 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.489 | 210.726 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.4973 | 210.7269 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5056 | 210.7278 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5139 | 210.7285 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5223 | 210.7293 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5306 | 210.7302 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5389 | 210.7311 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5472 | 210.7321 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5556 | 210.733 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5639 | 210.7337 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5723 | 210.7343 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5806 | 210.7348 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5889 | 210.7353 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.5972 | 210.7358 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6055 | 210.7363 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6139 | 210.7363 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6222 | 210.7363 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6306 | 210.7363 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6389 | 210.7363 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6472 | 210.7368 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6555 | 210.7373 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6639 | 210.7374 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6722 | 210.7375 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6805 | 210.7375 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6888 | 210.7374 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.6971 | 210.7376 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7055 | 210.7378 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7138 | 210.7379 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7222 | 210.738 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7305 | 210.7392 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7388 | 210.7404 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7471 | 210.7415 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7555 | 210.7426 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7638 | 210.7434 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7722 | 210.7443 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7805 | 210.7446 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7888 | 210.7449 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.7971 | 210.745 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8054 | 210.7451 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8138 | 210.745 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8221 | 210.745 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8304 | 210.7447 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8387 | 210.7444 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8471 | 210.7437 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8554 | 210.7431 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8637 | 210.7427 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8721 | 210.7423 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8804 | 210.7426 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.8887 | 210.7428 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.897 | 210.7432 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9054 | 210.7435 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9137 | 210.7435 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9221 | 210.7436 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9304 | 210.7438 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9387 | 210.744 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.947 | 210.7439 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9553 | 210.7437 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9637 | 210.7435 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.972 | 210.7432 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9803 | 210.743 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.9886 | 210.7429 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 276.997 | 210.7434 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0053 | 210.7439 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0137 | 210.7427 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.022 | 210.7415 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0303 | 210.7403 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0386 | 210.7391 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0469 | 210.7383 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0553 | 210.7374 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0636 | 210.7373 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.072 | 210.7372 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0803 | 210.7371 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0886 | 210.7371 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.0969 | 210.7367 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1052 | 210.7363 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1136 | 210.7363 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1219 | 210.7363 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1302 | 210.7359 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1385 | 210.7355 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1469 | 210.7352 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1552 | 210.7348 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1635 | 210.7343 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1719 | 210.7339 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1802 | 210.7331 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1885 | 210.7322 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.1968 | 210.7304 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2052 | 210.7287 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2135 | 210.728 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2219 | 210.7272 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2302 | 210.727 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2385 | 210.7268 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2468 | 210.7267 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2551 | 210.7265 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2635 | 210.7269 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2718 | 210.7274 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2802 | 210.7278 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2885 | 210.7282 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.2968 | 210.7283 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3051 | 210.7284 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3134 | 210.7283 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3218 | 210.7281 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3301 | 210.7283 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3384 | 210.7284 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3467 | 210.7286 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3551 | 210.7288 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3634 | 210.728 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3718 | 210.7273 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3801 | 210.7276 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3884 | 210.728 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.3967 | 210.7283 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.405 | 210.7287 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4134 | 210.7275 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4217 | 210.7264 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4301 | 210.7263 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4384 | 210.7263 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4467 | 210.7261 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.455 | 210.726 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4634 | 210.7255 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4717 | 210.7251 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.48 | 210.7242 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4883 | 210.7232 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.4966 | 210.7221 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.505 | 210.721 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5133 | 210.7203 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5217 | 210.7196 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.53 | 210.7191 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5383 | 210.7186 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5466 | 210.718 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.555 | 210.7175 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5633 | 210.7163 | 185 | 59.8 | 60.03 | 59.97
| 277.5716 | 210.715 | 185 | 59.8017 | 60.03 | 59.97
| 277.58 | 210.7132 | 185 | 59.804 | 60.03 | 59.97
| 277.5883 | 210.7114 | 185 | 59.8063 | 60.03 | 59.97
| 277.5966 | 210.709 | 185 | 59.8086 | 60.03 | 59.97
| 277.6049 | 210.7065 | 185 | 59.8109 | 60.03 | 59.97
| 277.6133 | 210.7041 | 185 | 59.8131 | 60.03 | 59.97
| 277.6216 | 210.7017 | 185 | 59.8154 | 60.03 | 59.97
| 277.6299 | 210.6992 | 185 | 59.8177 | 60.03 | 59.97
| 277.6382 | 210.6968 | 185 | 59.82 | 60.03 | 59.97
| 277.6466 | 210.6911 | 185 | 59.8223 | 60.03 | 59.97
| 277.6549 | 210.6854 | 185 | 59.8246 | 60.03 | 59.97
| 277.6633 | 210.6714 | 185 | 59.8268 | 60.03 | 59.97
| 277.6716 | 210.6575 | 185 | 59.8291 | 60.03 | 59.97
| 277.6799 | 210.6325 | 185 | 59.8314 | 60.03 | 59.97
| 277.6882 | 210.6076 | 185 | 59.8337 | 60.03 | 59.97
| 277.6965 | 210.5741 | 185 | 59.836 | 60.03 | 59.97
| 277.7049 | 210.5406 | 185 | 59.8382 | 60.03 | 59.97
| 277.7132 | 210.505 | 185 | 59.8405 | 60.03 | 59.97
| 277.7216 | 210.4693 | 185 | 59.8428 | 60.03 | 59.97
| 277.7299 | 210.434 | 185 | 59.8451 | 60.03 | 59.97
| 277.7382 | 210.3988 | 185 | 59.8474 | 60.03 | 59.97
| 277.7465 | 210.3642 | 185 | 59.8497 | 60.03 | 59.97
| 277.7549 | 210.3297 | 185 | 59.8519 | 60.03 | 59.97
| 277.7632 | 210.2962 | 185 | 59.8542 | 60.03 | 59.97
| 277.7715 | 210.2628 | 185 | 59.8565 | 60.03 | 59.97
| 277.7798 | 210.2297 | 185 | 59.8588 | 60.03 | 59.97
| 277.7882 | 210.1966 | 185 | 59.8611 | 60.03 | 59.97
| 277.7965 | 210.1629 | 185 | 59.8633 | 60.03 | 59.97
| 277.8049 | 210.1293 | 185 | 59.8656 | 60.03 | 59.97
| 277.8132 | 210.0948 | 185 | 59.8679 | 60.03 | 59.97
| 277.8215 | 210.0603 | 185 | 59.8702 | 60.03 | 59.97
| 277.8298 | 210.0256 | 185 | 59.8725 | 60.03 | 59.97
| 277.8381 | 209.991 | 185 | 59.8748 | 60.03 | 59.97
| 277.8465 | 209.9563 | 185 | 59.877 | 60.03 | 59.97
| 277.8548 | 209.9216 | 185 | 59.8793 | 60.03 | 59.97
| 277.8632 | 209.8855 | 185 | 59.8816 | 60.03 | 59.97
| 277.8715 | 209.8493 | 185 | 59.8839 | 60.03 | 59.97
| 277.8798 | 209.8138 | 185 | 59.8862 | 60.03 | 59.97
| 277.8881 | 209.7782 | 185 | 59.8885 | 60.03 | 59.97
| 277.8965 | 209.7416 | 185 | 59.8907 | 60.03 | 59.97
| 277.9048 | 209.705 | 185 | 59.893 | 60.03 | 59.97
| 277.9131 | 209.6681 | 185 | 59.8953 | 60.03 | 59.97
| 277.9214 | 209.6312 | 185 | 59.8976 | 60.03 | 59.97
| 277.9298 | 209.5937 | 185 | 59.8999 | 60.03 | 59.97
| 277.9381 | 209.5562 | 185 | 59.9021 | 60.03 | 59.97
| 277.9465 | 209.5187 | 185 | 59.9044 | 60.03 | 59.97
| 277.9548 | 209.4812 | 185 | 59.9067 | 60.03 | 59.97
| 277.9631 | 209.4439 | 185 | 59.909 | 60.03 | 59.97
| 277.9714 | 209.4065 | 185 | 59.9113 | 60.03 | 59.97
| 277.9798 | 209.3681 | 185 | 59.9136 | 60.03 | 59.97
| 277.9881 | 209.3297 | 185 | 59.9158 | 60.03 | 59.97
| 277.9965 | 209.2909 | 185 | 59.9181 | 60.03 | 59.97
| 278.0048 | 209.2521 | 185 | 59.9204 | 60.03 | 59.97
| 278.0131 | 209.2134 | 185 | 59.9227 | 60.03 | 59.97
| 278.0214 | 209.1748 | 185 | 59.925 | 60.03 | 59.97
| 278.0298 | 209.1356 | 185 | 59.9273 | 60.03 | 59.97
| 278.0381 | 209.0964 | 185 | 59.9295 | 60.03 | 59.97
| 278.0464 | 209.0573 | 185 | 59.9318 | 60.03 | 59.97
| 278.0547 | 209.0182 | 185 | 59.9341 | 60.03 | 59.97
| 278.0631 | 208.9795 | 185 | 59.9364 | 60.03 | 59.97
| 278.0714 | 208.9408 | 185 | 59.9387 | 60.03 | 59.97
| 278.0798 | 208.903 | 185 | 59.941 | 60.03 | 59.97
| 278.0881 | 208.8652 | 185 | 59.9432 | 60.03 | 59.97
| 278.0964 | 208.8284 | 185 | 59.9455 | 60.03 | 59.97
| 278.1047 | 208.7916 | 185 | 59.9478 | 60.03 | 59.97
| 278.1131 | 208.7554 | 185 | 59.9501 | 60.03 | 59.97
| 278.1214 | 208.7192 | 185 | 59.9524 | 60.03 | 59.97
| 278.1298 | 208.6822 | 185 | 59.9546 | 60.03 | 59.97
| 278.1381 | 208.6452 | 185 | 59.9569 | 60.03 | 59.97
| 278.1464 | 208.6046 | 185 | 59.9592 | 60.03 | 59.97
| 278.1547 | 208.5639 | 185 | 59.9615 | 60.03 | 59.97
| 278.1631 | 208.5173 | 185 | 59.9638 | 60.03 | 59.97
| 278.1714 | 208.4707 | 185 | 59.9661 | 60.03 | 59.97
| 278.1797 | 208.4194 | 185 | 59.9683 | 60.03 | 59.97
| 278.188 | 208.3681 | 185 | 59.9706 | 60.03 | 59.97
| 278.1964 | 208.3113 | 185 | 59.9729 | 60.03 | 59.97
| 278.2047 | 208.2545 | 185 | 59.9752 | 60.03 | 59.97
| 278.2131 | 208.1979 | 185 | 59.9775 | 60.03 | 59.97
| 278.2214 | 208.1413 | 185 | 59.9798 | 60.03 | 59.97
| 278.2297 | 208.0853 | 185 | 59.982 | 60.03 | 59.97
| 278.238 | 208.0293 | 185 | 59.9843 | 60.03 | 59.97
| 278.2464 | 207.9736 | 185 | 59.9866 | 60.03 | 59.97
| 278.2547 | 207.9179 | 185 | 59.9889 | 60.03 | 59.97
| 278.2631 | 207.8617 | 185 | 59.9912 | 60.03 | 59.97
| 278.2714 | 207.8055 | 185 | 59.9935 | 60.03 | 59.97
| 278.2797 | 207.7491 | 185 | 59.9957 | 60.03 | 59.97
| 278.2881 | 207.6927 | 185 | 59.998 | 60.03 | 59.97
| 278.2964 | 207.6366 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.3047 | 207.5804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.313 | 207.5237 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.3214 | 207.467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.3297 | 207.41 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.3381 | 207.353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.3464 | 207.296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.3547 | 207.2389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.363 | 207.1822 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.3714 | 207.1254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.3797 | 207.0656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.3881 | 207.0058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.3964 | 206.9451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.4047 | 206.8843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.413 | 206.8238 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.4214 | 206.7632 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.4297 | 206.7033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.438 | 206.6433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.4464 | 206.584 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.4547 | 206.5246 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.4631 | 206.4655 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.4714 | 206.4063 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.4797 | 206.3474 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.488 | 206.2884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.4964 | 206.2294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.5047 | 206.1705 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.5131 | 206.1113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.5214 | 206.0521 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.5297 | 205.9923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.538 | 205.9325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.5464 | 205.8727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.5547 | 205.8128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.563 | 205.7531 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.5714 | 205.6935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.5797 | 205.6336 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.588 | 205.5738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.5964 | 205.5139 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.6047 | 205.4541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.613 | 205.3942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.6214 | 205.3344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.6297 | 205.2742 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.6381 | 205.2141 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.6464 | 205.1523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.6547 | 205.0905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.663 | 205.0233 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.6714 | 204.9561 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.6797 | 204.8837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.688 | 204.8113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.6964 | 204.7389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.7047 | 204.6665 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.7131 | 204.5898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.7214 | 204.513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.7297 | 204.4363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.738 | 204.3595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.7464 | 204.2824 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.7547 | 204.2052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.7631 | 204.1283 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.7714 | 204.0513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.7797 | 203.9744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.788 | 203.8975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.7964 | 203.8206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.8047 | 203.7437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.813 | 203.6663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.8214 | 203.5889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.8297 | 203.5118 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.8381 | 203.4346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.8464 | 203.3569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.8547 | 203.2792 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.863 | 203.2015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.8714 | 203.1238 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.8797 | 203.0467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.8881 | 202.9696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.8964 | 202.8914 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.9047 | 202.8132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.913 | 202.7351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.9214 | 202.6569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.9297 | 202.5778 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.938 | 202.4986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.9464 | 202.419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.9547 | 202.3394 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.9631 | 202.2594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.9714 | 202.1794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.9797 | 202.1006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.988 | 202.0218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 278.9964 | 201.9428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.0047 | 201.8638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.0131 | 201.7846 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.0214 | 201.7053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.0297 | 201.6271 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.0381 | 201.5489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.0464 | 201.4697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.0547 | 201.3905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.063 | 201.3114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.0714 | 201.2323 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.0797 | 201.1531 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.0881 | 201.074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.0964 | 200.9942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.1047 | 200.9145 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.113 | 200.8345 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.1214 | 200.7546 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.1297 | 200.6747 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.1381 | 200.5948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.1464 | 200.5146 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.1547 | 200.4343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.1631 | 200.3528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.1714 | 200.2712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.1797 | 200.1837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.188 | 200.0963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.1964 | 200.0087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.2047 | 199.921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.2131 | 199.8317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.2214 | 199.7423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.2297 | 199.652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.238 | 199.5616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.2464 | 199.47 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.2547 | 199.3785 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.2631 | 199.2886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.2714 | 199.1987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.2797 | 199.1086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.2881 | 199.0184 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.2964 | 198.9279 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.3047 | 198.8373 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.313 | 198.7501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.3214 | 198.6629 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.3297 | 198.5838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.3381 | 198.5048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.3464 | 198.436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.3547 | 198.3671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.363 | 198.3068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.3714 | 198.2465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.3797 | 198.1881 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.3881 | 198.1298 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.3964 | 198.0713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.4047 | 198.0128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.4131 | 197.9531 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.4214 | 197.8934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.4297 | 197.8326 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.438 | 197.7718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.4464 | 197.711 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.4547 | 197.6501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.4631 | 197.5897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.4714 | 197.5294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.4797 | 197.4695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.488 | 197.4095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.4964 | 197.3489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.5047 | 197.2882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.5131 | 197.2279 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.5214 | 197.1675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.5297 | 197.1087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.5381 | 197.05 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.5464 | 196.991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.5547 | 196.9321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.563 | 196.8743 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.5714 | 196.8164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.5797 | 196.7587 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.5881 | 196.7011 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.5964 | 196.6436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.6047 | 196.586 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.613 | 196.5283 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.6214 | 196.4706 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.6297 | 196.4129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.6381 | 196.3553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.6464 | 196.2985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.6547 | 196.2417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.663 | 196.1854 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.6714 | 196.1291 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.6797 | 196.0699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.688 | 196.0107 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.6964 | 195.9501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.7047 | 195.8895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.7131 | 195.8275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.7214 | 195.7654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.7297 | 195.7017 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.738 | 195.638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.7464 | 195.574 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.7547 | 195.5099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.7631 | 195.4456 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.7714 | 195.3813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.7797 | 195.3164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.788 | 195.2516 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.7964 | 195.1871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.8047 | 195.1225 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.813 | 195.0605 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.8214 | 194.9984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.8297 | 194.9425 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.8381 | 194.8865 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.8464 | 194.8354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.8547 | 194.7842 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.863 | 194.738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.8714 | 194.6917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.8797 | 194.6453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.8881 | 194.5989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.8964 | 194.5515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.9047 | 194.5041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.913 | 194.4566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.9214 | 194.409 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.9297 | 194.3621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.938 | 194.3151 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.9464 | 194.2683 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.9547 | 194.2214 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.9631 | 194.1742 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.9714 | 194.1269 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.9797 | 194.0796 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.988 | 194.0323 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 279.9964 | 193.9853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.0047 | 193.9382 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.0131 | 193.8911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.0214 | 193.8441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.0297 | 193.7968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.038 | 193.7496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.0464 | 193.7052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.0547 | 193.6607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.063 | 193.617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.0714 | 193.5733 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.0797 | 193.5293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.0881 | 193.4854 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.0964 | 193.4413 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.1047 | 193.3973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.113 | 193.3533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.1214 | 193.3092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.1297 | 193.2649 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.1381 | 193.2205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.1464 | 193.1757 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.1547 | 193.1309 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.1631 | 193.0863 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.1714 | 193.0417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.1797 | 192.9963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.188 | 192.9509 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.1964 | 192.906 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.2047 | 192.8611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.2131 | 192.816 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.2214 | 192.7709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.2297 | 192.7243 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.238 | 192.6778 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.2464 | 192.6305 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.2548 | 192.5832 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.2631 | 192.5358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.2714 | 192.4884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.2797 | 192.4409 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.2881 | 192.3935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.2964 | 192.345 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.3047 | 192.2964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.313 | 192.2483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.3214 | 192.2002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.3297 | 192.156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.3381 | 192.1119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.3464 | 192.0746 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.3547 | 192.0374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.3631 | 192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.3714 | 191.9627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.3798 | 191.9296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.3881 | 191.8965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.3964 | 191.8629 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.4047 | 191.8292 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.4131 | 191.7955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.4214 | 191.7618 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.4297 | 191.7286 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.4381 | 191.6954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.4464 | 191.6624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.4548 | 191.6294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.4631 | 191.5966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.4714 | 191.5638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.4797 | 191.5316 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.4881 | 191.4994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.4965 | 191.4668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.5048 | 191.4341 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.5131 | 191.4019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.5214 | 191.3696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.5298 | 191.3373 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.5381 | 191.3049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.5464 | 191.2721 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.5548 | 191.2393 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.5631 | 191.2072 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.5715 | 191.175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.5798 | 191.1432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.5881 | 191.1115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.5964 | 191.0801 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.6048 | 191.0488 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.6131 | 191.0174 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.6215 | 190.9861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.6298 | 190.9549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.6381 | 190.9237 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.6465 | 190.8916 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.6548 | 190.8595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.6631 | 190.8276 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.6714 | 190.7957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.6798 | 190.7634 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.6882 | 190.731 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.6965 | 190.6977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.7048 | 190.6644 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.7131 | 190.6301 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.7215 | 190.5958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.7298 | 190.5612 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.7382 | 190.5267 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.7465 | 190.4925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.7548 | 190.4583 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.7632 | 190.4231 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.7715 | 190.388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.7798 | 190.3537 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.7881 | 190.3195 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.7965 | 190.2849 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.8049 | 190.2502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.8132 | 190.2159 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.8215 | 190.1815 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.8298 | 190.1486 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.8382 | 190.1157 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.8465 | 190.0881 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.8549 | 190.0604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.8632 | 190.0329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.8715 | 190.0053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.8799 | 189.9795 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.8882 | 189.9536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.8965 | 189.9292 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.9049 | 189.9048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.9132 | 189.882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.9216 | 189.8591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.9299 | 189.8339 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.9382 | 189.8086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.9465 | 189.7835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.9549 | 189.7584 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.9633 | 189.7346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.9716 | 189.7108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.9799 | 189.6878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.9882 | 189.6647 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 280.9966 | 189.6416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.0049 | 189.6184 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.0132 | 189.5961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.0216 | 189.5737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.0299 | 189.5517 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.0383 | 189.5298 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.0466 | 189.5075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.0549 | 189.4853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.0633 | 189.4627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.0716 | 189.4402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.08 | 189.4183 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.0883 | 189.3964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.0966 | 189.3745 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.105 | 189.3526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.1133 | 189.3301 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.1216 | 189.3077 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.1299 | 189.2852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.1383 | 189.2627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.1467 | 189.2401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.155 | 189.2175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.1633 | 189.1953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.1716 | 189.1732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.18 | 189.1506 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.1883 | 189.1281 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.1967 | 189.1058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.205 | 189.0835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.2133 | 189.061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.2217 | 189.0385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.23 | 189.015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.2383 | 188.9915 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.2467 | 188.9669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.255 | 188.9422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.2634 | 188.918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.2717 | 188.8938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.28 | 188.8698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.2884 | 188.8457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.2967 | 188.8209 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.3051 | 188.7962 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.3134 | 188.7717 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.3217 | 188.7471 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.3301 | 188.722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.3384 | 188.6969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.3467 | 188.675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.355 | 188.653 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.3634 | 188.6319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.3718 | 188.6108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.3801 | 188.5911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.3884 | 188.5714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.3967 | 188.5531 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.4051 | 188.5348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.4135 | 188.5165 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.4218 | 188.4982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.4301 | 188.4798 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.4384 | 188.4614 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.4468 | 188.443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.4551 | 188.4247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.4634 | 188.4062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.4718 | 188.3878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.4801 | 188.3699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.4885 | 188.352 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.4968 | 188.3344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.5051 | 188.3168 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.5135 | 188.2992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.5218 | 188.2817 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.5302 | 188.2634 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.5385 | 188.245 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.5468 | 188.2266 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.5552 | 188.2082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.5635 | 188.1906 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.5718 | 188.1729 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.5802 | 188.1561 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.5885 | 188.1393 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.5969 | 188.1223 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.6052 | 188.1054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.6135 | 188.0885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.6219 | 188.0715 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.6302 | 188.0549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.6385 | 188.0382 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.6469 | 188.0211 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.6552 | 188.0041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.6636 | 187.9873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.6719 | 187.9706 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.6802 | 187.9539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.6886 | 187.9373 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.6969 | 187.9206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.7053 | 187.9039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.7136 | 187.8875 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.7219 | 187.8711 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.7303 | 187.854 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.7386 | 187.837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.7469 | 187.8201 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.7552 | 187.8032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.7636 | 187.7863 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.772 | 187.7694 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.7803 | 187.7517 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.7886 | 187.734 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.7969 | 187.7177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.8053 | 187.7013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.8137 | 187.685 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.822 | 187.6686 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.8303 | 187.652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.8386 | 187.6354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.847 | 187.6185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.8553 | 187.6015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.8636 | 187.5842 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.872 | 187.5669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.8804 | 187.5504 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.8887 | 187.5338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.897 | 187.5188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.9053 | 187.5037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.9137 | 187.4894 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.9221 | 187.4751 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.9304 | 187.4609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.9387 | 187.4467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.947 | 187.4323 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.9554 | 187.4179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.9637 | 187.4036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.972 | 187.3894 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.9804 | 187.3762 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.9887 | 187.363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 281.9971 | 187.351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.0054 | 187.3391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.0137 | 187.3269 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.0221 | 187.3148 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.0305 | 187.3027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.0388 | 187.2906 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.0471 | 187.2781 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.0554 | 187.2656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.0638 | 187.2536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.0721 | 187.2417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.0804 | 187.2298 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.0888 | 187.218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.0971 | 187.2055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.1055 | 187.1931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.1138 | 187.1805 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.1221 | 187.1679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.1305 | 187.1551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.1388 | 187.1423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.1472 | 187.1296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.1555 | 187.1169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.1638 | 187.1043 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.1722 | 187.0918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.1805 | 187.0794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.1888 | 187.0669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.1972 | 187.0545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.2055 | 187.0421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.2139 | 187.0298 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.2222 | 187.0175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.2305 | 187.005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.2389 | 186.9925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.2472 | 186.9796 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.2556 | 186.9668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.2639 | 186.9544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.2722 | 186.942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.2806 | 186.9299 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.2889 | 186.9178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.2972 | 186.906 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.3056 | 186.8941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.3139 | 186.8814 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.3223 | 186.8686 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.3306 | 186.8558 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.3389 | 186.843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.3473 | 186.8307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.3556 | 186.8183 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.364 | 186.8067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.3723 | 186.795 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.3806 | 186.7843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.389 | 186.7736 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.3973 | 186.7628 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.4056 | 186.7521 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.4139 | 186.7424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.4223 | 186.7326 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.4307 | 186.7239 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.439 | 186.7152 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.4473 | 186.7056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.4556 | 186.696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.464 | 186.6867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.4724 | 186.6775 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.4807 | 186.6683 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.489 | 186.6592 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.4973 | 186.65 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.5057 | 186.6409 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.514 | 186.632 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.5223 | 186.6231 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.5307 | 186.6142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.539 | 186.6052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.5474 | 186.5962 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.5557 | 186.5872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.564 | 186.5783 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.5724 | 186.5694 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.5807 | 186.5607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.5891 | 186.552 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.5974 | 186.5446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.6057 | 186.5372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.6141 | 186.5296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.6224 | 186.522 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.6307 | 186.5134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.6391 | 186.5048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.6474 | 186.4955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.6558 | 186.4861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.6641 | 186.4769 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.6724 | 186.4677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.6808 | 186.4581 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.6891 | 186.4485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.6974 | 186.438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.7058 | 186.4275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.7141 | 186.4173 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.7225 | 186.4071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.7308 | 186.3971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.7391 | 186.387 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.7475 | 186.3765 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.7558 | 186.366 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.7642 | 186.3555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.7725 | 186.345 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.7808 | 186.335 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.7892 | 186.3251 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.7975 | 186.315 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.8058 | 186.305 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.8142 | 186.2953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.8225 | 186.2856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.8309 | 186.2761 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.8392 | 186.2667 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.8475 | 186.2573 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.8559 | 186.2479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.8642 | 186.2385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.8726 | 186.2291 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.8809 | 186.2199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.8892 | 186.2106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.8976 | 186.2024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.9059 | 186.1942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.9142 | 186.1873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.9226 | 186.1804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.9309 | 186.1739 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.9393 | 186.1674 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.9476 | 186.1609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.9559 | 186.1544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.9643 | 186.1485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.9726 | 186.1426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.981 | 186.1365 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.9893 | 186.1304 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 282.9976 | 186.1244 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.006 | 186.1184 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.0143 | 186.1125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.0226 | 186.1066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.031 | 186.1012 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.0393 | 186.0958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.0477 | 186.09 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.056 | 186.0843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.0643 | 186.0788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.0727 | 186.0732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.081 | 186.0677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.0894 | 186.0621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.0977 | 186.0562 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.106 | 186.0502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.1144 | 186.0443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.1227 | 186.0383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.131 | 186.0331 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.1394 | 186.028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.1477 | 186.0228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.1561 | 186.0177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.1644 | 186.0112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.1727 | 186.0047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.1811 | 185.9982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.1894 | 185.9916 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.1978 | 185.9866 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.2061 | 185.9815 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.2144 | 185.9771 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.2228 | 185.9726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.2311 | 185.9678 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.2394 | 185.963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.2478 | 185.9576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.2561 | 185.9523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.2645 | 185.9467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.2728 | 185.9411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.2811 | 185.9346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.2895 | 185.928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.2979 | 185.9214 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.3062 | 185.9149 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.3145 | 185.9086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.3228 | 185.9024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.3312 | 185.8974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.3395 | 185.8925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.3478 | 185.8874 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.3562 | 185.8824 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.3646 | 185.8779 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.3729 | 185.8735 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.3812 | 185.869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.3895 | 185.8645 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.3979 | 185.8597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.4062 | 185.8549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.4146 | 185.8501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.4229 | 185.8451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.4313 | 185.8405 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.4396 | 185.8358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.4479 | 185.8312 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.4563 | 185.8266 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.4646 | 185.8209 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.473 | 185.8152 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.4813 | 185.8099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.4896 | 185.8046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.498 | 185.7993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.5063 | 185.794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.5146 | 185.79 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.523 | 185.786 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.5313 | 185.7834 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.5397 | 185.7807 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.548 | 185.7773 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.5563 | 185.7737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.5647 | 185.7697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.573 | 185.7657 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.5814 | 185.762 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.5897 | 185.7582 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.598 | 185.754 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.6064 | 185.7499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.6147 | 185.7464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.623 | 185.7429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.6314 | 185.7403 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.6398 | 185.7377 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.6481 | 185.7352 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.6564 | 185.7327 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.6648 | 185.7294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.6731 | 185.726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.6815 | 185.7219 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.6898 | 185.7177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.6981 | 185.7148 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.7065 | 185.7119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.7148 | 185.7096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.7231 | 185.7073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.7315 | 185.7046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.7398 | 185.7018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.7482 | 185.6991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.7565 | 185.6963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.7648 | 185.6926 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.7732 | 185.6889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.7816 | 185.6852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.7899 | 185.6815 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.7982 | 185.6778 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.8065 | 185.6741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.8149 | 185.6713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.8232 | 185.6685 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.8315 | 185.6659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.8399 | 185.6633 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.8483 | 185.6609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.8566 | 185.6584 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.8649 | 185.6553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.8733 | 185.6523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.8816 | 185.6492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.89 | 185.6461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.8983 | 185.643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.9066 | 185.6399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.915 | 185.6368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.9233 | 185.6337 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.9316 | 185.6306 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.94 | 185.6275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.9483 | 185.6244 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.9567 | 185.6213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.965 | 185.6182 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.9733 | 185.6151 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.9817 | 185.6129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.9901 | 185.6107 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 283.9984 | 185.6084 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.0067 | 185.606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.0151 | 185.6037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.0234 | 185.6013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.0317 | 185.5992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.0401 | 185.5971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.0484 | 185.595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.0568 | 185.5929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.0651 | 185.5913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.0734 | 185.5897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.0818 | 185.5878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.0901 | 185.5859 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.0984 | 185.5841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.1068 | 185.5822 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.1151 | 185.58 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.1235 | 185.5778 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.1318 | 185.5751 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.1401 | 185.5724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.1485 | 185.5697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.1569 | 185.567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.1652 | 185.5643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.1735 | 185.5617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.1819 | 185.559 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.1902 | 185.5563 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.1985 | 185.5538 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.2069 | 185.5513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.2152 | 185.5489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.2236 | 185.5465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.2319 | 185.5436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.2402 | 185.5407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.2486 | 185.5377 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.2569 | 185.5347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.2653 | 185.5317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.2736 | 185.5287 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.2819 | 185.5259 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.2903 | 185.5231 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.2986 | 185.5205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.3069 | 185.5179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.3153 | 185.5154 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.3236 | 185.5128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.332 | 185.5102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.3403 | 185.5076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.3486 | 185.5051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.357 | 185.5025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.3654 | 185.5005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.3737 | 185.4984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.382 | 185.4962 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.3904 | 185.4939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.3987 | 185.4919 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.407 | 185.4898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.4154 | 185.4878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.4237 | 185.4858 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.4321 | 185.4838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.4404 | 185.4818 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.4487 | 185.4799 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.4571 | 185.4779 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.4654 | 185.4761 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.4738 | 185.4743 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.4821 | 185.4725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.4904 | 185.4706 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.4988 | 185.4688 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.5071 | 185.467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.5154 | 185.4652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.5238 | 185.4633 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.5322 | 185.4612 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.5405 | 185.459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.5488 | 185.4568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.5571 | 185.4546 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.5655 | 185.4525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.5739 | 185.4504 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.5822 | 185.448 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.5905 | 185.4455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.5989 | 185.4427 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.6072 | 185.4398 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.6155 | 185.437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.6239 | 185.4341 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.6322 | 185.4314 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.6406 | 185.4288 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.6489 | 185.4262 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.6572 | 185.4236 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.6656 | 185.4211 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.6739 | 185.4185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.6823 | 185.4159 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.6906 | 185.4133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.6989 | 185.4106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.7073 | 185.4079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.7156 | 185.4056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.7239 | 185.4032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.7323 | 185.4007 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.7406 | 185.3982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.749 | 185.3957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.7573 | 185.3932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.7656 | 185.3911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.774 | 185.3889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.7823 | 185.3869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.7906 | 185.3848 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.799 | 185.382 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.8073 | 185.3793 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.8157 | 185.3765 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.824 | 185.3737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.8323 | 185.3721 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.8407 | 185.3705 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.8491 | 185.3689 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.8574 | 185.3673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.8657 | 185.3651 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.8741 | 185.363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.8824 | 185.3592 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.8907 | 185.3554 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.899 | 185.3532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.9074 | 185.351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.9158 | 185.3488 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.9241 | 185.3466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.9324 | 185.3447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.9408 | 185.3428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.9491 | 185.3418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.9575 | 185.3408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.9658 | 185.3399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.9741 | 185.339 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.9825 | 185.3377 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.9908 | 185.3365 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 284.9991 | 185.334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.0075 | 185.3315 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.0158 | 185.3291 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.0242 | 185.3268 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.0325 | 185.3237 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.0408 | 185.3207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.0492 | 185.3177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.0575 | 185.3146 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.0659 | 185.3118 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.0742 | 185.309 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.0825 | 185.3062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.0909 | 185.3034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.0992 | 185.3007 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.1075 | 185.2979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.1159 | 185.2964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.1242 | 185.2948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.1326 | 185.2935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.1409 | 185.2921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.1492 | 185.291 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.1576 | 185.2899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.166 | 185.2882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.1743 | 185.2865 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.1826 | 185.285 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.1909 | 185.2835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.1993 | 185.2811 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.2076 | 185.2787 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.2159 | 185.2764 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.2243 | 185.274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.2327 | 185.2722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.241 | 185.2703 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.2493 | 185.2685 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.2577 | 185.2667 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.266 | 185.2652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.2744 | 185.2637 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.2827 | 185.2618 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.291 | 185.2599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.2994 | 185.2579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.3077 | 185.256 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.316 | 185.2541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.3244 | 185.2522 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.3327 | 185.2501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.3411 | 185.248 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.3494 | 185.2468 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.3577 | 185.2456 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.3661 | 185.2431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.3744 | 185.2406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.3828 | 185.2381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.3911 | 185.2356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.3994 | 185.2334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.4078 | 185.2313 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.4161 | 185.2292 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.4244 | 185.2272 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.4328 | 185.226 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.4411 | 185.2248 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.4495 | 185.2236 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.4578 | 185.2224 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.4661 | 185.2212 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.4745 | 185.22 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.4828 | 185.218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.4911 | 185.2161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.4995 | 185.2142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.5079 | 185.2122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.5162 | 185.2101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.5245 | 185.208 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.5328 | 185.2066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.5412 | 185.2052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.5496 | 185.2037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.5579 | 185.2023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.5662 | 185.2009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.5746 | 185.1994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.5829 | 185.198 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.5912 | 185.1965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.5995 | 185.1951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.6079 | 185.1936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.6163 | 185.1922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.6246 | 185.1908 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.6329 | 185.1893 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.6413 | 185.1879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.6496 | 185.1863 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.658 | 185.1848 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.6663 | 185.1832 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.6746 | 185.1817 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.683 | 185.1801 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.6913 | 185.1786 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.6996 | 185.177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.708 | 185.1754 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.7163 | 185.1738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.7247 | 185.1722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.733 | 185.1703 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.7413 | 185.1683 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.7497 | 185.1666 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.7581 | 185.1649 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.7664 | 185.1632 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.7747 | 185.1615 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.783 | 185.1603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.7914 | 185.1591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.7997 | 185.158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.808 | 185.1568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.8164 | 185.1556 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.8248 | 185.1544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.8331 | 185.1532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.8414 | 185.152 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.8498 | 185.1508 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.8581 | 185.1496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.8665 | 185.1482 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.8748 | 185.1468 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.8831 | 185.1454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.8915 | 185.144 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.8998 | 185.143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.9081 | 185.142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.9165 | 185.141 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.9248 | 185.14 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.9332 | 185.1391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.9415 | 185.1381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.9498 | 185.1369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.9582 | 185.1357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.9665 | 185.1344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.9749 | 185.1332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.9832 | 185.1319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.9915 | 185.1306 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 285.9999 | 185.1294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.0082 | 185.1281 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.0165 | 185.1273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.0249 | 185.1265 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.0333 | 185.1251 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.0416 | 185.1238 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.0499 | 185.1227 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.0582 | 185.1216 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.0666 | 185.1205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.075 | 185.1194 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.0833 | 185.1185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.0916 | 185.1176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.1 | 185.1166 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.1083 | 185.1157 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.1166 | 185.1147 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.1249 | 185.1138 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.1333 | 185.1128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.1417 | 185.1119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.15 | 185.1107 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.1583 | 185.1095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.1667 | 185.1082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.175 | 185.107 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.1833 | 185.1059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.1917 | 185.1048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.2 | 185.1038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.2084 | 185.1027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.2167 | 185.1017 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.225 | 185.1007 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.2334 | 185.0996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.2417 | 185.0985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.2501 | 185.0974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.2584 | 185.0963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.2667 | 185.0953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.2751 | 185.0943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.2834 | 185.0933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.2917 | 185.0924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.3001 | 185.0915 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.3084 | 185.0906 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.3168 | 185.0898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.3251 | 185.0891 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.3334 | 185.0884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.3418 | 185.0877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.3502 | 185.0872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.3585 | 185.0868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.3668 | 185.0865 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.3752 | 185.0862 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.3835 | 185.0858 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.3918 | 185.0854 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.4001 | 185.085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.4085 | 185.0846 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.4169 | 185.0842 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.4252 | 185.0839 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.4335 | 185.0835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.4419 | 185.0831 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.4502 | 185.0825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.4586 | 185.0819 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.4669 | 185.0813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.4752 | 185.0807 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.4836 | 185.0804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.4919 | 185.0802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.5002 | 185.08 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.5086 | 185.0798 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.5169 | 185.0796 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.5253 | 185.0794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.5336 | 185.0792 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.5419 | 185.079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.5503 | 185.08 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.5587 | 185.081 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.567 | 185.0808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.5753 | 185.0806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.5836 | 185.0804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.592 | 185.0802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.6003 | 185.0799 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.6086 | 185.0797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.617 | 185.0795 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.6254 | 185.0793 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.6337 | 185.079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.642 | 185.0788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.6503 | 185.0789 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.6587 | 185.079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.6671 | 185.0791 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.6754 | 185.0792 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.6837 | 185.0791 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.6921 | 185.0791 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.7004 | 185.0785 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.7087 | 185.0779 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.7171 | 185.0774 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.7254 | 185.0769 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.7338 | 185.0764 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.7421 | 185.076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.7504 | 185.0755 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.7588 | 185.075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.7671 | 185.0738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.7755 | 185.0726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.7838 | 185.0709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.7921 | 185.0692 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.8005 | 185.0673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.8088 | 185.0654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.8171 | 185.0637 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.8255 | 185.062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.8338 | 185.0609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.8422 | 185.0598 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.8505 | 185.0587 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.8588 | 185.0576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.8672 | 185.0568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.8755 | 185.056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.8839 | 185.0551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.8922 | 185.0543 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.9005 | 185.0535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.9089 | 185.0526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.9172 | 185.052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.9255 | 185.0514 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.9339 | 185.0508 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.9423 | 185.0502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.9506 | 185.0497 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.9589 | 185.0491 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.9672 | 185.0481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.9756 | 185.0472 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.9839 | 185.0462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 286.9922 | 185.0453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.0006 | 185.0444 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.009 | 185.0436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.0173 | 185.0428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.0256 | 185.0419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.034 | 185.0411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.0423 | 185.0403 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.0507 | 185.0394 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.059 | 185.0386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.0673 | 185.0378 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.0757 | 185.0369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.084 | 185.0361 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.0923 | 185.0353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.1007 | 185.0345 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.109 | 185.0338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.1174 | 185.033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.1257 | 185.0322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.134 | 185.0314 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.1424 | 185.0307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.1507 | 185.0298 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.1591 | 185.0288 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.1674 | 185.0279 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.1757 | 185.027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.1841 | 185.0261 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.1924 | 185.0252 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.2007 | 185.0243 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.2091 | 185.0233 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.2174 | 185.0233 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.2258 | 185.0232 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.2341 | 185.0231 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.2424 | 185.023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.2508 | 185.0227 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.2592 | 185.0223 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.2675 | 185.0219 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.2758 | 185.0216 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.2841 | 185.0212 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.2925 | 185.0208 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.3008 | 185.0205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.3091 | 185.0201 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.3175 | 185.0199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.3259 | 185.0196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.3342 | 185.0193 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.3425 | 185.0191 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.3509 | 185.019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.3592 | 185.019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.3676 | 185.0189 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.3759 | 185.0188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.3842 | 185.0188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.3926 | 185.0187 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.4009 | 185.0187 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.4092 | 185.0186 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.4176 | 185.0185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.4259 | 185.0185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.4343 | 185.0184 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.4426 | 185.0183 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.4509 | 185.0179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.4593 | 185.0175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.4676 | 185.0175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.476 | 185.0176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.4843 | 185.0176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.4926 | 185.0176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.501 | 185.0176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.5093 | 185.0176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.5176 | 185.0175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.526 | 185.0175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.5343 | 185.0175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.5427 | 185.0176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.551 | 185.0176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.5593 | 185.0177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.5677 | 185.0177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.576 | 185.0178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.5844 | 185.0178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.5927 | 185.0178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.601 | 185.0178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.6094 | 185.0178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.6177 | 185.0177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.626 | 185.0176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.6344 | 185.0175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.6428 | 185.0173 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.6511 | 185.0173 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.6594 | 185.0174 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.6678 | 185.0174 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.6761 | 185.0174 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.6844 | 185.0177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.6927 | 185.0179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.7011 | 185.0186 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.7095 | 185.0193 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.7178 | 185.02 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.7261 | 185.0206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.7345 | 185.0209 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.7428 | 185.0212 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.7512 | 185.0215 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.7595 | 185.0218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.7678 | 185.0218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.7762 | 185.0218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.7845 | 185.0217 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.7928 | 185.0217 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.8012 | 185.0211 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.8095 | 185.0205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.8179 | 185.0198 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.8262 | 185.0191 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.8345 | 185.0184 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.8429 | 185.0177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.8513 | 185.017 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.8596 | 185.0164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.8679 | 185.0157 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.8763 | 185.015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.8846 | 185.0143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.8929 | 185.0136 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.9012 | 185.0129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.9096 | 185.0122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.918 | 185.0117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.9263 | 185.0112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.9346 | 185.0106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.943 | 185.01 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.9513 | 185.0093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.9597 | 185.0085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.968 | 185.0085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.9763 | 185.0086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.9847 | 185.0082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 287.993 | 185.0079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.0013 | 185.0073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.0097 | 185.0066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.018 | 185.0063 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.0264 | 185.0061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.0347 | 185.0058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.043 | 185.0055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.0514 | 185.0052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.0598 | 185.005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.0681 | 185.0047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.0764 | 185.0043 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.0848 | 185.0041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.0931 | 185.0038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.1014 | 185.0035 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.1097 | 185.0032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.1181 | 185.0031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.1265 | 185.0031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.1348 | 185.0029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.1431 | 185.0027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.1515 | 185.0019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.1598 | 185.0012 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.1682 | 185.0002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.1765 | 184.9991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.1848 | 184.9981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.1932 | 184.9971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.2015 | 184.996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.2098 | 184.9949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.2182 | 184.994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.2266 | 184.993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.2349 | 184.9921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.2432 | 184.9911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.2515 | 184.9901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.2599 | 184.9892 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.2682 | 184.9882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.2766 | 184.9873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.2849 | 184.9863 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.2933 | 184.9854 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.3016 | 184.9844 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.3099 | 184.9834 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.3183 | 184.9827 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.3266 | 184.982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.335 | 184.9816 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.3433 | 184.9811 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.3516 | 184.9808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.36 | 184.9805 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.3683 | 184.9808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.3766 | 184.9811 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.385 | 184.9814 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.3933 | 184.9816 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.4017 | 184.9819 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.41 | 184.9821 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.4183 | 184.9824 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.4267 | 184.9826 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.4351 | 184.983 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.4434 | 184.9833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.4517 | 184.9836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.4601 | 184.9839 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.4684 | 184.9841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.4767 | 184.9843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.4851 | 184.9838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.4934 | 184.9834 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.5018 | 184.983 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.5101 | 184.9826 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.5184 | 184.9833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.5268 | 184.984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.5352 | 184.9838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.5435 | 184.9836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.5518 | 184.9834 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.5601 | 184.9833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.5685 | 184.9831 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.5768 | 184.9829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.5851 | 184.9825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.5935 | 184.982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.6019 | 184.9826 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.6102 | 184.9831 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.6185 | 184.9836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.6269 | 184.9842 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.6352 | 184.9851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.6436 | 184.986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.6519 | 184.9869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.6602 | 184.9878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.6686 | 184.9887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.6769 | 184.9896 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.6852 | 184.9905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.6936 | 184.9914 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.702 | 184.9923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.7103 | 184.9932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.7186 | 184.9941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.727 | 184.995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.7353 | 184.9959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.7437 | 184.9968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.752 | 184.9977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.7603 | 184.9986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.7687 | 184.9995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.777 | 185.0004 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.7853 | 185.0013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.7937 | 185.0022 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.8021 | 185.0031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.8104 | 185.004 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.8187 | 185.0049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.8271 | 185.0058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.8354 | 185.0067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.8438 | 185.0076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.8521 | 185.0085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.8604 | 185.0094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.8688 | 185.0105 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.8771 | 185.0115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.8854 | 185.0119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.8938 | 185.0123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.9021 | 185.0127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.9105 | 185.0131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.9188 | 185.0138 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.9271 | 185.0144 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.9355 | 185.0151 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.9438 | 185.0158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.9521 | 185.0165 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.9605 | 185.0172 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.9689 | 185.0179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.9772 | 185.0186 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.9855 | 185.0192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 288.9939 | 185.0199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.0022 | 185.0206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.0106 | 185.0213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.0189 | 185.0218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.0272 | 185.0223 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.0356 | 185.0228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.0439 | 185.0233 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.0522 | 185.0238 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.0606 | 185.0243 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.069 | 185.0248 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.0773 | 185.0253 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.0856 | 185.0259 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.094 | 185.0265 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.1023 | 185.0272 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.1107 | 185.0278 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.119 | 185.0289 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.1273 | 185.03 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.1357 | 185.0305 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.144 | 185.031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.1523 | 185.0316 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.1607 | 185.0323 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.1691 | 185.0329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.1774 | 185.0335 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.1857 | 185.0341 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.1941 | 185.0348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.2024 | 185.0354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.2108 | 185.036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.2191 | 185.0365 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.2274 | 185.037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.2358 | 185.0375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.2441 | 185.038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.2524 | 185.0386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.2608 | 185.0391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.2691 | 185.0397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.2775 | 185.0403 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.2858 | 185.041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.2941 | 185.0416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.3025 | 185.0419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.3109 | 185.0421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.3192 | 185.0427 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.3275 | 185.0433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.3359 | 185.0439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.3442 | 185.0444 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.3525 | 185.0448 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.3609 | 185.0451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.3692 | 185.0443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.3776 | 185.0435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.3859 | 185.0429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.3942 | 185.0422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.4026 | 185.0419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.4109 | 185.0416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.4193 | 185.0419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.4276 | 185.0423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.436 | 185.0429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.4443 | 185.0436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.4526 | 185.0442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.461 | 185.0449 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.4693 | 185.0461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.4777 | 185.0474 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.486 | 185.0487 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.4943 | 185.05 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.5027 | 185.0513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.511 | 185.0526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.5193 | 185.0539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.5277 | 185.0553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.536 | 185.0564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.5444 | 185.0576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.5527 | 185.0589 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.561 | 185.0601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.5694 | 185.0614 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.5778 | 185.0627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.5861 | 185.0638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.5944 | 185.065 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.6028 | 185.0661 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.6111 | 185.0672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.6194 | 185.0682 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.6278 | 185.0693 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.6361 | 185.0697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.6445 | 185.07 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.6528 | 185.0704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.6611 | 185.0708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.6695 | 185.0715 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.6779 | 185.0722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.6862 | 185.0722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.6945 | 185.0722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.7028 | 185.0722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.7112 | 185.0723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.7195 | 185.0723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.7278 | 185.0723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.7362 | 185.0718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.7446 | 185.0713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.7529 | 185.0707 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.7612 | 185.0701 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.7696 | 185.0691 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.7779 | 185.0681 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.7863 | 185.067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.7946 | 185.066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.8029 | 185.0648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.8113 | 185.0637 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.8196 | 185.0627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.8279 | 185.0616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.8363 | 185.0609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.8447 | 185.0602 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.853 | 185.0594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.8613 | 185.0587 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.8696 | 185.058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.878 | 185.0573 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.8864 | 185.0565 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.8947 | 185.0556 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.903 | 185.0548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.9114 | 185.054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.9197 | 185.0531 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.928 | 185.0523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.9364 | 185.0515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.9447 | 185.0506 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.9531 | 185.0498 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.9614 | 185.049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.9697 | 185.0482 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.9781 | 185.0473 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.9865 | 185.0463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 289.9948 | 185.0453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.0031 | 185.0439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.0115 | 185.0424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.0198 | 185.041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.0281 | 185.0396 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.0364 | 185.0382 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.0448 | 185.0367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.0532 | 185.0352 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.0615 | 185.0338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.0698 | 185.0324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.0782 | 185.0309 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.0865 | 185.0296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.0948 | 185.0283 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.1032 | 185.0273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.1115 | 185.0264 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.1199 | 185.0254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.1282 | 185.0243 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.1365 | 185.0236 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.1449 | 185.023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.1533 | 185.0227 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.1616 | 185.0225 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.1699 | 185.0222 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.1782 | 185.022 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.1866 | 185.0206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.1949 | 185.0192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.2032 | 185.0183 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.2116 | 185.0175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.22 | 185.0166 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.2283 | 185.0157 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.2366 | 185.0152 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.245 | 185.0147 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.2533 | 185.0143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.2617 | 185.0139 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.27 | 185.0125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.2783 | 185.0111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.2867 | 185.0097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.295 | 185.0083 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.3033 | 185.0069 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.3117 | 185.0055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.32 | 185.0041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.3284 | 185.0027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.3367 | 185.0014 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.345 | 185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.3534 | 184.9986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.3618 | 184.9972 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.3701 | 184.9966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.3784 | 184.996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.3868 | 184.9954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.3951 | 184.9948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.4034 | 184.9942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.4118 | 184.9936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.4201 | 184.993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.4285 | 184.9924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.4368 | 184.9917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.4451 | 184.991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.4535 | 184.9904 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.4618 | 184.9897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.4702 | 184.9895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.4785 | 184.9892 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.4868 | 184.989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.4952 | 184.9888 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.5035 | 184.9886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.5118 | 184.9884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.5202 | 184.9882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.5286 | 184.988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.5369 | 184.9877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.5452 | 184.9875 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.5536 | 184.987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.5619 | 184.9866 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.5703 | 184.9861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.5786 | 184.9857 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.5869 | 184.9848 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.5953 | 184.9839 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.6036 | 184.983 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.6119 | 184.9821 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.6203 | 184.9812 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.6286 | 184.9803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.637 | 184.9797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.6453 | 184.9791 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.6536 | 184.9785 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.662 | 184.9778 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.6703 | 184.9773 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.6786 | 184.9767 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.687 | 184.9761 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.6953 | 184.9755 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.7037 | 184.9753 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.712 | 184.9752 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.7203 | 184.975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.7287 | 184.9748 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.7371 | 184.9746 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.7454 | 184.9744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.7537 | 184.9744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.7621 | 184.9743 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.7704 | 184.9742 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.7787 | 184.974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.7871 | 184.9738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.7954 | 184.9736 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.8038 | 184.9741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.8121 | 184.9745 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.8204 | 184.9741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.8288 | 184.9738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.8371 | 184.9738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.8455 | 184.9738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.8538 | 184.9737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.8621 | 184.9737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.8705 | 184.9736 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.8788 | 184.9735 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.8871 | 184.9729 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.8955 | 184.9723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.9039 | 184.9718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.9122 | 184.9714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.9205 | 184.9712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.9288 | 184.971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.9372 | 184.9703 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.9456 | 184.9696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.9539 | 184.9683 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.9622 | 184.967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.9706 | 184.9664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.9789 | 184.9657 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.9872 | 184.9643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 290.9956 | 184.9629 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.0039 | 184.9616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.0123 | 184.9603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.0206 | 184.9591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.0289 | 184.958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.0373 | 184.958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.0456 | 184.958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.054 | 184.958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.0623 | 184.958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.0706 | 184.958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.079 | 184.958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.0873 | 184.9574 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.0956 | 184.9568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.104 | 184.9566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.1123 | 184.9564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.1207 | 184.9562 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.129 | 184.956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.1373 | 184.9561 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.1457 | 184.9563 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.1541 | 184.9565 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.1624 | 184.9567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.1707 | 184.9565 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.1791 | 184.9563 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.1874 | 184.9563 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.1957 | 184.9563 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.204 | 184.9564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.2124 | 184.9564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.2208 | 184.9564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.2291 | 184.9564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.2374 | 184.9558 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.2458 | 184.9552 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.2541 | 184.9548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.2625 | 184.9544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.2708 | 184.9542 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.2791 | 184.9539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.2875 | 184.9538 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.2958 | 184.9536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3041 | 184.9535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3125 | 184.9535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3208 | 184.9535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3292 | 184.9536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3375 | 184.9538 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3458 | 184.9539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3542 | 184.9543 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3625 | 184.9546 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3708 | 184.9551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3792 | 184.9556 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3875 | 184.956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.3959 | 184.9565 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4042 | 184.9576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4125 | 184.9586 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4209 | 184.96 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4292 | 184.9614 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4376 | 184.9634 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4459 | 184.9655 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4542 | 184.9675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4626 | 184.9696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4709 | 184.9708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4792 | 184.9721 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4876 | 184.9729 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.4959 | 184.9737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.5043 | 184.9745 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.5126 | 184.9753 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.5209 | 184.976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.5293 | 184.9767 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.5377 | 184.9776 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.546 | 184.9785 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.5543 | 184.979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.5626 | 184.9796 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.571 | 184.9801 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.5793 | 184.9807 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.5876 | 184.9819 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.596 | 184.9831 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.6043 | 184.9846 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.6127 | 184.9862 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.621 | 184.9878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.6293 | 184.9894 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.6377 | 184.9912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.6461 | 184.9929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.6544 | 184.9941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.6627 | 184.9953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.671 | 184.9964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.6794 | 184.9975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.6877 | 184.9986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.696 | 184.9996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7044 | 185.0008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7127 | 185.002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7211 | 185.0026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7294 | 185.0032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7377 | 185.0038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7461 | 185.0044 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7545 | 185.005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7628 | 185.0056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7711 | 185.0061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7794 | 185.0066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7878 | 185.008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.7961 | 185.0095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8044 | 185.0105 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8128 | 185.0114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8211 | 185.0124 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8295 | 185.0134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8378 | 185.0145 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8461 | 185.0156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8545 | 185.0169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8628 | 185.0182 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8712 | 185.0197 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8795 | 185.0212 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8878 | 185.0224 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.8962 | 185.0237 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9045 | 185.0247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9128 | 185.0256 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9212 | 185.0265 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9295 | 185.0274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9379 | 185.0284 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9462 | 185.0293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9545 | 185.0302 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9629 | 185.0311 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9712 | 185.032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9796 | 185.0328 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9879 | 185.0338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 291.9962 | 185.0347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0046 | 185.0357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0129 | 185.0366 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0212 | 185.0372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0295 | 185.0378 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0379 | 185.0376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0463 | 185.0373 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0546 | 185.0371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0629 | 185.0369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0712 | 185.0367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0796 | 185.0365 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.088 | 185.0371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.0963 | 185.0378 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1046 | 185.0386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1129 | 185.0393 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1213 | 185.0401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1296 | 185.0408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1379 | 185.0412 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1463 | 185.0415 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1546 | 185.0418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.163 | 185.0421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1713 | 185.0424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1796 | 185.0427 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.188 | 185.043 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.1963 | 185.0433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2047 | 185.0435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.213 | 185.0437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2213 | 185.0439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2297 | 185.0441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.238 | 185.0443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2463 | 185.0445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2546 | 185.0452 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.263 | 185.0459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2714 | 185.0466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2797 | 185.0472 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.288 | 185.0479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.2963 | 185.0486 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3047 | 185.049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.313 | 185.0494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3214 | 185.0502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3297 | 185.0511 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.338 | 185.0518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3464 | 185.0526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3547 | 185.0534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.363 | 185.0541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3714 | 185.054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3797 | 185.0538 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3881 | 185.0532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.3964 | 185.0526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4047 | 185.0519 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4131 | 185.0513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4214 | 185.0504 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4297 | 185.0495 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.438 | 185.0483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4464 | 185.0471 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4548 | 185.0459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4631 | 185.0446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4714 | 185.0432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4797 | 185.0419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4881 | 185.0415 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.4965 | 185.0411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5048 | 185.0401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5131 | 185.0391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5214 | 185.0381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5298 | 185.0371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5381 | 185.0367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5464 | 185.0362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5548 | 185.0363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5631 | 185.0363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5715 | 185.0362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5798 | 185.0361 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5881 | 185.0356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.5965 | 185.0351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6048 | 185.0347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6132 | 185.0343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6215 | 185.0352 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6298 | 185.0362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6382 | 185.037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6465 | 185.0378 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6548 | 185.0388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6632 | 185.0399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6715 | 185.0409 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6799 | 185.042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6882 | 185.0426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.6965 | 185.0433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7049 | 185.0435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7132 | 185.0438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7216 | 185.0442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7299 | 185.0447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7382 | 185.0442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7466 | 185.0438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7549 | 185.0434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7632 | 185.0431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7715 | 185.0429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7799 | 185.0426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7883 | 185.0422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.7966 | 185.0418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8049 | 185.0407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8132 | 185.0396 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8216 | 185.0387 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.83 | 185.0377 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8383 | 185.0371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8466 | 185.0365 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8549 | 185.0357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8633 | 185.0349 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8716 | 185.034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8799 | 185.0332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8883 | 185.0323 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.8966 | 185.0314 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.905 | 185.0318 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9133 | 185.0321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9216 | 185.0337 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.93 | 185.0353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9383 | 185.0369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9467 | 185.0385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.955 | 185.0399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9633 | 185.0413 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9717 | 185.0426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.98 | 185.0439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9883 | 185.0445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 292.9967 | 185.0452 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.005 | 185.0458 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0134 | 185.0464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0217 | 185.0465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.03 | 185.0466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0384 | 185.0462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0467 | 185.0459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0551 | 185.0456 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0634 | 185.0453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0717 | 185.0449 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0801 | 185.0445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0884 | 185.0438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.0967 | 185.0431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1051 | 185.0424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1134 | 185.0417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1218 | 185.0411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1301 | 185.0404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1384 | 185.0406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1468 | 185.0407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1551 | 185.041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1635 | 185.0414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1718 | 185.0417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1801 | 185.042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1885 | 185.0422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.1968 | 185.0424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2051 | 185.0424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2135 | 185.0423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2218 | 185.0427 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2302 | 185.043 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2385 | 185.0433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2468 | 185.0435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2552 | 185.0432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2635 | 185.0428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2719 | 185.0421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2802 | 185.0414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2885 | 185.0405 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.2969 | 185.0397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3052 | 185.0388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3135 | 185.0379 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3219 | 185.0375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3303 | 185.037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3386 | 185.037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3469 | 185.0369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3552 | 185.0369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3636 | 185.0368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3719 | 185.0368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3802 | 185.0367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.3886 | 185.0371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.397 | 185.0375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4053 | 185.038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4136 | 185.0384 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4219 | 185.0388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4303 | 185.0391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4387 | 185.0395 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.447 | 185.0399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4553 | 185.0403 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4637 | 185.0407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.472 | 185.0412 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4803 | 185.0417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.4886 | 185.0422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.497 | 185.0428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5054 | 185.0432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5137 | 185.0436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.522 | 185.0438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5304 | 185.0439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5387 | 185.0441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5471 | 185.0443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5554 | 185.0447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5637 | 185.0451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5721 | 185.0454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5804 | 185.0457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5887 | 185.046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.5971 | 185.0463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6054 | 185.0466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6138 | 185.0468 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6221 | 185.0472 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6304 | 185.0476 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6388 | 185.0481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6471 | 185.0485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6555 | 185.0484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6638 | 185.0483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6721 | 185.0482 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6805 | 185.048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6888 | 185.0483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.6971 | 185.0485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7055 | 185.0496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7138 | 185.0506 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7222 | 185.0517 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7305 | 185.0527 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7388 | 185.0537 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7472 | 185.0547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7556 | 185.0548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7639 | 185.0549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7722 | 185.0551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7805 | 185.0553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7889 | 185.0554 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.7972 | 185.0556 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8055 | 185.0551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8139 | 185.0546 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8223 | 185.0539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8306 | 185.0532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8389 | 185.0535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8472 | 185.0537 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8556 | 185.0541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.864 | 185.0544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8723 | 185.0547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8806 | 185.0549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.889 | 185.0551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.8973 | 185.0553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.9056 | 185.0559 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.9139 | 185.0565 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.9223 | 185.0569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.9307 | 185.0573 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.939 | 185.0578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.9473 | 185.0583 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.9556 | 185.059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.964 | 185.0596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.9724 | 185.0604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.9807 | 185.0611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.989 | 185.0614 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 293.9974 | 185.0617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0057 | 185.0612 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.014 | 185.0607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0223 | 185.0601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0307 | 185.0596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0391 | 185.0604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0474 | 185.0611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0557 | 185.0624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0641 | 185.0636 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0724 | 185.065 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0807 | 185.0663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0891 | 185.0677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.0974 | 185.0691 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1058 | 185.0708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1141 | 185.0726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1224 | 185.0737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1308 | 185.0747 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1391 | 185.0759 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1475 | 185.0772 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1558 | 185.0783 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1641 | 185.0794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1725 | 185.0808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1808 | 185.0822 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1891 | 185.0827 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.1974 | 185.0833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2058 | 185.0834 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2142 | 185.0834 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2225 | 185.0835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2308 | 185.0836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2392 | 185.0838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2475 | 185.084 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2559 | 185.084 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2642 | 185.0841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2725 | 185.0846 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2809 | 185.085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2892 | 185.0847 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.2975 | 185.0845 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3058 | 185.0843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3142 | 185.0841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3226 | 185.0841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3309 | 185.084 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3392 | 185.084 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3476 | 185.0839 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3559 | 185.0842 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3643 | 185.0844 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3726 | 185.0847 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3809 | 185.0851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3893 | 185.0852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.3976 | 185.0853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.4059 | 185.0863 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.4142 | 185.0872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.4226 | 185.088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.431 | 185.0889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.4393 | 185.0892 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.4476 | 185.0895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.4559 | 185.09 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.4643 | 185.0905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.4727 | 185.0913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.481 | 185.0921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.4893 | 185.0928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.4977 | 185.0935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.506 | 185.0942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5143 | 185.0948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5226 | 185.0955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.531 | 185.0962 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5394 | 185.097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5477 | 185.0979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.556 | 185.0987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5643 | 185.0996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5727 | 185.0997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5811 | 185.0998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5894 | 185.0986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.5977 | 185.0974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.606 | 185.0962 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6144 | 185.0949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6227 | 185.0939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.631 | 185.0928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6394 | 185.0917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6477 | 185.0906 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6561 | 185.09 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6644 | 185.0893 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6727 | 185.0887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6811 | 185.088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6895 | 185.0874 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.6978 | 185.0869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7061 | 185.0867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7144 | 185.0864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7228 | 185.0862 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7311 | 185.086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7394 | 185.0858 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7478 | 185.0857 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7561 | 185.0861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7645 | 185.0865 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7728 | 185.0867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7811 | 185.087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7895 | 185.0871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.7979 | 185.0873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8062 | 185.0876 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8145 | 185.0879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8228 | 185.0884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8312 | 185.089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8395 | 185.0899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8478 | 185.0907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8562 | 185.0918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8645 | 185.0929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8729 | 185.094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8812 | 185.0951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8895 | 185.0964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.8979 | 185.0978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9062 | 185.0991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9146 | 185.1005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9229 | 185.1021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9312 | 185.1036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9396 | 185.1048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9479 | 185.106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9562 | 185.107 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9646 | 185.1079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9729 | 185.1088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9813 | 185.1097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9896 | 185.1105 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 294.9979 | 185.1113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0063 | 185.112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0146 | 185.1125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0229 | 185.1127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0313 | 185.1129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0396 | 185.1131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.048 | 185.1132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0563 | 185.1133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0646 | 185.1134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.073 | 185.1134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0813 | 185.1133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.0897 | 185.1132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.098 | 185.1132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1063 | 185.1131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1147 | 185.113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.123 | 185.1121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1313 | 185.1112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1397 | 185.1107 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.148 | 185.1102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1564 | 185.1096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1647 | 185.1091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.173 | 185.1082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1814 | 185.1073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1897 | 185.1061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.1981 | 185.1048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2064 | 185.1039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2147 | 185.1029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2231 | 185.1019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2314 | 185.1009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2397 | 185.0999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2481 | 185.0989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2564 | 185.0981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2648 | 185.0973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2731 | 185.0964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2814 | 185.0956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2898 | 185.0948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.2981 | 185.094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3065 | 185.0932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3148 | 185.0924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3231 | 185.0921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3315 | 185.0918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3398 | 185.0915 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3481 | 185.0912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3565 | 185.0909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3648 | 185.0906 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3732 | 185.0892 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3815 | 185.0879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3898 | 185.0865 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.3982 | 185.0851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4066 | 185.0837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4149 | 185.0824 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4232 | 185.081 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4315 | 185.0796 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4399 | 185.0782 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4482 | 185.0767 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4565 | 185.0754 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4649 | 185.0741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4733 | 185.0734 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4816 | 185.0728 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4899 | 185.0723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.4982 | 185.0719 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.5066 | 185.0705 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.515 | 185.0691 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.5233 | 185.068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.5316 | 185.0669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.54 | 185.0661 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.5483 | 185.0654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.5566 | 185.0648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.5649 | 185.0643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.5733 | 185.0634 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.5817 | 185.0626 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.59 | 185.0618 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.5983 | 185.0611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.6067 | 185.0602 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.615 | 185.0592 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.6234 | 185.058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.6317 | 185.0569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.64 | 185.0557 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.6484 | 185.0545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.6567 | 185.0532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.665 | 185.052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.6734 | 185.0516 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.6817 | 185.0512 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.6901 | 185.0509 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.6984 | 185.0506 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7067 | 185.0495 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7151 | 185.0485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7234 | 185.0473 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7318 | 185.046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7401 | 185.0446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7484 | 185.0433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7568 | 185.042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7651 | 185.0407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7734 | 185.0393 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7818 | 185.038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7901 | 185.0374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.7985 | 185.0369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8068 | 185.0361 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8151 | 185.0354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8235 | 185.0346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8318 | 185.0338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8401 | 185.033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8485 | 185.0322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8568 | 185.0323 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8652 | 185.0323 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8735 | 185.0324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8818 | 185.0324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8902 | 185.0324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.8986 | 185.0325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9069 | 185.0325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9152 | 185.0325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9236 | 185.0328 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9319 | 185.033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9402 | 185.0333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9485 | 185.0335 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9569 | 185.0338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9653 | 185.034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9736 | 185.0342 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9819 | 185.0343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9903 | 185.0344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 295.9986 | 185.0344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.007 | 185.0343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.0153 | 185.0342 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.0236 | 185.0341 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.032 | 185.034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.0403 | 185.0342 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.0486 | 185.0343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.057 | 185.0344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.0653 | 185.0346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.0737 | 185.0347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.082 | 185.0349 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.0903 | 185.035 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.0987 | 185.0351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.107 | 185.0353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1154 | 185.0354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1237 | 185.0356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.132 | 185.0357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1404 | 185.0358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1487 | 185.036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.157 | 185.0362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1654 | 185.0365 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1737 | 185.0366 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1821 | 185.0367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1904 | 185.0368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.1987 | 185.0369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2071 | 185.037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2155 | 185.0371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2238 | 185.0376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2321 | 185.0382 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2405 | 185.0388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2488 | 185.0395 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2571 | 185.0401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2654 | 185.0407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2738 | 185.0417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2822 | 185.0427 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2905 | 185.0437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.2988 | 185.0447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3072 | 185.0456 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3155 | 185.0466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3239 | 185.0477 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3322 | 185.0489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3405 | 185.0494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3489 | 185.0499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3572 | 185.0507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3655 | 185.0514 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3739 | 185.0521 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3822 | 185.0528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3906 | 185.0535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.3989 | 185.0541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4072 | 185.0543 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4156 | 185.0545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4239 | 185.0541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4323 | 185.0537 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4406 | 185.0533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4489 | 185.0529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4573 | 185.0526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4656 | 185.0523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4739 | 185.0521 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4823 | 185.0519 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.4906 | 185.0517 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.499 | 185.0515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5073 | 185.0511 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5156 | 185.0507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.524 | 185.0503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5323 | 185.0499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5406 | 185.0495 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.549 | 185.0492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5573 | 185.0486 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5657 | 185.048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.574 | 185.0472 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5823 | 185.0464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5907 | 185.0454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.5991 | 185.0444 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6074 | 185.0438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6157 | 185.0432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.624 | 185.0429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6324 | 185.0426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6407 | 185.0422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.649 | 185.0419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6574 | 185.0417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6658 | 185.0415 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6741 | 185.0414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6824 | 185.0413 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6907 | 185.0417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.6991 | 185.0421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7075 | 185.0426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7158 | 185.043 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7241 | 185.0438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7325 | 185.0445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7408 | 185.0455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7491 | 185.0464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7574 | 185.0479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7658 | 185.0494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7742 | 185.0509 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7825 | 185.0524 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7908 | 185.054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.7992 | 185.0555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8075 | 185.056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8159 | 185.0564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8242 | 185.0569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8325 | 185.0573 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8409 | 185.0585 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8492 | 185.0597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8575 | 185.0611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8659 | 185.0626 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8742 | 185.0638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8826 | 185.065 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8909 | 185.0663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.8992 | 185.0675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9076 | 185.0687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9159 | 185.0699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9243 | 185.0708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9326 | 185.0716 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9409 | 185.0724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9493 | 185.0733 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9576 | 185.074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9659 | 185.0747 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9743 | 185.0753 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9826 | 185.076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.991 | 185.0768 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 296.9993 | 185.0775 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.0076 | 185.0782 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.016 | 185.0789 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.0243 | 185.0795 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.0327 | 185.0802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.041 | 185.0812 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.0493 | 185.0821 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.0577 | 185.0831 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.066 | 185.0841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.0743 | 185.0851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.0827 | 185.0861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.091 | 185.0871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.0994 | 185.0881 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.1077 | 185.0891 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.116 | 185.0901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.1244 | 185.091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.1327 | 185.0919 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.1411 | 185.0927 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.1494 | 185.0935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.1577 | 185.0943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.1661 | 185.0951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.1744 | 185.0959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.1827 | 185.0967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.1911 | 185.097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.1994 | 185.0974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2078 | 185.0976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2161 | 185.0978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2244 | 185.0977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2328 | 185.0977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2411 | 185.0976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2495 | 185.0976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2578 | 185.0975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2661 | 185.0975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2745 | 185.0976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2828 | 185.0977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2911 | 185.0982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.2995 | 185.0988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3078 | 185.0993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3162 | 185.0998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3245 | 185.1005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3328 | 185.1011 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3412 | 185.1017 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3495 | 185.1023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3578 | 185.1029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3662 | 185.1035 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3745 | 185.104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3829 | 185.1045 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3912 | 185.1053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.3995 | 185.1061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4079 | 185.1069 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4163 | 185.1077 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4246 | 185.1085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4329 | 185.1093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4412 | 185.11 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4496 | 185.1107 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4579 | 185.1119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4662 | 185.113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4746 | 185.1142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4829 | 185.1154 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4913 | 185.1165 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.4996 | 185.1177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5079 | 185.1187 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5163 | 185.1198 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5247 | 185.1208 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.533 | 185.1219 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5413 | 185.1229 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5496 | 185.124 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.558 | 185.1251 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5663 | 185.1262 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5746 | 185.1273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.583 | 185.1284 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5914 | 185.1296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.5997 | 185.1308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.608 | 185.1318 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6163 | 185.1328 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6247 | 185.1338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6331 | 185.1348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6414 | 185.1358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6497 | 185.1367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.658 | 185.138 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6664 | 185.1392 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6747 | 185.1404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.683 | 185.1416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6914 | 185.1428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.6998 | 185.144 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7081 | 185.1451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7164 | 185.1462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7247 | 185.1476 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7331 | 185.149 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7415 | 185.1504 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7498 | 185.1519 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7581 | 185.1533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7664 | 185.1547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7748 | 185.1564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7831 | 185.1581 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7914 | 185.1598 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.7998 | 185.1616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8082 | 185.1633 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8165 | 185.1651 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8248 | 185.1663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8331 | 185.1676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8415 | 185.1689 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8499 | 185.1703 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8582 | 185.1718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8665 | 185.1732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8748 | 185.1747 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8832 | 185.1761 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8915 | 185.1755 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.8998 | 185.1749 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9082 | 185.1743 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9166 | 185.1737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9249 | 185.1731 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9332 | 185.1725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9415 | 185.1717 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9499 | 185.1709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9583 | 185.1699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9666 | 185.169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9749 | 185.1683 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9832 | 185.1676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9916 | 185.1665 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 297.9999 | 185.1655 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0082 | 185.1647 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0166 | 185.164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.025 | 185.1635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0333 | 185.163 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0416 | 185.1624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0499 | 185.1617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0583 | 185.1612 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0667 | 185.1607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.075 | 185.1607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0833 | 185.1607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.0916 | 185.1609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1 | 185.1612 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1083 | 185.1619 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1166 | 185.1627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.125 | 185.1634 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1333 | 185.1641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1417 | 185.1651 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.15 | 185.166 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1583 | 185.1668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1667 | 185.1676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.175 | 185.168 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1833 | 185.1685 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.1917 | 185.1686 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.2 | 185.1687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.2084 | 185.1677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.2167 | 185.1668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.225 | 185.1661 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.2334 | 185.1653 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.2417 | 185.1648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.2501 | 185.1644 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.2584 | 185.1637 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.2667 | 185.163 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.2751 | 185.1626 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.2834 | 185.1622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.2917 | 185.1621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3 | 185.1621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3084 | 185.1622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3168 | 185.1623 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3251 | 185.1627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3334 | 185.1631 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3417 | 185.1636 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3501 | 185.1642 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3585 | 185.1646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3668 | 185.1651 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3751 | 185.1654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3834 | 185.1658 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.3918 | 185.1662 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4001 | 185.1667 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4084 | 185.167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4168 | 185.1674 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4251 | 185.1672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4335 | 185.167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4418 | 185.1667 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4501 | 185.1664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4585 | 185.1658 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4668 | 185.1652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4752 | 185.1649 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4835 | 185.1646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.4918 | 185.1639 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5002 | 185.1632 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5085 | 185.1626 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5168 | 185.162 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5252 | 185.1615 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5335 | 185.1611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5419 | 185.1607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5502 | 185.1603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5585 | 185.1599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5668 | 185.1596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5752 | 185.1599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5836 | 185.1603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.5919 | 185.1603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6002 | 185.1604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6085 | 185.1602 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6169 | 185.16 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6252 | 185.1599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6335 | 185.1599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6419 | 185.1598 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6502 | 185.1597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6586 | 185.1596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6669 | 185.1595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6752 | 185.1591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6836 | 185.1588 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.6919 | 185.1584 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7003 | 185.158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7086 | 185.1579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7169 | 185.1578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7253 | 185.1577 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7336 | 185.1577 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7419 | 185.1577 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7502 | 185.1576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7586 | 185.1574 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7669 | 185.1572 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7753 | 185.1572 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7836 | 185.1571 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.7919 | 185.157 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8003 | 185.1569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8086 | 185.1567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.817 | 185.1565 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8253 | 185.1564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8336 | 185.1562 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.842 | 185.1558 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8503 | 185.1555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8586 | 185.1555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8669 | 185.1556 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8753 | 185.1557 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.8836 | 185.1558 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.892 | 185.156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9003 | 185.1562 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9086 | 185.1565 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.917 | 185.1569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9253 | 185.1573 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9337 | 185.1577 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.942 | 185.1582 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9503 | 185.1586 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9587 | 185.1591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.967 | 185.1595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9753 | 185.1599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.9836 | 185.1603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 298.992 | 185.1605 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0003 | 185.1606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0087 | 185.1608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.017 | 185.1609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0253 | 185.1604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0337 | 185.1599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.042 | 185.1592 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0504 | 185.1586 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0587 | 185.1579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.067 | 185.1573 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0754 | 185.1566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.0837 | 185.156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.092 | 185.1553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1003 | 185.1547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1087 | 185.154 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.117 | 185.1534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1254 | 185.1523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1337 | 185.1512 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.142 | 185.1501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1504 | 185.149 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1587 | 185.1479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1671 | 185.1468 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1754 | 185.1458 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1837 | 185.1448 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.1921 | 185.1439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2004 | 185.1429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2087 | 185.142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.217 | 185.141 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2254 | 185.1402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2337 | 185.1393 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2421 | 185.1385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2504 | 185.1376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2587 | 185.1367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2671 | 185.1358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2754 | 185.135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2838 | 185.1343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.2921 | 185.1336 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3004 | 185.1329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3087 | 185.1322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3171 | 185.1314 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3254 | 185.1305 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3337 | 185.1295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3421 | 185.1286 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3504 | 185.1276 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3588 | 185.1267 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3671 | 185.1257 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3754 | 185.1249 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3837 | 185.1241 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.3921 | 185.123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4005 | 185.1218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4088 | 185.1206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4171 | 185.1195 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4254 | 185.1183 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4338 | 185.1172 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4421 | 185.1157 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4504 | 185.1143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4588 | 185.1127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4671 | 185.1111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4755 | 185.1095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4838 | 185.1078 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.4921 | 185.1065 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5004 | 185.1052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5088 | 185.1037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5172 | 185.1023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5255 | 185.1006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5338 | 185.099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5421 | 185.0973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5505 | 185.0957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5588 | 185.0957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5671 | 185.0956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5754 | 185.0956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5838 | 185.0955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.5922 | 185.0955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6005 | 185.0954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6088 | 185.0952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6171 | 185.0949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6255 | 185.0948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6338 | 185.0946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6422 | 185.0942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6505 | 185.0938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6588 | 185.0937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6672 | 185.0937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6755 | 185.0938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6838 | 185.094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.6921 | 185.0938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7005 | 185.0935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7089 | 185.0936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7172 | 185.0937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7255 | 185.0938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7338 | 185.0938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7422 | 185.0939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7505 | 185.0939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7589 | 185.0937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7672 | 185.0935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7755 | 185.0933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7839 | 185.0932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.7922 | 185.093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8005 | 185.0927 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8088 | 185.0921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8172 | 185.0914 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8256 | 185.091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8339 | 185.0905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8422 | 185.0903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8505 | 185.09 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8589 | 185.0901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8672 | 185.0902 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8755 | 185.0913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8839 | 185.0925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.8922 | 185.0934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9006 | 185.0944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9089 | 185.0952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9172 | 185.0961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9255 | 185.0973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9339 | 185.0985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9422 | 185.0995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9506 | 185.1005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9589 | 185.1011 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9672 | 185.1017 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9756 | 185.1021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9839 | 185.1025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 299.9922 | 185.1026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0005 | 185.1028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0089 | 185.1027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0173 | 185.1026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0256 | 185.1021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0339 | 185.1016 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0422 | 185.1012 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0506 | 185.1008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0589 | 185.0999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0673 | 185.0991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0756 | 185.0984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0839 | 185.0977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.0923 | 185.097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1006 | 185.0963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1089 | 185.0957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1172 | 185.0951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1256 | 185.0948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.134 | 185.0945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1423 | 185.0946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1506 | 185.0948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1589 | 185.0953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1673 | 185.0958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1756 | 185.0959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.184 | 185.0959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.1923 | 185.0959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2006 | 185.0959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.209 | 185.0958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2173 | 185.0957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2256 | 185.0956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2339 | 185.0954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2423 | 185.0945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2507 | 185.0937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.259 | 185.0934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2673 | 185.0931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2756 | 185.0929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.284 | 185.0928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.2923 | 185.0926 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3007 | 185.0924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.309 | 185.0922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3173 | 185.092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3257 | 185.0921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.334 | 185.0922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3423 | 185.0925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3506 | 185.0928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.359 | 185.0932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3674 | 185.0935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3757 | 185.0936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.384 | 185.0937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.3923 | 185.0937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4007 | 185.0937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.409 | 185.0937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4174 | 185.0937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4257 | 185.0938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.434 | 185.0939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4424 | 185.094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4507 | 185.094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.459 | 185.0941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4673 | 185.0942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4757 | 185.0943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4841 | 185.0944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.4924 | 185.0946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.5007 | 185.0947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.509 | 185.0952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.5174 | 185.0957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.5257 | 185.0957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.5341 | 185.0958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.5424 | 185.096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.5507 | 185.0962 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.5591 | 185.0963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.5674 | 185.0963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.5757 | 185.0963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.584 | 185.0963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.5924 | 185.0962 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6008 | 185.0961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6091 | 185.0961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6174 | 185.0959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6257 | 185.0955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6341 | 185.095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6424 | 185.0948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6508 | 185.0945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6591 | 185.0945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6674 | 185.0944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6758 | 185.0947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6841 | 185.095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.6924 | 185.096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7007 | 185.097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7091 | 185.0981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7175 | 185.0991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7258 | 185.0997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7341 | 185.1002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7424 | 185.1006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7508 | 185.101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7591 | 185.1015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7675 | 185.102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7758 | 185.1025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7841 | 185.103 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.7925 | 185.1036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8008 | 185.1042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8091 | 185.1043 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8174 | 185.1043 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8258 | 185.1042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8342 | 185.1042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8425 | 185.104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8508 | 185.1039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8591 | 185.1036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8675 | 185.1034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8758 | 185.1029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8842 | 185.1024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.8925 | 185.1018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9008 | 185.1011 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9092 | 185.1006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9175 | 185.1 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9258 | 185.0995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9341 | 185.0989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9425 | 185.0985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9508 | 185.0981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9592 | 185.0978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9675 | 185.0975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9758 | 185.0974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9842 | 185.0972 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 300.9925 | 185.097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0009 | 185.0968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0092 | 185.0972 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0175 | 185.0976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0259 | 185.0981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0342 | 185.0986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0425 | 185.0991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0508 | 185.0996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0592 | 185.0998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0675 | 185.1001 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0759 | 185.1002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0842 | 185.1003 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.0925 | 185.1006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1009 | 185.1008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1092 | 185.1009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1176 | 185.101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1259 | 185.1011 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1342 | 185.1013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1425 | 185.1011 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1509 | 185.1009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1592 | 185.1008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1675 | 185.1006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1759 | 185.1001 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1842 | 185.0995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.1926 | 185.0994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2009 | 185.0993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2092 | 185.0991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2175 | 185.0988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2259 | 185.0986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2343 | 185.0983 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2426 | 185.0979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2509 | 185.0975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2592 | 185.097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2676 | 185.0966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2759 | 185.0969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2842 | 185.0971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.2925 | 185.0974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3009 | 185.0976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3092 | 185.0977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3176 | 185.0978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3259 | 185.0981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3342 | 185.0985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3426 | 185.0985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3509 | 185.0986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3593 | 185.0986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3676 | 185.0987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3759 | 185.0986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3842 | 185.0984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.3926 | 185.0984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4009 | 185.0983 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4092 | 185.0982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4176 | 185.0981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4259 | 185.0981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4343 | 185.098 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4426 | 185.0974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4509 | 185.0968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4592 | 185.096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4676 | 185.0953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.476 | 185.0946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4843 | 185.094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.4926 | 185.0933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5009 | 185.0927 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5093 | 185.092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5176 | 185.0914 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5259 | 185.0907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5342 | 185.09 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5426 | 185.0894 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5509 | 185.0887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5593 | 185.0878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5676 | 185.087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5759 | 185.0862 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5843 | 185.0853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.5926 | 185.0842 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.601 | 185.0831 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6093 | 185.082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6176 | 185.0809 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6259 | 185.0798 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6343 | 185.0788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6426 | 185.0777 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6509 | 185.0766 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6593 | 185.0755 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6676 | 185.0744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.676 | 185.0733 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6843 | 185.0722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.6926 | 185.0716 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7009 | 185.0709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7093 | 185.0703 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7176 | 185.0697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.726 | 185.069 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7343 | 185.0684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7426 | 185.0677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.751 | 185.0671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7593 | 185.0665 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7676 | 185.0658 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7759 | 185.0652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7843 | 185.0645 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.7926 | 185.0639 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.801 | 185.0632 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.8093 | 185.0626 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.8176 | 185.062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.826 | 185.0613 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.8343 | 185.0607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.8427 | 185.06 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.851 | 185.0594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.8593 | 185.0587 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.8676 | 185.0581 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.876 | 185.0575 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.8843 | 185.0568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.8926 | 185.0562 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.9009 | 185.0555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.9093 | 185.0549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.9177 | 185.0542 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.926 | 185.0536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.9343 | 185.053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.9426 | 185.0523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.951 | 185.0517 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.9593 | 185.051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.9677 | 185.0504 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.976 | 185.0498 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.9843 | 185.0491 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 301.9926 | 185.0482 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.001 | 185.0473 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.0093 | 185.0464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.0176 | 185.0456 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.026 | 185.0447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.0343 | 185.0438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.0427 | 185.0429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.051 | 185.042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.0593 | 185.0411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.0676 | 185.0403 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.076 | 185.0394 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.0843 | 185.0385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.0927 | 185.0372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.101 | 185.0359 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.1093 | 185.0347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.1177 | 185.0334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.126 | 185.0321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.1343 | 185.0307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.1426 | 185.0296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.151 | 185.0284 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.1593 | 185.0279 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.1677 | 185.0274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.176 | 185.0261 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.1843 | 185.0248 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.1927 | 185.0235 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.201 | 185.0223 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.2094 | 185.0209 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.2177 | 185.0195 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.226 | 185.0182 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.2343 | 185.017 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.2427 | 185.0157 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.251 | 185.0143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.2593 | 185.013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.2676 | 185.0117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.276 | 185.0104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.2844 | 185.009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.2927 | 185.0077 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.301 | 185.0064 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3093 | 185.0048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3177 | 185.0032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.326 | 185.0017 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3344 | 185.0001 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3427 | 184.9982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.351 | 184.9962 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3593 | 184.9944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3677 | 184.9925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.376 | 184.9906 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3843 | 184.9887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.3927 | 184.9872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.401 | 184.9857 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4094 | 184.9845 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4177 | 184.9832 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.426 | 184.9816 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4343 | 184.9801 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4427 | 184.9786 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.451 | 184.9771 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4594 | 184.9754 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4677 | 184.9737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.476 | 184.9726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4844 | 184.9715 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.4927 | 184.9701 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.501 | 184.9687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5093 | 184.9673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5177 | 184.966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.526 | 184.9648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5344 | 184.9637 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5427 | 184.9629 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.551 | 184.9621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5594 | 184.9615 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5677 | 184.961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.576 | 184.9603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5844 | 184.9596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.5927 | 184.959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.601 | 184.9583 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6094 | 184.9575 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6177 | 184.9567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.626 | 184.9558 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6344 | 184.9549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6427 | 184.9539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6511 | 184.9529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6594 | 184.9518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6677 | 184.9508 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.676 | 184.9492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6844 | 184.9476 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.6927 | 184.9459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.701 | 184.9442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7094 | 184.9425 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7177 | 184.9408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7261 | 184.9393 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7344 | 184.9379 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7427 | 184.9362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.751 | 184.9345 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7594 | 184.9327 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7677 | 184.9309 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7761 | 184.9293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7844 | 184.9277 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.7927 | 184.9261 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8011 | 184.9245 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8094 | 184.9233 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8177 | 184.9221 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.826 | 184.9205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8344 | 184.9189 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8427 | 184.9187 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8511 | 184.9185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8594 | 184.918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8677 | 184.9175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8761 | 184.9173 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8844 | 184.9171 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.8928 | 184.917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9011 | 184.9168 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9094 | 184.9168 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9177 | 184.9168 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9261 | 184.9167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9344 | 184.9167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9427 | 184.9161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9511 | 184.9155 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9594 | 184.9151 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9678 | 184.9146 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9761 | 184.9144 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9844 | 184.9142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 302.9927 | 184.9138 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0011 | 184.9133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0094 | 184.9132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0178 | 184.9131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0261 | 184.9131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0344 | 184.913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0428 | 184.9123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0511 | 184.9115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0594 | 184.9119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0677 | 184.9124 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0761 | 184.9128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0844 | 184.9132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.0928 | 184.9133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1011 | 184.9133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1094 | 184.9133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1178 | 184.9134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1261 | 184.9127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1345 | 184.912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1428 | 184.9113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1511 | 184.9106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1594 | 184.9109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1678 | 184.9112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1761 | 184.9112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1844 | 184.9112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.1927 | 184.9111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2011 | 184.9111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2095 | 184.9111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2178 | 184.9111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2261 | 184.9113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2344 | 184.9115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2428 | 184.9109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2511 | 184.9104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2595 | 184.9112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2678 | 184.9121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2761 | 184.9129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2844 | 184.9138 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.2928 | 184.9137 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3011 | 184.9137 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3094 | 184.9137 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3178 | 184.9136 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3261 | 184.9136 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3345 | 184.9135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3428 | 184.9135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3511 | 184.9135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3594 | 184.9136 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3678 | 184.9137 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3762 | 184.9143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3845 | 184.9149 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.3928 | 184.9156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4011 | 184.9162 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4095 | 184.9168 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4178 | 184.9174 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4261 | 184.918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4344 | 184.9186 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4428 | 184.9193 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4511 | 184.9199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4595 | 184.9205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4678 | 184.9211 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4761 | 184.9219 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4845 | 184.9226 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.4928 | 184.9234 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5012 | 184.9242 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5095 | 184.925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5178 | 184.9258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5261 | 184.9266 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5345 | 184.9273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5428 | 184.9281 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5511 | 184.9288 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5595 | 184.9295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5678 | 184.9303 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5762 | 184.931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5845 | 184.9317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.5928 | 184.9325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6011 | 184.9332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6095 | 184.9339 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6178 | 184.9347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6262 | 184.9354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6345 | 184.9362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6428 | 184.936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6512 | 184.9358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6595 | 184.9368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6678 | 184.9377 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6761 | 184.9397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6845 | 184.9416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.6928 | 184.9421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7012 | 184.9427 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7095 | 184.9432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7178 | 184.9437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7261 | 184.9442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7345 | 184.9447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7429 | 184.9453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7512 | 184.946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7595 | 184.9475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7678 | 184.9491 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7762 | 184.9507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7845 | 184.9522 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.7928 | 184.9538 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8011 | 184.9554 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8095 | 184.9569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8178 | 184.9585 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8262 | 184.9594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8345 | 184.9603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8428 | 184.9618 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8512 | 184.9632 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8595 | 184.9646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8679 | 184.966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8762 | 184.9675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8845 | 184.9689 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.8928 | 184.9704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9012 | 184.9718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9095 | 184.9732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9178 | 184.9747 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9262 | 184.9759 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9345 | 184.9772 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9429 | 184.9785 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9512 | 184.9798 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9595 | 184.9818 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9678 | 184.9839 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9762 | 184.9859 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9845 | 184.988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 303.9929 | 184.9901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0012 | 184.9921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0095 | 184.9942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0178 | 184.9962 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0262 | 184.9988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0345 | 185.0013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0428 | 185.003 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0512 | 185.0046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0595 | 185.007 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0679 | 185.0093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0762 | 185.0116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0845 | 185.0139 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.0928 | 185.0164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1012 | 185.0189 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1095 | 185.0214 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1179 | 185.0239 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1262 | 185.0264 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1345 | 185.0289 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1429 | 185.0314 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1512 | 185.0339 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1595 | 185.0365 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1678 | 185.0391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1762 | 185.0417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1845 | 185.0443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.1929 | 185.0468 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2012 | 185.0493 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2095 | 185.0517 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2178 | 185.054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2262 | 185.0561 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2346 | 185.0582 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2429 | 185.0598 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2512 | 185.0614 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2595 | 185.0643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2679 | 185.0672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2762 | 185.0698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2845 | 185.0724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.2928 | 185.0741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3012 | 185.0758 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3095 | 185.0775 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3179 | 185.0792 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3262 | 185.081 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3345 | 185.0827 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3429 | 185.0844 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3512 | 185.086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3596 | 185.0877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3679 | 185.0894 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3762 | 185.091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3845 | 185.0927 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.3929 | 185.0939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4012 | 185.0951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4095 | 185.0966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4178 | 185.0981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4262 | 185.0996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4345 | 185.1012 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4429 | 185.1027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4512 | 185.1042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4595 | 185.1057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4679 | 185.1072 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4762 | 185.1087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4846 | 185.1102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.4929 | 185.1123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5012 | 185.1145 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5095 | 185.1158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5179 | 185.1172 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5262 | 185.1185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5345 | 185.1199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5428 | 185.121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5512 | 185.1222 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5596 | 185.1234 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5679 | 185.1245 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5762 | 185.1254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5845 | 185.1262 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.5929 | 185.1271 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6012 | 185.128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6096 | 185.1288 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6179 | 185.1296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6262 | 185.1303 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6345 | 185.131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6429 | 185.1318 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6512 | 185.1325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6595 | 185.1333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6679 | 185.134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6762 | 185.1348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6846 | 185.1355 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.6929 | 185.1363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7012 | 185.1371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7095 | 185.1385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7179 | 185.14 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7262 | 185.1397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7346 | 185.1394 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7429 | 185.1391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7512 | 185.1389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7595 | 185.1394 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7679 | 185.1399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7762 | 185.1404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7845 | 185.1409 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.7929 | 185.1424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8012 | 185.1438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8096 | 185.1452 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8179 | 185.1466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8262 | 185.147 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8345 | 185.1474 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8429 | 185.1464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8512 | 185.1454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8596 | 185.1456 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8679 | 185.1457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8762 | 185.1458 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8845 | 185.1459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.8929 | 185.146 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9012 | 185.1461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9095 | 185.1469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9179 | 185.1478 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9262 | 185.1466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9346 | 185.1455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9429 | 185.1444 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9512 | 185.1433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9595 | 185.1432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9679 | 185.1432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9762 | 185.1432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9846 | 185.1431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 304.9929 | 185.1431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0012 | 185.143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0095 | 185.143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0179 | 185.143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0262 | 185.1428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0345 | 185.1426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0429 | 185.1419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0512 | 185.1412 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0596 | 185.1405 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0679 | 185.1398 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0762 | 185.1391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0845 | 185.1384 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.0929 | 185.1377 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1012 | 185.137 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1096 | 185.1363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1179 | 185.1356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1262 | 185.1349 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1345 | 185.1343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1429 | 185.1334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1512 | 185.1325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1595 | 185.1317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1679 | 185.1308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1762 | 185.1299 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1846 | 185.1291 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.1929 | 185.1282 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2012 | 185.1273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2095 | 185.1265 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2179 | 185.1257 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2262 | 185.1249 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2346 | 185.1241 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2429 | 185.1233 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2512 | 185.1225 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2595 | 185.1216 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2679 | 185.1208 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2762 | 185.1197 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2845 | 185.1187 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.2929 | 185.1176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3012 | 185.1165 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3096 | 185.1163 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3179 | 185.1161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3262 | 185.1148 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3345 | 185.1135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3429 | 185.1112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3512 | 185.109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3596 | 185.1081 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3679 | 185.1073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3762 | 185.1065 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3845 | 185.1056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.3929 | 185.1048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4012 | 185.104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4095 | 185.103 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4179 | 185.1021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4262 | 185.1006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4346 | 185.0991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4429 | 185.0976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4512 | 185.0961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4595 | 185.0947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4679 | 185.0932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4762 | 185.0919 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4846 | 185.0905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.4929 | 185.0897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5012 | 185.0889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5095 | 185.0886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5179 | 185.0883 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5262 | 185.0884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5345 | 185.0885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5429 | 185.0885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5512 | 185.0886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5596 | 185.0885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5679 | 185.0884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5762 | 185.0883 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5845 | 185.0882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.5929 | 185.0883 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6012 | 185.0884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6096 | 185.0884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6179 | 185.0885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6262 | 185.087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6345 | 185.0855 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6429 | 185.0841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6512 | 185.0826 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6595 | 185.0808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6679 | 185.079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6762 | 185.0772 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6846 | 185.0754 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.6929 | 185.0728 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7012 | 185.0701 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7095 | 185.0684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7179 | 185.0667 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7262 | 185.0643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7346 | 185.0619 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7429 | 185.0594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7512 | 185.057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7595 | 185.0546 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7679 | 185.0522 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7762 | 185.0498 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7845 | 185.0474 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.7929 | 185.0453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8012 | 185.0432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8096 | 185.0414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8179 | 185.0396 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8262 | 185.0381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8345 | 185.0366 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8429 | 185.0351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8512 | 185.0336 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8596 | 185.032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8679 | 185.0304 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8762 | 185.0289 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8845 | 185.0275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.8929 | 185.026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9012 | 185.0245 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9095 | 185.0236 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9179 | 185.0226 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9262 | 185.0199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9346 | 185.0171 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9429 | 185.0147 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9512 | 185.0123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9595 | 185.011 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9679 | 185.0097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9762 | 185.0083 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9846 | 185.007 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 305.9929 | 185.0057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0012 | 185.0044 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0096 | 185.0031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0179 | 185.0018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0262 | 185.0005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0345 | 184.9992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0429 | 184.9979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0512 | 184.9967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0596 | 184.9959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0679 | 184.9951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0762 | 184.9947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0845 | 184.9944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.0929 | 184.994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1012 | 184.9937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1096 | 184.9931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1179 | 184.9926 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1262 | 184.992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1346 | 184.9914 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1429 | 184.9911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1512 | 184.9909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1595 | 184.99 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1679 | 184.989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1762 | 184.9881 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1846 | 184.9872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.1929 | 184.9863 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2012 | 184.9854 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2095 | 184.9845 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2179 | 184.9836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2263 | 184.9829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2346 | 184.9821 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2429 | 184.9814 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2512 | 184.9806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2596 | 184.9799 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2679 | 184.9791 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2762 | 184.9784 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2845 | 184.9777 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.2929 | 184.9768 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3012 | 184.976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3096 | 184.9744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3179 | 184.9729 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3262 | 184.9714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3345 | 184.9698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3429 | 184.9683 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3513 | 184.9668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3596 | 184.9657 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3679 | 184.9646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3762 | 184.9632 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3846 | 184.9617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.3929 | 184.9607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4012 | 184.9596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4095 | 184.9588 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4179 | 184.9579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4262 | 184.9567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4346 | 184.9555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4429 | 184.9544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4512 | 184.9532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4595 | 184.9521 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4679 | 184.951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4763 | 184.9501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4846 | 184.9493 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.4929 | 184.9485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5012 | 184.9476 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5096 | 184.9485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5179 | 184.9494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5262 | 184.9494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5345 | 184.9494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5429 | 184.949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5512 | 184.9486 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5596 | 184.9481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5679 | 184.9477 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5762 | 184.9478 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5845 | 184.9479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.5929 | 184.9484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6013 | 184.949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6096 | 184.9496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6179 | 184.9501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6262 | 184.9505 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6346 | 184.9508 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6429 | 184.951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6512 | 184.9513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6595 | 184.9518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6679 | 184.9523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6762 | 184.9528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6846 | 184.9533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.6929 | 184.9538 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7012 | 184.9543 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7095 | 184.9547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7179 | 184.9551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7262 | 184.9553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7346 | 184.9556 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7429 | 184.9559 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7512 | 184.9563 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7595 | 184.9567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7679 | 184.9571 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7762 | 184.9575 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7845 | 184.9579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.7929 | 184.9586 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8012 | 184.9593 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8096 | 184.9597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8179 | 184.9601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8262 | 184.9604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8345 | 184.9607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8429 | 184.9609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8512 | 184.9612 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8596 | 184.9615 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8679 | 184.9617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8762 | 184.9616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8845 | 184.9615 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.8929 | 184.9612 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9012 | 184.9609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9095 | 184.9607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9178 | 184.9604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9262 | 184.9602 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9345 | 184.96 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9429 | 184.9602 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9512 | 184.9604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9595 | 184.9606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9678 | 184.9608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9762 | 184.9613 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9846 | 184.9619 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 306.9929 | 184.9625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0012 | 184.9631 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0095 | 184.9637 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0179 | 184.9643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0262 | 184.9648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0345 | 184.9654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0428 | 184.9661 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0512 | 184.9668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0595 | 184.9673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0679 | 184.9678 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0762 | 184.9685 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0845 | 184.9692 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.0928 | 184.9698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1012 | 184.9705 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1095 | 184.9712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1179 | 184.9719 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1262 | 184.9723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1345 | 184.9727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1428 | 184.9727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1512 | 184.9726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1595 | 184.9721 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1678 | 184.9715 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1761 | 184.9705 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1845 | 184.9695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.1928 | 184.9681 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2012 | 184.9667 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2095 | 184.9653 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2178 | 184.9639 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2261 | 184.9622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2345 | 184.9605 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2428 | 184.959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2512 | 184.9574 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2595 | 184.9557 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2678 | 184.954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2761 | 184.9524 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2845 | 184.9507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.2928 | 184.9498 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3011 | 184.9489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3094 | 184.948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3178 | 184.9471 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3261 | 184.9465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3345 | 184.9459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3428 | 184.9457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3511 | 184.9455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3594 | 184.9457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3678 | 184.9459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3761 | 184.9459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3845 | 184.946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.3928 | 184.9461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4011 | 184.9463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4095 | 184.9465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4178 | 184.9467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4261 | 184.9469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4344 | 184.9471 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4428 | 184.9472 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4511 | 184.9474 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4595 | 184.9473 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4678 | 184.9471 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4761 | 184.9467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4844 | 184.9464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.4928 | 184.946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5011 | 184.9456 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5095 | 184.9452 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5178 | 184.9449 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5261 | 184.9445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5344 | 184.9441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5428 | 184.9437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5511 | 184.9433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5594 | 184.943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5677 | 184.9426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5761 | 184.9422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5844 | 184.9418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.5928 | 184.9418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6011 | 184.9419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6094 | 184.9419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6177 | 184.942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6261 | 184.9418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6344 | 184.9417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6428 | 184.9415 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6511 | 184.9414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6594 | 184.9412 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6677 | 184.9411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6761 | 184.9409 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6844 | 184.9408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.6927 | 184.9406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.701 | 184.9404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7094 | 184.9403 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7177 | 184.9401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7261 | 184.94 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7344 | 184.9398 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7427 | 184.9392 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.751 | 184.9386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7594 | 184.938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7677 | 184.9375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7761 | 184.9371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7844 | 184.9367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.7927 | 184.9363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.801 | 184.9359 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8094 | 184.9353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8177 | 184.9347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.826 | 184.9344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8344 | 184.9341 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8427 | 184.9338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.851 | 184.9335 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8594 | 184.9332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8677 | 184.9329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.876 | 184.9326 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8843 | 184.9323 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.8927 | 184.9319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.901 | 184.9314 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9094 | 184.9313 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9177 | 184.9311 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.926 | 184.9308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9343 | 184.9304 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9427 | 184.9301 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.951 | 184.9297 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9594 | 184.9295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9677 | 184.9293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.976 | 184.9296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9843 | 184.9298 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 307.9927 | 184.9299 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.001 | 184.93 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0093 | 184.93 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0176 | 184.9301 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.026 | 184.9297 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0343 | 184.9294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0427 | 184.9293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.051 | 184.9293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0593 | 184.9293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0676 | 184.9293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.076 | 184.929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0843 | 184.9288 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.0927 | 184.9286 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.101 | 184.9284 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1093 | 184.9281 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1176 | 184.9277 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.126 | 184.9274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1343 | 184.927 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1426 | 184.9264 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1509 | 184.9258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1593 | 184.9252 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1676 | 184.9246 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.176 | 184.924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1843 | 184.9234 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.1926 | 184.9226 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2009 | 184.9218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2093 | 184.9214 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2176 | 184.921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.226 | 184.9206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2343 | 184.9202 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2426 | 184.9193 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2509 | 184.9184 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2593 | 184.9177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2676 | 184.9169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2759 | 184.9164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2842 | 184.9158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.2926 | 184.9165 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3009 | 184.9171 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3093 | 184.9178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3176 | 184.9185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3259 | 184.9188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3342 | 184.9192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3426 | 184.9196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3509 | 184.92 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3593 | 184.9203 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3676 | 184.9207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3759 | 184.9212 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3842 | 184.9217 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.3926 | 184.9224 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4009 | 184.9231 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4092 | 184.9236 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4175 | 184.9241 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4259 | 184.9246 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4342 | 184.9251 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4426 | 184.9257 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4509 | 184.9263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4592 | 184.9266 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4675 | 184.9268 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4759 | 184.9274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4842 | 184.928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.4926 | 184.9278 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5009 | 184.9276 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5092 | 184.9274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5175 | 184.9272 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5259 | 184.9269 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5342 | 184.9267 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5425 | 184.9269 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5508 | 184.9271 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5592 | 184.9277 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5675 | 184.9283 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5759 | 184.9294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5842 | 184.9304 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.5925 | 184.9314 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6008 | 184.9324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6092 | 184.9333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6175 | 184.9341 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6259 | 184.935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6342 | 184.9359 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6425 | 184.936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6508 | 184.9362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6592 | 184.936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6675 | 184.9359 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6758 | 184.9358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6841 | 184.9357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.6925 | 184.9357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7008 | 184.9356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7092 | 184.9354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7175 | 184.9352 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7258 | 184.9352 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7341 | 184.9351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7425 | 184.935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7508 | 184.9348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7592 | 184.9346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7675 | 184.9344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7758 | 184.9345 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7841 | 184.9347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.7925 | 184.9348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8008 | 184.935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8091 | 184.9354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8174 | 184.9359 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8258 | 184.9363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8341 | 184.9367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8425 | 184.9375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8508 | 184.9383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8591 | 184.9391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8674 | 184.9399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8758 | 184.9402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8841 | 184.9404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.8925 | 184.9409 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9008 | 184.9415 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9091 | 184.9419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9174 | 184.9423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9258 | 184.9429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9341 | 184.9434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9424 | 184.9439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9507 | 184.9444 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9591 | 184.945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9674 | 184.9455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9758 | 184.946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9841 | 184.9465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 308.9924 | 184.9471 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0007 | 184.9476 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0091 | 184.9478 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0174 | 184.9479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0258 | 184.9481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0341 | 184.9482 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0424 | 184.948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0507 | 184.9479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0591 | 184.9484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0674 | 184.949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0757 | 184.9496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.084 | 184.9501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.0924 | 184.9507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1007 | 184.9512 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1091 | 184.9518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1174 | 184.9523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1257 | 184.952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.134 | 184.9517 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1424 | 184.9514 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1507 | 184.9511 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1591 | 184.9517 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1674 | 184.9523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1757 | 184.9528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.184 | 184.9532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.1923 | 184.9538 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2007 | 184.9544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.209 | 184.9545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2173 | 184.9547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2256 | 184.9548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.234 | 184.9549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2423 | 184.9544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2507 | 184.9539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.259 | 184.9542 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2673 | 184.9545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2756 | 184.9548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.284 | 184.9552 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.2923 | 184.9555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3007 | 184.9558 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.309 | 184.9562 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3173 | 184.9565 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3256 | 184.956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.334 | 184.9554 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3423 | 184.9549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3506 | 184.9544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3589 | 184.9549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3673 | 184.9555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3756 | 184.9554 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.384 | 184.9553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.3923 | 184.9552 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4006 | 184.9551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4089 | 184.955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4173 | 184.9549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4256 | 184.9548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.434 | 184.9547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4423 | 184.9548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4506 | 184.9549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4589 | 184.9551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4673 | 184.9552 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4756 | 184.9553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4839 | 184.9554 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.4922 | 184.9553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5006 | 184.9552 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5089 | 184.9551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5172 | 184.955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5256 | 184.9549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5339 | 184.9548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5422 | 184.9547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5505 | 184.9546 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5589 | 184.9545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5672 | 184.9544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5756 | 184.9543 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5839 | 184.9542 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.5922 | 184.9543 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6005 | 184.9544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6089 | 184.9541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6172 | 184.9538 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6255 | 184.9535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6339 | 184.9532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6422 | 184.9529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6505 | 184.9526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6589 | 184.9535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6672 | 184.9545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6755 | 184.9554 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6838 | 184.9564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.6922 | 184.9565 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7005 | 184.9566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7089 | 184.9567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7172 | 184.9568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7255 | 184.9567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7338 | 184.9566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7422 | 184.9564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7505 | 184.9562 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7589 | 184.9566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7672 | 184.957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7755 | 184.9575 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7838 | 184.9579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.7922 | 184.9583 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8005 | 184.9587 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8088 | 184.9583 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8171 | 184.9579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8254 | 184.9574 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8338 | 184.957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8421 | 184.9566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8505 | 184.9561 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8588 | 184.9563 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8671 | 184.9565 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8754 | 184.9567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8838 | 184.9569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.8921 | 184.9571 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9005 | 184.9573 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9088 | 184.9575 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9171 | 184.9577 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9254 | 184.9579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9338 | 184.9581 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9421 | 184.9581 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9504 | 184.9581 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9587 | 184.9569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9671 | 184.9557 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9754 | 184.9546 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9838 | 184.9536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 309.9921 | 184.9525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0004 | 184.9514 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0087 | 184.9504 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0171 | 184.9494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0254 | 184.9486 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0338 | 184.9478 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0421 | 184.9469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0504 | 184.9461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0587 | 184.9451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0671 | 184.9441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0754 | 184.9436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.0837 | 184.943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.092 | 184.9433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1004 | 184.9436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1087 | 184.9437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1171 | 184.9439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1254 | 184.9441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1337 | 184.9443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.142 | 184.9445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1504 | 184.9446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1587 | 184.9458 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1671 | 184.9469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1754 | 184.948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.1837 | 184.9491 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.192 | 184.9503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2003 | 184.9514 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2087 | 184.9525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.217 | 184.9536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2253 | 184.9544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2336 | 184.9552 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.242 | 184.9556 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2503 | 184.956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2587 | 184.9564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.267 | 184.9568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2753 | 184.9572 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.2836 | 184.9576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.292 | 184.958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3003 | 184.9583 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3087 | 184.959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.317 | 184.9597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3253 | 184.961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3336 | 184.9623 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.342 | 184.9635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3503 | 184.9648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3586 | 184.966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3669 | 184.9672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3753 | 184.9684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.3836 | 184.9697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.392 | 184.9709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4003 | 184.9721 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4086 | 184.9733 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4169 | 184.9746 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4253 | 184.9757 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4336 | 184.9769 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.442 | 184.9775 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4503 | 184.978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4586 | 184.9789 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4669 | 184.9797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4753 | 184.9803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4836 | 184.9809 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.4919 | 184.9816 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5002 | 184.9822 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5086 | 184.982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5169 | 184.9819 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5253 | 184.9818 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5336 | 184.9816 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5419 | 184.982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5502 | 184.9824 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5586 | 184.983 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5669 | 184.9836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5753 | 184.9841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5836 | 184.9846 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.5919 | 184.9851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6002 | 184.9856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6085 | 184.9861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6169 | 184.9866 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6252 | 184.9872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6335 | 184.9877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6418 | 184.9881 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6502 | 184.9886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6585 | 184.9888 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6669 | 184.9891 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6752 | 184.9893 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6835 | 184.9895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.6918 | 184.9898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7002 | 184.99 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7085 | 184.9904 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7169 | 184.9907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7252 | 184.9903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7335 | 184.9898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7418 | 184.9899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7502 | 184.99 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7585 | 184.9904 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7668 | 184.9907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7751 | 184.9913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7835 | 184.992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.7918 | 184.994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8002 | 184.9959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8085 | 184.9979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8168 | 184.9998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8251 | 185.001 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8335 | 185.0021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8418 | 185.003 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8502 | 185.0039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8585 | 185.0047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8668 | 185.0056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8751 | 185.0074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8834 | 185.0093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.8918 | 185.0111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9001 | 185.013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9084 | 185.0155 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9167 | 185.0179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9251 | 185.0192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9334 | 185.0205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9418 | 185.0218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9501 | 185.0231 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9584 | 185.0244 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9667 | 185.0257 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9751 | 185.027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9834 | 185.0283 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 310.9918 | 185.0302 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0001 | 185.0321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0084 | 185.0336 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0167 | 185.0351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0251 | 185.0358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0334 | 185.0364 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0417 | 185.0377 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.05 | 185.039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0584 | 185.0403 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0667 | 185.0416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.075 | 185.0427 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0834 | 185.0438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.0917 | 185.0448 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1 | 185.0459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1083 | 185.0468 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1167 | 185.0477 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.125 | 185.0486 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1334 | 185.0495 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1417 | 185.0504 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.15 | 185.0514 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1583 | 185.0525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1667 | 185.0536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.175 | 185.0548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1833 | 185.0559 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.1917 | 185.0572 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2 | 185.0584 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2083 | 185.0596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2167 | 185.0607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.225 | 185.0613 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2333 | 185.0618 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2416 | 185.0624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2499 | 185.063 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2583 | 185.0636 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2666 | 185.0642 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.275 | 185.0652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2833 | 185.0662 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2916 | 185.0672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.2999 | 185.0683 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3083 | 185.0691 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3166 | 185.07 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.325 | 185.0697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3333 | 185.0695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3416 | 185.0692 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3499 | 185.0689 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3583 | 185.0695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3666 | 185.0701 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3749 | 185.0706 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3832 | 185.0712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3916 | 185.0719 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.3999 | 185.0727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4082 | 185.0736 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4166 | 185.0745 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4249 | 185.0748 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4332 | 185.075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4415 | 185.0747 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4499 | 185.0744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4582 | 185.0741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4666 | 185.0738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4749 | 185.0744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4832 | 185.0749 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4915 | 185.0755 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.4999 | 185.076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5082 | 185.0766 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5165 | 185.0772 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5248 | 185.0774 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5332 | 185.0775 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5415 | 185.0777 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5498 | 185.0779 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5582 | 185.0791 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5665 | 185.0804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5748 | 185.0807 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5831 | 185.0811 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5915 | 185.0817 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.5998 | 185.0823 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6082 | 185.0829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6165 | 185.0835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6248 | 185.0841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6331 | 185.0847 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6415 | 185.0853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6498 | 185.0859 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6581 | 185.0865 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6664 | 185.0871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6747 | 185.0876 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6831 | 185.0881 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6914 | 185.0884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.6998 | 185.0887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7081 | 185.0891 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7164 | 185.0894 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7247 | 185.0899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7331 | 185.0904 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7414 | 185.0905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7498 | 185.0905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7581 | 185.0898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7664 | 185.089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7747 | 185.0882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7831 | 185.0874 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7914 | 185.0865 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.7997 | 185.0855 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.808 | 185.0845 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8163 | 185.0835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8247 | 185.0825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.833 | 185.0815 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8414 | 185.0805 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8497 | 185.0795 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.858 | 185.0785 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8663 | 185.0775 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8747 | 185.0765 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.883 | 185.0755 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8914 | 185.0746 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.8997 | 185.0736 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.908 | 185.0726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9163 | 185.0716 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9247 | 185.0706 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.933 | 185.0696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9413 | 185.0686 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9496 | 185.0676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9579 | 185.0666 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9663 | 185.0656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9746 | 185.0646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.983 | 185.0636 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9913 | 185.0623 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 311.9996 | 185.061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0079 | 185.0597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0163 | 185.0584 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0246 | 185.0571 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.033 | 185.0558 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0413 | 185.0545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0496 | 185.0532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0579 | 185.0518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0663 | 185.0505 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0746 | 185.0492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0829 | 185.0479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0912 | 185.0467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.0995 | 185.0455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1079 | 185.0445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1162 | 185.0435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1246 | 185.0426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1329 | 185.0416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1412 | 185.0408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1495 | 185.0401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1579 | 185.0395 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1662 | 185.039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1746 | 185.0388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1829 | 185.0387 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1912 | 185.0385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.1995 | 185.0384 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2079 | 185.0382 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2162 | 185.0381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2245 | 185.0378 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2328 | 185.0374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2411 | 185.0368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2495 | 185.0362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2578 | 185.0354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2662 | 185.0347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2745 | 185.034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2828 | 185.0332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2911 | 185.0325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.2995 | 185.0317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3078 | 185.031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3162 | 185.0302 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3245 | 185.0295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3328 | 185.0288 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3411 | 185.028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3494 | 185.0273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3578 | 185.0266 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3661 | 185.0258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3745 | 185.0254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3828 | 185.0249 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3911 | 185.0251 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.3994 | 185.0252 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4078 | 185.0247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4161 | 185.0242 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4244 | 185.0235 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4327 | 185.0228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4411 | 185.0217 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4494 | 185.0207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4578 | 185.0188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4661 | 185.0169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4744 | 185.015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4827 | 185.0131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.491 | 185.0112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.4994 | 185.0092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5077 | 185.0076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5161 | 185.0059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5244 | 185.0042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5327 | 185.0026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.541 | 185.0004 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5494 | 184.9981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5577 | 184.9959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.566 | 184.9937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5743 | 184.9915 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5827 | 184.9893 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.591 | 184.9874 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.5994 | 184.9856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6077 | 184.9837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.616 | 184.9819 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6243 | 184.9806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6326 | 184.9793 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.641 | 184.9776 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6493 | 184.9758 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6577 | 184.9744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.666 | 184.9729 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6743 | 184.9718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6826 | 184.9707 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.691 | 184.9695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.6993 | 184.9682 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7076 | 184.9669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7159 | 184.9656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7243 | 184.9644 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7326 | 184.9631 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7409 | 184.962 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7493 | 184.9609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7576 | 184.9599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7659 | 184.9588 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7742 | 184.9577 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7826 | 184.9566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7909 | 184.9555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.7993 | 184.9544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8076 | 184.9533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8159 | 184.9521 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8242 | 184.951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8326 | 184.9499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8409 | 184.9488 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8492 | 184.9477 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8575 | 184.9462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8658 | 184.9448 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8742 | 184.9435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8825 | 184.9422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8909 | 184.9414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.8992 | 184.9407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9075 | 184.9399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9158 | 184.9392 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9242 | 184.9386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9325 | 184.9381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9409 | 184.9376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9492 | 184.9372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9575 | 184.9367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9658 | 184.9363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9742 | 184.936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9825 | 184.9357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9908 | 184.9355 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 312.9991 | 184.9352 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0074 | 184.935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0158 | 184.9348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0241 | 184.9346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0325 | 184.9344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0408 | 184.9342 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0491 | 184.934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0574 | 184.9338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0658 | 184.9336 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0741 | 184.9334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0825 | 184.9332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0908 | 184.933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.0991 | 184.9328 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1074 | 184.9331 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1158 | 184.9334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1241 | 184.934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1324 | 184.9346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1407 | 184.9352 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.149 | 184.9357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1574 | 184.9363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1657 | 184.9369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1741 | 184.9372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1824 | 184.9375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.1907 | 184.9376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.199 | 184.9377 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2074 | 184.938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2157 | 184.9383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2241 | 184.9376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2324 | 184.9368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2407 | 184.937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.249 | 184.9372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2574 | 184.9371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2657 | 184.937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.274 | 184.9368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2823 | 184.9366 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.2906 | 184.9363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.299 | 184.9361 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3073 | 184.9356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3157 | 184.9352 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.324 | 184.9348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3323 | 184.9344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3406 | 184.9341 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.349 | 184.9337 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3573 | 184.9332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3657 | 184.9328 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.374 | 184.9324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3823 | 184.9321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.3906 | 184.9317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.399 | 184.9313 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4073 | 184.9308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4156 | 184.9305 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.424 | 184.9302 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4323 | 184.9299 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4406 | 184.9297 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4489 | 184.9296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4573 | 184.9295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4656 | 184.9294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4739 | 184.9292 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4822 | 184.9291 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4906 | 184.929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.4989 | 184.9289 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5073 | 184.9282 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5156 | 184.9275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5239 | 184.9265 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5322 | 184.9256 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5406 | 184.9247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5489 | 184.9237 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5573 | 184.9226 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5656 | 184.9215 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5739 | 184.9205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5822 | 184.9196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5905 | 184.918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.5989 | 184.9165 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6072 | 184.915 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6155 | 184.9134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6238 | 184.9119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6322 | 184.9104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6405 | 184.9088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6489 | 184.9073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6572 | 184.9058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6655 | 184.9043 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6738 | 184.9027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6822 | 184.9012 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6905 | 184.9 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.6989 | 184.8987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7072 | 184.8976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7155 | 184.8965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7238 | 184.8954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7322 | 184.8943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7405 | 184.8933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7488 | 184.8923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7571 | 184.8913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7654 | 184.8903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7738 | 184.8893 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7821 | 184.8882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7905 | 184.8872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.7988 | 184.8862 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8071 | 184.8852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8154 | 184.8841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8238 | 184.8829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8321 | 184.8816 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8405 | 184.8803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8488 | 184.8791 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8571 | 184.8778 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8654 | 184.8766 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8737 | 184.8753 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8821 | 184.874 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8904 | 184.8728 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.8987 | 184.8715 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.907 | 184.8707 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9154 | 184.8698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9237 | 184.869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9321 | 184.8683 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9404 | 184.8676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9487 | 184.867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.957 | 184.8664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9654 | 184.8658 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9737 | 184.8651 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9821 | 184.8645 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9904 | 184.864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 313.9987 | 184.8636 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.007 | 184.8631 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0154 | 184.8627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0237 | 184.8627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.032 | 184.8627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0403 | 184.8627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0487 | 184.8627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.057 | 184.8621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0653 | 184.8616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0737 | 184.861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.082 | 184.8605 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0903 | 184.8599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.0986 | 184.8594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.107 | 184.8588 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1153 | 184.8583 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1237 | 184.8582 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.132 | 184.858 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1403 | 184.8579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1486 | 184.8578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.157 | 184.8577 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1653 | 184.8576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1736 | 184.8575 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1819 | 184.8573 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1903 | 184.8575 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.1986 | 184.8577 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.207 | 184.8578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2153 | 184.8579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2236 | 184.8582 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2319 | 184.8585 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2403 | 184.8588 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2486 | 184.8591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.257 | 184.8594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2653 | 184.8597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2736 | 184.86 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2819 | 184.8603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2902 | 184.86 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.2986 | 184.8597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3069 | 184.8598 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3152 | 184.8599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3235 | 184.86 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3319 | 184.8602 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3402 | 184.8603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3486 | 184.8604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3569 | 184.8608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3652 | 184.8611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3735 | 184.8615 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3819 | 184.8618 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3902 | 184.8622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.3986 | 184.8625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4069 | 184.8629 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4152 | 184.8632 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4235 | 184.8636 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4319 | 184.8639 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4402 | 184.8643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4485 | 184.8646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4568 | 184.865 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4652 | 184.8653 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4735 | 184.8656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4819 | 184.866 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4902 | 184.8663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.4985 | 184.8667 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5068 | 184.867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5152 | 184.8674 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5235 | 184.8679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5318 | 184.8684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5402 | 184.869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5485 | 184.8695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5568 | 184.87 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5651 | 184.8705 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5735 | 184.8711 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5818 | 184.8716 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5901 | 184.8719 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.5984 | 184.8723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6068 | 184.8725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6151 | 184.8727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6235 | 184.8723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6318 | 184.872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6401 | 184.8717 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6484 | 184.8714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6568 | 184.8711 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6651 | 184.8707 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6735 | 184.8704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6818 | 184.8701 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6901 | 184.8695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.6984 | 184.869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7068 | 184.8684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7151 | 184.8679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7234 | 184.8671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7318 | 184.8664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7401 | 184.8656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7484 | 184.8649 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7568 | 184.8641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7651 | 184.8634 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7734 | 184.8629 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7817 | 184.8625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.79 | 184.8619 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.7984 | 184.8612 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8067 | 184.8609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8151 | 184.8607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8234 | 184.8604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8317 | 184.8601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.84 | 184.8605 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8484 | 184.8609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8567 | 184.8613 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8651 | 184.8617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8734 | 184.8619 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8817 | 184.8621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.89 | 184.8622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.8984 | 184.8624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9067 | 184.8625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.915 | 184.8626 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9233 | 184.8625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9317 | 184.8624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.94 | 184.8625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9484 | 184.8625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9567 | 184.8632 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.965 | 184.864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9733 | 184.8647 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9817 | 184.8655 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.99 | 184.8663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 314.9983 | 184.8671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0067 | 184.8679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.015 | 184.8687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0233 | 184.8695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0316 | 184.8703 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.04 | 184.8713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0483 | 184.8723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0566 | 184.8732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0649 | 184.8742 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0733 | 184.8752 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0816 | 184.8762 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.09 | 184.8767 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.0983 | 184.8773 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1066 | 184.8777 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1149 | 184.8782 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1233 | 184.8788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1316 | 184.8794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.14 | 184.88 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1483 | 184.8806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1566 | 184.8815 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1649 | 184.8823 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1733 | 184.8837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1816 | 184.8851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1899 | 184.8868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.1982 | 184.8885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2065 | 184.8901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2149 | 184.8918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2232 | 184.8936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2316 | 184.8954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2399 | 184.8971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2482 | 184.8988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2565 | 184.901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2649 | 184.9031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2732 | 184.9051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2816 | 184.9071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2899 | 184.9091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.2982 | 184.9111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3065 | 184.9131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3149 | 184.9151 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3232 | 184.917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3315 | 184.9188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3398 | 184.9206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3482 | 184.9224 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3565 | 184.9239 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3648 | 184.9254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3732 | 184.9268 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3815 | 184.9282 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3898 | 184.9296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.3981 | 184.931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4065 | 184.9322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4148 | 184.9333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4232 | 184.9345 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4315 | 184.9356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4398 | 184.9366 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4481 | 184.9375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4565 | 184.9385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4648 | 184.9394 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4731 | 184.9403 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4814 | 184.9411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4898 | 184.9422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.4981 | 184.9433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5065 | 184.9444 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5148 | 184.9455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5231 | 184.9461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5314 | 184.9468 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5397 | 184.9475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5481 | 184.9481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5564 | 184.9503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5648 | 184.9525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5731 | 184.9536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5814 | 184.9547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5897 | 184.9557 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.5981 | 184.9568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6064 | 184.9578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6147 | 184.9587 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.623 | 184.9597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6314 | 184.9606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6397 | 184.9616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6481 | 184.9626 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6564 | 184.9636 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6647 | 184.9646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.673 | 184.9656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6814 | 184.9666 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.6897 | 184.9665 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.698 | 184.9664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7064 | 184.9664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7147 | 184.9663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.723 | 184.9662 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7313 | 184.9661 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7397 | 184.9669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.748 | 184.9677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7563 | 184.9697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7646 | 184.9716 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.773 | 184.9723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7813 | 184.973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.7897 | 184.9736 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.798 | 184.9743 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8063 | 184.975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8146 | 184.9758 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.823 | 184.9766 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8313 | 184.9773 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8396 | 184.9781 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.848 | 184.9789 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8563 | 184.9794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8646 | 184.9799 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8729 | 184.9803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8813 | 184.9806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8896 | 184.9808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.8979 | 184.981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9062 | 184.981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9146 | 184.981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9229 | 184.9811 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9313 | 184.9811 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9396 | 184.9813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9479 | 184.9816 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9562 | 184.982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9646 | 184.9823 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9729 | 184.9828 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9813 | 184.9834 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9896 | 184.9839 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 315.9979 | 184.9844 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0062 | 184.9854 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0145 | 184.9864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0229 | 184.9872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0312 | 184.988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0396 | 184.9889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0479 | 184.9898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0562 | 184.9907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0645 | 184.9916 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0729 | 184.9924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0812 | 184.9932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0895 | 184.9935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.0978 | 184.9938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1062 | 184.9943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1145 | 184.9948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1229 | 184.9952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1312 | 184.9957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1395 | 184.9972 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1478 | 184.9987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1562 | 185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1645 | 185.0014 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1728 | 185.0019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1812 | 185.0025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1895 | 185.0031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.1978 | 185.0036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2061 | 185.004 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2145 | 185.0044 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2228 | 185.0047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2311 | 185.0051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2394 | 185.0055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2478 | 185.0059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2561 | 185.0065 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2645 | 185.007 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2728 | 185.0076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2811 | 185.0082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2894 | 185.0092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.2978 | 185.0101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3061 | 185.0111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3145 | 185.0121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3228 | 185.013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3311 | 185.014 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3394 | 185.015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3478 | 185.0161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3561 | 185.0181 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3644 | 185.02 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3727 | 185.0213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3811 | 185.0225 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3894 | 185.024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.3978 | 185.0256 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4061 | 185.0265 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4144 | 185.0274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4227 | 185.0284 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.431 | 185.0293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4394 | 185.0298 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4477 | 185.0304 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4561 | 185.0308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4644 | 185.0312 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4727 | 185.0313 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.481 | 185.0313 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4894 | 185.0309 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.4977 | 185.0305 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.506 | 185.0295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5143 | 185.0285 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5227 | 185.0275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.531 | 185.0266 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5394 | 185.0266 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5477 | 185.0267 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.556 | 185.0268 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5643 | 185.0269 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5727 | 185.0264 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.581 | 185.026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5894 | 185.0258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.5977 | 185.0256 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.606 | 185.0254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6143 | 185.0252 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6227 | 185.0243 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.631 | 185.0235 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6393 | 185.0228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6476 | 185.0221 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.656 | 185.0214 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6643 | 185.0207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6727 | 185.02 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.681 | 185.0193 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6893 | 185.0184 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.6976 | 185.0174 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.706 | 185.0163 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7143 | 185.0152 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7227 | 185.0141 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.731 | 185.0129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7393 | 185.0116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7476 | 185.0102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7559 | 185.0106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7643 | 185.0111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7726 | 185.0102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7809 | 185.0094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7892 | 185.0088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.7976 | 185.0082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8059 | 185.0071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8143 | 185.006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8226 | 185.0046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8309 | 185.0033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8392 | 185.0019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8476 | 185.0006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8559 | 184.9992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8643 | 184.9979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8726 | 184.9965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8809 | 184.9952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8892 | 184.9936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.8976 | 184.9921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9059 | 184.9905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9142 | 184.989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9225 | 184.9875 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9309 | 184.9861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9392 | 184.9848 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9476 | 184.9835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9559 | 184.9836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9642 | 184.9838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9725 | 184.9825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9809 | 184.9812 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9892 | 184.9801 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 316.9976 | 184.9789 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0059 | 184.9778 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0142 | 184.9767 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0225 | 184.9754 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0309 | 184.974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0392 | 184.9727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0475 | 184.9714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0558 | 184.97 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0642 | 184.9687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0725 | 184.9679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0809 | 184.9671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0892 | 184.9664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.0975 | 184.9656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1058 | 184.9648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1142 | 184.9641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1225 | 184.9624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1309 | 184.9606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1392 | 184.9603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1475 | 184.96 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1558 | 184.9593 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1642 | 184.9586 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1725 | 184.9571 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1808 | 184.9555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1891 | 184.9544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.1975 | 184.9533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2058 | 184.9522 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2142 | 184.9511 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2225 | 184.9485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2308 | 184.9458 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2391 | 184.9443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2475 | 184.9428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2558 | 184.9417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2641 | 184.9406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2725 | 184.9394 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2808 | 184.9383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2891 | 184.9372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.2974 | 184.9361 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3058 | 184.9352 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3141 | 184.9342 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3224 | 184.9327 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3307 | 184.9311 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3391 | 184.9308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3474 | 184.9306 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3558 | 184.931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3641 | 184.9313 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3724 | 184.9317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3807 | 184.9321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3891 | 184.9325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.3974 | 184.9329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4058 | 184.9325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4141 | 184.9321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4224 | 184.9304 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4307 | 184.9287 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4391 | 184.9283 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4474 | 184.9279 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4557 | 184.9275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4641 | 184.9271 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4724 | 184.9263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4807 | 184.9255 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4891 | 184.9243 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.4974 | 184.9231 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5057 | 184.9219 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.514 | 184.9207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5224 | 184.9187 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5307 | 184.9166 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5391 | 184.916 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5474 | 184.9154 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5557 | 184.9148 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.564 | 184.9142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5724 | 184.9134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5807 | 184.9126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5891 | 184.9117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.5974 | 184.9109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6057 | 184.9098 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.614 | 184.9087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6224 | 184.9075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6307 | 184.9063 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.639 | 184.9049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6473 | 184.9036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6557 | 184.9022 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.664 | 184.9009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6724 | 184.899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6807 | 184.8972 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.689 | 184.8955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.6973 | 184.8938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7057 | 184.8918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.714 | 184.8898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7224 | 184.8875 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7307 | 184.8853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.739 | 184.8839 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7473 | 184.8825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7557 | 184.8815 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.764 | 184.8805 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7723 | 184.88 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7806 | 184.8795 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.789 | 184.8792 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.7973 | 184.8788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8057 | 184.8767 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.814 | 184.8746 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8223 | 184.8727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8306 | 184.8708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.839 | 184.8698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8473 | 184.8686 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8557 | 184.8673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.864 | 184.866 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8723 | 184.8649 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8806 | 184.8637 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.889 | 184.8625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.8973 | 184.8614 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9056 | 184.8602 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9139 | 184.8591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9223 | 184.8577 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9306 | 184.8564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.939 | 184.8557 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9473 | 184.8549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9556 | 184.8541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9639 | 184.8532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9723 | 184.852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9806 | 184.8508 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.989 | 184.8499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 317.9973 | 184.849 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0056 | 184.8481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0139 | 184.8472 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0223 | 184.8455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0306 | 184.8438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0389 | 184.8428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0472 | 184.8418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0556 | 184.8409 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0639 | 184.84 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0723 | 184.8396 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0806 | 184.8391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0889 | 184.8388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.0972 | 184.8385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1056 | 184.8383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1139 | 184.838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1223 | 184.8386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1306 | 184.8393 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1389 | 184.8398 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1472 | 184.8402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1556 | 184.8412 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1639 | 184.8421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1722 | 184.8427 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1805 | 184.8434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1889 | 184.8436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.1972 | 184.8438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2056 | 184.843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2139 | 184.8421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2222 | 184.8413 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2306 | 184.8404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2389 | 184.8396 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2473 | 184.8388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2556 | 184.8387 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2639 | 184.8387 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2722 | 184.8386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2806 | 184.8385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2889 | 184.8376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.2972 | 184.8366 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3055 | 184.8362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3139 | 184.8357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3222 | 184.8358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3306 | 184.8358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3389 | 184.8357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3472 | 184.8357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3555 | 184.8373 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3639 | 184.8389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3722 | 184.8397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3806 | 184.8405 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3889 | 184.8408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.3972 | 184.8412 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4055 | 184.8413 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4139 | 184.8414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4222 | 184.8401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4305 | 184.8387 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4388 | 184.8389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4472 | 184.8391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4555 | 184.8391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4639 | 184.8391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4722 | 184.8395 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4805 | 184.8399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4889 | 184.8403 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.4972 | 184.8406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5056 | 184.8415 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5139 | 184.8424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5222 | 184.8432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5305 | 184.8439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5389 | 184.8453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5472 | 184.8466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5555 | 184.8484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5638 | 184.8501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5722 | 184.8512 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5805 | 184.8522 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5889 | 184.8535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.5972 | 184.8547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6055 | 184.8559 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6138 | 184.857 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6222 | 184.8568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6305 | 184.8566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6389 | 184.858 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6472 | 184.8594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6555 | 184.8606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6639 | 184.8618 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6722 | 184.863 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6805 | 184.8642 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6888 | 184.8655 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.6972 | 184.8668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7055 | 184.8681 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7139 | 184.8694 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7222 | 184.871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7305 | 184.8726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7388 | 184.8739 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7472 | 184.8752 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7555 | 184.8778 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7639 | 184.8803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7722 | 184.8817 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7805 | 184.8831 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7889 | 184.885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.7972 | 184.8869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8055 | 184.8876 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8138 | 184.8882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8222 | 184.8898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8305 | 184.8914 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8389 | 184.8936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8472 | 184.8957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8555 | 184.898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8638 | 184.9002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8722 | 184.9023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8806 | 184.9044 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8889 | 184.9064 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.8972 | 184.9085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9055 | 184.911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9139 | 184.9135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9222 | 184.9155 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9305 | 184.9175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9388 | 184.9194 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9472 | 184.9214 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9555 | 184.9232 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9639 | 184.9251 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9722 | 184.9266 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9805 | 184.9282 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9889 | 184.9301 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 318.9972 | 184.9319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0056 | 184.9325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0139 | 184.933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0222 | 184.9331 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0305 | 184.9332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0389 | 184.9338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0472 | 184.9344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0555 | 184.935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0639 | 184.9356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0722 | 184.9362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0806 | 184.9368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0889 | 184.9374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.0972 | 184.938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1055 | 184.9388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1139 | 184.9396 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1222 | 184.9406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1306 | 184.9416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1389 | 184.9429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1472 | 184.9442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1556 | 184.9459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1639 | 184.9475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1722 | 184.9494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1805 | 184.9512 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1889 | 184.954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.1972 | 184.9568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2056 | 184.9582 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2139 | 184.9596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2222 | 184.961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2306 | 184.9624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2389 | 184.9635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2473 | 184.9647 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2556 | 184.9659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2639 | 184.9671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2722 | 184.9683 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2806 | 184.9695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2889 | 184.9707 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.2972 | 184.9719 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3056 | 184.9732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3139 | 184.9744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3223 | 184.9756 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3306 | 184.9768 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3389 | 184.978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3472 | 184.9792 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3556 | 184.9803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3639 | 184.9813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3723 | 184.9826 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3806 | 184.9838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3889 | 184.9851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.3973 | 184.9864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4056 | 184.9871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4139 | 184.9877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4222 | 184.9881 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4306 | 184.9885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4389 | 184.9882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4473 | 184.988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4556 | 184.9876 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4639 | 184.9872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4723 | 184.9875 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4806 | 184.9878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.489 | 184.988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.4973 | 184.9883 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5056 | 184.9886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.514 | 184.9888 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5223 | 184.9893 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5306 | 184.9898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5389 | 184.9903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5473 | 184.9908 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5556 | 184.9912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.564 | 184.9917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5723 | 184.9922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5806 | 184.9927 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.589 | 184.9932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.5973 | 184.9937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6057 | 184.9935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.614 | 184.9934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6223 | 184.9934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6306 | 184.9933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.639 | 184.9937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6473 | 184.994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6556 | 184.9941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.664 | 184.9941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6723 | 184.994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6807 | 184.9939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.689 | 184.9939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.6973 | 184.9939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7056 | 184.994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.714 | 184.9941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7223 | 184.994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7307 | 184.9939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.739 | 184.9939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7473 | 184.9939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7557 | 184.9938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.764 | 184.9937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7723 | 184.9936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7806 | 184.9934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.789 | 184.9926 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.7974 | 184.9917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8057 | 184.991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.814 | 184.9903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8223 | 184.9896 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8307 | 184.9889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.839 | 184.9887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8474 | 184.9886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8557 | 184.9887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.864 | 184.9889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8724 | 184.989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8807 | 184.9891 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.889 | 184.9894 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.8973 | 184.9896 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9057 | 184.9904 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.914 | 184.9911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9224 | 184.9911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9307 | 184.9911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.939 | 184.9911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9474 | 184.9911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9557 | 184.992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9641 | 184.9929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9724 | 184.9932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9807 | 184.9935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.989 | 184.9933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 319.9974 | 184.9931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0057 | 184.993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.014 | 184.993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0224 | 184.9914 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0307 | 184.9899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0391 | 184.9892 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0474 | 184.9885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0557 | 184.9883 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.064 | 184.988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0724 | 184.9882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0807 | 184.9884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0891 | 184.9887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.0974 | 184.9889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1057 | 184.9888 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1141 | 184.9887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1224 | 184.9886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1307 | 184.9884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.139 | 184.9885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1474 | 184.9885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1558 | 184.9887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1641 | 184.989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1724 | 184.9885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1807 | 184.988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1891 | 184.9877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.1974 | 184.9873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2057 | 184.9864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2141 | 184.9854 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2224 | 184.9843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2308 | 184.9832 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2391 | 184.9823 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2474 | 184.9814 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2557 | 184.9802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2641 | 184.979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2724 | 184.978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2808 | 184.977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2891 | 184.9759 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.2974 | 184.9747 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3058 | 184.9734 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3141 | 184.9721 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3224 | 184.971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3307 | 184.9699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3391 | 184.9688 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3474 | 184.9678 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3558 | 184.9668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3641 | 184.9659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3724 | 184.9649 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3808 | 184.9639 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3891 | 184.9626 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.3975 | 184.9613 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4058 | 184.96 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4141 | 184.9586 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4224 | 184.9559 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4308 | 184.9533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4391 | 184.952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4474 | 184.9507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4558 | 184.9498 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4641 | 184.949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4725 | 184.948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4808 | 184.947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4891 | 184.9454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.4974 | 184.9437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5058 | 184.9424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5141 | 184.941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5225 | 184.9398 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5308 | 184.9386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5391 | 184.9375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5475 | 184.9365 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5558 | 184.9354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5641 | 184.9343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5724 | 184.9327 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5808 | 184.9311 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5891 | 184.9302 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.5975 | 184.9292 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6058 | 184.9282 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6141 | 184.9271 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6225 | 184.9262 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6308 | 184.9253 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6392 | 184.9245 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6475 | 184.9236 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6558 | 184.9231 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6642 | 184.9226 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6725 | 184.9221 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6808 | 184.9216 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6891 | 184.9216 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.6975 | 184.9215 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7058 | 184.9206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7142 | 184.9196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7225 | 184.9187 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7308 | 184.9177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7392 | 184.9167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7475 | 184.9156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7559 | 184.9146 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7642 | 184.9135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7725 | 184.9126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7808 | 184.9118 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7892 | 184.9107 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.7975 | 184.9097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8058 | 184.9085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8142 | 184.9073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8225 | 184.9064 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8309 | 184.9054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8392 | 184.9042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8475 | 184.9031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8558 | 184.9019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8642 | 184.9006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8726 | 184.8997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8809 | 184.8987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8892 | 184.8978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.8975 | 184.8969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9059 | 184.8965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9142 | 184.8962 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9225 | 184.8959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9308 | 184.8956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9392 | 184.8953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9476 | 184.895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9559 | 184.8946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9642 | 184.8941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9725 | 184.8936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9809 | 184.8931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9892 | 184.8925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 320.9976 | 184.892 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0059 | 184.8915 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0142 | 184.8911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0226 | 184.8906 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0309 | 184.8901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0392 | 184.8894 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0475 | 184.8886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0559 | 184.888 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0642 | 184.8873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0726 | 184.8867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0809 | 184.8861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0892 | 184.8857 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.0976 | 184.8852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1059 | 184.8848 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1143 | 184.8844 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1226 | 184.8839 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1309 | 184.8835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1393 | 184.8831 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1476 | 184.8827 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1559 | 184.8832 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1642 | 184.8837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1726 | 184.8843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1809 | 184.8848 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1893 | 184.8861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.1976 | 184.8873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2059 | 184.8886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2143 | 184.8899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2226 | 184.891 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.231 | 184.8921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2393 | 184.8931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2476 | 184.8941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.256 | 184.8952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2643 | 184.8963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2726 | 184.8974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2809 | 184.8984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2893 | 184.8998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.2976 | 184.9012 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.306 | 184.9026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3143 | 184.904 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3226 | 184.9053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.331 | 184.9066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3393 | 184.9079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3477 | 184.9092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.356 | 184.9108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3643 | 184.9123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3727 | 184.9139 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.381 | 184.9155 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3893 | 184.9168 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.3976 | 184.9181 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.406 | 184.9192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4143 | 184.9203 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4227 | 184.9213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.431 | 184.9223 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4393 | 184.9233 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4477 | 184.9243 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.456 | 184.9254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4644 | 184.9265 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4727 | 184.9276 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.481 | 184.9286 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4894 | 184.9295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.4977 | 184.9303 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.506 | 184.9312 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5143 | 184.9321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5227 | 184.9338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.531 | 184.9354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5394 | 184.9368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5477 | 184.9381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.556 | 184.9394 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5644 | 184.9406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5727 | 184.9418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5811 | 184.9429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5894 | 184.9438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.5977 | 184.9446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6061 | 184.9454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6144 | 184.9461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6227 | 184.9468 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.631 | 184.9476 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6394 | 184.9483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6477 | 184.9491 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6561 | 184.9494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6644 | 184.9498 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6727 | 184.9503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6811 | 184.9509 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6894 | 184.9514 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.6978 | 184.952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7061 | 184.9525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7144 | 184.9529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7228 | 184.9529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7311 | 184.9529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7394 | 184.9529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7477 | 184.9528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7561 | 184.953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7645 | 184.9532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7728 | 184.9534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7811 | 184.9535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7894 | 184.9537 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.7978 | 184.9539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8061 | 184.9542 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8145 | 184.9546 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8228 | 184.9547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8311 | 184.9549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8395 | 184.9551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8478 | 184.9553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8561 | 184.9552 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8645 | 184.955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8728 | 184.9549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8812 | 184.9547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8895 | 184.9546 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.8978 | 184.9544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9061 | 184.9542 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9145 | 184.954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9229 | 184.9538 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9312 | 184.9536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9395 | 184.9534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9478 | 184.9532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9562 | 184.953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9645 | 184.9528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9728 | 184.9525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9812 | 184.9523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9895 | 184.952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 321.9979 | 184.9518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0062 | 184.9515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0145 | 184.9512 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0229 | 184.951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0312 | 184.9507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0396 | 184.9505 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0479 | 184.9502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0562 | 184.95 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0646 | 184.9497 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0729 | 184.9494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0812 | 184.9492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0895 | 184.9489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.0979 | 184.9487 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1062 | 184.9484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1146 | 184.9481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1229 | 184.9479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1312 | 184.9476 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1396 | 184.9475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1479 | 184.9474 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1562 | 184.9471 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1646 | 184.9468 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1729 | 184.9465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1813 | 184.9462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1896 | 184.9456 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.1979 | 184.9452 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2062 | 184.9447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2146 | 184.9442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.223 | 184.9436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2313 | 184.9431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2396 | 184.9429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2479 | 184.9427 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2563 | 184.942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2646 | 184.9413 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2729 | 184.9406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2813 | 184.94 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.2896 | 184.9394 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.298 | 184.9388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3063 | 184.9381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3146 | 184.9375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.323 | 184.9375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3313 | 184.9374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3397 | 184.9374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.348 | 184.9374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3563 | 184.9375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3647 | 184.9376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.373 | 184.9381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3813 | 184.9385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.3896 | 184.939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.398 | 184.9395 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4063 | 184.94 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4147 | 184.9406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.423 | 184.9412 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4313 | 184.9417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4397 | 184.9418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.448 | 184.942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4564 | 184.9421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4647 | 184.9423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.473 | 184.9426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4814 | 184.9429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.4897 | 184.943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.498 | 184.9431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5063 | 184.9432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5147 | 184.9433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5231 | 184.9434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5314 | 184.9435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5397 | 184.9435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.548 | 184.9434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5564 | 184.9433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5648 | 184.9432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5731 | 184.9431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5814 | 184.943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5897 | 184.943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.5981 | 184.9429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6064 | 184.9428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6147 | 184.9427 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6231 | 184.9428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6314 | 184.9428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6398 | 184.9429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6481 | 184.943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6564 | 184.943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6648 | 184.9431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6731 | 184.9431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6815 | 184.9431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6898 | 184.9431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.6981 | 184.9431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7064 | 184.9434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7148 | 184.9437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7231 | 184.9441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7314 | 184.9445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7398 | 184.9449 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7481 | 184.9453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7565 | 184.9457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7648 | 184.9462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7731 | 184.9467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7815 | 184.9471 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7898 | 184.9476 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.7982 | 184.9481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8065 | 184.9485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8148 | 184.949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8232 | 184.9485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8315 | 184.948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8398 | 184.9475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8481 | 184.9471 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8565 | 184.9464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8649 | 184.9458 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8732 | 184.9447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8815 | 184.9438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8898 | 184.9429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.8982 | 184.9421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9065 | 184.9414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9149 | 184.9408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9232 | 184.94 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9315 | 184.9392 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9399 | 184.9385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9482 | 184.9378 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9565 | 184.9369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9649 | 184.9359 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9732 | 184.9348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9816 | 184.9337 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9899 | 184.9328 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 322.9982 | 184.9318 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0065 | 184.9308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0149 | 184.9298 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0233 | 184.9287 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0316 | 184.9276 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0399 | 184.9264 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0482 | 184.9252 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0566 | 184.9242 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0649 | 184.9231 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0732 | 184.9225 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0816 | 184.922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0899 | 184.9211 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.0983 | 184.9202 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1066 | 184.9192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1149 | 184.9181 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1233 | 184.9169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1316 | 184.9157 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.14 | 184.9145 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1483 | 184.9134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1566 | 184.912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.165 | 184.9107 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1733 | 184.9095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1816 | 184.9083 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1899 | 184.9065 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.1983 | 184.9048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2066 | 184.904 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.215 | 184.9033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2233 | 184.9025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2316 | 184.9017 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.24 | 184.901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2483 | 184.9003 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2567 | 184.8998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.265 | 184.8993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2733 | 184.8983 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2817 | 184.8974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.29 | 184.8963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.2983 | 184.8952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3067 | 184.8938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.315 | 184.8923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3234 | 184.8916 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3317 | 184.8908 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.34 | 184.8898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3483 | 184.8889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3567 | 184.8882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3651 | 184.8876 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3734 | 184.8872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3817 | 184.8869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.39 | 184.8867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.3984 | 184.8865 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4067 | 184.8864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.415 | 184.8862 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4234 | 184.8859 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4317 | 184.8856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4401 | 184.8854 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4484 | 184.8852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4567 | 184.8847 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4651 | 184.8843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4734 | 184.8839 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4818 | 184.8835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4901 | 184.8832 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.4984 | 184.8829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5068 | 184.8827 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5151 | 184.8825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5234 | 184.882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5318 | 184.8815 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5401 | 184.8809 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5485 | 184.8804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5568 | 184.8803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5651 | 184.8803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5735 | 184.8808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5818 | 184.8813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5901 | 184.882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.5984 | 184.8827 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6068 | 184.8829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6152 | 184.8831 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6235 | 184.8839 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6318 | 184.8847 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6401 | 184.8857 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6485 | 184.8866 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6569 | 184.8875 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6652 | 184.8884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6735 | 184.8893 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6818 | 184.8901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6902 | 184.8912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.6985 | 184.8922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7068 | 184.8925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7152 | 184.8927 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7236 | 184.8932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7319 | 184.8936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7402 | 184.8938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7485 | 184.8939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7569 | 184.8944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7653 | 184.8949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7736 | 184.8955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7819 | 184.896 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7902 | 184.8964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.7986 | 184.8968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8069 | 184.8968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8152 | 184.8967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8236 | 184.8969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8319 | 184.8971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8403 | 184.8973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8486 | 184.8975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8569 | 184.8979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8653 | 184.8983 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8737 | 184.8987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.882 | 184.8991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8903 | 184.8997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.8986 | 184.9002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.907 | 184.9005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9153 | 184.9009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9236 | 184.9012 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.932 | 184.9015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9403 | 184.9023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9487 | 184.9031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.957 | 184.9048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9653 | 184.9064 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9737 | 184.9073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9821 | 184.9082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9904 | 184.9083 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 323.9987 | 184.9085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.007 | 184.9085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0154 | 184.9086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0237 | 184.9085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.032 | 184.9084 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0404 | 184.9082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0488 | 184.9081 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0571 | 184.9083 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0654 | 184.9085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0737 | 184.9087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0821 | 184.9089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0905 | 184.909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.0988 | 184.9091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1071 | 184.9088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1155 | 184.9084 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1238 | 184.9082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1321 | 184.908 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1404 | 184.9078 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1488 | 184.9076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1572 | 184.9074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1655 | 184.9072 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1738 | 184.907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1822 | 184.9067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1905 | 184.9067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.1989 | 184.9067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2072 | 184.9067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2155 | 184.9066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2239 | 184.9066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2322 | 184.9066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2405 | 184.9066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2489 | 184.9066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2572 | 184.9069 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2656 | 184.9072 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2739 | 184.9075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2822 | 184.9078 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2906 | 184.9081 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.2989 | 184.9084 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3073 | 184.9088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3156 | 184.9091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3239 | 184.9095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3323 | 184.9098 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3406 | 184.9102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3489 | 184.9106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3573 | 184.9107 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3656 | 184.9108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.374 | 184.9109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3823 | 184.9111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.3906 | 184.9111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.399 | 184.9112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4073 | 184.9113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4156 | 184.9113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.424 | 184.9114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4323 | 184.9114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4407 | 184.9115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.449 | 184.9115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4573 | 184.9116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4657 | 184.9117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4741 | 184.9117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4824 | 184.9118 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.4907 | 184.9118 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.499 | 184.9119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5074 | 184.9119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5157 | 184.912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.524 | 184.9116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5324 | 184.9112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5408 | 184.9112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5491 | 184.9111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5574 | 184.9112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5657 | 184.9112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5741 | 184.9115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5825 | 184.9118 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5908 | 184.9121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.5991 | 184.9124 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6075 | 184.9127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6158 | 184.913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6241 | 184.9133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6325 | 184.9136 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6408 | 184.9142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6492 | 184.9148 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6575 | 184.9155 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6658 | 184.9162 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6742 | 184.9164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6825 | 184.9167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6909 | 184.9167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.6992 | 184.9168 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7075 | 184.9169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7159 | 184.9171 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7242 | 184.9174 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7325 | 184.9176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7409 | 184.9174 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7492 | 184.9172 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7576 | 184.9183 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7659 | 184.9194 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7742 | 184.9198 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7826 | 184.9201 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7909 | 184.9205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.7993 | 184.9209 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8076 | 184.9214 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8159 | 184.9219 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8243 | 184.9228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8326 | 184.9236 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8409 | 184.9241 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8493 | 184.9245 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8577 | 184.9255 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.866 | 184.9266 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8743 | 184.9268 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8826 | 184.9271 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.891 | 184.9274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.8994 | 184.9277 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9077 | 184.9282 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.916 | 184.9287 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9243 | 184.9294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9327 | 184.9301 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.941 | 184.9313 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9493 | 184.9325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9577 | 184.9339 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9661 | 184.9353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9744 | 184.9372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9827 | 184.9391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9911 | 184.9406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 324.9994 | 184.9422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0078 | 184.9437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0161 | 184.9453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0244 | 184.9465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0328 | 184.9477 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0411 | 184.9485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0494 | 184.9494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0577 | 184.9505 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0661 | 184.9516 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0745 | 184.9527 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0828 | 184.9538 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0911 | 184.9549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.0995 | 184.9559 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1078 | 184.9569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1161 | 184.9578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1245 | 184.959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1328 | 184.9602 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1412 | 184.9608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1495 | 184.9614 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1578 | 184.9608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1662 | 184.9601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1745 | 184.9595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1829 | 184.9589 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1912 | 184.959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.1995 | 184.9591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2079 | 184.959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2162 | 184.9589 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2245 | 184.9583 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2329 | 184.9576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2412 | 184.957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2496 | 184.9564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2579 | 184.9556 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2662 | 184.9547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2746 | 184.9544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2829 | 184.9541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2913 | 184.9532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.2996 | 184.9523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3079 | 184.9513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3163 | 184.9503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3246 | 184.9493 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3329 | 184.9483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3413 | 184.9474 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3496 | 184.9465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.358 | 184.9454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3663 | 184.9443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3746 | 184.944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.383 | 184.9436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3913 | 184.9431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.3997 | 184.9427 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.408 | 184.9424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4163 | 184.9422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4247 | 184.9415 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.433 | 184.9409 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4413 | 184.9402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4497 | 184.9395 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.458 | 184.9392 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4664 | 184.9388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4747 | 184.9389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.483 | 184.939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4914 | 184.9389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.4997 | 184.9388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5081 | 184.9386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5164 | 184.9385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5247 | 184.9382 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5331 | 184.9379 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5414 | 184.9379 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5497 | 184.9379 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5581 | 184.9377 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5664 | 184.9375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5748 | 184.937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5831 | 184.9364 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5914 | 184.936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.5998 | 184.9356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6082 | 184.9346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6165 | 184.9337 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6248 | 184.9321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6331 | 184.9306 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6415 | 184.9298 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6498 | 184.929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6581 | 184.9281 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6665 | 184.9272 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6748 | 184.9263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6832 | 184.9255 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6915 | 184.9247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.6998 | 184.9239 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7082 | 184.9235 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7166 | 184.9231 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7249 | 184.9226 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7332 | 184.9221 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7415 | 184.9216 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7499 | 184.9211 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7582 | 184.9205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7665 | 184.92 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7749 | 184.92 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7833 | 184.92 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7916 | 184.9198 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.7999 | 184.9197 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8082 | 184.9195 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8166 | 184.9193 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.825 | 184.9191 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8333 | 184.9189 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8416 | 184.9188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.85 | 184.9187 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8583 | 184.9184 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8666 | 184.918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8749 | 184.9179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8833 | 184.9178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.8917 | 184.9178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9 | 184.9176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9083 | 184.9172 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9167 | 184.9167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.925 | 184.9159 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9333 | 184.9151 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9417 | 184.9147 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.95 | 184.9143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9584 | 184.9139 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9667 | 184.9135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.975 | 184.9131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9834 | 184.9126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 325.9917 | 184.912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0001 | 184.9113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0084 | 184.9109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0167 | 184.9104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0251 | 184.9103 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0334 | 184.9101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0417 | 184.9099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0501 | 184.9097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0584 | 184.9095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0668 | 184.9092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0751 | 184.9099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0834 | 184.9105 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.0918 | 184.9112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1002 | 184.9118 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1085 | 184.9125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1168 | 184.9131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1251 | 184.9134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1335 | 184.9137 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1418 | 184.914 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1501 | 184.9143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1585 | 184.9145 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1669 | 184.9146 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1752 | 184.9148 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1835 | 184.915 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.1918 | 184.9151 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2002 | 184.9152 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2086 | 184.9154 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2169 | 184.9157 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2252 | 184.9159 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2336 | 184.9161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2419 | 184.9155 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2502 | 184.9149 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2586 | 184.9142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2669 | 184.9136 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2753 | 184.9129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2836 | 184.9122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.2919 | 184.9115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3003 | 184.9108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3086 | 184.91 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.317 | 184.9092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3253 | 184.9083 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3336 | 184.9074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.342 | 184.907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3503 | 184.9066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3586 | 184.9061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.367 | 184.9057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3754 | 184.9053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.3837 | 184.9048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.392 | 184.9044 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4003 | 184.904 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4087 | 184.9037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4171 | 184.9034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4254 | 184.9022 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4337 | 184.901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4421 | 184.9007 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4504 | 184.9004 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4587 | 184.9001 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4671 | 184.8998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4754 | 184.8994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4838 | 184.899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.4921 | 184.8986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5004 | 184.8982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5088 | 184.8979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5171 | 184.8977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5255 | 184.8968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5338 | 184.8959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5421 | 184.8951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5505 | 184.8942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5588 | 184.8934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5671 | 184.8926 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5755 | 184.8918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5839 | 184.891 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.5922 | 184.8895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6005 | 184.888 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6089 | 184.8864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6172 | 184.8849 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6255 | 184.8833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6339 | 184.8817 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6422 | 184.88 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6506 | 184.8783 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6589 | 184.8766 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6672 | 184.8748 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6756 | 184.8731 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6839 | 184.8714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.6923 | 184.8697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7006 | 184.868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7089 | 184.8665 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7173 | 184.8649 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7256 | 184.8634 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7339 | 184.862 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7423 | 184.8604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7506 | 184.8589 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.759 | 184.8578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7673 | 184.8567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7756 | 184.8555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.784 | 184.8544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.7924 | 184.8533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8007 | 184.8521 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.809 | 184.8511 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8174 | 184.85 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8257 | 184.8501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.834 | 184.8502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8423 | 184.8497 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8507 | 184.8492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8591 | 184.8487 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8674 | 184.8482 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8757 | 184.8486 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8841 | 184.8489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.8924 | 184.8492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9008 | 184.8496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9091 | 184.8499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9174 | 184.8503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9258 | 184.8506 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9341 | 184.851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9424 | 184.8513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9508 | 184.8517 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9591 | 184.852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9675 | 184.8524 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9758 | 184.853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9841 | 184.8535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 326.9925 | 184.8541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0009 | 184.8547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0092 | 184.8553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0175 | 184.856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0259 | 184.8566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0342 | 184.8573 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0425 | 184.8569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0508 | 184.8565 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0592 | 184.857 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0676 | 184.8576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0759 | 184.8582 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0842 | 184.8587 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.0926 | 184.8594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1009 | 184.8601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1093 | 184.8607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1176 | 184.8614 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1259 | 184.8618 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1343 | 184.8623 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1426 | 184.863 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1509 | 184.8638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1593 | 184.8648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1676 | 184.8658 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.176 | 184.8669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1843 | 184.8679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.1926 | 184.8691 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.201 | 184.8704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2094 | 184.871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2177 | 184.8716 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.226 | 184.8722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2344 | 184.8728 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2427 | 184.8737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.251 | 184.8746 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2593 | 184.8755 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2677 | 184.8763 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2761 | 184.8771 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2844 | 184.8779 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.2927 | 184.8784 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3011 | 184.8788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3094 | 184.8793 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3177 | 184.8798 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3261 | 184.8806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3344 | 184.8813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3428 | 184.8821 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3511 | 184.8829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3594 | 184.8836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3678 | 184.8844 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3761 | 184.8847 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3845 | 184.8851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.3928 | 184.8854 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4011 | 184.8856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4095 | 184.886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4178 | 184.8863 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4261 | 184.8867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4345 | 184.8871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4428 | 184.8877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4512 | 184.8883 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4595 | 184.8888 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4678 | 184.8893 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4762 | 184.8898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4846 | 184.8904 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.4929 | 184.8911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5012 | 184.8917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5096 | 184.8923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5179 | 184.8929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5262 | 184.8935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5345 | 184.8941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5429 | 184.8945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5513 | 184.8948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5596 | 184.8952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5679 | 184.8956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5763 | 184.8963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.5846 | 184.8971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.593 | 184.8978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6013 | 184.8986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6096 | 184.8989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.618 | 184.8993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6263 | 184.8996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6346 | 184.8999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.643 | 184.9003 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6513 | 184.9007 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6597 | 184.9014 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.668 | 184.902 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6763 | 184.9024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6847 | 184.9028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.6931 | 184.9032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7014 | 184.9035 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7097 | 184.9039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7181 | 184.9043 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7264 | 184.9047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7347 | 184.9052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.743 | 184.9047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7514 | 184.9043 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7598 | 184.9038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7681 | 184.9034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7764 | 184.9029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7848 | 184.9025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.7931 | 184.9023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8015 | 184.9022 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8098 | 184.9022 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8181 | 184.9021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8265 | 184.9021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8348 | 184.9021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8431 | 184.9021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8515 | 184.9021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8598 | 184.9021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8682 | 184.9021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8765 | 184.9019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8848 | 184.9017 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.8932 | 184.9016 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9016 | 184.9014 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9099 | 184.9016 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9182 | 184.9019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9265 | 184.9022 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9349 | 184.9025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9432 | 184.9028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9515 | 184.9032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9599 | 184.9036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9683 | 184.9039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9766 | 184.9042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9849 | 184.9045 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 327.9932 | 184.9047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0016 | 184.905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0099 | 184.9049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0182 | 184.9049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0266 | 184.9048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.035 | 184.9048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0433 | 184.9047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0516 | 184.9047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.06 | 184.9046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0683 | 184.9046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0767 | 184.9046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.085 | 184.9047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.0933 | 184.9047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1017 | 184.9048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.11 | 184.9048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1183 | 184.9049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1267 | 184.9049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.135 | 184.905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1434 | 184.905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1517 | 184.9051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.16 | 184.905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1684 | 184.905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1768 | 184.9049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1851 | 184.9047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.1934 | 184.9046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2017 | 184.9044 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2101 | 184.9045 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2184 | 184.9046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2267 | 184.9042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2351 | 184.9038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2435 | 184.9032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2518 | 184.9026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2601 | 184.9027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2685 | 184.9028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2768 | 184.9028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2852 | 184.9028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.2935 | 184.9028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3018 | 184.9028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3102 | 184.9029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3185 | 184.9029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3268 | 184.9029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3352 | 184.9029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3435 | 184.9028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3519 | 184.9027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3602 | 184.9026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3685 | 184.9025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3769 | 184.9024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3852 | 184.9023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.3936 | 184.9022 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4019 | 184.9021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4102 | 184.9019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4186 | 184.9018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4269 | 184.9013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4352 | 184.9008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4436 | 184.9002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.452 | 184.8997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4603 | 184.8992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4686 | 184.8986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.477 | 184.8984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4853 | 184.8981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.4937 | 184.8978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.502 | 184.8976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5103 | 184.8979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5187 | 184.8981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.527 | 184.8983 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5353 | 184.8984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5437 | 184.898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.552 | 184.8976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5604 | 184.8971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5687 | 184.8967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.577 | 184.8963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5854 | 184.8958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.5938 | 184.8954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6021 | 184.895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6104 | 184.8945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6187 | 184.8941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6271 | 184.894 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6354 | 184.8939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6437 | 184.8939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6521 | 184.8939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6605 | 184.8938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6688 | 184.8938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6771 | 184.8937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6855 | 184.8936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.6938 | 184.8934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7021 | 184.8932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7105 | 184.8941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7188 | 184.895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7272 | 184.8947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7355 | 184.8945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7438 | 184.8947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7522 | 184.8949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7605 | 184.8951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7689 | 184.8953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7772 | 184.8955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7855 | 184.8957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.7939 | 184.8959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8022 | 184.8961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8105 | 184.8956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8189 | 184.895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8273 | 184.8942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8356 | 184.8934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8439 | 184.8925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8522 | 184.8917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8606 | 184.8906 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.869 | 184.8896 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8773 | 184.889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.8856 | 184.8884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.894 | 184.8877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9023 | 184.8871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9106 | 184.8866 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.919 | 184.8861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9273 | 184.8856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9357 | 184.8851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.944 | 184.8846 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9523 | 184.8841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9607 | 184.8837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9691 | 184.8833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9774 | 184.8829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.9857 | 184.8825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 328.994 | 184.8821 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0024 | 184.8816 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0107 | 184.8812 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.019 | 184.8808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0274 | 184.8806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0358 | 184.8805 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0441 | 184.8803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0524 | 184.8801 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0608 | 184.8799 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0691 | 184.8797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0775 | 184.8794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0858 | 184.8791 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.0941 | 184.8788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1025 | 184.8785 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1108 | 184.8781 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1191 | 184.8777 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1275 | 184.8773 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1358 | 184.8769 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1442 | 184.8765 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1525 | 184.8761 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1608 | 184.8755 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1692 | 184.875 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1776 | 184.8745 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1859 | 184.8739 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.1942 | 184.8734 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2026 | 184.8728 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2109 | 184.8723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2192 | 184.8718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2276 | 184.8713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2359 | 184.8707 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2443 | 184.8702 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2526 | 184.8697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2609 | 184.8691 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2693 | 184.8686 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2776 | 184.8681 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2859 | 184.8675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.2943 | 184.867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3026 | 184.8665 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.311 | 184.8659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3193 | 184.8654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3276 | 184.8649 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.336 | 184.8643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3444 | 184.8638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3527 | 184.8633 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.361 | 184.8627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3694 | 184.8622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3777 | 184.8617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.386 | 184.8611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.3944 | 184.8606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4027 | 184.8601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4111 | 184.8595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4194 | 184.859 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4277 | 184.8585 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4361 | 184.8579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4444 | 184.8574 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4528 | 184.8569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4611 | 184.8563 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4694 | 184.8558 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4778 | 184.8553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4861 | 184.8547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.4944 | 184.8542 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5028 | 184.8537 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5112 | 184.8531 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5195 | 184.8526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5278 | 184.8521 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5362 | 184.8515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5445 | 184.851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5529 | 184.8505 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5612 | 184.85 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5695 | 184.8494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5779 | 184.8489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5862 | 184.8484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.5945 | 184.8478 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6029 | 184.8473 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6112 | 184.8468 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6196 | 184.8463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6279 | 184.8457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6362 | 184.8452 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6446 | 184.8447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.653 | 184.8443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6613 | 184.8439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6696 | 184.8434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.678 | 184.8433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6863 | 184.8432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.6946 | 184.8431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.703 | 184.843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7113 | 184.8428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7197 | 184.8427 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.728 | 184.8426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7363 | 184.8425 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7447 | 184.8423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.753 | 184.8422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7614 | 184.8421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7697 | 184.842 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.778 | 184.8419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7864 | 184.8417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.7947 | 184.8416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.803 | 184.8415 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8114 | 184.8414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8198 | 184.8412 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8281 | 184.8416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8364 | 184.8419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8448 | 184.8423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8531 | 184.8428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8615 | 184.8433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8698 | 184.8437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8781 | 184.8439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8865 | 184.8441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.8948 | 184.8447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9031 | 184.8453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9115 | 184.846 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9198 | 184.8466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9282 | 184.8472 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9365 | 184.8479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9448 | 184.8486 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9532 | 184.8493 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9615 | 184.85 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9698 | 184.8507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9782 | 184.8514 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9866 | 184.8521 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 329.9949 | 184.8529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0032 | 184.8537 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0116 | 184.8545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0199 | 184.8554 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0283 | 184.8563 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0366 | 184.8572 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0449 | 184.8581 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0533 | 184.859 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0616 | 184.8598 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0699 | 184.8607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0783 | 184.8616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.0866 | 184.8625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.095 | 184.8634 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1033 | 184.8644 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1116 | 184.8654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.12 | 184.8663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1284 | 184.8673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1367 | 184.8682 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.145 | 184.8692 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1534 | 184.8701 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1617 | 184.871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.17 | 184.8719 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1784 | 184.873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1867 | 184.874 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.1951 | 184.8751 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2034 | 184.8763 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2117 | 184.8774 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2201 | 184.8785 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2284 | 184.8797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2368 | 184.8808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2451 | 184.8819 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2534 | 184.8831 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2618 | 184.8838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2701 | 184.8846 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2784 | 184.8853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2868 | 184.8861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.2952 | 184.8865 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3035 | 184.8869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3118 | 184.8869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3202 | 184.8869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3285 | 184.887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3369 | 184.887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3452 | 184.887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3535 | 184.887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3619 | 184.887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3702 | 184.8871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3785 | 184.887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3869 | 184.887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.3952 | 184.8869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4036 | 184.8868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4119 | 184.8859 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4202 | 184.885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4286 | 184.8841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.437 | 184.8833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4453 | 184.8824 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4536 | 184.8815 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.462 | 184.8806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4703 | 184.8797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4786 | 184.8797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.487 | 184.8798 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.4953 | 184.8797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5037 | 184.8797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.512 | 184.8798 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5203 | 184.88 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5287 | 184.8802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.537 | 184.8804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5453 | 184.8804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5537 | 184.8805 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.562 | 184.8805 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5704 | 184.8804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5787 | 184.8808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.587 | 184.8812 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.5954 | 184.8816 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6038 | 184.882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6121 | 184.8822 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6204 | 184.8825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6288 | 184.8828 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6371 | 184.883 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6454 | 184.884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6538 | 184.885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6621 | 184.886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6705 | 184.8869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6788 | 184.8879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6871 | 184.8889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.6955 | 184.8896 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7039 | 184.8903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7122 | 184.8911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7205 | 184.8918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7289 | 184.8926 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7372 | 184.8935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7455 | 184.8943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7538 | 184.8952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7622 | 184.8965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7706 | 184.8978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7789 | 184.899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7872 | 184.9003 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.7956 | 184.9016 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8039 | 184.9028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8123 | 184.9041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8206 | 184.9053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8289 | 184.9066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8373 | 184.9079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8456 | 184.9092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8539 | 184.9105 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8623 | 184.9117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8707 | 184.913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.879 | 184.9143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8873 | 184.9156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.8957 | 184.9168 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.904 | 184.9181 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9124 | 184.9194 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9207 | 184.9207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.929 | 184.9221 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9374 | 184.9235 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9457 | 184.9249 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.954 | 184.9263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9624 | 184.9277 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9708 | 184.9291 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9791 | 184.9305 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9874 | 184.9318 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 330.9958 | 184.9332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0041 | 184.9345 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0125 | 184.9359 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0208 | 184.9372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0291 | 184.9386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0375 | 184.9399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0458 | 184.9412 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0541 | 184.9426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0625 | 184.9439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0708 | 184.9453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0792 | 184.9466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0875 | 184.948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.0958 | 184.9493 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1042 | 184.9507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1125 | 184.9522 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1208 | 184.9537 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1292 | 184.9553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1376 | 184.9568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1459 | 184.9583 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1542 | 184.9599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1626 | 184.9615 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1709 | 184.9632 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1793 | 184.9648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1876 | 184.9664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.1959 | 184.9681 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2043 | 184.9697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2126 | 184.9714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2209 | 184.973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2293 | 184.9747 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2377 | 184.9763 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.246 | 184.978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2543 | 184.9796 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2627 | 184.9813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.271 | 184.9829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2794 | 184.9846 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.2877 | 184.9862 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.296 | 184.9879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3044 | 184.9895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3127 | 184.9911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.321 | 184.9928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3294 | 184.9944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3378 | 184.9961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3461 | 184.9977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3544 | 184.9994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3628 | 185.001 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3711 | 185.0027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3795 | 185.0043 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3878 | 185.006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.3961 | 185.0076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4045 | 185.0093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4128 | 185.0109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4211 | 185.0126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4295 | 185.0142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4379 | 185.0159 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4462 | 185.0176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4545 | 185.0193 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4628 | 185.021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4712 | 185.0227 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4796 | 185.0244 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4879 | 185.0261 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.4962 | 185.0275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5046 | 185.0288 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5129 | 185.0302 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5212 | 185.0315 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5296 | 185.0329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5379 | 185.0342 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5463 | 185.0353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5546 | 185.0364 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5629 | 185.0375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5713 | 185.0386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5797 | 185.0397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.588 | 185.0407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.5963 | 185.0416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6047 | 185.0424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.613 | 185.0433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6213 | 185.0442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6297 | 185.0444 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.638 | 185.0446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6464 | 185.0448 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6547 | 185.0451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.663 | 185.0453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6714 | 185.0456 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6797 | 185.0458 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.688 | 185.0461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.6964 | 185.0463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7048 | 185.0465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7131 | 185.0465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7214 | 185.0465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7298 | 185.0465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7381 | 185.0465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7465 | 185.0464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7548 | 185.0464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7631 | 185.0465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7715 | 185.0465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7798 | 185.0466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7881 | 185.0466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.7965 | 185.0465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8048 | 185.0464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8132 | 185.0463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8215 | 185.0463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8298 | 185.0467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8382 | 185.0471 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8466 | 185.0474 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8549 | 185.0477 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8632 | 185.0481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8716 | 185.0484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8799 | 185.0487 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8882 | 185.0491 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.8966 | 185.0494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9049 | 185.0497 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9133 | 185.0507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9216 | 185.0516 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9299 | 185.0529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9383 | 185.0542 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9467 | 185.0558 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.955 | 185.0573 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9633 | 185.0588 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9717 | 185.0604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.98 | 185.0615 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9883 | 185.0627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 331.9967 | 185.0637 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.005 | 185.0646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0134 | 185.0654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0217 | 185.0663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.03 | 185.0671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0384 | 185.068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0467 | 185.069 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0551 | 185.0699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0634 | 185.0705 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0717 | 185.0712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0801 | 185.0719 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0884 | 185.0726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.0967 | 185.0733 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1051 | 185.074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1135 | 185.0751 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1218 | 185.0762 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1301 | 185.0774 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1385 | 185.0786 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1468 | 185.0796 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1552 | 185.0805 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1635 | 185.0815 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1718 | 185.0825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1802 | 185.0831 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1885 | 185.0837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.1968 | 185.0843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2052 | 185.0849 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2136 | 185.0855 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2219 | 185.0862 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2302 | 185.0871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2385 | 185.088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2469 | 185.0887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2552 | 185.0895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2635 | 185.0902 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2719 | 185.0909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2803 | 185.0918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2886 | 185.0926 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.2969 | 185.0934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3053 | 185.0943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3136 | 185.0944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.322 | 185.0946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3303 | 185.0948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3386 | 185.0949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.347 | 185.0949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3553 | 185.0949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3636 | 185.095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.372 | 185.0951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3803 | 185.0947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.3887 | 185.0944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.397 | 185.0937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4053 | 185.0931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4137 | 185.0925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4221 | 185.0919 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4304 | 185.0908 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4387 | 185.0898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4471 | 185.0889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4554 | 185.0879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4637 | 185.0871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.472 | 185.0862 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4804 | 185.0853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4888 | 185.0845 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.4971 | 185.0836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5054 | 185.0827 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5138 | 185.0816 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5221 | 185.0806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5305 | 185.0792 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5388 | 185.0778 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5471 | 185.0762 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5555 | 185.0746 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5638 | 185.0728 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5721 | 185.071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5805 | 185.0696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5888 | 185.0682 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.5972 | 185.0667 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6055 | 185.0652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6138 | 185.0638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6222 | 185.0623 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6306 | 185.0609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6389 | 185.0594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6472 | 185.0581 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6555 | 185.0567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6639 | 185.0553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6722 | 185.0539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6805 | 185.0526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6889 | 185.0513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.6973 | 185.0503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7056 | 185.0492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7139 | 185.0484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7222 | 185.0476 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7306 | 185.0468 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.739 | 185.0461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7473 | 185.0454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7556 | 185.0446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.764 | 185.0439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7723 | 185.0431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7806 | 185.0419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7889 | 185.0408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.7973 | 185.0396 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8057 | 185.0384 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.814 | 185.0372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8223 | 185.036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8307 | 185.0341 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.839 | 185.0323 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8474 | 185.0305 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8557 | 185.0286 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.864 | 185.0267 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8724 | 185.0247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8807 | 185.0228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.889 | 185.0208 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.8974 | 185.0188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9057 | 185.0169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9141 | 185.0149 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9224 | 185.013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9307 | 185.011 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9391 | 185.0091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9474 | 185.0071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9557 | 185.0052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9641 | 185.0032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9724 | 185.0013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9808 | 184.9993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9891 | 184.9973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 332.9974 | 184.9954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0058 | 184.9934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0141 | 184.9915 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0225 | 184.9895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0308 | 184.9876 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0391 | 184.9856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0475 | 184.9837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0558 | 184.9817 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0641 | 184.9798 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0725 | 184.9778 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0808 | 184.9758 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0892 | 184.9738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.0975 | 184.9718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1058 | 184.9698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1142 | 184.9677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1226 | 184.9656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1309 | 184.9635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1392 | 184.9613 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1475 | 184.9592 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1559 | 184.957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1642 | 184.9551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1725 | 184.9532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1809 | 184.9512 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1893 | 184.9493 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.1976 | 184.9471 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2059 | 184.9449 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2142 | 184.9429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2226 | 184.941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.231 | 184.9392 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2393 | 184.9375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2476 | 184.9358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.256 | 184.9341 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2643 | 184.9333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2726 | 184.9324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.281 | 184.9316 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2893 | 184.9307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.2977 | 184.9305 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.306 | 184.9303 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3143 | 184.9301 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3227 | 184.9299 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.331 | 184.9292 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3394 | 184.9286 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3477 | 184.9278 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.356 | 184.927 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3644 | 184.9263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3727 | 184.9255 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.381 | 184.925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3894 | 184.9245 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.3977 | 184.924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4061 | 184.9235 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4144 | 184.923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4227 | 184.9225 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4311 | 184.9219 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4394 | 184.9214 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4478 | 184.9208 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4561 | 184.9202 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4644 | 184.9199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4728 | 184.9196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4811 | 184.9192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4894 | 184.9189 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.4978 | 184.9181 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5062 | 184.9173 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5145 | 184.9165 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5228 | 184.9157 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5311 | 184.9147 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5395 | 184.9138 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5479 | 184.9129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5562 | 184.912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5645 | 184.9113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5729 | 184.9106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5812 | 184.9093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5895 | 184.908 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.5978 | 184.9067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6062 | 184.9054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6146 | 184.9039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6229 | 184.9024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6312 | 184.9008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6396 | 184.8992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6479 | 184.8981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6562 | 184.8969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6646 | 184.896 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6729 | 184.895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6813 | 184.8947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6896 | 184.8943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.6979 | 184.8938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7063 | 184.8934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7146 | 184.8929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.723 | 184.8925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7313 | 184.8926 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7396 | 184.8928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.748 | 184.8931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7563 | 184.8935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7646 | 184.8933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.773 | 184.8932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7813 | 184.8927 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.7897 | 184.8922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.798 | 184.8922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8063 | 184.8923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8147 | 184.892 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8231 | 184.8918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8314 | 184.8918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8397 | 184.8918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.848 | 184.892 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8564 | 184.8922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8647 | 184.8923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.873 | 184.8925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8814 | 184.8928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8898 | 184.8931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.8981 | 184.8933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9064 | 184.8936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9148 | 184.8937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9231 | 184.8938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9315 | 184.8939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9398 | 184.894 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9481 | 184.8942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9565 | 184.8943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9648 | 184.8945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9731 | 184.8946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9815 | 184.8948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9898 | 184.895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 333.9982 | 184.8956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0065 | 184.8961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0148 | 184.897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0232 | 184.898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0315 | 184.8988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0399 | 184.8997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0482 | 184.901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0565 | 184.9023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0649 | 184.9039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0732 | 184.9055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0815 | 184.9069 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0899 | 184.9083 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.0982 | 184.9098 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1066 | 184.9113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1149 | 184.9127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1232 | 184.9142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1316 | 184.9156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.14 | 184.917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1483 | 184.9182 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1566 | 184.9194 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.165 | 184.9207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1733 | 184.9218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1816 | 184.923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1899 | 184.9243 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.1983 | 184.9258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2067 | 184.9272 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.215 | 184.929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2233 | 184.9307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2317 | 184.9326 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.24 | 184.9345 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2484 | 184.9358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2567 | 184.9372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.265 | 184.9385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2734 | 184.9399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2817 | 184.9412 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.29 | 184.9425 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.2984 | 184.9438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3067 | 184.9451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3151 | 184.9463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3234 | 184.9475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3317 | 184.9488 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3401 | 184.9502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3484 | 184.9514 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3568 | 184.9527 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3651 | 184.9537 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3734 | 184.9548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3818 | 184.9554 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3901 | 184.956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.3984 | 184.9568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4068 | 184.9577 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4151 | 184.9583 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4235 | 184.9589 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4318 | 184.9595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4401 | 184.9601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4485 | 184.9611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4568 | 184.9621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4651 | 184.963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4735 | 184.964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4818 | 184.9646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4902 | 184.9652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.4985 | 184.9664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5068 | 184.9675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5152 | 184.9687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5235 | 184.9698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5319 | 184.9711 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5402 | 184.9724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5485 | 184.9738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5569 | 184.9752 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5652 | 184.9766 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5735 | 184.978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5819 | 184.9798 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5902 | 184.9816 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.5986 | 184.9834 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6069 | 184.9852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6152 | 184.987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6236 | 184.9888 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6319 | 184.9906 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6403 | 184.9924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6486 | 184.9942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6569 | 184.996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6653 | 184.9978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6736 | 184.9996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6819 | 185.0012 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6903 | 185.0029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.6986 | 185.0046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.707 | 185.0064 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7153 | 185.0081 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7236 | 185.0099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.732 | 185.0116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7403 | 185.0133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7487 | 185.0151 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.757 | 185.0169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7653 | 185.0187 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7737 | 185.0205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.782 | 185.0219 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7903 | 185.0233 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.7987 | 185.0249 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.807 | 185.0265 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8154 | 185.028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8237 | 185.0296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.832 | 185.0309 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8404 | 185.0322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8487 | 185.0334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8571 | 185.0345 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8654 | 185.0358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8737 | 185.0371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8821 | 185.0382 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8904 | 185.0393 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.8987 | 185.0402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9071 | 185.0411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9154 | 185.042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9238 | 185.0428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9321 | 185.0431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9404 | 185.0433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9488 | 185.0436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9571 | 185.0438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9655 | 185.0441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9738 | 185.0443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9821 | 185.0447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9905 | 185.045 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 334.9988 | 185.0458 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0071 | 185.0466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0154 | 185.0475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0238 | 185.0484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0322 | 185.0493 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0405 | 185.0502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0488 | 185.0511 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0571 | 185.052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0655 | 185.0529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0739 | 185.0538 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0822 | 185.0547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0905 | 185.0556 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.0988 | 185.0566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1072 | 185.0575 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1155 | 185.0584 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1238 | 185.0593 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1322 | 185.0601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1406 | 185.0609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1489 | 185.0617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1572 | 185.0625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1655 | 185.0632 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1739 | 185.0639 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1823 | 185.0646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1906 | 185.0653 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.1989 | 185.0666 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2072 | 185.068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2156 | 185.0692 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2239 | 185.0705 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2322 | 185.0715 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2406 | 185.0725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2489 | 185.0737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2573 | 185.075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2656 | 185.0761 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2739 | 185.0773 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2823 | 185.0784 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.2906 | 185.0795 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.299 | 185.0807 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3073 | 185.082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3156 | 185.0829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.324 | 185.0839 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3323 | 185.0847 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3406 | 185.0856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.349 | 185.086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3573 | 185.0864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3657 | 185.0868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.374 | 185.0872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3823 | 185.0875 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.3907 | 185.0879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.399 | 185.0881 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4073 | 185.0884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4157 | 185.0886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.424 | 185.0888 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4324 | 185.0895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4407 | 185.0902 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.449 | 185.0909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4574 | 185.0917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4657 | 185.0918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4741 | 185.092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4824 | 185.0929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4907 | 185.0938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.4991 | 185.0945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5074 | 185.0952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5157 | 185.096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.524 | 185.0968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5324 | 185.0978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5408 | 185.0988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5491 | 185.1001 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5574 | 185.1013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5658 | 185.1024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5741 | 185.1034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5825 | 185.1042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5908 | 185.1051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.5991 | 185.106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6075 | 185.1069 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6158 | 185.1077 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6241 | 185.1085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6324 | 185.1093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6408 | 185.1102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6492 | 185.1111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6575 | 185.1121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6658 | 185.1127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6742 | 185.1133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6825 | 185.1133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6909 | 185.1132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.6992 | 185.1136 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7075 | 185.1139 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7159 | 185.1138 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7242 | 185.1136 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7325 | 185.1134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7408 | 185.1132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7492 | 185.113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7576 | 185.1129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7659 | 185.1122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7742 | 185.1116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7826 | 185.1108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7909 | 185.1099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.7993 | 185.109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8076 | 185.108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8159 | 185.1073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8243 | 185.1066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8326 | 185.1059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8409 | 185.1051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8493 | 185.1045 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8576 | 185.1038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.866 | 185.1031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8743 | 185.1023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8826 | 185.1016 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.891 | 185.1008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.8993 | 185.1006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9077 | 185.1003 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.916 | 185.1004 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9243 | 185.1004 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9327 | 185.0999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.941 | 185.0993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9493 | 185.0987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9577 | 185.0981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.966 | 185.0975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9744 | 185.0968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9827 | 185.0963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.991 | 185.0958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 335.9994 | 185.0951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0077 | 185.0944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0161 | 185.094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0244 | 185.0936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0327 | 185.0933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0411 | 185.093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0494 | 185.0928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0577 | 185.0927 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0661 | 185.0923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0744 | 185.0918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0828 | 185.0916 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0911 | 185.0914 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.0994 | 185.0912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1078 | 185.091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1161 | 185.0907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1245 | 185.0904 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1328 | 185.0901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1411 | 185.0899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1495 | 185.0899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1578 | 185.09 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1661 | 185.0901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1745 | 185.0901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1829 | 185.0902 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1912 | 185.0903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.1995 | 185.0903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2078 | 185.0904 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2162 | 185.0903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2245 | 185.0902 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2328 | 185.0901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2412 | 185.0901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2496 | 185.0896 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2579 | 185.0891 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2662 | 185.0887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2745 | 185.0882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2829 | 185.0878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2913 | 185.0873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.2996 | 185.0868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3079 | 185.0864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3163 | 185.0871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3246 | 185.0877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3329 | 185.0874 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3412 | 185.0872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3496 | 185.087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.358 | 185.0869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3663 | 185.0866 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3746 | 185.0864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.383 | 185.0862 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3913 | 185.086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.3997 | 185.0857 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.408 | 185.0855 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4163 | 185.0853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4247 | 185.0852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.433 | 185.0851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4413 | 185.085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4497 | 185.0853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.458 | 185.0855 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4664 | 185.0858 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4747 | 185.086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.483 | 185.0862 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4914 | 185.0864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.4997 | 185.0867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5081 | 185.0869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5164 | 185.0874 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5247 | 185.0879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5331 | 185.0884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5414 | 185.089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5497 | 185.0898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5581 | 185.0905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5664 | 185.0913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5748 | 185.0921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5831 | 185.0928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5914 | 185.0936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.5998 | 185.0944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6081 | 185.0951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6165 | 185.0959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6248 | 185.0967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6331 | 185.0974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6415 | 185.0982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6498 | 185.0989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6581 | 185.0996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6665 | 185.1001 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6748 | 185.1005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6832 | 185.101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6915 | 185.1015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.6998 | 185.102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7082 | 185.1024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7166 | 185.1033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7249 | 185.1042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7332 | 185.1051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7415 | 185.106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7499 | 185.1068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7582 | 185.1077 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7665 | 185.1086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7749 | 185.1095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7833 | 185.1104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7916 | 185.1114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.7999 | 185.1123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8082 | 185.1132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8166 | 185.1142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.825 | 185.1152 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8333 | 185.1161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8416 | 185.1171 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.85 | 185.1182 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8583 | 185.1193 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8666 | 185.1198 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8749 | 185.1204 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8833 | 185.1208 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.8917 | 185.1213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9 | 185.1217 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9083 | 185.1222 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9167 | 185.1224 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.925 | 185.1227 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9333 | 185.123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9417 | 185.1233 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.95 | 185.1235 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9584 | 185.1237 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9667 | 185.1241 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.975 | 185.1244 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9833 | 185.1251 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 336.9917 | 185.1258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0001 | 185.1263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0084 | 185.1268 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0167 | 185.1274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0251 | 185.128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0334 | 185.1287 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0417 | 185.1293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.05 | 185.13 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0584 | 185.1307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0668 | 185.1315 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0751 | 185.1322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0834 | 185.1331 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.0918 | 185.134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1001 | 185.135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1085 | 185.136 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1168 | 185.1369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1251 | 185.1378 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1335 | 185.1392 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1418 | 185.1405 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1501 | 185.1411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1585 | 185.1417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1668 | 185.1423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1752 | 185.1429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1835 | 185.1432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.1918 | 185.1435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2002 | 185.1435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2085 | 185.1435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2169 | 185.143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2252 | 185.1425 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2335 | 185.1414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2419 | 185.1404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2502 | 185.1398 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2585 | 185.1392 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2669 | 185.1387 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2752 | 185.1381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2836 | 185.1376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.2919 | 185.1371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3002 | 185.1366 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3086 | 185.1361 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3169 | 185.1353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3253 | 185.1346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3336 | 185.1338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3419 | 185.133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3503 | 185.1327 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3586 | 185.1324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3669 | 185.1316 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3753 | 185.1309 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.3836 | 185.1306 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.392 | 185.1304 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4003 | 185.1301 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4086 | 185.1299 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.417 | 185.1297 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4253 | 185.1295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4337 | 185.1297 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.442 | 185.1299 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4503 | 185.1303 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4587 | 185.1307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.467 | 185.1312 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4753 | 185.1316 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.4837 | 185.132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.492 | 185.1325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5004 | 185.133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5087 | 185.1335 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.517 | 185.1341 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5254 | 185.1347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5337 | 185.1354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5421 | 185.1361 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5504 | 185.1368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5587 | 185.1375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5671 | 185.1374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5754 | 185.1374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5837 | 185.1373 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.5921 | 185.1372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6004 | 185.1376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6088 | 185.1381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6171 | 185.1385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6254 | 185.1388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6338 | 185.1393 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6421 | 185.1397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6505 | 185.1401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6588 | 185.1406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6671 | 185.141 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6755 | 185.1414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6838 | 185.1416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.6921 | 185.1418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7005 | 185.1418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7088 | 185.1419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7172 | 185.1418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7255 | 185.1418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7338 | 185.1417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7422 | 185.1417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7505 | 185.1416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7589 | 185.1416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7672 | 185.1416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7755 | 185.1417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7839 | 185.1416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.7922 | 185.1416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8005 | 185.1412 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8089 | 185.1408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8172 | 185.1404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8256 | 185.1399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8339 | 185.1394 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8422 | 185.1389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8506 | 185.1384 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8589 | 185.138 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8672 | 185.1375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8756 | 185.137 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8839 | 185.1366 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.8923 | 185.1362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9006 | 185.1357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9089 | 185.1353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9173 | 185.1351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9256 | 185.1349 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.934 | 185.1347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9423 | 185.1345 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9506 | 185.1343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.959 | 185.1341 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9673 | 185.1338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9756 | 185.1335 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.984 | 185.1321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 337.9923 | 185.1306 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0007 | 185.1307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.009 | 185.1308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0173 | 185.1309 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0257 | 185.131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.034 | 185.1312 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0424 | 185.1315 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0507 | 185.1317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.059 | 185.1319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0674 | 185.1322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0757 | 185.1324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.084 | 185.1325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.0924 | 185.1327 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1007 | 185.1326 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1091 | 185.1325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1174 | 185.1324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1257 | 185.1322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1341 | 185.132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1424 | 185.1319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1508 | 185.1313 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1591 | 185.1308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1674 | 185.1307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1758 | 185.1306 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1841 | 185.1306 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.1924 | 185.1307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2008 | 185.1307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2091 | 185.1308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2175 | 185.1308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2258 | 185.1309 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2341 | 185.131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2425 | 185.1312 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2509 | 185.1313 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2592 | 185.1315 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2675 | 185.1317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2758 | 185.1318 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2842 | 185.132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.2925 | 185.1321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3008 | 185.1322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3092 | 185.1322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3176 | 185.1321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3259 | 185.1319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3342 | 185.1318 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3426 | 185.1316 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3509 | 185.1312 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3593 | 185.1308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3676 | 185.1304 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3759 | 185.13 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3843 | 185.1291 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.3926 | 185.1282 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4009 | 185.1279 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4093 | 185.1276 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4176 | 185.1276 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.426 | 185.1275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4343 | 185.1275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4426 | 185.1274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.451 | 185.1273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4593 | 185.1273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4677 | 185.1272 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.476 | 185.1272 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4843 | 185.1273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.4927 | 185.1274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.501 | 185.1276 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5093 | 185.1278 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5177 | 185.128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.526 | 185.1281 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5344 | 185.1279 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5427 | 185.1276 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.551 | 185.1275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5594 | 185.1275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5677 | 185.1273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.576 | 185.1272 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5844 | 185.127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.5927 | 185.1268 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6011 | 185.1266 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6094 | 185.1264 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6177 | 185.1262 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6261 | 185.126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6345 | 185.1254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6428 | 185.1247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6511 | 185.1239 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6595 | 185.1232 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6678 | 185.1227 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6761 | 185.1222 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6844 | 185.1217 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.6928 | 185.1212 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7012 | 185.1207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7095 | 185.1202 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7178 | 185.1197 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7262 | 185.1192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7345 | 185.1187 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7429 | 185.1182 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7512 | 185.1176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7595 | 185.117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7679 | 185.1166 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7762 | 185.1162 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7845 | 185.1157 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.7929 | 185.1152 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8012 | 185.1144 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8096 | 185.1136 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8179 | 185.1127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8262 | 185.1119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8346 | 185.111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.843 | 185.1102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8513 | 185.1096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8596 | 185.109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.868 | 185.1083 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8763 | 185.1077 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8846 | 185.1073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.8929 | 185.1069 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9013 | 185.1068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9097 | 185.1067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.918 | 185.1062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9263 | 185.1057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9347 | 185.1051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.943 | 185.1046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9514 | 185.1041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9597 | 185.1036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.968 | 185.1031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9764 | 185.1026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.9847 | 185.1022 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 338.993 | 185.1019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0014 | 185.1015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0097 | 185.1012 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0181 | 185.101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0264 | 185.1008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0347 | 185.1006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0431 | 185.1004 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0515 | 185.1005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0598 | 185.1006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0681 | 185.1007 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0765 | 185.1008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0848 | 185.1013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.0931 | 185.1018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1014 | 185.1024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1098 | 185.1029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1182 | 185.1034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1265 | 185.1039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1348 | 185.1044 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1432 | 185.1049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1515 | 185.1055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1599 | 185.1061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1682 | 185.1067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1765 | 185.1073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1849 | 185.108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.1932 | 185.1086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2015 | 185.1093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2099 | 185.1101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2182 | 185.1108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2266 | 185.1116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2349 | 185.1125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2432 | 185.1135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2516 | 185.1145 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2599 | 185.1154 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2682 | 185.1164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2766 | 185.1174 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2849 | 185.1185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.2933 | 185.1197 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3016 | 185.1203 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3099 | 185.121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3183 | 185.1208 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3267 | 185.1206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.335 | 185.1205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3433 | 185.1203 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3517 | 185.1201 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.36 | 185.12 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3683 | 185.1192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3766 | 185.1185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.385 | 185.1176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.3934 | 185.1167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4017 | 185.1158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.41 | 185.1149 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4184 | 185.114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4267 | 185.1132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4351 | 185.1123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4434 | 185.1114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4517 | 185.1105 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4601 | 185.1097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4684 | 185.1092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4767 | 185.1087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4851 | 185.1083 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.4934 | 185.1079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5018 | 185.1075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5101 | 185.1071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5184 | 185.1072 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5268 | 185.1073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5351 | 185.1075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5435 | 185.1076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5518 | 185.1078 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5601 | 185.108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5685 | 185.1076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5768 | 185.1072 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5851 | 185.1066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.5935 | 185.106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6019 | 185.1054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6102 | 185.1048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6185 | 185.1042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6268 | 185.1036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6352 | 185.1033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6436 | 185.1029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6519 | 185.1025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6602 | 185.1021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6686 | 185.1008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6769 | 185.0996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6852 | 185.0983 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.6935 | 185.0971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7019 | 185.0956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7103 | 185.0942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7186 | 185.0928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7269 | 185.0915 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7353 | 185.0901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7436 | 185.0887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.752 | 185.0874 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7603 | 185.086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7686 | 185.0848 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.777 | 185.0836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7853 | 185.0825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.7936 | 185.0815 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.802 | 185.0805 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8103 | 185.0795 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8187 | 185.0788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.827 | 185.0782 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8353 | 185.0771 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8437 | 185.0761 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.852 | 185.0748 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8604 | 185.0735 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8687 | 185.0722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.877 | 185.0709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8854 | 185.0696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.8937 | 185.0683 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.902 | 185.0669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9104 | 185.0655 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9188 | 185.0641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9271 | 185.0627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9354 | 185.0613 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9437 | 185.0599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9521 | 185.0585 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9604 | 185.0571 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9688 | 185.0558 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9771 | 185.0544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9855 | 185.0532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 339.9938 | 185.052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0021 | 185.0515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0104 | 185.0511 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0188 | 185.0508 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0272 | 185.0506 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0355 | 185.0504 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0438 | 185.0501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0522 | 185.05 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0605 | 185.0499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0688 | 185.0492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0772 | 185.0484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0855 | 185.0474 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.0939 | 185.0464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1022 | 185.0459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1105 | 185.0454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1189 | 185.0447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1272 | 185.0441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1356 | 185.0434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1439 | 185.0428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1522 | 185.0419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1606 | 185.041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1689 | 185.0401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1772 | 185.0392 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1856 | 185.0386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.1939 | 185.0379 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2023 | 185.0376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2106 | 185.0373 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2189 | 185.037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2273 | 185.0367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2357 | 185.0363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.244 | 185.0359 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2523 | 185.0356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2606 | 185.0354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.269 | 185.0351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2773 | 185.0349 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.2856 | 185.0346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.294 | 185.0344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3024 | 185.0346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3107 | 185.0348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.319 | 185.0349 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3274 | 185.035 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3357 | 185.0351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3441 | 185.0352 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3524 | 185.0353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3607 | 185.0354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3691 | 185.0356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3774 | 185.0357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3857 | 185.0356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.3941 | 185.0356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4024 | 185.0355 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4108 | 185.0354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4191 | 185.0353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4274 | 185.0351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4358 | 185.0347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4441 | 185.0343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4525 | 185.0341 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4608 | 185.034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4691 | 185.0338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4775 | 185.0336 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4858 | 185.0334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.4941 | 185.0333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5025 | 185.0331 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5109 | 185.0329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5192 | 185.0327 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5275 | 185.0326 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5358 | 185.0324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5442 | 185.0322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5526 | 185.0323 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5609 | 185.0324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5692 | 185.033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5776 | 185.0336 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5859 | 185.0344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.5942 | 185.0351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6026 | 185.0357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6109 | 185.0363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6193 | 185.0369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6276 | 185.0374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6359 | 185.038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6443 | 185.0386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6526 | 185.039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6609 | 185.0395 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6693 | 185.0399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6776 | 185.0404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.686 | 185.0407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.6943 | 185.0411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7026 | 185.0414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.711 | 185.0417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7194 | 185.0416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7277 | 185.0416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.736 | 185.0416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7443 | 185.0415 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7527 | 185.0411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.761 | 185.0406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7693 | 185.0402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7777 | 185.0398 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7861 | 185.0393 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.7944 | 185.0389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8027 | 185.0385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8111 | 185.038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8194 | 185.0375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8278 | 185.037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8361 | 185.0367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8444 | 185.0364 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8528 | 185.0362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8611 | 185.0359 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8694 | 185.0355 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8778 | 185.0351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8861 | 185.0351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.8945 | 185.0351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9028 | 185.0345 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9111 | 185.0338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9195 | 185.0332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9279 | 185.0326 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9362 | 185.0319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9445 | 185.0313 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9528 | 185.0305 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9612 | 185.0296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9695 | 185.0293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9778 | 185.029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9862 | 185.0294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 340.9946 | 185.0298 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0029 | 185.0299 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0112 | 185.0301 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0196 | 185.0303 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0279 | 185.0304 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0363 | 185.0312 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0446 | 185.032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0529 | 185.033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0613 | 185.0341 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0696 | 185.0346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0779 | 185.0351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0863 | 185.0356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.0946 | 185.036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.103 | 185.0365 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1113 | 185.0369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1196 | 185.0374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.128 | 185.0378 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1364 | 185.0379 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1447 | 185.038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.153 | 185.0381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1613 | 185.0383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1697 | 185.0387 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.178 | 185.0391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1863 | 185.0391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.1947 | 185.0391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2031 | 185.0392 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2114 | 185.0393 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2197 | 185.0391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2281 | 185.0389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2364 | 185.0395 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2448 | 185.0401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2531 | 185.0408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2614 | 185.0414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2698 | 185.0421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2781 | 185.0428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2864 | 185.0435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.2948 | 185.0442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3031 | 185.0451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3115 | 185.0461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3198 | 185.0473 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3281 | 185.0485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3365 | 185.05 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3448 | 185.0515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3531 | 185.053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3615 | 185.0546 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3698 | 185.0561 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3782 | 185.0576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3865 | 185.059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.3948 | 185.0603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4032 | 185.0616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4115 | 185.0629 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4199 | 185.0644 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4282 | 185.0659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4365 | 185.0676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4449 | 185.0693 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4532 | 185.0709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4615 | 185.0725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4699 | 185.0741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4782 | 185.0757 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4866 | 185.077 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.4949 | 185.0783 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5032 | 185.0796 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5116 | 185.0809 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.52 | 185.0822 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5283 | 185.0835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5366 | 185.0842 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5449 | 185.0848 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5533 | 185.0858 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5616 | 185.0868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5699 | 185.0879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5783 | 185.0889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.5867 | 185.09 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.595 | 185.0912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6033 | 185.0922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6116 | 185.0931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.62 | 185.0944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6284 | 185.0956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6367 | 185.097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.645 | 185.0985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6534 | 185.1 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6617 | 185.1014 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.67 | 185.102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6783 | 185.1025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6867 | 185.103 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.6951 | 185.1036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7034 | 185.1041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7117 | 185.1047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.72 | 185.1054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7284 | 185.1061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7368 | 185.1068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7451 | 185.1074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7534 | 185.108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7618 | 185.1087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7701 | 185.1087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7784 | 185.1087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7867 | 185.1088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.7951 | 185.109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8035 | 185.1087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8118 | 185.1084 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8201 | 185.1086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8284 | 185.1088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8368 | 185.1089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8452 | 185.109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8535 | 185.1091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8618 | 185.1093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8702 | 185.1094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8785 | 185.1096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8868 | 185.1096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.8951 | 185.1097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9035 | 185.1099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9119 | 185.1101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9202 | 185.1102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9285 | 185.1104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9368 | 185.1106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9452 | 185.1108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9536 | 185.1108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9619 | 185.1109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9702 | 185.1111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9785 | 185.1114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9869 | 185.1115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 341.9952 | 185.1117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0035 | 185.1115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0119 | 185.1112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0202 | 185.1108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0286 | 185.1105 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0369 | 185.1102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0452 | 185.1099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0536 | 185.1099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.062 | 185.1098 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0703 | 185.1098 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0786 | 185.1097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0869 | 185.1097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.0953 | 185.1097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1036 | 185.1097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1119 | 185.1098 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1203 | 185.1094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1286 | 185.1089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.137 | 185.1083 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1453 | 185.1077 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1536 | 185.1071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.162 | 185.1065 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1703 | 185.1057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1786 | 185.1048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.187 | 185.104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.1953 | 185.1032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2037 | 185.1024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.212 | 185.1015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2203 | 185.1004 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2287 | 185.0993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.237 | 185.0979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2454 | 185.0965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2537 | 185.0949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.262 | 185.0934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2704 | 185.0928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2787 | 185.0923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.287 | 185.0918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.2953 | 185.0912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3037 | 185.0907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3121 | 185.0901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3204 | 185.0895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3287 | 185.089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.337 | 185.0884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3454 | 185.0879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3538 | 185.0873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3621 | 185.0868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3704 | 185.0862 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3787 | 185.0857 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3871 | 185.0851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.3954 | 185.0846 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4037 | 185.084 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4121 | 185.0835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4204 | 185.0829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4288 | 185.0824 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4371 | 185.0818 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4454 | 185.0813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4538 | 185.0807 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4621 | 185.0802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4705 | 185.0796 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4788 | 185.0791 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4871 | 185.0785 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.4955 | 185.078 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5038 | 185.0771 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5121 | 185.0763 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5205 | 185.0754 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5288 | 185.0746 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5372 | 185.0737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5455 | 185.0729 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5538 | 185.0717 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5622 | 185.0704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5705 | 185.0697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5789 | 185.0689 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5872 | 185.0682 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.5955 | 185.0674 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6039 | 185.0667 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6122 | 185.0659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6205 | 185.0652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6288 | 185.0645 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6372 | 185.0637 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6455 | 185.063 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6539 | 185.0624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6622 | 185.0618 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6705 | 185.0613 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6789 | 185.0609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6872 | 185.0603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.6956 | 185.0598 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7039 | 185.0596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7122 | 185.0595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7206 | 185.0592 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7289 | 185.059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7372 | 185.0604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7456 | 185.0617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7539 | 185.0631 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7623 | 185.0644 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7706 | 185.0658 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7789 | 185.0672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7873 | 185.0686 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.7956 | 185.0699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.804 | 185.0718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8123 | 185.0738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8206 | 185.0753 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.829 | 185.077 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8373 | 185.0782 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8456 | 185.0795 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.854 | 185.0805 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8623 | 185.0816 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8707 | 185.0825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.879 | 185.0834 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8873 | 185.0845 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.8957 | 185.0856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.904 | 185.0865 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9124 | 185.0874 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9207 | 185.088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.929 | 185.0886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9374 | 185.0888 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9457 | 185.0889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.954 | 185.0905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9623 | 185.0921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9707 | 185.0921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9791 | 185.0922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9874 | 185.092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 342.9957 | 185.0919 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.004 | 185.0916 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0124 | 185.0913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0208 | 185.091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0291 | 185.0907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0374 | 185.0903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0457 | 185.09 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0541 | 185.0898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0624 | 185.0895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0707 | 185.0892 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0791 | 185.089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0874 | 185.0886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.0958 | 185.0882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1041 | 185.0876 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1124 | 185.0871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1208 | 185.0865 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1291 | 185.086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1375 | 185.0855 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1458 | 185.0849 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1541 | 185.085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1625 | 185.085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1708 | 185.085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1791 | 185.085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1875 | 185.0853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.1958 | 185.0855 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2042 | 185.0864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2125 | 185.0872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2208 | 185.0878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2292 | 185.0883 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2375 | 185.0889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2458 | 185.0893 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2542 | 185.0897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2625 | 185.0901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2709 | 185.0907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2792 | 185.0913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2875 | 185.0916 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.2959 | 185.0919 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3042 | 185.0921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3126 | 185.0922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3209 | 185.0923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3292 | 185.0925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3376 | 185.093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3459 | 185.0936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3542 | 185.0941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3625 | 185.0947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3709 | 185.0952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3793 | 185.0958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3876 | 185.0957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.3959 | 185.0956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4042 | 185.0957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4126 | 185.0957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.421 | 185.0958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4293 | 185.0959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4376 | 185.0957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.446 | 185.0956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4543 | 185.0955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4626 | 185.0953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4709 | 185.0957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4793 | 185.096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.4877 | 185.0961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.496 | 185.0963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5043 | 185.0966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5126 | 185.0968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.521 | 185.097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5294 | 185.0971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5377 | 185.0971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.546 | 185.0971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5543 | 185.0973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5627 | 185.0974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.571 | 185.0973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5793 | 185.0973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.5877 | 185.097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.596 | 185.0967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6044 | 185.0965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6127 | 185.0963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.621 | 185.096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6294 | 185.0957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6377 | 185.0953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6461 | 185.0949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6544 | 185.0947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6627 | 185.0944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6711 | 185.0946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6794 | 185.0948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6877 | 185.095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.6961 | 185.0952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7044 | 185.0954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7128 | 185.0956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7211 | 185.0959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7294 | 185.0961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7378 | 185.0964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7461 | 185.0967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7545 | 185.0971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7628 | 185.0976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7711 | 185.0981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7795 | 185.0985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7878 | 185.0993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.7961 | 185.1 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8044 | 185.1011 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8128 | 185.1022 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8212 | 185.1037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8295 | 185.1053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8378 | 185.107 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8461 | 185.1088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8545 | 185.1107 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8629 | 185.1126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8712 | 185.114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8795 | 185.1155 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8878 | 185.1169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.8962 | 185.1184 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9045 | 185.1199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9128 | 185.1215 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9212 | 185.1228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9295 | 185.124 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9379 | 185.1239 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9462 | 185.1237 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9545 | 185.1237 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9629 | 185.1237 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9712 | 185.1231 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9796 | 185.1225 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9879 | 185.1219 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 343.9962 | 185.1215 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0046 | 185.1213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0129 | 185.1211 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0212 | 185.1209 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0295 | 185.1208 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0379 | 185.1205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0463 | 185.1202 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0546 | 185.1199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0629 | 185.1196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0712 | 185.1198 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0796 | 185.12 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.088 | 185.1203 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.0963 | 185.1207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1046 | 185.121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1129 | 185.1213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1213 | 185.1217 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1296 | 185.122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1379 | 185.1227 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1463 | 185.1234 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1546 | 185.1242 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.163 | 185.125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1713 | 185.1254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1796 | 185.1258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.188 | 185.1262 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.1963 | 185.1266 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2047 | 185.1268 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.213 | 185.1269 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2213 | 185.1271 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2297 | 185.1272 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.238 | 185.1275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2463 | 185.1279 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2546 | 185.1279 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.263 | 185.1279 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2713 | 185.128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2797 | 185.1281 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.288 | 185.1279 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.2963 | 185.1278 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3047 | 185.1273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.313 | 185.1267 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3214 | 185.1265 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3297 | 185.1263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.338 | 185.1261 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3464 | 185.1258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3547 | 185.1257 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.363 | 185.1257 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3713 | 185.125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3797 | 185.1243 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3881 | 185.1237 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.3964 | 185.1232 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4047 | 185.1216 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.413 | 185.12 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4214 | 185.1184 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4297 | 185.1168 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.438 | 185.1151 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4464 | 185.1134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4547 | 185.1117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4631 | 185.11 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4714 | 185.1081 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4797 | 185.1063 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4881 | 185.1047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.4964 | 185.1031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5048 | 185.1016 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5131 | 185.1 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5214 | 185.0986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5297 | 185.0972 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5381 | 185.0957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5464 | 185.0943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5547 | 185.0929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5631 | 185.0914 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5714 | 185.0902 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5798 | 185.0889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5881 | 185.0879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.5964 | 185.0869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6048 | 185.0862 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6131 | 185.0856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6215 | 185.0835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6298 | 185.0813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6381 | 185.0804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6465 | 185.0795 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6548 | 185.0785 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6631 | 185.0776 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6714 | 185.0768 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6798 | 185.0759 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6881 | 185.0751 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.6965 | 185.0742 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7048 | 185.0733 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7131 | 185.0723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7215 | 185.0715 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7298 | 185.0707 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7382 | 185.0699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7465 | 185.0691 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7548 | 185.0682 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7632 | 185.0673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7715 | 185.0663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7798 | 185.0654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7881 | 185.0645 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.7965 | 185.0635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8049 | 185.0627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8132 | 185.0618 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8215 | 185.0607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8298 | 185.0596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8382 | 185.059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8465 | 185.0584 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8549 | 185.0575 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8632 | 185.0567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8715 | 185.0557 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8799 | 185.0547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8882 | 185.0537 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.8965 | 185.0527 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9048 | 185.0518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9132 | 185.0508 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9216 | 185.0503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9299 | 185.0498 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9382 | 185.0499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9465 | 185.05 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9549 | 185.0501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9633 | 185.0502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9716 | 185.0497 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9799 | 185.0491 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9882 | 185.0483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 344.9966 | 185.0475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0049 | 185.0467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0132 | 185.0459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0216 | 185.0455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0299 | 185.045 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0383 | 185.0442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0466 | 185.0433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0549 | 185.0429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0632 | 185.0425 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0716 | 185.042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.08 | 185.0416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0883 | 185.041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.0966 | 185.0404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1049 | 185.0401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1133 | 185.0397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1216 | 185.04 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1299 | 185.0402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1383 | 185.0405 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1466 | 185.0409 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.155 | 185.0408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1633 | 185.0408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1716 | 185.0412 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.18 | 185.0416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1883 | 185.0418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.1967 | 185.0419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.205 | 185.0421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2133 | 185.0423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2217 | 185.0425 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.23 | 185.0427 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2383 | 185.0426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2466 | 185.0424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.255 | 185.0424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2634 | 185.0425 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2717 | 185.0424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.28 | 185.0424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2883 | 185.0428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.2967 | 185.0432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3051 | 185.0431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3134 | 185.0431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3217 | 185.043 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.33 | 185.043 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3384 | 185.0429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3467 | 185.0428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.355 | 185.0431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3634 | 185.0433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3717 | 185.0435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3801 | 185.0436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3884 | 185.044 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.3967 | 185.0444 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4051 | 185.0446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4134 | 185.0449 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4218 | 185.0451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4301 | 185.0452 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4384 | 185.0452 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4468 | 185.0453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4551 | 185.0451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4634 | 185.045 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4717 | 185.0447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4801 | 185.0445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4885 | 185.0438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.4968 | 185.043 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5051 | 185.0423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5134 | 185.0415 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5218 | 185.0401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5302 | 185.0387 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5385 | 185.0378 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5468 | 185.0369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5551 | 185.036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5635 | 185.0351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5718 | 185.0343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5801 | 185.0334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5885 | 185.0329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.5968 | 185.0323 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6052 | 185.0324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6135 | 185.0324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6218 | 185.0322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6302 | 185.032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6385 | 185.0323 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6469 | 185.0327 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6552 | 185.0329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6635 | 185.0332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6719 | 185.0331 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6802 | 185.0331 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6885 | 185.033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.6969 | 185.0329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7052 | 185.033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7136 | 185.033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7219 | 185.0331 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7302 | 185.0331 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7386 | 185.0327 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7469 | 185.0322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7552 | 185.0316 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7635 | 185.0311 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7719 | 185.0305 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7803 | 185.0299 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7886 | 185.0293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.7969 | 185.0288 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8052 | 185.0278 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8136 | 185.0269 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.822 | 185.0258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8303 | 185.0247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8386 | 185.0241 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8469 | 185.0234 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8553 | 185.0228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8636 | 185.0222 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8719 | 185.0218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8803 | 185.0214 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.8886 | 185.021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.897 | 185.0206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9053 | 185.0202 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9136 | 185.0198 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.922 | 185.0198 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9303 | 185.0198 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9387 | 185.0199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.947 | 185.0199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9553 | 185.0202 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9637 | 185.0205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.972 | 185.0213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9803 | 185.0222 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.9887 | 185.0231 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 345.997 | 185.0239 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0054 | 185.0247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0137 | 185.0255 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.022 | 185.0264 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0304 | 185.0272 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0387 | 185.028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0471 | 185.0288 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0554 | 185.0296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0637 | 185.0304 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0721 | 185.0311 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0804 | 185.0319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0887 | 185.0327 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.0971 | 185.0335 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1054 | 185.0343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1138 | 185.0351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1221 | 185.036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1304 | 185.0368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1388 | 185.0377 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1471 | 185.0385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1555 | 185.0394 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1638 | 185.0402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1721 | 185.041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1805 | 185.0418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1888 | 185.0426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.1971 | 185.0434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2054 | 185.0439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2138 | 185.0443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2222 | 185.0448 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2305 | 185.0452 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2388 | 185.0453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2471 | 185.0454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2555 | 185.0455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2639 | 185.0456 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2722 | 185.0456 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2805 | 185.0457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2888 | 185.0459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.2972 | 185.0462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3055 | 185.0464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3138 | 185.0466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3222 | 185.0468 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3305 | 185.0469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3389 | 185.0471 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3472 | 185.0473 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3555 | 185.0474 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3639 | 185.0476 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3722 | 185.0479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3806 | 185.0482 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3889 | 185.0485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.3972 | 185.0487 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4056 | 185.049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4139 | 185.0493 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4222 | 185.0497 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4306 | 185.0501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4389 | 185.0504 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4473 | 185.0507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4556 | 185.051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4639 | 185.0513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4723 | 185.0515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4806 | 185.0518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.489 | 185.0517 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.4973 | 185.0515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5056 | 185.0508 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.514 | 185.05 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5223 | 185.0495 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5306 | 185.049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5389 | 185.0486 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5473 | 185.0483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5557 | 185.0483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.564 | 185.0484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5723 | 185.0484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5806 | 185.0485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.589 | 185.0482 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.5974 | 185.0479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6057 | 185.047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.614 | 185.0461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6223 | 185.0451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6307 | 185.0442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.639 | 185.044 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6473 | 185.0437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6557 | 185.0437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.664 | 185.0437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6724 | 185.0438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6807 | 185.0439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.689 | 185.0437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.6974 | 185.0435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7057 | 185.0437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7141 | 185.0439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7224 | 185.0444 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7307 | 185.045 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7391 | 185.0459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7474 | 185.0468 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7557 | 185.0478 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7641 | 185.0488 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7724 | 185.0499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7808 | 185.0511 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7891 | 185.0517 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.7974 | 185.0524 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8058 | 185.053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8141 | 185.0536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8224 | 185.0534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8307 | 185.0532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8391 | 185.0528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8475 | 185.0524 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8558 | 185.052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8641 | 185.0515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8724 | 185.0511 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8808 | 185.0507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8892 | 185.0502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.8975 | 185.0497 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9058 | 185.0496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9141 | 185.0496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9225 | 185.0496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9308 | 185.0496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9391 | 185.0503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9475 | 185.051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9558 | 185.0514 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9642 | 185.0518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9725 | 185.0524 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9808 | 185.0529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9892 | 185.0538 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 346.9975 | 185.0547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0059 | 185.0552 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0142 | 185.0558 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0225 | 185.0559 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0309 | 185.0561 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0392 | 185.0562 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0475 | 185.0564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0559 | 185.0566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0642 | 185.0569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0726 | 185.0572 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0809 | 185.0574 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0892 | 185.0574 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.0976 | 185.0574 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1059 | 185.0576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1143 | 185.0579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1226 | 185.0583 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1309 | 185.0587 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1393 | 185.0591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1476 | 185.0595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1559 | 185.06 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1643 | 185.0604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1726 | 185.0606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.181 | 185.0608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1893 | 185.0613 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.1976 | 185.0619 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.206 | 185.0622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2143 | 185.0625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2227 | 185.0627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.231 | 185.0629 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2393 | 185.0631 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2477 | 185.0633 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.256 | 185.0636 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2643 | 185.0638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2727 | 185.0641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.281 | 185.0645 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2894 | 185.0649 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.2977 | 185.0653 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.306 | 185.0656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3144 | 185.066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3227 | 185.0663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3311 | 185.0666 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3394 | 185.0672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3477 | 185.0678 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3561 | 185.0683 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3644 | 185.0689 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3727 | 185.0694 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3811 | 185.07 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3894 | 185.0703 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.3978 | 185.0706 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4061 | 185.0708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4144 | 185.0709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4228 | 185.0711 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4312 | 185.0712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4395 | 185.0714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4478 | 185.0715 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4561 | 185.0714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4645 | 185.0714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4728 | 185.0713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4811 | 185.0712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4895 | 185.0711 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.4979 | 185.071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5062 | 185.0708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5145 | 185.0706 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5228 | 185.0704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5312 | 185.0702 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5396 | 185.07 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5479 | 185.0697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5562 | 185.0695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5646 | 185.0693 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5729 | 185.0694 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5812 | 185.0694 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5895 | 185.0698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.5979 | 185.0701 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6063 | 185.0705 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6146 | 185.0708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6229 | 185.071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6313 | 185.0713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6396 | 185.0713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6479 | 185.0712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6563 | 185.071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6646 | 185.0707 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.673 | 185.0704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6813 | 185.0702 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.6896 | 185.0703 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.698 | 185.0703 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7063 | 185.0706 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7147 | 185.0708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.723 | 185.071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7313 | 185.0712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7397 | 185.0714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.748 | 185.0716 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7563 | 185.0717 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7647 | 185.0719 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.773 | 185.0721 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7814 | 185.0723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.7897 | 185.0725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.798 | 185.0727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8064 | 185.0728 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8148 | 185.073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8231 | 185.0732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8314 | 185.0734 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8397 | 185.0736 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8481 | 185.0739 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8564 | 185.0741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8647 | 185.0743 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8731 | 185.0748 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8815 | 185.0754 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8898 | 185.076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.8981 | 185.0766 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9065 | 185.0773 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9148 | 185.0781 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9232 | 185.0789 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9315 | 185.0797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9398 | 185.0805 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9482 | 185.0813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9565 | 185.0821 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9648 | 185.0829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9732 | 185.0836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9815 | 185.0844 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9899 | 185.0853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 347.9982 | 185.0861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0065 | 185.0869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0149 | 185.0877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0232 | 185.0886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0316 | 185.0895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0399 | 185.0905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0482 | 185.0914 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0566 | 185.0924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0649 | 185.0933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0732 | 185.0944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0816 | 185.0954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.09 | 185.0965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.0983 | 185.0976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1066 | 185.0986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1149 | 185.0997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1233 | 185.1008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1317 | 185.102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.14 | 185.1037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1483 | 185.1054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1567 | 185.1076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.165 | 185.1098 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1733 | 185.1122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1817 | 185.1145 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.19 | 185.117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.1984 | 185.1194 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2067 | 185.1219 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.215 | 185.1244 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2234 | 185.1264 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2317 | 185.1284 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2401 | 185.1302 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2484 | 185.1321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2567 | 185.1338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2651 | 185.1355 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2734 | 185.1372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2817 | 185.1389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2901 | 185.1407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.2984 | 185.1424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3068 | 185.1432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3151 | 185.144 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3234 | 185.1447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3318 | 185.1454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3401 | 185.146 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3484 | 185.1465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3568 | 185.1467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3651 | 185.1469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3735 | 185.1471 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3818 | 185.1473 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3901 | 185.1473 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.3985 | 185.1472 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4069 | 185.1468 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4152 | 185.1464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4235 | 185.146 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4318 | 185.1456 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4402 | 185.1439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4485 | 185.1422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4568 | 185.141 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4652 | 185.1398 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4736 | 185.1387 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4819 | 185.1375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4902 | 185.1366 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.4985 | 185.1357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5069 | 185.1346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5153 | 185.1335 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5236 | 185.1326 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5319 | 185.1318 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5403 | 185.1308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5486 | 185.1298 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5569 | 185.1291 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5652 | 185.1283 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5736 | 185.1276 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.582 | 185.1269 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5903 | 185.1264 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.5986 | 185.1259 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.607 | 185.1251 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6153 | 185.1242 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6237 | 185.1237 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.632 | 185.1232 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6403 | 185.1228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6487 | 185.1225 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.657 | 185.1218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6653 | 185.1211 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6737 | 185.1211 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.682 | 185.121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6904 | 185.1206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.6987 | 185.1202 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.707 | 185.1198 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7154 | 185.1194 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7237 | 185.1181 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7321 | 185.1167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7404 | 185.1151 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7487 | 185.1134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7571 | 185.1127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7654 | 185.112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7737 | 185.1111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7821 | 185.1103 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7904 | 185.109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.7988 | 185.1078 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8071 | 185.1065 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8154 | 185.1053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8238 | 185.104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8321 | 185.1028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8405 | 185.101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8488 | 185.0992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8571 | 185.0985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8655 | 185.0979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8738 | 185.0975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8821 | 185.097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8905 | 185.0972 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.8988 | 185.0973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9072 | 185.0972 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9155 | 185.0972 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9238 | 185.0959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9322 | 185.0947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9405 | 185.0933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9489 | 185.092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9572 | 185.0916 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9655 | 185.0912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9739 | 185.091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9822 | 185.0907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9905 | 185.0903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 348.9989 | 185.0899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0072 | 185.0892 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0156 | 185.0886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0239 | 185.0879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0322 | 185.0873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0406 | 185.0867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0489 | 185.086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0573 | 185.0856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0656 | 185.0852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0739 | 185.085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0823 | 185.0848 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0906 | 185.0845 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.0989 | 185.0843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1073 | 185.0841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1156 | 185.0838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.124 | 185.0838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1323 | 185.0838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1406 | 185.0838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.149 | 185.0837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1573 | 185.0838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1656 | 185.0839 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.174 | 185.0841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1823 | 185.0843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.1907 | 185.0845 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.199 | 185.0847 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2073 | 185.0849 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2156 | 185.0852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.224 | 185.0854 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2324 | 185.0856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2407 | 185.0856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.249 | 185.0855 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2573 | 185.0851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2657 | 185.0846 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.274 | 185.0841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2823 | 185.0836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.2907 | 185.0831 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.299 | 185.0826 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3074 | 185.0823 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3157 | 185.0819 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.324 | 185.0815 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3324 | 185.0811 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3407 | 185.0808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3491 | 185.0804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3574 | 185.0797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3657 | 185.079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3741 | 185.0783 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3824 | 185.0777 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3907 | 185.077 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.3991 | 185.0763 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4074 | 185.0756 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4158 | 185.0749 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4241 | 185.0741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4324 | 185.0733 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4408 | 185.0725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4491 | 185.0718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4575 | 185.071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4658 | 185.0702 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4741 | 185.0694 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4825 | 185.0686 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4908 | 185.0677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.4991 | 185.0668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5075 | 185.0659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5158 | 185.065 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5242 | 185.064 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5325 | 185.063 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5408 | 185.062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5492 | 185.061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5575 | 185.06 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5659 | 185.059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5742 | 185.058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5825 | 185.0571 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5909 | 185.0561 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.5992 | 185.0551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6075 | 185.054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6158 | 185.0529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6242 | 185.0517 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6326 | 185.0505 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6409 | 185.0493 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6492 | 185.0481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6575 | 185.0469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6659 | 185.0457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6743 | 185.0445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6826 | 185.0433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6909 | 185.0425 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.6992 | 185.0418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7076 | 185.041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7159 | 185.0402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7242 | 185.0404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7326 | 185.0406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7409 | 185.0406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7493 | 185.0407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7576 | 185.0408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7659 | 185.0408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7743 | 185.0408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7827 | 185.0408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.791 | 185.0403 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.7993 | 185.0399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8076 | 185.0391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.816 | 185.0383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8243 | 185.0374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8326 | 185.0365 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.841 | 185.0355 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8493 | 185.0346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8577 | 185.0339 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.866 | 185.0332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8743 | 185.0334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8827 | 185.0335 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.891 | 185.0321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.8994 | 185.0306 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9077 | 185.0296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.916 | 185.0286 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9244 | 185.0276 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9327 | 185.0266 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.941 | 185.0251 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9494 | 185.0236 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9577 | 185.0227 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9661 | 185.0218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9744 | 185.0214 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9827 | 185.021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9911 | 185.0207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 349.9994 | 185.0204 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0078 | 185.0194 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0161 | 185.0183 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0244 | 185.0176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0328 | 185.0169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0411 | 185.0158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0494 | 185.0146 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0578 | 185.0135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0661 | 185.0123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0745 | 185.012 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0828 | 185.0117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0911 | 185.0116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.0995 | 185.0115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1078 | 185.0126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1161 | 185.0138 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1245 | 185.0133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1328 | 185.0128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1412 | 185.0124 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1495 | 185.0121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1578 | 185.0136 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1662 | 185.0152 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1745 | 185.0156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1829 | 185.0161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1912 | 185.0161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.1995 | 185.0161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2079 | 185.0159 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2162 | 185.0158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2245 | 185.0154 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2329 | 185.015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2412 | 185.0145 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2496 | 185.0141 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2579 | 185.0144 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2662 | 185.0147 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2746 | 185.0147 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2829 | 185.0146 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2913 | 185.0135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.2996 | 185.0125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3079 | 185.0113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3163 | 185.0101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3246 | 185.0092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3329 | 185.0082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3413 | 185.0071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3496 | 185.0059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.358 | 185.0061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3663 | 185.0062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3746 | 185.0057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.383 | 185.0052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3913 | 185.0059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.3997 | 185.0065 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.408 | 185.0075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4163 | 185.0086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4247 | 185.0089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.433 | 185.0092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4413 | 185.0089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4497 | 185.0087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.458 | 185.0096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4664 | 185.0105 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4747 | 185.0125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.483 | 185.0145 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4914 | 185.0151 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.4997 | 185.0157 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5081 | 185.0171 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5164 | 185.0185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5247 | 185.0189 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5331 | 185.0193 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5414 | 185.0197 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5497 | 185.0201 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5581 | 185.0207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5664 | 185.0214 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5748 | 185.0214 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5831 | 185.0214 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5914 | 185.0226 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.5998 | 185.0239 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6082 | 185.0251 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6165 | 185.0263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6248 | 185.0266 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6331 | 185.0269 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6415 | 185.0272 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6498 | 185.0276 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6581 | 185.028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6665 | 185.0285 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6748 | 185.029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6832 | 185.0295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6915 | 185.03 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.6998 | 185.0305 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7082 | 185.0309 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7166 | 185.0314 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7249 | 185.0319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7332 | 185.0324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7415 | 185.0333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7499 | 185.0342 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7582 | 185.035 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7665 | 185.0359 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7749 | 185.0364 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7833 | 185.0369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7916 | 185.0376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.7999 | 185.0383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8082 | 185.039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8166 | 185.0397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.825 | 185.0407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8333 | 185.0417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8416 | 185.0428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.85 | 185.044 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8583 | 185.0451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8666 | 185.0462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8749 | 185.0474 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8833 | 185.0486 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.8917 | 185.0498 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9 | 185.051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9083 | 185.0523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9167 | 185.0536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.925 | 185.0544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9333 | 185.0552 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9417 | 185.056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.95 | 185.0568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9584 | 185.0589 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9667 | 185.0611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.975 | 185.063 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9834 | 185.0648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 350.9917 | 185.0668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0001 | 185.0688 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0084 | 185.0708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0167 | 185.0727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0251 | 185.0748 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0334 | 185.0769 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0417 | 185.0786 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.05 | 185.0803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0584 | 185.0822 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0668 | 185.0841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0751 | 185.087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0834 | 185.0898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.0918 | 185.0923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1001 | 185.0948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1085 | 185.0974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1168 | 185.1001 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1251 | 185.1021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1335 | 185.1041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1418 | 185.1056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1501 | 185.107 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1584 | 185.1091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1668 | 185.1112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1752 | 185.1133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1835 | 185.1154 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.1918 | 185.1178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2002 | 185.1201 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2085 | 185.1222 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2169 | 185.1244 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2252 | 185.1266 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2335 | 185.129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2419 | 185.1311 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2502 | 185.1332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2585 | 185.1353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2668 | 185.1374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2752 | 185.1392 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2836 | 185.141 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.2919 | 185.1428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3002 | 185.1446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3085 | 185.1464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3169 | 185.1483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3253 | 185.1507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3336 | 185.1532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3419 | 185.1557 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3503 | 185.1583 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3586 | 185.1602 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3669 | 185.1622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3752 | 185.1648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.3836 | 185.1673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.392 | 185.1689 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4003 | 185.1706 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4086 | 185.1707 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4169 | 185.1708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4253 | 185.1687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4337 | 185.1667 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.442 | 185.1639 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4503 | 185.1611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4586 | 185.1603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.467 | 185.1595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4753 | 185.1591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.4836 | 185.1588 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.492 | 185.1574 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5003 | 185.1561 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5087 | 185.1548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.517 | 185.1535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5253 | 185.1513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5337 | 185.1491 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.542 | 185.1459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5504 | 185.1427 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5587 | 185.1417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.567 | 185.1407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5754 | 185.1396 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.5837 | 185.1386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.592 | 185.1376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6004 | 185.1366 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6087 | 185.136 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6171 | 185.1355 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6254 | 185.134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6337 | 185.1324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6421 | 185.1313 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6504 | 185.1301 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6588 | 185.1301 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6671 | 185.1302 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6754 | 185.1319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6837 | 185.1336 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.6921 | 185.1339 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7004 | 185.1343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7087 | 185.135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7171 | 185.1357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7254 | 185.1364 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7338 | 185.1371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7421 | 185.1366 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7504 | 185.1362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7588 | 185.1354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7671 | 185.1346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7755 | 185.1339 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7838 | 185.1331 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.7921 | 185.1334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8005 | 185.1337 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8088 | 185.1338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8171 | 185.1339 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8255 | 185.1326 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8338 | 185.1314 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8422 | 185.1312 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8505 | 185.131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8588 | 185.1311 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8671 | 185.1313 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8755 | 185.1317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8839 | 185.1322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.8922 | 185.1328 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9005 | 185.1334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9088 | 185.134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9172 | 185.1346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9255 | 185.1343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9338 | 185.134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9422 | 185.1337 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9505 | 185.1333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9589 | 185.1338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9672 | 185.1343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9755 | 185.1349 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9839 | 185.1354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 351.9922 | 185.1358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0005 | 185.1362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0089 | 185.1357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0172 | 185.1353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0256 | 185.134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0339 | 185.1327 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0422 | 185.1319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0505 | 185.1311 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0589 | 185.1307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0673 | 185.1303 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0756 | 185.13 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0839 | 185.1296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.0922 | 185.1287 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1006 | 185.1278 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1089 | 185.1267 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1172 | 185.1257 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1256 | 185.1236 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1339 | 185.1215 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1423 | 185.118 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1506 | 185.1146 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1589 | 185.1131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1673 | 185.1115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1756 | 185.1102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.184 | 185.1089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.1923 | 185.1076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2006 | 185.1064 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2089 | 185.1042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2173 | 185.102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2256 | 185.0998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2339 | 185.0977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2423 | 185.096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2506 | 185.0944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.259 | 185.0928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2673 | 185.0912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2756 | 185.0897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.284 | 185.0882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.2923 | 185.0865 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3007 | 185.0849 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.309 | 185.0834 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3173 | 185.0819 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3257 | 185.0804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.334 | 185.0789 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3423 | 185.0782 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3507 | 185.0775 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.359 | 185.0764 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3674 | 185.0753 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3757 | 185.0739 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.384 | 185.0725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.3924 | 185.071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4007 | 185.0695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4091 | 185.0679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4174 | 185.0663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4257 | 185.0647 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4341 | 185.063 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4424 | 185.062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4507 | 185.0609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.459 | 185.0607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4674 | 185.0606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4758 | 185.0603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4841 | 185.0601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.4924 | 185.0594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5007 | 185.0587 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5091 | 185.0578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5175 | 185.0569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5258 | 185.0561 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5341 | 185.0553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5424 | 185.0554 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5508 | 185.0555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5591 | 185.0555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5674 | 185.0555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5758 | 185.0551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5841 | 185.0548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.5925 | 185.0549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6008 | 185.0551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6091 | 185.055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6175 | 185.0549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6258 | 185.0532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6342 | 185.0515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6425 | 185.0496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6508 | 185.0477 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6592 | 185.0465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6675 | 185.0453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6758 | 185.044 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6842 | 185.0428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.6925 | 185.0417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7009 | 185.0407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7092 | 185.04 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7175 | 185.0393 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7259 | 185.0384 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7342 | 185.0374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7426 | 185.0355 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7509 | 185.0336 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7592 | 185.0325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7676 | 185.0313 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7759 | 185.0302 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7842 | 185.0291 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.7925 | 185.0291 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8009 | 185.0289 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8093 | 185.0294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8176 | 185.0298 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8259 | 185.0295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8343 | 185.0292 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8426 | 185.0289 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.851 | 185.0285 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8593 | 185.028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8676 | 185.0275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.876 | 185.0273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8843 | 185.027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.8926 | 185.0265 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9009 | 185.0261 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9093 | 185.0258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9177 | 185.0255 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.926 | 185.0252 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9343 | 185.025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9427 | 185.0251 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.951 | 185.0252 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9594 | 185.0254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9677 | 185.0255 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.976 | 185.0256 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9844 | 185.0257 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 352.9927 | 185.0252 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.001 | 185.0247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0093 | 185.0231 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0177 | 185.0215 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0261 | 185.0199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0344 | 185.0183 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0427 | 185.0162 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0511 | 185.014 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0594 | 185.0118 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0677 | 185.0097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.076 | 185.0092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0844 | 185.0087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.0928 | 185.0104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1011 | 185.012 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1094 | 185.0149 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1177 | 185.0178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1261 | 185.0184 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1345 | 185.0191 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1428 | 185.0188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1511 | 185.0186 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1595 | 185.0193 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1678 | 185.02 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1761 | 185.0208 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1844 | 185.0216 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.1928 | 185.0222 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2012 | 185.0228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2095 | 185.0235 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2178 | 185.0243 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2262 | 185.025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2345 | 185.0257 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2429 | 185.026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2512 | 185.0264 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2595 | 185.0269 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2679 | 185.0274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2762 | 185.028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2845 | 185.0285 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.2928 | 185.0292 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3012 | 185.0299 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3096 | 185.0308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3179 | 185.0317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3262 | 185.0317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3345 | 185.0317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3429 | 185.031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3513 | 185.0304 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3596 | 185.0312 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3679 | 185.0321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3763 | 185.0331 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3846 | 185.034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.3929 | 185.0347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4012 | 185.0353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4096 | 185.0354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.418 | 185.0355 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4263 | 185.0357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4346 | 185.036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4429 | 185.0362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4513 | 185.0364 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4597 | 185.0366 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.468 | 185.0368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4763 | 185.0372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.4846 | 185.0376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.493 | 185.0381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5013 | 185.0386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5096 | 185.0389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.518 | 185.0392 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5263 | 185.0394 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5347 | 185.0395 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.543 | 185.0397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5513 | 185.0399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5597 | 185.0403 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.568 | 185.0407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5764 | 185.042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.5847 | 185.0433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.593 | 185.0445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6014 | 185.0457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6097 | 185.0469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.618 | 185.048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6264 | 185.0493 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6347 | 185.0506 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6431 | 185.052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6514 | 185.0535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6597 | 185.0547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6681 | 185.0559 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6764 | 185.0578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6848 | 185.0596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.6931 | 185.0615 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7014 | 185.0635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7098 | 185.0655 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7181 | 185.0676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7264 | 185.0687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7347 | 185.0699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7431 | 185.0708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7515 | 185.0718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7598 | 185.0732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7681 | 185.0747 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7764 | 185.0769 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7848 | 185.0791 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.7932 | 185.0817 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8015 | 185.0842 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8098 | 185.0871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8181 | 185.09 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8265 | 185.0919 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8348 | 185.0939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8431 | 185.095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8515 | 185.0961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8598 | 185.097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8682 | 185.0977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8765 | 185.0999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8848 | 185.1021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.8932 | 185.1036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9015 | 185.105 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9099 | 185.1066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9182 | 185.1081 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9265 | 185.1097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9349 | 185.1114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9432 | 185.1129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9515 | 185.1144 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9598 | 185.1158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9682 | 185.1173 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9765 | 185.1188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9849 | 185.1203 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 353.9932 | 185.1219 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0015 | 185.1234 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0099 | 185.1248 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0182 | 185.1263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0266 | 185.1281 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0349 | 185.1299 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0432 | 185.1318 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0516 | 185.1337 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0599 | 185.1356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0682 | 185.1376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0765 | 185.1393 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0849 | 185.141 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.0933 | 185.1425 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1016 | 185.1441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1099 | 185.1455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1182 | 185.1469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1266 | 185.1472 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1349 | 185.1476 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1432 | 185.148 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1516 | 185.1484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1599 | 185.1491 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1683 | 185.1497 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1766 | 185.1504 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1849 | 185.151 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.1933 | 185.1517 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2016 | 185.1523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.21 | 185.1519 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2183 | 185.1515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2266 | 185.1512 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.235 | 185.1509 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2433 | 185.1509 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2516 | 185.1509 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2599 | 185.1508 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2683 | 185.1508 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2766 | 185.151 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.285 | 185.1511 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.2933 | 185.1515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3016 | 185.1519 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.31 | 185.1526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3183 | 185.1533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3267 | 185.1534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.335 | 185.1534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3433 | 185.1535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3517 | 185.1535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.36 | 185.1531 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3683 | 185.1527 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3766 | 185.1526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.385 | 185.1526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.3934 | 185.1527 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4017 | 185.1527 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.41 | 185.1527 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4183 | 185.1527 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4267 | 185.1522 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.435 | 185.1518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4434 | 185.15 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4517 | 185.1482 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.46 | 185.1476 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4684 | 185.147 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4767 | 185.1463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.485 | 185.1457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.4934 | 185.1445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5017 | 185.1434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5101 | 185.1423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5184 | 185.1411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5267 | 185.1396 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.535 | 185.138 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5434 | 185.1364 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5518 | 185.1348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5601 | 185.1334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5684 | 185.132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5767 | 185.1304 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5851 | 185.1289 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.5934 | 185.1278 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6017 | 185.1267 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6101 | 185.1255 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6184 | 185.1245 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6268 | 185.1234 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6351 | 185.1223 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6434 | 185.1208 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6518 | 185.1194 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6601 | 185.1179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6685 | 185.1164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6768 | 185.1158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6851 | 185.1153 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.6935 | 185.1148 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7018 | 185.1143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7101 | 185.1129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7184 | 185.1114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7268 | 185.11 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7351 | 185.1086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7435 | 185.1069 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7518 | 185.1053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7601 | 185.1038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7685 | 185.1024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7768 | 185.1007 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7852 | 185.0991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.7935 | 185.098 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8018 | 185.097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8102 | 185.0964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8185 | 185.0958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8268 | 185.0952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8352 | 185.0947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8435 | 185.0939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8519 | 185.0932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8602 | 185.093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8685 | 185.0928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8768 | 185.0936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8852 | 185.0944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.8936 | 185.0938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9019 | 185.0931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9102 | 185.0926 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9185 | 185.0921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9269 | 185.0915 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9352 | 185.0908 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9435 | 185.0902 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9519 | 185.0895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9602 | 185.089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9686 | 185.0884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9769 | 185.0877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9852 | 185.087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 354.9936 | 185.0863 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0019 | 185.0856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0103 | 185.0846 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0186 | 185.0836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0269 | 185.0825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0353 | 185.0815 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0436 | 185.0803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0519 | 185.0791 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0602 | 185.0782 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0686 | 185.0774 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.077 | 185.0775 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0853 | 185.0776 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.0936 | 185.0776 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1019 | 185.0776 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1103 | 185.0773 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1186 | 185.0769 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.127 | 185.0767 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1353 | 185.0764 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1436 | 185.0755 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.152 | 185.0746 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1603 | 185.0739 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1686 | 185.0732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.177 | 185.0727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1853 | 185.0723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.1937 | 185.0721 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.202 | 185.0719 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2103 | 185.0717 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2187 | 185.0715 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.227 | 185.0712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2354 | 185.0709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2437 | 185.0698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.252 | 185.0687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2603 | 185.0682 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2687 | 185.0677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.277 | 185.0679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2853 | 185.068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.2937 | 185.0679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.302 | 185.0678 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3104 | 185.0676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3187 | 185.0674 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.327 | 185.0664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3354 | 185.0653 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3437 | 185.0637 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3521 | 185.0622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3604 | 185.0608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3687 | 185.0594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3771 | 185.0581 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3854 | 185.0568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.3937 | 185.0565 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.402 | 185.0563 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4104 | 185.0563 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4188 | 185.0562 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4271 | 185.0564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4354 | 185.0565 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4437 | 185.056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4521 | 185.0555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4604 | 185.0543 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4688 | 185.053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4771 | 185.0527 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4854 | 185.0523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.4938 | 185.0526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5021 | 185.0528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5104 | 185.0538 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5187 | 185.0547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5271 | 185.056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5355 | 185.0574 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5438 | 185.0579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5521 | 185.0584 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5604 | 185.0588 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5688 | 185.0592 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5771 | 185.0591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5854 | 185.0591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.5938 | 185.0596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6021 | 185.0601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6105 | 185.0612 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6188 | 185.0623 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6271 | 185.0635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6354 | 185.0647 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6438 | 185.0647 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6522 | 185.0647 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6605 | 185.0643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6688 | 185.0639 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6771 | 185.0635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6855 | 185.0631 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.6938 | 185.0627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7021 | 185.0623 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7105 | 185.0624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7188 | 185.0625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7272 | 185.0615 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7355 | 185.0605 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7438 | 185.0598 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7521 | 185.0591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7605 | 185.0592 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7688 | 185.0593 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7772 | 185.0597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7855 | 185.0601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.7938 | 185.0604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8022 | 185.0608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8105 | 185.0609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8188 | 185.0609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 355.8271 | 185.0606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8411 | 185.0588 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8494 | 185.057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8578 | 185.0552 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8661 | 185.0533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8745 | 185.0515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8828 | 185.0499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8911 | 185.0484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8994 | 185.0468 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9077 | 185.0453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9161 | 185.044 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9244 | 185.0426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9327 | 185.0413 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.941 | 185.0399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9493 | 185.0385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9577 | 185.037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.966 | 185.0357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9744 | 185.0344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9827 | 185.0336 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.991 | 185.0329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9993 | 185.0319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0076 | 185.031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.016 | 185.0304 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0243 | 185.0298 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0327 | 185.0288 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.041 | 185.0278 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0493 | 185.0265 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0576 | 185.0252 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0659 | 185.0241 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0743 | 185.0229 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0826 | 185.0212 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0909 | 185.0195 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0992 | 185.0179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1075 | 185.0163 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1159 | 185.0163 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1242 | 185.0163 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1326 | 185.0146 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1409 | 185.0129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1492 | 185.0116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1575 | 185.0104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1658 | 185.0098 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1742 | 185.0093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1825 | 185.0091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1909 | 185.0088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1992 | 185.0088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2075 | 185.0088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2158 | 185.0089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2241 | 185.009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2325 | 185.009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2408 | 185.0089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2491 | 185.0091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2574 | 185.0093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2658 | 185.0084 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2741 | 185.0075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2824 | 185.0068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2908 | 185.0061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2991 | 185.0047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3074 | 185.0034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3157 | 185.0027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3241 | 185.002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3324 | 185.0013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3408 | 185.0006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3491 | 184.9999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3574 | 184.9992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3657 | 184.9986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.374 | 184.998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3824 | 184.9984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3907 | 184.9987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.399 | 184.999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4073 | 184.9993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4157 | 184.9996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.424 | 184.9999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4323 | 185.0003 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4407 | 185.0007 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.449 | 185.0012 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4573 | 185.0016 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4656 | 185.002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.474 | 185.0024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4823 | 185.0019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4907 | 185.0014 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.499 | 185.0016 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5073 | 185.0018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5156 | 185.0016 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5239 | 185.0015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5323 | 185.0016 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5406 | 185.0018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.549 | 185.0009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5573 | 185.0001 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5656 | 184.9995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5739 | 184.999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5823 | 184.9989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5906 | 184.9988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5989 | 184.9985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6072 | 184.9982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6155 | 184.9983 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6239 | 184.9983 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6322 | 184.9985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6406 | 184.9987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6489 | 184.998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6572 | 184.9973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6655 | 184.9964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6739 | 184.9955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6822 | 184.9947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6905 | 184.994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6989 | 184.9932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7072 | 184.9924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7155 | 184.9925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7238 | 184.9925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7322 | 184.993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7405 | 184.9934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7488 | 184.9936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7571 | 184.9939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7655 | 184.9935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7738 | 184.993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7822 | 184.9931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7905 | 184.9931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7988 | 184.9935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8071 | 184.9939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8154 | 184.9951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8238 | 184.9964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8321 | 184.9973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8405 | 184.9982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8488 | 184.9989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8571 | 184.9995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8654 | 185.0002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8738 | 185.0008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8821 | 185.0014 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8904 | 185.0019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8987 | 185.0024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9071 | 185.0028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9154 | 185.0032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9237 | 185.0036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9321 | 185.0035 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9404 | 185.0033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9487 | 185.0027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.957 | 185.002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9654 | 185.0015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9737 | 185.001 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9821 | 185.0004 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9904 | 184.9998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9987 | 185.0002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.007 | 185.0007 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0154 | 185.0019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0237 | 185.0031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.032 | 185.004 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0403 | 185.0049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0486 | 185.0058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.057 | 185.0067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0653 | 185.0064 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0737 | 185.0061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.082 | 185.0059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0903 | 185.0056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0986 | 185.0052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.107 | 185.0047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1153 | 185.0048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1237 | 185.0049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.132 | 185.0056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1403 | 185.0063 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1486 | 185.0059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.157 | 185.0056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1653 | 185.0048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1736 | 185.0041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1819 | 185.0034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1902 | 185.0027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1986 | 185.0018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2069 | 185.0009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2153 | 185.0005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2236 | 185.0001 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2319 | 184.9998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2402 | 184.9995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2486 | 184.9996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2569 | 184.9997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2653 | 184.9992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2736 | 184.9986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2819 | 184.9968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2902 | 184.9951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2986 | 184.9934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3069 | 184.9918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3152 | 184.991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3235 | 184.9903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3318 | 184.9905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3402 | 184.9907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3485 | 184.9902 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3569 | 184.9897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3652 | 184.9891 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3735 | 184.9886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3818 | 184.9879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3902 | 184.9872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3985 | 184.9875 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4069 | 184.9879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4152 | 184.9879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4235 | 184.988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4318 | 184.9874 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4402 | 184.9868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4485 | 184.9859 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4568 | 184.985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4651 | 184.9841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4734 | 184.9832 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4818 | 184.9826 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4901 | 184.982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4985 | 184.9816 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5068 | 184.9827 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5151 | 184.9854 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5234 | 184.9881 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5318 | 184.9898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5401 | 184.9916 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5485 | 184.993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5568 | 184.9945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5651 | 184.9954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5734 | 184.9963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5818 | 184.997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5901 | 184.9977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5984 | 184.9984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6068 | 184.9991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6151 | 185.0001 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6234 | 185.0011 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6317 | 185.002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6401 | 185.003 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6484 | 185.0034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6567 | 185.0038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.665 | 185.0046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6734 | 185.0054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6817 | 185.0058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6901 | 185.0062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6984 | 185.0072 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7067 | 185.0082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.715 | 185.0091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7234 | 185.0101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7317 | 185.0108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7401 | 185.0115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7484 | 185.013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7567 | 185.0144 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.765 | 185.0156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7733 | 185.0168 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7817 | 185.0176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.79 | 185.0184 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7983 | 185.0193 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8066 | 185.0203 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.815 | 185.0208 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8233 | 185.0213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8317 | 185.0218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.84 | 185.0224 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8483 | 185.0226 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8566 | 185.0229 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.865 | 185.0234 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8733 | 185.0239 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8817 | 185.0237 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.89 | 185.0235 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8983 | 185.0247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9066 | 185.0259 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9149 | 185.0271 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9233 | 185.0282 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9316 | 185.0289 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9399 | 185.0295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9482 | 185.03 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9566 | 185.0305 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9649 | 185.0317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9733 | 185.0328 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9816 | 185.0336 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9899 | 185.0344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9982 | 185.0365 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0066 | 185.0386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0149 | 185.0397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0233 | 185.0409 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0316 | 185.0418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0399 | 185.0427 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0482 | 185.0436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0565 | 185.0445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0649 | 185.0455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0732 | 185.0464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0815 | 185.047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0898 | 185.0476 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0982 | 185.0487 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1065 | 185.0497 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1149 | 185.0517 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1232 | 185.0537 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1315 | 185.0544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1398 | 185.055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1482 | 185.0566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1565 | 185.0582 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1649 | 185.0586 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1732 | 185.0591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1815 | 185.0598 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1898 | 185.0605 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1982 | 185.061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2065 | 185.0614 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2148 | 185.0618 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2231 | 185.0622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2314 | 185.0635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2398 | 185.0648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2481 | 185.0655 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2565 | 185.0663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2648 | 185.0672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2731 | 185.0681 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2814 | 185.0685 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2898 | 185.0689 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2981 | 185.0692 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3065 | 185.0696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3148 | 185.0712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3231 | 185.0728 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3314 | 185.0742 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3398 | 185.0757 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3481 | 185.077 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3564 | 185.0783 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3647 | 185.0795 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.373 | 185.0808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3814 | 185.0813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3897 | 185.0817 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3981 | 185.0818 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4064 | 185.0819 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4147 | 185.082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.423 | 185.0821 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4314 | 185.0829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4397 | 185.0837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4481 | 185.0844 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4564 | 185.0852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4647 | 185.0855 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.473 | 185.0858 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4813 | 185.0859 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4897 | 185.086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.498 | 185.0861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5063 | 185.0862 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5146 | 185.0865 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.523 | 185.0868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5313 | 185.0871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5397 | 185.0873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.548 | 185.0876 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5563 | 185.0879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5646 | 185.0882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.573 | 185.0886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5813 | 185.0891 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5896 | 185.0896 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.598 | 185.0901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6063 | 185.0907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6146 | 185.0911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6229 | 185.0915 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6313 | 185.092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6396 | 185.0924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6479 | 185.0929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6562 | 185.0933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6646 | 185.0937 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6729 | 185.0941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6813 | 185.0945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6896 | 185.0949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6979 | 185.0953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7062 | 185.0957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7145 | 185.096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7229 | 185.0963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7312 | 185.0967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7396 | 185.0971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7479 | 185.0975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7562 | 185.0978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7645 | 185.0981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7729 | 185.0984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7812 | 185.0988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7896 | 185.0993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7979 | 185.0997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8062 | 185.1002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8145 | 185.1009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8228 | 185.1016 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8312 | 185.1025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8395 | 185.1035 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8478 | 185.1043 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8561 | 185.1051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8645 | 185.1059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8728 | 185.1067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8812 | 185.1074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8895 | 185.1082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8978 | 185.109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9061 | 185.1097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9145 | 185.1105 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9228 | 185.1113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9312 | 185.1121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9395 | 185.1128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9478 | 185.1142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9561 | 185.1156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9644 | 185.1171 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9728 | 185.1184 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9811 | 185.1199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9894 | 185.1213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9977 | 185.1221 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0061 | 185.123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0144 | 185.1238 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0228 | 185.1247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0311 | 185.1256 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0394 | 185.1264 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0477 | 185.1271 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.056 | 185.1278 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0644 | 185.1282 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0727 | 185.1287 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0811 | 185.1292 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0894 | 185.1297 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0977 | 185.1302 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.106 | 185.1306 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1144 | 185.1311 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1227 | 185.1316 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.131 | 185.132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1393 | 185.1325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1477 | 185.133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.156 | 185.1335 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1643 | 185.1335 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1727 | 185.1336 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.181 | 185.1322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1893 | 185.1307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1976 | 185.1302 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.206 | 185.1297 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2143 | 185.1288 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2227 | 185.128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.231 | 185.1282 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2393 | 185.1284 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2476 | 185.1285 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.256 | 185.1285 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2643 | 185.1286 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2726 | 185.1286 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2809 | 185.1285 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2892 | 185.1283 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2976 | 185.1282 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3059 | 185.1281 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3143 | 185.1281 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3226 | 185.1282 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3309 | 185.128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3392 | 185.1278 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3476 | 185.1263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3559 | 185.1248 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3643 | 185.1234 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3726 | 185.122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3809 | 185.1205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3892 | 185.1191 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3975 | 185.1179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4059 | 185.1167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4142 | 185.1156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4225 | 185.1145 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4308 | 185.1136 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4392 | 185.1127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4475 | 185.1121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4559 | 185.1116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4642 | 185.1114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4725 | 185.1112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4808 | 185.1109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4892 | 185.1106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4975 | 185.1104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5059 | 185.1101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5142 | 185.1096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5225 | 185.1092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5308 | 185.1088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5391 | 185.1085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5475 | 185.1087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5558 | 185.109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5641 | 185.1072 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5724 | 185.1055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5808 | 185.1038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5891 | 185.1022 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5975 | 185.1018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6058 | 185.1015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6141 | 185.1008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6224 | 185.1001 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6308 | 185.0999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6391 | 185.0997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6475 | 185.0995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6558 | 185.0993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6641 | 185.0982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6724 | 185.097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6808 | 185.0972 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6891 | 185.0973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6974 | 185.0972 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7057 | 185.0971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7141 | 185.0968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7224 | 185.0965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7307 | 185.0963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7391 | 185.0961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7474 | 185.0961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7557 | 185.0961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.764 | 185.0952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7724 | 185.0942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7807 | 185.0921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7891 | 185.0901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7974 | 185.089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8057 | 185.088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.814 | 185.0869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8224 | 185.0858 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8307 | 185.0853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8391 | 185.0848 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8474 | 185.0842 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8557 | 185.0836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.864 | 185.0835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8724 | 185.0834 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8807 | 185.0835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.889 | 185.0837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8973 | 185.0835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9057 | 185.0833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.914 | 185.0831 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9224 | 185.0829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9307 | 185.0818 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.939 | 185.0806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9473 | 185.0796 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9557 | 185.0785 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.964 | 185.0775 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9724 | 185.0766 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9807 | 185.0754 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.989 | 185.0742 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9973 | 185.0732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0056 | 185.0721 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.014 | 185.0716 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0223 | 185.071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0306 | 185.0704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0389 | 185.0697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0473 | 185.0691 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0556 | 185.0685 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.064 | 185.068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0723 | 185.0675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0806 | 185.0672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0889 | 185.0668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0973 | 185.0665 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1056 | 185.0661 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.114 | 185.0655 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1223 | 185.0649 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1306 | 185.0648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1389 | 185.0647 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1473 | 185.0646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1556 | 185.0644 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1639 | 185.0644 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1723 | 185.0644 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1806 | 185.0646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1889 | 185.0648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1973 | 185.0649 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2056 | 185.0649 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2139 | 185.0648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2223 | 185.0647 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2306 | 185.0646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.239 | 185.0644 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2473 | 185.0642 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2556 | 185.0639 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2639 | 185.0633 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2723 | 185.0627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2806 | 185.0616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2889 | 185.0606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2972 | 185.0596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3056 | 185.0586 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3139 | 185.0577 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3223 | 185.0568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3306 | 185.0559 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3389 | 185.055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3472 | 185.0543 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3556 | 185.0535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3639 | 185.0528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3723 | 185.052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3806 | 185.0513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3889 | 185.0505 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3972 | 185.0498 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4056 | 185.0491 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4139 | 185.0485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4222 | 185.0479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4305 | 185.0473 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4389 | 185.0466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4472 | 185.046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4556 | 185.0454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4639 | 185.0448 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4722 | 185.0441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4805 | 185.0433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4889 | 185.0424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4972 | 185.0415 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5056 | 185.0406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5139 | 185.0397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5222 | 185.0388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5305 | 185.038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5389 | 185.0372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5472 | 185.0363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5555 | 185.0355 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5638 | 185.0347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5722 | 185.0338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5805 | 185.033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5889 | 185.0322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5972 | 185.0313 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6055 | 185.0305 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6139 | 185.0297 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6222 | 185.0288 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6306 | 185.028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6389 | 185.0272 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6472 | 185.0263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6555 | 185.0255 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6639 | 185.0247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6722 | 185.0238 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6805 | 185.023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6888 | 185.0222 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6972 | 185.0213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7055 | 185.0205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7139 | 185.0199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7222 | 185.0192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7305 | 185.0189 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7388 | 185.0186 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7472 | 185.0183 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7555 | 185.018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7639 | 185.0179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7722 | 185.0177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7805 | 185.0182 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7888 | 185.0187 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7972 | 185.0193 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8055 | 185.02 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8138 | 185.0207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8221 | 185.0213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8305 | 185.0223 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8388 | 185.0232 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8472 | 185.0243 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8555 | 185.0254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8638 | 185.0265 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8722 | 185.0276 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8805 | 185.0295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8889 | 185.0314 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8972 | 185.0331 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9055 | 185.0348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9138 | 185.0362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9222 | 185.0377 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9305 | 185.0392 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9388 | 185.0406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9471 | 185.0421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9555 | 185.0435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9638 | 185.0447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9722 | 185.0459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9805 | 185.0465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9888 | 185.0472 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9971 | 185.0478 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0055 | 185.0485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0138 | 185.0505 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0222 | 185.0525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0305 | 185.0549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0388 | 185.0572 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0471 | 185.0596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0555 | 185.062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0638 | 185.0637 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0721 | 185.0655 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0804 | 185.067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0888 | 185.0684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0971 | 185.0699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1055 | 185.0714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1138 | 185.0728 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1221 | 185.0742 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1304 | 185.0751 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1388 | 185.0761 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1471 | 185.0771 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1555 | 185.0782 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1638 | 185.0789 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1721 | 185.0797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1804 | 185.0807 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1888 | 185.0816 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1971 | 185.0832 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2054 | 185.0847 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2137 | 185.0864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2221 | 185.0882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2304 | 185.0904 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2388 | 185.0927 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2471 | 185.0945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2554 | 185.0963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2637 | 185.0978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2721 | 185.0993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2804 | 185.1 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2888 | 185.1006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2971 | 185.101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3054 | 185.1013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3138 | 185.1006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3221 | 185.1 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3304 | 185.0991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3387 | 185.0982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3471 | 185.0963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3554 | 185.0945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3638 | 185.0931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3721 | 185.0918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3804 | 185.0909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3887 | 185.0899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3971 | 185.0891 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4054 | 185.0884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4138 | 185.0889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4221 | 185.0894 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4304 | 185.09 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4387 | 185.0906 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4471 | 185.0913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4554 | 185.0921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4637 | 185.0931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.472 | 185.0941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4804 | 185.0952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4887 | 185.0963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4971 | 185.0969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5054 | 185.0975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5137 | 185.0978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.522 | 185.0981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5304 | 185.0978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5387 | 185.0975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5471 | 185.0968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5554 | 185.096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5637 | 185.095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.572 | 185.094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5804 | 185.0932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5887 | 185.0923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.597 | 185.0922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6053 | 185.0921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6136 | 185.0922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.622 | 185.0923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6303 | 185.0919 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6387 | 185.0917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.647 | 185.0912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6553 | 185.0908 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6636 | 185.0903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.672 | 185.0897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6803 | 185.0887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6887 | 185.0876 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.697 | 185.087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7053 | 185.0863 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7136 | 185.0854 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.722 | 185.0845 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7303 | 185.0835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7386 | 185.0825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7469 | 185.0814 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7553 | 185.0802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7636 | 185.0791 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.772 | 185.0779 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7803 | 185.0771 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7886 | 185.0762 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7969 | 185.0749 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8053 | 185.0736 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8136 | 185.0721 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.822 | 185.0707 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8303 | 185.0697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8386 | 185.0687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8469 | 185.0675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8553 | 185.0663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8636 | 185.0652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8719 | 185.0641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8802 | 185.0631 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8886 | 185.062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8969 | 185.0615 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9053 | 185.061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9136 | 185.0604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9219 | 185.0598 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9302 | 185.0596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9386 | 185.0594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9469 | 185.0595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9553 | 185.0597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9636 | 185.0591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9719 | 185.0584 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9802 | 185.0574 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9885 | 185.0564 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9969 | 185.0571 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0052 | 185.0578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0135 | 185.0572 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0219 | 185.0567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0302 | 185.0561 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0385 | 185.0556 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0469 | 185.055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0552 | 185.0545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0635 | 185.0538 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0718 | 185.0531 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0802 | 185.0527 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0885 | 185.0522 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0969 | 185.0518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1052 | 185.0514 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1135 | 185.0509 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1218 | 185.0504 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1302 | 185.0499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1385 | 185.0493 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1469 | 185.0492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1552 | 185.0491 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1635 | 185.0492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1718 | 185.0493 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1802 | 185.0491 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1885 | 185.049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1968 | 185.0491 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2051 | 185.0491 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2135 | 185.049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2218 | 185.049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2302 | 185.049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2385 | 185.049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2468 | 185.0491 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2551 | 185.0492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2635 | 185.0491 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2718 | 185.049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2802 | 185.0485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2885 | 185.048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2968 | 185.0469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3051 | 185.0457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3134 | 185.0445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3218 | 185.0433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3301 | 185.0421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3384 | 185.0409 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3467 | 185.0397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3551 | 185.0385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3634 | 185.0367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3718 | 185.0349 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3801 | 185.0354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3884 | 185.036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3967 | 185.0364 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4051 | 185.0368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4134 | 185.0362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4218 | 185.0357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4301 | 185.0348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4384 | 185.034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4467 | 185.0325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4551 | 185.031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4634 | 185.0294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4717 | 185.0277 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.48 | 185.0262 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4884 | 185.0248 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4967 | 185.0245 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5051 | 185.0242 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5134 | 185.0238 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5217 | 185.0234 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.53 | 185.0223 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5384 | 185.0212 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5467 | 185.0192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5551 | 185.0172 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5634 | 185.0153 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5717 | 185.0134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.58 | 185.0114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5884 | 185.0095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5967 | 185.0091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.605 | 185.0086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6133 | 185.0071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6217 | 185.0057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.63 | 185.0044 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6384 | 185.0031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6467 | 185.0022 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.655 | 185.0013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6633 | 185.0005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6717 | 184.9996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.68 | 184.9987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6884 | 184.9977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6967 | 184.9968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.705 | 184.9959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7133 | 184.9949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7217 | 184.994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.73 | 184.9936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7383 | 184.9933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7466 | 184.9932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.755 | 184.9932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7633 | 184.9925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7717 | 184.9918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.78 | 184.9909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7883 | 184.99 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7966 | 184.9906 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.805 | 184.9913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8133 | 184.9908 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8217 | 184.9904 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.83 | 184.9902 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8383 | 184.99 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8466 | 184.9899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.855 | 184.9897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8633 | 184.9888 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8716 | 184.9879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8799 | 184.9866 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8883 | 184.9854 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8966 | 184.9845 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.905 | 184.9837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9133 | 184.9832 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9216 | 184.9827 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9299 | 184.9823 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9383 | 184.9819 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9466 | 184.9826 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.955 | 184.9832 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9633 | 184.9835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9716 | 184.9838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9799 | 184.9851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9883 | 184.9864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9966 | 184.9876 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0049 | 184.9887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0132 | 184.9905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0216 | 184.9922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0299 | 184.9944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0383 | 184.9966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0466 | 184.9986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0549 | 185.0006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0632 | 185.0023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0716 | 185.0039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0799 | 185.0052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0883 | 185.0064 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0966 | 185.0077 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1049 | 185.009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1132 | 185.0106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1216 | 185.0121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1299 | 185.0137 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1382 | 185.0152 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1465 | 185.0166 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1549 | 185.018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1632 | 185.0188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1716 | 185.0197 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1799 | 185.021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1882 | 185.0223 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1965 | 185.0248 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2049 | 185.0272 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2132 | 185.0286 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2216 | 185.0299 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2299 | 185.0316 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2382 | 185.0332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2465 | 185.0345 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2549 | 185.0358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2632 | 185.0375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2715 | 185.0391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2798 | 185.041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2882 | 185.0428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2965 | 185.0449 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3049 | 185.047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3132 | 185.0483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3215 | 185.0496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3298 | 185.0507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3382 | 185.0519 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3465 | 185.0531 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3549 | 185.0542 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3632 | 185.0545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3715 | 185.0547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3798 | 185.0545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3882 | 185.0544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3965 | 185.0561 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4048 | 185.0578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4131 | 185.0578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4215 | 185.0579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4298 | 185.0577 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4382 | 185.0575 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4465 | 185.0574 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4548 | 185.0572 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4631 | 185.0567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4715 | 185.0563 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4798 | 185.0566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4882 | 185.0568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4965 | 185.0567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5048 | 185.0566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5131 | 185.0565 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5215 | 185.0563 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5298 | 185.0558 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5381 | 185.0552 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5464 | 185.055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5548 | 185.0548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5631 | 185.0533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5715 | 185.0519 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5798 | 185.0497 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5881 | 185.0476 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5964 | 185.0466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6048 | 185.0455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6131 | 185.0443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6215 | 185.0432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6298 | 185.0429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6381 | 185.0426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6464 | 185.0426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6548 | 185.0427 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6631 | 185.0411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6714 | 185.0395 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6797 | 185.0392 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6881 | 185.0389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6964 | 185.0386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7048 | 185.0383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7131 | 185.0379 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7214 | 185.0375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7297 | 185.0372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7381 | 185.037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7464 | 185.0364 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7548 | 185.0357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7631 | 185.0347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7714 | 185.0337 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7797 | 185.0327 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7881 | 185.0316 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7964 | 185.0306 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8047 | 185.0295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.813 | 185.028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8214 | 185.0265 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8297 | 185.0247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8381 | 185.023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8464 | 185.0215 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8547 | 185.0199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.863 | 185.0182 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8713 | 185.0166 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8797 | 185.0152 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.888 | 185.0137 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8964 | 185.013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9047 | 185.0124 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.913 | 185.0116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9213 | 185.0109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9297 | 185.0094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.938 | 185.0079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9464 | 185.0074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9547 | 185.0069 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.963 | 185.0066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9713 | 185.0064 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9797 | 185.0062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.988 | 185.006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9963 | 185.0076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0046 | 185.0091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.013 | 185.0094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0213 | 185.0096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0297 | 185.0105 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.038 | 185.0113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0463 | 185.0098 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0546 | 185.0083 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.063 | 185.0068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0713 | 185.0053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0797 | 185.0049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.088 | 185.0044 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0963 | 185.0042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1046 | 185.004 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.113 | 185.0049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1213 | 185.0058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1296 | 185.005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1379 | 185.0042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1462 | 185.0032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1546 | 185.0021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1629 | 185.0001 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1713 | 184.998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1796 | 184.997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1879 | 184.996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1962 | 184.9957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2046 | 184.9953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2129 | 184.9944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2213 | 184.9935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2296 | 184.9925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2379 | 184.9915 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2462 | 184.9909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2546 | 184.9902 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2629 | 184.988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2712 | 184.9857 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2795 | 184.9844 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2879 | 184.9832 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2962 | 184.9818 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3046 | 184.9804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3129 | 184.9805 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3212 | 184.9807 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3295 | 184.9797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3379 | 184.9788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3462 | 184.9781 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3545 | 184.9774 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3629 | 184.9764 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3712 | 184.9754 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3795 | 184.9745 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3878 | 184.9736 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3962 | 184.9741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4045 | 184.9747 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4128 | 184.9724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4211 | 184.9702 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4295 | 184.9686 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4378 | 184.967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4462 | 184.9654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4545 | 184.9639 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4628 | 184.9609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4711 | 184.9579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4795 | 184.9561 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4878 | 184.9543 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4962 | 184.9534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5045 | 184.9524 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5128 | 184.9515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5211 | 184.9507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5295 | 184.9488 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5378 | 184.9469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5461 | 184.945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5544 | 184.9431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5628 | 184.9409 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5711 | 184.9388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5795 | 184.9377 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5878 | 184.9366 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5961 | 184.9356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6044 | 184.9346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6127 | 184.9333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6211 | 184.9319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6294 | 184.9306 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6378 | 184.9292 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6461 | 184.928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6544 | 184.9268 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6627 | 184.9257 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6711 | 184.9246 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6794 | 184.9237 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6877 | 184.9228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.696 | 184.9209 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7044 | 184.9189 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7127 | 184.9169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7211 | 184.9147 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7294 | 184.9128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7377 | 184.9108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.746 | 184.9082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7544 | 184.9057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7627 | 184.9027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7711 | 184.8997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7794 | 184.8962 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7877 | 184.8926 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.796 | 184.8895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8044 | 184.8864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8127 | 184.8833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.821 | 184.8803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8293 | 184.8779 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8377 | 184.8755 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.846 | 184.8732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8544 | 184.8708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8627 | 184.868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.871 | 184.8652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8793 | 184.864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8877 | 184.8629 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.896 | 184.862 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9044 | 184.8611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9127 | 184.8605 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.921 | 184.86 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9293 | 184.8592 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9377 | 184.8584 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.946 | 184.8573 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9543 | 184.8563 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9626 | 184.8551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.971 | 184.8539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9793 | 184.8531 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9877 | 184.8524 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.996 | 184.8516 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0043 | 184.8508 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0126 | 184.8498 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.021 | 184.8488 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0293 | 184.8485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0377 | 184.8482 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.046 | 184.8485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0543 | 184.8489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0627 | 184.8474 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.071 | 184.8459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0793 | 184.8462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0876 | 184.8464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.096 | 184.8474 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1043 | 184.8483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1127 | 184.8494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.121 | 184.8505 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1293 | 184.8517 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1376 | 184.8529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.146 | 184.8536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1543 | 184.8542 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1627 | 184.8548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.171 | 184.8554 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1793 | 184.856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1876 | 184.8566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.196 | 184.8578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2043 | 184.859 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2126 | 184.86 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2209 | 184.861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2293 | 184.8628 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2376 | 184.8646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.246 | 184.8671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2543 | 184.8696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2626 | 184.8708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2709 | 184.8721 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2793 | 184.873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2876 | 184.8738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.296 | 184.8749 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3043 | 184.876 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3126 | 184.8769 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3209 | 184.8778 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3293 | 184.8788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3376 | 184.8799 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3459 | 184.8807 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3543 | 184.8816 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3626 | 184.8823 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.371 | 184.883 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3793 | 184.8839 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3876 | 184.8847 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3959 | 184.8853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4043 | 184.886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4126 | 184.8866 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.421 | 184.8873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4293 | 184.8888 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4376 | 184.8902 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4459 | 184.8918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4543 | 184.8934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4626 | 184.895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4709 | 184.8966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4792 | 184.8983 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4876 | 184.9 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4959 | 184.9019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5043 | 184.9037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5126 | 184.9055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5209 | 184.9074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5293 | 184.9092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5376 | 184.9111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.546 | 184.9129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5543 | 184.9148 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5626 | 184.9159 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5709 | 184.917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5793 | 184.9181 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5876 | 184.9192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5959 | 184.9211 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6042 | 184.9231 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6126 | 184.9245 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6209 | 184.9259 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6293 | 184.9278 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6376 | 184.9296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6459 | 184.9314 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6542 | 184.9332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6626 | 184.9333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6709 | 184.9334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6793 | 184.9348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6876 | 184.9361 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6959 | 184.9366 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7043 | 184.9371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7126 | 184.9377 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7209 | 184.9382 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7292 | 184.9387 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7376 | 184.9392 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7459 | 184.9396 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7543 | 184.9401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7626 | 184.9404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7709 | 184.9407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7792 | 184.9399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7876 | 184.9391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7959 | 184.94 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8043 | 184.9409 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8126 | 184.9416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8209 | 184.9423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8292 | 184.943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8376 | 184.9437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8459 | 184.9433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8542 | 184.9429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8626 | 184.9426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8709 | 184.9422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8793 | 184.9427 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8876 | 184.9432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8959 | 184.9436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9042 | 184.944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9126 | 184.9444 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9209 | 184.9448 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9293 | 184.9454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9376 | 184.9459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9459 | 184.9467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9542 | 184.9474 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9626 | 184.9485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9709 | 184.9495 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9792 | 184.9491 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9875 | 184.9487 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9959 | 184.9493 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0043 | 184.9499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0126 | 184.9503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0209 | 184.9507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0292 | 184.9509 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0376 | 184.9512 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0459 | 184.9514 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0543 | 184.9515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0626 | 184.9501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0709 | 184.9487 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0792 | 184.9499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0876 | 184.951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0959 | 184.9522 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1042 | 184.9534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1125 | 184.9545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1209 | 184.9557 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1292 | 184.9569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1376 | 184.9581 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1459 | 184.9593 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1542 | 184.9604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1626 | 184.9606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1709 | 184.9608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1793 | 184.9607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1876 | 184.9606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1959 | 184.9616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2042 | 184.9625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2126 | 184.9637 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2209 | 184.9648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2292 | 184.9658 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2375 | 184.9669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2459 | 184.9668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2542 | 184.9668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2626 | 184.9664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2709 | 184.9661 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2792 | 184.9663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2875 | 184.9665 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2959 | 184.9668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3042 | 184.9672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3126 | 184.9675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3209 | 184.9677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3292 | 184.9679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3376 | 184.9682 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3459 | 184.9682 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3542 | 184.9683 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3625 | 184.9684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3709 | 184.9684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3792 | 184.9686 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3876 | 184.9688 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3959 | 184.9706 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4042 | 184.9724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4125 | 184.9729 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4209 | 184.9735 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4292 | 184.9744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4376 | 184.9753 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4459 | 184.9764 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4542 | 184.9775 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4625 | 184.9784 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4709 | 184.9793 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4792 | 184.9801 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4875 | 184.9809 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4958 | 184.9818 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5042 | 184.9827 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5126 | 184.985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5209 | 184.9872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5292 | 184.9869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5375 | 184.9867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5459 | 184.9861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5542 | 184.9855 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5626 | 184.9846 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5709 | 184.9837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5792 | 184.9837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5875 | 184.9836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5959 | 184.9836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6042 | 184.9836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6125 | 184.9836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6208 | 184.9836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6292 | 184.9838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6375 | 184.984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6459 | 184.9845 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6542 | 184.985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6625 | 184.9857 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6708 | 184.9864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6792 | 184.9875 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6875 | 184.9887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6959 | 184.9898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7042 | 184.9909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7125 | 184.9919 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7209 | 184.9929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7292 | 184.9939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7375 | 184.9949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7458 | 184.9958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7542 | 184.9966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7625 | 184.9973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7709 | 184.9979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7792 | 184.9984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7875 | 184.999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7958 | 184.9995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8042 | 185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8125 | 185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8209 | 185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8292 | 184.9999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8375 | 184.9997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8458 | 184.9996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8542 | 184.9995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8625 | 184.9992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8708 | 184.9989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8792 | 184.9986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8875 | 184.9983 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8959 | 184.9988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9042 | 184.9992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9125 | 184.9994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9208 | 184.9997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9292 | 184.9994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9375 | 184.9991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9459 | 184.9994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9542 | 184.9996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9625 | 184.9986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9708 | 184.9975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9792 | 184.9979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9875 | 184.9983 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9958 | 184.9993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0042 | 185.0004 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0125 | 185.0002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0208 | 185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0292 | 185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0375 | 184.9999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0458 | 184.9999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0542 | 184.9999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0625 | 184.9998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0709 | 184.9998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0792 | 184.9999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0875 | 185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0958 | 184.9996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1042 | 184.9993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1125 | 184.9989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1208 | 184.9985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1292 | 184.9982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1375 | 184.9978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1458 | 184.9974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1542 | 184.997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1625 | 184.9965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1708 | 184.996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1791 | 184.9955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1875 | 184.995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1958 | 184.9945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2042 | 184.994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2125 | 184.9932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2208 | 184.9925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2292 | 184.9917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2375 | 184.991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2458 | 184.9903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2542 | 184.9895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2625 | 184.9888 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2708 | 184.988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2792 | 184.9873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2875 | 184.9865 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2958 | 184.9858 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3041 | 184.985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3125 | 184.9843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3208 | 184.9836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3292 | 184.9828 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3375 | 184.982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3458 | 184.9815 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3541 | 184.9809 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3625 | 184.9811 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3708 | 184.9814 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3792 | 184.9819 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3875 | 184.9823 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3958 | 184.9829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4042 | 184.9835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4125 | 184.9846 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4208 | 184.9856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4291 | 184.9867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4375 | 184.9878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4458 | 184.9889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4542 | 184.9899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4625 | 184.991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4708 | 184.9921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4791 | 184.9931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4875 | 184.9941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4958 | 184.9951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5042 | 184.996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5125 | 184.9969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5208 | 184.9978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5291 | 184.9986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5375 | 184.9995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5458 | 185.0002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5541 | 185.0009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5625 | 185.0008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5708 | 185.0006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5792 | 185.002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5875 | 185.0033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5958 | 185.0047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6041 | 185.0061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6125 | 185.0064 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6208 | 185.0067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6292 | 185.0068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6375 | 185.0069 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6458 | 185.0069 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6541 | 185.007 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6625 | 185.0071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6708 | 185.0072 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6791 | 185.0074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6874 | 185.0076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6958 | 185.0075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7041 | 185.0075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7125 | 185.0074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7208 | 185.0074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7291 | 185.0074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7375 | 185.0073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7458 | 185.0073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7542 | 185.0072 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7625 | 185.0073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7708 | 185.0073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7791 | 185.0073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7875 | 185.0074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7958 | 185.0074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8041 | 185.0074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8124 | 185.0072 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8208 | 185.0071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8291 | 185.0075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8375 | 185.0079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8458 | 185.0085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8541 | 185.0091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8624 | 185.0096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8708 | 185.0102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8791 | 185.0106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8875 | 185.0111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8958 | 185.0114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9041 | 185.0117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9124 | 185.0122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9208 | 185.0127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9291 | 185.0133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9374 | 185.0139 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9458 | 185.0146 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9541 | 185.0152 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9625 | 185.0158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9708 | 185.0165 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9791 | 185.0172 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9874 | 185.0178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9958 | 185.0185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0041 | 185.0192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0125 | 185.0199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0208 | 185.0205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0291 | 185.0217 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0374 | 185.0228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0458 | 185.0238 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0541 | 185.0247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0624 | 185.0242 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0707 | 185.0236 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0791 | 185.0243 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0874 | 185.025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0958 | 185.0256 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1041 | 185.0262 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1124 | 185.0269 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1207 | 185.0275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1291 | 185.0279 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1374 | 185.0283 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1458 | 185.0294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1541 | 185.0304 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1624 | 185.0306 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1708 | 185.0307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1791 | 185.0309 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1874 | 185.0311 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1957 | 185.0339 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2041 | 185.0367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2124 | 185.0382 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2208 | 185.0397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2291 | 185.0416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2374 | 185.0435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2457 | 185.0446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2541 | 185.0456 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2624 | 185.0467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2708 | 185.0478 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2791 | 185.0495 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2874 | 185.0512 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2957 | 185.0529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3041 | 185.0546 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3124 | 185.0561 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3207 | 185.0577 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.329 | 185.0588 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3374 | 185.0599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3457 | 185.0607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3541 | 185.0615 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3624 | 185.0619 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3707 | 185.0623 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.379 | 185.0623 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3874 | 185.0623 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3957 | 185.0642 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4041 | 185.0661 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4124 | 185.0665 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4207 | 185.0669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.429 | 185.0671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4374 | 185.0673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4457 | 185.0672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.454 | 185.0671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4623 | 185.067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4707 | 185.0669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.479 | 185.0672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4874 | 185.0674 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4957 | 185.0675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.504 | 185.0676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5123 | 185.0677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5207 | 185.0678 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.529 | 185.0679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5374 | 185.0681 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5457 | 185.0682 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.554 | 185.0684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5623 | 185.0672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5707 | 185.066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.579 | 185.0651 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5873 | 185.0641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5956 | 185.0654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.604 | 185.0667 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6123 | 185.0664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6207 | 185.066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.629 | 185.0668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6373 | 185.0675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6456 | 185.0674 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.654 | 185.0673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6623 | 185.0662 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6707 | 185.0651 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.679 | 185.0659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6873 | 185.0668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6957 | 185.0676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.704 | 185.0684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7123 | 185.0692 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7206 | 185.0701 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.729 | 185.0698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7373 | 185.0696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7457 | 185.0694 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.754 | 185.0691 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7623 | 185.0689 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7706 | 185.0686 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.779 | 185.0684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7873 | 185.0682 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7957 | 185.0693 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.804 | 185.0705 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8123 | 185.0715 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8206 | 185.0725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.829 | 185.0736 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8373 | 185.0746 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8456 | 185.0744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8539 | 185.0741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8623 | 185.0739 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8706 | 185.0736 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.879 | 185.074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8873 | 185.0744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8956 | 185.0748 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9039 | 185.0751 | 185 | 60.0002 | 60.03 | 59.97
| 389.9123 | 185.0755 | 185 | 60.0003 | 60.03 | 59.97
| 389.9206 | 185.0759 | 185 | 60.0005 | 60.03 | 59.97
| 389.929 | 185.0763 | 185 | 60.0006 | 60.03 | 59.97
| 389.9373 | 185.0767 | 185 | 60.0008 | 60.03 | 59.97
| 389.9456 | 185.077 | 185 | 60.0009 | 60.03 | 59.97
| 389.9539 | 185.0774 | 185 | 60.001 | 60.03 | 59.97
| 389.9623 | 185.0778 | 185 | 60.0012 | 60.03 | 59.97
| 389.9706 | 185.0782 | 185 | 60.0013 | 60.03 | 59.97
| 389.9789 | 185.0784 | 185 | 60.0015 | 60.03 | 59.97
| 389.9872 | 185.0786 | 185 | 60.0016 | 60.03 | 59.97
| 389.9956 | 185.0774 | 185 | 60.0018 | 60.03 | 59.97
| 390.0039 | 185.0762 | 185 | 60.0019 | 60.03 | 59.97
| 390.0123 | 185.0749 | 185 | 60.0021 | 60.03 | 59.97
| 390.0206 | 185.0735 | 185 | 60.0022 | 60.03 | 59.97
| 390.0289 | 185.0722 | 185 | 60.0024 | 60.03 | 59.97
| 390.0372 | 185.0708 | 185 | 60.0025 | 60.03 | 59.97
| 390.0456 | 185.0693 | 185 | 60.0027 | 60.03 | 59.97
| 390.0539 | 185.0678 | 185 | 60.0028 | 60.03 | 59.97
| 390.0623 | 185.0661 | 185 | 60.003 | 60.03 | 59.97
| 390.0706 | 185.0645 | 185 | 60.0031 | 60.03 | 59.97
| 390.0789 | 185.0623 | 185 | 60.0033 | 60.03 | 59.97
| 390.0872 | 185.0602 | 185 | 60.0034 | 60.03 | 59.97
| 390.0956 | 185.058 | 185 | 60.0036 | 60.03 | 59.97
| 390.1039 | 185.0559 | 185 | 60.0037 | 60.03 | 59.97
| 390.1122 | 185.0538 | 185 | 60.0039 | 60.03 | 59.97
| 390.1205 | 185.0516 | 185 | 60.004 | 60.03 | 59.97
| 390.1289 | 185.0495 | 185 | 60.0042 | 60.03 | 59.97
| 390.1372 | 185.0473 | 185 | 60.0043 | 60.03 | 59.97
| 390.1456 | 185.0455 | 185 | 60.0045 | 60.03 | 59.97
| 390.1539 | 185.0437 | 185 | 60.0046 | 60.03 | 59.97
| 390.1622 | 185.0419 | 185 | 60.0048 | 60.03 | 59.97
| 390.1705 | 185.04 | 185 | 60.0049 | 60.03 | 59.97
| 390.1789 | 185.0383 | 185 | 60.0051 | 60.03 | 59.97
| 390.1872 | 185.0366 | 185 | 60.0052 | 60.03 | 59.97
| 390.1956 | 185.0349 | 185 | 60.0054 | 60.03 | 59.97
| 390.2039 | 185.0332 | 185 | 60.0055 | 60.03 | 59.97
| 390.2122 | 185.0316 | 185 | 60.0057 | 60.03 | 59.97
| 390.2205 | 185.03 | 185 | 60.0058 | 60.03 | 59.97
| 390.2289 | 185.0293 | 185 | 60.006 | 60.03 | 59.97
| 390.2372 | 185.0286 | 185 | 60.0061 | 60.03 | 59.97
| 390.2455 | 185.0264 | 185 | 60.0063 | 60.03 | 59.97
| 390.2538 | 185.0242 | 185 | 60.0064 | 60.03 | 59.97
| 390.2622 | 185.022 | 185 | 60.0065 | 60.03 | 59.97
| 390.2705 | 185.0198 | 185 | 60.0067 | 60.03 | 59.97
| 390.2789 | 185.0185 | 185 | 60.0068 | 60.03 | 59.97
| 390.2872 | 185.0172 | 185 | 60.007 | 60.03 | 59.97
| 390.2955 | 185.016 | 185 | 60.0071 | 60.03 | 59.97
| 390.3038 | 185.0149 | 185 | 60.0073 | 60.03 | 59.97
| 390.3122 | 185.0137 | 185 | 60.0074 | 60.03 | 59.97
| 390.3205 | 185.0125 | 185 | 60.0076 | 60.03 | 59.97
| 390.3289 | 185.0113 | 185 | 60.0077 | 60.03 | 59.97
| 390.3372 | 185.0101 | 185 | 60.0079 | 60.03 | 59.97
| 390.3455 | 185.0089 | 185 | 60.008 | 60.03 | 59.97
| 390.3538 | 185.0075 | 185 | 60.0082 | 60.03 | 59.97
| 390.3622 | 185.0065 | 185 | 60.0083 | 60.03 | 59.97
| 390.3705 | 185.0054 | 185 | 60.0085 | 60.03 | 59.97
| 390.3788 | 185.0044 | 185 | 60.0086 | 60.03 | 59.97
| 390.3871 | 185.0033 | 185 | 60.0088 | 60.03 | 59.97
| 390.3955 | 185.0022 | 185 | 60.0089 | 60.03 | 59.97
| 390.4038 | 185.0012 | 185 | 60.0091 | 60.03 | 59.97
| 390.4122 | 185.0001 | 185 | 60.0092 | 60.03 | 59.97
| 390.4205 | 184.9991 | 185 | 60.0094 | 60.03 | 59.97
| 390.4288 | 184.9979 | 185 | 60.0095 | 60.03 | 59.97
| 390.4371 | 184.9968 | 185 | 60.0097 | 60.03 | 59.97
| 390.4455 | 184.9957 | 185 | 60.0098 | 60.03 | 59.97
| 390.4538 | 184.9945 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.4622 | 184.9932 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.4705 | 184.9919 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.4788 | 184.9907 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.4871 | 184.9895 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.4955 | 184.988 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.5038 | 184.9864 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.5121 | 184.9848 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.5204 | 184.9832 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.5288 | 184.9816 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.5371 | 184.98 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.5455 | 184.9786 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.5538 | 184.9771 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.5621 | 184.9758 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.5704 | 184.9744 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.5788 | 184.9729 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.5871 | 184.9714 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.5955 | 184.9699 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.6038 | 184.9684 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.6121 | 184.9669 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.6204 | 184.9654 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.6288 | 184.9639 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.6371 | 184.9624 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.6454 | 184.9608 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.6537 | 184.9593 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.6621 | 184.9578 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.6704 | 184.9562 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.6788 | 184.9546 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.6871 | 184.9529 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.6954 | 184.9512 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.7037 | 184.9495 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.7121 | 184.9482 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.7204 | 184.9468 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.7288 | 184.9453 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.7371 | 184.9437 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.7454 | 184.9422 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.7537 | 184.9407 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.7621 | 184.939 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.7704 | 184.9374 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.7787 | 184.9357 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.787 | 184.9341 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.7954 | 184.9324 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.8037 | 184.9308 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.8121 | 184.9285 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.8204 | 184.9263 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.8287 | 184.9249 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.837 | 184.9235 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.8454 | 184.9208 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.8537 | 184.9181 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.8621 | 184.9147 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.8704 | 184.9112 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.8787 | 184.9092 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.887 | 184.9071 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.8954 | 184.9058 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.9037 | 184.9045 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.912 | 184.9031 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.9203 | 184.9017 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.9287 | 184.9003 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.937 | 184.8988 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.9454 | 184.8968 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.9537 | 184.8947 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.962 | 184.8927 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.9703 | 184.8906 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.9787 | 184.8892 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.987 | 184.8878 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 390.9954 | 184.8869 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.0037 | 184.886 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.012 | 184.8853 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.0203 | 184.8845 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.0287 | 184.8842 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.037 | 184.8838 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.0453 | 184.8839 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.0536 | 184.884 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.062 | 184.8821 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.0703 | 184.8803 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.0787 | 184.8802 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.087 | 184.8801 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.0953 | 184.88 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.1036 | 184.8799 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.112 | 184.8801 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.1203 | 184.8803 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.1287 | 184.8805 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.137 | 184.8807 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.1453 | 184.881 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.1536 | 184.8814 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.162 | 184.8818 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.1703 | 184.8822 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.1786 | 184.8824 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.187 | 184.8827 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.1953 | 184.8834 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.2036 | 184.884 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.212 | 184.8846 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.2203 | 184.8852 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.2286 | 184.8861 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.2369 | 184.8871 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.2453 | 184.8881 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.2536 | 184.8891 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.262 | 184.8885 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.2703 | 184.888 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.2786 | 184.8891 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.2869 | 184.8901 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.2953 | 184.8912 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.3036 | 184.8923 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.312 | 184.8928 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.3203 | 184.8933 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.3286 | 184.8932 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.3369 | 184.8931 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.3453 | 184.8923 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.3536 | 184.8915 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.3619 | 184.8908 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.3702 | 184.8902 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.3786 | 184.8895 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.3869 | 184.8888 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.3953 | 184.8895 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.4036 | 184.8901 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.4119 | 184.8907 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.4202 | 184.8914 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.4286 | 184.892 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.4369 | 184.8927 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.4453 | 184.8925 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.4536 | 184.8923 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.4619 | 184.8909 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.4702 | 184.8896 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.4786 | 184.8891 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.4869 | 184.8887 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.4952 | 184.8882 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.5035 | 184.8877 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.5119 | 184.8885 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.5202 | 184.8893 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.5286 | 184.8899 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.5369 | 184.8904 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.5452 | 184.8903 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.5535 | 184.8902 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.5619 | 184.8892 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.5702 | 184.8881 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.5786 | 184.8881 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.5869 | 184.888 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.5952 | 184.8891 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.6035 | 184.8902 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.6119 | 184.8902 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.6202 | 184.8902 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.6285 | 184.8908 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.6368 | 184.8914 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.6452 | 184.891 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.6535 | 184.8907 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.6619 | 184.8916 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.6702 | 184.8925 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.6785 | 184.8945 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.6868 | 184.8966 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.6951 | 184.8981 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.7035 | 184.8997 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.7118 | 184.9012 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.7202 | 184.9028 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.7285 | 184.9051 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.7368 | 184.9074 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.7451 | 184.9097 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.7535 | 184.912 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.7618 | 184.914 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.7701 | 184.916 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.7784 | 184.918 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.7868 | 184.92 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.7951 | 184.9236 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.8035 | 184.9271 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.8118 | 184.9291 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.8201 | 184.9311 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.8284 | 184.9331 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.8368 | 184.9351 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.8451 | 184.9363 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.8535 | 184.9375 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.8618 | 184.9388 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.8701 | 184.94 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.8784 | 184.9419 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.8868 | 184.9439 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.8951 | 184.9458 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.9034 | 184.9478 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.9117 | 184.9497 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.9201 | 184.9517 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.9284 | 184.9528 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.9368 | 184.9539 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.9451 | 184.955 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.9534 | 184.9561 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.9617 | 184.9575 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.9701 | 184.9589 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.9784 | 184.9603 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.9868 | 184.9616 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 391.9951 | 184.9629 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.0034 | 184.9642 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.0117 | 184.9653 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.0201 | 184.9664 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.0284 | 184.9671 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.0367 | 184.9678 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.045 | 184.968 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.0533 | 184.9681 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.0617 | 184.9682 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.07 | 184.9683 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.0784 | 184.9695 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.0867 | 184.9707 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.095 | 184.9713 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.1033 | 184.9719 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.1117 | 184.9724 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.12 | 184.9729 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.1284 | 184.9734 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.1367 | 184.974 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.145 | 184.9743 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.1533 | 184.9746 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.1617 | 184.9749 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.17 | 184.9752 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.1783 | 184.9755 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.1866 | 184.9758 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.195 | 184.9762 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.2033 | 184.9765 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.2117 | 184.9768 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.22 | 184.9771 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.2283 | 184.9774 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.2366 | 184.9777 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.245 | 184.9776 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.2533 | 184.9775 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.2617 | 184.9776 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.27 | 184.9777 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.2783 | 184.9778 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.2866 | 184.9779 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.2949 | 184.978 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3033 | 184.9781 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3116 | 184.9782 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3199 | 184.9784 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3282 | 184.9778 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3366 | 184.9773 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3449 | 184.9769 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3533 | 184.9765 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3616 | 184.9761 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3699 | 184.9756 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3782 | 184.9759 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3866 | 184.9762 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.3949 | 184.9765 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4033 | 184.9767 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4116 | 184.9764 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4199 | 184.976 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4282 | 184.9758 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4366 | 184.9757 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4449 | 184.9756 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4532 | 184.9756 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4615 | 184.9753 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4698 | 184.9751 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4782 | 184.9748 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4865 | 184.9745 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.4949 | 184.9742 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5032 | 184.9739 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5115 | 184.9736 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5198 | 184.9733 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5282 | 184.9731 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5365 | 184.9728 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5449 | 184.9723 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5532 | 184.9718 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5615 | 184.9708 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5698 | 184.9698 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5782 | 184.9695 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5865 | 184.9693 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.5948 | 184.969 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6031 | 184.9687 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6115 | 184.9685 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6198 | 184.9682 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6282 | 184.968 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6365 | 184.9679 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6448 | 184.9673 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6531 | 184.9667 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6615 | 184.9661 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6698 | 184.9655 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6781 | 184.9649 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6865 | 184.9643 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.6948 | 184.9637 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7031 | 184.9632 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7114 | 184.9622 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7198 | 184.9612 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7281 | 184.9607 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7365 | 184.9601 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7448 | 184.9593 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7531 | 184.9585 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7614 | 184.9575 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7698 | 184.9566 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7781 | 184.9558 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7864 | 184.9551 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.7947 | 184.9541 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8031 | 184.9531 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8114 | 184.9521 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8198 | 184.9511 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8281 | 184.9501 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8364 | 184.9491 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8447 | 184.9481 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8531 | 184.9471 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8614 | 184.9458 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8698 | 184.9445 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8781 | 184.9433 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8864 | 184.9421 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.8947 | 184.9409 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9031 | 184.9397 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9114 | 184.938 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9197 | 184.9363 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.928 | 184.9348 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9364 | 184.9334 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9447 | 184.9317 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9531 | 184.9301 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9614 | 184.9284 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9697 | 184.9267 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.978 | 184.9252 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9863 | 184.9237 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 392.9947 | 184.9227 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.003 | 184.9218 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0114 | 184.921 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0197 | 184.9203 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.028 | 184.9194 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0363 | 184.9185 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0447 | 184.9177 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.053 | 184.9169 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0613 | 184.9159 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0696 | 184.9149 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.078 | 184.9143 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0863 | 184.9137 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.0947 | 184.9131 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.103 | 184.9125 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1113 | 184.9126 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1196 | 184.9127 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.128 | 184.9128 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1363 | 184.9129 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1447 | 184.9123 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.153 | 184.9117 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1613 | 184.9111 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1696 | 184.9106 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.178 | 184.9101 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1863 | 184.9096 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.1946 | 184.909 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2029 | 184.9085 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2113 | 184.9079 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2196 | 184.9073 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.228 | 184.9077 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2363 | 184.9081 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2446 | 184.9075 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2529 | 184.907 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2613 | 184.9054 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2696 | 184.9038 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.278 | 184.9033 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2863 | 184.9027 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.2946 | 184.9014 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3029 | 184.9001 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3113 | 184.8998 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3196 | 184.8996 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3279 | 184.8995 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3362 | 184.8994 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3446 | 184.898 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3529 | 184.8966 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3613 | 184.8957 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3696 | 184.8948 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3779 | 184.8938 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3862 | 184.8929 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.3946 | 184.8912 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4029 | 184.8896 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4113 | 184.8879 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4196 | 184.8863 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4279 | 184.8851 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4362 | 184.8839 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4446 | 184.8827 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4529 | 184.8815 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4612 | 184.8788 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4695 | 184.876 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4779 | 184.8748 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4862 | 184.8736 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.4946 | 184.8724 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5029 | 184.8712 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5112 | 184.8708 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5195 | 184.8704 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5279 | 184.8699 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5362 | 184.8694 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5446 | 184.8678 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5529 | 184.8661 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5612 | 184.8645 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5695 | 184.8628 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5779 | 184.8611 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5862 | 184.8595 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.5945 | 184.8586 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6028 | 184.8577 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6112 | 184.8568 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6195 | 184.8559 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6279 | 184.8548 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6362 | 184.8537 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6445 | 184.8525 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6528 | 184.8513 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6612 | 184.8503 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6695 | 184.8493 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6779 | 184.8484 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6862 | 184.8475 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.6945 | 184.847 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7028 | 184.8465 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7112 | 184.8467 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7195 | 184.8468 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7278 | 184.8469 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7361 | 184.847 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7445 | 184.846 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7528 | 184.845 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7612 | 184.8448 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7695 | 184.8445 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7778 | 184.8442 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7861 | 184.844 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.7945 | 184.8443 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8028 | 184.8447 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8112 | 184.8452 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8195 | 184.8457 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8278 | 184.8463 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8361 | 184.8468 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8445 | 184.8474 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8528 | 184.8479 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8611 | 184.8489 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8694 | 184.8499 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8778 | 184.8512 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8861 | 184.8526 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.8945 | 184.8539 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9028 | 184.8552 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9111 | 184.857 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9194 | 184.8588 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9278 | 184.8604 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9361 | 184.8619 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9445 | 184.8634 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9528 | 184.865 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9611 | 184.8664 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9694 | 184.8678 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9778 | 184.8689 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9861 | 184.87 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 393.9944 | 184.8718 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0027 | 184.8736 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0111 | 184.8753 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0194 | 184.877 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0278 | 184.8788 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0361 | 184.8805 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0444 | 184.8814 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0527 | 184.8822 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.061 | 184.8831 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0694 | 184.884 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0777 | 184.8855 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0861 | 184.887 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.0944 | 184.8883 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.1027 | 184.8897 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.111 | 184.891 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.1194 | 184.8922 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.1277 | 184.8937 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.136 | 184.8951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.1443 | 184.8964 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.1527 | 184.8978 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.161 | 184.8989 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.1694 | 184.9001 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.1777 | 184.9013 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.186 | 184.9025 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.1943 | 184.9036 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.2027 | 184.9048 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.211 | 184.9053 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.2194 | 184.9059 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.2277 | 184.9058 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.236 | 184.9057 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.2443 | 184.9049 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.2527 | 184.9042 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.261 | 184.9034 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.2693 | 184.9027 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.2776 | 184.9019 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.286 | 184.9012 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.2943 | 184.9003 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3027 | 184.8995 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.311 | 184.8985 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3193 | 184.8976 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3276 | 184.8966 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.336 | 184.8956 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3443 | 184.8947 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3527 | 184.8937 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.361 | 184.8927 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3693 | 184.8918 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3776 | 184.8912 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.386 | 184.8906 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.3943 | 184.8896 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4026 | 184.8885 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4109 | 184.8875 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4193 | 184.8865 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4276 | 184.8856 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.436 | 184.8848 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4443 | 184.8837 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4526 | 184.8826 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4609 | 184.8819 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4693 | 184.8812 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4776 | 184.8803 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.486 | 184.8794 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.4943 | 184.8784 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5026 | 184.8775 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5109 | 184.8767 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5193 | 184.8759 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5276 | 184.8758 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5359 | 184.8757 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5443 | 184.8754 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5526 | 184.8752 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5609 | 184.8749 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5692 | 184.8747 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5776 | 184.875 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5859 | 184.8753 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.5942 | 184.8756 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6025 | 184.8759 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6109 | 184.8765 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6192 | 184.877 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6276 | 184.8776 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6359 | 184.8782 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6442 | 184.8785 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6525 | 184.8788 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6609 | 184.8788 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6692 | 184.8788 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6776 | 184.8787 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6859 | 184.8786 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.6942 | 184.8788 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7025 | 184.879 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7109 | 184.8791 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7192 | 184.8793 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7275 | 184.8794 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7358 | 184.8795 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7442 | 184.8793 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7525 | 184.8791 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7609 | 184.8787 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7692 | 184.8783 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7775 | 184.8781 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7858 | 184.8779 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.7942 | 184.8774 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8025 | 184.877 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8109 | 184.8763 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8192 | 184.8756 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8275 | 184.8748 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8358 | 184.874 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8442 | 184.8732 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8525 | 184.8723 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8608 | 184.8718 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8691 | 184.8712 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8775 | 184.8708 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8858 | 184.8704 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.8942 | 184.8703 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9025 | 184.8702 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9108 | 184.87 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9191 | 184.8698 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9275 | 184.8697 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9358 | 184.8696 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9442 | 184.8694 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9525 | 184.8691 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9608 | 184.869 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9691 | 184.8689 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9775 | 184.8688 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9858 | 184.8687 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 394.9941 | 184.8686 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0024 | 184.8685 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0108 | 184.8684 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0191 | 184.8683 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0275 | 184.8684 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0358 | 184.8685 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0441 | 184.8685 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0524 | 184.8686 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0608 | 184.8684 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0691 | 184.8683 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0775 | 184.8682 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0858 | 184.8681 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.0941 | 184.8679 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1024 | 184.8676 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1108 | 184.8676 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1191 | 184.8675 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1274 | 184.8677 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1357 | 184.8679 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1441 | 184.868 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1524 | 184.8681 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1608 | 184.8683 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1691 | 184.8685 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1774 | 184.8689 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1857 | 184.8693 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.1941 | 184.8695 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2024 | 184.8697 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2108 | 184.8701 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2191 | 184.8706 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2274 | 184.8707 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2357 | 184.8708 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2441 | 184.8709 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2524 | 184.871 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2607 | 184.8712 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2691 | 184.8714 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2774 | 184.8716 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2858 | 184.8719 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.2941 | 184.8724 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3024 | 184.873 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3107 | 184.8736 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3191 | 184.8741 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3274 | 184.8746 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3358 | 184.875 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3441 | 184.8761 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3524 | 184.8772 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3607 | 184.8778 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3691 | 184.8784 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3774 | 184.8789 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.3857 | 184.8795 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.394 | 184.8802 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4024 | 184.8809 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4107 | 184.8817 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4191 | 184.8824 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4274 | 184.883 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4357 | 184.8837 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.444 | 184.8845 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4524 | 184.8853 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4607 | 184.8855 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4691 | 184.8858 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4774 | 184.886 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4857 | 184.8862 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.4941 | 184.8863 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5024 | 184.8864 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5107 | 184.8865 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.519 | 184.8866 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5274 | 184.8862 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5357 | 184.8858 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5441 | 184.8853 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5524 | 184.8848 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5607 | 184.8842 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.569 | 184.8837 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5774 | 184.8831 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5857 | 184.8825 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.5941 | 184.8819 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6024 | 184.8813 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6107 | 184.8807 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.619 | 184.8801 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6274 | 184.8797 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6357 | 184.8792 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.644 | 184.879 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6523 | 184.8788 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6607 | 184.8786 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6691 | 184.8784 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6774 | 184.8783 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.6857 | 184.8781 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.694 | 184.878 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.7024 | 184.8778 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.7107 | 184.8777 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.7191 | 184.8776 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.7274 | 184.8774 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.7357 | 184.8773 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.744 | 184.8772 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.7524 | 184.8771 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.7607 | 184.8771 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.769 | 184.8772 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.7773 | 184.8772 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.7857 | 184.8772 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.794 | 184.8772 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.8024 | 184.8772 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.8107 | 184.8774 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.819 | 184.8775 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.8274 | 184.8779 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.8357 | 184.8782 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.8441 | 184.8785 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.8524 | 184.8789 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.8607 | 184.8792 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.869 | 184.8796 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.8774 | 184.8807 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.8857 | 184.8818 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.894 | 184.883 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.9023 | 184.8841 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.9107 | 184.8853 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.919 | 184.8864 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.9274 | 184.8875 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.9357 | 184.8887 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.944 | 184.8898 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.9523 | 184.891 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.9607 | 184.8921 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.9691 | 184.8932 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.9774 | 184.8944 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.9857 | 184.8955 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 395.994 | 184.8967 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.0024 | 184.8978 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.0107 | 184.899 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.019 | 184.9001 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.0273 | 184.9012 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.0357 | 184.9024 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.044 | 184.9035 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.0524 | 184.9047 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.0607 | 184.9058 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.069 | 184.907 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.0773 | 184.9083 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.0857 | 184.9096 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.094 | 184.9109 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.1024 | 184.9121 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.1107 | 184.9133 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.119 | 184.9144 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.1274 | 184.9159 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.1357 | 184.9173 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.144 | 184.9189 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.1523 | 184.9206 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.1607 | 184.9223 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.169 | 184.924 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.1774 | 184.9256 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.1857 | 184.9273 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.194 | 184.9276 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2023 | 184.9279 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2107 | 184.9284 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.219 | 184.929 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2274 | 184.9296 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2357 | 184.9302 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.244 | 184.9307 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2523 | 184.9312 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2607 | 184.9314 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.269 | 184.9316 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2773 | 184.9318 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.2857 | 184.932 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.294 | 184.9321 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3024 | 184.9322 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3107 | 184.9323 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.319 | 184.9325 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3273 | 184.9332 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3357 | 184.9339 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.344 | 184.9342 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3524 | 184.9345 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3607 | 184.9345 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.369 | 184.9345 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3773 | 184.9344 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.3857 | 184.9342 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.394 | 184.9353 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4023 | 184.9364 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4106 | 184.9377 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.419 | 184.9391 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4273 | 184.9405 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4357 | 184.9419 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.444 | 184.9426 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4523 | 184.9434 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4607 | 184.9441 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.469 | 184.9448 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4774 | 184.9459 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.4857 | 184.9471 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.494 | 184.9482 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5023 | 184.9494 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5107 | 184.9506 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.519 | 184.9518 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5273 | 184.9529 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5356 | 184.9539 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.544 | 184.9547 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5523 | 184.9556 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5607 | 184.9561 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.569 | 184.9566 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5773 | 184.9571 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.5856 | 184.9576 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.594 | 184.958 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6023 | 184.9584 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6107 | 184.958 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.619 | 184.9576 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6273 | 184.9572 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6357 | 184.9568 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.644 | 184.9563 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6523 | 184.9557 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6606 | 184.9552 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.669 | 184.9547 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6773 | 184.9541 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.6857 | 184.9536 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.694 | 184.9527 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7023 | 184.9518 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7106 | 184.9508 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.719 | 184.9499 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7273 | 184.9491 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7357 | 184.9483 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.744 | 184.9475 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7523 | 184.9467 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7606 | 184.9454 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.769 | 184.9441 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7773 | 184.9433 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7856 | 184.9426 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.7939 | 184.9428 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8023 | 184.943 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8106 | 184.9418 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.819 | 184.9407 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8273 | 184.9394 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8356 | 184.9381 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8439 | 184.9367 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8523 | 184.9353 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8607 | 184.934 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.869 | 184.9328 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8773 | 184.9328 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.8856 | 184.9329 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.894 | 184.9329 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.9023 | 184.933 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.9106 | 184.933 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.9189 | 184.933 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.9273 | 184.932 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.9356 | 184.931 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.944 | 184.9303 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.9523 | 184.9297 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.9606 | 184.9286 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.9689 | 184.9275 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.9773 | 184.9266 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.9856 | 184.9257 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 396.994 | 184.9258 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0023 | 184.9259 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0106 | 184.9253 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0189 | 184.9247 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0273 | 184.9245 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0356 | 184.9243 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0439 | 184.9244 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0522 | 184.9245 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0606 | 184.9245 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0689 | 184.9245 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0773 | 184.9244 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0856 | 184.9244 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.0939 | 184.9241 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.1022 | 184.9239 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.1106 | 184.924 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.119 | 184.9242 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.1273 | 184.9244 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.1356 | 184.9246 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.1439 | 184.9248 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.1523 | 184.925 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.1606 | 184.9255 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.1689 | 184.9261 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.1772 | 184.9266 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.1856 | 184.9271 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.1939 | 184.9289 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2023 | 184.9306 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2106 | 184.9307 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2189 | 184.9307 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2272 | 184.9311 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2356 | 184.9315 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2439 | 184.9314 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2523 | 184.9314 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2606 | 184.9314 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2689 | 184.9314 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2772 | 184.9314 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2856 | 184.9314 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.2939 | 184.9311 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3022 | 184.9308 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3105 | 184.9299 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3189 | 184.929 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3273 | 184.9281 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3356 | 184.9272 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3439 | 184.9264 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3522 | 184.9256 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3606 | 184.925 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3689 | 184.9244 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3773 | 184.9245 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3856 | 184.9246 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.3939 | 184.926 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4022 | 184.9274 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4106 | 184.927 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4189 | 184.9265 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4272 | 184.9261 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4355 | 184.9258 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4439 | 184.9258 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4522 | 184.9258 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4606 | 184.9258 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4689 | 184.9258 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4772 | 184.9258 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4856 | 184.9258 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.4939 | 184.9257 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5023 | 184.9255 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5106 | 184.9249 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5189 | 184.9244 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5272 | 184.9234 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5356 | 184.9225 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5439 | 184.9215 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5522 | 184.9206 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5605 | 184.9198 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5689 | 184.919 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5772 | 184.9184 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5856 | 184.9179 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.5939 | 184.9178 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6022 | 184.9177 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6105 | 184.9176 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6189 | 184.9175 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6273 | 184.9174 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6356 | 184.9173 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6439 | 184.9176 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6522 | 184.9178 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6606 | 184.9181 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6689 | 184.9183 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6772 | 184.9186 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6855 | 184.9188 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.6939 | 184.9185 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7022 | 184.9182 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7106 | 184.918 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7189 | 184.9178 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7272 | 184.9178 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7355 | 184.9178 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7439 | 184.9176 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7523 | 184.9174 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7606 | 184.9172 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7689 | 184.9171 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7772 | 184.917 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7856 | 184.9169 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.7939 | 184.9161 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8022 | 184.9153 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8105 | 184.9146 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8189 | 184.9138 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8272 | 184.9126 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8356 | 184.9115 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8439 | 184.9109 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8522 | 184.9103 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8606 | 184.9102 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8689 | 184.9102 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8773 | 184.91 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8856 | 184.9098 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.8939 | 184.9098 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9022 | 184.9098 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9106 | 184.91 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9189 | 184.9101 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9272 | 184.9103 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9355 | 184.9104 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9439 | 184.9106 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9522 | 184.9107 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9606 | 184.9109 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9689 | 184.911 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9772 | 184.9111 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9856 | 184.9112 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 397.9939 | 184.9111 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0023 | 184.9111 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0106 | 184.9112 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0189 | 184.9113 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0272 | 184.9115 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0356 | 184.9116 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0439 | 184.9117 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0522 | 184.9118 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0605 | 184.9108 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0689 | 184.9098 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0773 | 184.9084 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0856 | 184.907 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.0939 | 184.9058 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1022 | 184.9045 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1106 | 184.9038 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1189 | 184.9031 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1273 | 184.9023 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1356 | 184.9014 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1439 | 184.9003 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1522 | 184.8993 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1606 | 184.8986 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1689 | 184.8979 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1772 | 184.8969 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1856 | 184.896 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.1939 | 184.8952 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2023 | 184.8944 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2106 | 184.8938 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2189 | 184.8931 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2272 | 184.8927 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2356 | 184.8924 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2439 | 184.892 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2523 | 184.8916 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2606 | 184.8913 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2689 | 184.8909 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2773 | 184.8915 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2856 | 184.8921 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.2939 | 184.8927 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3022 | 184.8932 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3106 | 184.894 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3189 | 184.8948 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3273 | 184.8956 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3356 | 184.8963 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3439 | 184.8973 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3523 | 184.8982 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3606 | 184.8999 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.369 | 184.9017 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3773 | 184.9034 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3856 | 184.9051 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.3939 | 184.9068 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4023 | 184.9085 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4106 | 184.91 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4189 | 184.9114 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4272 | 184.9133 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4356 | 184.9151 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.444 | 184.9164 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4523 | 184.9176 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4606 | 184.9176 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4689 | 184.9175 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4773 | 184.9189 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.4856 | 184.9204 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.494 | 184.922 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5023 | 184.9236 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5106 | 184.9252 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.519 | 184.9269 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5273 | 184.9285 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5356 | 184.9302 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5439 | 184.9304 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5523 | 184.9306 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5606 | 184.9309 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.569 | 184.9312 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5773 | 184.9317 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5856 | 184.9322 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.5939 | 184.9335 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6023 | 184.9348 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6107 | 184.9359 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.619 | 184.9369 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6273 | 184.9379 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6356 | 184.939 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.644 | 184.9399 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6523 | 184.9408 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6606 | 184.9408 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6689 | 184.9408 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6773 | 184.9409 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.6857 | 184.9409 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.694 | 184.9411 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.7023 | 184.9413 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.7106 | 184.9412 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.719 | 184.9411 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.7273 | 184.941 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.7357 | 184.9409 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.744 | 184.9408 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.7523 | 184.9407 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.7607 | 184.9408 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.769 | 184.9409 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.7773 | 184.9404 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.7856 | 184.9399 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.794 | 184.9395 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.8023 | 184.939 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.8107 | 184.9385 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.819 | 184.938 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.8273 | 184.9373 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.8356 | 184.9366 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.844 | 184.936 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.8524 | 184.9355 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.8607 | 184.9336 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.869 | 184.9318 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.8773 | 184.9314 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.8857 | 184.9311 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.894 | 184.9305 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.9023 | 184.93 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.9106 | 184.9298 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.919 | 184.9296 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.9274 | 184.9294 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.9357 | 184.9293 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.944 | 184.9291 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.9523 | 184.9289 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.9607 | 184.929 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.969 | 184.9292 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.9774 | 184.9299 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.9857 | 184.9306 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 398.994 | 184.9314 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0024 | 184.9321 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0107 | 184.9327 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.019 | 184.9333 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0273 | 184.9337 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0357 | 184.9342 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.044 | 184.9339 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0524 | 184.9336 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0607 | 184.932 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.069 | 184.9304 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0774 | 184.9306 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0857 | 184.9309 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.0941 | 184.9311 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1024 | 184.9313 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1107 | 184.9311 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.119 | 184.9309 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1274 | 184.9307 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1357 | 184.9305 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.144 | 184.9303 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1524 | 184.9301 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1607 | 184.9301 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1691 | 184.93 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1774 | 184.9304 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.1857 | 184.9308 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.194 | 184.9315 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2024 | 184.9323 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2107 | 184.9331 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2191 | 184.9338 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2274 | 184.9344 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2357 | 184.935 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2441 | 184.9354 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2524 | 184.9358 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2607 | 184.9357 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.269 | 184.9356 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2774 | 184.9355 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2857 | 184.9354 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.2941 | 184.9353 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3024 | 184.9352 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3107 | 184.9348 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3191 | 184.9343 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3274 | 184.9339 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3358 | 184.9334 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3441 | 184.933 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3524 | 184.9326 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3607 | 184.9327 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3691 | 184.9328 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3774 | 184.9328 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3857 | 184.9328 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.3941 | 184.9326 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4024 | 184.9325 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4108 | 184.9323 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4191 | 184.9321 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4274 | 184.932 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4357 | 184.9318 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4441 | 184.9317 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4524 | 184.9316 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4608 | 184.9317 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4691 | 184.9319 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4774 | 184.9321 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4858 | 184.9323 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.4941 | 184.9328 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5024 | 184.9333 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5107 | 184.9333 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5191 | 184.9333 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5274 | 184.9333 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5358 | 184.9334 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5441 | 184.9334 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5524 | 184.9334 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5608 | 184.9333 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5691 | 184.9331 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5775 | 184.9328 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5858 | 184.9325 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.5941 | 184.9322 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6024 | 184.9319 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6108 | 184.9315 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6191 | 184.9312 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6274 | 184.9309 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6358 | 184.9306 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6441 | 184.9305 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6525 | 184.9304 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6608 | 184.9304 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6691 | 184.9304 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6774 | 184.9307 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6858 | 184.9311 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.6941 | 184.9314 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7025 | 184.9317 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7108 | 184.932 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7191 | 184.9323 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7275 | 184.9328 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7358 | 184.9332 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7441 | 184.9336 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7524 | 184.9341 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7608 | 184.9345 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7691 | 184.935 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7775 | 184.9355 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7858 | 184.936 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.7941 | 184.9367 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8025 | 184.9374 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8108 | 184.9379 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8192 | 184.9384 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8275 | 184.9386 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8358 | 184.9388 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8441 | 184.9392 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8525 | 184.9396 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8608 | 184.9401 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8691 | 184.9407 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8775 | 184.9413 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8858 | 184.9418 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.8942 | 184.9421 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9025 | 184.9423 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9108 | 184.9426 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9191 | 184.9428 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9275 | 184.9431 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9359 | 184.9434 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9442 | 184.9436 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9525 | 184.9439 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9608 | 184.9443 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9692 | 184.9447 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9775 | 184.9458 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9858 | 184.9469 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 399.9941 | 184.948 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0025 | 184.9491 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0109 | 184.95 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0192 | 184.9509 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0275 | 184.9512 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0358 | 184.9515 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0442 | 184.9518 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0525 | 184.9521 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0609 | 184.9524 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0692 | 184.9527 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0775 | 184.9532 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0859 | 184.9538 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.0942 | 184.9542 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1025 | 184.9546 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1108 | 184.9545 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1192 | 184.9545 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1275 | 184.9544 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1359 | 184.9543 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1442 | 184.9543 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1525 | 184.9542 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1609 | 184.954 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1692 | 184.9537 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1776 | 184.9534 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1859 | 184.953 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.1942 | 184.9526 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2025 | 184.9522 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2109 | 184.9522 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2192 | 184.9521 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2275 | 184.9525 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2359 | 184.9528 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2442 | 184.953 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2526 | 184.9531 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2609 | 184.953 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2692 | 184.9528 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2775 | 184.9527 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2859 | 184.9525 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.2943 | 184.9523 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3026 | 184.9522 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3109 | 184.952 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3192 | 184.9519 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3276 | 184.9518 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3359 | 184.9517 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3442 | 184.9516 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3525 | 184.9516 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3609 | 184.9515 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3693 | 184.9514 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3776 | 184.9512 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3859 | 184.951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.3942 | 184.9508 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4026 | 184.9506 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4109 | 184.9503 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4193 | 184.9501 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4276 | 184.9501 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4359 | 184.9501 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4443 | 184.9503 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4526 | 184.9504 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4609 | 184.9505 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4692 | 184.9507 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4776 | 184.9508 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4859 | 184.951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.4943 | 184.9509 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5026 | 184.9509 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5109 | 184.9508 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5193 | 184.9507 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5276 | 184.9508 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5359 | 184.9509 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5443 | 184.951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5526 | 184.9511 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.561 | 184.951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5693 | 184.951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5776 | 184.9509 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5859 | 184.9509 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.5943 | 184.9509 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6026 | 184.9508 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.611 | 184.9508 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6193 | 184.9507 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6276 | 184.9506 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.636 | 184.9504 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6443 | 184.9503 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6526 | 184.9501 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6609 | 184.9501 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6693 | 184.9501 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6776 | 184.9508 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.686 | 184.9516 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.6943 | 184.9523 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7026 | 184.953 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.711 | 184.9537 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7193 | 184.9544 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7277 | 184.9548 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.736 | 184.9553 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7443 | 184.9557 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7526 | 184.9562 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.761 | 184.9565 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7693 | 184.9569 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7776 | 184.9572 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.786 | 184.9575 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.7943 | 184.9579 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.8027 | 184.9582 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.811 | 184.9585 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.8193 | 184.9588 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.8277 | 184.9593 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.836 | 184.9598 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.8444 | 184.9603 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.8527 | 184.9608 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.861 | 184.9612 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.8693 | 184.9615 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.8777 | 184.9619 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.886 | 184.9622 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.8943 | 184.9626 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.9027 | 184.963 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.911 | 184.9633 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.9194 | 184.9637 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.9277 | 184.9633 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.936 | 184.9629 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.9444 | 184.9625 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.9527 | 184.9621 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.9611 | 184.9616 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.9694 | 184.9611 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.9777 | 184.9606 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.986 | 184.9601 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 400.9944 | 184.9598 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0027 | 184.9595 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.011 | 184.9592 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0194 | 184.9588 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0277 | 184.9585 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0361 | 184.9582 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0444 | 184.9578 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0527 | 184.9575 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0611 | 184.9574 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0694 | 184.9572 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0778 | 184.9571 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0861 | 184.957 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.0944 | 184.9568 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1027 | 184.9567 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1111 | 184.9565 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1194 | 184.9564 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1277 | 184.9563 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1361 | 184.9561 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1444 | 184.956 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1528 | 184.9558 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1611 | 184.9557 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1694 | 184.9556 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1777 | 184.9555 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1861 | 184.9554 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.1945 | 184.9554 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2028 | 184.9553 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2111 | 184.9553 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2194 | 184.9552 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2278 | 184.9552 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2361 | 184.9551 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2444 | 184.955 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2528 | 184.955 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2611 | 184.9549 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2695 | 184.9549 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2778 | 184.9548 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2861 | 184.9548 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.2945 | 184.9547 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3028 | 184.9547 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3112 | 184.9546 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3195 | 184.9546 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3278 | 184.9543 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3361 | 184.9541 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3445 | 184.9539 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3528 | 184.9537 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3611 | 184.9535 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3695 | 184.9533 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3778 | 184.9531 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3862 | 184.9529 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.3945 | 184.9525 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4028 | 184.9522 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4112 | 184.9519 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4195 | 184.9515 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4279 | 184.9512 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4362 | 184.9509 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4445 | 184.9505 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4528 | 184.9502 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4612 | 184.9498 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4695 | 184.9495 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4778 | 184.9493 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4862 | 184.9492 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.4945 | 184.949 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5029 | 184.9488 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5112 | 184.9486 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5195 | 184.9484 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5279 | 184.9481 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5362 | 184.9477 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5446 | 184.9474 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5529 | 184.947 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5612 | 184.9467 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5695 | 184.9463 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5779 | 184.946 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5862 | 184.9456 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.5945 | 184.9453 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6029 | 184.9449 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6112 | 184.9446 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6196 | 184.9443 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6279 | 184.9438 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6362 | 184.9433 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6446 | 184.9421 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6529 | 184.9409 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6613 | 184.9397 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6696 | 184.9385 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6779 | 184.9375 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6862 | 184.9365 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.6946 | 184.9351 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7029 | 184.9337 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7112 | 184.9324 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7196 | 184.931 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7279 | 184.9296 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7363 | 184.9282 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7446 | 184.9268 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7529 | 184.9255 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7613 | 184.9243 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7696 | 184.9231 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.778 | 184.9223 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7863 | 184.9216 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.7946 | 184.9208 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.803 | 184.9201 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8113 | 184.9193 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8196 | 184.9186 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8279 | 184.9178 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8363 | 184.9171 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8446 | 184.9165 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.853 | 184.9158 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8613 | 184.9152 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8696 | 184.9146 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.878 | 184.9139 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8863 | 184.9133 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.8947 | 184.9127 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.903 | 184.912 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9113 | 184.9114 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9197 | 184.9108 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.928 | 184.9103 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9363 | 184.9098 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9446 | 184.9093 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.953 | 184.9088 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9613 | 184.9083 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9697 | 184.9078 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.978 | 184.9073 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9863 | 184.9068 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 401.9947 | 184.9062 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.003 | 184.9056 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0114 | 184.9051 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0197 | 184.9045 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.028 | 184.9042 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0364 | 184.9039 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0447 | 184.9038 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.053 | 184.9038 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0613 | 184.9037 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0697 | 184.9037 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.078 | 184.9038 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0864 | 184.9039 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.0947 | 184.9038 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.103 | 184.9037 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1114 | 184.9035 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1197 | 184.9032 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1281 | 184.903 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1364 | 184.9027 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1447 | 184.9025 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1531 | 184.9023 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1614 | 184.9022 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1697 | 184.9021 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.178 | 184.9019 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1864 | 184.9016 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.1947 | 184.9012 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2031 | 184.9007 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2114 | 184.9005 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2197 | 184.9003 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2281 | 184.9003 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2364 | 184.9004 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2448 | 184.9005 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2531 | 184.9006 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2614 | 184.9007 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2698 | 184.9008 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2781 | 184.9009 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2864 | 184.901 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.2947 | 184.9017 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3031 | 184.9023 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3114 | 184.903 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3198 | 184.9037 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3281 | 184.9042 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3364 | 184.9048 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3448 | 184.9042 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3531 | 184.9037 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3615 | 184.9029 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3698 | 184.9021 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3781 | 184.9013 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3865 | 184.9005 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.3948 | 184.9 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4031 | 184.8995 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4114 | 184.8989 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4198 | 184.8984 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4281 | 184.898 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4365 | 184.8976 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4448 | 184.8973 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4531 | 184.897 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4615 | 184.8968 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4698 | 184.8967 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4781 | 184.8965 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4865 | 184.8964 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.4948 | 184.8962 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5032 | 184.896 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5115 | 184.8959 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5198 | 184.8957 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5281 | 184.8957 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5365 | 184.8957 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5448 | 184.8957 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5532 | 184.8957 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5615 | 184.8958 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5698 | 184.8959 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5782 | 184.8961 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5865 | 184.8963 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.5948 | 184.8975 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6031 | 184.8986 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6115 | 184.8998 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6199 | 184.9009 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6282 | 184.9022 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6365 | 184.9034 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6448 | 184.9047 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6532 | 184.9059 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6615 | 184.907 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6699 | 184.9081 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6782 | 184.9092 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6865 | 184.9103 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.6949 | 184.9112 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7032 | 184.9122 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7115 | 184.9129 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7198 | 184.9137 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7282 | 184.9143 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7365 | 184.9149 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7449 | 184.9155 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7532 | 184.9161 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7615 | 184.9162 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7699 | 184.9163 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7782 | 184.9165 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7866 | 184.9166 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.7949 | 184.918 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8032 | 184.9195 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8116 | 184.9196 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8199 | 184.9196 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8282 | 184.9197 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8365 | 184.9198 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8449 | 184.9198 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8532 | 184.9198 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8616 | 184.9198 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8699 | 184.9198 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8782 | 184.9204 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8866 | 184.921 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.8949 | 184.9216 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9033 | 184.9222 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9116 | 184.9228 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9199 | 184.9234 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9282 | 184.9234 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9366 | 184.9234 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9449 | 184.9234 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9532 | 184.9234 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9616 | 184.9233 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9699 | 184.9233 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9783 | 184.9231 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9866 | 184.923 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 402.9949 | 184.9243 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0032 | 184.9257 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0116 | 184.9254 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.02 | 184.9251 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0283 | 184.9248 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0366 | 184.9245 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0449 | 184.9243 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0533 | 184.924 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0616 | 184.9237 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0699 | 184.9234 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0782 | 184.9244 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.0866 | 184.9254 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.095 | 184.9265 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1033 | 184.9275 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1116 | 184.9285 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1199 | 184.9295 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1283 | 184.9298 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1366 | 184.9302 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.145 | 184.9303 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1533 | 184.9305 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1616 | 184.9306 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.17 | 184.9308 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1783 | 184.931 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1866 | 184.9311 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.1949 | 184.9317 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2033 | 184.9322 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2116 | 184.9328 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.22 | 184.9333 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2283 | 184.9339 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2366 | 184.9344 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.245 | 184.935 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2533 | 184.9355 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2617 | 184.9359 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.27 | 184.9363 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2783 | 184.9368 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.2866 | 184.9373 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.295 | 184.9378 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3033 | 184.9383 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3116 | 184.9388 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.32 | 184.9394 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3283 | 184.9401 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3367 | 184.9408 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.345 | 184.9415 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3533 | 184.9422 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3616 | 184.9433 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.37 | 184.9443 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3784 | 184.9453 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.3867 | 184.9462 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.395 | 184.9467 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.4033 | 184.9473 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.4117 | 184.9479 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.42 | 184.9484 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.4283 | 184.949 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.4366 | 184.9496 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.445 | 184.9501 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.4534 | 184.9507 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.4617 | 184.9507 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.47 | 184.9506 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.4783 | 184.9513 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.4867 | 184.9521 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.495 | 184.953 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.5034 | 184.9539 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.5117 | 184.9548 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.52 | 184.9556 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.5284 | 184.9553 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.5367 | 184.9549 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.545 | 184.9545 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.5533 | 184.9541 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.5617 | 184.9537 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.57 | 184.9533 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.5784 | 184.954 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.5867 | 184.9547 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.595 | 184.9564 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6034 | 184.9581 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6117 | 184.9586 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6201 | 184.959 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6284 | 184.9596 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6367 | 184.9602 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.645 | 184.9608 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6534 | 184.9613 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6617 | 184.9626 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.67 | 184.9639 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6784 | 184.9652 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6867 | 184.9664 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.6951 | 184.9673 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7034 | 184.9682 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7117 | 184.9689 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.72 | 184.9696 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7284 | 184.9703 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7367 | 184.971 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7451 | 184.9716 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7534 | 184.9721 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7617 | 184.9727 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7701 | 184.9732 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7784 | 184.9738 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.7867 | 184.9743 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.795 | 184.9749 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8034 | 184.9754 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8117 | 184.976 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8201 | 184.9765 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8284 | 184.9771 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8367 | 184.9776 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8451 | 184.9783 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8534 | 184.9791 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8618 | 184.9798 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8701 | 184.9806 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8784 | 184.981 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8867 | 184.9815 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.8951 | 184.9819 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9034 | 184.9822 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9117 | 184.9827 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.92 | 184.9833 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9284 | 184.9839 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9368 | 184.9844 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9451 | 184.985 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9534 | 184.9856 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9617 | 184.9848 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9701 | 184.9839 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9784 | 184.9842 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9868 | 184.9845 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 403.9951 | 184.9848 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0034 | 184.9851 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0118 | 184.9857 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0201 | 184.9863 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0284 | 184.9872 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0367 | 184.9881 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0451 | 184.9883 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0534 | 184.9885 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0618 | 184.9888 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0701 | 184.989 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0784 | 184.9893 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0867 | 184.9895 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.0951 | 184.99 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1035 | 184.9906 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1118 | 184.9905 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1201 | 184.9904 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1284 | 184.99 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1368 | 184.9896 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1451 | 184.9892 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1534 | 184.9889 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1617 | 184.9873 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1701 | 184.9858 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1784 | 184.986 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1868 | 184.9862 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.1951 | 184.9864 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2034 | 184.9866 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2118 | 184.9859 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2201 | 184.9853 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2285 | 184.9845 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2368 | 184.9837 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2451 | 184.9828 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2534 | 184.9819 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2618 | 184.9809 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2701 | 184.9799 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2784 | 184.9791 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2868 | 184.9784 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.2951 | 184.9777 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3035 | 184.9769 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3118 | 184.9763 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3201 | 184.9758 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3284 | 184.9752 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3368 | 184.9746 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3451 | 184.974 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3535 | 184.9734 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3618 | 184.9729 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3701 | 184.9725 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3785 | 184.9723 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3868 | 184.972 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.3951 | 184.9718 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4034 | 184.9715 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4118 | 184.9711 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4201 | 184.9707 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4285 | 184.9703 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4368 | 184.9699 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4451 | 184.9692 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4535 | 184.9684 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4618 | 184.9664 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4702 | 184.9644 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4785 | 184.9637 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4868 | 184.963 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.4951 | 184.9624 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5035 | 184.9619 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5118 | 184.9615 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5201 | 184.9612 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5284 | 184.961 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5368 | 184.9607 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5452 | 184.9599 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5535 | 184.9591 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5618 | 184.958 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5701 | 184.9569 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5785 | 184.9558 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5868 | 184.9547 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.5952 | 184.9541 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6035 | 184.9535 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6118 | 184.9529 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6201 | 184.9523 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6285 | 184.9515 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6368 | 184.9508 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6451 | 184.9502 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6535 | 184.9497 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6618 | 184.9475 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6702 | 184.9454 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6785 | 184.945 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6868 | 184.9445 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.6951 | 184.944 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7035 | 184.9436 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7118 | 184.9438 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7202 | 184.944 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7285 | 184.9443 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7368 | 184.9445 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7452 | 184.9434 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7535 | 184.9423 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7618 | 184.9414 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7701 | 184.9404 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7785 | 184.9395 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7868 | 184.9386 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.7952 | 184.9384 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8035 | 184.9381 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8118 | 184.9381 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8201 | 184.938 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8285 | 184.938 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8369 | 184.9379 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8452 | 184.9379 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8535 | 184.9378 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8618 | 184.9372 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8702 | 184.9366 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8785 | 184.9362 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8868 | 184.9358 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.8951 | 184.9354 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9035 | 184.9349 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9118 | 184.9342 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9202 | 184.9334 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9285 | 184.9328 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9368 | 184.9322 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9452 | 184.9315 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9535 | 184.9308 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9619 | 184.9292 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9702 | 184.9277 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9785 | 184.927 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9868 | 184.9264 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 404.9952 | 184.9255 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0035 | 184.9247 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0118 | 184.9232 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0201 | 184.9217 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0285 | 184.9203 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0368 | 184.919 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0452 | 184.9178 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0535 | 184.9165 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0618 | 184.916 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0702 | 184.9155 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0785 | 184.9165 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0869 | 184.9175 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.0952 | 184.9188 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1035 | 184.92 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1118 | 184.9213 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1202 | 184.9226 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1285 | 184.9236 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1368 | 184.9246 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1451 | 184.9249 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1535 | 184.9251 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1619 | 184.9252 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1702 | 184.9252 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1785 | 184.9253 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1868 | 184.9254 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.1952 | 184.9272 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2035 | 184.9289 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2119 | 184.9307 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2202 | 184.9325 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2285 | 184.9342 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2368 | 184.9361 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2452 | 184.9366 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2535 | 184.9371 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2618 | 184.9369 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2701 | 184.9366 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2785 | 184.9373 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2868 | 184.9379 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.2952 | 184.9384 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3035 | 184.939 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3118 | 184.9395 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3202 | 184.94 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3285 | 184.9399 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3369 | 184.9398 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3452 | 184.9399 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3535 | 184.9401 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3618 | 184.9393 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3702 | 184.9386 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3785 | 184.9387 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3868 | 184.9388 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.3951 | 184.9389 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4035 | 184.9389 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4118 | 184.939 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4202 | 184.939 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4285 | 184.9391 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4368 | 184.9391 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4452 | 184.9392 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4535 | 184.9393 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4619 | 184.9393 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4702 | 184.9394 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4785 | 184.9389 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4868 | 184.9385 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.4952 | 184.9382 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5035 | 184.9379 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5118 | 184.9376 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5201 | 184.9373 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5285 | 184.937 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5368 | 184.9367 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5452 | 184.9363 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5535 | 184.936 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5618 | 184.9357 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5702 | 184.9353 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5785 | 184.9347 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5869 | 184.9341 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.5952 | 184.9336 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6035 | 184.933 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6118 | 184.9324 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6202 | 184.9318 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6285 | 184.9321 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6368 | 184.9324 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6451 | 184.9317 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6535 | 184.9309 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6618 | 184.9301 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6702 | 184.9294 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6785 | 184.9286 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6868 | 184.9278 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.6952 | 184.927 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7035 | 184.9263 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7119 | 184.9262 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7202 | 184.9261 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7285 | 184.9259 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7368 | 184.9258 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7452 | 184.9257 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7535 | 184.9256 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7618 | 184.9252 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7701 | 184.9248 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7785 | 184.9248 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7868 | 184.9248 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.7952 | 184.9249 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8035 | 184.9251 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8118 | 184.9253 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8202 | 184.9254 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8285 | 184.9266 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8369 | 184.9278 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8452 | 184.9272 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8535 | 184.9266 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8618 | 184.9261 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8702 | 184.9255 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8785 | 184.9258 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8868 | 184.926 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.8951 | 184.9263 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9035 | 184.9266 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9119 | 184.9268 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9202 | 184.9271 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9285 | 184.9274 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9368 | 184.9276 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9452 | 184.9276 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9535 | 184.9275 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9619 | 184.9275 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9702 | 184.9274 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9785 | 184.9272 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9868 | 184.927 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 405.9952 | 184.9268 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0035 | 184.9265 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0118 | 184.9263 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0201 | 184.9261 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0285 | 184.9261 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0369 | 184.926 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0452 | 184.9259 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0535 | 184.9258 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0618 | 184.9257 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0702 | 184.9256 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0785 | 184.9256 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0869 | 184.9257 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.0952 | 184.9262 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1035 | 184.9267 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1118 | 184.9276 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1202 | 184.9285 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1285 | 184.9293 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1368 | 184.9302 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1451 | 184.9309 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1535 | 184.9316 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1619 | 184.9323 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1702 | 184.933 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1785 | 184.9336 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1868 | 184.9341 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.1952 | 184.9346 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2035 | 184.935 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2119 | 184.9354 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2202 | 184.9358 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2285 | 184.9368 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2368 | 184.9379 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2452 | 184.9389 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2535 | 184.9399 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2618 | 184.9409 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2702 | 184.9419 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2785 | 184.9425 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2869 | 184.943 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.2952 | 184.944 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3035 | 184.945 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3118 | 184.946 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3202 | 184.947 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3285 | 184.948 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3369 | 184.949 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3452 | 184.95 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3535 | 184.951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3618 | 184.952 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3702 | 184.9529 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3785 | 184.9534 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3868 | 184.9539 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.3952 | 184.9545 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4035 | 184.9552 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4119 | 184.9557 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4202 | 184.9563 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4285 | 184.9561 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4368 | 184.9561 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4452 | 184.9558 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4535 | 184.9555 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4619 | 184.9552 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4702 | 184.9549 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4785 | 184.9545 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4868 | 184.954 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.4952 | 184.9543 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5035 | 184.9545 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5118 | 184.9547 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5202 | 184.955 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5285 | 184.9553 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5369 | 184.9557 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5452 | 184.9559 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5535 | 184.956 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5618 | 184.9563 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5702 | 184.9565 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5785 | 184.9569 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5869 | 184.9572 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.5952 | 184.9576 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6035 | 184.958 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6118 | 184.9583 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6202 | 184.9587 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6285 | 184.9598 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6368 | 184.9609 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6452 | 184.9611 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6535 | 184.9613 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6619 | 184.9617 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6702 | 184.962 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6785 | 184.963 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6868 | 184.964 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.6952 | 184.965 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7035 | 184.9659 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7119 | 184.9671 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7202 | 184.9684 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7285 | 184.9694 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7368 | 184.9705 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7452 | 184.97 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7535 | 184.9695 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7618 | 184.9689 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7701 | 184.9683 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7785 | 184.9672 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7869 | 184.9661 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.7952 | 184.9658 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8035 | 184.9655 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8118 | 184.965 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8202 | 184.9645 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8285 | 184.964 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8369 | 184.9635 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8452 | 184.963 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8535 | 184.9624 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8618 | 184.9614 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8702 | 184.9604 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8785 | 184.9595 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8868 | 184.9587 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.8951 | 184.958 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9035 | 184.9572 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9118 | 184.9567 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9202 | 184.9561 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9285 | 184.9556 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9368 | 184.955 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9451 | 184.9548 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9535 | 184.9546 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9619 | 184.9548 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9702 | 184.9551 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9785 | 184.9547 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9868 | 184.9544 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 406.9952 | 184.954 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0035 | 184.9537 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0118 | 184.9529 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0201 | 184.9521 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0285 | 184.9524 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0368 | 184.9528 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0452 | 184.9523 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0535 | 184.9519 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0618 | 184.9515 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0701 | 184.9512 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0785 | 184.9508 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0868 | 184.9504 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.0952 | 184.9501 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1035 | 184.9497 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1118 | 184.9496 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1201 | 184.9495 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1285 | 184.9496 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1368 | 184.9496 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1451 | 184.95 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1535 | 184.9505 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1618 | 184.9507 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1702 | 184.951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1785 | 184.9517 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1868 | 184.9523 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.1951 | 184.953 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2035 | 184.9536 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2118 | 184.9542 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2202 | 184.9548 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2285 | 184.9554 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2368 | 184.9559 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2451 | 184.9567 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2535 | 184.9574 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2618 | 184.9576 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2701 | 184.9579 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2784 | 184.9581 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2868 | 184.9584 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.2951 | 184.9586 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3035 | 184.9589 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3118 | 184.9592 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3201 | 184.9595 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3284 | 184.9597 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3368 | 184.96 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3451 | 184.9603 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3535 | 184.9606 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3618 | 184.9607 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3701 | 184.9608 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3784 | 184.961 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3868 | 184.9613 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.3951 | 184.9617 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4034 | 184.9622 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4117 | 184.9625 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4201 | 184.9629 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4285 | 184.9632 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4368 | 184.9635 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4451 | 184.9639 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4534 | 184.9643 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4618 | 184.9646 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4701 | 184.9648 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4785 | 184.9651 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4868 | 184.9653 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.4951 | 184.9656 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5034 | 184.9658 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5118 | 184.966 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5201 | 184.9663 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5284 | 184.9665 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5367 | 184.9668 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5451 | 184.967 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5534 | 184.9673 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5618 | 184.9675 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5701 | 184.9677 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5784 | 184.968 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5867 | 184.9682 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.5951 | 184.9685 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.6034 | 184.9687 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.6118 | 184.969 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.6201 | 184.9692 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.6284 | 184.9699 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.6367 | 184.9707 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.6451 | 184.9714 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.6534 | 184.9722 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.6617 | 184.973 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.67 | 184.9739 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.6784 | 184.9748 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.6867 | 184.9757 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.6951 | 184.9764 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7034 | 184.9772 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7117 | 184.9779 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.72 | 184.9786 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7284 | 184.9789 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7367 | 184.9792 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7451 | 184.9795 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7534 | 184.9798 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7617 | 184.98 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.77 | 184.9803 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7784 | 184.9806 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.7867 | 184.9809 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.795 | 184.981 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8033 | 184.9812 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8117 | 184.9815 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8201 | 184.9818 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8284 | 184.9818 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8367 | 184.9818 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.845 | 184.9814 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8534 | 184.9809 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8617 | 184.9805 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8701 | 184.9801 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8784 | 184.9803 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.8867 | 184.9806 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.895 | 184.9803 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9034 | 184.98 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9117 | 184.9797 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.92 | 184.9794 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9283 | 184.9793 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9367 | 184.9792 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.945 | 184.9798 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9534 | 184.9804 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9617 | 184.9798 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.97 | 184.9792 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9783 | 184.9799 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.9867 | 184.9806 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 407.995 | 184.9813 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0034 | 184.982 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0117 | 184.9818 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.02 | 184.9817 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0283 | 184.9815 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0367 | 184.9814 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.045 | 184.9811 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0533 | 184.9807 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0616 | 184.9802 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.07 | 184.9797 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0783 | 184.9802 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.0867 | 184.9807 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.095 | 184.9812 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.1033 | 184.9818 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.1116 | 184.9825 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.12 | 184.9832 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.1283 | 184.9839 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.1367 | 184.9846 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.145 | 184.9856 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.1533 | 184.9866 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.1616 | 184.9867 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.17 | 184.9869 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.1783 | 184.987 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.1866 | 184.9871 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.1949 | 184.9873 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.2033 | 184.9874 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.2116 | 184.9875 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.22 | 184.9877 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.2283 | 184.9878 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.2366 | 184.988 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.2449 | 184.9883 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.2533 | 184.9886 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.2616 | 184.9888 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.27 | 184.9891 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.2783 | 184.9896 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.2866 | 184.99 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.2949 | 184.9906 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3033 | 184.9912 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3116 | 184.9917 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3199 | 184.9923 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3282 | 184.9927 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3366 | 184.9931 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3449 | 184.9935 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3533 | 184.9939 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3616 | 184.9934 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3699 | 184.9928 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3782 | 184.9935 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3866 | 184.9942 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.3949 | 184.9947 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4033 | 184.9952 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4116 | 184.9953 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4199 | 184.9954 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4282 | 184.9953 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4366 | 184.9953 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4449 | 184.9951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4532 | 184.9948 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4615 | 184.9948 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4699 | 184.9947 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4782 | 184.9953 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4866 | 184.996 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.4949 | 184.9967 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5032 | 184.9974 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5116 | 184.9982 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5199 | 184.999 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5283 | 184.9997 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5366 | 185.0004 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5449 | 185.0009 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5532 | 185.0014 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5616 | 185.0004 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5699 | 184.9993 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5782 | 184.9983 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5865 | 184.9973 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.5949 | 184.9977 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6032 | 184.9982 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6116 | 184.9971 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6199 | 184.9961 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6282 | 184.9943 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6365 | 184.9925 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6449 | 184.9914 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6532 | 184.9904 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6616 | 184.9894 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6699 | 184.9884 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6782 | 184.9881 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6865 | 184.9879 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.6949 | 184.9878 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7032 | 184.9877 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7115 | 184.9875 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7198 | 184.9873 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7282 | 184.9866 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7365 | 184.9859 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7449 | 184.9852 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7532 | 184.9845 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7615 | 184.9837 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7698 | 184.983 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7782 | 184.9821 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7865 | 184.9811 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.7949 | 184.9802 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8032 | 184.9793 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8115 | 184.9785 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8198 | 184.9777 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8282 | 184.9769 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8365 | 184.976 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8448 | 184.9748 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8531 | 184.9737 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8615 | 184.9726 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8698 | 184.9715 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8782 | 184.9705 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8865 | 184.9695 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.8948 | 184.9685 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9031 | 184.9675 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9115 | 184.9669 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9198 | 184.9663 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9282 | 184.9662 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9365 | 184.966 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9448 | 184.9659 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9531 | 184.9658 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9615 | 184.9655 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9698 | 184.9651 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9781 | 184.9647 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9865 | 184.9642 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 408.9948 | 184.9653 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0031 | 184.9663 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0115 | 184.9657 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0198 | 184.9651 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0281 | 184.9646 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0364 | 184.9642 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0448 | 184.9637 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0531 | 184.9632 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0615 | 184.9624 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0698 | 184.9617 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0781 | 184.9615 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0864 | 184.9613 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.0948 | 184.9611 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1031 | 184.9608 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1115 | 184.9604 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1198 | 184.96 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1281 | 184.9596 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1364 | 184.9592 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1448 | 184.9588 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1531 | 184.9584 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1614 | 184.9576 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1697 | 184.9568 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1781 | 184.9569 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1864 | 184.9569 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.1948 | 184.958 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2031 | 184.9592 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2114 | 184.9594 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2197 | 184.9597 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2281 | 184.9599 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2364 | 184.9601 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2448 | 184.9598 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2531 | 184.9594 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2614 | 184.959 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2697 | 184.9586 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2781 | 184.958 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2864 | 184.9575 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.2947 | 184.9565 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.303 | 184.9554 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.3114 | 184.9544 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.3197 | 184.9533 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.3281 | 184.9521 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.3364 | 184.951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.3447 | 184.9498 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.353 | 184.9486 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.3614 | 184.9474 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.3697 | 184.9462 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.3781 | 184.9451 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.3864 | 184.9439 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.3947 | 184.9437 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.403 | 184.9435 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.4114 | 184.9436 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.4197 | 184.9436 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.428 | 184.9436 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.4363 | 184.9435 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.4447 | 184.9436 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.453 | 184.9437 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.4613 | 184.9439 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.4697 | 184.9442 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.478 | 184.9444 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.4863 | 184.9446 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.4946 | 184.945 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.503 | 184.9453 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5113 | 184.9461 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5197 | 184.9469 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.528 | 184.9477 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5363 | 184.9485 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5446 | 184.9485 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.553 | 184.9485 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5613 | 184.9487 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5696 | 184.949 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5779 | 184.9492 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5863 | 184.9494 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.5946 | 184.9497 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.603 | 184.9499 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6113 | 184.9499 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6196 | 184.9498 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6279 | 184.9502 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6363 | 184.9506 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6446 | 184.9497 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.653 | 184.9488 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6613 | 184.9479 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6696 | 184.947 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6779 | 184.9469 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6863 | 184.9469 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.6946 | 184.9468 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7029 | 184.9468 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7112 | 184.9467 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7196 | 184.9467 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7279 | 184.9464 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7363 | 184.9462 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7446 | 184.945 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7529 | 184.9438 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7612 | 184.9431 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7696 | 184.9423 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7779 | 184.9416 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7863 | 184.9409 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.7946 | 184.9401 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8029 | 184.9394 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8112 | 184.9386 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8196 | 184.9377 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8279 | 184.9371 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8362 | 184.9365 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8445 | 184.9359 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8529 | 184.9353 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8612 | 184.9347 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8696 | 184.9341 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8779 | 184.9335 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8862 | 184.9329 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.8945 | 184.9323 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9029 | 184.9317 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9112 | 184.9311 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9196 | 184.9305 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9279 | 184.9299 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9362 | 184.9293 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9445 | 184.9285 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9529 | 184.9278 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9612 | 184.927 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9695 | 184.9263 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9778 | 184.9255 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9862 | 184.9248 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 409.9945 | 184.9242 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0028 | 184.9237 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0112 | 184.9231 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0195 | 184.9226 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0278 | 184.923 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0361 | 184.9235 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0445 | 184.9224 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0528 | 184.9214 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0612 | 184.9203 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0695 | 184.9193 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0778 | 184.9186 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0861 | 184.918 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.0945 | 184.9174 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1028 | 184.9167 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1111 | 184.9167 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1194 | 184.9168 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1278 | 184.9167 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1361 | 184.9166 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1445 | 184.9151 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1528 | 184.9137 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1611 | 184.9122 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1694 | 184.9107 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1778 | 184.9092 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1861 | 184.9077 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.1945 | 184.9064 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2028 | 184.905 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2111 | 184.9036 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2194 | 184.9023 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2278 | 184.9023 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2361 | 184.9024 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2444 | 184.9025 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2527 | 184.9025 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2611 | 184.9011 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2694 | 184.8996 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2778 | 184.8997 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2861 | 184.8997 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.2944 | 184.9001 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3027 | 184.9004 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3111 | 184.9004 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3194 | 184.9003 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3278 | 184.9004 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3361 | 184.9005 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3444 | 184.8999 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3527 | 184.8993 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3611 | 184.8986 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3694 | 184.8978 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3777 | 184.8971 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.386 | 184.8963 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.3944 | 184.8961 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4027 | 184.8958 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4111 | 184.8956 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4194 | 184.8953 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4277 | 184.8949 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.436 | 184.8944 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4444 | 184.8939 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4527 | 184.8934 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4611 | 184.8927 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4694 | 184.892 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4777 | 184.8914 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.486 | 184.8907 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.4944 | 184.8901 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5027 | 184.8895 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.511 | 184.8888 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5193 | 184.8881 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5277 | 184.8873 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.536 | 184.8866 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5444 | 184.8859 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5527 | 184.8852 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.561 | 184.8849 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5693 | 184.8846 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5776 | 184.8838 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.586 | 184.883 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.5943 | 184.8822 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.6027 | 184.8814 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.611 | 184.8806 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.6193 | 184.8797 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.6276 | 184.8791 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.636 | 184.8785 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.6443 | 184.8782 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.6526 | 184.8778 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.6609 | 184.8759 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.6693 | 184.8739 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.6776 | 184.8737 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.686 | 184.8735 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.6943 | 184.8733 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.7026 | 184.8731 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.7109 | 184.8728 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.7193 | 184.8725 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.7276 | 184.8722 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.736 | 184.8719 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.7443 | 184.8712 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.7526 | 184.8705 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.7609 | 184.8699 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.7693 | 184.8693 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.7776 | 184.8688 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.7859 | 184.8684 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.7943 | 184.8693 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8026 | 184.8703 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8109 | 184.8697 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8193 | 184.8691 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8276 | 184.869 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8359 | 184.8688 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8442 | 184.8679 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8526 | 184.8669 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8609 | 184.8648 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8693 | 184.8627 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8776 | 184.8628 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8859 | 184.8629 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.8942 | 184.8622 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9026 | 184.8614 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9109 | 184.8613 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9193 | 184.8611 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9276 | 184.8611 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9359 | 184.8609 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9442 | 184.8619 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9526 | 184.8628 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9609 | 184.8633 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9692 | 184.8639 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9775 | 184.8652 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9859 | 184.8666 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 410.9942 | 184.869 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0026 | 184.8715 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0109 | 184.8726 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0192 | 184.8738 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0275 | 184.875 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0359 | 184.8762 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0442 | 184.877 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0526 | 184.8778 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0609 | 184.8781 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0692 | 184.8783 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0775 | 184.8792 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0859 | 184.8801 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.0942 | 184.8811 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1025 | 184.8821 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1108 | 184.8828 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1192 | 184.8836 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1275 | 184.8835 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1359 | 184.8834 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1442 | 184.8833 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1525 | 184.8832 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1608 | 184.8829 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1692 | 184.8827 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1775 | 184.8831 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1859 | 184.8834 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.1942 | 184.8838 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2025 | 184.8842 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2108 | 184.8845 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2192 | 184.8849 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2275 | 184.8851 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2358 | 184.8853 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2441 | 184.885 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2524 | 184.8846 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2608 | 184.8842 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2691 | 184.8838 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2775 | 184.8841 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2858 | 184.8844 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.2941 | 184.8851 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3024 | 184.8858 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3108 | 184.8861 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3191 | 184.8864 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3275 | 184.8861 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3358 | 184.8858 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3441 | 184.8856 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3524 | 184.8853 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3608 | 184.8849 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3691 | 184.8844 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3774 | 184.8844 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3857 | 184.8845 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.3941 | 184.8857 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4024 | 184.8869 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4108 | 184.8871 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4191 | 184.8873 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4274 | 184.8874 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4357 | 184.8876 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4441 | 184.8871 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4524 | 184.8866 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4608 | 184.8862 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4691 | 184.8857 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4774 | 184.8862 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4857 | 184.8866 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.4941 | 184.8871 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5024 | 184.8875 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5107 | 184.8883 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.519 | 184.8891 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5274 | 184.8901 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5357 | 184.8912 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5441 | 184.8921 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5524 | 184.893 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5607 | 184.8938 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.569 | 184.8946 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5774 | 184.8954 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5857 | 184.8962 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.5941 | 184.8962 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6024 | 184.8961 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6107 | 184.896 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.619 | 184.8959 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6273 | 184.8958 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6357 | 184.8957 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.644 | 184.895 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6523 | 184.8942 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6606 | 184.8938 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.669 | 184.8934 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6773 | 184.8944 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.6857 | 184.8954 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.694 | 184.8957 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7023 | 184.896 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7106 | 184.8961 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.719 | 184.8961 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7273 | 184.8961 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7357 | 184.896 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.744 | 184.8962 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7523 | 184.8965 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7606 | 184.8964 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.769 | 184.8963 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7773 | 184.8966 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7856 | 184.8969 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.7939 | 184.897 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8023 | 184.8972 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8106 | 184.8986 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.819 | 184.9 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8273 | 184.9011 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8356 | 184.9021 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8439 | 184.9026 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8522 | 184.903 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8606 | 184.9035 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8689 | 184.9039 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8773 | 184.9058 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8856 | 184.9076 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.8939 | 184.9084 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9022 | 184.9091 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9106 | 184.9095 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9189 | 184.9099 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9272 | 184.9101 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9355 | 184.9103 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9439 | 184.9105 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9522 | 184.9107 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9606 | 184.9107 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9689 | 184.9108 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9772 | 184.9109 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9855 | 184.911 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 411.9938 | 184.911 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0022 | 184.911 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0105 | 184.9115 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0189 | 184.912 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0272 | 184.9123 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0355 | 184.9125 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0438 | 184.9122 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0522 | 184.9118 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0605 | 184.9114 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0688 | 184.9109 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0771 | 184.9123 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0855 | 184.9136 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.0938 | 184.9151 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1022 | 184.9166 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1105 | 184.9178 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1188 | 184.919 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1271 | 184.9197 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1354 | 184.9205 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1438 | 184.9212 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1521 | 184.9218 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1605 | 184.9225 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1688 | 184.9231 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1771 | 184.9238 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1854 | 184.9244 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.1938 | 184.9259 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2021 | 184.9275 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2104 | 184.9271 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2188 | 184.9268 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2271 | 184.9258 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2354 | 184.9249 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2437 | 184.924 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2521 | 184.9231 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2604 | 184.9224 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2687 | 184.9218 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.277 | 184.9226 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2854 | 184.9234 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.2937 | 184.9231 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3021 | 184.9228 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3104 | 184.9223 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3187 | 184.9219 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.327 | 184.9213 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3353 | 184.9208 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3437 | 184.9202 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.352 | 184.9197 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3604 | 184.9191 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3687 | 184.9186 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.377 | 184.918 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3853 | 184.9175 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.3937 | 184.917 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.402 | 184.9165 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4103 | 184.9156 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4186 | 184.9147 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.427 | 184.9138 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4353 | 184.913 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4436 | 184.9119 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.452 | 184.9108 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4603 | 184.9084 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4686 | 184.906 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4769 | 184.9051 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4853 | 184.9041 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.4936 | 184.9033 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.502 | 184.9024 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5103 | 184.9016 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5186 | 184.9008 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5269 | 184.9 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5352 | 184.8992 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5436 | 184.8971 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5519 | 184.895 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5602 | 184.8934 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5685 | 184.8918 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5769 | 184.8902 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5852 | 184.8886 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.5936 | 184.8871 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6019 | 184.8856 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6102 | 184.8833 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6185 | 184.8809 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6268 | 184.8789 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6352 | 184.877 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6435 | 184.8742 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6519 | 184.8714 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6602 | 184.8688 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6685 | 184.8662 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6768 | 184.8649 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6852 | 184.8635 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.6935 | 184.8623 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7018 | 184.861 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7101 | 184.8602 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7184 | 184.8594 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7268 | 184.859 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7351 | 184.8585 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7435 | 184.8572 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7518 | 184.8559 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7601 | 184.8546 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7684 | 184.8532 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7768 | 184.852 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7851 | 184.8508 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.7935 | 184.8506 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8018 | 184.8504 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8101 | 184.8497 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8184 | 184.8489 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8267 | 184.8491 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8351 | 184.8493 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8434 | 184.8488 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8517 | 184.8484 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.86 | 184.8479 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8684 | 184.8475 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8767 | 184.8471 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8851 | 184.8468 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.8934 | 184.8462 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9017 | 184.8456 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.91 | 184.8456 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9183 | 184.8456 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9267 | 184.8455 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.935 | 184.8455 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9434 | 184.8452 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9517 | 184.8449 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.96 | 184.8443 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9683 | 184.8438 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9767 | 184.844 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.985 | 184.8442 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 412.9933 | 184.8454 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0016 | 184.8465 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0099 | 184.8477 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0183 | 184.8489 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0266 | 184.85 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.035 | 184.8511 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0433 | 184.8512 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0516 | 184.8512 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0599 | 184.8502 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0683 | 184.8492 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0766 | 184.8494 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.085 | 184.8496 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.0933 | 184.8499 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1016 | 184.8502 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1099 | 184.8513 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1182 | 184.8524 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1266 | 184.8536 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1349 | 184.8549 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1432 | 184.8552 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1516 | 184.8554 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1599 | 184.8557 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1682 | 184.856 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1766 | 184.8559 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1849 | 184.8557 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.1932 | 184.8553 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2015 | 184.8548 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2098 | 184.8545 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2182 | 184.8541 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2265 | 184.8539 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2349 | 184.8537 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2432 | 184.8537 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2515 | 184.8537 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2598 | 184.8546 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2682 | 184.8554 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2765 | 184.8563 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2849 | 184.8573 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.2932 | 184.8581 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3015 | 184.8589 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3098 | 184.8604 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3181 | 184.8618 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3265 | 184.8622 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3348 | 184.8627 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3431 | 184.8617 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3514 | 184.8608 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3598 | 184.8605 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3681 | 184.8602 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3765 | 184.8604 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3848 | 184.8605 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.3931 | 184.8609 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.4014 | 184.8614 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.4098 | 184.8613 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.4181 | 184.8613 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.4264 | 184.8616 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.4348 | 184.8619 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.4431 | 184.8619 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.4514 | 184.8618 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.4597 | 184.8618 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.4681 | 184.8618 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.4764 | 184.8614 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.4847 | 184.861 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.493 | 184.8609 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5014 | 184.8609 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5097 | 184.8612 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5181 | 184.8615 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5264 | 184.862 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5347 | 184.8625 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.543 | 184.8618 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5514 | 184.861 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5597 | 184.8612 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.568 | 184.8613 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5764 | 184.8622 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.5847 | 184.8631 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.593 | 184.8642 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6013 | 184.8653 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6097 | 184.8664 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.618 | 184.8675 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6263 | 184.8683 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6346 | 184.8692 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.643 | 184.8699 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6513 | 184.8707 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6597 | 184.8715 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.668 | 184.8724 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6763 | 184.8733 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.6846 | 184.8741 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.693 | 184.875 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7013 | 184.8759 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7096 | 184.8774 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.718 | 184.8789 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7263 | 184.8806 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7346 | 184.8824 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7429 | 184.8824 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7513 | 184.8825 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7596 | 184.8825 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7679 | 184.8826 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7762 | 184.8832 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7846 | 184.8837 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.7929 | 184.8862 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8013 | 184.8887 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8096 | 184.8897 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8179 | 184.8908 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8262 | 184.8919 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8346 | 184.8929 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8429 | 184.8938 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8513 | 184.8947 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8596 | 184.8947 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8679 | 184.8947 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8762 | 184.8966 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8845 | 184.8985 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.8929 | 184.9001 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9012 | 184.9016 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9095 | 184.9032 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9178 | 184.9048 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9262 | 184.9062 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9345 | 184.9077 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9429 | 184.9077 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9512 | 184.9076 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9595 | 184.9088 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9678 | 184.91 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9762 | 184.9114 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9845 | 184.9128 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 413.9929 | 184.9142 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0012 | 184.9157 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0095 | 184.9172 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0178 | 184.9187 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0262 | 184.9202 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0345 | 184.9217 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0428 | 184.9231 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0511 | 184.9245 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0595 | 184.9258 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0678 | 184.9271 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0761 | 184.9289 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0845 | 184.9307 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.0928 | 184.9322 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1011 | 184.9338 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1094 | 184.9355 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1178 | 184.9372 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1261 | 184.939 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1345 | 184.9408 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1428 | 184.9426 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1511 | 184.9445 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1594 | 184.9462 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1678 | 184.948 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1761 | 184.9505 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1844 | 184.953 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.1927 | 184.9556 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2011 | 184.9581 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2094 | 184.9598 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2178 | 184.9615 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2261 | 184.9631 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2344 | 184.9647 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2427 | 184.9659 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2511 | 184.9671 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2594 | 184.9682 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2678 | 184.9692 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2761 | 184.972 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2844 | 184.9748 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.2927 | 184.9761 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3011 | 184.9774 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3094 | 184.9787 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3177 | 184.9799 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.326 | 184.9799 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3344 | 184.9799 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3427 | 184.9798 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.351 | 184.9797 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3594 | 184.9809 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3677 | 184.9821 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.376 | 184.9832 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3843 | 184.9844 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.3927 | 184.9851 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.401 | 184.9859 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4094 | 184.9867 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4177 | 184.9875 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.426 | 184.9879 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4343 | 184.9883 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4427 | 184.988 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.451 | 184.9876 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4594 | 184.9873 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4677 | 184.9869 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.476 | 184.9881 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4843 | 184.9893 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.4927 | 184.9897 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.501 | 184.9901 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5093 | 184.9901 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5176 | 184.99 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.526 | 184.9892 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5343 | 184.9883 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5427 | 184.9873 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.551 | 184.9863 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5593 | 184.9857 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5676 | 184.9851 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.576 | 184.9844 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5843 | 184.9838 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.5926 | 184.9838 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.601 | 184.9838 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6093 | 184.9834 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6176 | 184.9831 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6259 | 184.9832 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6343 | 184.9833 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6426 | 184.982 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6509 | 184.9807 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6592 | 184.9804 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6676 | 184.9801 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6759 | 184.9798 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6843 | 184.9794 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.6926 | 184.9787 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7009 | 184.9779 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7092 | 184.9784 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7176 | 184.9789 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7259 | 184.9796 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7343 | 184.9803 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7426 | 184.981 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7509 | 184.9818 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7592 | 184.9828 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7676 | 184.9838 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7759 | 184.9846 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7842 | 184.9854 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.7925 | 184.986 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8009 | 184.9867 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8092 | 184.9862 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8175 | 184.9857 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8259 | 184.9853 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8342 | 184.9848 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8425 | 184.9844 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8508 | 184.984 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8592 | 184.9837 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8675 | 184.9834 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8759 | 184.9847 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8842 | 184.986 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.8925 | 184.986 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9008 | 184.986 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9092 | 184.9858 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9175 | 184.9855 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9258 | 184.9853 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9341 | 184.985 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9425 | 184.9848 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9508 | 184.9846 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9592 | 184.9847 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9675 | 184.9848 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9758 | 184.9849 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9841 | 184.985 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 414.9924 | 184.9855 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0008 | 184.9861 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0091 | 184.9867 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0175 | 184.9873 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0258 | 184.9879 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0341 | 184.9884 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0424 | 184.9878 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0508 | 184.9871 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0591 | 184.9883 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0674 | 184.9894 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0757 | 184.9906 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0841 | 184.9919 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.0924 | 184.992 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1008 | 184.9921 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1091 | 184.9923 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1174 | 184.9924 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1257 | 184.9927 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1341 | 184.993 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1424 | 184.9932 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1508 | 184.9935 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1591 | 184.9939 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1674 | 184.9944 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1757 | 184.9957 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.184 | 184.997 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.1924 | 184.9979 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.2007 | 184.9989 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.209 | 184.9989 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.2173 | 184.9989 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.2257 | 184.9992 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.234 | 184.9995 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.2424 | 184.9993 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.2507 | 184.9992 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.259 | 184.9991 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.2673 | 184.999 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.2757 | 184.9989 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.284 | 184.9989 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.2924 | 184.9994 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.3007 | 184.9998 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.309 | 185.0004 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.3173 | 185.001 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.3257 | 185.0009 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.334 | 185.0008 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.3423 | 184.9999 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.3506 | 184.9991 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.3589 | 184.9983 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.3673 | 184.9975 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.3756 | 184.9967 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.384 | 184.9959 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.3923 | 184.995 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4006 | 184.9941 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4089 | 184.9934 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4173 | 184.9928 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4256 | 184.9922 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.434 | 184.9915 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4423 | 184.9907 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4506 | 184.9899 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4589 | 184.9878 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4673 | 184.9857 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4756 | 184.9851 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4839 | 184.9846 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.4922 | 184.9842 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5006 | 184.9838 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5089 | 184.9836 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5172 | 184.9833 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5256 | 184.9831 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5339 | 184.9828 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5422 | 184.9826 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5505 | 184.9823 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5589 | 184.9829 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5672 | 184.9835 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5756 | 184.9841 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5839 | 184.9846 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.5922 | 184.985 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6005 | 184.9855 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6089 | 184.9859 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6172 | 184.9862 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6255 | 184.9863 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6339 | 184.9863 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6422 | 184.9861 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6505 | 184.986 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6589 | 184.9869 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6672 | 184.9878 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6755 | 184.9884 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6838 | 184.989 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.6922 | 184.9889 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7005 | 184.9888 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7089 | 184.9887 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7172 | 184.9886 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7255 | 184.9882 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7338 | 184.9878 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7421 | 184.9872 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7505 | 184.9866 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7588 | 184.9872 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7672 | 184.9878 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7755 | 184.9885 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7838 | 184.9892 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.7921 | 184.9901 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8005 | 184.9909 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8088 | 184.9926 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8171 | 184.9942 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8254 | 184.9955 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8338 | 184.9968 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8421 | 184.9968 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8505 | 184.9968 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8588 | 184.997 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8671 | 184.9972 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8754 | 184.9983 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8838 | 184.9994 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.8921 | 185.0008 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9005 | 185.0022 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9088 | 185.0043 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9171 | 185.0064 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9254 | 185.0086 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9338 | 185.0108 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9421 | 185.0114 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9504 | 185.0119 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9587 | 185.0134 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9671 | 185.0149 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9754 | 185.0163 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9838 | 185.0176 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 415.9921 | 185.0189 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.0004 | 185.0203 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.0087 | 185.0218 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.0171 | 185.0233 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.0254 | 185.0238 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.0338 | 185.0243 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.0421 | 185.0248 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.0504 | 185.0253 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.0587 | 185.0258 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.0671 | 185.0263 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.0754 | 185.0267 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.0837 | 185.0272 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.092 | 185.028 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.1004 | 185.0289 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.1087 | 185.0316 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.1171 | 185.0343 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.1254 | 185.0363 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.1337 | 185.0383 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.142 | 185.0392 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.1504 | 185.0401 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.1587 | 185.0405 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.1671 | 185.0409 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.1754 | 185.0418 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.1837 | 185.0426 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.192 | 185.0444 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.2004 | 185.0462 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.2087 | 185.0484 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.217 | 185.0506 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.2253 | 185.0531 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.2337 | 185.0556 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.242 | 185.0584 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.2504 | 185.0612 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.2587 | 185.0633 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.267 | 185.0655 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.2753 | 185.0673 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.2837 | 185.0691 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.292 | 185.0704 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3004 | 185.0717 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3087 | 185.0747 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.317 | 185.0777 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3253 | 185.0794 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3337 | 185.0811 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.342 | 185.0827 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3503 | 185.0844 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3586 | 185.0863 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.367 | 185.0882 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3753 | 185.0892 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.3837 | 185.0903 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.392 | 185.0911 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4003 | 185.0919 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4086 | 185.0927 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.417 | 185.0935 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4253 | 185.0941 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4337 | 185.0948 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.442 | 185.0955 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4503 | 185.0962 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4587 | 185.0969 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.467 | 185.0976 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4753 | 185.0994 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.4836 | 185.1012 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.492 | 185.1028 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5003 | 185.1044 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5087 | 185.1058 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.517 | 185.1072 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5253 | 185.1087 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5336 | 185.1101 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.542 | 185.1098 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5503 | 185.1096 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5587 | 185.1101 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.567 | 185.1107 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5753 | 185.1116 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.5836 | 185.1125 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.592 | 185.1134 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6003 | 185.1143 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6086 | 185.1152 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6169 | 185.1161 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6253 | 185.1168 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6337 | 185.1174 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.642 | 185.1176 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6503 | 185.1178 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6586 | 185.1179 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.667 | 185.1181 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6753 | 185.1182 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.6837 | 185.1184 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.692 | 185.1181 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7003 | 185.1179 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7086 | 185.1186 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.717 | 185.1194 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7253 | 185.1181 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7336 | 185.1168 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7419 | 185.1155 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7503 | 185.1142 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7586 | 185.1143 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.767 | 185.1145 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7753 | 185.1146 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.7836 | 185.1147 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.792 | 185.1149 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.8003 | 185.115 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.8087 | 185.1154 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.817 | 185.1158 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.8253 | 185.116 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.8336 | 185.1161 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.842 | 185.1157 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.8503 | 185.1153 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.8586 | 185.115 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.8669 | 185.1147 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.8753 | 185.1153 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.8836 | 185.1159 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.892 | 185.1159 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.9003 | 185.1158 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.9086 | 185.1158 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.917 | 185.1158 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.9253 | 185.1156 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.9337 | 185.1154 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.942 | 185.115 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.9503 | 185.1147 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.9586 | 185.1143 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.967 | 185.114 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.9753 | 185.1134 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.9836 | 185.1128 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 416.9919 | 185.1128 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.0003 | 185.1128 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.0086 | 185.1129 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.017 | 185.1131 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.0253 | 185.1135 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.0336 | 185.1139 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.042 | 185.1142 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.0503 | 185.1146 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.0587 | 185.115 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.067 | 185.1154 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.0753 | 185.116 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.0836 | 185.1166 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.092 | 185.1173 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1003 | 185.1179 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1086 | 185.1186 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1169 | 185.1193 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1253 | 185.1193 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1337 | 185.1194 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.142 | 185.1194 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1503 | 185.1194 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1586 | 185.1192 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.167 | 185.119 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1753 | 185.1189 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.1837 | 185.1188 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.192 | 185.1187 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2003 | 185.1186 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2086 | 185.1185 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.217 | 185.1183 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2253 | 185.1178 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2336 | 185.1173 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2419 | 185.1159 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2503 | 185.1145 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2587 | 185.115 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.267 | 185.1155 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2753 | 185.1161 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.2836 | 185.1166 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.292 | 185.1167 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3003 | 185.1169 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3087 | 185.1172 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.317 | 185.1174 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3253 | 185.1166 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3336 | 185.1158 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.342 | 185.1152 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3503 | 185.1145 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3586 | 185.1148 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3669 | 185.115 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3753 | 185.1153 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.3837 | 185.1156 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.392 | 185.117 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4003 | 185.1184 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4086 | 185.1201 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.417 | 185.1218 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4253 | 185.1225 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4337 | 185.1232 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.442 | 185.1227 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4503 | 185.1221 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4586 | 185.1231 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.467 | 185.1241 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4753 | 185.1242 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4836 | 185.1242 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.4919 | 185.1237 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5003 | 185.1232 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5087 | 185.1231 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.517 | 185.123 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5253 | 185.1231 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5336 | 185.1231 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.542 | 185.1228 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5503 | 185.1226 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5587 | 185.1227 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.567 | 185.1228 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5753 | 185.1225 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.5836 | 185.1222 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.592 | 185.1218 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.6003 | 185.1214 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.6086 | 185.1214 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.6169 | 185.1214 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.6253 | 185.1221 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.6337 | 185.1227 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.642 | 185.1225 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.6503 | 185.1222 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.6586 | 185.1226 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.667 | 185.1229 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.6753 | 185.1243 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.6837 | 185.1256 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.692 | 185.1257 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.7003 | 185.1257 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.7086 | 185.1258 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.717 | 185.1258 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.7253 | 185.1249 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.7336 | 185.124 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.7419 | 185.1231 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.7503 | 185.1222 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.7586 | 185.1219 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.767 | 185.1216 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.7753 | 185.1198 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.7836 | 185.118 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.792 | 185.1171 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.8003 | 185.1162 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.8087 | 185.1154 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.817 | 185.1147 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.8253 | 185.1144 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.8336 | 185.1141 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.842 | 185.113 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.8503 | 185.1118 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.8586 | 185.1114 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.8669 | 185.111 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.8753 | 185.1104 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.8836 | 185.1096 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.892 | 185.1085 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.9003 | 185.1073 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.9086 | 185.1058 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.9169 | 185.1044 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.9253 | 185.1022 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.9337 | 185.1001 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.942 | 185.0982 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.9503 | 185.0964 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.9586 | 185.0953 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.967 | 185.0943 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.9753 | 185.0925 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.9836 | 185.0907 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 417.9919 | 185.0889 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0003 | 185.0872 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0086 | 185.0854 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.017 | 185.0836 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0253 | 185.0823 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0336 | 185.0809 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0419 | 185.0789 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0503 | 185.0769 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0586 | 185.076 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.067 | 185.0751 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0753 | 185.0752 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.0836 | 185.0754 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.092 | 185.0737 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1003 | 185.0721 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1086 | 185.0705 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1169 | 185.0689 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1253 | 185.0673 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1336 | 185.0657 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.142 | 185.0641 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1503 | 185.0624 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1586 | 185.0614 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1669 | 185.0604 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1753 | 185.0596 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.1836 | 185.0588 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.192 | 185.0581 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2003 | 185.0574 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2086 | 185.0568 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2169 | 185.0561 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2253 | 185.0562 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2336 | 185.0562 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2419 | 185.0559 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2502 | 185.0555 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2586 | 185.0552 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.267 | 185.0548 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2753 | 185.0545 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2836 | 185.0541 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.2919 | 185.0538 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3003 | 185.0534 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3086 | 185.0534 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.317 | 185.0534 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3253 | 185.0529 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3336 | 185.0525 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3419 | 185.0522 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3503 | 185.0519 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3586 | 185.0517 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3669 | 185.0516 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3752 | 185.0521 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3836 | 185.0526 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.3919 | 185.0533 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4003 | 185.054 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4086 | 185.0547 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4169 | 185.0554 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4252 | 185.0558 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4336 | 185.0561 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.442 | 185.0559 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4503 | 185.0556 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4586 | 185.0567 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4669 | 185.0578 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4753 | 185.0587 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4836 | 185.0595 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.4919 | 185.0596 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5002 | 185.0597 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5086 | 185.0598 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5169 | 185.06 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5253 | 185.0601 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5336 | 185.0602 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5419 | 185.0603 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5502 | 185.0605 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5586 | 185.0611 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5669 | 185.0617 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5753 | 185.0618 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5836 | 185.0619 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.5919 | 185.0622 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6003 | 185.0626 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6086 | 185.063 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6169 | 185.0634 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6252 | 185.0638 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6336 | 185.0641 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6419 | 185.0648 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6503 | 185.0654 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6586 | 185.0661 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6669 | 185.0667 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6752 | 185.0686 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6836 | 185.0706 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.6919 | 185.071 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7003 | 185.0715 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7086 | 185.072 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7169 | 185.0724 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7253 | 185.0729 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7336 | 185.0733 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7419 | 185.0732 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7502 | 185.073 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7586 | 185.0734 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7669 | 185.0739 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7753 | 185.0743 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7836 | 185.0748 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.7919 | 185.0756 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8002 | 185.0765 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8086 | 185.0767 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8169 | 185.077 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8253 | 185.0772 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8336 | 185.0775 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8419 | 185.0777 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8503 | 185.0779 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8586 | 185.0788 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8669 | 185.0797 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8752 | 185.0816 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8836 | 185.0836 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.8919 | 185.0843 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9003 | 185.0851 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9086 | 185.0868 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9169 | 185.0885 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9252 | 185.0884 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9336 | 185.0884 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9419 | 185.0884 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9503 | 185.0883 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9586 | 185.0889 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9669 | 185.0895 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9752 | 185.09 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9836 | 185.0905 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 418.9919 | 185.091 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0002 | 185.0914 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0086 | 185.0923 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0169 | 185.0931 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0253 | 185.0936 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0336 | 185.0941 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0419 | 185.0937 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0502 | 185.0933 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0586 | 185.0934 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0669 | 185.0936 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0753 | 185.0955 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0836 | 185.0973 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.0919 | 185.0979 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1002 | 185.0985 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1086 | 185.1002 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1169 | 185.1019 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1252 | 185.102 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1336 | 185.102 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1419 | 185.102 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1503 | 185.1019 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1586 | 185.1029 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1669 | 185.1039 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1752 | 185.1049 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1836 | 185.1059 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.1919 | 185.1066 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2003 | 185.1074 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2086 | 185.1079 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2169 | 185.1084 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2252 | 185.1085 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2336 | 185.1087 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2419 | 185.1081 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2502 | 185.1075 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2585 | 185.1084 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2669 | 185.1093 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2752 | 185.1092 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2836 | 185.1091 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.2919 | 185.108 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3002 | 185.1069 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3086 | 185.1066 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3169 | 185.1064 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3253 | 185.1055 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3336 | 185.1046 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3419 | 185.1022 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3502 | 185.0998 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3586 | 185.0984 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3669 | 185.097 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3752 | 185.0956 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3835 | 185.0941 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.3919 | 185.0937 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4002 | 185.0933 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4086 | 185.0928 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4169 | 185.0924 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4252 | 185.0912 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4335 | 185.09 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4419 | 185.0883 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4502 | 185.0867 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4586 | 185.0862 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4669 | 185.0856 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4752 | 185.0851 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4836 | 185.0845 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.4919 | 185.0833 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5002 | 185.0821 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5085 | 185.0818 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5169 | 185.0815 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5252 | 185.0803 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5336 | 185.0791 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5419 | 185.078 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5502 | 185.0768 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5585 | 185.0758 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5669 | 185.0749 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5752 | 185.0739 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5836 | 185.0729 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.5919 | 185.0726 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6002 | 185.0724 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6085 | 185.0721 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6169 | 185.0719 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6252 | 185.0712 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6335 | 185.0705 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6418 | 185.0698 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6502 | 185.0691 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6586 | 185.0683 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6669 | 185.0675 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6752 | 185.0677 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6835 | 185.0679 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.6919 | 185.0667 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7002 | 185.0654 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7086 | 185.0652 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7169 | 185.065 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7252 | 185.0641 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7335 | 185.0632 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7419 | 185.0614 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7502 | 185.0594 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7585 | 185.0596 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7668 | 185.0597 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7752 | 185.0598 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7835 | 185.06 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.7919 | 185.0603 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8002 | 185.0605 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8085 | 185.0606 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8168 | 185.0607 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8252 | 185.0602 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8336 | 185.0597 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8419 | 185.0596 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8502 | 185.0596 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8585 | 185.0597 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8669 | 185.0598 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8752 | 185.06 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8835 | 185.0602 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.8918 | 185.0601 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9002 | 185.06 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9085 | 185.0601 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9169 | 185.0601 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9252 | 185.0603 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9335 | 185.0606 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9418 | 185.0607 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9502 | 185.0608 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9585 | 185.0607 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9669 | 185.0606 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9752 | 185.0609 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9835 | 185.0611 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 419.9918 | 185.062 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0002 | 185.0628 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0085 | 185.0635 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0168 | 185.0641 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0252 | 185.0651 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0335 | 185.066 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0419 | 185.0666 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0502 | 185.0672 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0585 | 185.068 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0668 | 185.0687 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0752 | 185.0697 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0835 | 185.0706 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.0919 | 185.071 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1002 | 185.0714 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1085 | 185.072 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1168 | 185.0725 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1252 | 185.0717 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1335 | 185.0709 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1418 | 185.0701 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1502 | 185.0693 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1585 | 185.0696 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1669 | 185.0699 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1752 | 185.0702 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1835 | 185.0704 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.1918 | 185.0709 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2002 | 185.0714 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2085 | 185.072 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2169 | 185.0726 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2252 | 185.0727 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2335 | 185.0728 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2418 | 185.073 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2502 | 185.0732 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2585 | 185.0737 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2668 | 185.0743 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2752 | 185.0745 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2835 | 185.0747 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.2919 | 185.075 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3002 | 185.0752 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3085 | 185.075 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3168 | 185.0748 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3252 | 185.0744 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3335 | 185.0739 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3419 | 185.0724 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3502 | 185.0709 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3585 | 185.0713 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3669 | 185.0717 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3752 | 185.0722 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3835 | 185.0726 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.3918 | 185.073 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4002 | 185.0733 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4085 | 185.0742 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4169 | 185.075 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4252 | 185.0754 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4335 | 185.0759 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4418 | 185.0758 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4502 | 185.0757 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4586 | 185.0765 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4669 | 185.0773 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4752 | 185.0787 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4835 | 185.08 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.4919 | 185.0804 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5002 | 185.0807 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5085 | 185.0811 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5168 | 185.0815 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5252 | 185.0814 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5336 | 185.0813 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5419 | 185.08 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5502 | 185.0788 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5585 | 185.0784 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5669 | 185.078 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5752 | 185.0778 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5836 | 185.0777 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.5919 | 185.0774 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6002 | 185.0771 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6086 | 185.0763 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6169 | 185.0755 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6252 | 185.0746 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6335 | 185.0738 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6419 | 185.0735 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6502 | 185.0732 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6586 | 185.0737 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6669 | 185.0742 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6752 | 185.0743 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6836 | 185.0745 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.6919 | 185.0742 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7003 | 185.0739 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7086 | 185.0745 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7169 | 185.0751 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7252 | 185.0744 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7336 | 185.0736 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7419 | 185.0712 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7502 | 185.0688 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7586 | 185.0679 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7669 | 185.0669 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7753 | 185.0661 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7836 | 185.0654 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.7919 | 185.0661 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8002 | 185.0668 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8086 | 185.0655 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.817 | 185.0641 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8253 | 185.0623 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8336 | 185.0606 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8419 | 185.0589 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8503 | 185.0571 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8586 | 185.0564 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8669 | 185.0558 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8753 | 185.0555 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.8836 | 185.0551 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.892 | 185.0544 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9003 | 185.0536 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9086 | 185.0537 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9169 | 185.0538 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9253 | 185.0524 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9337 | 185.051 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.942 | 185.0503 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9503 | 185.0496 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9586 | 185.0501 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.967 | 185.0506 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9753 | 185.0512 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9836 | 185.0518 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 420.9919 | 185.0528 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0003 | 185.0537 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0087 | 185.0551 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.017 | 185.0565 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0253 | 185.0578 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0336 | 185.0591 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.042 | 185.0593 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0503 | 185.0595 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0587 | 185.061 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.067 | 185.0625 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0753 | 185.0641 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.0837 | 185.0656 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.092 | 185.0673 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1003 | 185.0689 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1086 | 185.0715 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.117 | 185.074 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1254 | 185.0742 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1337 | 185.0744 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.142 | 185.0746 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1503 | 185.0749 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1587 | 185.0764 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.167 | 185.078 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1754 | 185.0796 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.1837 | 185.0811 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.192 | 185.0828 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2004 | 185.0845 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2087 | 185.0855 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.217 | 185.0865 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2253 | 185.0876 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2337 | 185.0886 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2421 | 185.0887 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2504 | 185.0888 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2587 | 185.0904 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.267 | 185.092 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2754 | 185.0936 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2837 | 185.0952 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.2921 | 185.0963 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3004 | 185.0972 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3087 | 185.0981 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3171 | 185.0989 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3254 | 185.1 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3337 | 185.1011 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.342 | 185.1011 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3504 | 185.1011 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3588 | 185.1018 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3671 | 185.1025 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3754 | 185.103 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3837 | 185.1036 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.3921 | 185.1037 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4004 | 185.1037 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4088 | 185.104 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4171 | 185.1044 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4254 | 185.1041 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4338 | 185.1039 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4421 | 185.1032 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4504 | 185.1025 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4587 | 185.1016 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4671 | 185.1008 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4755 | 185.1021 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4838 | 185.1034 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.4921 | 185.1029 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5004 | 185.1024 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5088 | 185.1015 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5171 | 185.1005 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5255 | 185.0993 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5338 | 185.098 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5421 | 185.0963 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5505 | 185.0945 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5588 | 185.0939 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5671 | 185.0933 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5754 | 185.0927 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5838 | 185.0921 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.5922 | 185.0913 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6005 | 185.0905 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6088 | 185.0899 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6171 | 185.0892 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6255 | 185.089 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6338 | 185.0889 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6422 | 185.0873 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6505 | 185.0858 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6588 | 185.0856 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6672 | 185.0855 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6755 | 185.0853 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6838 | 185.0851 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.6921 | 185.0841 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7005 | 185.0831 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7088 | 185.0818 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7172 | 185.0805 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7255 | 185.079 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7338 | 185.0775 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7422 | 185.0764 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7505 | 185.0753 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7589 | 185.0745 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7672 | 185.0738 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7755 | 185.0735 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7838 | 185.0732 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.7922 | 185.0728 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8005 | 185.0725 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8088 | 185.0722 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8172 | 185.0719 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8255 | 185.0711 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8339 | 185.0703 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8422 | 185.0687 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8505 | 185.0671 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8588 | 185.0666 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8672 | 185.0661 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8755 | 185.0655 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8839 | 185.0649 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.8922 | 185.0648 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9005 | 185.0646 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9089 | 185.065 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9172 | 185.0653 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9255 | 185.0643 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9339 | 185.0633 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9422 | 185.0627 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9506 | 185.0621 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9589 | 185.0621 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9672 | 185.062 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9755 | 185.0625 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9839 | 185.063 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 421.9922 | 185.0636 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0005 | 185.0642 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0089 | 185.0647 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0172 | 185.0651 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0256 | 185.0651 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0339 | 185.0651 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0422 | 185.0651 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0505 | 185.065 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0589 | 185.0651 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0672 | 185.0651 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0756 | 185.0647 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0839 | 185.0642 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.0922 | 185.0632 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1006 | 185.0621 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1089 | 185.0614 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1172 | 185.0607 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1255 | 185.0591 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1339 | 185.0575 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1422 | 185.0561 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1506 | 185.0547 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1589 | 185.0539 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1672 | 185.0532 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1756 | 185.0524 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1839 | 185.0516 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.1923 | 185.0507 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2006 | 185.0497 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2089 | 185.0489 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2173 | 185.0481 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2256 | 185.0475 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2339 | 185.047 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2422 | 185.0461 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2506 | 185.0451 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2589 | 185.0444 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2673 | 185.0436 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2756 | 185.0434 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2839 | 185.0431 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.2923 | 185.0427 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3006 | 185.0423 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.309 | 185.0414 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3173 | 185.0405 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3256 | 185.0381 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3339 | 185.0358 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3423 | 185.0335 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3506 | 185.0312 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3589 | 185.0294 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3673 | 185.0275 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3756 | 185.0257 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.384 | 185.0238 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.3923 | 185.0221 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4006 | 185.0203 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4089 | 185.0192 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4173 | 185.0181 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4257 | 185.0167 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.434 | 185.0154 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4423 | 185.0143 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4506 | 185.0132 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.459 | 185.0108 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4673 | 185.0084 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4756 | 185.0086 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.484 | 185.0088 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.4923 | 185.0091 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5007 | 185.0094 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.509 | 185.0099 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5173 | 185.0104 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5256 | 185.0094 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.534 | 185.0084 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5424 | 185.0071 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5507 | 185.0058 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.559 | 185.0045 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5673 | 185.0032 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5757 | 185.0018 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.584 | 185.0005 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.5923 | 184.999 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.6007 | 184.9975 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.609 | 184.9963 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.6174 | 184.9951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.6257 | 184.9938 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.634 | 184.9924 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.6423 | 184.9913 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.6507 | 184.9901 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.659 | 184.9894 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.6674 | 184.9887 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.6757 | 184.9885 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.684 | 184.9884 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.6924 | 184.9873 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7007 | 184.9862 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.709 | 184.9864 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7174 | 184.9867 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7257 | 184.9854 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7341 | 184.9842 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7424 | 184.9828 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7507 | 184.9815 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.759 | 184.9799 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7674 | 184.9783 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7758 | 184.9765 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7841 | 184.9748 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.7924 | 184.9742 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8007 | 184.9736 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8091 | 184.9728 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8174 | 184.9721 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8257 | 184.9709 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8341 | 184.9696 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8424 | 184.9671 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8508 | 184.9645 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8591 | 184.9634 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8674 | 184.9622 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8757 | 184.9617 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8841 | 184.9612 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.8925 | 184.9606 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9008 | 184.96 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9091 | 184.9607 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9174 | 184.9614 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9258 | 184.9606 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9341 | 184.9597 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9424 | 184.9588 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9508 | 184.958 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9591 | 184.9579 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9675 | 184.9579 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9758 | 184.958 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9841 | 184.9581 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 422.9925 | 184.9583 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0008 | 184.9585 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0092 | 184.9587 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0175 | 184.9589 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0258 | 184.9597 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0341 | 184.9606 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0425 | 184.9606 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0508 | 184.9606 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0591 | 184.9623 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0675 | 184.9641 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0758 | 184.9656 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0842 | 184.9671 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.0925 | 184.9677 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1008 | 184.9684 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1092 | 184.9696 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1175 | 184.9707 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1259 | 184.9719 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1342 | 184.9731 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1425 | 184.9722 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1509 | 184.9714 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1592 | 184.9726 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1675 | 184.9737 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1758 | 184.9749 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1842 | 184.976 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.1926 | 184.9772 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2009 | 184.9783 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2092 | 184.9799 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2175 | 184.9814 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2259 | 184.9819 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2343 | 184.9825 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2426 | 184.9829 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2509 | 184.9834 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2592 | 184.9838 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2676 | 184.9843 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2759 | 184.9849 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2842 | 184.9855 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.2926 | 184.9857 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.3009 | 184.9859 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.3093 | 184.9875 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.3176 | 184.989 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.3259 | 184.989 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.3343 | 184.9889 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.3426 | 184.9887 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.351 | 184.9885 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.3593 | 184.9892 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.3676 | 184.9898 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.376 | 184.9905 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.3843 | 184.9913 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.3926 | 184.9921 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4009 | 184.9928 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4093 | 184.9931 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4177 | 184.9933 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.426 | 184.994 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4343 | 184.9946 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4426 | 184.9954 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.451 | 184.9961 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4593 | 184.9969 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4677 | 184.9977 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.476 | 184.9987 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4843 | 184.9996 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.4927 | 185.0007 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.501 | 185.0019 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5093 | 185.0039 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5177 | 185.0059 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.526 | 185.0066 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5344 | 185.0072 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5427 | 185.0079 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.551 | 185.0086 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5594 | 185.0091 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5677 | 185.0097 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.576 | 185.0097 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5844 | 185.0097 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.5927 | 185.0105 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.601 | 185.0114 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.6094 | 185.0123 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.6177 | 185.0133 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.626 | 185.0132 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.6344 | 185.0131 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.6427 | 185.013 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.6511 | 185.0129 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.6594 | 185.0128 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.6677 | 185.0127 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.6761 | 185.0133 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.6844 | 185.0139 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.6927 | 185.0143 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.701 | 185.0146 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7094 | 185.015 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7178 | 185.0154 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7261 | 185.0159 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7344 | 185.0164 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7427 | 185.0167 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7511 | 185.017 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7595 | 185.0178 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7678 | 185.0186 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7761 | 185.0195 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7844 | 185.0204 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.7928 | 185.0213 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8011 | 185.0222 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8094 | 185.0223 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8178 | 185.0224 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8261 | 185.0233 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8345 | 185.0242 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8428 | 185.0246 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8511 | 185.0249 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8594 | 185.0253 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8678 | 185.0257 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8762 | 185.0268 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8845 | 185.0279 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.8928 | 185.029 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9011 | 185.03 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9095 | 185.0312 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9178 | 185.0325 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9261 | 185.0325 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9345 | 185.0325 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9428 | 185.0322 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9512 | 185.0319 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9595 | 185.0323 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9678 | 185.0327 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9762 | 185.0331 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9845 | 185.0334 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 423.9929 | 185.0343 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0012 | 185.0351 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0095 | 185.0362 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0178 | 185.0372 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0262 | 185.039 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0345 | 185.0407 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0428 | 185.042 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0512 | 185.0434 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0595 | 185.0447 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0679 | 185.046 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0762 | 185.0464 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0845 | 185.0468 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.0928 | 185.0471 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1012 | 185.0474 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1096 | 185.0473 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1179 | 185.0473 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1262 | 185.0471 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1345 | 185.047 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1429 | 185.047 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1512 | 185.047 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1595 | 185.0471 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1679 | 185.0471 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1762 | 185.0468 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1846 | 185.0466 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.1929 | 185.0469 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2012 | 185.0472 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2095 | 185.0476 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2179 | 185.048 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2263 | 185.0491 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2346 | 185.0502 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2429 | 185.0513 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2512 | 185.0524 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2596 | 185.0536 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2679 | 185.0548 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2762 | 185.0559 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2845 | 185.0569 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.2929 | 185.0576 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3013 | 185.0582 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3096 | 185.0587 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3179 | 185.0592 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3262 | 185.0585 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3346 | 185.0579 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3429 | 185.0571 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3513 | 185.0563 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3596 | 185.0565 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3679 | 185.0567 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3763 | 185.0573 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3846 | 185.0578 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.3929 | 185.0584 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4012 | 185.0591 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4096 | 185.0596 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4179 | 185.06 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4263 | 185.0607 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4346 | 185.0614 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4429 | 185.0618 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4513 | 185.0621 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4596 | 185.0618 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.468 | 185.0613 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4763 | 185.0628 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4846 | 185.0643 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.4929 | 185.0642 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5013 | 185.0641 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5096 | 185.0651 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5179 | 185.0661 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5263 | 185.066 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5346 | 185.0659 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.543 | 185.0658 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5513 | 185.0657 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5596 | 185.0661 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5679 | 185.0666 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5763 | 185.0666 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.5846 | 185.0667 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.593 | 185.067 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.6013 | 185.0672 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.6096 | 185.0674 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.618 | 185.0675 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.6263 | 185.0673 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.6346 | 185.067 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.6429 | 185.0666 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.6513 | 185.0661 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.6596 | 185.0655 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.668 | 185.0649 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.6763 | 185.0644 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.6846 | 185.064 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.6929 | 185.0635 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7013 | 185.063 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7097 | 185.0634 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.718 | 185.0637 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7263 | 185.0623 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7346 | 185.061 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.743 | 185.0596 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7513 | 185.0582 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7596 | 185.058 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7679 | 185.0578 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7763 | 185.0575 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.7846 | 185.0573 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.793 | 185.0571 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8013 | 185.0568 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8096 | 185.0567 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.818 | 185.0565 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8263 | 185.0564 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8347 | 185.0562 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.843 | 185.0559 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8513 | 185.0555 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8596 | 185.0551 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.868 | 185.0547 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8763 | 185.0544 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8846 | 185.054 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.8929 | 185.0536 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.9013 | 185.0533 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.9097 | 185.0528 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.918 | 185.0523 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.9263 | 185.0518 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.9346 | 185.0513 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.943 | 185.0507 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.9513 | 185.05 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.9597 | 185.0492 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.968 | 185.0484 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.9763 | 185.0476 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.9846 | 185.0468 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 424.993 | 185.046 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0013 | 185.0452 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0096 | 185.0441 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.018 | 185.0429 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0263 | 185.0416 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0347 | 185.0404 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.043 | 185.0389 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0513 | 185.0375 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0596 | 185.0363 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.068 | 185.035 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0763 | 185.0338 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.0847 | 185.0325 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.093 | 185.0315 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1013 | 185.0305 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1097 | 185.0295 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.118 | 185.0285 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1263 | 185.0266 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1346 | 185.0248 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.143 | 185.0234 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1513 | 185.0221 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1597 | 185.0206 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.168 | 185.0191 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1763 | 185.0188 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.1846 | 185.0186 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.193 | 185.0182 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.2013 | 185.0178 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.2097 | 185.0155 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.218 | 185.0133 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.2263 | 185.0112 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.2347 | 185.0091 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.243 | 185.0074 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.2513 | 185.0056 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.2596 | 185.0044 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.268 | 185.0031 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.2763 | 185.0016 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.2847 | 185.0001 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.293 | 184.9995 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.3013 | 184.999 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.3097 | 184.9986 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.318 | 184.9982 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.3264 | 184.9975 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.3347 | 184.9969 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.343 | 184.9954 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.3513 | 184.994 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.3597 | 184.9929 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.368 | 184.9919 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.3763 | 184.9908 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.3846 | 184.9898 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.393 | 184.9909 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4014 | 184.992 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4097 | 184.9922 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.418 | 184.9925 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4263 | 184.9925 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4347 | 184.9925 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.443 | 184.9928 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4514 | 184.9931 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4597 | 184.9933 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.468 | 184.9936 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4764 | 184.9941 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.4847 | 184.9946 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.493 | 184.9939 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.5013 | 184.9932 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.5097 | 184.9929 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.518 | 184.9926 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.5264 | 184.9921 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.5347 | 184.9917 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.543 | 184.9904 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.5514 | 184.9892 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.5597 | 184.9886 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.5681 | 184.9881 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.5764 | 184.988 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.5847 | 184.988 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.593 | 184.9897 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.6014 | 184.9914 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.6097 | 184.9933 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.618 | 184.9952 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.6264 | 184.9968 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.6347 | 184.9984 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.6431 | 184.9993 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.6514 | 185.0003 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.6597 | 185.0007 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.668 | 185.0011 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.6764 | 185.0007 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.6847 | 185.0004 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.6931 | 184.9998 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7014 | 184.9991 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7097 | 184.9991 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7181 | 184.9991 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7264 | 184.9991 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7347 | 184.9991 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.743 | 184.9997 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7514 | 185.0003 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7598 | 185.0009 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7681 | 185.0014 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7764 | 185.0019 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7847 | 185.0024 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.7931 | 185.0041 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8014 | 185.0058 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8098 | 185.0054 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8181 | 185.0051 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8264 | 185.0047 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8348 | 185.0042 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8431 | 185.0041 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8514 | 185.0039 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8597 | 185.0033 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8681 | 185.0027 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8765 | 185.0035 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8848 | 185.0043 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.8931 | 185.0041 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9014 | 185.004 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9098 | 185.0038 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9181 | 185.0036 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9265 | 185.0034 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9348 | 185.0033 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9431 | 185.0031 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9515 | 185.0029 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9598 | 185.0031 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9681 | 185.0032 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9764 | 185.0031 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9848 | 185.003 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 425.9932 | 185.003 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0015 | 185.003 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0098 | 185.0027 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0181 | 185.0023 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0265 | 185.0023 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0349 | 185.0022 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0432 | 185.002 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0515 | 185.0018 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0598 | 185.0015 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0682 | 185.0013 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0765 | 185.0014 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0848 | 185.0015 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.0932 | 185.0011 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1015 | 185.0007 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1099 | 185.0009 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1182 | 185.001 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1265 | 185.0016 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1349 | 185.0022 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1432 | 185.001 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1516 | 184.9998 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1599 | 185 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1682 | 185.0002 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1765 | 185.0007 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1849 | 185.0012 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.1932 | 185.0014 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2015 | 185.0016 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2099 | 185.0018 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2182 | 185.0019 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2266 | 185.001 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2349 | 185 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2432 | 184.9991 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2516 | 184.9982 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2599 | 184.9971 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2682 | 184.996 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2766 | 184.9951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2849 | 184.9942 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.2933 | 184.9938 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3016 | 184.9935 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3099 | 184.9933 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3182 | 184.9932 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3266 | 184.9925 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.335 | 184.9918 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3433 | 184.9915 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3516 | 184.9912 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3599 | 184.991 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3683 | 184.9908 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3766 | 184.9906 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3849 | 184.9904 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.3933 | 184.9919 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4016 | 184.9933 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.41 | 184.9934 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4183 | 184.9935 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4266 | 184.9932 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.435 | 184.993 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4433 | 184.9927 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4517 | 184.9924 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.46 | 184.9922 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4683 | 184.9919 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4767 | 184.9926 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.485 | 184.9932 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.4933 | 184.9933 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5016 | 184.9935 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.51 | 184.9938 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5184 | 184.9942 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5267 | 184.9945 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.535 | 184.9949 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5433 | 184.9955 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5517 | 184.996 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5601 | 184.9958 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5684 | 184.9956 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5767 | 184.9962 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.585 | 184.9969 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.5934 | 184.9976 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.6017 | 184.9983 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.61 | 184.999 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.6184 | 184.9997 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.6267 | 185.0005 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.6351 | 185.0013 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.6434 | 185.0013 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.6517 | 185.0013 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.6601 | 185.0012 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.6684 | 185.0012 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.6768 | 185.0033 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.6851 | 185.0053 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.6934 | 185.0066 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7018 | 185.0079 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7101 | 185.0092 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7184 | 185.0104 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7268 | 185.0115 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7351 | 185.0126 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7435 | 185.0138 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7518 | 185.0149 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7601 | 185.0155 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7685 | 185.016 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7768 | 185.0166 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7852 | 185.0171 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.7935 | 185.0184 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8018 | 185.0198 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8102 | 185.0204 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8185 | 185.0211 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8268 | 185.0218 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8351 | 185.0225 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8435 | 185.0219 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8519 | 185.0213 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8602 | 185.0209 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8685 | 185.0204 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8768 | 185.0219 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8852 | 185.0233 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.8935 | 185.0247 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9019 | 185.0261 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9102 | 185.0277 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9185 | 185.0293 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9269 | 185.0303 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9352 | 185.0313 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9435 | 185.0324 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9519 | 185.0335 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9602 | 185.0341 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9686 | 185.0348 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9769 | 185.0352 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9852 | 185.0357 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 426.9936 | 185.0363 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0019 | 185.037 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0103 | 185.0378 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0186 | 185.0386 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0269 | 185.0392 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0353 | 185.0397 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0436 | 185.0403 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0519 | 185.0408 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0602 | 185.0391 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0686 | 185.0374 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.077 | 185.0367 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0853 | 185.036 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.0936 | 185.0354 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1019 | 185.0348 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1103 | 185.0341 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1187 | 185.0334 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.127 | 185.0325 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1353 | 185.0316 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1436 | 185.0312 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.152 | 185.0307 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1603 | 185.0311 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1686 | 185.0314 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.177 | 185.0319 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1853 | 185.0323 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.1937 | 185.0329 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.202 | 185.0335 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2103 | 185.0341 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2187 | 185.0347 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.227 | 185.0345 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2354 | 185.0344 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2437 | 185.0337 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.252 | 185.0329 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2604 | 185.0315 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2687 | 185.03 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.277 | 185.0293 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2854 | 185.0285 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.2937 | 185.0276 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3021 | 185.0267 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3104 | 185.0264 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3187 | 185.026 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3271 | 185.0265 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3354 | 185.027 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3438 | 185.0284 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3521 | 185.0297 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3604 | 185.0307 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3688 | 185.0318 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3771 | 185.0327 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3854 | 185.0336 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.3937 | 185.0347 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4021 | 185.0357 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4105 | 185.036 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4188 | 185.0363 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4271 | 185.0368 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4354 | 185.0373 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4438 | 185.0377 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4521 | 185.0381 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4604 | 185.0372 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4688 | 185.0363 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4771 | 185.0372 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4855 | 185.0381 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.4938 | 185.0386 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5021 | 185.0391 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5105 | 185.0397 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5188 | 185.0402 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5272 | 185.0409 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5355 | 185.0416 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5438 | 185.0413 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5522 | 185.041 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5605 | 185.0415 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5688 | 185.042 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5772 | 185.0427 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5855 | 185.0435 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.5939 | 185.0443 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6022 | 185.0451 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6105 | 185.0454 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6189 | 185.0457 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6272 | 185.0461 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6356 | 185.0466 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6439 | 185.0471 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6522 | 185.0477 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6606 | 185.0485 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6689 | 185.0493 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6772 | 185.0502 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6856 | 185.0512 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.6939 | 185.0525 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7023 | 185.0539 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7106 | 185.0547 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7189 | 185.0556 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7273 | 185.0565 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7356 | 185.0574 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.744 | 185.0582 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7523 | 185.0591 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7606 | 185.0603 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.769 | 185.0616 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7773 | 185.0631 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7856 | 185.0645 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.7939 | 185.0656 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8023 | 185.0667 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8107 | 185.0672 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.819 | 185.0677 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8273 | 185.0683 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8356 | 185.0688 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.844 | 185.0691 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8524 | 185.0694 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8607 | 185.0697 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.869 | 185.0699 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8774 | 185.0701 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.8857 | 185.0704 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.894 | 185.0711 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9023 | 185.0719 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9107 | 185.0726 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9191 | 185.0733 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9274 | 185.0735 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9357 | 185.0738 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.944 | 185.0738 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9524 | 185.0738 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9608 | 185.0737 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9691 | 185.0735 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9774 | 185.0742 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9857 | 185.0749 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 427.9941 | 185.0761 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0024 | 185.0773 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0107 | 185.0774 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0191 | 185.0774 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0275 | 185.0776 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0358 | 185.0777 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0441 | 185.0778 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0524 | 185.0779 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0608 | 185.0764 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0692 | 185.0748 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0775 | 185.0746 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0858 | 185.0744 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.0941 | 185.0741 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1025 | 185.0739 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1108 | 185.074 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1191 | 185.074 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1275 | 185.0741 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1359 | 185.0742 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1442 | 185.0732 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1525 | 185.0723 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1608 | 185.0722 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1692 | 185.072 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1776 | 185.0717 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1859 | 185.0715 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.1942 | 185.0712 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2026 | 185.071 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2109 | 185.0705 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2192 | 185.0701 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2275 | 185.0704 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2359 | 185.0707 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2443 | 185.0702 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2526 | 185.0697 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2609 | 185.0692 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2693 | 185.0687 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2776 | 185.0682 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2859 | 185.0677 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.2943 | 185.0671 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3026 | 185.0666 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.311 | 185.067 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3193 | 185.0674 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3276 | 185.0678 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3359 | 185.0681 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3443 | 185.0669 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3527 | 185.0657 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.361 | 185.0654 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3693 | 185.0651 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3777 | 185.0649 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.386 | 185.0646 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.3943 | 185.0643 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4026 | 185.0641 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.411 | 185.0638 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4194 | 185.0636 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4277 | 185.0634 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.436 | 185.0632 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4444 | 185.063 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4527 | 185.0628 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4611 | 185.0626 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4694 | 185.0624 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4777 | 185.0622 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4861 | 185.062 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.4944 | 185.0617 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5027 | 185.0615 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5111 | 185.0613 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5194 | 185.0611 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5278 | 185.0609 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5361 | 185.0607 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5444 | 185.0604 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5528 | 185.0602 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5611 | 185.06 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5695 | 185.0598 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5778 | 185.0596 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5861 | 185.0594 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.5945 | 185.0592 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6028 | 185.0592 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6111 | 185.0591 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6195 | 185.0589 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6278 | 185.0589 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6362 | 185.0587 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6445 | 185.0586 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6528 | 185.0585 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6612 | 185.0582 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6695 | 185.058 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6779 | 185.0581 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6862 | 185.0583 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.6945 | 185.0582 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7029 | 185.058 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7112 | 185.0579 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7195 | 185.0578 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7279 | 185.0579 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7362 | 185.058 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7446 | 185.0582 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7529 | 185.0583 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7612 | 185.0581 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7696 | 185.0579 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.778 | 185.0577 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7863 | 185.0575 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.7946 | 185.0574 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8029 | 185.0573 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8113 | 185.0567 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8196 | 185.0562 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8279 | 185.0558 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8363 | 185.0554 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8447 | 185.055 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.853 | 185.0546 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8613 | 185.0542 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8696 | 185.0538 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.878 | 185.0536 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8864 | 185.0534 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.8947 | 185.0532 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.903 | 185.053 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9114 | 185.0529 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9197 | 185.0528 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.928 | 185.0527 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9363 | 185.0526 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9447 | 185.0519 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9531 | 185.0513 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9614 | 185.0505 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9697 | 185.0498 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.978 | 185.0491 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9864 | 185.0485 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 428.9948 | 185.048 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0031 | 185.0474 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0114 | 185.0467 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0198 | 185.046 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0281 | 185.0452 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0364 | 185.0445 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0447 | 185.0438 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0531 | 185.0431 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0615 | 185.0422 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0698 | 185.0413 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0781 | 185.0411 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0865 | 185.0409 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.0948 | 185.0406 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1031 | 185.0402 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1115 | 185.0399 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1198 | 185.0396 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1282 | 185.0387 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1365 | 185.0378 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1448 | 185.0369 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1532 | 185.036 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1615 | 185.0347 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1699 | 185.0334 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1782 | 185.0335 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1865 | 185.0336 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.1949 | 185.0339 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2032 | 185.0342 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2115 | 185.0344 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2198 | 185.0347 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2282 | 185.035 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2366 | 185.0352 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2449 | 185.0353 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2532 | 185.0354 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2616 | 185.0355 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2699 | 185.0356 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2783 | 185.0358 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2866 | 185.036 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.2949 | 185.0363 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.3033 | 185.0366 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.3116 | 185.0371 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.3199 | 185.0377 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.3283 | 185.0383 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.3366 | 185.039 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.345 | 185.0394 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.3533 | 185.0398 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.3616 | 185.0394 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.37 | 185.039 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.3783 | 185.0388 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.3867 | 185.0386 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.395 | 185.0384 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.4033 | 185.0382 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.4117 | 185.0381 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.42 | 185.0379 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.4283 | 185.0379 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.4367 | 185.0379 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.445 | 185.0377 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.4534 | 185.0374 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.4617 | 185.0376 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.47 | 185.0378 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.4784 | 185.0385 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.4867 | 185.0392 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.4951 | 185.04 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5034 | 185.0407 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5117 | 185.0415 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5201 | 185.0424 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5284 | 185.0426 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5367 | 185.0428 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5451 | 185.0428 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5534 | 185.0428 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5618 | 185.0422 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5701 | 185.0416 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5784 | 185.0419 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5868 | 185.0423 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.5951 | 185.0429 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6035 | 185.0435 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6118 | 185.0443 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6201 | 185.045 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6285 | 185.0461 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6368 | 185.0471 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6451 | 185.0472 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6535 | 185.0474 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6618 | 185.0476 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6702 | 185.0478 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6785 | 185.0486 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6868 | 185.0494 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.6952 | 185.0502 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7035 | 185.051 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7119 | 185.052 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7202 | 185.0529 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7285 | 185.0539 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7369 | 185.0548 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7452 | 185.0558 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7535 | 185.0567 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7618 | 185.0575 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7702 | 185.0583 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7786 | 185.0589 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7869 | 185.0594 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.7952 | 185.06 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8036 | 185.0606 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8119 | 185.061 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8203 | 185.0614 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8286 | 185.0616 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8369 | 185.0618 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8453 | 185.062 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8536 | 185.0623 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8619 | 185.0625 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8702 | 185.0628 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8786 | 185.063 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.887 | 185.0633 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.8953 | 185.0635 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9036 | 185.0638 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.912 | 185.0641 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9203 | 185.0644 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9286 | 185.0645 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.937 | 185.0646 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9453 | 185.0651 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9537 | 185.0657 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.962 | 185.0662 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9703 | 185.0667 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9786 | 185.0672 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.987 | 185.0677 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 429.9954 | 185.0683 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0037 | 185.0688 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.012 | 185.0693 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0204 | 185.0698 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0287 | 185.07 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.037 | 185.0703 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0453 | 185.0704 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0537 | 185.0705 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0621 | 185.0706 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0704 | 185.0708 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0787 | 185.0708 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.087 | 185.0709 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.0954 | 185.071 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1038 | 185.071 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1121 | 185.0714 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1204 | 185.0717 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1288 | 185.0717 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1371 | 185.0716 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1454 | 185.0716 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1537 | 185.0716 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1621 | 185.0713 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1705 | 185.0711 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1788 | 185.0709 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1871 | 185.0707 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.1954 | 185.0705 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2038 | 185.0703 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2122 | 185.0699 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2205 | 185.0696 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2288 | 185.0689 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2371 | 185.0682 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2455 | 185.0681 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2538 | 185.068 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2621 | 185.068 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2705 | 185.0679 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2789 | 185.0684 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2872 | 185.069 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.2955 | 185.0697 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3038 | 185.0704 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3122 | 185.0712 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3206 | 185.0719 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3289 | 185.0729 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3372 | 185.0739 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3456 | 185.0744 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3539 | 185.0749 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3622 | 185.0756 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3705 | 185.0764 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3789 | 185.0776 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3873 | 185.0787 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.3956 | 185.0801 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4039 | 185.0814 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4122 | 185.0819 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4206 | 185.0824 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.429 | 185.0831 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4373 | 185.0839 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4456 | 185.0845 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.454 | 185.0851 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4623 | 185.0861 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4706 | 185.087 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4789 | 185.0883 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4873 | 185.0895 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.4957 | 185.091 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.504 | 185.0926 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5123 | 185.094 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5207 | 185.0954 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.529 | 185.0962 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5374 | 185.097 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5457 | 185.0979 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.554 | 185.0988 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5624 | 185.0994 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5707 | 185.1 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.579 | 185.1006 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5873 | 185.1013 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.5957 | 185.1018 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6041 | 185.1024 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6124 | 185.1024 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6207 | 185.1025 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6291 | 185.1029 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6374 | 185.1034 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6458 | 185.104 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6541 | 185.1047 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6624 | 185.1057 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6708 | 185.1067 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6791 | 185.1081 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6874 | 185.1095 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.6958 | 185.1109 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7041 | 185.1122 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7125 | 185.1135 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7208 | 185.1148 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7291 | 185.1161 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7375 | 185.1173 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7458 | 185.1174 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7542 | 185.1175 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7625 | 185.1177 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7708 | 185.1179 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7792 | 185.1181 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7875 | 185.1184 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.7958 | 185.1188 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8042 | 185.1193 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8125 | 185.12 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8209 | 185.1207 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8292 | 185.1223 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8375 | 185.1238 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8459 | 185.124 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8542 | 185.1242 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8625 | 185.1239 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8709 | 185.1237 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8793 | 185.1235 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8876 | 185.1232 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.8959 | 185.1227 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9042 | 185.1221 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9126 | 185.1215 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.921 | 185.121 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9293 | 185.1204 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9376 | 185.1199 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.946 | 185.1196 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9543 | 185.1194 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9626 | 185.1191 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.971 | 185.1189 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9793 | 185.1184 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.9877 | 185.118 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 430.996 | 185.1176 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0043 | 185.1172 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0127 | 185.1171 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.021 | 185.1169 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0294 | 185.1174 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0377 | 185.1178 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.046 | 185.1181 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0544 | 185.1185 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0627 | 185.1191 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.071 | 185.1196 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0794 | 185.12 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0878 | 185.1203 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.0961 | 185.1205 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1044 | 185.1207 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1127 | 185.1209 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1211 | 185.121 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1295 | 185.1212 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1378 | 185.1213 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1461 | 185.121 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1545 | 185.1206 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1628 | 185.12 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1711 | 185.1193 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1795 | 185.1187 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1878 | 185.1181 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.1962 | 185.1178 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2045 | 185.1175 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2128 | 185.1174 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2212 | 185.1173 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2296 | 185.118 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2379 | 185.1187 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2462 | 185.1185 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2545 | 185.1183 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2629 | 185.1181 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2712 | 185.1179 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2795 | 185.1176 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2879 | 185.1174 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.2963 | 185.117 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3046 | 185.1167 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3129 | 185.1174 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3213 | 185.1181 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3296 | 185.1172 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.338 | 185.1164 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3463 | 185.1159 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3546 | 185.1154 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.363 | 185.1148 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3713 | 185.1142 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3796 | 185.1145 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.388 | 185.1148 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.3964 | 185.115 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4047 | 185.1152 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.413 | 185.1147 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4213 | 185.1143 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4297 | 185.114 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.438 | 185.1136 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4464 | 185.1133 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4547 | 185.113 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4631 | 185.1126 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4714 | 185.1122 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4797 | 185.1119 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4881 | 185.1117 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.4964 | 185.1114 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5048 | 185.1112 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5131 | 185.1121 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5214 | 185.1131 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5298 | 185.1129 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5381 | 185.1127 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5464 | 185.1128 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5548 | 185.1129 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5632 | 185.112 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5715 | 185.111 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5798 | 185.1117 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5882 | 185.1124 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.5965 | 185.1133 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6049 | 185.1142 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6132 | 185.1146 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6215 | 185.1151 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6299 | 185.1156 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6382 | 185.116 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6465 | 185.1156 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6549 | 185.1151 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6632 | 185.1147 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6716 | 185.1143 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6799 | 185.1138 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6882 | 185.1134 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.6966 | 185.1138 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.705 | 185.1143 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7133 | 185.1152 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7216 | 185.116 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.73 | 185.1169 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7383 | 185.1178 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7466 | 185.1186 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.755 | 185.1195 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7633 | 185.1195 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7717 | 185.1195 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.78 | 185.1192 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7883 | 185.119 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.7967 | 185.1199 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8051 | 185.1208 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8134 | 185.1217 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8217 | 185.1226 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8301 | 185.1238 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8384 | 185.1249 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8467 | 185.1254 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8551 | 185.126 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8634 | 185.1266 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8718 | 185.1272 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8801 | 185.1279 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8884 | 185.1287 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.8968 | 185.1298 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9052 | 185.1309 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9135 | 185.1319 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9218 | 185.1329 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9301 | 185.1339 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9385 | 185.1349 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9468 | 185.1353 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9551 | 185.1358 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9635 | 185.1354 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9719 | 185.135 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9802 | 185.1346 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9885 | 185.1341 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 431.9969 | 185.1345 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0052 | 185.1349 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0135 | 185.1353 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0219 | 185.1357 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0302 | 185.1363 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0386 | 185.137 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0469 | 185.136 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0552 | 185.1351 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0636 | 185.1337 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.072 | 185.1324 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0803 | 185.1322 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.0886 | 185.132 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.097 | 185.1324 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1053 | 185.1329 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1136 | 185.1346 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.122 | 185.1362 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1303 | 185.1363 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1387 | 185.1363 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.147 | 185.1365 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1553 | 185.1366 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1637 | 185.1364 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1721 | 185.1361 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1804 | 185.136 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.1887 | 185.1358 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.197 | 185.1369 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2054 | 185.1379 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2137 | 185.1382 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.222 | 185.1385 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2304 | 185.139 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2388 | 185.1396 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2471 | 185.1402 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2554 | 185.1407 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2638 | 185.1411 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2721 | 185.1415 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2805 | 185.1417 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2888 | 185.1418 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.2971 | 185.143 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3055 | 185.1442 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3138 | 185.1452 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3221 | 185.1461 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3305 | 185.1465 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3389 | 185.1469 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3472 | 185.1468 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3555 | 185.1468 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3639 | 185.1461 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3722 | 185.1455 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3806 | 185.1445 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3889 | 185.1434 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.3972 | 185.1435 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4056 | 185.1436 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4139 | 185.1437 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4222 | 185.1438 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4306 | 185.144 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4389 | 185.1442 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4473 | 185.1444 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4556 | 185.1446 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4639 | 185.1451 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4723 | 185.1456 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4807 | 185.1451 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.489 | 185.1447 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.4973 | 185.1457 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5057 | 185.1467 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.514 | 185.1475 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5223 | 185.1483 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5307 | 185.1489 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.539 | 185.1494 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5474 | 185.15 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5557 | 185.1506 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.564 | 185.1511 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5724 | 185.1517 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5807 | 185.1523 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5891 | 185.1528 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.5974 | 185.1534 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6057 | 185.154 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6141 | 185.1538 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6224 | 185.1537 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6307 | 185.1536 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6391 | 185.1535 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6475 | 185.1533 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6558 | 185.1532 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6641 | 185.153 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6725 | 185.1527 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6808 | 185.1522 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6891 | 185.1516 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.6975 | 185.1506 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7058 | 185.1496 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7142 | 185.1485 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7225 | 185.1475 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7308 | 185.1463 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7392 | 185.145 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7475 | 185.144 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7559 | 185.143 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7642 | 185.1419 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7725 | 185.1409 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7809 | 185.1398 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7892 | 185.1387 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.7975 | 185.1376 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8059 | 185.1365 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8143 | 185.1359 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8226 | 185.1353 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8309 | 185.135 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8393 | 185.1347 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8476 | 185.1344 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.856 | 185.134 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8643 | 185.134 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8726 | 185.1339 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.881 | 185.134 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8893 | 185.1341 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.8976 | 185.1341 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.906 | 185.1342 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9143 | 185.1343 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9227 | 185.1343 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.931 | 185.1347 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9393 | 185.135 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9477 | 185.1355 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9561 | 185.136 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9644 | 185.1353 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9727 | 185.1346 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9811 | 185.1328 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9894 | 185.131 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 432.9977 | 185.1316 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0061 | 185.1323 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0144 | 185.1324 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0228 | 185.1325 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0311 | 185.1326 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0394 | 185.1328 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0478 | 185.1319 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0561 | 185.1311 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0645 | 185.1303 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0728 | 185.1296 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0811 | 185.1285 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0895 | 185.1274 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.0978 | 185.1276 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1061 | 185.1277 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1145 | 185.1279 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1229 | 185.128 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1312 | 185.1282 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1395 | 185.1284 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1479 | 185.1286 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1562 | 185.1288 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1646 | 185.1281 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1729 | 185.1273 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1812 | 185.1254 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1896 | 185.1235 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.1979 | 185.1236 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2062 | 185.1237 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2146 | 185.1234 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2229 | 185.1231 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2313 | 185.1238 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2396 | 185.1245 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2479 | 185.1236 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2563 | 185.1226 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2646 | 185.1217 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2729 | 185.1208 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2813 | 185.1188 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.2897 | 185.1169 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.298 | 185.1163 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3063 | 185.1157 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3146 | 185.1161 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.323 | 185.1164 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3314 | 185.1166 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3397 | 185.1169 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.348 | 185.1171 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3564 | 185.1173 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3647 | 185.1161 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.373 | 185.115 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3814 | 185.1135 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3897 | 185.112 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.3981 | 185.1105 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4064 | 185.1091 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4147 | 185.1084 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4231 | 185.1077 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4315 | 185.1078 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4398 | 185.108 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4481 | 185.1082 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4564 | 185.1083 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4648 | 185.1072 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4731 | 185.106 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4814 | 185.1034 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4898 | 185.1008 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.4982 | 185.1 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5065 | 185.0992 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5148 | 185.099 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5232 | 185.0989 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5315 | 185.0975 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5399 | 185.0962 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5482 | 185.0951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5565 | 185.0939 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5649 | 185.0928 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5732 | 185.0917 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5815 | 185.09 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5899 | 185.0884 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.5982 | 185.0867 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6066 | 185.085 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6149 | 185.0833 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6232 | 185.0816 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6316 | 185.0806 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.64 | 185.0795 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6483 | 185.0785 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6566 | 185.0774 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.665 | 185.0755 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6733 | 185.0736 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6816 | 185.0717 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.69 | 185.0698 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.6983 | 185.0678 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7067 | 185.0658 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.715 | 185.065 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7233 | 185.0641 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7317 | 185.0635 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7401 | 185.0629 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7484 | 185.062 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7567 | 185.061 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.765 | 185.0595 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7734 | 185.058 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7817 | 185.0554 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.79 | 185.0528 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.7984 | 185.0521 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8068 | 185.0514 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8151 | 185.0507 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8234 | 185.05 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8318 | 185.0492 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8401 | 185.0485 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8484 | 185.0478 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8568 | 185.0471 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8651 | 185.0458 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8735 | 185.0445 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8818 | 185.0437 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8901 | 185.0428 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.8985 | 185.042 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9069 | 185.0412 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9152 | 185.0403 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9235 | 185.0394 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9318 | 185.0385 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9402 | 185.0376 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9485 | 185.0374 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9568 | 185.0372 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9652 | 185.0356 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9736 | 185.034 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9819 | 185.0324 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9902 | 185.0308 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 433.9986 | 185.0295 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0069 | 185.0282 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0153 | 185.0269 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0236 | 185.0256 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0319 | 185.0249 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0403 | 185.0243 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0486 | 185.0241 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0569 | 185.0238 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0653 | 185.0226 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0737 | 185.0213 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.082 | 185.0206 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0903 | 185.0199 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.0987 | 185.0192 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.107 | 185.0186 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1154 | 185.018 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1237 | 185.0174 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.132 | 185.0168 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1404 | 185.0163 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1487 | 185.0164 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.157 | 185.0165 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1654 | 185.0151 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1737 | 185.0138 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1821 | 185.0128 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1904 | 185.0119 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.1987 | 185.0116 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2071 | 185.0112 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2155 | 185.0107 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2238 | 185.0101 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2321 | 185.0099 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2405 | 185.0098 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2488 | 185.0097 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2571 | 185.0096 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2655 | 185.0101 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2738 | 185.0107 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2822 | 185.0111 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2905 | 185.0116 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.2988 | 185.0121 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3072 | 185.0126 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3155 | 185.0128 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3239 | 185.013 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3322 | 185.0131 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3405 | 185.0132 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3489 | 185.0135 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3572 | 185.0138 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3655 | 185.014 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3739 | 185.0143 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3823 | 185.0145 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3906 | 185.0148 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.3989 | 185.0148 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4073 | 185.0147 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4156 | 185.0153 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.424 | 185.0159 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4323 | 185.0166 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4406 | 185.0173 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.449 | 185.018 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4573 | 185.0187 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4656 | 185.0195 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.474 | 185.0203 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4823 | 185.0197 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.4907 | 185.0191 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.499 | 185.0202 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5073 | 185.0214 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5157 | 185.0226 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.524 | 185.0238 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5323 | 185.0252 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5407 | 185.0266 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5491 | 185.0279 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5574 | 185.0293 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5657 | 185.0297 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5741 | 185.0302 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5824 | 185.0307 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5908 | 185.0312 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.5991 | 185.0316 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6074 | 185.032 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6158 | 185.0327 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6241 | 185.0334 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6324 | 185.0349 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6408 | 185.0364 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6491 | 185.0379 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6575 | 185.0395 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6658 | 185.0401 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6741 | 185.0407 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6825 | 185.0404 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6909 | 185.0401 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.6992 | 185.0411 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7075 | 185.0422 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7159 | 185.0432 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7242 | 185.0443 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7325 | 185.0453 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7408 | 185.0464 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7492 | 185.0485 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7576 | 185.0506 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7659 | 185.051 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7742 | 185.0515 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7826 | 185.0519 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7909 | 185.0524 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.7993 | 185.0528 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8076 | 185.0533 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8159 | 185.0537 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8243 | 185.0542 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8326 | 185.0555 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8409 | 185.0569 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8493 | 185.0582 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8576 | 185.0596 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.866 | 185.06 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8743 | 185.0605 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8826 | 185.0611 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.891 | 185.0617 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.8994 | 185.0621 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9077 | 185.0625 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.916 | 185.0629 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9244 | 185.0633 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9327 | 185.0634 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.941 | 185.0636 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9494 | 185.0648 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9577 | 185.0661 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9661 | 185.0659 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9744 | 185.0658 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9827 | 185.0656 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9911 | 185.0654 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 434.9994 | 185.0653 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0078 | 185.0653 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0161 | 185.0652 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0244 | 185.0651 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0328 | 185.066 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0411 | 185.0668 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0494 | 185.0676 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0578 | 185.0685 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0662 | 185.0692 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0745 | 185.07 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0828 | 185.07 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0911 | 185.0699 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.0995 | 185.0699 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1078 | 185.0698 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1161 | 185.0697 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1245 | 185.0696 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1329 | 185.0702 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1412 | 185.0707 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1495 | 185.0728 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1579 | 185.0748 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1662 | 185.0745 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1746 | 185.0742 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1829 | 185.0737 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1912 | 185.0733 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.1996 | 185.0739 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2079 | 185.0744 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2162 | 185.0758 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2246 | 185.0771 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2329 | 185.0784 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2413 | 185.0798 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2496 | 185.0802 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2579 | 185.0807 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2663 | 185.0811 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2747 | 185.0815 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.283 | 185.0819 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2913 | 185.0824 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.2997 | 185.0828 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.308 | 185.0832 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3163 | 185.0845 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3246 | 185.0858 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.333 | 185.0862 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3414 | 185.0867 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3497 | 185.0872 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.358 | 185.0877 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3664 | 185.088 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3747 | 185.0884 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3831 | 185.0891 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3914 | 185.0898 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.3997 | 185.0898 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4081 | 185.0898 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4164 | 185.0905 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4247 | 185.0912 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4331 | 185.0919 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4415 | 185.0926 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4498 | 185.0932 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4581 | 185.0939 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4665 | 185.0943 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4748 | 185.0947 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4832 | 185.0952 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4915 | 185.0956 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.4998 | 185.096 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5082 | 185.0964 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5165 | 185.0968 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5248 | 185.0972 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5332 | 185.0975 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5415 | 185.0979 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5499 | 185.0983 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5582 | 185.0988 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5665 | 185.0991 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5749 | 185.0994 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5833 | 185.0994 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5916 | 185.0993 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.5999 | 185.0995 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6083 | 185.0998 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6166 | 185.1 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6249 | 185.1002 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6333 | 185.1003 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6416 | 185.1004 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.65 | 185.1005 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6583 | 185.1006 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6666 | 185.1003 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.675 | 185.1001 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6833 | 185.0999 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.6917 | 185.0997 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7 | 185.0995 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7083 | 185.0992 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7167 | 185.0989 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.725 | 185.0986 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7333 | 185.0983 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7417 | 185.0981 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7501 | 185.0977 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7584 | 185.0975 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7667 | 185.0971 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7751 | 185.0967 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7834 | 185.0964 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.7917 | 185.0961 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8001 | 185.096 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8084 | 185.0959 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8168 | 185.0958 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8251 | 185.0958 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8334 | 185.0957 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8418 | 185.0956 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8502 | 185.0951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8585 | 185.0946 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8668 | 185.0944 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8752 | 185.0942 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8835 | 185.0942 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.8918 | 185.0942 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9001 | 185.0941 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9085 | 185.094 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9169 | 185.0939 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9252 | 185.0937 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9335 | 185.0929 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9419 | 185.0922 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9502 | 185.092 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9586 | 185.0918 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9669 | 185.0916 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9752 | 185.0914 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9836 | 185.0915 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 435.9919 | 185.0915 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0002 | 185.0917 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0086 | 185.0918 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.017 | 185.0919 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0253 | 185.092 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0336 | 185.0921 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.042 | 185.0922 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0503 | 185.0923 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0587 | 185.0923 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.067 | 185.0927 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0753 | 185.093 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.0837 | 185.0923 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.092 | 185.0916 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1003 | 185.0909 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1087 | 185.0901 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1171 | 185.09 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1254 | 185.0899 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1337 | 185.0898 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1421 | 185.0896 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1504 | 185.0909 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1588 | 185.0921 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1671 | 185.0916 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1754 | 185.0911 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1838 | 185.0905 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.1921 | 185.09 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2004 | 185.0892 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2088 | 185.0884 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2171 | 185.0876 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2255 | 185.0868 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2338 | 185.0867 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2421 | 185.0865 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2505 | 185.0864 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2589 | 185.0863 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2672 | 185.0861 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2755 | 185.086 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2839 | 185.0855 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.2922 | 185.0851 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3005 | 185.0846 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3089 | 185.0842 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3172 | 185.0838 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3256 | 185.0835 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3339 | 185.0831 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3422 | 185.0827 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3506 | 185.0833 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3589 | 185.0838 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3672 | 185.083 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3756 | 185.0822 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.384 | 185.0816 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.3923 | 185.0811 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4006 | 185.0805 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4089 | 185.08 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4173 | 185.0794 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4257 | 185.0788 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.434 | 185.0786 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4423 | 185.0784 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4507 | 185.0783 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.459 | 185.0782 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4673 | 185.0778 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4757 | 185.0775 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.484 | 185.0771 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.4924 | 185.0768 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5007 | 185.0765 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.509 | 185.0762 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5174 | 185.0766 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5258 | 185.0771 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5341 | 185.0775 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5424 | 185.078 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5508 | 185.0785 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5591 | 185.0791 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5674 | 185.0789 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5758 | 185.0788 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5841 | 185.0787 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.5925 | 185.0786 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6008 | 185.0779 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6091 | 185.0773 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6175 | 185.0772 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6258 | 185.077 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6342 | 185.077 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6425 | 185.0769 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6508 | 185.0769 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6592 | 185.0769 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6675 | 185.0773 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6758 | 185.0776 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6842 | 185.0775 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.6926 | 185.0773 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7009 | 185.077 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7092 | 185.0768 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7176 | 185.0768 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7259 | 185.0769 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7343 | 185.0771 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7426 | 185.0772 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7509 | 185.0777 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7593 | 185.0781 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7676 | 185.078 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7759 | 185.0779 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7843 | 185.0779 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.7927 | 185.0779 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.801 | 185.0778 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8093 | 185.0777 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8176 | 185.0771 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.826 | 185.0766 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8344 | 185.0766 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8427 | 185.0767 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.851 | 185.0768 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8594 | 185.077 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8677 | 185.0772 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.876 | 185.0774 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8844 | 185.077 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.8927 | 185.0766 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9011 | 185.076 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9094 | 185.0753 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9177 | 185.0755 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9261 | 185.0757 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9344 | 185.0763 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9427 | 185.0769 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9511 | 185.0776 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9594 | 185.0783 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9678 | 185.079 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9761 | 185.0797 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9844 | 185.079 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 436.9928 | 185.0784 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0012 | 185.0777 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0095 | 185.0771 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0178 | 185.0775 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0262 | 185.078 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0345 | 185.0795 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0428 | 185.0809 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0511 | 185.0809 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0595 | 185.081 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0679 | 185.0812 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0762 | 185.0815 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0845 | 185.0803 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.0929 | 185.0791 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1012 | 185.078 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1096 | 185.0768 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1179 | 185.0768 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1262 | 185.0768 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1346 | 185.0767 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1429 | 185.0766 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1512 | 185.0766 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1596 | 185.0765 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1679 | 185.0755 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1763 | 185.0744 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1846 | 185.0734 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.1929 | 185.0724 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2013 | 185.071 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2097 | 185.0696 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.218 | 185.0695 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2263 | 185.0695 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2346 | 185.0695 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.243 | 185.0696 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2513 | 185.0697 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2596 | 185.0698 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.268 | 185.0699 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2764 | 185.07 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.2847 | 185.0694 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.293 | 185.0688 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3013 | 185.0684 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3097 | 185.068 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3181 | 185.0686 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3264 | 185.0692 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3347 | 185.0699 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3431 | 185.0705 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3514 | 185.0711 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3597 | 185.0717 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3681 | 185.0715 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3764 | 185.0712 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3848 | 185.0711 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.3931 | 185.0709 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4014 | 185.0708 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4098 | 185.0706 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4181 | 185.0715 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4265 | 185.0725 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4348 | 185.0734 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4431 | 185.0743 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4515 | 185.0743 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4598 | 185.0743 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4681 | 185.0741 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4765 | 185.0738 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4848 | 185.0735 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.4932 | 185.0733 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5015 | 185.073 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5098 | 185.0727 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5182 | 185.0725 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5265 | 185.0722 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5349 | 185.0724 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5432 | 185.0726 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5515 | 185.0728 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5599 | 185.0731 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5682 | 185.0721 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5765 | 185.0712 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5849 | 185.0702 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.5932 | 185.0692 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6016 | 185.0681 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6099 | 185.067 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6182 | 185.0668 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6266 | 185.0665 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6349 | 185.0663 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6432 | 185.0661 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6516 | 185.0652 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.66 | 185.0644 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6683 | 185.0635 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6766 | 185.0627 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6849 | 185.0612 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.6933 | 185.0597 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7017 | 185.0582 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.71 | 185.0567 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7183 | 185.0555 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7267 | 185.0544 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.735 | 185.0539 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7433 | 185.0533 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7516 | 185.0531 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.76 | 185.0529 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7684 | 185.0524 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7767 | 185.0518 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.785 | 185.0507 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.7934 | 185.0496 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8017 | 185.0477 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8101 | 185.0459 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8184 | 185.0443 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8267 | 185.0426 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8351 | 185.0423 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8434 | 185.042 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8517 | 185.0415 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8601 | 185.041 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8684 | 185.0405 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8768 | 185.04 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8851 | 185.0384 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.8934 | 185.0368 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9018 | 185.0357 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9101 | 185.0347 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9185 | 185.0336 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9268 | 185.0325 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9351 | 185.0321 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9435 | 185.0318 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9518 | 185.0313 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9601 | 185.0309 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9685 | 185.0302 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9768 | 185.0295 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9852 | 185.0287 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 437.9935 | 185.0278 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0018 | 185.0253 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0102 | 185.0227 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0186 | 185.022 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0269 | 185.0212 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0352 | 185.0209 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0436 | 185.0205 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0519 | 185.0194 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0602 | 185.0183 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0685 | 185.0174 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0769 | 185.0165 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0853 | 185.0153 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.0936 | 185.0142 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1019 | 185.0131 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1103 | 185.0121 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1186 | 185.011 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.127 | 185.01 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1353 | 185.0092 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1436 | 185.0083 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.152 | 185.007 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1603 | 185.0057 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1686 | 185.0043 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.177 | 185.0029 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1853 | 185.0006 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.1937 | 184.9982 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.202 | 184.9963 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2103 | 184.9943 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2187 | 184.9927 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2271 | 184.9911 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2354 | 184.9904 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2437 | 184.9896 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.252 | 184.9884 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2604 | 184.9872 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2687 | 184.9869 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.277 | 184.9866 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2854 | 184.9857 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.2938 | 184.9849 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3021 | 184.9841 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3104 | 184.9834 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3188 | 184.9821 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3271 | 184.9809 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3354 | 184.9792 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3438 | 184.9775 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3521 | 184.9763 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3605 | 184.9751 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3688 | 184.9741 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3771 | 184.973 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3855 | 184.9716 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.3938 | 184.9702 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4022 | 184.9688 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4105 | 184.9674 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4188 | 184.9664 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4272 | 184.9654 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4355 | 184.965 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4438 | 184.9645 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4522 | 184.9633 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4605 | 184.9621 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4689 | 184.9608 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4772 | 184.9596 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4855 | 184.9586 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.4939 | 184.9577 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5023 | 184.9566 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5106 | 184.9556 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5189 | 184.9545 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5273 | 184.9534 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5356 | 184.9529 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5439 | 184.9525 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5523 | 184.9526 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5606 | 184.9527 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.569 | 184.953 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5773 | 184.9533 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.5856 | 184.9538 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.594 | 184.9543 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6023 | 184.9533 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6107 | 184.9523 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.619 | 184.9527 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6273 | 184.9532 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6357 | 184.9532 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.644 | 184.9532 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6523 | 184.9532 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6607 | 184.9531 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6691 | 184.9539 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6774 | 184.9546 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6857 | 184.9543 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.6941 | 184.9539 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7024 | 184.9527 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7108 | 184.9515 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7191 | 184.951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7274 | 184.9506 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7358 | 184.951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7441 | 184.9514 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7524 | 184.9536 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7608 | 184.9558 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7691 | 184.9569 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7775 | 184.9579 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7858 | 184.9578 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.7941 | 184.9578 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8025 | 184.9566 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8109 | 184.9554 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8192 | 184.9561 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8275 | 184.9567 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8359 | 184.9584 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8442 | 184.96 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8525 | 184.9609 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8609 | 184.9618 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8692 | 184.9632 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8776 | 184.9646 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8859 | 184.9642 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.8942 | 184.9637 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9026 | 184.9629 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9109 | 184.962 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9193 | 184.9619 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9276 | 184.9618 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9359 | 184.9617 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9443 | 184.9616 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9526 | 184.9625 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9609 | 184.9635 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9693 | 184.9647 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9777 | 184.966 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.986 | 184.9664 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 438.9943 | 184.9668 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0027 | 184.9666 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.011 | 184.9665 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0193 | 184.9655 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0277 | 184.9646 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.036 | 184.9658 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0444 | 184.9669 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0527 | 184.967 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.061 | 184.967 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0694 | 184.967 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0778 | 184.9671 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0861 | 184.9663 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.0944 | 184.9655 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1027 | 184.9648 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1111 | 184.9641 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1194 | 184.9644 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1277 | 184.9647 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1361 | 184.9651 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1445 | 184.9655 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1528 | 184.9659 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1611 | 184.9662 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1695 | 184.9663 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1778 | 184.9664 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1862 | 184.9664 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.1945 | 184.9665 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2028 | 184.9656 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2112 | 184.9648 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2195 | 184.9639 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2278 | 184.9631 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2362 | 184.9647 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2445 | 184.9663 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2529 | 184.9671 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2612 | 184.968 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2695 | 184.969 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2779 | 184.97 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2863 | 184.9702 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.2946 | 184.9703 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3029 | 184.9704 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3113 | 184.9704 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3196 | 184.9714 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3279 | 184.9723 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3362 | 184.9736 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3446 | 184.9749 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.353 | 184.9762 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3613 | 184.9775 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3696 | 184.979 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.378 | 184.9804 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3863 | 184.9815 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.3947 | 184.9825 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.403 | 184.9827 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4113 | 184.9829 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4197 | 184.9828 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.428 | 184.9828 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4363 | 184.9844 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4447 | 184.986 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.453 | 184.9869 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4614 | 184.9878 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4697 | 184.9894 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.478 | 184.991 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4864 | 184.9925 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.4948 | 184.994 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5031 | 184.9944 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5114 | 184.9948 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5197 | 184.9951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5281 | 184.9953 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5364 | 184.9951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5447 | 184.995 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5531 | 184.9966 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5615 | 184.9981 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5698 | 184.9991 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5781 | 185 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5864 | 185.0007 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.5948 | 185.0013 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6031 | 184.9998 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6115 | 184.9984 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6198 | 184.9968 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6282 | 184.9952 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6365 | 184.9957 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6448 | 184.9961 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6531 | 184.9959 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6615 | 184.9957 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6699 | 184.9974 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6782 | 184.999 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6865 | 184.9994 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.6949 | 184.9998 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7032 | 184.9997 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7115 | 184.9997 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7198 | 184.9996 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7282 | 184.9994 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7366 | 185 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7449 | 185.0006 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7532 | 185.0025 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7615 | 185.0044 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7699 | 185.0047 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7783 | 185.005 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7866 | 185.0051 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.7949 | 185.0052 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8033 | 185.0048 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8116 | 185.0043 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8199 | 185.0043 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8282 | 185.0043 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8366 | 185.0058 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.845 | 185.0073 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8533 | 185.0081 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8616 | 185.0089 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8699 | 185.0093 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8783 | 185.0097 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.8867 | 185.0112 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.895 | 185.0126 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9033 | 185.0141 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9117 | 185.0155 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.92 | 185.0181 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9283 | 185.0207 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9366 | 185.0231 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.945 | 185.0255 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9534 | 185.0286 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9617 | 185.0317 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.97 | 185.0346 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9783 | 185.0376 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9867 | 185.041 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 439.9951 | 185.0445 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0034 | 185.047 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0117 | 185.0496 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.02 | 185.0519 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0284 | 185.0543 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0367 | 185.0577 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.045 | 185.0611 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0534 | 185.064 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0618 | 185.0669 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0701 | 185.0698 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0784 | 185.0727 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0867 | 185.0749 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.0951 | 185.0771 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1035 | 185.0794 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1118 | 185.0816 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1201 | 185.0845 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1284 | 185.0875 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1368 | 185.0904 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1451 | 185.0934 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1534 | 185.0978 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1618 | 185.1023 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1701 | 185.1056 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1785 | 185.1089 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1868 | 185.1123 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.1951 | 185.1156 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2035 | 185.1183 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2118 | 185.1211 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2202 | 185.1229 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2285 | 185.1247 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2368 | 185.1265 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2452 | 185.1284 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2535 | 185.13 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2618 | 185.1316 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2702 | 185.1343 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2785 | 185.1371 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2869 | 185.1382 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.2952 | 185.1394 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3035 | 185.1409 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3119 | 185.1424 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3202 | 185.1445 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3286 | 185.1465 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3369 | 185.1487 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3452 | 185.1508 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3536 | 185.153 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3619 | 185.1551 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3702 | 185.157 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3786 | 185.1588 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3869 | 185.1611 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.3953 | 185.1634 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4036 | 185.1652 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4119 | 185.1669 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4203 | 185.1671 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4286 | 185.1673 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.437 | 185.1686 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4453 | 185.1699 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4536 | 185.1707 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.462 | 185.1715 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4703 | 185.1732 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4786 | 185.1748 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.487 | 185.1752 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.4953 | 185.1756 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5037 | 185.176 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.512 | 185.1763 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5203 | 185.1774 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5287 | 185.1785 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.537 | 185.1799 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5453 | 185.1812 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5536 | 185.1842 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.562 | 185.1872 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5704 | 185.189 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5787 | 185.1908 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.587 | 185.1922 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.5953 | 185.1936 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6037 | 185.1949 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6121 | 185.1962 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6204 | 185.1969 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6287 | 185.1977 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6371 | 185.1992 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6454 | 185.2008 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6537 | 185.2016 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.662 | 185.2023 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6704 | 185.2036 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6788 | 185.2049 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6871 | 185.207 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.6954 | 185.2092 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7037 | 185.2099 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7121 | 185.2106 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7205 | 185.2125 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7288 | 185.2143 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7371 | 185.2158 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7455 | 185.2173 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7538 | 185.2196 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7621 | 185.2219 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7704 | 185.2226 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7788 | 185.2232 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7872 | 185.2238 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.7955 | 185.2243 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8038 | 185.2247 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8121 | 185.2251 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8205 | 185.2257 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8289 | 185.2263 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8372 | 185.2284 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8455 | 185.2305 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8539 | 185.2315 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8622 | 185.2325 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8705 | 185.2335 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8788 | 185.2344 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8872 | 185.2352 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.8956 | 185.236 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9039 | 185.2355 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9122 | 185.235 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9206 | 185.2355 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9289 | 185.236 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9373 | 185.2366 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9456 | 185.2373 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9539 | 185.2378 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9623 | 185.2383 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9706 | 185.2383 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9789 | 185.2382 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9872 | 185.2378 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 440.9956 | 185.2374 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.004 | 185.2367 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0123 | 185.2361 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0206 | 185.236 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.029 | 185.2359 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0373 | 185.2354 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0457 | 185.2349 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.054 | 185.2345 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0623 | 185.234 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0707 | 185.2339 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.079 | 185.2338 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0873 | 185.2341 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.0957 | 185.2343 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.104 | 185.2332 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1124 | 185.2321 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1207 | 185.2308 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.129 | 185.2294 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1374 | 185.2298 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1457 | 185.2302 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1541 | 185.2306 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1624 | 185.231 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1707 | 185.2301 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1791 | 185.2293 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1874 | 185.2287 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.1957 | 185.2282 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2041 | 185.2287 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2124 | 185.2292 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2208 | 185.2289 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2291 | 185.2286 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2374 | 185.2296 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2458 | 185.2307 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2542 | 185.2315 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2625 | 185.2323 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2708 | 185.2345 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2792 | 185.2366 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2875 | 185.239 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.2958 | 185.2413 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3041 | 185.2419 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3125 | 185.2425 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3209 | 185.2437 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3292 | 185.2449 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3375 | 185.246 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3459 | 185.2471 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3542 | 185.2479 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3625 | 185.2488 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3708 | 185.2496 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3792 | 185.2504 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3876 | 185.2519 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.3959 | 185.2533 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4042 | 185.2538 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4126 | 185.2544 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4209 | 185.2538 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4293 | 185.2532 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4376 | 185.2543 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4459 | 185.2553 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4543 | 185.2567 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4626 | 185.258 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4709 | 185.2599 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4793 | 185.2619 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.4876 | 185.2638 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.496 | 185.2657 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5043 | 185.2663 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5126 | 185.2668 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.521 | 185.2674 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5294 | 185.2679 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5377 | 185.2697 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.546 | 185.2715 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5543 | 185.2718 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5627 | 185.2721 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.571 | 185.2718 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5793 | 185.2715 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5877 | 185.2706 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.5961 | 185.2697 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6044 | 185.2688 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6127 | 185.268 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6211 | 185.2664 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6294 | 185.2649 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6378 | 185.2637 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6461 | 185.2625 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6544 | 185.2614 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6628 | 185.2602 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6711 | 185.2599 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6794 | 185.2596 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6878 | 185.2596 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.6961 | 185.2596 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7045 | 185.2583 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7128 | 185.257 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7211 | 185.2561 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7295 | 185.2553 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7378 | 185.2545 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7462 | 185.2538 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7545 | 185.253 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7628 | 185.2522 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7712 | 185.2514 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7795 | 185.2505 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7878 | 185.2498 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.7962 | 185.2491 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8045 | 185.2484 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8129 | 185.2477 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8212 | 185.2452 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8295 | 185.2426 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8379 | 185.2411 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8463 | 185.2395 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8546 | 185.2377 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8629 | 185.236 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8713 | 185.2342 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8796 | 185.2325 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8879 | 185.231 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.8962 | 185.2296 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9046 | 185.2282 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.913 | 185.2267 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9213 | 185.2254 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9296 | 185.224 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.938 | 185.2227 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9463 | 185.2216 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9547 | 185.2204 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.963 | 185.2192 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9713 | 185.2178 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9797 | 185.2165 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.988 | 185.2152 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 441.9963 | 185.2139 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0047 | 185.2122 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.013 | 185.2106 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0214 | 185.209 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0297 | 185.2073 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.038 | 185.206 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0464 | 185.2047 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0547 | 185.2032 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.063 | 185.2017 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0714 | 185.2007 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0797 | 185.1997 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0881 | 185.1991 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.0964 | 185.1985 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1047 | 185.198 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1131 | 185.1975 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1214 | 185.1975 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1298 | 185.1975 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1381 | 185.1977 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1464 | 185.1978 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1548 | 185.1973 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1631 | 185.1968 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1714 | 185.1964 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1798 | 185.196 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1881 | 185.1955 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.1965 | 185.1949 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2048 | 185.194 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2131 | 185.193 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2215 | 185.1908 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2298 | 185.1887 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2382 | 185.1882 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2465 | 185.1877 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2548 | 185.187 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2632 | 185.1863 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2715 | 185.1857 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2798 | 185.185 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2882 | 185.1846 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.2965 | 185.1841 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3049 | 185.1823 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3132 | 185.1805 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3215 | 185.1792 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3299 | 185.178 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3382 | 185.1768 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3466 | 185.1756 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3549 | 185.1744 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3632 | 185.1732 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3716 | 185.172 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3799 | 185.1709 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3882 | 185.1699 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.3966 | 185.1688 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4049 | 185.168 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4133 | 185.1673 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4216 | 185.1649 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4299 | 185.1626 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4383 | 185.1618 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4467 | 185.161 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.455 | 185.1601 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4633 | 185.1593 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4716 | 185.1585 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.48 | 185.1577 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4883 | 185.1567 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.4966 | 185.1557 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.505 | 185.1536 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5133 | 185.1514 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5217 | 185.1504 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.53 | 185.1493 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5383 | 185.1485 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5467 | 185.1476 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5551 | 185.1469 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5634 | 185.1462 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5717 | 185.1455 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.58 | 185.1447 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5884 | 185.1439 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.5967 | 185.1431 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.605 | 185.1419 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6134 | 185.1407 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6218 | 185.1396 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6301 | 185.1384 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6384 | 185.138 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6467 | 185.1377 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6551 | 185.1376 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6635 | 185.1375 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6718 | 185.1373 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6801 | 185.1372 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6884 | 185.1371 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.6968 | 185.137 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7051 | 185.1371 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7134 | 185.1372 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7218 | 185.1372 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7302 | 185.1371 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7385 | 185.1371 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7468 | 185.1371 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7551 | 185.137 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7635 | 185.1369 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7719 | 185.1366 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7802 | 185.1362 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7885 | 185.1369 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.7969 | 185.1376 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8052 | 185.1363 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8135 | 185.135 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8218 | 185.1334 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8302 | 185.1317 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8386 | 185.131 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8469 | 185.1303 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8552 | 185.1296 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8636 | 185.1289 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8719 | 185.1276 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8802 | 185.1262 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8885 | 185.1251 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.8969 | 185.1239 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.9053 | 185.1215 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.9136 | 185.1192 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.9219 | 185.117 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.9302 | 185.1148 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.9386 | 185.1126 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.947 | 185.1104 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.9553 | 185.1081 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.9636 | 185.1058 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.972 | 185.1036 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.9803 | 185.1013 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.9886 | 185.0991 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 442.9969 | 185.0969 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0053 | 185.0951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0137 | 185.0934 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.022 | 185.0916 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0303 | 185.0898 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0387 | 185.088 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.047 | 185.0862 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0554 | 185.0844 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0637 | 185.0826 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.072 | 185.0806 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0804 | 185.0787 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.0887 | 185.0768 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.097 | 185.0749 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1054 | 185.0729 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1137 | 185.071 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1221 | 185.0695 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1304 | 185.0679 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1387 | 185.0666 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1471 | 185.0653 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1554 | 185.0639 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1638 | 185.0626 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1721 | 185.0614 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1804 | 185.0602 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1888 | 185.0599 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.1971 | 185.0595 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2054 | 185.0579 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2138 | 185.0564 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2221 | 185.0548 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2305 | 185.0531 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2388 | 185.0517 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2471 | 185.0502 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2555 | 185.049 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2639 | 185.0479 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2722 | 185.0468 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2805 | 185.0457 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2888 | 185.0447 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.2972 | 185.0436 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3055 | 185.0422 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3138 | 185.0408 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3222 | 185.0393 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3306 | 185.0378 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3389 | 185.0363 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3472 | 185.0349 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3555 | 185.0332 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3639 | 185.0316 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3723 | 185.03 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3806 | 185.0284 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3889 | 185.0264 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.3973 | 185.0244 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4056 | 185.0219 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4139 | 185.0194 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4223 | 185.017 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4306 | 185.0145 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.439 | 185.012 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4473 | 185.0096 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4556 | 185.0071 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.464 | 185.0046 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4723 | 185.0021 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4807 | 184.9996 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.489 | 184.9976 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.4973 | 184.9956 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5057 | 184.9938 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.514 | 184.9919 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5223 | 184.9903 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5307 | 184.9887 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.539 | 184.987 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5474 | 184.9854 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5557 | 184.9835 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.564 | 184.9815 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5724 | 184.9796 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5807 | 184.9776 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5891 | 184.9757 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.5974 | 184.9737 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6057 | 184.9716 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6141 | 184.9696 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6224 | 184.9675 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6307 | 184.9654 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6391 | 184.9635 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6475 | 184.9617 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6558 | 184.9598 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6641 | 184.958 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6725 | 184.9563 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6808 | 184.9547 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6891 | 184.953 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.6974 | 184.9514 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7058 | 184.9497 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7142 | 184.9481 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7225 | 184.9464 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7308 | 184.9447 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7392 | 184.9425 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7475 | 184.9404 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7559 | 184.9382 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7642 | 184.9361 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7725 | 184.9339 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7809 | 184.9318 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7892 | 184.9296 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.7975 | 184.9273 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8059 | 184.9251 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8142 | 184.9228 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8226 | 184.9206 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8309 | 184.9184 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8392 | 184.9162 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8476 | 184.914 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.856 | 184.9122 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8643 | 184.9104 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8726 | 184.9089 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8809 | 184.9074 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8893 | 184.9058 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.8976 | 184.9043 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9059 | 184.903 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9143 | 184.9018 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9227 | 184.9008 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.931 | 184.8997 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9393 | 184.8987 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9477 | 184.8977 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.956 | 184.8971 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9644 | 184.8964 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9727 | 184.8958 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.981 | 184.8952 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9894 | 184.8947 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 443.9977 | 184.8942 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.006 | 184.8936 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0144 | 184.8931 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0227 | 184.8927 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0311 | 184.8923 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0394 | 184.8919 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0477 | 184.8915 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0561 | 184.8915 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0644 | 184.8915 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0728 | 184.8916 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0811 | 184.8917 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0894 | 184.8923 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.0978 | 184.893 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1061 | 184.8937 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1144 | 184.8945 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1228 | 184.8942 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1312 | 184.894 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1395 | 184.8936 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1478 | 184.8931 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1561 | 184.8938 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1645 | 184.8944 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1729 | 184.8951 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1812 | 184.8959 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1895 | 184.8965 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.1979 | 184.897 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2062 | 184.8977 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2145 | 184.8983 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2228 | 184.899 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2312 | 184.8996 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2396 | 184.9 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2479 | 184.9004 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2562 | 184.9009 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2646 | 184.9014 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2729 | 184.9019 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2812 | 184.9025 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2896 | 184.9033 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.2979 | 184.9041 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3063 | 184.9047 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3146 | 184.9054 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3229 | 184.9052 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3313 | 184.905 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3396 | 184.9047 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.348 | 184.9045 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3563 | 184.9045 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3646 | 184.9045 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.373 | 184.9046 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3813 | 184.9048 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.3896 | 184.9052 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.398 | 184.9056 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4063 | 184.9061 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4147 | 184.9066 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.423 | 184.9072 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4313 | 184.9079 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4397 | 184.909 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.448 | 184.9101 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4564 | 184.9112 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4647 | 184.9124 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.473 | 184.9136 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4814 | 184.9147 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.4897 | 184.9162 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.498 | 184.9176 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5064 | 184.9187 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5147 | 184.9199 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5231 | 184.9211 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5314 | 184.9224 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5397 | 184.9237 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5481 | 184.925 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5564 | 184.9256 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5648 | 184.9261 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5731 | 184.9268 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5814 | 184.9274 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5898 | 184.9286 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.5981 | 184.9298 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6064 | 184.9306 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6148 | 184.9314 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6231 | 184.9324 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6315 | 184.9335 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6398 | 184.9348 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6481 | 184.9362 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6565 | 184.9377 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6649 | 184.9392 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6732 | 184.9403 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6815 | 184.9413 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6898 | 184.9422 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.6982 | 184.9432 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7065 | 184.9444 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7148 | 184.9455 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7232 | 184.9467 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7315 | 184.9479 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7399 | 184.9489 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7482 | 184.9499 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7565 | 184.9509 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7649 | 184.9519 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7732 | 184.9529 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7816 | 184.9539 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7899 | 184.9543 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.7982 | 184.9546 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8066 | 184.9547 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8149 | 184.9547 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8232 | 184.955 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8316 | 184.9553 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8399 | 184.9553 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8483 | 184.9553 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8566 | 184.9556 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8649 | 184.9559 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8733 | 184.9559 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8816 | 184.956 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.89 | 184.9563 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.8983 | 184.9565 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9066 | 184.9572 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.915 | 184.9579 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9233 | 184.9578 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9316 | 184.9578 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.94 | 184.9576 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9483 | 184.9573 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9567 | 184.9568 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.965 | 184.9563 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9733 | 184.9559 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9817 | 184.9555 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.99 | 184.9553 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 444.9984 | 184.955 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0067 | 184.9548 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.015 | 184.9545 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0234 | 184.9542 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0317 | 184.9539 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.04 | 184.9536 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0484 | 184.9534 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0567 | 184.9537 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0651 | 184.954 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0734 | 184.9547 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0817 | 184.9554 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.09 | 184.9561 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.0984 | 184.9569 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1068 | 184.9576 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1151 | 184.9583 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1234 | 184.9593 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1317 | 184.9602 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1401 | 184.9609 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1484 | 184.9616 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1567 | 184.9619 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1651 | 184.9622 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1734 | 184.963 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1818 | 184.9638 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1901 | 184.9645 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.1984 | 184.9653 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2068 | 184.966 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2151 | 184.9668 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2234 | 184.9673 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2318 | 184.9678 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2401 | 184.9683 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2485 | 184.9688 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2568 | 184.9691 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2651 | 184.9695 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2735 | 184.9698 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2818 | 184.9702 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2902 | 184.9705 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.2985 | 184.9709 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3068 | 184.9713 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3152 | 184.9716 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3235 | 184.972 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3318 | 184.9723 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3401 | 184.9727 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3485 | 184.9731 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3569 | 184.9734 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3652 | 184.9738 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3735 | 184.9741 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3818 | 184.9745 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3902 | 184.9749 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.3986 | 184.9752 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4069 | 184.9756 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4152 | 184.9759 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4235 | 184.9763 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4319 | 184.9767 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4402 | 184.9763 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4485 | 184.976 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4569 | 184.9766 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4652 | 184.9773 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4736 | 184.9789 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4819 | 184.9805 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4902 | 184.9807 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.4986 | 184.9809 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5069 | 184.981 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5153 | 184.9812 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5236 | 184.981 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5319 | 184.9808 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5403 | 184.9805 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5486 | 184.9802 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5569 | 184.9809 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5652 | 184.9816 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5736 | 184.9813 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.582 | 184.981 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5903 | 184.9807 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.5986 | 184.9804 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6069 | 184.9801 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6153 | 184.9798 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6236 | 184.979 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.632 | 184.9783 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6403 | 184.9767 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6486 | 184.975 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.657 | 184.9747 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6653 | 184.9744 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6736 | 184.9741 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.682 | 184.9738 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6903 | 184.9725 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.6987 | 184.9713 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.707 | 184.9701 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7153 | 184.9688 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7237 | 184.9672 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.732 | 184.9655 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7404 | 184.9637 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7487 | 184.962 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.757 | 184.961 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7654 | 184.9601 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7737 | 184.9596 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.782 | 184.9592 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7903 | 184.9596 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.7987 | 184.96 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8071 | 184.9607 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8154 | 184.9613 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8237 | 184.9609 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.832 | 184.9604 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8404 | 184.9594 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8488 | 184.9583 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8571 | 184.9582 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8654 | 184.9581 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8737 | 184.9578 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8821 | 184.9575 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8904 | 184.9575 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.8987 | 184.9575 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9071 | 184.9578 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9154 | 184.9581 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9238 | 184.9583 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9321 | 184.9584 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9404 | 184.9588 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9488 | 184.9591 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9571 | 184.9592 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9655 | 184.9593 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9738 | 184.9593 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9821 | 184.9593 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9905 | 184.96 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 445.9988 | 184.9606 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0071 | 184.9616 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0155 | 184.9626 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0238 | 184.963 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0322 | 184.9633 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0405 | 184.9636 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0488 | 184.9638 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0572 | 184.9634 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0655 | 184.963 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0739 | 184.9625 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0822 | 184.962 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0905 | 184.9613 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.0988 | 184.9607 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1072 | 184.9595 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1155 | 184.9583 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1238 | 184.957 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1322 | 184.9556 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1405 | 184.9545 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1489 | 184.9533 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1572 | 184.9524 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1655 | 184.9514 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1739 | 184.9506 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1822 | 184.9497 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1906 | 184.9485 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.1989 | 184.9472 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2072 | 184.9459 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2156 | 184.9445 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2239 | 184.9442 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 446.2322 | 184.944 | 185 | 60.0101 | 60.03 | 59.97
| 446.2406 | 184.9436 | 185 | 60.0102 | 60.03 | 59.97
| 446.2489 | 184.9432 | 185 | 60.0103 | 60.03 | 59.97
| 446.2573 | 184.9427 | 185 | 60.0103 | 60.03 | 59.97
| 446.2656 | 184.9422 | 185 | 60.0104 | 60.03 | 59.97
| 446.2739 | 184.9434 | 185 | 60.0105 | 60.03 | 59.97
| 446.2823 | 184.9446 | 185 | 60.0106 | 60.03 | 59.97
| 446.2906 | 184.9446 | 185 | 60.0107 | 60.03 | 59.97
| 446.299 | 184.9445 | 185 | 60.0108 | 60.03 | 59.97
| 446.3073 | 184.9441 | 185 | 60.0109 | 60.03 | 59.97
| 446.3156 | 184.9436 | 185 | 60.011 | 60.03 | 59.97
| 446.324 | 184.9427 | 185 | 60.0111 | 60.03 | 59.97
| 446.3323 | 184.9417 | 185 | 60.0112 | 60.03 | 59.97
| 446.3406 | 184.9408 | 185 | 60.0113 | 60.03 | 59.97
| 446.349 | 184.9399 | 185 | 60.0113 | 60.03 | 59.97
| 446.3573 | 184.9404 | 185 | 60.0114 | 60.03 | 59.97
| 446.3657 | 184.9409 | 185 | 60.0115 | 60.03 | 59.97
| 446.374 | 184.9408 | 185 | 60.0116 | 60.03 | 59.97
| 446.3823 | 184.9406 | 185 | 60.0117 | 60.03 | 59.97
| 446.3907 | 184.9404 | 185 | 60.0118 | 60.03 | 59.97
| 446.399 | 184.9402 | 185 | 60.0119 | 60.03 | 59.97
| 446.4073 | 184.9402 | 185 | 60.012 | 60.03 | 59.97
| 446.4156 | 184.9403 | 185 | 60.0121 | 60.03 | 59.97
| 446.424 | 184.9407 | 185 | 60.0122 | 60.03 | 59.97
| 446.4324 | 184.9411 | 185 | 60.0122 | 60.03 | 59.97
| 446.4407 | 184.9417 | 185 | 60.0123 | 60.03 | 59.97
| 446.449 | 184.9423 | 185 | 60.0124 | 60.03 | 59.97
| 446.4574 | 184.943 | 185 | 60.0125 | 60.03 | 59.97
| 446.4657 | 184.9437 | 185 | 60.0126 | 60.03 | 59.97
| 446.4741 | 184.9444 | 185 | 60.0127 | 60.03 | 59.97
| 446.4824 | 184.9451 | 185 | 60.0128 | 60.03 | 59.97
| 446.4907 | 184.9463 | 185 | 60.0129 | 60.03 | 59.97
| 446.4991 | 184.9474 | 185 | 60.013 | 60.03 | 59.97
| 446.5074 | 184.9487 | 185 | 60.0131 | 60.03 | 59.97
| 446.5157 | 184.95 | 185 | 60.0132 | 60.03 | 59.97
| 446.5241 | 184.9502 | 185 | 60.0132 | 60.03 | 59.97
| 446.5324 | 184.9504 | 185 | 60.0133 | 60.03 | 59.97
| 446.5408 | 184.9507 | 185 | 60.0134 | 60.03 | 59.97
| 446.5491 | 184.951 | 185 | 60.0135 | 60.03 | 59.97
| 446.5574 | 184.951 | 185 | 60.0136 | 60.03 | 59.97
| 446.5658 | 184.951 | 185 | 60.0137 | 60.03 | 59.97
| 446.5741 | 184.951 | 185 | 60.0138 | 60.03 | 59.97
| 446.5825 | 184.9511 | 185 | 60.0139 | 60.03 | 59.97
| 446.5908 | 184.9514 | 185 | 60.014 | 60.03 | 59.97
| 446.5991 | 184.9517 | 185 | 60.0141 | 60.03 | 59.97
| 446.6075 | 184.9525 | 185 | 60.0142 | 60.03 | 59.97
| 446.6158 | 184.9532 | 185 | 60.0142 | 60.03 | 59.97
| 446.6241 | 184.9543 | 185 | 60.0143 | 60.03 | 59.97
| 446.6325 | 184.9554 | 185 | 60.0144 | 60.03 | 59.97
| 446.6408 | 184.9553 | 185 | 60.0145 | 60.03 | 59.97
| 446.6492 | 184.9553 | 185 | 60.0146 | 60.03 | 59.97
| 446.6575 | 184.957 | 185 | 60.0147 | 60.03 | 59.97
| 446.6658 | 184.9587 | 185 | 60.0148 | 60.03 | 59.97
| 446.6742 | 184.9606 | 185 | 60.0149 | 60.03 | 59.97
| 446.6825 | 184.9626 | 185 | 60.015 | 60.03 | 59.97
| 446.6909 | 184.9642 | 185 | 60.0151 | 60.03 | 59.97
| 446.6992 | 184.9657 | 185 | 60.0152 | 60.03 | 59.97
| 446.7075 | 184.9678 | 185 | 60.0152 | 60.03 | 59.97
| 446.7159 | 184.9698 | 185 | 60.0153 | 60.03 | 59.97
| 446.7242 | 184.9712 | 185 | 60.0154 | 60.03 | 59.97
| 446.7325 | 184.9725 | 185 | 60.0155 | 60.03 | 59.97
| 446.7409 | 184.9739 | 185 | 60.0156 | 60.03 | 59.97
| 446.7492 | 184.9753 | 185 | 60.0157 | 60.03 | 59.97
| 446.7576 | 184.9763 | 185 | 60.0158 | 60.03 | 59.97
| 446.7659 | 184.9773 | 185 | 60.0159 | 60.03 | 59.97
| 446.7742 | 184.9785 | 185 | 60.016 | 60.03 | 59.97
| 446.7826 | 184.9797 | 185 | 60.0161 | 60.03 | 59.97
| 446.7909 | 184.9806 | 185 | 60.0161 | 60.03 | 59.97
| 446.7993 | 184.9816 | 185 | 60.0162 | 60.03 | 59.97
| 446.8076 | 184.9821 | 185 | 60.0163 | 60.03 | 59.97
| 446.8159 | 184.9828 | 185 | 60.0164 | 60.03 | 59.97
| 446.8243 | 184.9833 | 185 | 60.0165 | 60.03 | 59.97
| 446.8326 | 184.9839 | 185 | 60.0166 | 60.03 | 59.97
| 446.8409 | 184.9838 | 185 | 60.0167 | 60.03 | 59.97
| 446.8493 | 184.9838 | 185 | 60.0168 | 60.03 | 59.97
| 446.8577 | 184.9842 | 185 | 60.0169 | 60.03 | 59.97
| 446.866 | 184.9847 | 185 | 60.017 | 60.03 | 59.97
| 446.8743 | 184.9851 | 185 | 60.0171 | 60.03 | 59.97
| 446.8826 | 184.9856 | 185 | 60.0171 | 60.03 | 59.97
| 446.891 | 184.9863 | 185 | 60.0172 | 60.03 | 59.97
| 446.8994 | 184.987 | 185 | 60.0173 | 60.03 | 59.97
| 446.9077 | 184.9877 | 185 | 60.0174 | 60.03 | 59.97
| 446.916 | 184.9884 | 185 | 60.0175 | 60.03 | 59.97
| 446.9244 | 184.9892 | 185 | 60.0176 | 60.03 | 59.97
| 446.9327 | 184.99 | 185 | 60.0177 | 60.03 | 59.97
| 446.941 | 184.991 | 185 | 60.0178 | 60.03 | 59.97
| 446.9493 | 184.9919 | 185 | 60.0179 | 60.03 | 59.97
| 446.9577 | 184.9934 | 185 | 60.018 | 60.03 | 59.97
| 446.9661 | 184.9949 | 185 | 60.0181 | 60.03 | 59.97
| 446.9744 | 184.9963 | 185 | 60.0181 | 60.03 | 59.97
| 446.9827 | 184.9977 | 185 | 60.0182 | 60.03 | 59.97
| 446.9911 | 184.9991 | 185 | 60.0183 | 60.03 | 59.97
| 446.9994 | 185.0005 | 185 | 60.0184 | 60.03 | 59.97
| 447.0078 | 185.0019 | 185 | 60.0185 | 60.03 | 59.97
| 447.0161 | 185.0033 | 185 | 60.0186 | 60.03 | 59.97
| 447.0244 | 185.0047 | 185 | 60.0187 | 60.03 | 59.97
| 447.0328 | 185.0061 | 185 | 60.0188 | 60.03 | 59.97
| 447.0411 | 185.0074 | 185 | 60.0189 | 60.03 | 59.97
| 447.0494 | 185.0088 | 185 | 60.019 | 60.03 | 59.97
| 447.0578 | 185.0102 | 185 | 60.0191 | 60.03 | 59.97
| 447.0661 | 185.0116 | 185 | 60.0191 | 60.03 | 59.97
| 447.0745 | 185.0142 | 185 | 60.0192 | 60.03 | 59.97
| 447.0828 | 185.0167 | 185 | 60.0193 | 60.03 | 59.97
| 447.0911 | 185.018 | 185 | 60.0194 | 60.03 | 59.97
| 447.0995 | 185.0193 | 185 | 60.0195 | 60.03 | 59.97
| 447.1078 | 185.0214 | 185 | 60.0196 | 60.03 | 59.97
| 447.1161 | 185.0235 | 185 | 60.0197 | 60.03 | 59.97
| 447.1245 | 185.0245 | 185 | 60.0198 | 60.03 | 59.97
| 447.1328 | 185.0255 | 185 | 60.0199 | 60.03 | 59.97
| 447.1412 | 185.0256 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1495 | 185.0257 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1578 | 185.0272 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1662 | 185.0287 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1746 | 185.0302 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1829 | 185.0317 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1912 | 185.033 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.1996 | 185.0343 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2079 | 185.036 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2162 | 185.0377 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2246 | 185.0384 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2329 | 185.0391 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2413 | 185.0399 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2496 | 185.0408 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2579 | 185.0428 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2663 | 185.0448 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2746 | 185.0473 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.283 | 185.0498 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2913 | 185.0523 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.2996 | 185.0549 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.308 | 185.0585 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3163 | 185.0621 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3246 | 185.0636 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.333 | 185.0651 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3413 | 185.0665 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3497 | 185.068 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.358 | 185.0705 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3663 | 185.0731 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3747 | 185.0756 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3831 | 185.0781 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3914 | 185.0807 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.3997 | 185.0832 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4081 | 185.0858 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4164 | 185.0883 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4247 | 185.0901 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.433 | 185.0918 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4414 | 185.0922 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4498 | 185.0925 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4581 | 185.0943 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4664 | 185.0961 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4748 | 185.0976 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4831 | 185.0992 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4915 | 185.1001 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.4998 | 185.1009 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5081 | 185.1024 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5165 | 185.1038 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5248 | 185.1044 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5331 | 185.105 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5415 | 185.1058 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5498 | 185.1066 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5582 | 185.1071 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5665 | 185.1075 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5748 | 185.1081 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5832 | 185.1086 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5916 | 185.1091 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.5999 | 185.1097 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6082 | 185.1099 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6165 | 185.1102 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6249 | 185.1105 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6332 | 185.1108 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6415 | 185.1111 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6499 | 185.1115 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6583 | 185.1118 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6666 | 185.1121 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6749 | 185.1123 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6832 | 185.1125 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.6916 | 185.1131 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7 | 185.1138 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7083 | 185.1145 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7166 | 185.1152 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.725 | 185.1159 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7333 | 185.1167 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7416 | 185.1174 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.75 | 185.1181 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7583 | 185.1191 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7667 | 185.1201 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.775 | 185.1215 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7833 | 185.1228 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.7917 | 185.1242 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8 | 185.1256 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8083 | 185.127 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8167 | 185.1284 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.825 | 185.1295 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8334 | 185.1307 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8417 | 185.1322 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.85 | 185.1337 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8584 | 185.1355 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8667 | 185.1372 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8751 | 185.1391 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8834 | 185.1409 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.8917 | 185.1425 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9001 | 185.144 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9084 | 185.1456 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9167 | 185.1471 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9251 | 185.1487 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9334 | 185.1504 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9418 | 185.1507 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9501 | 185.151 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9584 | 185.1524 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9668 | 185.1537 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9752 | 185.1552 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9835 | 185.1566 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 447.9918 | 185.1583 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0002 | 185.1601 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0085 | 185.1618 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0168 | 185.1636 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0251 | 185.164 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0335 | 185.1644 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0419 | 185.1652 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0502 | 185.166 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0585 | 185.1669 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0669 | 185.1677 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0752 | 185.1686 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0836 | 185.1695 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.0919 | 185.17 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1002 | 185.1705 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1086 | 185.1708 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1169 | 185.1711 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1252 | 185.1714 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1336 | 185.1717 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1419 | 185.1719 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1503 | 185.1721 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1586 | 185.1716 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1669 | 185.1711 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1753 | 185.1704 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.1836 | 185.1696 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.192 | 185.1687 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2003 | 185.1677 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2086 | 185.1669 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.217 | 185.166 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2253 | 185.1652 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2336 | 185.1645 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.242 | 185.1636 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2503 | 185.1627 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2587 | 185.1621 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.267 | 185.1615 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2753 | 185.1603 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2837 | 185.1591 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.2921 | 185.1579 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3004 | 185.1567 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3087 | 185.1565 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3171 | 185.1563 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3254 | 185.1542 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3337 | 185.1521 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.342 | 185.1503 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3504 | 185.1485 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3588 | 185.147 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3671 | 185.1454 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3754 | 185.1435 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3838 | 185.1415 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.3921 | 185.1401 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4005 | 185.1387 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4088 | 185.138 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4171 | 185.1373 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4255 | 185.1369 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4338 | 185.1365 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4421 | 185.1359 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4505 | 185.1353 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4588 | 185.1348 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4672 | 185.1343 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4755 | 185.1342 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4838 | 185.1342 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.4922 | 185.1344 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5005 | 185.1346 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5089 | 185.135 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5172 | 185.1354 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5256 | 185.1353 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5339 | 185.1352 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5422 | 185.1353 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5505 | 185.1353 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5589 | 185.1353 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5673 | 185.1353 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5756 | 185.1355 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5839 | 185.1358 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.5923 | 185.1361 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6006 | 185.1364 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6089 | 185.1364 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6173 | 185.1365 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6256 | 185.136 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.634 | 185.1354 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6423 | 185.1349 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6506 | 185.1345 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.659 | 185.1346 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6673 | 185.1348 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6757 | 185.1351 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.684 | 185.1355 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.6923 | 185.1351 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7007 | 185.1347 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.709 | 185.1343 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7173 | 185.1339 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7257 | 185.1335 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7341 | 185.1331 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7424 | 185.1315 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7507 | 185.1298 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7591 | 185.1299 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7674 | 185.1299 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7758 | 185.1299 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7841 | 185.1299 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.7924 | 185.1314 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8008 | 185.133 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8091 | 185.1336 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8174 | 185.1343 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8258 | 185.1351 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8341 | 185.136 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8425 | 185.1369 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8508 | 185.1377 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8591 | 185.1391 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8675 | 185.1404 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8759 | 185.1413 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8842 | 185.1422 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.8925 | 185.1433 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9009 | 185.1443 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9092 | 185.1459 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9175 | 185.1475 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9259 | 185.147 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9342 | 185.1465 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9426 | 185.1452 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9509 | 185.1438 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9592 | 185.1424 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9676 | 185.1411 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9759 | 185.1396 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9843 | 185.1381 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 448.9926 | 185.137 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0009 | 185.136 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0093 | 185.1348 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0176 | 185.1337 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0259 | 185.1319 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0343 | 185.1302 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0427 | 185.1284 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.051 | 185.1266 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0593 | 185.1249 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0677 | 185.1233 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.076 | 185.1216 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0844 | 185.1199 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.0927 | 185.1183 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.101 | 185.1167 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1094 | 185.1161 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1177 | 185.1156 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.126 | 185.1137 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1344 | 185.1117 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1428 | 185.1101 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1511 | 185.1084 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1594 | 185.1074 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1677 | 185.1064 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1761 | 185.1057 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1844 | 185.105 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.1927 | 185.1043 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2011 | 185.1036 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2095 | 185.1028 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2178 | 185.1021 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2261 | 185.1013 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2345 | 185.1006 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2428 | 185.0998 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2512 | 185.099 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2595 | 185.0982 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2678 | 185.0974 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2762 | 185.0965 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2845 | 185.0957 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.2928 | 185.0949 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3012 | 185.0941 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3096 | 185.093 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3179 | 185.0919 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3262 | 185.0909 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3346 | 185.0898 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3429 | 185.0886 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3513 | 185.0874 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3596 | 185.0864 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3679 | 185.0854 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3763 | 185.0845 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3846 | 185.0835 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.3929 | 185.0829 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4013 | 185.0823 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4097 | 185.0818 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.418 | 185.0812 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4263 | 185.081 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4347 | 185.0807 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.443 | 185.0806 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4514 | 185.0804 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4597 | 185.0802 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.468 | 185.08 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4764 | 185.0796 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.4847 | 185.0791 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.493 | 185.0787 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5014 | 185.0783 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5097 | 185.0779 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5181 | 185.0775 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5264 | 185.0773 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5347 | 185.0771 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5431 | 185.0771 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5515 | 185.077 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5598 | 185.0762 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5681 | 185.0755 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5765 | 185.0747 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5848 | 185.074 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.5931 | 185.0724 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6015 | 185.0708 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6098 | 185.0692 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6182 | 185.0676 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6265 | 185.066 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6348 | 185.0644 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6432 | 185.0629 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6516 | 185.0614 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6599 | 185.0604 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6682 | 185.0593 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6765 | 185.0594 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6849 | 185.0595 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.6932 | 185.0591 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7015 | 185.0587 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7099 | 185.0584 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7183 | 185.0581 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7266 | 185.058 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7349 | 185.0579 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7433 | 185.0578 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7516 | 185.0578 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7599 | 185.0579 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7683 | 185.0581 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7766 | 185.0586 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.785 | 185.0592 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.7933 | 185.0595 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8016 | 185.0599 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.81 | 185.0603 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8184 | 185.0607 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8267 | 185.0611 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.835 | 185.0614 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8433 | 185.062 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8517 | 185.0626 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.86 | 185.0642 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8683 | 185.0658 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8767 | 185.0678 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8851 | 185.0697 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.8934 | 185.0712 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9017 | 185.0728 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9101 | 185.0746 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9184 | 185.0763 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9268 | 185.0781 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9351 | 185.0799 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9434 | 185.0815 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9518 | 185.0831 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9601 | 185.0846 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9684 | 185.086 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9768 | 185.088 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9851 | 185.09 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 449.9935 | 185.092 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0018 | 185.094 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0101 | 185.0956 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0185 | 185.0973 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0269 | 185.0992 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0352 | 185.1012 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0435 | 185.1031 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0518 | 185.1051 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0602 | 185.1072 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0685 | 185.1093 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0768 | 185.1101 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0852 | 185.1109 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.0936 | 185.1114 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1019 | 185.1119 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1102 | 185.1128 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1185 | 185.1137 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1269 | 185.1143 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1353 | 185.1149 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1436 | 185.1159 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1519 | 185.1168 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1603 | 185.1182 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1686 | 185.1196 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1769 | 185.121 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1853 | 185.1223 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.1936 | 185.1239 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.202 | 185.1254 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2103 | 185.126 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2186 | 185.1267 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.227 | 185.1275 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2353 | 185.1283 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2437 | 185.1286 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.252 | 185.129 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2603 | 185.1295 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2687 | 185.1301 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.277 | 185.1305 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2853 | 185.1309 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.2937 | 185.1316 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.302 | 185.1323 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3104 | 185.1333 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3187 | 185.1343 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.327 | 185.1345 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3354 | 185.1348 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3437 | 185.1339 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3521 | 185.1331 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3604 | 185.133 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3687 | 185.1329 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3771 | 185.1333 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3854 | 185.1338 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.3937 | 185.1344 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4021 | 185.1351 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4104 | 185.1358 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4188 | 185.1366 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4271 | 185.1374 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4354 | 185.1382 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4438 | 185.138 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4521 | 185.1378 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4604 | 185.1361 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4688 | 185.1345 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4771 | 185.1335 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4855 | 185.1325 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.4938 | 185.1313 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5021 | 185.13 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5105 | 185.1287 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5188 | 185.1275 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5272 | 185.125 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5355 | 185.1226 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5438 | 185.1202 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5522 | 185.1178 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5605 | 185.1147 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5688 | 185.1117 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5771 | 185.1086 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5855 | 185.1056 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.5939 | 185.1038 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6022 | 185.102 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6105 | 185.1008 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6188 | 185.0996 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6272 | 185.0984 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6356 | 185.0971 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6439 | 185.0959 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6522 | 185.0948 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6605 | 185.094 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6689 | 185.0933 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6772 | 185.0932 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6855 | 185.093 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.6939 | 185.0927 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7022 | 185.0923 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7106 | 185.0919 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7189 | 185.0915 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7272 | 185.091 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7356 | 185.0904 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7439 | 185.0899 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7523 | 185.0894 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7606 | 185.0889 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7689 | 185.0885 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7773 | 185.0878 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7856 | 185.0871 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.7939 | 185.0864 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8023 | 185.0857 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8106 | 185.0846 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.819 | 185.0834 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8273 | 185.0823 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8356 | 185.0812 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.844 | 185.0797 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8523 | 185.0783 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8607 | 185.0769 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.869 | 185.0755 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8773 | 185.0741 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.8857 | 185.0726 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.894 | 185.071 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9023 | 185.0694 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9106 | 185.0677 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.919 | 185.0661 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9274 | 185.0645 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9357 | 185.0629 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.944 | 185.0612 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9523 | 185.0596 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9607 | 185.058 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9691 | 185.0564 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9774 | 185.0551 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.9857 | 185.0537 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 450.994 | 185.0524 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0024 | 185.051 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0107 | 185.0496 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.019 | 185.0482 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0274 | 185.0465 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0357 | 185.0449 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0441 | 185.0428 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0524 | 185.0407 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0607 | 185.0387 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0691 | 185.0366 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0774 | 185.0344 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0858 | 185.0321 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.0941 | 185.0296 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1024 | 185.0272 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1108 | 185.0246 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1191 | 185.0221 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1274 | 185.0201 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1357 | 185.018 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1441 | 185.0163 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1525 | 185.0145 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1608 | 185.0129 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1691 | 185.0113 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1774 | 185.01 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1858 | 185.0088 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.1942 | 185.0076 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2025 | 185.0065 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2108 | 185.0053 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2191 | 185.0041 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2275 | 185.0035 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2358 | 185.0028 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2441 | 185.0021 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2525 | 185.0013 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2608 | 185.0015 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2692 | 185.0016 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2775 | 185.0022 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2858 | 185.0028 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.2942 | 185.0034 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3025 | 185.004 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3109 | 185.0043 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3192 | 185.0047 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3275 | 185.0047 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3359 | 185.0047 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3442 | 185.0034 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3525 | 185.0022 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3609 | 185.0014 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3692 | 185.0007 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3776 | 185.0005 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3859 | 185.0002 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.3942 | 184.9993 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4026 | 184.9983 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4109 | 184.9973 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4193 | 184.9963 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4276 | 184.9951 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4359 | 184.9938 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4443 | 184.9919 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4526 | 184.99 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4609 | 184.9883 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4692 | 184.9865 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4776 | 184.985 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.486 | 184.9834 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.4943 | 184.982 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5026 | 184.9806 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5109 | 184.9792 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5193 | 184.9777 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5276 | 184.9764 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5359 | 184.975 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5443 | 184.9739 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5526 | 184.9728 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.561 | 184.9721 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5693 | 184.9713 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5776 | 184.9706 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.586 | 184.9699 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.5943 | 184.969 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6027 | 184.9682 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.611 | 184.9676 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6193 | 184.967 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6277 | 184.9666 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.636 | 184.9661 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6443 | 184.9653 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6527 | 184.9645 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.661 | 184.9638 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6694 | 184.963 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6777 | 184.9622 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.686 | 184.9613 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.6944 | 184.9603 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7027 | 184.9593 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7111 | 184.9585 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7194 | 184.9578 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7277 | 184.9569 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7361 | 184.956 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7444 | 184.9557 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7527 | 184.9555 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.761 | 184.9555 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7694 | 184.9556 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7778 | 184.9553 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7861 | 184.9551 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.7944 | 184.9551 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8028 | 184.9551 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8111 | 184.9548 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8195 | 184.9545 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8278 | 184.9538 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8361 | 184.9532 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8445 | 184.9527 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8528 | 184.9521 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8611 | 184.9513 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8694 | 184.9506 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8778 | 184.9505 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8862 | 184.9505 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.8945 | 184.9504 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9028 | 184.9503 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9111 | 184.9504 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9195 | 184.9505 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9279 | 184.9504 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9362 | 184.9504 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9445 | 184.9505 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9529 | 184.9506 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9612 | 184.9505 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9695 | 184.9503 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9778 | 184.95 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9862 | 184.9497 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 451.9946 | 184.9496 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0029 | 184.9495 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0112 | 184.9495 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0195 | 184.9495 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0279 | 184.9487 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0363 | 184.948 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0446 | 184.9466 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0529 | 184.9452 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0612 | 184.9437 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0696 | 184.9421 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0779 | 184.9409 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0862 | 184.9397 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.0946 | 184.9381 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.103 | 184.9366 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1113 | 184.9361 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1196 | 184.9355 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1279 | 184.9349 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1363 | 184.9343 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1447 | 184.9344 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.153 | 184.9344 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1613 | 184.9343 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1696 | 184.9341 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.178 | 184.9339 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1863 | 184.9337 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.1946 | 184.9349 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.203 | 184.9361 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2113 | 184.9362 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2197 | 184.9363 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.228 | 184.9372 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2363 | 184.938 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2447 | 184.9385 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.253 | 184.939 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2614 | 184.9392 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2697 | 184.9393 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.278 | 184.9394 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2864 | 184.9394 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.2947 | 184.9398 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.303 | 184.9401 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3114 | 184.9405 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3197 | 184.9408 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3281 | 184.9419 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3364 | 184.943 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3447 | 184.9435 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3531 | 184.9439 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3614 | 184.9449 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3698 | 184.9458 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3781 | 184.9466 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3864 | 184.9474 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.3948 | 184.9482 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4031 | 184.9489 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4114 | 184.9497 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4197 | 184.9504 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4281 | 184.9512 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4365 | 184.952 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4448 | 184.9529 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4531 | 184.9537 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4614 | 184.9543 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4698 | 184.9549 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4781 | 184.9561 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4865 | 184.9573 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.4948 | 184.9585 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5031 | 184.9598 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5115 | 184.9611 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5198 | 184.9625 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5281 | 184.9643 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5365 | 184.966 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5448 | 184.968 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5532 | 184.9699 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5615 | 184.972 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5698 | 184.9741 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5782 | 184.9758 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5865 | 184.9774 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.5948 | 184.979 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6031 | 184.9806 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6115 | 184.9821 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6199 | 184.9837 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6282 | 184.9861 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6365 | 184.9886 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6448 | 184.9908 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6532 | 184.9929 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6616 | 184.9947 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6699 | 184.9964 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6782 | 184.9981 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6865 | 184.9998 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.6949 | 185.0018 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7032 | 185.0038 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7115 | 185.0062 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7199 | 185.0087 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7282 | 185.0111 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7366 | 185.0136 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7449 | 185.0161 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7532 | 185.0187 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7615 | 185.0208 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7699 | 185.0229 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7783 | 185.0242 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7866 | 185.0256 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.7949 | 185.0267 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8032 | 185.0278 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8116 | 185.0288 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8199 | 185.0298 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8282 | 185.031 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8366 | 185.0322 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8449 | 185.0339 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8533 | 185.0356 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8616 | 185.0371 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8699 | 185.0387 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8782 | 185.0404 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.8866 | 185.042 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.895 | 185.0435 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9033 | 185.0449 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9116 | 185.046 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9199 | 185.047 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9283 | 185.048 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9366 | 185.049 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9449 | 185.0496 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9533 | 185.0501 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9616 | 185.0506 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.97 | 185.0511 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9783 | 185.0515 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9866 | 185.052 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 452.9949 | 185.0524 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0033 | 185.0527 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0116 | 185.0536 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.02 | 185.0544 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0283 | 185.0552 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0366 | 185.0561 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.045 | 185.0552 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0533 | 185.0542 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0616 | 185.0536 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0699 | 185.0531 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0783 | 185.0525 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.0866 | 185.0519 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.095 | 185.0513 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1033 | 185.0507 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1116 | 185.0501 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.12 | 185.0495 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1283 | 185.0487 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1367 | 185.0479 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.145 | 185.047 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1533 | 185.046 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1616 | 185.0453 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.17 | 185.0446 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1783 | 185.0443 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.1866 | 185.0441 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.195 | 185.044 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2033 | 185.0439 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2117 | 185.0432 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.22 | 185.0425 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2283 | 185.0419 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2366 | 185.0413 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.245 | 185.0406 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2533 | 185.0398 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2617 | 185.0389 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.27 | 185.0381 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2783 | 185.0375 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.2867 | 185.0369 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.295 | 185.0363 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3033 | 185.0357 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3116 | 185.0354 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.32 | 185.0351 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3283 | 185.0342 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3367 | 185.0332 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.345 | 185.0323 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3533 | 185.0314 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3617 | 185.0305 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.37 | 185.0297 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3784 | 185.0285 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.3867 | 185.0274 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.395 | 185.0263 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4033 | 185.0251 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4117 | 185.024 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.42 | 185.0229 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4283 | 185.0218 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4366 | 185.0206 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.445 | 185.0194 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4534 | 185.0182 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4617 | 185.017 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.47 | 185.0158 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4783 | 185.0145 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.4867 | 185.0133 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.495 | 185.013 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5034 | 185.0126 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5117 | 185.0125 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.52 | 185.0123 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5283 | 185.0109 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5367 | 185.0095 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.545 | 185.0083 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5533 | 185.0071 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5617 | 185.0059 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.57 | 185.0047 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5784 | 185.0033 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.5867 | 185.0019 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.595 | 185.0005 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6033 | 184.999 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6117 | 184.9982 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.62 | 184.9974 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6284 | 184.9967 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6367 | 184.996 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.645 | 184.9951 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6534 | 184.9942 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6617 | 184.9935 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.67 | 184.9928 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6783 | 184.9928 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.6867 | 184.9929 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.695 | 184.9942 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7034 | 184.9954 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7117 | 184.9968 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.72 | 184.9983 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7283 | 184.9987 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7367 | 184.9991 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7451 | 184.9992 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7534 | 184.9993 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7617 | 184.9993 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.77 | 184.9992 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7784 | 184.999 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.7867 | 184.9988 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.795 | 184.9987 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8033 | 184.9987 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8117 | 184.9975 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.82 | 184.9962 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8284 | 184.9952 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8367 | 184.9942 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.845 | 184.9935 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8534 | 184.9928 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8617 | 184.9918 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8701 | 184.9909 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8784 | 184.9911 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.8867 | 184.9913 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.895 | 184.9917 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9034 | 184.992 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9117 | 184.9924 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.92 | 184.9927 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9284 | 184.9932 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9367 | 184.9938 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9451 | 184.9946 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9534 | 184.9955 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9617 | 184.9962 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.97 | 184.997 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9784 | 184.998 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9867 | 184.9989 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 453.9951 | 184.999 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0034 | 184.9991 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0117 | 184.999 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0201 | 184.9989 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0284 | 184.9987 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0367 | 184.9986 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.045 | 184.9987 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0534 | 184.9987 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0617 | 184.999 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0701 | 184.9992 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0784 | 184.9993 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0867 | 184.9994 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.0951 | 184.9999 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1034 | 185.0004 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1118 | 185.0009 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1201 | 185.0014 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1284 | 185.0015 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1368 | 185.0016 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1451 | 185.0018 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1534 | 185.002 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1617 | 185.0021 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1701 | 185.0022 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1784 | 185.002 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1868 | 185.0018 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.1951 | 185.0026 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2034 | 185.0034 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2118 | 185.0031 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2201 | 185.0027 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2285 | 185.0032 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2368 | 185.0036 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2451 | 185.0042 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2534 | 185.0048 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2618 | 185.0054 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2701 | 185.0059 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2784 | 185.0067 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2868 | 185.0074 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.2951 | 185.0072 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3035 | 185.007 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3118 | 185.0067 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3201 | 185.0063 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3285 | 185.0066 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3368 | 185.0069 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3452 | 185.0071 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3535 | 185.0074 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3618 | 185.0071 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3701 | 185.0068 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3785 | 185.007 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3868 | 185.0072 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.3951 | 185.0073 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4035 | 185.0074 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4118 | 185.0076 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4202 | 185.0077 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4285 | 185.0081 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4368 | 185.0085 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4451 | 185.0095 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4535 | 185.0105 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4619 | 185.0112 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4702 | 185.0119 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4785 | 185.0127 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4868 | 185.0135 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.4952 | 185.014 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5035 | 185.0144 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5118 | 185.014 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5202 | 185.0136 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5285 | 185.0129 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5369 | 185.0123 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5452 | 185.0115 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5535 | 185.0107 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5619 | 185.01 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5702 | 185.0093 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5786 | 185.0092 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5869 | 185.009 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.5952 | 185.01 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6035 | 185.0111 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6119 | 185.0109 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6202 | 185.0108 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6285 | 185.0107 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6369 | 185.0105 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6452 | 185.0106 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6536 | 185.0106 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6619 | 185.0108 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6702 | 185.0109 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6786 | 185.0108 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6869 | 185.0107 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.6953 | 185.0107 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7036 | 185.0106 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7119 | 185.0119 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7203 | 185.0132 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7286 | 185.0147 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7369 | 185.0161 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7452 | 185.0176 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7536 | 185.019 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7619 | 185.0202 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7703 | 185.0214 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7786 | 185.0231 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7869 | 185.0247 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.7953 | 185.0269 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8036 | 185.0291 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.812 | 185.0311 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8203 | 185.033 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8286 | 185.0353 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.837 | 185.0376 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8453 | 185.0397 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8536 | 185.0419 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8619 | 185.0441 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8703 | 185.0462 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8787 | 185.0479 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.887 | 185.0496 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.8953 | 185.0513 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9036 | 185.053 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.912 | 185.0543 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9203 | 185.0556 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9286 | 185.0574 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.937 | 185.0592 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9453 | 185.0607 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9537 | 185.0621 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.962 | 185.0633 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9703 | 185.0645 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9786 | 185.065 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.987 | 185.0654 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 454.9954 | 185.0665 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0037 | 185.0677 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.012 | 185.0686 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0203 | 185.0696 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0287 | 185.0704 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.037 | 185.0712 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0453 | 185.0721 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0537 | 185.073 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.062 | 185.073 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0704 | 185.073 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0787 | 185.0731 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.087 | 185.0731 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.0953 | 185.0724 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1037 | 185.0718 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.112 | 185.0712 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1204 | 185.0707 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1287 | 185.0702 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.137 | 185.0697 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1454 | 185.0694 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1537 | 185.0692 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.162 | 185.068 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1703 | 185.0668 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1787 | 185.0659 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1871 | 185.065 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.1954 | 185.0651 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2037 | 185.0652 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.212 | 185.0647 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2204 | 185.0641 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2287 | 185.0637 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2371 | 185.0633 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2454 | 185.0623 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2537 | 185.0614 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2621 | 185.0607 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2704 | 185.06 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2787 | 185.0584 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.287 | 185.0567 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.2954 | 185.056 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3037 | 185.0552 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3121 | 185.0545 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3204 | 185.0538 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3287 | 185.0528 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3371 | 185.0518 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3454 | 185.0507 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3538 | 185.0497 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3621 | 185.0476 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3704 | 185.0455 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3787 | 185.0432 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3871 | 185.0408 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.3954 | 185.0394 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4037 | 185.0381 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4121 | 185.0368 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4204 | 185.0356 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4288 | 185.034 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4371 | 185.0324 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4454 | 185.0311 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4537 | 185.0298 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4621 | 185.0284 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4705 | 185.0269 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4788 | 185.0267 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4871 | 185.0265 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.4954 | 185.0265 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5038 | 185.0264 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5121 | 185.026 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5204 | 185.0256 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5287 | 185.025 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5371 | 185.0245 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5454 | 185.0237 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5538 | 185.023 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5621 | 185.0229 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5704 | 185.0227 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5788 | 185.023 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5871 | 185.0233 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.5955 | 185.0233 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6038 | 185.0234 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6121 | 185.0231 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6204 | 185.0228 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6288 | 185.0223 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6371 | 185.0219 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6454 | 185.0208 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6538 | 185.0197 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6621 | 185.0188 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6705 | 185.0178 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6788 | 185.017 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6871 | 185.0163 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.6954 | 185.0159 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7038 | 185.0154 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7121 | 185.0152 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7205 | 185.015 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7288 | 185.0148 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7371 | 185.0146 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7455 | 185.0145 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7538 | 185.0144 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7621 | 185.0137 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7704 | 185.0129 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7788 | 185.0122 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7871 | 185.0115 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.7955 | 185.0114 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8038 | 185.0113 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8121 | 185.011 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8205 | 185.0107 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8288 | 185.0104 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8372 | 185.0101 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8455 | 185.0096 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8538 | 185.0091 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8621 | 185.0072 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8705 | 185.0053 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8788 | 185.0045 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8871 | 185.0036 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.8954 | 185.0018 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9038 | 185 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9122 | 184.9986 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9205 | 184.997 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9288 | 184.9958 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9371 | 184.9946 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9455 | 184.9933 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9538 | 184.992 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9622 | 184.9906 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9705 | 184.9893 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9788 | 184.9884 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9872 | 184.9876 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 455.9955 | 184.9863 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0038 | 184.9851 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0121 | 184.984 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0205 | 184.983 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0288 | 184.9822 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0372 | 184.9815 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0455 | 184.9801 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0538 | 184.9786 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0621 | 184.9772 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0705 | 184.9759 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0789 | 184.9745 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0872 | 184.9731 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.0955 | 184.9717 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1038 | 184.9703 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1122 | 184.9693 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1205 | 184.9683 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1288 | 184.9672 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1371 | 184.966 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1455 | 184.9649 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1538 | 184.9638 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1622 | 184.9626 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1705 | 184.9615 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1788 | 184.9605 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1872 | 184.9596 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.1955 | 184.9586 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2039 | 184.9576 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2122 | 184.9566 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2205 | 184.9556 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2288 | 184.9549 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2372 | 184.9541 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2455 | 184.9534 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2538 | 184.9527 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2622 | 184.9507 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2705 | 184.9487 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2789 | 184.948 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2872 | 184.9473 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.2955 | 184.9465 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3038 | 184.9458 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3122 | 184.945 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3205 | 184.9443 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3289 | 184.9435 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3372 | 184.9428 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3455 | 184.9419 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3539 | 184.941 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3622 | 184.94 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3705 | 184.939 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3788 | 184.9382 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3872 | 184.9374 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.3955 | 184.9366 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4039 | 184.9358 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4122 | 184.935 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4205 | 184.9342 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4289 | 184.9337 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4372 | 184.9332 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4456 | 184.9325 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4539 | 184.9319 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4622 | 184.9309 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4705 | 184.9299 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4789 | 184.9291 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4872 | 184.9282 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.4955 | 184.927 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5039 | 184.9257 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5122 | 184.924 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5206 | 184.9223 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5289 | 184.9205 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5372 | 184.9186 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5455 | 184.9173 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5539 | 184.9159 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5622 | 184.9145 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5706 | 184.9132 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5789 | 184.9122 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5872 | 184.9112 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.5956 | 184.9099 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6039 | 184.9086 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6122 | 184.9074 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6205 | 184.9061 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6289 | 184.9046 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6372 | 184.9032 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6456 | 184.9019 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6539 | 184.9007 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6622 | 184.8995 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6706 | 184.8984 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6789 | 184.8974 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6873 | 184.8964 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.6956 | 184.8956 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7039 | 184.8948 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7122 | 184.8939 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7206 | 184.893 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7289 | 184.8931 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7372 | 184.8931 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7456 | 184.8932 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7539 | 184.8933 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7623 | 184.894 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7706 | 184.8947 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7789 | 184.8954 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7872 | 184.8961 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.7956 | 184.8975 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8039 | 184.8989 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8123 | 184.9002 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8206 | 184.9014 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8289 | 184.9027 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8373 | 184.904 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8456 | 184.905 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8539 | 184.906 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8622 | 184.9069 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8706 | 184.9077 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8789 | 184.9091 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8873 | 184.9106 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.8956 | 184.9119 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9039 | 184.9132 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9123 | 184.9149 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9206 | 184.9166 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.929 | 184.918 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9373 | 184.9194 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9456 | 184.9211 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9539 | 184.9229 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9623 | 184.9238 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9706 | 184.9246 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9789 | 184.9259 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9873 | 184.9272 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 456.9956 | 184.9286 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.004 | 184.9299 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0123 | 184.9311 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0206 | 184.9323 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0289 | 184.9343 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0373 | 184.9363 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0456 | 184.9384 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.054 | 184.9405 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0623 | 184.9424 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0706 | 184.9443 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.079 | 184.9467 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0873 | 184.9491 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.0956 | 184.9516 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1039 | 184.9542 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1123 | 184.9561 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1206 | 184.9581 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.129 | 184.9603 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1373 | 184.9624 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1456 | 184.9642 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1539 | 184.966 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1623 | 184.9675 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1707 | 184.9689 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.179 | 184.9706 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1873 | 184.9724 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.1956 | 184.9751 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.204 | 184.9778 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2123 | 184.9795 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2206 | 184.9813 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2289 | 184.9822 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2373 | 184.983 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2456 | 184.9836 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.254 | 184.9841 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2623 | 184.9846 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2706 | 184.9851 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2789 | 184.9859 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2873 | 184.9867 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.2957 | 184.9875 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.304 | 184.9884 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3123 | 184.9898 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3206 | 184.9913 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.329 | 184.9931 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3373 | 184.9949 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3456 | 184.9969 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3539 | 184.999 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3623 | 184.9998 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3706 | 185.0006 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.379 | 185.0011 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3873 | 185.0015 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.3956 | 185.0021 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4039 | 185.0027 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4123 | 185.004 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4207 | 185.0054 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.429 | 185.0066 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4373 | 185.0077 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4456 | 185.0088 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.454 | 185.0098 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4623 | 185.0108 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4706 | 185.0117 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4789 | 185.012 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4873 | 185.0123 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.4956 | 185.0125 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.504 | 185.0126 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5123 | 185.0137 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5206 | 185.0148 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5289 | 185.0161 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5373 | 185.0173 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5456 | 185.0186 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.554 | 185.02 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5623 | 185.0208 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5706 | 185.0217 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5789 | 185.0232 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5873 | 185.0246 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.5956 | 185.0272 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6039 | 185.0298 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6123 | 185.031 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6206 | 185.0323 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.629 | 185.0337 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6373 | 185.0352 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6456 | 185.0365 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6539 | 185.0378 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6623 | 185.0385 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6706 | 185.0393 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.679 | 185.0399 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6873 | 185.0406 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.6956 | 185.0412 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7039 | 185.0419 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7123 | 185.0424 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7206 | 185.0429 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7289 | 185.0432 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7372 | 185.0435 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7456 | 185.0441 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7539 | 185.0448 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7623 | 185.0454 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7706 | 185.046 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7789 | 185.0464 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7872 | 185.0467 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.7956 | 185.0474 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8039 | 185.0481 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8123 | 185.0491 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8206 | 185.0501 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8289 | 185.0509 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8372 | 185.0518 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8456 | 185.0525 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8539 | 185.0532 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8622 | 185.0536 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8705 | 185.0541 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8789 | 185.0545 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8872 | 185.055 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.8956 | 185.0555 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9039 | 185.0559 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9122 | 185.0564 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9205 | 185.0568 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9289 | 185.0573 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9372 | 185.0578 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9456 | 185.0576 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9539 | 185.0575 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9622 | 185.0562 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9705 | 185.055 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9789 | 185.0537 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9872 | 185.0525 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 457.9955 | 185.0527 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0038 | 185.053 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0122 | 185.052 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0205 | 185.0511 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0289 | 185.0501 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0372 | 185.0492 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0455 | 185.0481 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0538 | 185.047 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0622 | 185.0459 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0705 | 185.0448 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0789 | 185.0437 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0872 | 185.0426 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.0955 | 185.0415 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1038 | 185.0405 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1122 | 185.0394 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1205 | 185.0383 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1288 | 185.0372 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1371 | 185.0361 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1455 | 185.035 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1538 | 185.0339 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1622 | 185.032 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1705 | 185.0301 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1788 | 185.0299 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1871 | 185.0297 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.1955 | 185.0294 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2038 | 185.0292 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2122 | 185.0282 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2205 | 185.0271 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2288 | 185.026 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2371 | 185.0249 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2455 | 185.0238 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2538 | 185.0228 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2621 | 185.0217 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2704 | 185.0206 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2788 | 185.0194 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2871 | 185.0181 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.2955 | 185.0174 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3038 | 185.0166 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3121 | 185.0172 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3204 | 185.0178 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3288 | 185.0163 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3371 | 185.0148 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3455 | 185.0129 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3538 | 185.0109 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3621 | 185.009 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3704 | 185.007 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3788 | 185.0062 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3871 | 185.0053 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.3954 | 185.0045 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4037 | 185.0038 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4121 | 185.0025 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4204 | 185.0011 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4288 | 184.9999 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4371 | 184.9986 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4454 | 184.9973 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4537 | 184.9958 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4621 | 184.9938 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4704 | 184.9917 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4788 | 184.9898 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4871 | 184.9878 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.4954 | 184.9859 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5037 | 184.9839 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5121 | 184.9818 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5204 | 184.9798 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5287 | 184.9778 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.537 | 184.9759 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5454 | 184.9742 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5537 | 184.9724 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5621 | 184.9712 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5704 | 184.97 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5787 | 184.969 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.587 | 184.9681 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.5954 | 184.9676 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6037 | 184.9671 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6121 | 184.9664 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6204 | 184.9657 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6287 | 184.9655 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.637 | 184.9654 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6454 | 184.9645 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6537 | 184.9636 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.662 | 184.9628 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6703 | 184.9621 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6787 | 184.9613 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.687 | 184.9606 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.6954 | 184.9603 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7037 | 184.9599 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.712 | 184.9611 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7203 | 184.9623 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7287 | 184.9624 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.737 | 184.9624 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7454 | 184.9617 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7537 | 184.9609 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.762 | 184.9609 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7703 | 184.9609 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7787 | 184.9615 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.787 | 184.9621 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.7953 | 184.9624 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8036 | 184.9628 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.812 | 184.9622 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8203 | 184.9617 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8287 | 184.9614 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.837 | 184.961 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8453 | 184.9605 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8536 | 184.9599 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.862 | 184.9584 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8703 | 184.957 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8787 | 184.9571 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.887 | 184.9573 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.8953 | 184.9575 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9036 | 184.9577 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.912 | 184.9585 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9203 | 184.9593 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9286 | 184.9603 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.937 | 184.9613 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9453 | 184.9613 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9536 | 184.9614 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.962 | 184.961 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9703 | 184.9606 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9786 | 184.9601 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9869 | 184.9595 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 458.9953 | 184.9587 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0036 | 184.9578 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.012 | 184.9569 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0203 | 184.9559 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0286 | 184.9557 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0369 | 184.9554 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0453 | 184.9547 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0536 | 184.9541 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.062 | 184.953 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0703 | 184.9521 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0786 | 184.9511 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0869 | 184.9501 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.0953 | 184.9497 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1036 | 184.9493 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1119 | 184.9491 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1203 | 184.949 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1286 | 184.9487 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.137 | 184.9483 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1453 | 184.9477 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1536 | 184.9471 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1619 | 184.9467 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1703 | 184.9464 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1786 | 184.9457 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.187 | 184.9451 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.1953 | 184.9444 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2036 | 184.9436 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2119 | 184.943 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2203 | 184.9423 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2286 | 184.9421 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2369 | 184.9418 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2452 | 184.941 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2536 | 184.9402 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2619 | 184.9382 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2703 | 184.9362 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2786 | 184.9354 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2869 | 184.9346 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.2953 | 184.9341 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3036 | 184.9336 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.312 | 184.9333 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3203 | 184.9331 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3286 | 184.9333 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3369 | 184.9335 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3453 | 184.9343 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3536 | 184.9351 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3619 | 184.9358 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3702 | 184.9364 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3786 | 184.938 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3869 | 184.9397 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.3953 | 184.9415 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4036 | 184.9434 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4119 | 184.9445 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4202 | 184.9456 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4286 | 184.9465 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4369 | 184.9474 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4453 | 184.9483 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4536 | 184.9491 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4619 | 184.95 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4703 | 184.9509 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4786 | 184.9516 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4869 | 184.9523 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.4952 | 184.9534 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5036 | 184.9544 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5119 | 184.9555 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5203 | 184.9565 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5286 | 184.9576 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5369 | 184.9586 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5452 | 184.9597 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5536 | 184.9608 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5619 | 184.9618 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5703 | 184.9629 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5786 | 184.964 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5869 | 184.965 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.5953 | 184.966 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6036 | 184.9671 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6119 | 184.9683 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6202 | 184.9695 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6286 | 184.9717 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6369 | 184.974 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6453 | 184.9763 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6536 | 184.9785 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6619 | 184.9793 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6702 | 184.9801 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6786 | 184.982 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6869 | 184.984 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.6953 | 184.986 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7036 | 184.9879 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7119 | 184.9898 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7203 | 184.9917 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7286 | 184.9936 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7369 | 184.9955 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7452 | 184.9974 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7536 | 184.9993 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7619 | 185.0016 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7703 | 185.0039 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7786 | 185.0062 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7869 | 185.0085 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.7952 | 185.0103 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8036 | 185.0121 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.812 | 185.0137 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8203 | 185.0152 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8286 | 185.0176 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8369 | 185.02 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8453 | 185.0207 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8536 | 185.0213 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8619 | 185.0217 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8702 | 185.0221 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8786 | 185.0238 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8869 | 185.0254 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.8953 | 185.0271 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9036 | 185.0287 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9119 | 185.0309 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9202 | 185.0331 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9286 | 185.0352 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.937 | 185.0374 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9453 | 185.0397 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9536 | 185.042 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9619 | 185.0444 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9703 | 185.0468 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9786 | 185.0478 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9869 | 185.0489 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 459.9952 | 185.0522 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0036 | 185.0555 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0119 | 185.0593 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0203 | 185.0631 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0286 | 185.0668 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0369 | 185.0706 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0452 | 185.0736 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0536 | 185.0765 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.062 | 185.0791 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0703 | 185.0817 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0786 | 185.0848 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0869 | 185.0879 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.0953 | 185.091 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1036 | 185.0942 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1119 | 185.0968 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1202 | 185.0995 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1286 | 185.102 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1369 | 185.1045 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1453 | 185.1067 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1536 | 185.1088 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1619 | 185.1107 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1702 | 185.1126 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1786 | 185.1145 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.187 | 185.1164 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.1953 | 185.1177 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2036 | 185.1189 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2119 | 185.1199 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2203 | 185.1209 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2286 | 185.1215 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2369 | 185.1221 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2452 | 185.1228 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2536 | 185.1236 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2619 | 185.1241 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2703 | 185.1246 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2786 | 185.1251 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2869 | 185.1256 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.2952 | 185.1256 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3036 | 185.1255 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3119 | 185.1259 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3203 | 185.1262 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3286 | 185.1268 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3369 | 185.1273 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3453 | 185.1278 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3536 | 185.1284 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3619 | 185.1274 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3702 | 185.1265 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3786 | 185.1256 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3869 | 185.1248 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.3953 | 185.1252 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4036 | 185.1257 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4119 | 185.1254 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4202 | 185.1252 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4286 | 185.1243 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4369 | 185.1235 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4453 | 185.1225 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4536 | 185.1215 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4619 | 185.1206 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4702 | 185.1196 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4786 | 185.1194 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4869 | 185.1191 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.4952 | 185.119 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5036 | 185.1189 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5119 | 185.1188 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5203 | 185.1187 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5286 | 185.1185 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5369 | 185.1183 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5452 | 185.1174 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5536 | 185.1165 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5619 | 185.1157 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5703 | 185.1149 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5786 | 185.1139 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5869 | 185.1129 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.5952 | 185.1117 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6036 | 185.1105 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6119 | 185.1097 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6202 | 185.1089 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6285 | 185.1086 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6369 | 185.1083 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6452 | 185.1079 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6536 | 185.1075 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6619 | 185.1071 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6702 | 185.1067 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6786 | 185.1061 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6869 | 185.1055 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.6953 | 185.1055 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7036 | 185.1055 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7119 | 185.1058 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7202 | 185.1061 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7286 | 185.1066 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7369 | 185.1071 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7452 | 185.1068 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7535 | 185.1066 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7619 | 185.1059 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7702 | 185.1052 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7786 | 185.1044 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7869 | 185.1036 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.7952 | 185.1031 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8035 | 185.1026 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8119 | 185.103 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8202 | 185.1035 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8286 | 185.1037 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8369 | 185.104 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8452 | 185.104 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8536 | 185.1039 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8619 | 185.104 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8702 | 185.1041 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8785 | 185.104 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8869 | 185.1038 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.8952 | 185.1039 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9036 | 185.104 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9119 | 185.1039 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9202 | 185.1039 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9285 | 185.1037 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9369 | 185.1035 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9452 | 185.1034 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9536 | 185.1033 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9619 | 185.1028 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9702 | 185.1023 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9785 | 185.1025 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9869 | 185.1027 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 460.9952 | 185.1031 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0035 | 185.1036 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0119 | 185.1025 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0202 | 185.1015 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0286 | 185.1004 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0369 | 185.0994 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0452 | 185.0976 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0535 | 185.0958 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0619 | 185.0938 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0702 | 185.0919 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0786 | 185.0903 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0869 | 185.0888 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.0952 | 185.0881 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1035 | 185.0873 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1119 | 185.0866 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1202 | 185.0859 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1285 | 185.0851 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1368 | 185.0844 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1452 | 185.0837 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1535 | 185.0831 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1619 | 185.0823 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1702 | 185.0815 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1785 | 185.0807 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1869 | 185.0799 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.1952 | 185.08 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2036 | 185.08 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2119 | 185.0802 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2202 | 185.0804 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2285 | 185.0806 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2369 | 185.0807 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2452 | 185.0811 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2535 | 185.0814 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2618 | 185.0817 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2702 | 185.0821 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2785 | 185.0829 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2869 | 185.0837 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.2952 | 185.0845 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3035 | 185.0853 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3118 | 185.0856 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3202 | 185.0858 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3286 | 185.0855 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3369 | 185.0851 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3452 | 185.0848 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3535 | 185.0845 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3619 | 185.0842 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3702 | 185.0838 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3785 | 185.0835 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3868 | 185.0831 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.3952 | 185.084 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4035 | 185.0849 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4119 | 185.0848 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4202 | 185.0846 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4285 | 185.0841 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4368 | 185.0836 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4452 | 185.083 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4535 | 185.0825 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4619 | 185.0824 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4702 | 185.0824 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4785 | 185.0826 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4869 | 185.0828 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.4952 | 185.083 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5035 | 185.0832 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5118 | 185.0834 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5202 | 185.0836 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5285 | 185.0841 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5369 | 185.0846 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5452 | 185.0847 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5535 | 185.0848 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5618 | 185.0849 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5702 | 185.085 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5785 | 185.0845 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5869 | 185.0841 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.5952 | 185.0839 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6035 | 185.0837 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6118 | 185.0835 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6202 | 185.0832 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6285 | 185.083 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6368 | 185.0827 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6452 | 185.0825 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6535 | 185.0822 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6619 | 185.0816 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6702 | 185.081 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6785 | 185.0792 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6868 | 185.0775 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.6952 | 185.0757 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7035 | 185.074 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7119 | 185.0719 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7202 | 185.0698 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7285 | 185.0679 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7368 | 185.0661 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7452 | 185.0643 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7535 | 185.0625 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7618 | 185.0606 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7702 | 185.0588 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7785 | 185.0574 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7869 | 185.056 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.7952 | 185.0548 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8035 | 185.0536 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8118 | 185.0525 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8202 | 185.0514 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8285 | 185.0505 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8369 | 185.0497 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8452 | 185.0491 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8535 | 185.0486 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8618 | 185.048 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8702 | 185.0475 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8785 | 185.0471 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8868 | 185.0468 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.8952 | 185.0463 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9035 | 185.0458 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9119 | 185.0452 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9202 | 185.0446 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9285 | 185.0439 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9368 | 185.0433 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9452 | 185.0424 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9535 | 185.0415 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9619 | 185.0406 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9702 | 185.0396 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9785 | 185.0387 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9868 | 185.0377 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 461.9952 | 185.0366 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0035 | 185.0354 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0118 | 185.0346 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0201 | 185.0338 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0285 | 185.0339 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0368 | 185.034 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0452 | 185.0326 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0535 | 185.0313 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0618 | 185.0302 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0702 | 185.0292 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0785 | 185.0295 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0869 | 185.0297 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.0952 | 185.03 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1035 | 185.0302 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1118 | 185.0309 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1202 | 185.0316 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1285 | 185.0323 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1368 | 185.033 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1451 | 185.0337 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1535 | 185.0344 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1618 | 185.0349 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1702 | 185.0354 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1785 | 185.0356 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1868 | 185.0358 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.1951 | 185.0355 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2035 | 185.0352 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2118 | 185.0354 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2202 | 185.0356 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2285 | 185.0353 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2368 | 185.035 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2452 | 185.0338 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2535 | 185.0327 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2618 | 185.0314 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2701 | 185.03 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2785 | 185.0288 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2868 | 185.0276 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.2952 | 185.0264 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3035 | 185.0251 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3118 | 185.0239 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3201 | 185.0226 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3285 | 185.0213 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3368 | 185.0199 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3452 | 185.0196 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3535 | 185.0194 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3618 | 185.0193 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3701 | 185.0192 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3785 | 185.0192 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3868 | 185.0191 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.3951 | 185.0192 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4034 | 185.0193 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4118 | 185.0193 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4201 | 185.0192 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4285 | 185.0192 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4368 | 185.0191 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4451 | 185.0191 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4535 | 185.0191 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4618 | 185.019 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4702 | 185.019 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4785 | 185.019 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4868 | 185.0189 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.4951 | 185.0191 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5035 | 185.0193 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5118 | 185.0195 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5201 | 185.0197 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5284 | 185.0196 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5368 | 185.0196 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5451 | 185.0191 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5535 | 185.0186 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5618 | 185.0179 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5701 | 185.0173 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5784 | 185.0165 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5868 | 185.0158 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.5951 | 185.0151 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6035 | 185.0143 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6118 | 185.0136 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6201 | 185.0128 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6284 | 185.0121 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6368 | 185.0114 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6451 | 185.0098 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6534 | 185.0082 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6617 | 185.0066 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6701 | 185.005 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6784 | 185.0043 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6868 | 185.0035 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.6951 | 185.0032 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7034 | 185.0029 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7117 | 185.0027 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7201 | 185.0024 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7284 | 185.0016 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7368 | 185.0008 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7451 | 184.9999 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7534 | 184.999 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7617 | 184.9975 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7701 | 184.996 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7784 | 184.9946 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7867 | 184.9933 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.7951 | 184.9925 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8034 | 184.9917 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8118 | 184.9906 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8201 | 184.9896 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8284 | 184.9891 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8367 | 184.9886 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8451 | 184.9877 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8534 | 184.9868 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8618 | 184.9853 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8701 | 184.9839 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8784 | 184.9822 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8867 | 184.9806 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.8951 | 184.9789 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9034 | 184.9771 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9117 | 184.9754 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.92 | 184.9736 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9284 | 184.9718 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9367 | 184.9701 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9451 | 184.9688 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9534 | 184.9675 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9617 | 184.966 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.97 | 184.9646 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9784 | 184.9646 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9867 | 184.9646 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 462.9951 | 184.9653 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0034 | 184.9659 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0117 | 184.9654 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.02 | 184.9649 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0284 | 184.9643 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0367 | 184.9636 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.045 | 184.963 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0533 | 184.9624 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0617 | 184.9603 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.07 | 184.9581 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0784 | 184.9575 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.0867 | 184.9568 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.095 | 184.9563 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1034 | 184.9558 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1117 | 184.9551 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1201 | 184.9545 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1284 | 184.9534 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1367 | 184.9524 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.145 | 184.9514 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1534 | 184.9504 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1617 | 184.9495 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.17 | 184.9485 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1783 | 184.9487 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.1867 | 184.949 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.195 | 184.9493 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2034 | 184.9495 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2117 | 184.9493 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.22 | 184.9492 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2283 | 184.9491 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2367 | 184.949 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.245 | 184.9494 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2534 | 184.9497 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2617 | 184.9497 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.27 | 184.9498 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2784 | 184.95 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.2867 | 184.9501 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.295 | 184.9512 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3033 | 184.9522 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3117 | 184.953 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.32 | 184.9538 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3284 | 184.9533 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3367 | 184.9529 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.345 | 184.9531 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3533 | 184.9533 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3617 | 184.9537 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.37 | 184.954 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3784 | 184.9561 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.3867 | 184.9581 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.395 | 184.9599 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4033 | 184.9616 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4117 | 184.9628 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.42 | 184.964 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4283 | 184.9654 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4367 | 184.9668 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.445 | 184.9692 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4534 | 184.9715 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4617 | 184.9734 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.47 | 184.9752 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4783 | 184.977 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.4867 | 184.9789 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.495 | 184.9807 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5034 | 184.9826 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5117 | 184.9834 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.52 | 184.9842 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5283 | 184.9859 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5367 | 184.9875 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.545 | 184.989 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5533 | 184.9904 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5617 | 184.9921 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.57 | 184.9939 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5784 | 184.9957 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.5867 | 184.9974 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.595 | 184.9991 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6033 | 185.0007 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6117 | 185.0024 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.62 | 185.0042 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6284 | 185.0053 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6367 | 185.0064 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.645 | 185.0068 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6534 | 185.0073 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6617 | 185.0079 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.67 | 185.0085 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6783 | 185.0088 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.6867 | 185.009 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.695 | 185.0094 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7034 | 185.0099 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7117 | 185.0117 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.72 | 185.0135 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7284 | 185.0138 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7367 | 185.0141 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7451 | 185.0141 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7534 | 185.0142 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7617 | 185.0142 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.77 | 185.0143 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7784 | 185.0149 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.7867 | 185.0155 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.795 | 185.0161 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8034 | 185.0168 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8117 | 185.0168 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8201 | 185.0168 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8284 | 185.017 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8367 | 185.0171 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.845 | 185.0175 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8534 | 185.0179 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8617 | 185.0188 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8701 | 185.0196 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8784 | 185.0201 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8867 | 185.0205 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.8951 | 185.0216 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9034 | 185.0226 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9117 | 185.0245 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.92 | 185.0264 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9284 | 185.0286 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9367 | 185.0309 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9451 | 185.0333 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9534 | 185.0357 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9617 | 185.0377 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9701 | 185.0396 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9784 | 185.0415 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9868 | 185.0435 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 463.9951 | 185.0455 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0034 | 185.0476 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0117 | 185.0486 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0201 | 185.0497 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0284 | 185.0505 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0367 | 185.0513 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0451 | 185.0521 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0534 | 185.0529 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0618 | 185.0536 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0701 | 185.0542 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0784 | 185.0554 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0867 | 185.0566 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.0951 | 185.0578 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1035 | 185.0589 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1118 | 185.0601 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1201 | 185.0613 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1284 | 185.0625 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1368 | 185.0636 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1451 | 185.0649 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1534 | 185.0663 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1617 | 185.0668 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1701 | 185.0674 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1785 | 185.0674 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1868 | 185.0675 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.1951 | 185.0686 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2034 | 185.0697 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2118 | 185.0704 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2201 | 185.0712 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2285 | 185.0723 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2368 | 185.0734 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2451 | 185.0739 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2535 | 185.0744 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2618 | 185.0749 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2701 | 185.0754 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2784 | 185.0767 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2868 | 185.0781 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.2951 | 185.0794 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3035 | 185.0807 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3118 | 185.0819 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3201 | 185.0831 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3285 | 185.0844 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3368 | 185.0857 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3452 | 185.0873 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3535 | 185.089 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3618 | 185.0903 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3701 | 185.0916 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3785 | 185.0934 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3868 | 185.0952 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.3951 | 185.0992 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4035 | 185.1033 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4118 | 185.1059 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4202 | 185.1085 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4285 | 185.111 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4368 | 185.1134 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4451 | 185.1153 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4535 | 185.1171 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4619 | 185.1179 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4702 | 185.1187 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4785 | 185.1195 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4868 | 185.1203 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.4952 | 185.1207 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5035 | 185.1211 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5118 | 185.1219 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5201 | 185.1227 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5285 | 185.1237 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5369 | 185.1247 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5452 | 185.1257 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5535 | 185.1268 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5618 | 185.1268 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5702 | 185.1268 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5785 | 185.1289 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5869 | 185.131 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.5952 | 185.1336 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6035 | 185.1361 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6118 | 185.1378 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6202 | 185.1395 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6285 | 185.1413 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6368 | 185.143 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6452 | 185.1429 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6535 | 185.1429 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6619 | 185.1425 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6702 | 185.1421 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6785 | 185.1432 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6868 | 185.1444 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.6952 | 185.1458 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7036 | 185.1473 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7119 | 185.148 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7202 | 185.1487 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7285 | 185.1495 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7369 | 185.1503 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7452 | 185.1506 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7535 | 185.1509 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7618 | 185.1506 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7702 | 185.1503 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7785 | 185.15 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7869 | 185.1497 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.7952 | 185.1511 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8035 | 185.1526 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8119 | 185.1541 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8202 | 185.1556 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8286 | 185.1571 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8369 | 185.1586 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8452 | 185.1582 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8535 | 185.1579 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8619 | 185.1582 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8702 | 185.1585 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8785 | 185.1593 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8868 | 185.16 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.8952 | 185.1607 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9036 | 185.1614 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9119 | 185.1617 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9202 | 185.162 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9285 | 185.162 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9369 | 185.1621 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9452 | 185.162 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9536 | 185.1619 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9619 | 185.1608 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9702 | 185.1596 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9785 | 185.1587 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9869 | 185.1578 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 464.9952 | 185.1581 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0035 | 185.1584 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0119 | 185.1592 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0202 | 185.16 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0286 | 185.1607 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0369 | 185.1613 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0452 | 185.1604 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0535 | 185.1595 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0619 | 185.1588 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0702 | 185.158 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0786 | 185.1578 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0869 | 185.1576 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.0952 | 185.1572 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1035 | 185.1568 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1119 | 185.1555 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1202 | 185.1541 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1285 | 185.1533 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1369 | 185.1525 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1452 | 185.1517 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1536 | 185.1508 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1619 | 185.1491 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1702 | 185.1474 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1785 | 185.1479 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1869 | 185.1485 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.1952 | 185.149 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2036 | 185.1495 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2119 | 185.1492 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2202 | 185.1488 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2285 | 185.1476 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2369 | 185.1463 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2452 | 185.145 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2535 | 185.1437 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2619 | 185.1426 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2702 | 185.1414 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2786 | 185.1396 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2869 | 185.1377 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.2952 | 185.137 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3035 | 185.1364 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3119 | 185.1365 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3202 | 185.1365 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3286 | 185.1351 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3369 | 185.1337 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3452 | 185.1325 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3536 | 185.1312 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3619 | 185.13 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3702 | 185.1287 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3785 | 185.1275 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3869 | 185.1263 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.3952 | 185.1268 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4036 | 185.1272 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4119 | 185.1267 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4202 | 185.1262 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4285 | 185.1256 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4369 | 185.125 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4452 | 185.1233 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4536 | 185.1215 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4619 | 185.1199 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4702 | 185.1182 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4786 | 185.1175 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4869 | 185.1167 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.4952 | 185.1168 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5035 | 185.1169 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5119 | 185.1167 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5202 | 185.1164 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5286 | 185.1151 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5369 | 185.1139 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5452 | 185.1122 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5535 | 185.1105 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5619 | 185.1091 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5703 | 185.1076 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5786 | 185.1065 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5869 | 185.1055 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.5952 | 185.1042 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6036 | 185.1029 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6119 | 185.1016 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6202 | 185.1003 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6285 | 185.1003 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6369 | 185.1002 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6453 | 185.0992 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6536 | 185.0981 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6619 | 185.0971 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6702 | 185.0961 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6786 | 185.0954 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6869 | 185.0947 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.6953 | 185.0943 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7036 | 185.0939 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7119 | 185.0934 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7202 | 185.0928 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7286 | 185.0919 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7369 | 185.091 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7452 | 185.0896 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7536 | 185.0882 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7619 | 185.0867 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7703 | 185.0852 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7786 | 185.0846 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7869 | 185.084 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.7953 | 185.0826 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.8036 | 185.0813 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.812 | 185.0793 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.8203 | 185.0772 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.8286 | 185.0761 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.8369 | 185.0749 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.8453 | 185.0742 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.8536 | 185.0736 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.8619 | 185.0719 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.8703 | 185.0701 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.8786 | 185.0692 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.887 | 185.0683 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.8953 | 185.0675 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.9036 | 185.0668 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.9119 | 185.068 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.9203 | 185.0692 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.9286 | 185.0686 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.937 | 185.068 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.9453 | 185.0667 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.9536 | 185.0654 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.962 | 185.0641 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.9703 | 185.0629 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.9786 | 185.0635 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.9869 | 185.0641 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 465.9953 | 185.0645 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0037 | 185.0648 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.012 | 185.0648 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0203 | 185.0648 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0286 | 185.0647 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.037 | 185.0646 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0453 | 185.063 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0536 | 185.0614 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.062 | 185.058 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0703 | 185.0546 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0787 | 185.0527 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.087 | 185.0509 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.0953 | 185.0489 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1037 | 185.0469 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.112 | 185.0458 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1204 | 185.0447 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1287 | 185.0436 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.137 | 185.0426 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1453 | 185.0415 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1537 | 185.0404 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.162 | 185.0392 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1703 | 185.038 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1787 | 185.0366 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.187 | 185.0352 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.1954 | 185.0334 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2037 | 185.0317 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.212 | 185.03 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2204 | 185.0283 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2287 | 185.0282 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2371 | 185.0281 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2454 | 185.0258 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2537 | 185.0235 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2621 | 185.0208 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2704 | 185.018 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2787 | 185.0157 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.287 | 185.0133 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.2954 | 185.0118 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3038 | 185.0104 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3121 | 185.0097 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3204 | 185.0091 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3287 | 185.008 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3371 | 185.0069 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3454 | 185.0051 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3538 | 185.0033 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3621 | 185.0015 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3704 | 184.9997 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3788 | 184.9987 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3871 | 184.9977 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.3954 | 184.9969 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4038 | 184.9962 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4121 | 184.9952 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4205 | 184.9942 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4288 | 184.9937 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4371 | 184.9932 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4455 | 184.9928 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4538 | 184.9924 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4622 | 184.9907 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4705 | 184.9889 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4788 | 184.987 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4872 | 184.985 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.4955 | 184.983 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5038 | 184.9809 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5121 | 184.9795 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5205 | 184.9781 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5289 | 184.976 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5372 | 184.9739 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5455 | 184.9719 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5538 | 184.9698 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5622 | 184.9677 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5706 | 184.9656 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5789 | 184.9635 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5872 | 184.9613 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.5955 | 184.9596 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6039 | 184.9579 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6122 | 184.9561 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6205 | 184.9544 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6289 | 184.9531 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6372 | 184.9519 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6456 | 184.9506 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6539 | 184.9493 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6622 | 184.9481 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6706 | 184.9468 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6789 | 184.9455 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6873 | 184.9443 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.6956 | 184.943 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7039 | 184.9417 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7123 | 184.9404 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7206 | 184.9391 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7289 | 184.9379 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7373 | 184.9366 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7456 | 184.9353 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.754 | 184.934 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7623 | 184.9326 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7706 | 184.9312 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.779 | 184.9299 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7873 | 184.9285 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.7957 | 184.9272 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.804 | 184.9259 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8123 | 184.9249 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8207 | 184.9239 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.829 | 184.9237 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8373 | 184.9236 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8456 | 184.9219 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.854 | 184.9202 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8624 | 184.9188 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8707 | 184.9174 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.879 | 184.9168 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8873 | 184.9163 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.8957 | 184.9164 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9041 | 184.9165 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9124 | 184.9165 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9207 | 184.9165 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.929 | 184.9164 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9374 | 184.9164 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9457 | 184.9173 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.954 | 184.9182 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9624 | 184.9177 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9707 | 184.9173 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9791 | 184.9169 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9874 | 184.9164 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 466.9957 | 184.9189 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0041 | 184.9214 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0124 | 184.9227 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0208 | 184.9241 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0291 | 184.9255 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0374 | 184.9268 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0458 | 184.9259 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0541 | 184.925 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0624 | 184.9227 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0708 | 184.9205 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0791 | 184.9196 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0875 | 184.9186 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.0958 | 184.9182 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1041 | 184.9177 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1124 | 184.9181 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1208 | 184.9185 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1292 | 184.9188 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1375 | 184.9191 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1458 | 184.9191 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1541 | 184.9191 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1625 | 184.9178 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1708 | 184.9165 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1791 | 184.9155 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1875 | 184.9145 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.1958 | 184.9145 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2042 | 184.9145 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2125 | 184.9147 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2208 | 184.9148 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2292 | 184.9144 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2375 | 184.9141 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2458 | 184.9133 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2542 | 184.9125 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2625 | 184.9117 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2709 | 184.9109 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2792 | 184.9101 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2875 | 184.9093 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.2959 | 184.9074 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3042 | 184.9055 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3126 | 184.9045 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3209 | 184.9035 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3292 | 184.9025 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3376 | 184.9016 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3459 | 184.9003 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3542 | 184.899 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3625 | 184.8974 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3709 | 184.8959 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3793 | 184.895 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3876 | 184.8942 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.3959 | 184.8936 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4042 | 184.8931 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4126 | 184.8927 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4209 | 184.8923 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4293 | 184.892 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4376 | 184.8917 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4459 | 184.8905 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4543 | 184.8893 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4626 | 184.8888 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4709 | 184.8883 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4793 | 184.8886 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.4876 | 184.8888 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.496 | 184.8887 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5043 | 184.8886 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5126 | 184.8885 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.521 | 184.8884 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5293 | 184.8884 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5377 | 184.8884 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.546 | 184.8884 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5543 | 184.8885 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5627 | 184.8881 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.571 | 184.8878 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5793 | 184.8863 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.5876 | 184.8848 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.596 | 184.8851 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6043 | 184.8854 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6127 | 184.8853 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.621 | 184.8851 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6293 | 184.885 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6377 | 184.8848 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.646 | 184.8827 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6544 | 184.8806 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6627 | 184.8786 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.671 | 184.8767 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6794 | 184.8748 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.6877 | 184.8728 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.696 | 184.871 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7044 | 184.8692 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7127 | 184.8694 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7211 | 184.8697 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7294 | 184.87 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7377 | 184.8703 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.746 | 184.8707 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7544 | 184.8711 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7628 | 184.8722 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7711 | 184.8733 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7794 | 184.8739 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7877 | 184.8745 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.7961 | 184.8754 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8044 | 184.8764 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8127 | 184.8771 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8211 | 184.8779 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8294 | 184.8779 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8378 | 184.878 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8461 | 184.8781 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8544 | 184.8782 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8628 | 184.8782 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8711 | 184.8783 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8795 | 184.8782 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8878 | 184.8781 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.8961 | 184.8775 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9045 | 184.8768 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9128 | 184.8764 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9211 | 184.8759 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9294 | 184.8758 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9378 | 184.8757 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9462 | 184.8756 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9545 | 184.8755 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9628 | 184.8746 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9711 | 184.8736 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9795 | 184.8726 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9879 | 184.8716 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 467.9962 | 184.871 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0045 | 184.8704 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0128 | 184.8707 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0212 | 184.871 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0295 | 184.8711 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0378 | 184.8712 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0462 | 184.871 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0545 | 184.8708 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0629 | 184.8707 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0712 | 184.8707 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0795 | 184.8707 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0879 | 184.8708 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.0962 | 184.8717 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1046 | 184.8726 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1129 | 184.8742 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1212 | 184.8757 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1296 | 184.8761 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1379 | 184.8766 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1462 | 184.8769 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1546 | 184.8772 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1629 | 184.8772 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1713 | 184.8772 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1796 | 184.877 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1879 | 184.8769 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.1963 | 184.8768 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2046 | 184.8766 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.213 | 184.877 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2213 | 184.8775 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2296 | 184.8779 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.238 | 184.8783 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2463 | 184.8783 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2546 | 184.8783 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.263 | 184.8789 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2713 | 184.8794 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2797 | 184.8799 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.288 | 184.8803 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.2963 | 184.881 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3047 | 184.8816 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.313 | 184.8823 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3214 | 184.8829 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3297 | 184.8828 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.338 | 184.8826 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3464 | 184.8825 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3547 | 184.8823 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.363 | 184.8819 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3714 | 184.8814 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3797 | 184.8807 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3881 | 184.88 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.3964 | 184.8795 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4047 | 184.8789 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4131 | 184.8787 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4214 | 184.8786 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4297 | 184.8788 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4381 | 184.8791 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4464 | 184.8794 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4548 | 184.8796 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4631 | 184.8805 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4714 | 184.8813 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4798 | 184.8814 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4881 | 184.8815 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.4965 | 184.8825 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5048 | 184.8836 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5131 | 184.8846 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5215 | 184.8855 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5298 | 184.8851 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5381 | 184.8847 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5465 | 184.8845 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5548 | 184.8842 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5632 | 184.8839 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5715 | 184.8836 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5798 | 184.8831 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5882 | 184.8826 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.5966 | 184.8818 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6049 | 184.881 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6132 | 184.8806 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6215 | 184.8802 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6299 | 184.8805 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6382 | 184.8808 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6465 | 184.8816 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6549 | 184.8824 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6633 | 184.8818 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6716 | 184.8812 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6799 | 184.8815 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6883 | 184.8817 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.6966 | 184.8824 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.705 | 184.8831 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7133 | 184.8853 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7216 | 184.8875 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.73 | 184.8908 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7383 | 184.8941 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7466 | 184.8969 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.755 | 184.8996 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7633 | 184.9019 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7717 | 184.9043 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.78 | 184.9059 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7883 | 184.9075 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.7967 | 184.9091 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8051 | 184.9108 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8134 | 184.9124 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8217 | 184.914 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.83 | 184.9162 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8384 | 184.9184 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8467 | 184.9204 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.855 | 184.9225 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8634 | 184.9246 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8718 | 184.9267 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8801 | 184.929 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8884 | 184.9313 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.8968 | 184.9337 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9051 | 184.936 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9135 | 184.9383 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9218 | 184.9406 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9301 | 184.9429 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9385 | 184.9453 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9468 | 184.9476 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9551 | 184.9499 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9635 | 184.9526 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9718 | 184.9553 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9802 | 184.958 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9885 | 184.9607 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 468.9968 | 184.9634 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0052 | 184.9661 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0135 | 184.9688 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0219 | 184.9715 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0302 | 184.9741 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0386 | 184.9766 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0469 | 184.9787 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0552 | 184.9808 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0636 | 184.9829 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0719 | 184.985 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0803 | 184.9876 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0886 | 184.9902 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.0969 | 184.9927 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1053 | 184.9953 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1136 | 184.9979 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1219 | 185.0005 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1303 | 185.0026 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1386 | 185.0047 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.147 | 185.0066 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1553 | 185.0085 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1636 | 185.0103 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.172 | 185.012 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1804 | 185.0131 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.1887 | 185.0142 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.197 | 185.0157 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2054 | 185.0173 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2137 | 185.0185 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.222 | 185.0197 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2303 | 185.0209 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2387 | 185.0221 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2471 | 185.0233 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2554 | 185.0245 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2637 | 185.0259 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2721 | 185.0272 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2804 | 185.0289 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2888 | 185.0305 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.2971 | 185.0323 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3054 | 185.0341 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3138 | 185.0361 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3221 | 185.0381 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3304 | 185.04 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3388 | 185.0419 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3472 | 185.0438 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3555 | 185.0458 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3638 | 185.0477 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3721 | 185.0496 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3805 | 185.0506 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3889 | 185.0517 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.3972 | 185.0529 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4055 | 185.0541 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4139 | 185.0554 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4222 | 185.0566 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4305 | 185.0575 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4389 | 185.0583 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4472 | 185.0588 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4556 | 185.0593 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4639 | 185.0598 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4722 | 185.0603 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4806 | 185.0613 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4889 | 185.0622 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.4973 | 185.0638 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5056 | 185.0655 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5139 | 185.0672 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5223 | 185.0689 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5306 | 185.0704 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5389 | 185.0719 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5473 | 185.0736 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5556 | 185.0752 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.564 | 185.0768 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5723 | 185.0783 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5806 | 185.0796 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.589 | 185.081 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.5974 | 185.0824 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6057 | 185.0838 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.614 | 185.0854 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6224 | 185.087 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6307 | 185.0883 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.639 | 185.0896 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6473 | 185.0906 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6557 | 185.0917 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6641 | 185.0928 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6724 | 185.094 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6807 | 185.0946 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6891 | 185.0952 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.6974 | 185.0958 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7057 | 185.0964 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7141 | 185.0974 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7224 | 185.0983 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7308 | 185.099 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7391 | 185.0997 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7474 | 185.1011 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7558 | 185.1025 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7641 | 185.1023 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7725 | 185.102 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7808 | 185.1013 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7891 | 185.1005 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.7975 | 185.1014 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8058 | 185.1022 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8141 | 185.1031 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8225 | 185.1039 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8308 | 185.1051 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8392 | 185.1063 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8475 | 185.1078 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8558 | 185.1092 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8642 | 185.1106 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8726 | 185.1121 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8809 | 185.1128 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8892 | 185.1136 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.8975 | 185.1143 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9059 | 185.1151 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9142 | 185.1163 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9225 | 185.1174 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9309 | 185.1176 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9393 | 185.1177 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9476 | 185.1179 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9559 | 185.1181 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9642 | 185.1168 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9726 | 185.1155 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.981 | 185.1142 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9893 | 185.1129 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 469.9976 | 185.1133 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.006 | 185.1137 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0143 | 185.1141 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0226 | 185.1145 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0309 | 185.1152 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0393 | 185.1159 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0477 | 185.1169 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.056 | 185.1178 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0643 | 185.1186 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0727 | 185.1195 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.081 | 185.1187 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0894 | 185.1179 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.0977 | 185.1179 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.106 | 185.1179 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1144 | 185.1179 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1227 | 185.1179 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.131 | 185.1172 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1394 | 185.1166 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1477 | 185.1164 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1561 | 185.1163 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1644 | 185.1151 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1727 | 185.114 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1811 | 185.113 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1894 | 185.1119 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.1978 | 185.112 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2061 | 185.1121 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2144 | 185.112 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2228 | 185.1119 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2311 | 185.1119 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2394 | 185.1119 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2478 | 185.1122 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2561 | 185.1125 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2645 | 185.1131 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2728 | 185.1137 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2811 | 185.1125 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2895 | 185.1113 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.2978 | 185.1116 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3062 | 185.112 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3145 | 185.1119 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3228 | 185.1117 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3312 | 185.1108 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3395 | 185.1098 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3478 | 185.1089 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3562 | 185.108 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3645 | 185.1066 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3729 | 185.1051 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3812 | 185.103 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3895 | 185.101 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.3979 | 185.0986 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4062 | 185.0962 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4146 | 185.0938 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4229 | 185.0914 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4312 | 185.0889 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4396 | 185.0865 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4479 | 185.084 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4562 | 185.0816 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4646 | 185.0791 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.473 | 185.0767 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4813 | 185.0742 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4896 | 185.0718 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.4979 | 185.0694 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5063 | 185.0669 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5146 | 185.0646 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5229 | 185.0624 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5313 | 185.0602 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5397 | 185.058 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.548 | 185.0557 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5563 | 185.0535 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5646 | 185.0513 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.573 | 185.0491 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5814 | 185.0469 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.5897 | 185.0447 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.598 | 185.0425 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6064 | 185.0403 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6147 | 185.0379 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.623 | 185.0356 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6313 | 185.0336 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6397 | 185.0317 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6481 | 185.0298 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6564 | 185.0279 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6647 | 185.026 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6731 | 185.0241 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6814 | 185.0221 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6898 | 185.0202 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.6981 | 185.0183 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7064 | 185.0164 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7148 | 185.0143 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7231 | 185.0121 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7314 | 185.01 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7398 | 185.0079 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7481 | 185.0052 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7565 | 185.0026 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7648 | 185 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7731 | 184.9975 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7815 | 184.9949 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7898 | 184.9923 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.7982 | 184.9903 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8065 | 184.9882 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8148 | 184.9861 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8232 | 184.984 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8315 | 184.9814 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8398 | 184.9787 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8482 | 184.9767 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8565 | 184.9746 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8649 | 184.9721 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8732 | 184.9696 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8815 | 184.9674 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8899 | 184.9653 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.8982 | 184.9631 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9066 | 184.9609 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9149 | 184.9588 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9232 | 184.9566 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9316 | 184.9543 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9399 | 184.952 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9482 | 184.9497 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9566 | 184.9474 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9649 | 184.9449 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9733 | 184.9425 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9816 | 184.9401 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9899 | 184.9377 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 470.9983 | 184.9353 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0067 | 184.9328 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.015 | 184.9304 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0233 | 184.928 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0317 | 184.9256 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.04 | 184.9232 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0483 | 184.9207 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0566 | 184.9182 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.065 | 184.9156 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0734 | 184.913 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0817 | 184.9103 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.09 | 184.9077 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.0984 | 184.905 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1067 | 184.9024 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1151 | 184.9001 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1234 | 184.8978 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1317 | 184.8956 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1401 | 184.8933 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1484 | 184.8908 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1567 | 184.8882 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1651 | 184.8857 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1734 | 184.8831 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1818 | 184.8807 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1901 | 184.8783 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.1984 | 184.8761 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2068 | 184.8738 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2151 | 184.8716 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2234 | 184.8694 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2318 | 184.8674 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2401 | 184.8655 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2485 | 184.8636 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2568 | 184.8616 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2651 | 184.8602 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2735 | 184.8588 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2818 | 184.8572 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2902 | 184.8555 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.2985 | 184.8543 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3068 | 184.8531 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3152 | 184.8523 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3235 | 184.8516 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3318 | 184.8511 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3402 | 184.8506 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3485 | 184.8498 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3569 | 184.8491 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3652 | 184.8484 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3735 | 184.8478 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3819 | 184.8474 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3903 | 184.8471 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.3986 | 184.8467 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4069 | 184.8463 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4152 | 184.8454 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4236 | 184.8446 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4319 | 184.8445 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4402 | 184.8444 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4486 | 184.8443 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.457 | 184.8442 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4653 | 184.8436 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4736 | 184.8431 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4819 | 184.8428 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4903 | 184.8425 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.4987 | 184.8424 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.507 | 184.8422 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5153 | 184.8416 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5237 | 184.841 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.532 | 184.8404 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5403 | 184.8398 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5487 | 184.8393 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.557 | 184.8389 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5654 | 184.8382 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5737 | 184.8376 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.582 | 184.8369 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5904 | 184.8363 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.5987 | 184.836 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6071 | 184.8358 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6154 | 184.8356 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6237 | 184.8354 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6321 | 184.8362 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6404 | 184.837 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6487 | 184.8379 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6571 | 184.8387 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6654 | 184.8388 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6738 | 184.8388 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6821 | 184.8389 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6904 | 184.839 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.6988 | 184.8393 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7071 | 184.8396 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7155 | 184.8402 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7238 | 184.8408 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7321 | 184.8413 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7405 | 184.8418 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7488 | 184.8435 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7571 | 184.8452 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7655 | 184.8456 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7738 | 184.8461 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7822 | 184.8466 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7905 | 184.8471 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.7988 | 184.8476 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8072 | 184.8481 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8155 | 184.8487 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8239 | 184.8493 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8322 | 184.85 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8405 | 184.8506 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8489 | 184.8513 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8572 | 184.8519 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8655 | 184.8526 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8739 | 184.8533 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8822 | 184.8537 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8906 | 184.854 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.8989 | 184.8543 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9072 | 184.8546 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9156 | 184.8553 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9239 | 184.856 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9323 | 184.8567 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9406 | 184.8574 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9489 | 184.8594 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9573 | 184.8615 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9656 | 184.8621 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9739 | 184.8627 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9823 | 184.8633 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.9906 | 184.8639 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 471.999 | 184.8651 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0073 | 184.8663 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0156 | 184.8676 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.024 | 184.8688 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0323 | 184.87 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0406 | 184.8712 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.049 | 184.872 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0573 | 184.8728 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0657 | 184.8738 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.074 | 184.8747 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0823 | 184.8757 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.0907 | 184.8767 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.099 | 184.8776 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1074 | 184.8785 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1157 | 184.8795 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.124 | 184.8804 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1324 | 184.8819 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1407 | 184.8834 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.149 | 184.885 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1574 | 184.8865 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1657 | 184.888 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1741 | 184.8896 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1824 | 184.8907 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1907 | 184.8918 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.1991 | 184.8929 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2074 | 184.8939 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2158 | 184.8951 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2241 | 184.8962 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2324 | 184.8975 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2408 | 184.8987 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2491 | 184.8995 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2574 | 184.9003 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2658 | 184.9011 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2741 | 184.9019 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2825 | 184.9028 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2908 | 184.9037 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.2991 | 184.9042 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3075 | 184.9047 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3158 | 184.9052 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3242 | 184.9057 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3325 | 184.9062 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3408 | 184.9067 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3492 | 184.9069 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3575 | 184.9072 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3658 | 184.9074 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3742 | 184.9077 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3825 | 184.9081 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3909 | 184.9086 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.3992 | 184.9089 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4075 | 184.9092 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4159 | 184.9095 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4242 | 184.9098 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4326 | 184.9098 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4409 | 184.9098 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4492 | 184.9098 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4576 | 184.9098 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4659 | 184.9098 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4742 | 184.9099 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4826 | 184.9099 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4909 | 184.9099 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.4993 | 184.9107 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5076 | 184.9115 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5159 | 184.9123 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5243 | 184.9132 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5326 | 184.914 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.541 | 184.9148 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5493 | 184.9158 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5576 | 184.9167 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.566 | 184.9177 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5743 | 184.9187 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5826 | 184.9196 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5909 | 184.9206 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.5993 | 184.9216 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6077 | 184.9225 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.616 | 184.9235 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6243 | 184.9244 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6326 | 184.9254 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.641 | 184.9264 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6494 | 184.9273 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6577 | 184.9283 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.666 | 184.9293 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6743 | 184.9303 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6827 | 184.9312 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.691 | 184.9321 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.6993 | 184.9329 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7077 | 184.9338 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.716 | 184.9346 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7244 | 184.9354 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7327 | 184.9363 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.741 | 184.9371 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7494 | 184.9376 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7578 | 184.9382 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7661 | 184.9388 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7744 | 184.9395 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7827 | 184.9401 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7911 | 184.9408 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.7994 | 184.942 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8077 | 184.9432 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8161 | 184.945 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8244 | 184.9468 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8328 | 184.9486 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8411 | 184.9504 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8494 | 184.9522 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8578 | 184.954 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8661 | 184.9558 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8745 | 184.9577 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8828 | 184.9589 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8911 | 184.9601 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.8995 | 184.9613 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9078 | 184.9624 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9161 | 184.965 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9245 | 184.9675 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9328 | 184.968 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9412 | 184.9685 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9495 | 184.969 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9578 | 184.9695 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9662 | 184.97 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9745 | 184.9706 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9828 | 184.971 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9912 | 184.9714 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 472.9995 | 184.9718 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0079 | 184.9722 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0162 | 184.9732 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0245 | 184.9742 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0329 | 184.9761 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0412 | 184.978 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0496 | 184.9783 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0579 | 184.9786 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0662 | 184.979 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0746 | 184.9793 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0829 | 184.9794 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0912 | 184.9795 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.0995 | 184.9796 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1079 | 184.9798 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1163 | 184.9797 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1246 | 184.9797 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1329 | 184.9795 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1413 | 184.9793 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1496 | 184.9791 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.158 | 184.979 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1663 | 184.9787 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1746 | 184.9784 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.183 | 184.9785 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1913 | 184.9786 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.1996 | 184.9789 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2079 | 184.9792 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2163 | 184.9795 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2247 | 184.9797 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.233 | 184.9799 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2413 | 184.98 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2497 | 184.9801 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.258 | 184.9802 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2664 | 184.98 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2747 | 184.9797 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.283 | 184.9789 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2914 | 184.9781 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.2997 | 184.9771 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.308 | 184.9761 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3163 | 184.9761 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3247 | 184.976 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3331 | 184.9759 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3414 | 184.9757 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3497 | 184.9755 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.358 | 184.9754 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3664 | 184.9739 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3748 | 184.9724 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3831 | 184.9706 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3914 | 184.9688 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.3998 | 184.967 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4081 | 184.9653 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4164 | 184.9647 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4247 | 184.9641 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4331 | 184.9641 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4415 | 184.9641 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4498 | 184.9634 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4581 | 184.9628 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4665 | 184.9622 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4748 | 184.9617 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4832 | 184.9611 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4915 | 184.9606 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.4998 | 184.9601 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5082 | 184.9596 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5165 | 184.9592 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5248 | 184.9589 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5331 | 184.9585 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5415 | 184.9581 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5499 | 184.9578 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5582 | 184.9576 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5665 | 184.9575 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5749 | 184.9573 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5832 | 184.9566 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5916 | 184.956 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.5999 | 184.9554 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6082 | 184.9547 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6166 | 184.955 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6249 | 184.9553 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6332 | 184.9555 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6416 | 184.9556 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6499 | 184.9555 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6583 | 184.9555 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6666 | 184.9553 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6749 | 184.9552 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6833 | 184.955 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.6916 | 184.9549 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7 | 184.9547 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7083 | 184.9546 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7166 | 184.9559 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.725 | 184.9573 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7333 | 184.9583 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7416 | 184.9592 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.75 | 184.9602 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7583 | 184.9611 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7667 | 184.961 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.775 | 184.9609 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7833 | 184.9608 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.7917 | 184.9607 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8 | 184.9599 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8083 | 184.9592 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8167 | 184.9596 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.825 | 184.96 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8334 | 184.96 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8417 | 184.96 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.85 | 184.9595 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8584 | 184.959 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8667 | 184.9584 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8751 | 184.9579 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8834 | 184.9573 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.8917 | 184.9567 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9001 | 184.956 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9084 | 184.9553 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9167 | 184.9559 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9251 | 184.9566 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9334 | 184.9565 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9418 | 184.9564 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9501 | 184.9563 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9584 | 184.9562 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9668 | 184.9562 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9751 | 184.9561 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9835 | 184.956 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 473.9918 | 184.9559 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0001 | 184.9558 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0085 | 184.9557 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0168 | 184.9559 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0251 | 184.9561 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0335 | 184.9575 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0418 | 184.9589 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0502 | 184.9588 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0585 | 184.9588 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0668 | 184.9589 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0752 | 184.959 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0836 | 184.9591 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.0919 | 184.9592 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1002 | 184.9596 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1085 | 184.9599 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1169 | 184.9608 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1252 | 184.9618 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1335 | 184.9627 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1419 | 184.9637 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1503 | 184.9646 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1586 | 184.9656 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1669 | 184.9661 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1753 | 184.9666 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.1836 | 184.968 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.192 | 184.9693 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2003 | 184.9706 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2086 | 184.9719 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.217 | 184.9731 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2253 | 184.9743 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2336 | 184.9755 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.242 | 184.9767 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2503 | 184.9775 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2587 | 184.9783 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.267 | 184.9792 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2753 | 184.98 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.2837 | 184.9808 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.292 | 184.9816 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3004 | 184.9825 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3087 | 184.9833 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.317 | 184.9849 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3254 | 184.9865 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3337 | 184.9881 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.342 | 184.9898 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3504 | 184.9915 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3587 | 184.9932 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3671 | 184.9946 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3754 | 184.996 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3837 | 184.9973 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.3921 | 184.9987 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4004 | 184.9993 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4088 | 184.9998 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4171 | 185.0007 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4254 | 185.0015 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4338 | 185.0022 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4421 | 185.003 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4504 | 185.0037 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4588 | 185.0045 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4672 | 185.0046 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4755 | 185.0048 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4838 | 185.004 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.4921 | 185.0032 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5005 | 185.0024 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5089 | 185.0017 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5172 | 185.0022 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5255 | 185.0027 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5339 | 185.0026 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5422 | 185.0024 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5505 | 185.0028 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5588 | 185.0032 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5672 | 185.0036 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5756 | 185.004 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5839 | 185.0031 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.5922 | 185.0021 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6006 | 185.0022 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6089 | 185.0024 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6172 | 185.0025 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6255 | 185.0026 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6339 | 185.0039 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6423 | 185.0051 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6506 | 185.0055 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6589 | 185.0058 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6673 | 185.0062 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6756 | 185.0065 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.684 | 185.0065 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.6923 | 185.0065 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7006 | 185.0055 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.709 | 185.0044 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7173 | 185.0046 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7256 | 185.0048 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.734 | 185.005 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7423 | 185.0051 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7507 | 185.0055 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.759 | 185.0059 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7673 | 185.0063 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7757 | 185.0066 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.784 | 185.0071 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.7924 | 185.0076 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8007 | 185.0081 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.809 | 185.0087 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8174 | 185.0091 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8257 | 185.0096 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.834 | 185.01 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8424 | 185.0105 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8507 | 185.0105 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8591 | 185.0106 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8674 | 185.0104 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8757 | 185.0103 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8841 | 185.01 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.8925 | 185.0098 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9008 | 185.0098 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9091 | 185.0099 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9175 | 185.0107 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9258 | 185.0114 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9341 | 185.0121 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9424 | 185.0128 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9508 | 185.0131 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9592 | 185.0135 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9675 | 185.0141 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9758 | 185.0147 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9842 | 185.0143 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 474.9925 | 185.0139 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0009 | 185.0132 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0092 | 185.0126 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0175 | 185.012 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0259 | 185.0114 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0342 | 185.0118 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0425 | 185.0122 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0509 | 185.0126 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0592 | 185.0131 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0676 | 185.0133 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0759 | 185.0136 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0842 | 185.0126 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.0926 | 185.0117 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1009 | 185.0103 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1093 | 185.0088 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1176 | 185.008 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1259 | 185.0071 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1343 | 185.0062 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1426 | 185.0053 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1509 | 185.004 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1593 | 185.0028 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1676 | 185.0015 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.176 | 185.0002 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1843 | 184.9987 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.1926 | 184.9973 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.201 | 184.9959 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2094 | 184.9945 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2177 | 184.9931 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.226 | 184.9917 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2344 | 184.9904 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2427 | 184.9892 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.251 | 184.9879 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2593 | 184.9866 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2677 | 184.9852 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2761 | 184.9839 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2844 | 184.9817 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.2927 | 184.9795 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3011 | 184.9775 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3094 | 184.9754 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3177 | 184.9735 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3261 | 184.9716 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3344 | 184.9698 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3428 | 184.9679 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3511 | 184.9661 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3594 | 184.9643 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3678 | 184.9627 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3761 | 184.9611 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3845 | 184.9589 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.3928 | 184.9566 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4011 | 184.9547 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4095 | 184.9527 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4178 | 184.951 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4261 | 184.9493 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4345 | 184.949 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4428 | 184.9487 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4512 | 184.9484 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4595 | 184.9481 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4678 | 184.9478 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4762 | 184.9475 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4846 | 184.946 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.4929 | 184.9445 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5012 | 184.9433 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5096 | 184.9422 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5179 | 184.942 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5262 | 184.9418 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5345 | 184.9425 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5429 | 184.9431 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5513 | 184.9438 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5596 | 184.9444 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5679 | 184.9451 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5763 | 184.9457 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.5846 | 184.9453 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.593 | 184.945 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6013 | 184.9454 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6096 | 184.9458 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.618 | 184.9462 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6263 | 184.9465 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6346 | 184.9469 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.643 | 184.9473 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6513 | 184.9475 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6597 | 184.9476 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.668 | 184.9478 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6763 | 184.9479 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6847 | 184.948 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.6931 | 184.9481 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7014 | 184.9469 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7097 | 184.9457 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7181 | 184.9459 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7264 | 184.9461 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7347 | 184.9464 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.743 | 184.9466 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7514 | 184.9469 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7598 | 184.9471 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7681 | 184.9475 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7764 | 184.9479 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7848 | 184.9476 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.7931 | 184.9473 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8015 | 184.9471 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8098 | 184.9468 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8181 | 184.9465 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8265 | 184.9462 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8348 | 184.9465 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8431 | 184.9469 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8515 | 184.9465 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8598 | 184.946 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8682 | 184.9456 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8765 | 184.9451 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8848 | 184.9447 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.8932 | 184.9443 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9016 | 184.944 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9099 | 184.9438 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9182 | 184.944 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9266 | 184.9441 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9349 | 184.9439 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9432 | 184.9438 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9516 | 184.9436 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9599 | 184.9435 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9683 | 184.9431 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9766 | 184.9427 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9849 | 184.9415 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 475.9933 | 184.9404 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0016 | 184.9392 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0099 | 184.9381 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0183 | 184.9369 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0266 | 184.9357 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.035 | 184.9349 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0433 | 184.9341 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0516 | 184.933 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.06 | 184.932 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0684 | 184.9318 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0767 | 184.9316 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.085 | 184.9313 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.0933 | 184.931 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1017 | 184.9307 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.11 | 184.9303 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1183 | 184.93 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1267 | 184.9297 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1351 | 184.9294 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1434 | 184.929 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1517 | 184.9291 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1601 | 184.9292 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1684 | 184.9292 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1768 | 184.9292 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1851 | 184.9279 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.1934 | 184.9266 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2018 | 184.925 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2101 | 184.9234 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2184 | 184.9233 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2268 | 184.9232 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2351 | 184.9231 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2435 | 184.923 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2518 | 184.9224 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2601 | 184.9217 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2685 | 184.9211 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2769 | 184.9204 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2852 | 184.9203 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.2935 | 184.9201 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3019 | 184.9188 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3102 | 184.9175 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3185 | 184.9171 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3269 | 184.9167 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3352 | 184.9163 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3436 | 184.9159 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3519 | 184.9155 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3602 | 184.9151 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3686 | 184.9151 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.377 | 184.915 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3853 | 184.915 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.3936 | 184.915 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4019 | 184.914 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4103 | 184.9129 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4186 | 184.9133 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4269 | 184.9137 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4353 | 184.9141 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4437 | 184.9145 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.452 | 184.9149 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4603 | 184.9153 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4687 | 184.9157 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.477 | 184.916 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4854 | 184.9156 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.4937 | 184.9153 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.502 | 184.9148 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5104 | 184.9144 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5187 | 184.9143 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.527 | 184.9143 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5354 | 184.9151 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5438 | 184.9159 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5521 | 184.9171 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5604 | 184.9182 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5687 | 184.9184 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5771 | 184.9186 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5854 | 184.9181 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.5938 | 184.9176 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6021 | 184.9176 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6105 | 184.9175 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6188 | 184.9184 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6271 | 184.9193 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6355 | 184.9209 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6438 | 184.9225 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6522 | 184.923 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6605 | 184.9235 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6688 | 184.9243 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6772 | 184.9251 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6855 | 184.9258 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.6938 | 184.9266 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7022 | 184.9274 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7106 | 184.9281 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7189 | 184.9294 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7272 | 184.9306 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7355 | 184.9319 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7439 | 184.9333 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7523 | 184.9348 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7606 | 184.9362 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7689 | 184.9378 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7773 | 184.9394 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7856 | 184.9409 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.7939 | 184.9425 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8023 | 184.9435 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8106 | 184.9444 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.819 | 184.9455 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8273 | 184.9467 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8356 | 184.9491 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.844 | 184.9515 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8524 | 184.9531 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8607 | 184.9547 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.869 | 184.9562 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8774 | 184.9577 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.8857 | 184.9593 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.894 | 184.9608 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9023 | 184.9623 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9107 | 184.9639 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9191 | 184.9654 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9274 | 184.9669 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9357 | 184.9685 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9441 | 184.97 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9524 | 184.9716 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9608 | 184.9732 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9691 | 184.9747 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9774 | 184.9762 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9858 | 184.9776 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 476.9941 | 184.9791 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0024 | 184.9806 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0108 | 184.9821 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0192 | 184.9836 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0275 | 184.9851 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0358 | 184.9872 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0442 | 184.9894 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0525 | 184.9902 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0609 | 184.9911 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0692 | 184.992 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0775 | 184.9928 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0859 | 184.9935 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.0942 | 184.9941 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1025 | 184.9945 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1109 | 184.9949 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1192 | 184.9946 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1276 | 184.9944 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1359 | 184.9949 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1442 | 184.9955 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1526 | 184.9962 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1609 | 184.9969 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1693 | 184.9976 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1776 | 184.9982 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.186 | 184.9989 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.1943 | 184.9996 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2026 | 184.9993 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.211 | 184.9991 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2193 | 184.9988 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2277 | 184.9986 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.236 | 184.9983 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2443 | 184.998 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2527 | 184.9977 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.261 | 184.9974 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2693 | 184.9971 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2777 | 184.9968 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.286 | 184.9965 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.2944 | 184.9962 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3027 | 184.9959 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.311 | 184.9956 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3194 | 184.9949 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3278 | 184.9942 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3361 | 184.9944 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3444 | 184.9947 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3528 | 184.9961 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3611 | 184.9975 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3694 | 184.9975 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3778 | 184.9976 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3861 | 184.9976 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.3945 | 184.9977 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4028 | 184.9972 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4111 | 184.9968 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4195 | 184.9964 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4279 | 184.996 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4362 | 184.9967 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4445 | 184.9975 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4529 | 184.9975 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4612 | 184.9974 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4695 | 184.9974 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4778 | 184.9974 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4862 | 184.9974 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.4946 | 184.9974 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5029 | 184.9972 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5112 | 184.9969 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5196 | 184.9961 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5279 | 184.9952 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5363 | 184.9953 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5446 | 184.9954 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5529 | 184.9965 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5613 | 184.9976 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5696 | 184.9974 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5779 | 184.9972 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5863 | 184.997 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.5947 | 184.9968 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.603 | 184.9965 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6113 | 184.9962 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6197 | 184.9959 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.628 | 184.9957 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6364 | 184.9956 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6447 | 184.9955 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.653 | 184.9954 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6614 | 184.9952 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6697 | 184.9951 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.678 | 184.995 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6864 | 184.9947 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.6947 | 184.9945 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7031 | 184.9942 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7114 | 184.994 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7197 | 184.9939 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7281 | 184.9939 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7365 | 184.9938 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7448 | 184.9937 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7531 | 184.9949 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7615 | 184.9962 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7698 | 184.9965 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7781 | 184.9968 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7865 | 184.9972 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.7948 | 184.9975 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8032 | 184.9974 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8115 | 184.9973 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8198 | 184.9973 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8282 | 184.9972 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8365 | 184.9971 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8448 | 184.997 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8532 | 184.9975 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8616 | 184.9981 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8699 | 184.9996 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8782 | 185.0011 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8865 | 185.0004 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.8949 | 184.9997 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9033 | 184.9991 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9116 | 184.9984 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9199 | 184.9982 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9283 | 184.9981 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9366 | 184.9979 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9449 | 184.9978 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9533 | 184.9984 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9616 | 184.9989 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.97 | 184.9981 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9783 | 184.9973 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.9866 | 184.9965 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 477.995 | 184.9957 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0034 | 184.9948 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0117 | 184.994 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.02 | 184.9931 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0284 | 184.9922 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0367 | 184.9916 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.045 | 184.9909 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0534 | 184.9903 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0617 | 184.9897 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0701 | 184.9899 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0784 | 184.9901 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0867 | 184.9883 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.0951 | 184.9865 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1034 | 184.9846 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1118 | 184.9828 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1201 | 184.9807 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1284 | 184.9786 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1368 | 184.9766 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1451 | 184.9745 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1534 | 184.9749 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1618 | 184.9754 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1702 | 184.975 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1785 | 184.9745 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1868 | 184.9741 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.1952 | 184.9736 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2035 | 184.9724 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2119 | 184.9711 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2202 | 184.9695 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2285 | 184.968 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2369 | 184.9675 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2452 | 184.9671 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2535 | 184.9669 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2619 | 184.9668 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2703 | 184.9666 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2786 | 184.9665 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2869 | 184.9655 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.2953 | 184.9645 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3036 | 184.9628 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.312 | 184.961 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3203 | 184.9601 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3286 | 184.9592 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.337 | 184.9593 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3453 | 184.9594 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3536 | 184.9596 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.362 | 184.9597 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3704 | 184.9592 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3787 | 184.9586 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.387 | 184.9577 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.3954 | 184.9568 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4037 | 184.9559 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.412 | 184.955 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4204 | 184.9541 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4287 | 184.9532 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4371 | 184.9522 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4454 | 184.9512 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4537 | 184.9502 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4621 | 184.9492 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4704 | 184.9488 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4788 | 184.9484 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4871 | 184.9479 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.4954 | 184.9474 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5038 | 184.9456 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5121 | 184.9438 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5204 | 184.9419 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5288 | 184.94 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5372 | 184.9383 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5455 | 184.9365 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5538 | 184.9358 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5622 | 184.935 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5705 | 184.933 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5789 | 184.931 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5872 | 184.929 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.5955 | 184.927 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6039 | 184.925 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6122 | 184.923 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6205 | 184.921 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6289 | 184.919 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6373 | 184.917 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6456 | 184.9149 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6539 | 184.9129 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6623 | 184.9109 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6706 | 184.9089 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.679 | 184.9069 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6873 | 184.9048 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.6956 | 184.9028 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.704 | 184.8999 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7123 | 184.897 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7206 | 184.8949 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.729 | 184.8928 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7374 | 184.8912 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7457 | 184.8895 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.754 | 184.8881 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7624 | 184.8867 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7707 | 184.8853 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7791 | 184.8838 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7874 | 184.8831 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.7957 | 184.8823 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8041 | 184.8817 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8124 | 184.8811 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8207 | 184.8805 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8291 | 184.8799 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8375 | 184.8793 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8458 | 184.8786 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8541 | 184.878 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8625 | 184.8774 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8708 | 184.8769 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8792 | 184.8764 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8875 | 184.8759 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.8958 | 184.8753 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9042 | 184.8747 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9125 | 184.8741 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9208 | 184.8724 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9292 | 184.8707 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9376 | 184.871 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9459 | 184.8713 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9542 | 184.8716 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9626 | 184.8719 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9709 | 184.871 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9792 | 184.8701 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9876 | 184.87 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 478.9959 | 184.87 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0043 | 184.869 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0126 | 184.868 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0209 | 184.8659 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0293 | 184.8638 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0377 | 184.8639 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.046 | 184.864 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0543 | 184.8641 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0627 | 184.8642 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.071 | 184.8647 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0793 | 184.8653 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.0877 | 184.8657 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.096 | 184.8661 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1044 | 184.8651 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1127 | 184.8641 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.121 | 184.8639 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1294 | 184.8638 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1378 | 184.8643 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1461 | 184.8649 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1544 | 184.8655 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1628 | 184.866 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1711 | 184.866 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1794 | 184.866 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1878 | 184.8666 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.1961 | 184.8672 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2045 | 184.8668 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2128 | 184.8665 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2211 | 184.8651 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2295 | 184.8637 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2379 | 184.8634 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2462 | 184.8631 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2545 | 184.8635 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2629 | 184.8639 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2712 | 184.8647 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2795 | 184.8654 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2879 | 184.8662 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.2962 | 184.8669 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3046 | 184.8677 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3129 | 184.8685 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3212 | 184.8684 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3296 | 184.8683 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.338 | 184.8695 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3463 | 184.8708 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3546 | 184.8723 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.363 | 184.8739 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3713 | 184.8748 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3796 | 184.8757 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.388 | 184.8768 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.3963 | 184.8778 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4047 | 184.8788 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.413 | 184.8798 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4213 | 184.8788 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4297 | 184.8778 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.438 | 184.8777 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4464 | 184.8776 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4547 | 184.8775 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4631 | 184.8774 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4714 | 184.8777 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4797 | 184.8781 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4881 | 184.8786 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.4964 | 184.879 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5048 | 184.8795 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5131 | 184.88 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5214 | 184.8788 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5298 | 184.8776 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5381 | 184.878 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5464 | 184.8784 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5548 | 184.8796 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5632 | 184.8807 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5715 | 184.8809 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5798 | 184.8812 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5882 | 184.8815 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.5965 | 184.8817 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6049 | 184.882 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6132 | 184.8823 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6215 | 184.8813 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6299 | 184.8804 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6382 | 184.8809 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6465 | 184.8813 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6549 | 184.8821 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6633 | 184.883 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6716 | 184.8839 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6799 | 184.8848 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6883 | 184.8858 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.6967 | 184.8867 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.705 | 184.887 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7133 | 184.8874 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7217 | 184.8881 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.73 | 184.8887 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7383 | 184.8896 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7467 | 184.8904 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.755 | 184.8919 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7634 | 184.8933 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7717 | 184.8948 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.78 | 184.8963 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7884 | 184.898 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.7968 | 184.8997 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8051 | 184.9014 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8134 | 184.9032 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8218 | 184.9032 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8301 | 184.9032 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8384 | 184.9039 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8468 | 184.9046 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8551 | 184.9051 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8635 | 184.9057 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8718 | 184.9062 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8801 | 184.9067 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8885 | 184.9073 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.8969 | 184.9078 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9052 | 184.9082 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9135 | 184.9086 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9219 | 184.9088 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9302 | 184.9089 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9385 | 184.909 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9469 | 184.9092 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9552 | 184.9103 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9636 | 184.9115 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9719 | 184.9126 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9802 | 184.9138 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9886 | 184.9152 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 479.9969 | 184.9166 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0052 | 184.917 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0136 | 184.9174 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.022 | 184.918 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0303 | 184.9187 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0386 | 184.92 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.047 | 184.9213 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0553 | 184.923 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0637 | 184.9248 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.072 | 184.9265 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0803 | 184.9283 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.0887 | 184.9302 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.097 | 184.9321 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1053 | 184.934 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1137 | 184.9359 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1221 | 184.9378 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1304 | 184.9397 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1387 | 184.9418 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1471 | 184.9439 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1554 | 184.946 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1638 | 184.9481 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1721 | 184.9501 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1804 | 184.9522 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1888 | 184.9552 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.1971 | 184.9581 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2054 | 184.9612 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2138 | 184.9643 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2222 | 184.9665 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2305 | 184.9686 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2388 | 184.9711 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2472 | 184.9736 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2555 | 184.9769 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2639 | 184.9803 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2722 | 184.9836 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2805 | 184.9869 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2889 | 184.99 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.2972 | 184.9932 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3055 | 184.9965 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3139 | 184.9999 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3223 | 185.0023 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3306 | 185.0047 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3389 | 185.0071 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3473 | 185.0094 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3556 | 185.0129 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.364 | 185.0164 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3723 | 185.019 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3806 | 185.0216 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.389 | 185.0242 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.3973 | 185.0267 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4056 | 185.0289 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.414 | 185.0311 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4224 | 185.033 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4307 | 185.0349 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.439 | 185.037 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4474 | 185.039 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4557 | 185.0419 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4641 | 185.0448 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4724 | 185.0475 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4807 | 185.0502 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4891 | 185.051 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.4974 | 185.0518 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5057 | 185.0526 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5141 | 185.0535 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5224 | 185.0541 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5308 | 185.0546 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5391 | 185.0553 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5474 | 185.0559 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5558 | 185.0567 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5641 | 185.0575 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5724 | 185.0584 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5808 | 185.0593 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5892 | 185.0615 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.5975 | 185.0636 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6058 | 185.0638 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6142 | 185.0639 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6225 | 185.0642 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6309 | 185.0644 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6392 | 185.0658 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6475 | 185.0672 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6559 | 185.0682 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6642 | 185.0692 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6725 | 185.0702 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6809 | 185.0712 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6893 | 185.0715 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.6976 | 185.0717 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7059 | 185.0713 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7143 | 185.0708 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7226 | 185.0704 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.731 | 185.0699 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7393 | 185.0694 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7476 | 185.069 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.756 | 185.0692 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7643 | 185.0695 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7726 | 185.0693 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.781 | 185.069 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7893 | 185.0685 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.7977 | 185.0679 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.806 | 185.0667 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8143 | 185.0654 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8227 | 185.0641 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8311 | 185.0628 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8394 | 185.0615 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8477 | 185.0602 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8561 | 185.0597 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8644 | 185.0591 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8727 | 185.0584 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8811 | 185.0577 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8894 | 185.057 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.8978 | 185.0564 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9061 | 185.0557 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9144 | 185.055 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9228 | 185.0535 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9311 | 185.0521 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9395 | 185.0507 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9478 | 185.0492 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9561 | 185.0478 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9645 | 185.0464 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9728 | 185.045 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9811 | 185.0435 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9895 | 185.043 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 480.9979 | 185.0425 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0062 | 185.0403 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0145 | 185.0382 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0229 | 185.0358 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0312 | 185.0335 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0396 | 185.0318 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0479 | 185.03 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0562 | 185.028 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0646 | 185.0259 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0729 | 185.0238 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0812 | 185.0217 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.0896 | 185.0205 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.098 | 185.0192 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1063 | 185.0184 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1146 | 185.0177 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1229 | 185.017 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1313 | 185.0162 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1396 | 185.0153 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1479 | 185.0143 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1563 | 185.0133 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1647 | 185.0122 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.173 | 185.0111 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1813 | 185.01 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.1897 | 185.0102 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.198 | 185.0104 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2064 | 185.0091 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2147 | 185.0077 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.223 | 185.0061 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2314 | 185.0046 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2397 | 185.0038 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.248 | 185.003 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2564 | 185.0031 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2648 | 185.0031 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2731 | 185.003 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2814 | 185.003 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2898 | 185.0023 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.2981 | 185.0017 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3065 | 185.001 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3148 | 185.0004 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3231 | 184.9993 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3315 | 184.9983 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3398 | 184.9968 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3481 | 184.9953 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3565 | 184.9938 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3648 | 184.9923 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3732 | 184.9912 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3815 | 184.9902 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3898 | 184.9888 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.3982 | 184.9874 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4066 | 184.9863 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4149 | 184.9851 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4232 | 184.9844 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4316 | 184.9836 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4399 | 184.9829 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4482 | 184.9821 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4566 | 184.9822 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4649 | 184.9822 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4733 | 184.9821 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4816 | 184.9819 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4899 | 184.982 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.4983 | 184.9821 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5067 | 184.9823 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.515 | 184.9824 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5233 | 184.9827 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5317 | 184.983 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.54 | 184.9832 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5483 | 184.9834 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5567 | 184.9836 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.565 | 184.9838 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5734 | 184.9837 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5817 | 184.9836 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.59 | 184.9834 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.5984 | 184.9832 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6068 | 184.9829 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6151 | 184.9825 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6234 | 184.9819 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6318 | 184.9814 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6401 | 184.9798 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6484 | 184.9783 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6568 | 184.9781 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6651 | 184.9779 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6735 | 184.9785 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6818 | 184.979 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6901 | 184.9778 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.6985 | 184.9766 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7068 | 184.9754 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7151 | 184.9742 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7235 | 184.9728 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7318 | 184.9713 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7402 | 184.9698 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7485 | 184.9683 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7568 | 184.9667 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7652 | 184.9651 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7736 | 184.9638 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7819 | 184.9625 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7902 | 184.9612 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.7986 | 184.9599 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8069 | 184.9584 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8152 | 184.9568 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8236 | 184.9554 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8319 | 184.954 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8403 | 184.9527 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8486 | 184.9512 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8569 | 184.9498 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8653 | 184.9484 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8737 | 184.9469 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.882 | 184.9453 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8903 | 184.9437 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.8987 | 184.942 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.907 | 184.9413 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9153 | 184.9406 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9237 | 184.9391 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.932 | 184.9375 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9404 | 184.936 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9487 | 184.9345 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.957 | 184.9331 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9654 | 184.9317 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9738 | 184.9302 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9821 | 184.9286 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9904 | 184.928 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 481.9988 | 184.9274 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0071 | 184.9268 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0154 | 184.9262 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0238 | 184.9245 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0322 | 184.9228 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0405 | 184.9223 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0488 | 184.9218 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0572 | 184.9213 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0655 | 184.9208 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0739 | 184.9203 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0822 | 184.9198 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0905 | 184.9198 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.0989 | 184.9198 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1072 | 184.9197 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1155 | 184.9196 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1239 | 184.9181 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1323 | 184.9166 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1406 | 184.9144 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1489 | 184.9122 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1573 | 184.9124 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1656 | 184.9127 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.174 | 184.9133 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1823 | 184.9139 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.1906 | 184.9147 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.199 | 184.9156 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2073 | 184.9165 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2156 | 184.9173 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.224 | 184.9182 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2324 | 184.919 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2407 | 184.9186 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.249 | 184.9182 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2574 | 184.9192 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2657 | 184.9202 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.274 | 184.9219 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2824 | 184.9237 | 185 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 482.2907 | 184.9246 | 185 | 60.0201 | 60.03 | 59.97
| 482.2991 | 184.9255 | 185 | 60.0202 | 60.03 | 59.97
| 482.3074 | 184.9266 | 185 | 60.0204 | 60.03 | 59.97
| 482.3157 | 184.9276 | 185 | 60.0205 | 60.03 | 59.97
| 482.3241 | 184.9282 | 185 | 60.0206 | 60.03 | 59.97
| 482.3325 | 184.9288 | 185 | 60.0208 | 60.03 | 59.97
| 482.3408 | 184.9294 | 185 | 60.0209 | 60.03 | 59.97
| 482.3491 | 184.9301 | 185 | 60.0211 | 60.03 | 59.97
| 482.3575 | 184.9323 | 185 | 60.0212 | 60.03 | 59.97
| 482.3658 | 184.9345 | 185 | 60.0213 | 60.03 | 59.97
| 482.3741 | 184.9362 | 185 | 60.0215 | 60.03 | 59.97
| 482.3825 | 184.938 | 185 | 60.0216 | 60.03 | 59.97
| 482.3908 | 184.9397 | 185 | 60.0218 | 60.03 | 59.97
| 482.3992 | 184.9414 | 185 | 60.0219 | 60.03 | 59.97
| 482.4075 | 184.9432 | 185 | 60.022 | 60.03 | 59.97
| 482.4158 | 184.9449 | 185 | 60.0222 | 60.03 | 59.97
| 482.4242 | 184.9463 | 185 | 60.0223 | 60.03 | 59.97
| 482.4326 | 184.9477 | 185 | 60.0225 | 60.03 | 59.97
| 482.4409 | 184.9493 | 185 | 60.0226 | 60.03 | 59.97
| 482.4492 | 184.951 | 185 | 60.0227 | 60.03 | 59.97
| 482.4575 | 184.9529 | 185 | 60.0229 | 60.03 | 59.97
| 482.4659 | 184.9548 | 185 | 60.023 | 60.03 | 59.97
| 482.4742 | 184.9568 | 185 | 60.0231 | 60.03 | 59.97
| 482.4825 | 184.9587 | 185 | 60.0233 | 60.03 | 59.97
| 482.4909 | 184.9609 | 185 | 60.0234 | 60.03 | 59.97
| 482.4993 | 184.963 | 185 | 60.0236 | 60.03 | 59.97
| 482.5076 | 184.9658 | 185 | 60.0237 | 60.03 | 59.97
| 482.5159 | 184.9686 | 185 | 60.0238 | 60.03 | 59.97
| 482.5243 | 184.9711 | 185 | 60.024 | 60.03 | 59.97
| 482.5326 | 184.9736 | 185 | 60.0241 | 60.03 | 59.97
| 482.541 | 184.9757 | 185 | 60.0243 | 60.03 | 59.97
| 482.5493 | 184.9779 | 185 | 60.0244 | 60.03 | 59.97
| 482.5576 | 184.9805 | 185 | 60.0245 | 60.03 | 59.97
| 482.566 | 184.9831 | 185 | 60.0247 | 60.03 | 59.97
| 482.5743 | 184.9852 | 185 | 60.0248 | 60.03 | 59.97
| 482.5826 | 184.9874 | 185 | 60.025 | 60.03 | 59.97
| 482.591 | 184.9896 | 185 | 60.0251 | 60.03 | 59.97
| 482.5994 | 184.9918 | 185 | 60.0252 | 60.03 | 59.97
| 482.6077 | 184.9935 | 185 | 60.0254 | 60.03 | 59.97
| 482.616 | 184.9952 | 185 | 60.0255 | 60.03 | 59.97
| 482.6244 | 184.9971 | 185 | 60.0257 | 60.03 | 59.97
| 482.6327 | 184.9989 | 185 | 60.0258 | 60.03 | 59.97
| 482.6411 | 185 | 185 | 60.0259 | 60.03 | 59.97
| 482.6494 | 185.0012 | 185 | 60.0261 | 60.03 | 59.97
| 482.6577 | 185.0037 | 185 | 60.0262 | 60.03 | 59.97
| 482.6661 | 185.0063 | 185 | 60.0263 | 60.03 | 59.97
| 482.6744 | 185.0099 | 185 | 60.0265 | 60.03 | 59.97
| 482.6827 | 185.0135 | 185 | 60.0266 | 60.03 | 59.97
| 482.6911 | 185.0159 | 185 | 60.0268 | 60.03 | 59.97
| 482.6995 | 185.0184 | 185 | 60.0269 | 60.03 | 59.97
| 482.7078 | 185.021 | 185 | 60.027 | 60.03 | 59.97
| 482.7161 | 185.0235 | 185 | 60.0272 | 60.03 | 59.97
| 482.7245 | 185.0266 | 185 | 60.0273 | 60.03 | 59.97
| 482.7328 | 185.0297 | 185 | 60.0275 | 60.03 | 59.97
| 482.7411 | 185.0328 | 185 | 60.0276 | 60.03 | 59.97
| 482.7495 | 185.0359 | 185 | 60.0277 | 60.03 | 59.97
| 482.7578 | 185.0379 | 185 | 60.0279 | 60.03 | 59.97
| 482.7662 | 185.0398 | 185 | 60.028 | 60.03 | 59.97
| 482.7745 | 185.0411 | 185 | 60.0282 | 60.03 | 59.97
| 482.7828 | 185.0424 | 185 | 60.0283 | 60.03 | 59.97
| 482.7912 | 185.0437 | 185 | 60.0284 | 60.03 | 59.97
| 482.7996 | 185.045 | 185 | 60.0286 | 60.03 | 59.97
| 482.8079 | 185.0464 | 185 | 60.0287 | 60.03 | 59.97
| 482.8162 | 185.0479 | 185 | 60.0288 | 60.03 | 59.97
| 482.8245 | 185.049 | 185 | 60.029 | 60.03 | 59.97
| 482.8329 | 185.05 | 185 | 60.0291 | 60.03 | 59.97
| 482.8412 | 185.0508 | 185 | 60.0293 | 60.03 | 59.97
| 482.8495 | 185.0517 | 185 | 60.0294 | 60.03 | 59.97
| 482.8579 | 185.0523 | 185 | 60.0295 | 60.03 | 59.97
| 482.8663 | 185.0529 | 185 | 60.0297 | 60.03 | 59.97
| 482.8746 | 185.0533 | 185 | 60.0298 | 60.03 | 59.97
| 482.8829 | 185.0536 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8913 | 185.0538 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.8996 | 185.0539 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.908 | 185.0541 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9163 | 185.0543 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9246 | 185.053 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.933 | 185.0517 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9413 | 185.0502 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9496 | 185.0487 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.958 | 185.0489 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9664 | 185.049 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9747 | 185.0491 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.983 | 185.0493 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9914 | 185.0494 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 482.9997 | 185.0495 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0081 | 185.0495 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0164 | 185.0495 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0247 | 185.0494 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0331 | 185.0494 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0414 | 185.0489 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0497 | 185.0484 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0581 | 185.0479 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0664 | 185.0474 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0748 | 185.0484 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0831 | 185.0495 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0914 | 185.0492 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.0998 | 185.0489 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1082 | 185.0485 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1165 | 185.048 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1248 | 185.0468 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1331 | 185.0456 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1415 | 185.0446 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1498 | 185.0436 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1581 | 185.0422 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1665 | 185.0408 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1749 | 185.0394 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1832 | 185.0379 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1915 | 185.037 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.1999 | 185.0361 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2082 | 185.0354 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2166 | 185.0346 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2249 | 185.0338 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2332 | 185.033 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2416 | 185.0314 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2499 | 185.0297 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2582 | 185.0296 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2666 | 185.0296 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2749 | 185.0297 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2833 | 185.0298 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2916 | 185.0294 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.2999 | 185.029 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3083 | 185.0296 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3167 | 185.0302 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.325 | 185.0295 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3333 | 185.0287 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3417 | 185.0271 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.35 | 185.0255 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3583 | 185.0266 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3666 | 185.0277 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.375 | 185.0288 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3834 | 185.0298 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.3917 | 185.0307 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4 | 185.0316 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4084 | 185.032 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4167 | 185.0322 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.425 | 185.0326 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4334 | 185.0329 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4417 | 185.0329 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4501 | 185.0328 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4584 | 185.0328 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4667 | 185.0328 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4751 | 185.033 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4834 | 185.0332 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.4918 | 185.0333 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5001 | 185.0335 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5084 | 185.0337 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5168 | 185.0338 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5251 | 185.034 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5334 | 185.0342 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5418 | 185.0344 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5502 | 185.0345 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5585 | 185.0347 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5668 | 185.0349 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5752 | 185.0352 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5835 | 185.0355 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.5919 | 185.0358 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6002 | 185.036 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6085 | 185.0363 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6169 | 185.0366 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6252 | 185.0369 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6335 | 185.0372 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6419 | 185.0377 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6502 | 185.0382 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6586 | 185.0387 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6669 | 185.0392 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6752 | 185.04 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.6836 | 185.0407 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.692 | 185.0414 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7003 | 185.0421 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7086 | 185.0426 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7169 | 185.043 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7253 | 185.0431 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7336 | 185.0432 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7419 | 185.0432 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7503 | 185.0433 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7587 | 185.0428 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.767 | 185.0423 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7753 | 185.0419 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.7837 | 185.0415 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.792 | 185.0421 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8004 | 185.0427 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8087 | 185.0431 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.817 | 185.0436 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8254 | 185.0435 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8337 | 185.0434 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.842 | 185.0429 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8504 | 185.0424 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8587 | 185.0419 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8671 | 185.0414 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8754 | 185.0408 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8837 | 185.0403 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.8921 | 185.0397 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9005 | 185.0392 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9088 | 185.0397 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9171 | 185.0402 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9254 | 185.0393 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9338 | 185.0385 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9421 | 185.0369 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9504 | 185.0353 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9588 | 185.0345 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9672 | 185.0338 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9755 | 185.0332 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9838 | 185.0325 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 483.9922 | 185.0327 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0005 | 185.0327 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0089 | 185.0327 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0172 | 185.0327 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0255 | 185.0319 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0339 | 185.031 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0422 | 185.0307 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0505 | 185.0303 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0589 | 185.0299 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0672 | 185.0296 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0756 | 185.0293 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0839 | 185.0291 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.0922 | 185.0287 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1006 | 185.0282 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1089 | 185.0282 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1172 | 185.0281 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1256 | 185.0276 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.134 | 185.0272 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1423 | 185.0266 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1506 | 185.0261 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.159 | 185.0254 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1673 | 185.0247 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1757 | 185.0239 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.184 | 185.0232 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.1923 | 185.0226 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2007 | 185.0221 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.209 | 185.022 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2173 | 185.022 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2257 | 185.0215 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.234 | 185.021 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2424 | 185.0208 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2507 | 185.0205 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.259 | 185.0203 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2674 | 185.02 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2758 | 185.0203 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2841 | 185.0205 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.2924 | 185.0216 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3008 | 185.0227 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3091 | 185.0242 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3174 | 185.0258 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3257 | 185.0259 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3341 | 185.0261 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3425 | 185.025 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3508 | 185.0239 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3591 | 185.0239 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3675 | 185.024 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3758 | 185.0229 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3842 | 185.0218 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.3925 | 185.0205 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4008 | 185.0192 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4092 | 185.0175 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4175 | 185.0158 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4258 | 185.0153 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4342 | 185.0147 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4425 | 185.0144 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4509 | 185.0141 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4592 | 185.0139 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4675 | 185.0137 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4759 | 185.0141 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4843 | 185.0145 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.4926 | 185.0153 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5009 | 185.0161 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5093 | 185.0172 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5176 | 185.0182 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5259 | 185.0193 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5343 | 185.0204 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5426 | 185.0215 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.551 | 185.0226 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5593 | 185.0234 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5676 | 185.0242 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.576 | 185.025 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5843 | 185.0258 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.5927 | 185.0274 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.601 | 185.029 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6093 | 185.0309 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6177 | 185.0328 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.626 | 185.0336 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6343 | 185.0345 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6427 | 185.0345 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.651 | 185.0345 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6594 | 185.0343 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6677 | 185.0341 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.676 | 185.0348 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6844 | 185.0355 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.6927 | 185.0369 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.701 | 185.0383 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7094 | 185.0397 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7178 | 185.0412 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7261 | 185.043 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7344 | 185.0448 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7427 | 185.0449 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7511 | 185.045 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7595 | 185.0455 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7678 | 185.0459 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7761 | 185.0467 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7845 | 185.0475 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.7928 | 185.0494 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8011 | 185.0513 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8095 | 185.0533 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8178 | 185.0552 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8262 | 185.0575 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8345 | 185.0598 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8428 | 185.0613 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8512 | 185.0628 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8595 | 185.0641 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8679 | 185.0653 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8762 | 185.0666 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8845 | 185.0678 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.8929 | 185.0691 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9012 | 185.0704 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9095 | 185.0731 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9179 | 185.0757 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9262 | 185.0763 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9346 | 185.0769 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9429 | 185.0768 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9512 | 185.0766 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9596 | 185.0769 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9679 | 185.0772 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9763 | 185.0771 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9846 | 185.0769 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 484.9929 | 185.0782 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0013 | 185.0796 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0096 | 185.0796 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0179 | 185.0796 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0263 | 185.0784 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0346 | 185.0773 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.043 | 185.0759 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0513 | 185.0745 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0596 | 185.0733 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.068 | 185.072 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0764 | 185.0732 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.0847 | 185.0743 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.093 | 185.075 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1013 | 185.0757 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1097 | 185.0766 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.118 | 185.0774 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1263 | 185.0783 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1347 | 185.0792 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.143 | 185.0799 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1514 | 185.0806 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1597 | 185.0805 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.168 | 185.0804 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1764 | 185.0815 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1848 | 185.0826 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.1931 | 185.0849 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2014 | 185.0872 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2097 | 185.0879 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2181 | 185.0886 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2264 | 185.0893 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2347 | 185.09 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2431 | 185.0903 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2514 | 185.0906 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2598 | 185.0907 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2681 | 185.0909 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2764 | 185.0914 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2848 | 185.0919 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.2932 | 185.092 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3015 | 185.0921 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3098 | 185.0922 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3181 | 185.0923 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3265 | 185.0918 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3348 | 185.0913 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3431 | 185.0911 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3515 | 185.0909 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3599 | 185.0898 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3682 | 185.0888 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3765 | 185.0888 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3848 | 185.0887 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.3932 | 185.0903 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4016 | 185.0919 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4099 | 185.0924 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4182 | 185.0929 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4265 | 185.0934 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4349 | 185.094 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4432 | 185.0939 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4515 | 185.0938 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4599 | 185.0927 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4682 | 185.0917 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4766 | 185.0917 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4849 | 185.0917 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.4932 | 185.091 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5016 | 185.0902 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5099 | 185.0895 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5182 | 185.0887 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5266 | 185.088 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5349 | 185.0872 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5433 | 185.0862 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5516 | 185.0851 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5599 | 185.0838 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5683 | 185.0826 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5766 | 185.082 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.585 | 185.0815 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.5933 | 185.081 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6016 | 185.0805 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.61 | 185.0798 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6183 | 185.0792 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6266 | 185.0786 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.635 | 185.078 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6433 | 185.078 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6517 | 185.0781 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.66 | 185.0782 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6683 | 185.0783 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6767 | 185.0788 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.685 | 185.0794 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.6934 | 185.0793 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7017 | 185.0792 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.71 | 185.079 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7184 | 185.0789 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7267 | 185.0788 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.735 | 185.0787 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7433 | 185.0784 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7517 | 185.0781 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7601 | 185.0775 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7684 | 185.0769 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7767 | 185.0763 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.785 | 185.0758 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.7934 | 185.0772 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8018 | 185.0786 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8101 | 185.0786 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8184 | 185.0786 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8267 | 185.0786 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8351 | 185.0786 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8434 | 185.0786 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8517 | 185.0786 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8601 | 185.078 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8684 | 185.0774 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8768 | 185.0765 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8851 | 185.0756 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.8934 | 185.0744 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9018 | 185.0732 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9101 | 185.0719 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9185 | 185.0707 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9268 | 185.069 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9351 | 185.0674 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9435 | 185.0656 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9518 | 185.0639 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9601 | 185.0612 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9684 | 185.0586 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9768 | 185.0568 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9852 | 185.0551 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 485.9935 | 185.0531 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0018 | 185.0511 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0101 | 185.0489 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0185 | 185.0467 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0269 | 185.0445 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0352 | 185.0423 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0435 | 185.0422 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0519 | 185.0421 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0602 | 185.0425 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0685 | 185.0429 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0768 | 185.0435 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0852 | 185.0442 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.0936 | 185.0453 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1019 | 185.0465 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1102 | 185.0478 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1185 | 185.0491 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1269 | 185.0493 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1353 | 185.0495 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1436 | 185.0482 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1519 | 185.0469 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1602 | 185.0455 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1686 | 185.044 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1769 | 185.0434 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1852 | 185.0427 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.1936 | 185.0423 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2019 | 185.0418 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2103 | 185.041 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2186 | 185.0402 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2269 | 185.0403 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2353 | 185.0404 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2436 | 185.0404 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.252 | 185.0405 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2603 | 185.0413 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2686 | 185.0421 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.277 | 185.0428 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2853 | 185.0436 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.2936 | 185.0451 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.302 | 185.0467 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3103 | 185.0491 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3187 | 185.0515 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.327 | 185.0535 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3353 | 185.0555 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3437 | 185.0565 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.352 | 185.0575 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3604 | 185.0578 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3687 | 185.0581 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.377 | 185.0582 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3854 | 185.0583 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.3937 | 185.0581 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.402 | 185.058 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4104 | 185.0581 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4187 | 185.0583 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4271 | 185.0596 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4354 | 185.061 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4437 | 185.0628 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4521 | 185.0646 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4604 | 185.0651 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4688 | 185.0656 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4771 | 185.066 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4854 | 185.0664 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.4938 | 185.0663 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5021 | 185.0663 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5104 | 185.0668 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5188 | 185.0674 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5271 | 185.0672 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5355 | 185.067 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5438 | 185.0663 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5521 | 185.0657 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5605 | 185.0652 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5688 | 185.0647 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5771 | 185.065 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5855 | 185.0652 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.5938 | 185.0661 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6022 | 185.067 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6105 | 185.0677 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6188 | 185.0685 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6272 | 185.0692 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6356 | 185.07 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6439 | 185.0711 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6522 | 185.0723 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6605 | 185.0721 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6689 | 185.072 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6772 | 185.0728 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6855 | 185.0736 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.6939 | 185.0751 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7023 | 185.0767 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7106 | 185.0785 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7189 | 185.0803 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7272 | 185.0819 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7356 | 185.0835 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.744 | 185.0833 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7523 | 185.0831 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7606 | 185.0831 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.769 | 185.0831 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7773 | 185.0835 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.7856 | 185.0838 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.794 | 185.0841 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8023 | 185.0844 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8107 | 185.084 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.819 | 185.0837 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8273 | 185.0842 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8357 | 185.0847 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.844 | 185.0839 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8524 | 185.0831 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8607 | 185.0812 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.869 | 185.0793 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8774 | 185.0781 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.8857 | 185.077 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.894 | 185.0758 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9024 | 185.0747 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9107 | 185.0741 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9191 | 185.0736 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9274 | 185.0732 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9357 | 185.0729 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9441 | 185.0723 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9525 | 185.0717 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9608 | 185.0707 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9691 | 185.0696 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9774 | 185.07 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9858 | 185.0704 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 486.9941 | 185.0715 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0024 | 185.0725 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0108 | 185.0719 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0192 | 185.0714 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0275 | 185.0717 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0358 | 185.0719 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0442 | 185.0712 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0525 | 185.0705 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0609 | 185.0685 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0692 | 185.0665 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0775 | 185.0659 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0859 | 185.0653 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.0942 | 185.0647 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1025 | 185.0642 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1109 | 185.0645 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1192 | 185.0648 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1276 | 185.0652 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1359 | 185.0657 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1442 | 185.0652 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1526 | 185.0648 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1609 | 185.065 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1693 | 185.0652 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1776 | 185.0654 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1859 | 185.0657 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.1943 | 185.0671 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2026 | 185.0686 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2109 | 185.0697 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2193 | 185.0709 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2277 | 185.0722 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.236 | 185.0736 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2443 | 185.0734 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2527 | 185.0732 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.261 | 185.0729 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2693 | 185.0725 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2776 | 185.0727 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.286 | 185.0729 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.2944 | 185.073 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3027 | 185.073 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.311 | 185.0725 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3194 | 185.0719 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3277 | 185.0714 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3361 | 185.0709 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3444 | 185.07 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3527 | 185.0691 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3611 | 185.0688 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3694 | 185.0684 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3777 | 185.0685 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3861 | 185.0685 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.3944 | 185.0685 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4028 | 185.0686 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4111 | 185.0688 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4194 | 185.069 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4278 | 185.0695 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4362 | 185.07 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4445 | 185.0692 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4528 | 185.0685 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4611 | 185.0658 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4695 | 185.0632 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4778 | 185.0628 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4861 | 185.0624 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.4945 | 185.0614 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5029 | 185.0605 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5112 | 185.0593 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5195 | 185.0581 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5278 | 185.057 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5362 | 185.0559 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5446 | 185.055 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5529 | 185.0541 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5612 | 185.0535 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5696 | 185.0529 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5779 | 185.0528 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5862 | 185.0527 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.5945 | 185.0532 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6029 | 185.0536 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6113 | 185.0545 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6196 | 185.0554 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6279 | 185.0564 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6363 | 185.0573 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6446 | 185.0576 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.653 | 185.0579 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6613 | 185.0582 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6696 | 185.0584 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.678 | 185.0592 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6863 | 185.0599 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.6946 | 185.0605 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.703 | 185.061 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7113 | 185.0607 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7197 | 185.0603 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.728 | 185.0596 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7363 | 185.059 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7447 | 185.0585 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.753 | 185.058 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7614 | 185.0559 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7697 | 185.0538 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.778 | 185.0529 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7864 | 185.0521 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.7947 | 185.0528 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.803 | 185.0536 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8114 | 185.0545 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8197 | 185.0555 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8281 | 185.0565 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8364 | 185.0576 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8447 | 185.0578 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8531 | 185.058 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8614 | 185.0578 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8698 | 185.0576 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8781 | 185.0585 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8864 | 185.0594 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.8948 | 185.0601 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9031 | 185.0608 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9114 | 185.062 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9198 | 185.0633 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9281 | 185.0631 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9365 | 185.063 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9448 | 185.0628 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9531 | 185.0626 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9615 | 185.0602 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9698 | 185.0579 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9781 | 185.0571 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9865 | 185.0563 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 487.9948 | 185.0562 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0032 | 185.056 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0115 | 185.0559 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0198 | 185.0557 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0282 | 185.0556 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0365 | 185.0556 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0449 | 185.0556 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0532 | 185.0556 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0615 | 185.0556 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0699 | 185.0555 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0782 | 185.0551 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0865 | 185.0547 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.0949 | 185.0535 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1032 | 185.0523 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1116 | 185.0505 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1199 | 185.0486 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1282 | 185.0462 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1366 | 185.0439 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1449 | 185.0416 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1533 | 185.0394 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1616 | 185.0374 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1699 | 185.0354 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1783 | 185.0348 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1866 | 185.0342 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.1949 | 185.0343 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2033 | 185.0344 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2116 | 185.0349 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.22 | 185.0353 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2283 | 185.0354 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2366 | 185.0354 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.245 | 185.0345 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2534 | 185.0337 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2617 | 185.0326 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.27 | 185.0315 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2783 | 185.0308 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.2867 | 185.03 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.295 | 185.0295 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3033 | 185.0289 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3117 | 185.0298 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.32 | 185.0306 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3284 | 185.0291 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3367 | 185.0276 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.345 | 185.027 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3534 | 185.0264 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3618 | 185.0254 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3701 | 185.0244 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3784 | 185.0244 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3867 | 185.0244 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.3951 | 185.0246 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4034 | 185.0248 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4117 | 185.0243 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4201 | 185.0238 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4284 | 185.0238 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4368 | 185.0237 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4451 | 185.0235 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4534 | 185.0233 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4618 | 185.0225 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4702 | 185.0217 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4785 | 185.0213 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4868 | 185.021 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.4951 | 185.0205 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5035 | 185.0199 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5118 | 185.0211 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5201 | 185.0222 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5285 | 185.0223 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5369 | 185.0225 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5452 | 185.0236 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5535 | 185.0247 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5618 | 185.0262 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5702 | 185.0278 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5786 | 185.0294 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5869 | 185.0311 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.5952 | 185.0326 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6036 | 185.0342 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6119 | 185.0349 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6202 | 185.0356 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6285 | 185.037 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6369 | 185.0384 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6453 | 185.038 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6536 | 185.0376 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6619 | 185.0373 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6703 | 185.037 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6786 | 185.0377 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.687 | 185.0384 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.6953 | 185.0389 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7036 | 185.0394 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.712 | 185.0414 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7203 | 185.0434 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7286 | 185.0439 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.737 | 185.0445 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7453 | 185.0448 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7537 | 185.0451 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.762 | 185.045 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7703 | 185.0448 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7787 | 185.0444 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.787 | 185.0439 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.7953 | 185.0437 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8037 | 185.0435 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.812 | 185.0435 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8204 | 185.0436 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8287 | 185.0438 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.837 | 185.044 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8454 | 185.0439 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8538 | 185.0439 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8621 | 185.0432 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8704 | 185.0425 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8788 | 185.0423 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8871 | 185.0421 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.8954 | 185.0431 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9037 | 185.0441 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9121 | 185.0461 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9205 | 185.048 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9288 | 185.049 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9371 | 185.0499 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9455 | 185.0494 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9538 | 185.0489 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9622 | 185.0486 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9705 | 185.0483 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9788 | 185.0483 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9872 | 185.0483 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 488.9955 | 185.0483 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0038 | 185.0483 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0122 | 185.0475 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0205 | 185.0467 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0289 | 185.0465 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0372 | 185.0464 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0455 | 185.0458 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0539 | 185.0452 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0623 | 185.0447 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0706 | 185.0441 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0789 | 185.0437 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0873 | 185.0434 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.0956 | 185.0443 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1039 | 185.0452 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1123 | 185.0473 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1206 | 185.0494 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.129 | 185.0512 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1373 | 185.053 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1456 | 185.0539 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.154 | 185.0548 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1624 | 185.0554 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1707 | 185.0561 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.179 | 185.0574 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1874 | 185.0587 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.1957 | 185.0599 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.204 | 185.0611 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2123 | 185.0621 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2207 | 185.0632 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2291 | 185.0642 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2374 | 185.0653 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2457 | 185.0661 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2541 | 185.0669 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2624 | 185.0676 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2708 | 185.0683 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2791 | 185.0684 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2874 | 185.0686 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.2958 | 185.069 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3041 | 185.0695 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3124 | 185.0699 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3208 | 185.0703 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3292 | 185.0709 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3375 | 185.0715 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3458 | 185.0725 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3542 | 185.0734 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3625 | 185.0738 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3708 | 185.0741 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3792 | 185.0744 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3875 | 185.0747 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.3959 | 185.0761 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4042 | 185.0776 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4125 | 185.0783 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4209 | 185.079 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4293 | 185.0808 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4376 | 185.0826 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4459 | 185.083 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4543 | 185.0834 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4626 | 185.0831 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4709 | 185.0829 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4793 | 185.0825 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.4876 | 185.0822 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.496 | 185.0827 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5043 | 185.0833 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5126 | 185.0839 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.521 | 185.0845 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5294 | 185.0857 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5377 | 185.0869 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.546 | 185.0876 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5544 | 185.0884 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5627 | 185.0884 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.571 | 185.0885 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5794 | 185.0881 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5877 | 185.0877 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.5961 | 185.0881 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6044 | 185.0885 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6127 | 185.0889 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6211 | 185.0893 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6295 | 185.0913 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6378 | 185.0932 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6461 | 185.0936 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6545 | 185.094 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6628 | 185.094 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6711 | 185.094 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6795 | 185.0944 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6878 | 185.0948 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.6962 | 185.0956 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7045 | 185.0964 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7128 | 185.0972 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7212 | 185.0981 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7296 | 185.099 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7379 | 185.0999 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7462 | 185.1008 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7546 | 185.1017 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7629 | 185.1027 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7712 | 185.1038 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7796 | 185.1047 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7879 | 185.1056 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.7963 | 185.1077 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8046 | 185.1098 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8129 | 185.1114 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8213 | 185.1131 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8296 | 185.1142 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.838 | 185.1152 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8463 | 185.1153 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8546 | 185.1153 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.863 | 185.1149 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8713 | 185.1146 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8796 | 185.1138 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.888 | 185.113 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.8964 | 185.1115 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9047 | 185.1099 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.913 | 185.1085 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9214 | 185.107 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9297 | 185.1057 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.938 | 185.1044 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9464 | 185.1039 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9547 | 185.1034 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9631 | 185.103 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9714 | 185.1027 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9797 | 185.1011 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9881 | 185.0996 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 489.9965 | 185.1007 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0048 | 185.1018 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0131 | 185.1022 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0215 | 185.1026 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0298 | 185.1025 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0381 | 185.1024 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0465 | 185.1014 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0548 | 185.1004 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0632 | 185.0992 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0715 | 185.098 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0798 | 185.0973 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0882 | 185.0966 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.0965 | 185.0957 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1049 | 185.0949 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1132 | 185.0931 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1215 | 185.0912 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1299 | 185.0901 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1382 | 185.0889 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1465 | 185.0881 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1549 | 185.0873 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1633 | 185.0872 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1716 | 185.087 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1799 | 185.0852 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1883 | 185.0833 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.1966 | 185.0825 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.205 | 185.0816 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2133 | 185.0804 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2216 | 185.0792 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.23 | 185.0775 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2383 | 185.0759 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2466 | 185.0736 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.255 | 185.0713 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2633 | 185.069 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2717 | 185.0667 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.28 | 185.0649 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2883 | 185.0631 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.2967 | 185.0614 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3051 | 185.0597 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3134 | 185.0582 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3217 | 185.0567 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.33 | 185.0552 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3384 | 185.0536 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3467 | 185.052 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.355 | 185.0504 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3634 | 185.0491 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3718 | 185.0477 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3801 | 185.0449 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3884 | 185.042 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.3968 | 185.0406 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4051 | 185.0391 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4135 | 185.0377 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4218 | 185.0363 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4301 | 185.0353 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4385 | 185.0342 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4468 | 185.0332 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4551 | 185.0321 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4635 | 185.0312 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4718 | 185.0304 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4802 | 185.0289 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4885 | 185.0274 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.4968 | 185.026 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5052 | 185.0245 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5135 | 185.0231 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5219 | 185.0218 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5302 | 185.0198 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5386 | 185.0178 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5469 | 185.0163 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5552 | 185.0148 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5635 | 185.012 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5719 | 185.0092 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5803 | 185.0065 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5886 | 185.0037 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.5969 | 185.0034 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6053 | 185.0032 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6136 | 185.0038 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6219 | 185.0043 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6303 | 185.0048 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6386 | 185.0052 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.647 | 185.0049 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6553 | 185.0046 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6636 | 185.0043 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.672 | 185.004 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6803 | 185.0043 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.6887 | 185.0046 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.697 | 185.0044 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7053 | 185.0042 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7137 | 185.0038 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.722 | 185.0035 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7303 | 185.0031 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7387 | 185.0027 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7471 | 185.0017 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7554 | 185.0006 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7637 | 184.9985 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7721 | 184.9963 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7804 | 184.9939 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7888 | 184.9915 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.7971 | 184.9898 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8054 | 184.988 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8138 | 184.9868 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8221 | 184.9855 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8304 | 184.9857 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8388 | 184.9859 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8471 | 184.9856 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8555 | 184.9853 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8638 | 184.985 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8721 | 184.9847 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8805 | 184.9843 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8889 | 184.9838 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.8972 | 184.9832 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9055 | 184.9826 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9139 | 184.9816 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9222 | 184.9806 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9305 | 184.9796 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9388 | 184.9786 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9472 | 184.9783 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9556 | 184.9781 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9639 | 184.9775 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9722 | 184.977 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9806 | 184.9763 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9889 | 184.9757 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 490.9973 | 184.9749 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0056 | 184.9741 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0139 | 184.9731 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0223 | 184.9721 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0306 | 184.9717 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0389 | 184.9713 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0473 | 184.9711 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0557 | 184.9709 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.064 | 184.9698 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0723 | 184.9688 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0807 | 184.9689 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.089 | 184.969 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.0974 | 184.969 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1057 | 184.9689 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.114 | 184.9688 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1224 | 184.9686 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1307 | 184.9685 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.139 | 184.9685 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1474 | 184.9694 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1558 | 184.9704 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1641 | 184.9705 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1724 | 184.9707 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1808 | 184.9709 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1891 | 184.9712 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.1974 | 184.9711 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2058 | 184.9709 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2141 | 184.9706 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2225 | 184.9703 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2308 | 184.9704 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2391 | 184.9706 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2475 | 184.9704 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2559 | 184.9703 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2642 | 184.9696 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2725 | 184.9689 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2809 | 184.9682 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2892 | 184.9675 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.2975 | 184.9666 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3059 | 184.9657 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3142 | 184.9648 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3226 | 184.9639 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3309 | 184.9635 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3392 | 184.963 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3476 | 184.9636 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.356 | 184.9641 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3643 | 184.9642 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3726 | 184.9644 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.381 | 184.9644 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3893 | 184.9644 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.3976 | 184.9643 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.406 | 184.9643 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4143 | 184.9642 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4227 | 184.9642 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.431 | 184.9632 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4393 | 184.9621 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4477 | 184.9608 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4561 | 184.9594 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4644 | 184.9575 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4727 | 184.9555 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4811 | 184.954 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4894 | 184.9525 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.4977 | 184.9515 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5061 | 184.9505 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5144 | 184.9498 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5228 | 184.949 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5311 | 184.9486 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5395 | 184.9483 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5478 | 184.9485 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5562 | 184.9486 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5645 | 184.95 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5728 | 184.9513 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5812 | 184.9526 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5895 | 184.9539 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.5978 | 184.955 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6062 | 184.9562 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6146 | 184.9571 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6229 | 184.9579 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6312 | 184.9586 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6396 | 184.9593 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6479 | 184.9598 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6562 | 184.9603 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6646 | 184.9603 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6729 | 184.9604 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6813 | 184.9606 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.6896 | 184.9609 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.698 | 184.9612 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7063 | 184.9614 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7147 | 184.9618 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.723 | 184.9621 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7313 | 184.9626 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7397 | 184.963 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.748 | 184.9637 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7563 | 184.9643 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7647 | 184.9649 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7731 | 184.9654 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7814 | 184.9667 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7897 | 184.9679 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.7981 | 184.9697 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8064 | 184.9715 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8148 | 184.9731 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8231 | 184.9746 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8314 | 184.9758 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8398 | 184.977 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8481 | 184.9782 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8565 | 184.9794 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8648 | 184.9808 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8732 | 184.9821 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8815 | 184.9824 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8898 | 184.9827 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.8982 | 184.983 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9066 | 184.9833 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9149 | 184.9859 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9232 | 184.9884 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9316 | 184.9899 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9399 | 184.9913 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9482 | 184.9929 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9566 | 184.9946 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9649 | 184.9963 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9733 | 184.9981 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9816 | 184.999 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.99 | 185 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 491.9983 | 185.001 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0067 | 185.002 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.015 | 185.0029 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0233 | 185.0039 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0317 | 185.0049 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.04 | 185.0059 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0483 | 185.0066 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0567 | 185.0074 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0651 | 185.0081 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0734 | 185.0089 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0817 | 185.0094 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0901 | 185.0099 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.0984 | 185.0104 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1068 | 185.0109 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1151 | 185.0127 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1234 | 185.0145 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1318 | 185.0159 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1401 | 185.0172 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1485 | 185.0192 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1568 | 185.0211 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1652 | 185.0228 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1735 | 185.0246 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1818 | 185.0264 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1902 | 185.0282 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.1985 | 185.0294 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2068 | 185.0307 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2152 | 185.0317 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2236 | 185.0328 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2319 | 185.0342 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2402 | 185.0356 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2486 | 185.0367 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2569 | 185.0377 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2653 | 185.0377 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2736 | 185.0377 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2819 | 185.0375 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2903 | 185.0374 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.2986 | 185.0377 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3069 | 185.0379 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3153 | 185.038 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3237 | 185.0381 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.332 | 185.0382 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3403 | 185.0384 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3487 | 185.0388 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.357 | 185.0392 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3654 | 185.039 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3737 | 185.0388 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.382 | 185.0388 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3904 | 185.0388 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.3987 | 185.0388 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.407 | 185.0389 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4154 | 185.0394 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4238 | 185.0399 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4321 | 185.0406 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4404 | 185.0413 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4488 | 185.0423 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4571 | 185.0433 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4655 | 185.0443 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4738 | 185.0454 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4821 | 185.0449 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4905 | 185.0444 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.4988 | 185.0432 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5071 | 185.0421 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5155 | 185.042 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5239 | 185.0419 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5322 | 185.0419 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5405 | 185.0419 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5489 | 185.0419 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5572 | 185.0418 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5656 | 185.0421 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5739 | 185.0424 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5822 | 185.0433 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5906 | 185.0441 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.5989 | 185.0446 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6072 | 185.0451 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6156 | 185.0449 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.624 | 185.0448 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6323 | 185.0453 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6406 | 185.0459 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6489 | 185.0465 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6573 | 185.0472 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6656 | 185.0482 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.674 | 185.0493 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6823 | 185.0496 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.6907 | 185.0499 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.699 | 185.0502 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7073 | 185.0505 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7157 | 185.0513 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.724 | 185.0522 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7324 | 185.0525 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7407 | 185.0528 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.749 | 185.0519 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7574 | 185.0511 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7657 | 185.0508 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.774 | 185.0505 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7824 | 185.0498 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7907 | 185.0492 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.7991 | 185.0476 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8074 | 185.046 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8157 | 185.0448 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8241 | 185.0436 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8325 | 185.0421 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8408 | 185.0406 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8491 | 185.039 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8575 | 185.0373 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8658 | 185.0356 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8741 | 185.034 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8825 | 185.0316 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8908 | 185.0293 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.8992 | 185.0271 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9075 | 185.0249 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9158 | 185.024 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9242 | 185.0231 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9325 | 185.0225 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9409 | 185.0219 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9492 | 185.0213 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9575 | 185.0206 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9659 | 185.019 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9742 | 185.0174 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9825 | 185.0158 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9909 | 185.0142 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 492.9992 | 185.0125 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0076 | 185.0107 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0159 | 185.0095 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0242 | 185.0082 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0326 | 185.007 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.041 | 185.0057 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0493 | 185.0035 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0576 | 185.0013 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.066 | 184.9991 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0743 | 184.9968 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0826 | 184.9944 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0909 | 184.9921 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.0993 | 184.9906 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1077 | 184.9892 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.116 | 184.9896 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1243 | 184.99 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1327 | 184.9904 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.141 | 184.9907 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1494 | 184.9907 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1577 | 184.9907 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.166 | 184.9899 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1744 | 184.9891 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1827 | 184.9881 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.191 | 184.987 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.1994 | 184.9857 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2077 | 184.9844 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2161 | 184.9843 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2244 | 184.9841 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2327 | 184.9837 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2411 | 184.9833 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2495 | 184.982 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2578 | 184.9808 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2661 | 184.98 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2745 | 184.9791 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2828 | 184.9782 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2911 | 184.9772 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.2994 | 184.9762 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3078 | 184.9751 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3162 | 184.9738 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3245 | 184.9726 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3328 | 184.9712 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3412 | 184.9698 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3495 | 184.9682 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3578 | 184.9667 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3662 | 184.9651 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3745 | 184.9636 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3829 | 184.9624 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3912 | 184.9613 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.3995 | 184.96 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4079 | 184.9587 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4162 | 184.9585 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4246 | 184.9581 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4329 | 184.9583 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4412 | 184.9584 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4496 | 184.9574 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4579 | 184.9564 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4662 | 184.9547 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4746 | 184.953 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.483 | 184.9511 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4913 | 184.9492 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.4996 | 184.9475 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.508 | 184.9457 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5163 | 184.9444 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5247 | 184.9431 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.533 | 184.9416 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5413 | 184.94 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5497 | 184.9397 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.558 | 184.9393 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5663 | 184.9388 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5747 | 184.9383 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.583 | 184.936 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5914 | 184.9336 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.5997 | 184.9326 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.608 | 184.9315 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6164 | 184.931 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6248 | 184.9304 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6331 | 184.9297 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6414 | 184.929 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6498 | 184.9286 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6581 | 184.9283 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6664 | 184.9276 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6748 | 184.927 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6831 | 184.9263 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6915 | 184.9256 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.6998 | 184.9251 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7081 | 184.9247 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7165 | 184.9248 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7249 | 184.925 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7332 | 184.925 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7415 | 184.9251 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7499 | 184.9257 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7582 | 184.9263 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7665 | 184.927 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7749 | 184.9278 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7832 | 184.9268 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7916 | 184.9258 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.7999 | 184.9251 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8082 | 184.9245 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8166 | 184.9239 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.825 | 184.9234 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8333 | 184.9231 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8416 | 184.9227 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.85 | 184.9216 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8583 | 184.9204 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8666 | 184.9199 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.875 | 184.9195 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8833 | 184.9185 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.8917 | 184.9175 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9 | 184.9166 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9083 | 184.9156 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9167 | 184.9152 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.925 | 184.9147 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9333 | 184.9139 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9417 | 184.9132 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9501 | 184.9127 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9584 | 184.9121 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9667 | 184.9119 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9751 | 184.9117 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9834 | 184.9114 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 493.9918 | 184.9111 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0001 | 184.9107 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0085 | 184.9103 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0168 | 184.9109 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0251 | 184.9115 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0335 | 184.9128 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0418 | 184.914 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0502 | 184.9142 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0585 | 184.9144 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0668 | 184.9148 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0752 | 184.9153 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0836 | 184.9156 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.0919 | 184.916 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1002 | 184.9159 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1086 | 184.9158 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1169 | 184.9157 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1252 | 184.9156 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1336 | 184.9155 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1419 | 184.9154 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1503 | 184.9165 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1586 | 184.9176 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1669 | 184.9187 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1753 | 184.9198 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.1837 | 184.92 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.192 | 184.9201 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2003 | 184.92 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2087 | 184.9199 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.217 | 184.9209 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2253 | 184.9219 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2337 | 184.9223 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2421 | 184.9227 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2504 | 184.9224 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2587 | 184.9222 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2671 | 184.9223 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2754 | 184.9224 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2838 | 184.9225 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.2921 | 184.9227 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3004 | 184.9221 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3088 | 184.9215 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3171 | 184.9209 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3254 | 184.9202 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3338 | 184.9194 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3422 | 184.9185 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3505 | 184.919 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3588 | 184.9194 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3672 | 184.92 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3755 | 184.9206 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3839 | 184.9204 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.3922 | 184.9203 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4006 | 184.9197 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4089 | 184.9191 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4172 | 184.9205 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4256 | 184.922 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4339 | 184.9222 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4423 | 184.9225 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4506 | 184.9229 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4589 | 184.9234 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4673 | 184.9241 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4756 | 184.9248 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4839 | 184.9242 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.4923 | 184.9235 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5007 | 184.9232 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.509 | 184.9228 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5173 | 184.9231 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5257 | 184.9234 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5341 | 184.9237 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5424 | 184.924 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5507 | 184.9254 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5591 | 184.9267 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5674 | 184.9281 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5757 | 184.9294 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5841 | 184.9299 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.5924 | 184.9304 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6008 | 184.9297 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6091 | 184.9291 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6174 | 184.9297 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6258 | 184.9303 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6342 | 184.932 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6425 | 184.9337 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6508 | 184.9356 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6592 | 184.9374 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6675 | 184.9392 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6758 | 184.9411 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6842 | 184.9408 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.6926 | 184.9404 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7009 | 184.9398 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7092 | 184.9391 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7176 | 184.9402 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7259 | 184.9413 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7343 | 184.9422 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7426 | 184.9431 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7509 | 184.9438 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7593 | 184.9445 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7676 | 184.9451 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.776 | 184.9457 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7843 | 184.9453 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.7927 | 184.9448 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.801 | 184.9444 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8093 | 184.944 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8177 | 184.9443 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.826 | 184.9446 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8344 | 184.9455 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8427 | 184.9464 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8511 | 184.9478 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8594 | 184.9492 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8677 | 184.9508 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8761 | 184.9525 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8844 | 184.953 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.8928 | 184.9535 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9011 | 184.9541 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9094 | 184.9548 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9178 | 184.9562 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9261 | 184.9576 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9344 | 184.9589 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9428 | 184.9603 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9512 | 184.9618 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9595 | 184.9634 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9678 | 184.9648 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9762 | 184.9662 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9846 | 184.9678 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 494.9929 | 184.9694 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0012 | 184.9712 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0096 | 184.973 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0179 | 184.975 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0262 | 184.977 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0346 | 184.9792 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0429 | 184.9815 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0513 | 184.9836 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0596 | 184.9856 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0679 | 184.9872 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0763 | 184.9888 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.0847 | 184.9893 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.093 | 184.9897 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1013 | 184.9898 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1097 | 184.9898 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.118 | 184.9905 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1263 | 184.9913 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1347 | 184.9923 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.143 | 184.9932 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1514 | 184.9945 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1597 | 184.9958 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.168 | 184.9966 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1764 | 184.9973 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1847 | 184.9977 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.1931 | 184.9981 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2014 | 184.9983 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2097 | 184.9986 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2181 | 184.999 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2264 | 184.9994 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2347 | 185.0005 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2431 | 185.0015 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2515 | 185.0026 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2598 | 185.0037 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2681 | 185.0047 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2765 | 185.0057 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2848 | 185.0056 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.2932 | 185.0056 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3015 | 185.0056 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3098 | 185.0056 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3182 | 185.0062 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3265 | 185.0068 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3348 | 185.0076 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3432 | 185.0084 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3516 | 185.009 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3599 | 185.0096 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3682 | 185.0101 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3766 | 185.0105 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3849 | 185.0101 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.3932 | 185.0098 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4016 | 185.0094 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4099 | 185.0091 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4183 | 185.0085 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4266 | 185.0079 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4349 | 185.0072 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4433 | 185.0065 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4516 | 185.006 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.46 | 185.0056 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4683 | 185.0052 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4766 | 185.0049 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.485 | 185.004 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.4933 | 185.0031 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5016 | 185.0022 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.51 | 185.0013 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5184 | 185.001 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5267 | 185.0007 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.535 | 185.0005 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5434 | 185.0002 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5517 | 185.0004 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5601 | 185.0005 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5684 | 185.0002 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5767 | 184.9999 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5851 | 184.9998 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.5934 | 184.9997 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6017 | 184.9994 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6101 | 184.9991 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6184 | 184.9996 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6268 | 185.0002 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6351 | 185 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6434 | 184.9999 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6518 | 184.9993 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6602 | 184.9987 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6685 | 184.9979 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6768 | 184.9972 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6851 | 184.9951 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.6935 | 184.9931 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7018 | 184.9915 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7101 | 184.99 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7185 | 184.9898 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7269 | 184.9896 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7352 | 184.989 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7435 | 184.9885 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7519 | 184.9893 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7602 | 184.9902 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7686 | 184.9898 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7769 | 184.9894 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7852 | 184.9888 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.7936 | 184.9883 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8019 | 184.9875 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8102 | 184.9866 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8186 | 184.9868 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8269 | 184.987 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8353 | 184.9875 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8436 | 184.988 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8519 | 184.9876 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8603 | 184.9871 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8687 | 184.9874 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.877 | 184.9877 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8853 | 184.9872 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.8937 | 184.9868 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.902 | 184.987 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9103 | 184.9872 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9187 | 184.988 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.927 | 184.9889 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9354 | 184.9897 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9437 | 184.9905 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.952 | 184.9916 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9604 | 184.9926 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9687 | 184.9924 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9771 | 184.9922 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9854 | 184.9919 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 495.9937 | 184.9915 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0021 | 184.9918 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0104 | 184.9921 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0187 | 184.9928 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0271 | 184.9935 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0355 | 184.9945 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0438 | 184.9954 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0521 | 184.9958 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0605 | 184.9962 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0688 | 184.9969 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0771 | 184.9977 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0855 | 184.9975 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.0938 | 184.9974 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1022 | 184.9978 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1105 | 184.9981 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1188 | 184.9987 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1272 | 184.9993 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1356 | 185.0003 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1439 | 185.0012 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1522 | 185.0038 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1606 | 185.0063 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1689 | 185.0075 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1772 | 185.0087 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1856 | 185.0097 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.1939 | 185.0107 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2023 | 185.0119 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2106 | 185.0131 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2189 | 185.0147 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2273 | 185.0162 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2357 | 185.0177 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.244 | 185.0192 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2523 | 185.0206 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2607 | 185.0221 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.269 | 185.0248 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2773 | 185.0275 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.2857 | 185.0288 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.294 | 185.0302 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3024 | 185.0315 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3107 | 185.0328 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3191 | 185.0335 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3274 | 185.0342 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3358 | 185.0352 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3441 | 185.0362 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3524 | 185.0392 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3608 | 185.0423 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3691 | 185.0443 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3774 | 185.0462 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3858 | 185.0475 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.3942 | 185.0489 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4025 | 185.0504 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4108 | 185.0518 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4192 | 185.0536 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4275 | 185.0553 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4359 | 185.0571 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4442 | 185.0589 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4525 | 185.0599 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4609 | 185.061 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4692 | 185.0621 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4775 | 185.0631 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4859 | 185.0639 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.4943 | 185.0646 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5026 | 185.0651 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5109 | 185.0656 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5193 | 185.0658 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5276 | 185.0659 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5359 | 185.0666 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5443 | 185.0674 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5527 | 185.0681 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.561 | 185.0689 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5693 | 185.0695 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5777 | 185.0701 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.586 | 185.0708 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.5944 | 185.0715 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6027 | 185.0713 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.611 | 185.0711 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6194 | 185.0708 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6277 | 185.0704 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6361 | 185.0715 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6444 | 185.0725 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6528 | 185.0729 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6611 | 185.0733 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6694 | 185.0738 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6778 | 185.0743 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6862 | 185.0746 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.6945 | 185.075 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7028 | 185.0751 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7112 | 185.0753 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7195 | 185.0754 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7278 | 185.0755 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7362 | 185.0761 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7446 | 185.0767 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7529 | 185.0775 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7612 | 185.0784 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7696 | 185.0783 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7779 | 185.0782 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7863 | 185.079 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.7946 | 185.0797 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8029 | 185.08 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8113 | 185.0803 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8196 | 185.0805 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.828 | 185.0807 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8363 | 185.0814 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8447 | 185.0821 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.853 | 185.0828 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8613 | 185.0834 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8697 | 185.0843 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8781 | 185.0851 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8864 | 185.0861 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.8947 | 185.0871 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9031 | 185.0872 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9114 | 185.0873 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9197 | 185.0875 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9281 | 185.0876 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9365 | 185.0877 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9448 | 185.0878 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9531 | 185.0885 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9615 | 185.0893 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9698 | 185.0903 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9781 | 185.0912 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9865 | 185.0921 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 496.9948 | 185.093 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0032 | 185.094 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0115 | 185.095 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0198 | 185.0961 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0282 | 185.0972 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0366 | 185.0985 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0449 | 185.0998 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0532 | 185.1009 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0616 | 185.1021 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0699 | 185.1034 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0782 | 185.1047 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.0866 | 185.106 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.095 | 185.1073 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1033 | 185.1094 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1116 | 185.1114 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.12 | 185.1128 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1283 | 185.1143 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1367 | 185.1154 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.145 | 185.1165 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1533 | 185.1183 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1617 | 185.12 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.17 | 185.122 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1783 | 185.124 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1867 | 185.126 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.1951 | 185.1279 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2034 | 185.13 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2117 | 185.132 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2201 | 185.1341 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2284 | 185.1362 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2368 | 185.1384 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2451 | 185.1407 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2535 | 185.1426 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2618 | 185.1445 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2701 | 185.1471 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2785 | 185.1497 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2868 | 185.1507 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.2952 | 185.1516 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3035 | 185.153 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3118 | 185.1543 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3202 | 185.156 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3286 | 185.1577 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3369 | 185.1594 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3452 | 185.1612 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3536 | 185.1634 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3619 | 185.1656 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3702 | 185.1674 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3786 | 185.1691 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3869 | 185.1706 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.3953 | 185.172 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4036 | 185.1726 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4119 | 185.1731 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4203 | 185.172 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4286 | 185.1708 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.437 | 185.1717 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4453 | 185.1726 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4537 | 185.1737 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.462 | 185.1747 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4703 | 185.176 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4787 | 185.1772 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.487 | 185.1764 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.4954 | 185.1755 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5037 | 185.1742 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.512 | 185.1728 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5204 | 185.1718 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5287 | 185.1707 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.537 | 185.1692 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5454 | 185.1677 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5538 | 185.1668 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5621 | 185.1659 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5704 | 185.1653 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5787 | 185.1647 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5871 | 185.1639 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.5955 | 185.1632 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6038 | 185.1626 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6121 | 185.162 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6205 | 185.1611 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6288 | 185.1603 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6371 | 185.1597 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6455 | 185.159 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6538 | 185.1586 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6622 | 185.1582 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6705 | 185.1572 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6788 | 185.1562 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6872 | 185.1543 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.6956 | 185.1524 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7039 | 185.1502 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7122 | 185.148 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7206 | 185.1464 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7289 | 185.1448 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7372 | 185.1435 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7455 | 185.1422 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7539 | 185.1401 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7623 | 185.1379 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7706 | 185.1362 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7789 | 185.1345 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7873 | 185.1329 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.7956 | 185.1313 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.804 | 185.1299 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8123 | 185.1284 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8206 | 185.1262 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.829 | 185.1239 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8373 | 185.1228 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8456 | 185.1218 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.854 | 185.1202 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8623 | 185.1185 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8707 | 185.1167 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.879 | 185.1149 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8873 | 185.1125 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.8957 | 185.1102 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9041 | 185.1083 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9124 | 185.1064 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9207 | 185.1051 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9291 | 185.1037 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9374 | 185.1021 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9457 | 185.1004 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.954 | 185.0988 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9624 | 185.0972 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9708 | 185.0956 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9791 | 185.0941 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9874 | 185.093 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 497.9958 | 185.0919 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0041 | 185.0905 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0125 | 185.0891 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0208 | 185.0867 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0291 | 185.0842 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0375 | 185.0831 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0458 | 185.082 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0541 | 185.0809 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0625 | 185.0798 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0708 | 185.0788 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0792 | 185.0778 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0875 | 185.0767 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.0958 | 185.0757 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1042 | 185.0748 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1125 | 185.0738 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1208 | 185.0733 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1292 | 185.0728 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1375 | 185.0722 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1459 | 185.0717 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1542 | 185.0713 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1625 | 185.071 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1709 | 185.071 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1793 | 185.0711 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1876 | 185.0708 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.1959 | 185.0705 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2043 | 185.0694 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2126 | 185.0683 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2209 | 185.0671 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2292 | 185.0659 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2376 | 185.065 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.246 | 185.0641 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2543 | 185.0627 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2626 | 185.0614 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.271 | 185.0616 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2793 | 185.0618 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.2877 | 185.0617 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.296 | 185.0615 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3043 | 185.0602 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3127 | 185.0589 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.321 | 185.0581 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3293 | 185.0573 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3377 | 185.0575 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.346 | 185.0578 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3544 | 185.058 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3627 | 185.0582 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.371 | 185.0576 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3794 | 185.057 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3877 | 185.0563 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.3961 | 185.0557 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4044 | 185.055 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4127 | 185.0544 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4211 | 185.0536 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4294 | 185.0529 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4377 | 185.053 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4461 | 185.0531 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4545 | 185.0532 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4628 | 185.0533 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4711 | 185.0537 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4794 | 185.054 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4878 | 185.0542 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.4962 | 185.0544 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5045 | 185.0542 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5128 | 185.054 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5212 | 185.0526 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5295 | 185.0511 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5378 | 185.0518 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5462 | 185.0524 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5545 | 185.0533 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5629 | 185.0542 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5712 | 185.0547 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5795 | 185.0552 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5879 | 185.0553 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.5962 | 185.0554 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6046 | 185.0555 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6129 | 185.0556 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6212 | 185.0556 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6296 | 185.0556 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6379 | 185.0553 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6462 | 185.0551 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6546 | 185.0552 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.663 | 185.0553 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6713 | 185.0552 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6796 | 185.0551 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.688 | 185.0553 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.6963 | 185.0554 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7047 | 185.0553 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.713 | 185.0552 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7213 | 185.0556 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7297 | 185.0559 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.738 | 185.0562 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7463 | 185.0564 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7547 | 185.0566 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.763 | 185.0569 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7714 | 185.0563 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7797 | 185.0558 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.788 | 185.0558 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.7964 | 185.0557 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8047 | 185.056 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.813 | 185.0563 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8214 | 185.0557 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8298 | 185.0551 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8381 | 185.0544 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8464 | 185.0536 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8548 | 185.0529 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8631 | 185.0522 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8715 | 185.0511 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8798 | 185.05 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8881 | 185.0488 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.8965 | 185.0477 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9048 | 185.0469 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9131 | 185.0461 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9215 | 185.0452 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9298 | 185.0442 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9382 | 185.0432 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9465 | 185.0423 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9548 | 185.0422 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9632 | 185.042 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9716 | 185.0415 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9799 | 185.0411 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9882 | 185.0409 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 498.9966 | 185.0408 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0049 | 185.0407 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0132 | 185.0406 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0216 | 185.0403 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0299 | 185.0401 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0383 | 185.0392 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0466 | 185.0383 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0549 | 185.0373 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0633 | 185.0363 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0717 | 185.0363 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.08 | 185.0362 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0883 | 185.0359 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.0966 | 185.0356 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.105 | 185.0345 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1133 | 185.0334 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1216 | 185.0325 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.13 | 185.0316 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1384 | 185.0309 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1467 | 185.0302 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.155 | 185.0316 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1634 | 185.0329 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1717 | 185.0335 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1801 | 185.0341 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1884 | 185.0355 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.1967 | 185.0368 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2051 | 185.0379 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2134 | 185.039 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2217 | 185.0396 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2301 | 185.0402 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2385 | 185.04 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2468 | 185.0397 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2551 | 185.0404 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2635 | 185.041 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2718 | 185.0415 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2802 | 185.042 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2885 | 185.0425 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.2968 | 185.043 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3052 | 185.0446 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3135 | 185.0462 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3218 | 185.0471 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3302 | 185.0479 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3386 | 185.0488 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3469 | 185.0497 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3552 | 185.052 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3636 | 185.0544 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3719 | 185.056 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3802 | 185.0577 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3886 | 185.0582 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.3969 | 185.0587 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4053 | 185.0594 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4136 | 185.06 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4219 | 185.0608 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4303 | 185.0617 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4387 | 185.0625 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.447 | 185.0633 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4553 | 185.0641 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4637 | 185.065 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.472 | 185.0659 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4803 | 185.0667 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.4887 | 185.0676 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.497 | 185.0685 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5054 | 185.0697 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5137 | 185.0709 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.522 | 185.072 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5304 | 185.0732 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5388 | 185.0748 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5471 | 185.0764 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5554 | 185.0793 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5637 | 185.0822 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5721 | 185.0838 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5804 | 185.0854 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5887 | 185.0862 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.5971 | 185.087 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6055 | 185.088 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6138 | 185.0891 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6221 | 185.0903 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6305 | 185.0916 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6388 | 185.0927 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6472 | 185.0938 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6555 | 185.0953 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6638 | 185.0967 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6722 | 185.0989 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6805 | 185.1011 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6888 | 185.1033 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.6972 | 185.1055 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7056 | 185.1078 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7139 | 185.11 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7222 | 185.1105 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7306 | 185.1109 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7389 | 185.1115 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7473 | 185.1121 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7556 | 185.1133 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7639 | 185.1144 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7723 | 185.1156 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7806 | 185.1168 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7889 | 185.1181 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.7973 | 185.1194 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8056 | 185.121 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.814 | 185.1226 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8223 | 185.1243 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8306 | 185.1259 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.839 | 185.1265 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8474 | 185.1272 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8557 | 185.1281 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.864 | 185.129 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8724 | 185.1301 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8807 | 185.1311 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.889 | 185.1322 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.8974 | 185.1333 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9057 | 185.1346 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9141 | 185.1359 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9224 | 185.1376 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9307 | 185.1392 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9391 | 185.1405 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9474 | 185.1418 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9557 | 185.1433 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9641 | 185.1448 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9724 | 185.146 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9808 | 185.1472 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9891 | 185.1476 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 499.9974 | 185.148 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0058 | 185.1473 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0142 | 185.1467 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0225 | 185.1457 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0308 | 185.1447 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0391 | 185.1444 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0475 | 185.1441 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0558 | 185.1438 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0641 | 185.1435 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0725 | 185.1427 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0809 | 185.142 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0892 | 185.1412 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.0975 | 185.1405 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1059 | 185.1399 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1142 | 185.1393 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1226 | 185.138 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1309 | 185.1368 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1392 | 185.1357 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1476 | 185.1347 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1559 | 185.1335 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1642 | 185.1324 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1726 | 185.1316 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1809 | 185.1309 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1893 | 185.1314 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.1976 | 185.1319 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2059 | 185.1305 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2143 | 185.1291 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2226 | 185.1273 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.231 | 185.1256 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2393 | 185.1236 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2476 | 185.1217 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.256 | 185.1205 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2643 | 185.1194 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2726 | 185.1183 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.281 | 185.1172 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2893 | 185.1164 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.2977 | 185.1155 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.306 | 185.1146 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3143 | 185.1138 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3227 | 185.1121 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3311 | 185.1104 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3394 | 185.1086 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3477 | 185.1067 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.356 | 185.1058 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3644 | 185.1048 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3727 | 185.1043 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.381 | 185.1038 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3894 | 185.1034 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.3978 | 185.1031 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4061 | 185.1028 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4144 | 185.1024 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4227 | 185.1021 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4311 | 185.1018 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4395 | 185.1011 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4478 | 185.1003 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4561 | 185.0994 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4645 | 185.0985 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4728 | 185.0976 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4811 | 185.0967 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4894 | 185.096 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.4978 | 185.0953 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5062 | 185.0947 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5145 | 185.094 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5228 | 185.0934 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5312 | 185.0928 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5395 | 185.0925 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5479 | 185.0922 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5562 | 185.0928 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5645 | 185.0935 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5729 | 185.093 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5812 | 185.0925 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5895 | 185.0919 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.5978 | 185.0914 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6062 | 185.0904 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6146 | 185.0894 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6229 | 185.0884 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6312 | 185.0874 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6396 | 185.0857 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6479 | 185.084 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6562 | 185.0836 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6646 | 185.0833 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6729 | 185.0832 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6813 | 185.083 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6896 | 185.082 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.6979 | 185.081 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7063 | 185.0805 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7146 | 185.08 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.723 | 185.0797 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7313 | 185.0793 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7396 | 185.0794 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.748 | 185.0795 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7563 | 185.0801 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7646 | 185.0807 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.773 | 185.0812 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7813 | 185.0818 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.7897 | 185.0822 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.798 | 185.0825 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8063 | 185.0832 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8147 | 185.0839 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.823 | 185.0834 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8314 | 185.0829 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8397 | 185.0828 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.848 | 185.0827 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8564 | 185.0831 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8647 | 185.0834 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.873 | 185.0838 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8814 | 185.0841 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8897 | 185.0844 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.8981 | 185.0848 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9064 | 185.0852 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9147 | 185.0857 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9231 | 185.0853 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9314 | 185.0848 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9398 | 185.0844 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9481 | 185.084 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9564 | 185.0835 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9648 | 185.083 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9731 | 185.0824 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9814 | 185.0818 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9898 | 185.0814 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 500.9981 | 185.081 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0065 | 185.0804 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0148 | 185.0798 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0231 | 185.0779 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0315 | 185.076 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0399 | 185.0753 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0482 | 185.0745 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0565 | 185.0748 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0648 | 185.0751 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0732 | 185.0752 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0815 | 185.0752 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0898 | 185.0753 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.0982 | 185.0754 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1066 | 185.0752 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1149 | 185.0751 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1232 | 185.0745 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1315 | 185.0739 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1399 | 185.0731 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1483 | 185.0723 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1566 | 185.0712 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1649 | 185.0701 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1733 | 185.069 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1816 | 185.0679 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1899 | 185.0669 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.1982 | 185.0658 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2066 | 185.0643 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.215 | 185.0628 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2233 | 185.0602 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2316 | 185.0576 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.24 | 185.0559 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2483 | 185.0541 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2567 | 185.0526 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.265 | 185.0511 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2733 | 185.0495 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2817 | 185.048 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.29 | 185.0468 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.2983 | 185.0456 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3067 | 185.045 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.315 | 185.0443 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3234 | 185.0433 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3317 | 185.0423 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.34 | 185.0408 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3484 | 185.0393 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3567 | 185.0376 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3651 | 185.0359 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3734 | 185.0343 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3817 | 185.0327 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3901 | 185.0329 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.3984 | 185.0331 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4067 | 185.0332 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4151 | 185.0333 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4235 | 185.0328 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4318 | 185.0323 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4401 | 185.0321 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4485 | 185.0319 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4568 | 185.0315 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4651 | 185.0311 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4734 | 185.0306 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4818 | 185.0301 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4902 | 185.0294 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.4985 | 185.0287 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5068 | 185.029 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5152 | 185.0293 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5235 | 185.0296 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5319 | 185.03 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5402 | 185.0301 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5485 | 185.0303 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5569 | 185.03 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5652 | 185.0298 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5735 | 185.0291 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5819 | 185.0284 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5902 | 185.0276 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.5986 | 185.0269 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6069 | 185.0256 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6152 | 185.0243 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6236 | 185.0231 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.632 | 185.0219 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6403 | 185.0205 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6486 | 185.0191 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6569 | 185.0197 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6653 | 185.0202 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6736 | 185.0215 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6819 | 185.0228 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6903 | 185.0232 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.6987 | 185.0236 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.707 | 185.0241 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7153 | 185.0247 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7237 | 185.0252 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.732 | 185.0257 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7404 | 185.0261 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7487 | 185.0266 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.757 | 185.0275 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7654 | 185.0285 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7737 | 185.0295 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.782 | 185.0305 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7904 | 185.0318 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.7987 | 185.0331 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8071 | 185.0346 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8154 | 185.0362 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8237 | 185.0382 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8321 | 185.0401 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8405 | 185.0415 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8488 | 185.0429 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8571 | 185.0443 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8654 | 185.0457 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8738 | 185.0485 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8821 | 185.0513 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8904 | 185.0529 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.8988 | 185.0546 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9072 | 185.0567 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9155 | 185.0587 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9238 | 185.06 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9322 | 185.0612 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9405 | 185.0626 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9489 | 185.0639 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9572 | 185.0653 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9655 | 185.0668 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9739 | 185.0685 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9822 | 185.0703 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9905 | 185.0729 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 501.9989 | 185.0756 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0072 | 185.0783 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0156 | 185.0809 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0239 | 185.0823 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0322 | 185.0837 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0406 | 185.0839 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0489 | 185.0841 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0573 | 185.0842 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0656 | 185.0843 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0739 | 185.0853 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0823 | 185.0862 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0906 | 185.0872 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.0989 | 185.0881 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1073 | 185.0899 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1156 | 185.0916 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.124 | 185.0937 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1323 | 185.0958 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1406 | 185.0977 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.149 | 185.0995 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1573 | 185.1014 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1656 | 185.1033 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.174 | 185.1053 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1824 | 185.1073 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.1907 | 185.1097 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.199 | 185.1121 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2073 | 185.1142 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2157 | 185.1163 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2241 | 185.117 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2324 | 185.1176 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2407 | 185.1191 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.249 | 185.1206 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2574 | 185.122 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2657 | 185.1234 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.274 | 185.1252 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2824 | 185.1269 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2908 | 185.1287 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.2991 | 185.1305 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3074 | 185.1331 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3157 | 185.1357 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3241 | 185.1366 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3325 | 185.1375 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3408 | 185.139 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3491 | 185.1405 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3575 | 185.1427 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3658 | 185.1449 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3741 | 185.147 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3824 | 185.1492 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3908 | 185.1508 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.3992 | 185.1524 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4075 | 185.1538 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4158 | 185.1553 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4241 | 185.1568 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4325 | 185.1583 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4409 | 185.159 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4492 | 185.1598 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4575 | 185.1602 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4658 | 185.1605 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4742 | 185.1621 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4825 | 185.1637 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4908 | 185.1645 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.4992 | 185.1653 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5075 | 185.1664 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5159 | 185.1674 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5242 | 185.1669 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5325 | 185.1663 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5409 | 185.1657 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5493 | 185.1652 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5576 | 185.165 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5659 | 185.1649 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5742 | 185.165 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5826 | 185.1651 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5909 | 185.165 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.5992 | 185.1648 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6076 | 185.1648 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6159 | 185.1647 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6243 | 185.1645 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6326 | 185.1643 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6409 | 185.164 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6493 | 185.1636 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6576 | 185.1634 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.666 | 185.1633 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6743 | 185.1647 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6826 | 185.1661 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.691 | 185.1662 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.6993 | 185.1662 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7076 | 185.1659 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7159 | 185.1656 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7243 | 185.1657 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7327 | 185.1657 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.741 | 185.1654 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7493 | 185.1651 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7576 | 185.165 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.766 | 185.1648 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7744 | 185.1648 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7827 | 185.1648 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.791 | 185.165 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.7993 | 185.1652 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8077 | 185.1654 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.816 | 185.1656 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8243 | 185.1661 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8327 | 185.1667 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.841 | 185.1659 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8494 | 185.1651 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8577 | 185.1657 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.866 | 185.1663 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8744 | 185.1669 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8827 | 185.1674 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8911 | 185.1678 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.8994 | 185.1681 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9077 | 185.1686 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9161 | 185.169 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9244 | 185.1689 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9327 | 185.1689 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.941 | 185.1689 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9494 | 185.1688 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9577 | 185.1683 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9661 | 185.1678 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9744 | 185.167 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9827 | 185.1661 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9911 | 185.1652 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 502.9994 | 185.1644 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0078 | 185.1627 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0161 | 185.161 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0244 | 185.1594 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0328 | 185.1579 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0411 | 185.1562 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0494 | 185.1545 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0577 | 185.1541 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0661 | 185.1537 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0745 | 185.1532 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0828 | 185.1528 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0911 | 185.1514 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.0994 | 185.1499 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1078 | 185.1482 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1161 | 185.1465 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1245 | 185.1448 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1328 | 185.1431 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1411 | 185.1413 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1495 | 185.1395 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1578 | 185.1382 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1661 | 185.1369 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1745 | 185.1356 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1828 | 185.1342 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1912 | 185.1329 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.1995 | 185.1316 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2078 | 185.1303 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2161 | 185.129 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2245 | 185.1282 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2328 | 185.1273 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2411 | 185.1253 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2495 | 185.1233 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2578 | 185.1236 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2662 | 185.1239 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2745 | 185.1241 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2828 | 185.1242 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2912 | 185.1244 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.2995 | 185.1246 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3079 | 185.1257 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3162 | 185.1269 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3245 | 185.1259 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3329 | 185.125 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3412 | 185.1232 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3495 | 185.1214 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3578 | 185.1222 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3662 | 185.1229 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3745 | 185.1235 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3829 | 185.1241 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3912 | 185.1247 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.3995 | 185.1253 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4079 | 185.1258 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4162 | 185.1262 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4246 | 185.1262 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4329 | 185.1262 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4412 | 185.1258 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4496 | 185.1254 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4579 | 185.1247 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4662 | 185.124 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4746 | 185.1229 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4829 | 185.1218 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4913 | 185.1207 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.4996 | 185.1196 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5079 | 185.1186 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5162 | 185.1176 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5246 | 185.1167 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.533 | 185.1157 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5413 | 185.113 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5496 | 185.1103 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5579 | 185.1088 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5663 | 185.1072 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5746 | 185.1064 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5829 | 185.1056 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5913 | 185.1046 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.5996 | 185.1036 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.608 | 185.1025 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6163 | 185.1013 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6246 | 185.1 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.633 | 185.0986 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6413 | 185.0969 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6497 | 185.0952 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.658 | 185.0931 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6663 | 185.091 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6747 | 185.09 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.683 | 185.0891 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6913 | 185.0885 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.6996 | 185.0879 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.708 | 185.0881 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7164 | 185.0882 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7247 | 185.0878 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.733 | 185.0874 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7413 | 185.0862 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7497 | 185.085 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7581 | 185.0839 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7664 | 185.0827 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7747 | 185.0817 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.783 | 185.0806 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7914 | 185.0796 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.7997 | 185.0786 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.808 | 185.0776 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8164 | 185.0767 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8247 | 185.0757 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8331 | 185.0748 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8414 | 185.0726 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8497 | 185.0704 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8581 | 185.0692 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8664 | 185.0681 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8748 | 185.0671 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8831 | 185.0661 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8914 | 185.0651 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.8998 | 185.064 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9081 | 185.0628 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9164 | 185.0616 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9247 | 185.0605 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9331 | 185.0593 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9415 | 185.0579 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9498 | 185.0565 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9581 | 185.0549 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9664 | 185.0534 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9748 | 185.0514 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9832 | 185.0494 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9915 | 185.0476 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 503.9998 | 185.0458 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0081 | 185.0435 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0165 | 185.0412 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0248 | 185.0387 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0331 | 185.0363 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0415 | 185.0338 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0498 | 185.0314 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0582 | 185.0296 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0665 | 185.0278 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0748 | 185.0256 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0832 | 185.0235 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0915 | 185.0214 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.0999 | 185.0192 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1082 | 185.0178 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1165 | 185.0164 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1249 | 185.0154 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1332 | 185.0144 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1415 | 185.0118 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1499 | 185.0091 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1582 | 185.0074 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1666 | 185.0057 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1749 | 185.0041 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1832 | 185.0026 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1916 | 185.0023 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.1999 | 185.0021 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2083 | 185.002 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2166 | 185.0018 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2249 | 185.0013 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2333 | 185.0007 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2416 | 185.0001 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2499 | 184.9996 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2582 | 184.9993 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2666 | 184.9989 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.275 | 184.999 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2833 | 184.999 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2916 | 184.9994 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.2999 | 184.9997 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.3083 | 185.0008 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.3166 | 185.0018 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.325 | 185.0032 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.3333 | 185.0047 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.3416 | 185.0047 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.35 | 185.0048 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.3583 | 185.0063 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.3666 | 185.0079 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.375 | 185.0094 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.3833 | 185.011 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.3917 | 185.0122 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4 | 185.0134 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4083 | 185.015 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4167 | 185.0166 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.425 | 185.0181 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4333 | 185.0196 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4417 | 185.0208 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.45 | 185.022 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4584 | 185.023 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4667 | 185.024 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.475 | 185.0251 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4833 | 185.0263 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.4917 | 185.0268 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5001 | 185.0274 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5084 | 185.0289 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5167 | 185.0304 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.525 | 185.0306 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5334 | 185.0308 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5417 | 185.0311 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.55 | 185.0314 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5584 | 185.0317 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5667 | 185.0319 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5751 | 185.032 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5834 | 185.0321 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.5917 | 185.0332 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6001 | 185.0343 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6084 | 185.0354 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6168 | 185.0364 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6251 | 185.0378 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6334 | 185.0392 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6418 | 185.0406 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6501 | 185.0419 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6584 | 185.0437 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6667 | 185.0454 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6751 | 185.048 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6835 | 185.0506 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.6918 | 185.0533 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7001 | 185.0559 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7084 | 185.0583 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7168 | 185.0607 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7252 | 185.0617 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7335 | 185.0627 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7418 | 185.0641 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7501 | 185.0654 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7585 | 185.0675 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7668 | 185.0696 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7751 | 185.0717 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7835 | 185.0739 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.7918 | 185.0755 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8002 | 185.0772 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8085 | 185.0786 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8168 | 185.08 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8252 | 185.081 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8335 | 185.082 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8419 | 185.083 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8502 | 185.0841 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8585 | 185.0851 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8668 | 185.0862 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8752 | 185.0873 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8835 | 185.0885 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.8918 | 185.0897 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9002 | 185.091 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9085 | 185.0934 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9169 | 185.0958 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9252 | 185.0963 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9335 | 185.0968 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9419 | 185.0976 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9502 | 185.0983 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9586 | 185.0991 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9669 | 185.0998 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9752 | 185.1007 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9836 | 185.1015 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 504.9919 | 185.1031 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0002 | 185.1048 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0085 | 185.1064 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0169 | 185.1081 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0252 | 185.1084 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0336 | 185.1087 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0419 | 185.1086 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0502 | 185.1084 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0586 | 185.1082 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0669 | 185.1081 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0753 | 185.1086 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0836 | 185.1091 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.0919 | 185.1097 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1003 | 185.1102 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1086 | 185.1111 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1169 | 185.112 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1252 | 185.1129 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1336 | 185.1137 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1419 | 185.1146 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1503 | 185.1155 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1586 | 185.1161 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1669 | 185.1168 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1753 | 185.1178 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.1836 | 185.1189 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.192 | 185.1202 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2003 | 185.1215 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2086 | 185.1225 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.217 | 185.1235 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2253 | 185.1245 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2336 | 185.1254 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2419 | 185.1262 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2503 | 185.127 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2586 | 185.1279 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.267 | 185.1289 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2753 | 185.1298 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.2836 | 185.1307 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.292 | 185.1316 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3003 | 185.1326 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3087 | 185.1334 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.317 | 185.1343 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3253 | 185.1351 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3337 | 185.136 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.342 | 185.1357 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3503 | 185.1354 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3586 | 185.1347 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.367 | 185.1339 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3753 | 185.1331 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.3837 | 185.1323 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.392 | 185.1321 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.4003 | 185.1319 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.4087 | 185.1316 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.417 | 185.1313 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.4254 | 185.131 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.4337 | 185.1306 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.442 | 185.1298 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.4503 | 185.129 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.4587 | 185.1283 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.467 | 185.1275 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.4753 | 185.1271 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.4837 | 185.1266 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.492 | 185.1262 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.5004 | 185.1258 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.5087 | 185.1265 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.517 | 185.1272 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.5254 | 185.1264 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.5337 | 185.1256 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.5421 | 185.125 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.5504 | 185.1244 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.5587 | 185.1244 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.567 | 185.1243 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.5754 | 185.1243 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.5837 | 185.1243 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.592 | 185.1238 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6004 | 185.1233 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6087 | 185.1223 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6171 | 185.1214 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6254 | 185.1204 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6337 | 185.1195 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.642 | 185.119 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6504 | 185.1186 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6588 | 185.1181 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6671 | 185.1176 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6754 | 185.1186 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6837 | 185.1196 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.6921 | 185.1193 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7004 | 185.1191 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7087 | 185.1189 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.717 | 185.1186 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7254 | 185.1184 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7338 | 185.1181 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7421 | 185.1179 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7504 | 185.1177 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7587 | 185.1171 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7671 | 185.1166 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7754 | 185.1172 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7838 | 185.1178 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.7921 | 185.1184 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8004 | 185.119 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8088 | 185.1188 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8171 | 185.1185 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8254 | 185.1183 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8337 | 185.1181 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8421 | 185.1178 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8504 | 185.1176 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8588 | 185.1172 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8671 | 185.1169 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8754 | 185.1176 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8838 | 185.1184 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.8921 | 185.1182 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9005 | 185.118 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9088 | 185.1176 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9171 | 185.1173 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9255 | 185.117 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9338 | 185.1167 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9421 | 185.116 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9504 | 185.1153 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9588 | 185.1141 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9671 | 185.1129 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9755 | 185.1119 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9838 | 185.1108 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 505.9921 | 185.1095 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0005 | 185.1082 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0088 | 185.107 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0172 | 185.1057 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0255 | 185.1043 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0338 | 185.1029 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0421 | 185.1007 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0505 | 185.0985 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0588 | 185.0968 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0671 | 185.095 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0755 | 185.0943 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0838 | 185.0937 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.0922 | 185.0928 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1005 | 185.092 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1088 | 185.0917 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1172 | 185.0914 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1255 | 185.0908 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1339 | 185.0902 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1422 | 185.0896 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1505 | 185.089 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1588 | 185.0886 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1672 | 185.0882 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1755 | 185.0885 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1838 | 185.0887 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.1922 | 185.0893 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2005 | 185.0899 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2089 | 185.0904 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2172 | 185.0909 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2255 | 185.0907 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2338 | 185.0906 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2422 | 185.0898 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2505 | 185.089 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2589 | 185.0876 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2672 | 185.0862 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2755 | 185.0861 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2839 | 185.086 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.2922 | 185.0846 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3005 | 185.0833 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3088 | 185.082 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3172 | 185.0808 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3256 | 185.0793 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3339 | 185.0779 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3422 | 185.0762 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3505 | 185.0744 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3589 | 185.0725 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3672 | 185.0705 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3755 | 185.0686 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3839 | 185.0666 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.3922 | 185.065 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4006 | 185.0633 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4089 | 185.0613 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4172 | 185.0592 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4255 | 185.058 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4339 | 185.0568 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4422 | 185.0553 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4506 | 185.0537 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4589 | 185.0526 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4672 | 185.0514 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4756 | 185.0505 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4839 | 185.0495 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.4922 | 185.0487 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5005 | 185.0479 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5089 | 185.0476 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5172 | 185.0474 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5256 | 185.0468 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5339 | 185.0462 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5422 | 185.0453 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5506 | 185.0444 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5589 | 185.0435 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5673 | 185.0426 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5756 | 185.0417 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5839 | 185.0408 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.5922 | 185.0398 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6006 | 185.0387 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6089 | 185.0374 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6172 | 185.0361 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6256 | 185.0348 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6339 | 185.0335 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6423 | 185.0318 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6506 | 185.0301 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6589 | 185.0288 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6672 | 185.0274 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6756 | 185.026 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.684 | 185.0247 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.6923 | 185.0237 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7006 | 185.0226 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7089 | 185.0221 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7173 | 185.0216 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7256 | 185.0212 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7339 | 185.0208 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7422 | 185.0202 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7506 | 185.0195 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.759 | 185.0183 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7673 | 185.017 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7756 | 185.0158 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7839 | 185.0145 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.7923 | 185.0138 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8006 | 185.013 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.809 | 185.0124 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8173 | 185.0118 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8256 | 185.0109 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8339 | 185.0099 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8423 | 185.009 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8506 | 185.0081 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8589 | 185.0075 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8673 | 185.0068 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8756 | 185.0066 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.884 | 185.0064 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.8923 | 185.0063 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.9006 | 185.0063 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.9089 | 185.0062 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.9173 | 185.0062 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.9256 | 185.0061 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.934 | 185.0061 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.9423 | 185.0053 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.9506 | 185.0045 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.959 | 185.0028 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.9673 | 185.0011 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.9756 | 184.9996 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.9839 | 184.998 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 506.9923 | 184.9972 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.0006 | 184.9965 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.009 | 184.9958 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.0173 | 184.9952 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.0256 | 184.995 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.0339 | 184.9948 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.0423 | 184.9941 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.0507 | 184.9935 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.059 | 184.9928 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.0673 | 184.9922 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.0756 | 184.9916 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.084 | 184.9911 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.0923 | 184.9907 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1006 | 184.9903 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1089 | 184.9905 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1173 | 184.9907 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1256 | 184.991 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.134 | 184.9913 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1423 | 184.9914 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1506 | 184.9915 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1589 | 184.9913 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1673 | 184.991 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1757 | 184.9906 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.184 | 184.9902 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.1923 | 184.9895 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2006 | 184.9888 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.209 | 184.9881 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2173 | 184.9874 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2256 | 184.987 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2339 | 184.9865 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2423 | 184.9861 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2506 | 184.9856 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.259 | 184.9854 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2673 | 184.9851 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2756 | 184.9855 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2839 | 184.9858 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.2923 | 184.9862 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.3007 | 184.9866 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.309 | 184.9871 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.3173 | 184.9876 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.3256 | 184.9881 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.334 | 184.9887 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.3423 | 184.9879 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.3506 | 184.9872 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.3589 | 184.9871 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.3673 | 184.9871 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.3756 | 184.9869 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.384 | 184.9867 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.3923 | 184.9863 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4006 | 184.9858 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4089 | 184.9851 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4173 | 184.9845 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4256 | 184.9842 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.434 | 184.9839 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4423 | 184.9824 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4506 | 184.9809 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.459 | 184.9795 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4673 | 184.978 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4756 | 184.9774 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4839 | 184.9768 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.4923 | 184.9761 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5006 | 184.9754 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.509 | 184.9747 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5173 | 184.974 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5256 | 184.9734 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5339 | 184.9728 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5423 | 184.971 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5506 | 184.9692 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.559 | 184.9689 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5673 | 184.9685 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5756 | 184.9679 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5839 | 184.9674 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.5923 | 184.9667 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6006 | 184.966 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6089 | 184.9652 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6173 | 184.9645 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6256 | 184.9648 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.634 | 184.9652 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6423 | 184.965 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6506 | 184.9649 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6589 | 184.9648 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6673 | 184.9646 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6756 | 184.9644 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.684 | 184.9643 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.6923 | 184.9641 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7006 | 184.964 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7089 | 184.9645 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7173 | 184.965 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7256 | 184.9651 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7339 | 184.9652 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7422 | 184.9642 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7506 | 184.9632 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7589 | 184.9623 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7673 | 184.9613 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7756 | 184.9604 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7839 | 184.9594 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.7922 | 184.9594 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8006 | 184.9593 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8089 | 184.9593 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8173 | 184.9592 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8256 | 184.9595 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8339 | 184.9598 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8423 | 184.9596 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8506 | 184.9594 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8589 | 184.9589 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8672 | 184.9583 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8756 | 184.9578 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8839 | 184.9572 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.8923 | 184.9573 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9006 | 184.9574 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9089 | 184.9584 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9172 | 184.9593 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9256 | 184.9605 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9339 | 184.9617 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9423 | 184.9616 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9506 | 184.9615 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9589 | 184.9623 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9672 | 184.963 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9756 | 184.9636 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9839 | 184.9642 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 507.9922 | 184.9646 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0005 | 184.9651 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0089 | 184.9656 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0172 | 184.966 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0256 | 184.9667 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0339 | 184.9674 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0422 | 184.9683 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0506 | 184.9692 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0589 | 184.9699 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0673 | 184.9707 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0756 | 184.9714 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0839 | 184.9722 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.0922 | 184.9724 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1006 | 184.9727 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1089 | 184.9731 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1172 | 184.9736 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1255 | 184.974 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1339 | 184.9744 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1422 | 184.9748 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1506 | 184.9752 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1589 | 184.9755 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1672 | 184.9757 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1755 | 184.9753 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1839 | 184.9749 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.1922 | 184.9748 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2006 | 184.9748 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2089 | 184.9749 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2172 | 184.9749 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2255 | 184.975 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2339 | 184.975 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2422 | 184.975 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2505 | 184.975 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2589 | 184.9749 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2672 | 184.9748 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2755 | 184.975 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2839 | 184.9753 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.2922 | 184.9753 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3005 | 184.9754 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3089 | 184.9753 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3172 | 184.9753 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3256 | 184.9751 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3339 | 184.975 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3422 | 184.9748 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3505 | 184.9747 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3589 | 184.9742 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3672 | 184.9737 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3755 | 184.9731 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3839 | 184.9724 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.3922 | 184.9716 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4005 | 184.9707 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4089 | 184.9701 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4172 | 184.9694 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4255 | 184.9693 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4338 | 184.9693 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4422 | 184.9691 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4505 | 184.9689 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4589 | 184.9685 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4672 | 184.9682 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4755 | 184.9677 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4838 | 184.9671 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.4922 | 184.9669 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5005 | 184.9667 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5089 | 184.9665 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5172 | 184.9662 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5255 | 184.9656 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5339 | 184.9649 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5422 | 184.9644 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5505 | 184.9639 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5588 | 184.9634 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5672 | 184.9629 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5755 | 184.9624 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5839 | 184.962 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.5922 | 184.9615 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6005 | 184.9611 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6088 | 184.9617 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6172 | 184.9622 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6255 | 184.9637 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6339 | 184.9652 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6422 | 184.9659 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6505 | 184.9666 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6588 | 184.9666 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6672 | 184.9666 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6755 | 184.9665 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6838 | 184.9665 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.6921 | 184.9664 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7005 | 184.9662 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7089 | 184.9665 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7172 | 184.9668 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7255 | 184.9671 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7338 | 184.9674 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7422 | 184.9675 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7505 | 184.9677 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7589 | 184.9678 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7672 | 184.9678 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7755 | 184.9673 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7838 | 184.9667 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.7922 | 184.9661 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8005 | 184.9654 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8088 | 184.9648 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8171 | 184.9641 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8255 | 184.9638 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8338 | 184.9635 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8422 | 184.9633 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8505 | 184.9632 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8588 | 184.9633 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8671 | 184.9634 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8755 | 184.9635 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8838 | 184.9636 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.8922 | 184.9634 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9005 | 184.9633 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9088 | 184.9634 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9172 | 184.9635 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9255 | 184.9639 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9338 | 184.9643 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9421 | 184.9645 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9505 | 184.9647 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9588 | 184.9649 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9672 | 184.9651 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9755 | 184.9651 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9838 | 184.9651 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 508.9921 | 184.9651 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0005 | 184.9652 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0088 | 184.9651 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0172 | 184.9649 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0255 | 184.9651 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0338 | 184.9653 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0421 | 184.9656 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0505 | 184.9659 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0588 | 184.9665 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0671 | 184.9671 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0755 | 184.9679 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0838 | 184.9686 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.0922 | 184.9694 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1005 | 184.9701 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1088 | 184.9709 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1171 | 184.9716 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1255 | 184.9723 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1338 | 184.9731 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1422 | 184.9738 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1505 | 184.9745 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1588 | 184.9755 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1671 | 184.9765 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1755 | 184.9775 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1838 | 184.9785 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.1921 | 184.9794 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2004 | 184.9803 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2088 | 184.9811 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2171 | 184.982 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2255 | 184.9824 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2338 | 184.9829 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2421 | 184.9835 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2505 | 184.9841 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2588 | 184.985 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2672 | 184.986 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2755 | 184.9871 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2838 | 184.9883 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.2921 | 184.9886 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3005 | 184.989 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3088 | 184.9893 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3171 | 184.9897 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3254 | 184.9901 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3338 | 184.9904 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3421 | 184.9899 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3505 | 184.9894 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3588 | 184.9888 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3671 | 184.9883 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3754 | 184.9879 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3838 | 184.9876 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.3921 | 184.9869 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4005 | 184.9863 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4088 | 184.9857 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4171 | 184.985 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4255 | 184.9845 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4338 | 184.9841 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4421 | 184.9837 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4504 | 184.9832 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4588 | 184.9825 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4671 | 184.9817 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4755 | 184.9809 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4838 | 184.9801 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.4921 | 184.9793 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5004 | 184.9786 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5088 | 184.9777 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5171 | 184.9769 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5255 | 184.9764 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5338 | 184.976 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5421 | 184.976 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5504 | 184.9759 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5588 | 184.9759 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5671 | 184.9758 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5754 | 184.9758 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5837 | 184.9757 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.5921 | 184.976 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6004 | 184.9764 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6088 | 184.9769 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6171 | 184.9773 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6254 | 184.9778 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6338 | 184.9783 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6421 | 184.9786 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6505 | 184.979 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6588 | 184.9789 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6671 | 184.9789 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6754 | 184.9785 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6838 | 184.9781 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.6921 | 184.9779 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7004 | 184.9777 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7087 | 184.9775 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7171 | 184.9772 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7254 | 184.977 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7338 | 184.9767 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7421 | 184.9762 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7504 | 184.9758 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7587 | 184.9752 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7671 | 184.9745 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7754 | 184.9739 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7838 | 184.9733 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.7921 | 184.9727 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8004 | 184.9722 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8087 | 184.9716 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8171 | 184.9711 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8254 | 184.9713 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8337 | 184.9716 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.842 | 184.9719 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8504 | 184.9722 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8587 | 184.9725 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8671 | 184.9727 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8754 | 184.9731 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.8837 | 184.9735 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.892 | 184.9736 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9004 | 184.9738 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9088 | 184.9741 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9171 | 184.9744 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9254 | 184.9747 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9337 | 184.975 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9421 | 184.9751 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9504 | 184.9752 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9587 | 184.9754 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.967 | 184.9756 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9754 | 184.9758 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9837 | 184.9759 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 509.9921 | 184.9761 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0004 | 184.9762 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0087 | 184.9761 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.017 | 184.976 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0254 | 184.976 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0337 | 184.976 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0421 | 184.9763 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0504 | 184.9765 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0587 | 184.9766 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.067 | 184.9767 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0754 | 184.9773 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.0837 | 184.9778 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.092 | 184.9785 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.1003 | 184.9792 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.1087 | 184.9799 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.117 | 184.9807 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.1254 | 184.9807 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.1337 | 184.9808 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.142 | 184.9809 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.1503 | 184.981 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.1587 | 184.981 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.167 | 184.9811 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.1754 | 184.9812 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.1837 | 184.9812 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.192 | 184.982 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.2003 | 184.9827 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.2087 | 184.9832 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.217 | 184.9837 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.2253 | 184.984 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.2336 | 184.9843 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.242 | 184.9841 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.2503 | 184.984 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.2587 | 184.9839 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.267 | 184.9838 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.2753 | 184.9835 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.2836 | 184.9832 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.292 | 184.9829 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3003 | 184.9826 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3087 | 184.9829 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.317 | 184.9831 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3253 | 184.9834 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3336 | 184.9837 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.342 | 184.9839 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3503 | 184.9842 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3586 | 184.9847 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3669 | 184.9852 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3753 | 184.9857 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.3836 | 184.9862 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.392 | 184.9867 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4003 | 184.9872 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4086 | 184.9873 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4169 | 184.9874 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4253 | 184.9874 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4336 | 184.9875 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.442 | 184.9876 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4503 | 184.9876 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4586 | 184.9877 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4669 | 184.9878 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4753 | 184.9885 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4836 | 184.9893 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.4919 | 184.9899 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5002 | 184.9904 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5086 | 184.991 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5169 | 184.9915 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5253 | 184.9913 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5336 | 184.991 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5419 | 184.9907 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5502 | 184.9904 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5586 | 184.9901 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5669 | 184.9898 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5753 | 184.9895 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5836 | 184.9892 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.5919 | 184.9887 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6002 | 184.9883 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6086 | 184.9879 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6169 | 184.9875 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6252 | 184.9872 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6335 | 184.9869 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6419 | 184.9865 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6502 | 184.9861 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6586 | 184.9862 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6669 | 184.9863 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6752 | 184.9864 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6835 | 184.9865 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.6919 | 184.9866 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7002 | 184.9868 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7086 | 184.987 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7169 | 184.9873 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7252 | 184.9875 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7335 | 184.9878 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7419 | 184.988 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7502 | 184.9883 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7585 | 184.9884 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7668 | 184.9885 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7752 | 184.9886 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7835 | 184.9887 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.7919 | 184.9888 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8002 | 184.989 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8085 | 184.9891 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8169 | 184.9892 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8252 | 184.9891 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8336 | 184.989 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8419 | 184.9895 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8502 | 184.9899 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8585 | 184.9908 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8669 | 184.9916 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8752 | 184.9925 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8835 | 184.9934 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.8918 | 184.9942 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9002 | 184.9951 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9085 | 184.9959 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9169 | 184.9967 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9252 | 184.997 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9335 | 184.9973 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9418 | 184.9973 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9502 | 184.9973 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9585 | 184.9969 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9669 | 184.9966 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9752 | 184.9962 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9835 | 184.9958 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 510.9918 | 184.9954 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0002 | 184.9951 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0085 | 184.9949 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0168 | 184.9949 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0251 | 184.9948 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0335 | 184.9947 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0418 | 184.9944 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0502 | 184.9942 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0585 | 184.9951 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0668 | 184.9959 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0751 | 184.9968 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0835 | 184.9977 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.0918 | 184.9983 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1002 | 184.999 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1085 | 184.9992 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1168 | 184.9994 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1251 | 184.9997 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1335 | 185 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1418 | 185.0003 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1501 | 185.0007 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1584 | 185.0004 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1668 | 185.0001 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1751 | 185 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1835 | 184.9999 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.1918 | 184.9991 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2001 | 184.9982 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2085 | 184.997 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2168 | 184.9958 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2252 | 184.9946 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2335 | 184.9933 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2418 | 184.9921 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2501 | 184.9909 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2585 | 184.9893 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2668 | 184.9878 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2751 | 184.9866 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2834 | 184.9853 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.2918 | 184.9842 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3001 | 184.9831 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3085 | 184.9821 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3168 | 184.981 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3251 | 184.9802 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3334 | 184.9793 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3418 | 184.9783 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3501 | 184.9773 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3585 | 184.9763 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3668 | 184.9753 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3751 | 184.9748 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3835 | 184.9742 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.3918 | 184.9738 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4001 | 184.9733 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4084 | 184.9723 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4168 | 184.9712 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4251 | 184.9702 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4335 | 184.9693 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4418 | 184.9683 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4501 | 184.9673 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4584 | 184.9673 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4668 | 184.9672 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4751 | 184.967 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4835 | 184.9668 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.4918 | 184.9663 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5001 | 184.9657 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5084 | 184.9651 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5168 | 184.9645 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5251 | 184.9631 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5334 | 184.9617 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5418 | 184.9602 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5501 | 184.9587 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5585 | 184.9575 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5668 | 184.9562 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5751 | 184.9555 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5834 | 184.9547 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.5918 | 184.9541 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6001 | 184.9536 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6085 | 184.9531 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6168 | 184.9527 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6251 | 184.953 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6334 | 184.9534 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6418 | 184.9535 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6501 | 184.9536 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6584 | 184.9536 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6668 | 184.9537 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6751 | 184.9541 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6835 | 184.9544 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.6918 | 184.9549 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7001 | 184.9554 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7084 | 184.9559 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7168 | 184.9564 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7251 | 184.9571 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7335 | 184.9577 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7418 | 184.9581 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7501 | 184.9585 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7585 | 184.9588 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7668 | 184.959 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7751 | 184.9593 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7834 | 184.9595 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.7918 | 184.9602 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8001 | 184.9609 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8085 | 184.9616 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8168 | 184.9623 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8251 | 184.963 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8334 | 184.9637 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8418 | 184.964 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8501 | 184.9642 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8585 | 184.9636 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8668 | 184.963 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8751 | 184.9624 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8835 | 184.9618 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.8918 | 184.9612 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9001 | 184.9606 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9084 | 184.9605 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9168 | 184.9604 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9251 | 184.9601 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9335 | 184.9597 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9418 | 184.9594 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9501 | 184.9591 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9585 | 184.9588 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9668 | 184.9584 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9752 | 184.9581 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9835 | 184.9578 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 511.9918 | 184.9575 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0001 | 184.9571 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0085 | 184.9568 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0168 | 184.9565 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0251 | 184.9561 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0334 | 184.9558 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0418 | 184.9554 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0501 | 184.9549 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0585 | 184.9544 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0668 | 184.954 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0751 | 184.9549 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0835 | 184.9559 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.0918 | 184.9568 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1002 | 184.9578 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1085 | 184.9587 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1168 | 184.9597 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1251 | 184.9598 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1335 | 184.9599 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1418 | 184.959 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1501 | 184.9582 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1585 | 184.9579 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1668 | 184.9576 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1752 | 184.9573 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1835 | 184.957 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.1918 | 184.9579 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2001 | 184.9589 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2085 | 184.9599 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2168 | 184.9609 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2252 | 184.9619 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2335 | 184.9629 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2418 | 184.9628 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2501 | 184.9627 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2585 | 184.9627 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2668 | 184.9628 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2751 | 184.9647 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2835 | 184.9667 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.2918 | 184.967 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.3002 | 184.9674 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.3085 | 184.9678 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.3168 | 184.9682 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.3251 | 184.9678 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.3335 | 184.9674 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.3418 | 184.967 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.3502 | 184.9666 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.3585 | 184.9666 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.3668 | 184.9666 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.3752 | 184.9667 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.3835 | 184.9668 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.3918 | 184.9669 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.4001 | 184.9672 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.4085 | 184.9674 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.4168 | 184.9676 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.4252 | 184.9676 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.4335 | 184.9677 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.4418 | 184.9669 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.4501 | 184.9661 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.4585 | 184.9652 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.4668 | 184.9644 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.4752 | 184.9642 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.4835 | 184.9641 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.4918 | 184.9637 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.5002 | 184.9632 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.5085 | 184.9627 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.5168 | 184.9622 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.5251 | 184.9613 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.5335 | 184.9604 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.5418 | 184.9595 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.5502 | 184.9586 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.5585 | 184.9579 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.5668 | 184.9572 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.5751 | 184.9565 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.5835 | 184.9558 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.5918 | 184.956 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.6002 | 184.9561 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.6085 | 184.9564 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.6168 | 184.9566 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.6252 | 184.9576 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.6335 | 184.9585 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.6418 | 184.9597 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.6501 | 184.9608 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.6585 | 184.9619 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.6668 | 184.963 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.6752 | 184.9646 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.6835 | 184.9661 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.6918 | 184.9676 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.7001 | 184.969 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.7085 | 184.9705 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.7168 | 184.9719 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.7252 | 184.9722 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.7335 | 184.9726 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.7418 | 184.973 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.7501 | 184.9735 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.7585 | 184.9742 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.7668 | 184.9748 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.7751 | 184.9755 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.7835 | 184.9761 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.7918 | 184.9761 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.8002 | 184.9761 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.8085 | 184.9759 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.8168 | 184.9756 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.8251 | 184.9759 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.8335 | 184.9763 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.8418 | 184.9766 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.8502 | 184.9769 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.8585 | 184.9773 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.8668 | 184.9776 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.8751 | 184.9793 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.8835 | 184.981 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.8918 | 184.9814 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.9001 | 184.9818 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.9084 | 184.9822 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.9168 | 184.9826 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.9251 | 184.9827 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.9335 | 184.9828 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.9418 | 184.9822 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.9501 | 184.9816 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.9584 | 184.9807 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.9668 | 184.9799 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.9751 | 184.9797 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.9835 | 184.9796 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 512.9918 | 184.9809 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.0001 | 184.9821 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.0084 | 184.982 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.0168 | 184.9819 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.0251 | 184.9818 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.0334 | 184.9816 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.0418 | 184.9809 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.0501 | 184.9802 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.0585 | 184.9796 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.0668 | 184.9789 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.0751 | 184.9802 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.0834 | 184.9816 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.0918 | 184.982 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.1001 | 184.9824 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.1085 | 184.9828 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.1168 | 184.9832 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.1251 | 184.9828 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.1334 | 184.9824 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.1418 | 184.9821 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.1501 | 184.9819 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.1584 | 184.9812 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.1667 | 184.9805 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.1751 | 184.9798 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.1834 | 184.9791 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.1918 | 184.9792 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.2001 | 184.9794 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.2084 | 184.9795 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.2167 | 184.9796 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.2251 | 184.9797 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.2334 | 184.9798 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.2418 | 184.9792 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.2501 | 184.9787 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.2584 | 184.978 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.2667 | 184.9773 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.2751 | 184.9764 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.2834 | 184.9756 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.2917 | 184.9737 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.3 | 184.9719 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.3084 | 184.9704 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.3167 | 184.9689 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.3251 | 184.9674 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.3334 | 184.9659 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.3417 | 184.9644 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.35 | 184.9629 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.3584 | 184.9615 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.3668 | 184.9601 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.3751 | 184.9586 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.3834 | 184.9572 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.3917 | 184.9559 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.4001 | 184.9546 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.4084 | 184.9531 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.4167 | 184.9516 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.425 | 184.9501 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.4334 | 184.9486 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.4417 | 184.9472 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.4501 | 184.9458 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.4584 | 184.9446 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.4667 | 184.9434 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.475 | 184.9422 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.4834 | 184.941 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.4917 | 184.9398 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.5001 | 184.9386 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.5084 | 184.9382 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.5167 | 184.9378 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.525 | 184.9374 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.5334 | 184.937 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.5417 | 184.9365 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.55 | 184.9359 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.5583 | 184.9355 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.5667 | 184.935 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.575 | 184.9348 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.5834 | 184.9346 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.5917 | 184.9346 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.6 | 184.9346 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.6083 | 184.9346 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.6167 | 184.9346 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.625 | 184.9344 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.6334 | 184.9342 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.6417 | 184.9339 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.65 | 184.9336 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.6583 | 184.9333 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.6667 | 184.933 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.675 | 184.9326 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.6833 | 184.9323 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.6917 | 184.932 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.7 | 184.9317 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.7084 | 184.9318 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.7167 | 184.9319 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.725 | 184.932 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.7333 | 184.9321 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.7417 | 184.9316 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.75 | 184.9311 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.7584 | 184.9306 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.7667 | 184.93 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.775 | 184.9295 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.7833 | 184.9289 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.7917 | 184.9292 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.8 | 184.9295 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.8083 | 184.93 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.8167 | 184.9306 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.825 | 184.9308 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.8333 | 184.931 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.8417 | 184.9314 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.85 | 184.9317 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.8583 | 184.9316 | 185 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 513.8666 | 184.9315 | 185 | 60.0302 | 60.03 | 59.97
| 513.875 | 184.9312 | 185 | 60.0303 | 60.03 | 59.97
| 513.8833 | 184.931 | 185 | 60.0304 | 60.03 | 59.97
| 513.8917 | 184.9307 | 185 | 60.0305 | 60.03 | 59.97
| 513.9 | 184.9305 | 185 | 60.0306 | 60.03 | 59.97
| 513.9083 | 184.9314 | 185 | 60.0308 | 60.03 | 59.97
| 513.9167 | 184.9323 | 185 | 60.0309 | 60.03 | 59.97
| 513.925 | 184.9329 | 185 | 60.031 | 60.03 | 59.97
| 513.9333 | 184.9334 | 185 | 60.0311 | 60.03 | 59.97
| 513.9417 | 184.9319 | 185 | 60.0312 | 60.03 | 59.97
| 513.95 | 184.9304 | 185 | 60.0314 | 60.03 | 59.97
| 513.9583 | 184.9306 | 185 | 60.0315 | 60.03 | 59.97
| 513.9667 | 184.9307 | 185 | 60.0316 | 60.03 | 59.97
| 513.975 | 184.9309 | 185 | 60.0317 | 60.03 | 59.97
| 513.9833 | 184.9311 | 185 | 60.0319 | 60.03 | 59.97
| 513.9916 | 184.9321 | 185 | 60.032 | 60.03 | 59.97
| 514 | 184.9332 | 185 | 60.0321 | 60.03 | 59.97
| 514.0083 | 184.9343 | 185 | 60.0322 | 60.03 | 59.97
| 514.0167 | 184.9354 | 185 | 60.0323 | 60.03 | 59.97
| 514.025 | 184.9363 | 185 | 60.0325 | 60.03 | 59.97
| 514.0333 | 184.9373 | 185 | 60.0326 | 60.03 | 59.97
| 514.0416 | 184.9377 | 185 | 60.0327 | 60.03 | 59.97
| 514.05 | 184.9382 | 185 | 60.0328 | 60.03 | 59.97
| 514.0583 | 184.9385 | 185 | 60.0329 | 60.03 | 59.97
| 514.0667 | 184.9389 | 185 | 60.0331 | 60.03 | 59.97
| 514.075 | 184.9392 | 185 | 60.0332 | 60.03 | 59.97
| 514.0833 | 184.9396 | 185 | 60.0333 | 60.03 | 59.97
| 514.0916 | 184.9402 | 185 | 60.0334 | 60.03 | 59.97
| 514.1 | 184.9409 | 185 | 60.0335 | 60.03 | 59.97
| 514.1083 | 184.9426 | 185 | 60.0337 | 60.03 | 59.97
| 514.1166 | 184.9443 | 185 | 60.0338 | 60.03 | 59.97
| 514.125 | 184.946 | 185 | 60.0339 | 60.03 | 59.97
| 514.1333 | 184.9478 | 185 | 60.034 | 60.03 | 59.97
| 514.1417 | 184.9489 | 185 | 60.0341 | 60.03 | 59.97
| 514.15 | 184.95 | 185 | 60.0343 | 60.03 | 59.97
| 514.1583 | 184.9513 | 185 | 60.0344 | 60.03 | 59.97
| 514.1666 | 184.9527 | 185 | 60.0345 | 60.03 | 59.97
| 514.175 | 184.9536 | 185 | 60.0346 | 60.03 | 59.97
| 514.1833 | 184.9545 | 185 | 60.0348 | 60.03 | 59.97
| 514.1917 | 184.9554 | 185 | 60.0349 | 60.03 | 59.97
| 514.2 | 184.9564 | 185 | 60.035 | 60.03 | 59.97
| 514.2083 | 184.9573 | 185 | 60.0351 | 60.03 | 59.97
| 514.2166 | 184.9582 | 185 | 60.0352 | 60.03 | 59.97
| 514.225 | 184.9589 | 185 | 60.0354 | 60.03 | 59.97
| 514.2333 | 184.9596 | 185 | 60.0355 | 60.03 | 59.97
| 514.2416 | 184.9605 | 185 | 60.0356 | 60.03 | 59.97
| 514.2499 | 184.9614 | 185 | 60.0357 | 60.03 | 59.97
| 514.2583 | 184.9621 | 185 | 60.0358 | 60.03 | 59.97
| 514.2666 | 184.9628 | 185 | 60.036 | 60.03 | 59.97
| 514.275 | 184.9634 | 185 | 60.0361 | 60.03 | 59.97
| 514.2833 | 184.9641 | 185 | 60.0362 | 60.03 | 59.97
| 514.2916 | 184.9642 | 185 | 60.0363 | 60.03 | 59.97
| 514.3 | 184.9642 | 185 | 60.0364 | 60.03 | 59.97
| 514.3083 | 184.9641 | 185 | 60.0366 | 60.03 | 59.97
| 514.3167 | 184.9641 | 185 | 60.0367 | 60.03 | 59.97
| 514.325 | 184.964 | 185 | 60.0368 | 60.03 | 59.97
| 514.3333 | 184.9639 | 185 | 60.0369 | 60.03 | 59.97
| 514.3416 | 184.9639 | 185 | 60.037 | 60.03 | 59.97
| 514.35 | 184.964 | 185 | 60.0372 | 60.03 | 59.97
| 514.3583 | 184.9645 | 185 | 60.0373 | 60.03 | 59.97
| 514.3666 | 184.965 | 185 | 60.0374 | 60.03 | 59.97
| 514.3749 | 184.9656 | 185 | 60.0375 | 60.03 | 59.97
| 514.3833 | 184.9661 | 185 | 60.0377 | 60.03 | 59.97
| 514.3916 | 184.9669 | 185 | 60.0378 | 60.03 | 59.97
| 514.4 | 184.9677 | 185 | 60.0379 | 60.03 | 59.97
| 514.4083 | 184.9684 | 185 | 60.038 | 60.03 | 59.97
| 514.4166 | 184.969 | 185 | 60.0381 | 60.03 | 59.97
| 514.4249 | 184.9694 | 185 | 60.0383 | 60.03 | 59.97
| 514.4333 | 184.9697 | 185 | 60.0384 | 60.03 | 59.97
| 514.4416 | 184.9697 | 185 | 60.0385 | 60.03 | 59.97
| 514.45 | 184.9697 | 185 | 60.0386 | 60.03 | 59.97
| 514.4583 | 184.9704 | 185 | 60.0387 | 60.03 | 59.97
| 514.4666 | 184.971 | 185 | 60.0389 | 60.03 | 59.97
| 514.4749 | 184.9727 | 185 | 60.039 | 60.03 | 59.97
| 514.4833 | 184.9744 | 185 | 60.0391 | 60.03 | 59.97
| 514.4916 | 184.9758 | 185 | 60.0392 | 60.03 | 59.97
| 514.4999 | 184.9772 | 185 | 60.0393 | 60.03 | 59.97
| 514.5083 | 184.9792 | 185 | 60.0395 | 60.03 | 59.97
| 514.5166 | 184.9811 | 185 | 60.0396 | 60.03 | 59.97
| 514.525 | 184.9835 | 185 | 60.0397 | 60.03 | 59.97
| 514.5333 | 184.9858 | 185 | 60.0398 | 60.03 | 59.97
| 514.5416 | 184.9865 | 185 | 60.0399 | 60.03 | 59.97
| 514.5499 | 184.9872 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5583 | 184.9892 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5666 | 184.9911 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.575 | 184.993 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5833 | 184.995 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5916 | 184.9971 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.5999 | 184.9992 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6083 | 185.0018 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6166 | 185.0043 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6249 | 185.006 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6332 | 185.0078 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6416 | 185.0085 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6499 | 185.0092 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6583 | 185.0088 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6666 | 185.0084 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6749 | 185.0088 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6832 | 185.0093 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6916 | 185.0095 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.6999 | 185.0098 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7083 | 185.0099 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7166 | 185.01 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7249 | 185.0101 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7333 | 185.0102 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7416 | 185.0088 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7499 | 185.0075 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7582 | 185.0069 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7666 | 185.0062 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7749 | 185.0054 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7833 | 185.0046 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7916 | 185.0039 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.7999 | 185.0032 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8082 | 185.0014 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8166 | 184.9996 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8249 | 184.9977 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8333 | 184.9959 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8416 | 184.994 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8499 | 184.992 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8582 | 184.9902 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8666 | 184.9884 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8749 | 184.9866 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8832 | 184.9848 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8915 | 184.983 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.8999 | 184.9813 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9082 | 184.9786 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9166 | 184.976 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9249 | 184.9733 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9332 | 184.9705 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9415 | 184.9678 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9499 | 184.965 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9582 | 184.9623 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9666 | 184.9595 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9749 | 184.957 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9832 | 184.9544 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9915 | 184.952 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 514.9999 | 184.9496 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0082 | 184.9471 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0165 | 184.9447 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0248 | 184.942 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0332 | 184.9392 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0416 | 184.9351 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0499 | 184.9309 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0582 | 184.9274 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0665 | 184.9239 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0749 | 184.9203 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0832 | 184.9168 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0916 | 184.9132 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.0999 | 184.9097 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1082 | 184.9063 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1165 | 184.903 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1249 | 184.899 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1332 | 184.895 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1415 | 184.8909 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1498 | 184.8868 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1582 | 184.8831 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1665 | 184.8794 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1749 | 184.8754 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1832 | 184.8714 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1915 | 184.8681 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.1998 | 184.8647 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2082 | 184.8617 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2165 | 184.8586 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2249 | 184.8555 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2332 | 184.8523 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2415 | 184.8486 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2498 | 184.8448 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2582 | 184.8412 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2665 | 184.8376 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2748 | 184.834 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2831 | 184.8303 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2915 | 184.8275 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.2998 | 184.8246 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3082 | 184.8219 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3165 | 184.8191 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3248 | 184.8162 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3331 | 184.8133 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3415 | 184.8102 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3498 | 184.8072 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3582 | 184.8043 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3665 | 184.8015 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3748 | 184.7982 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3831 | 184.795 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3915 | 184.7919 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.3998 | 184.7889 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4081 | 184.7855 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4164 | 184.7821 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4248 | 184.7787 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4331 | 184.7753 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4415 | 184.7718 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4498 | 184.7682 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4581 | 184.7647 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4664 | 184.7611 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4748 | 184.7576 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4831 | 184.754 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4915 | 184.7505 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.4998 | 184.7469 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5081 | 184.7433 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5164 | 184.7396 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5248 | 184.7359 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5331 | 184.7323 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5414 | 184.7288 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5497 | 184.7253 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5581 | 184.7207 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5664 | 184.7162 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5748 | 184.7114 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5831 | 184.7065 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5914 | 184.7025 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.5997 | 184.6986 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6081 | 184.6946 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6164 | 184.6906 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6248 | 184.6865 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6331 | 184.6824 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6414 | 184.678 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6497 | 184.6735 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6581 | 184.6684 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6664 | 184.6633 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6747 | 184.658 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.683 | 184.6527 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6914 | 184.6473 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.6997 | 184.642 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7081 | 184.6369 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7164 | 184.6318 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7247 | 184.6265 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.733 | 184.6213 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7414 | 184.616 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7497 | 184.6108 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7581 | 184.6055 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7664 | 184.6002 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7747 | 184.5944 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.783 | 184.5886 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7914 | 184.5828 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.7997 | 184.577 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.808 | 184.571 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8163 | 184.5649 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8247 | 184.5589 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.833 | 184.5529 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8414 | 184.5466 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8497 | 184.5402 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.858 | 184.5343 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8663 | 184.5284 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8747 | 184.5236 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.883 | 184.5188 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8914 | 184.5129 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.8997 | 184.507 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.908 | 184.5012 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9163 | 184.4953 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9247 | 184.4891 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.933 | 184.4829 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9413 | 184.4767 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9496 | 184.4705 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.958 | 184.4648 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9663 | 184.4591 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9747 | 184.4538 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.983 | 184.4484 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9913 | 184.4426 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 515.9996 | 184.4368 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.008 | 184.431 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0163 | 184.4252 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0247 | 184.4191 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.033 | 184.4129 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0413 | 184.4068 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0496 | 184.4007 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.058 | 184.3945 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0663 | 184.3884 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0746 | 184.3824 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0829 | 184.3763 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0913 | 184.3706 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.0996 | 184.3648 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.108 | 184.3599 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1163 | 184.355 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1246 | 184.3503 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1329 | 184.3455 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1413 | 184.3398 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1496 | 184.3341 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.158 | 184.3286 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1663 | 184.323 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1746 | 184.3174 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1829 | 184.3116 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1913 | 184.3058 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.1996 | 184.2999 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2079 | 184.2946 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2162 | 184.2892 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2246 | 184.284 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2329 | 184.2788 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2413 | 184.2725 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2496 | 184.2662 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2579 | 184.26 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2662 | 184.2538 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2746 | 184.2474 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2829 | 184.241 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2913 | 184.2354 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.2996 | 184.2298 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3079 | 184.2245 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3162 | 184.2192 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3246 | 184.2136 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3329 | 184.2079 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3412 | 184.2032 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3495 | 184.1983 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3579 | 184.1933 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3662 | 184.1882 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3746 | 184.1833 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3829 | 184.1783 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3912 | 184.1734 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.3995 | 184.1684 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4079 | 184.1637 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4162 | 184.1591 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4246 | 184.1548 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4329 | 184.1505 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4412 | 184.1465 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4495 | 184.1425 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4579 | 184.1382 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4662 | 184.1339 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4745 | 184.1307 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4828 | 184.1275 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4912 | 184.1241 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.4995 | 184.1207 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5079 | 184.1175 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5162 | 184.1142 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5245 | 184.1108 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5328 | 184.1074 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5412 | 184.1039 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5496 | 184.1005 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5579 | 184.0971 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5662 | 184.0936 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5745 | 184.091 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5829 | 184.0884 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5912 | 184.0859 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.5995 | 184.0833 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6078 | 184.0807 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6162 | 184.0782 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6245 | 184.0758 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6329 | 184.0735 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6412 | 184.0709 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6495 | 184.0684 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6578 | 184.0657 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6662 | 184.063 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6745 | 184.0604 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6829 | 184.0577 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6912 | 184.0551 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.6995 | 184.0526 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7078 | 184.0514 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7162 | 184.0503 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7245 | 184.0482 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7328 | 184.0461 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7411 | 184.044 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7495 | 184.0419 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7578 | 184.0402 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7662 | 184.0385 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7745 | 184.0365 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7828 | 184.0345 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7911 | 184.0331 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.7995 | 184.0317 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8078 | 184.0305 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8162 | 184.0292 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8245 | 184.0276 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8328 | 184.026 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8411 | 184.0235 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8495 | 184.021 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8578 | 184.0195 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8661 | 184.018 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8745 | 184.0163 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8828 | 184.0147 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8912 | 184.0128 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.8995 | 184.0109 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9078 | 184.0095 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9161 | 184.008 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9245 | 184.0061 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9328 | 184.0042 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9412 | 184.0024 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9495 | 184.0005 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9578 | 183.998 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9661 | 183.9955 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9745 | 183.9931 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9828 | 183.9906 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9911 | 183.9883 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 516.9995 | 183.9861 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0078 | 183.9841 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0161 | 183.9822 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0245 | 183.98 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0328 | 183.9778 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0411 | 183.9749 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0494 | 183.972 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0578 | 183.97 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0661 | 183.968 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0745 | 183.9656 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0828 | 183.9632 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0911 | 183.961 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.0994 | 183.9587 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1078 | 183.9566 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1161 | 183.9546 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1245 | 183.9517 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1328 | 183.9488 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1411 | 183.9458 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1495 | 183.9427 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1578 | 183.9402 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1661 | 183.9376 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1744 | 183.9349 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1828 | 183.9321 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1911 | 183.9294 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.1995 | 183.9267 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2078 | 183.924 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2161 | 183.9213 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2244 | 183.9194 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2328 | 183.9176 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2411 | 183.916 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2495 | 183.9144 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2578 | 183.9126 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2661 | 183.9107 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2744 | 183.9088 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2828 | 183.907 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2911 | 183.9051 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.2994 | 183.9032 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3077 | 183.9015 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3161 | 183.8997 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3244 | 183.8969 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3328 | 183.8941 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3411 | 183.8916 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3494 | 183.8892 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3577 | 183.8868 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3661 | 183.8845 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3744 | 183.8822 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3828 | 183.8798 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3911 | 183.8776 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.3994 | 183.8754 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4077 | 183.8732 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4161 | 183.871 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4244 | 183.8689 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4327 | 183.8667 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.441 | 183.8645 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4494 | 183.8623 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4577 | 183.8602 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4661 | 183.858 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4744 | 183.856 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4827 | 183.854 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.491 | 183.8522 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.4994 | 183.8504 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5077 | 183.8489 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5161 | 183.8474 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5244 | 183.8455 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5327 | 183.8436 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.541 | 183.8406 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5494 | 183.8375 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5577 | 183.8355 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.566 | 183.8335 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5743 | 183.8315 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5827 | 183.8296 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.591 | 183.8282 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.5994 | 183.8269 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6077 | 183.8255 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.616 | 183.8242 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6243 | 183.8225 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6327 | 183.8209 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.641 | 183.819 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6494 | 183.817 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6577 | 183.8155 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.666 | 183.814 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6743 | 183.8126 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6827 | 183.8111 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.691 | 183.8096 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.6993 | 183.8081 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7076 | 183.8066 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.716 | 183.8051 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7243 | 183.8036 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7327 | 183.8021 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.741 | 183.8011 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7493 | 183.8001 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7576 | 183.7989 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.766 | 183.7977 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7743 | 183.7965 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7827 | 183.7953 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.791 | 183.7939 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.7993 | 183.7926 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8076 | 183.7914 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.816 | 183.7902 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8243 | 183.7891 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8326 | 183.7881 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8409 | 183.7867 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8493 | 183.7852 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8576 | 183.7838 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.866 | 183.7824 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8743 | 183.7808 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8826 | 183.7793 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8909 | 183.7776 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.8993 | 183.7759 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9076 | 183.7753 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.916 | 183.7747 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9243 | 183.7734 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9326 | 183.7722 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9409 | 183.771 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9493 | 183.7697 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9576 | 183.7686 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9659 | 183.7675 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9743 | 183.7669 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9826 | 183.7662 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9909 | 183.7659 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 517.9993 | 183.7656 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0076 | 183.7653 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0159 | 183.7649 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0243 | 183.7643 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0326 | 183.7637 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0409 | 183.763 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0493 | 183.7624 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0576 | 183.7628 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0659 | 183.7633 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0742 | 183.7636 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0826 | 183.7639 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0909 | 183.7641 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.0992 | 183.7644 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1075 | 183.7645 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1159 | 183.7646 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1242 | 183.7645 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1326 | 183.7644 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1409 | 183.7643 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1492 | 183.7642 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1575 | 183.7643 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1659 | 183.7644 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1742 | 183.764 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1826 | 183.7637 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1909 | 183.7628 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.1992 | 183.762 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2075 | 183.761 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2159 | 183.7599 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2242 | 183.7589 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2325 | 183.7578 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2409 | 183.7568 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2492 | 183.7557 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2576 | 183.7548 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2659 | 183.7538 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2742 | 183.753 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2825 | 183.7521 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2909 | 183.7511 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.2992 | 183.7501 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3076 | 183.7493 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3159 | 183.7485 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3242 | 183.7477 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3325 | 183.7469 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3409 | 183.7461 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3492 | 183.7454 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3575 | 183.7444 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3658 | 183.7435 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3742 | 183.7431 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3825 | 183.7427 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3909 | 183.7429 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.3992 | 183.7431 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4075 | 183.7433 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4158 | 183.7435 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4242 | 183.7432 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4325 | 183.743 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4409 | 183.7415 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4492 | 183.74 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4575 | 183.74 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4658 | 183.74 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4742 | 183.74 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4825 | 183.74 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4908 | 183.7396 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.4991 | 183.7392 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5075 | 183.7396 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5158 | 183.7401 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5242 | 183.7389 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5325 | 183.7377 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5408 | 183.7357 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5491 | 183.7336 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5575 | 183.7318 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5658 | 183.73 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5742 | 183.728 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5825 | 183.726 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5908 | 183.7242 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.5991 | 183.7225 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6075 | 183.7207 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6158 | 183.719 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6241 | 183.7172 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6324 | 183.7155 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6408 | 183.7129 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6491 | 183.7103 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6575 | 183.709 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6658 | 183.7076 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6741 | 183.7061 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6824 | 183.7047 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6908 | 183.7033 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.6991 | 183.7019 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7075 | 183.7014 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7158 | 183.7009 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7241 | 183.6988 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7324 | 183.6968 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7408 | 183.6952 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7491 | 183.6937 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7574 | 183.692 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7657 | 183.6903 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7741 | 183.6887 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7824 | 183.687 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7908 | 183.686 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.7991 | 183.6849 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8074 | 183.6839 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8158 | 183.6829 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8241 | 183.6815 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8325 | 183.6801 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8408 | 183.6784 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8491 | 183.6767 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8574 | 183.6758 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8658 | 183.675 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8741 | 183.6741 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8824 | 183.6732 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8907 | 183.6725 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.8991 | 183.6718 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9074 | 183.6708 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9158 | 183.6698 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9241 | 183.6687 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9324 | 183.6676 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9407 | 183.6665 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9491 | 183.6654 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9574 | 183.6642 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9658 | 183.6629 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9741 | 183.6617 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9824 | 183.6605 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9907 | 183.6604 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 518.9991 | 183.6603 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0074 | 183.6601 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0157 | 183.6598 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.024 | 183.6594 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0324 | 183.659 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0407 | 183.6589 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0491 | 183.6587 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0574 | 183.6586 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0657 | 183.6584 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.074 | 183.6582 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0824 | 183.6581 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0907 | 183.6577 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.0991 | 183.6573 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1074 | 183.6573 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1157 | 183.6572 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1241 | 183.6572 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1324 | 183.6571 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1407 | 183.6572 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.149 | 183.6574 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1574 | 183.658 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1657 | 183.6586 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1741 | 183.6592 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1824 | 183.6598 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.1907 | 183.6605 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.199 | 183.6612 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2074 | 183.6613 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2157 | 183.6615 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2241 | 183.6617 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2324 | 183.6618 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2407 | 183.6613 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.249 | 183.6607 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2574 | 183.6598 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2657 | 183.6588 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.274 | 183.658 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2823 | 183.6573 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.2907 | 183.6565 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.299 | 183.6558 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3074 | 183.655 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3157 | 183.6542 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.324 | 183.6535 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3323 | 183.6527 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3407 | 183.6519 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.349 | 183.6512 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3574 | 183.6504 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3657 | 183.6496 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.374 | 183.6484 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3823 | 183.6472 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.3907 | 183.6463 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.399 | 183.6453 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4073 | 183.6437 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4156 | 183.6421 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.424 | 183.6404 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4323 | 183.6388 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4407 | 183.6369 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.449 | 183.6351 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4573 | 183.6332 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4657 | 183.6314 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.474 | 183.6295 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4824 | 183.6277 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.4907 | 183.6258 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.499 | 183.6239 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5073 | 183.6221 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5157 | 183.6202 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.524 | 183.6183 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5323 | 183.6165 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5406 | 183.6148 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.549 | 183.6131 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5573 | 183.6114 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5657 | 183.6097 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.574 | 183.6076 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5823 | 183.6055 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.5906 | 183.6039 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.599 | 183.6023 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6073 | 183.6006 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6157 | 183.599 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.624 | 183.5973 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6323 | 183.5957 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6406 | 183.594 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.649 | 183.5923 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6573 | 183.5907 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6656 | 183.589 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.674 | 183.5872 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6823 | 183.5854 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.6906 | 183.5844 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.699 | 183.5835 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7073 | 183.5827 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7156 | 183.5819 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7239 | 183.5803 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7323 | 183.5788 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7406 | 183.5773 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.749 | 183.5757 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7573 | 183.5749 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7656 | 183.574 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7739 | 183.5732 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7823 | 183.5723 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.7906 | 183.5719 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.799 | 183.5715 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8073 | 183.5711 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8156 | 183.5707 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8239 | 183.5703 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8323 | 183.5699 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8406 | 183.5689 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8489 | 183.5679 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8572 | 183.5687 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8656 | 183.5695 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8739 | 183.5706 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8823 | 183.5716 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8906 | 183.5727 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.8989 | 183.5737 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9073 | 183.5748 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9156 | 183.5758 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.924 | 183.5759 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9323 | 183.5761 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9406 | 183.5761 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9489 | 183.5761 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9573 | 183.5764 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9656 | 183.5768 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9739 | 183.577 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9822 | 183.5772 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9906 | 183.5774 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 519.9989 | 183.5776 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0073 | 183.5777 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0156 | 183.5779 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0239 | 183.5782 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0322 | 183.5785 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0406 | 183.5783 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0489 | 183.5782 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0573 | 183.5775 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0656 | 183.5769 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0739 | 183.5763 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0822 | 183.5757 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0906 | 183.5748 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.0989 | 183.5738 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1072 | 183.5742 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1155 | 183.5745 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1239 | 183.5733 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1322 | 183.5722 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1406 | 183.571 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1489 | 183.5699 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1572 | 183.5691 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1655 | 183.5683 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1739 | 183.5675 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1822 | 183.5668 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1906 | 183.566 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.1989 | 183.5652 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2072 | 183.5652 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2155 | 183.5653 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2239 | 183.5653 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2322 | 183.5654 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2405 | 183.5656 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2488 | 183.5659 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2572 | 183.5661 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2655 | 183.5664 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2739 | 183.5667 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2822 | 183.5669 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2905 | 183.5672 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.2988 | 183.5674 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3072 | 183.5685 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3155 | 183.5696 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3239 | 183.5694 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3322 | 183.5692 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3405 | 183.569 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3488 | 183.5688 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3572 | 183.5685 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3655 | 183.5681 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3738 | 183.568 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3821 | 183.5678 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3905 | 183.5681 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.3988 | 183.5683 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4072 | 183.5684 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4155 | 183.5685 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4238 | 183.5686 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4321 | 183.5687 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4405 | 183.5684 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4488 | 183.5681 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4572 | 183.5685 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4655 | 183.5689 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4738 | 183.5695 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4821 | 183.5701 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4905 | 183.5706 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.4988 | 183.5712 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5071 | 183.5723 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5154 | 183.5735 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5238 | 183.5737 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5322 | 183.574 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5405 | 183.5743 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5488 | 183.5746 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5571 | 183.5748 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5655 | 183.5751 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5738 | 183.5754 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5822 | 183.5757 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5905 | 183.5759 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.5988 | 183.5762 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6071 | 183.5765 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6155 | 183.5768 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6238 | 183.5772 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6321 | 183.5776 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6404 | 183.5779 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6488 | 183.5782 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6571 | 183.5781 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6655 | 183.578 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6738 | 183.5778 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6821 | 183.5777 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6904 | 183.5776 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.6988 | 183.5775 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7071 | 183.5771 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7155 | 183.5767 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7238 | 183.5763 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7321 | 183.576 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7404 | 183.5756 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7488 | 183.5752 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7571 | 183.575 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7654 | 183.5749 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7737 | 183.5751 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7821 | 183.5754 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7904 | 183.5757 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.7988 | 183.576 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8071 | 183.5762 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8154 | 183.5763 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8237 | 183.5756 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8321 | 183.5749 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8404 | 183.5742 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8488 | 183.5735 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8571 | 183.5727 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8654 | 183.5719 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8737 | 183.5717 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8821 | 183.5714 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8904 | 183.5712 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.8987 | 183.571 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9071 | 183.5712 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9154 | 183.5714 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9238 | 183.5714 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9321 | 183.5714 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9404 | 183.5713 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9487 | 183.5712 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9571 | 183.5716 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9654 | 183.572 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9738 | 183.5723 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9821 | 183.5727 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9904 | 183.573 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 520.9987 | 183.5734 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0071 | 183.5737 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0154 | 183.5741 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0237 | 183.5744 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.032 | 183.5748 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0404 | 183.5756 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0487 | 183.5764 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0571 | 183.5761 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0654 | 183.5758 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0737 | 183.5763 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.082 | 183.5769 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0904 | 183.5776 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.0987 | 183.5783 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1071 | 183.579 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1154 | 183.5797 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1237 | 183.5804 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.132 | 183.581 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1404 | 183.5817 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1487 | 183.5824 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.157 | 183.5831 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1653 | 183.5838 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1737 | 183.5845 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1821 | 183.5851 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1904 | 183.5859 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.1987 | 183.5867 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.207 | 183.5873 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2154 | 183.5879 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2237 | 183.5883 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2321 | 183.5888 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2404 | 183.5894 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2487 | 183.59 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.257 | 183.5906 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2654 | 183.5912 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2737 | 183.5918 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.282 | 183.5925 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2903 | 183.5932 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.2987 | 183.5938 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.307 | 183.5942 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3154 | 183.5945 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3237 | 183.5948 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.332 | 183.5951 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3403 | 183.5956 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3487 | 183.596 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.357 | 183.5965 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3654 | 183.5969 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3737 | 183.5972 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.382 | 183.5975 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3903 | 183.5976 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.3987 | 183.5978 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.407 | 183.5979 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4153 | 183.598 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4236 | 183.5975 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.432 | 183.597 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4403 | 183.597 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4487 | 183.597 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.457 | 183.597 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4653 | 183.597 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4736 | 183.597 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.482 | 183.597 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4903 | 183.597 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.4987 | 183.597 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.507 | 183.5981 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5153 | 183.5992 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5237 | 183.5987 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.532 | 183.5983 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5403 | 183.5979 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5486 | 183.5975 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.557 | 183.5969 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5653 | 183.5963 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5737 | 183.5958 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.582 | 183.5952 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5903 | 183.5956 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.5986 | 183.596 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.607 | 183.5963 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6153 | 183.5967 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6237 | 183.5968 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.632 | 183.597 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6403 | 183.596 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6486 | 183.595 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.657 | 183.5953 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6653 | 183.5957 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6736 | 183.5959 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6819 | 183.5962 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6903 | 183.5964 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.6986 | 183.5966 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.707 | 183.5966 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7153 | 183.5966 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7236 | 183.5959 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7319 | 183.5953 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7403 | 183.5947 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7486 | 183.594 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.757 | 183.5943 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7653 | 183.5946 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7736 | 183.5951 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7819 | 183.5955 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7903 | 183.596 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.7986 | 183.5965 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8069 | 183.5969 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8152 | 183.5974 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8236 | 183.5978 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8319 | 183.5983 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8403 | 183.5976 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8486 | 183.5969 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8569 | 183.5979 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8652 | 183.5989 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8736 | 183.5997 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8819 | 183.6006 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8903 | 183.6013 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.8986 | 183.602 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9069 | 183.6031 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9152 | 183.6043 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9236 | 183.6046 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9319 | 183.6049 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9402 | 183.6053 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9485 | 183.6056 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9569 | 183.607 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9652 | 183.6084 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9736 | 183.6093 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9819 | 183.6102 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9902 | 183.6112 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 521.9986 | 183.6122 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0069 | 183.6132 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0153 | 183.6142 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0236 | 183.6152 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0319 | 183.6162 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0402 | 183.6161 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0486 | 183.6161 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0569 | 183.6172 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0652 | 183.6182 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0735 | 183.6191 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0819 | 183.62 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0902 | 183.6209 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.0986 | 183.6218 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1069 | 183.6231 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1152 | 183.6244 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1235 | 183.6249 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1319 | 183.6255 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1402 | 183.6258 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1486 | 183.6262 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1569 | 183.6266 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1652 | 183.627 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1735 | 183.6272 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1819 | 183.6275 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1902 | 183.6277 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.1985 | 183.628 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2068 | 183.6282 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2152 | 183.6285 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2235 | 183.6287 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2319 | 183.629 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2402 | 183.6292 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2485 | 183.6295 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2568 | 183.6298 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2652 | 183.63 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2735 | 183.6303 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2819 | 183.6305 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2902 | 183.6308 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.2985 | 183.631 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3068 | 183.6316 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3152 | 183.6322 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3235 | 183.6331 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3318 | 183.6339 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3401 | 183.6347 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3485 | 183.6356 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3568 | 183.6364 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3652 | 183.6372 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3735 | 183.6381 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3818 | 183.639 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3901 | 183.6399 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.3985 | 183.6408 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4068 | 183.6415 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4152 | 183.6422 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4235 | 183.6429 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4318 | 183.6437 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4401 | 183.6441 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4485 | 183.6444 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4568 | 183.6449 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4651 | 183.6454 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4734 | 183.6458 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4818 | 183.6461 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4901 | 183.6466 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.4985 | 183.6472 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5068 | 183.6471 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5151 | 183.6471 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5234 | 183.6472 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5318 | 183.6473 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5401 | 183.6471 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5485 | 183.647 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5568 | 183.6469 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5651 | 183.6468 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5734 | 183.6469 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5818 | 183.647 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5901 | 183.6475 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.5984 | 183.648 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6068 | 183.6483 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6151 | 183.6486 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6234 | 183.6485 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6318 | 183.6483 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6401 | 183.6481 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6484 | 183.6478 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6567 | 183.6481 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6651 | 183.6485 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6734 | 183.6488 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6818 | 183.6492 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6901 | 183.6489 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.6984 | 183.6486 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7067 | 183.6478 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7151 | 183.6469 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7234 | 183.6469 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7318 | 183.6469 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7401 | 183.646 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7484 | 183.6451 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7567 | 183.6443 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7651 | 183.6436 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7734 | 183.643 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7817 | 183.6424 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.79 | 183.6419 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.7984 | 183.6413 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8067 | 183.6408 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8151 | 183.6402 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8234 | 183.6396 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8317 | 183.6391 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.84 | 183.6374 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8484 | 183.6357 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8567 | 183.6347 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8651 | 183.6338 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8734 | 183.6328 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8817 | 183.6319 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.89 | 183.631 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.8984 | 183.63 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9067 | 183.6293 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.915 | 183.6285 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9233 | 183.6278 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9317 | 183.627 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.94 | 183.6264 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9484 | 183.6258 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9567 | 183.6251 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.965 | 183.6244 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9734 | 183.6239 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9817 | 183.6234 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9901 | 183.6229 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 522.9984 | 183.6224 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0067 | 183.6222 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.015 | 183.622 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0234 | 183.6218 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0317 | 183.6216 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.04 | 183.621 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0483 | 183.6203 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0567 | 183.6208 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.065 | 183.6213 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0734 | 183.6217 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0817 | 183.6222 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.09 | 183.6218 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.0983 | 183.6214 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1067 | 183.6206 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.115 | 183.6197 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1234 | 183.6188 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1317 | 183.6179 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.14 | 183.6169 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1483 | 183.6158 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1567 | 183.6152 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.165 | 183.6146 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1733 | 183.6139 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1816 | 183.6133 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.19 | 183.6126 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.1983 | 183.612 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2067 | 183.6114 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.215 | 183.6109 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2233 | 183.6105 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2316 | 183.6102 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.24 | 183.6098 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2483 | 183.6094 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2567 | 183.6095 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.265 | 183.6096 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2733 | 183.6097 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2816 | 183.6098 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.29 | 183.6094 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.2983 | 183.6091 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3066 | 183.6099 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3149 | 183.6108 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3233 | 183.6102 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3316 | 183.6097 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.34 | 183.6093 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3483 | 183.6088 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3566 | 183.6084 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.365 | 183.608 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3733 | 183.608 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3817 | 183.608 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.39 | 183.6087 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.3983 | 183.6094 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4066 | 183.6102 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.415 | 183.6111 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4233 | 183.6114 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4316 | 183.6117 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4399 | 183.6111 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4483 | 183.6106 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4566 | 183.6111 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.465 | 183.6117 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4733 | 183.6122 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4816 | 183.6128 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4899 | 183.6133 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.4983 | 183.6138 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5066 | 183.6155 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.515 | 183.6172 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5233 | 183.6159 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5316 | 183.6147 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5399 | 183.6136 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5483 | 183.6125 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5566 | 183.6132 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5649 | 183.6139 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5732 | 183.6131 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5816 | 183.6123 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5899 | 183.6123 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.5983 | 183.6124 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6066 | 183.6124 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6149 | 183.6125 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6232 | 183.6115 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6316 | 183.6104 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6399 | 183.6098 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6483 | 183.6092 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6566 | 183.6089 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6649 | 183.6085 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6733 | 183.6081 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6816 | 183.6077 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6899 | 183.6073 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.6982 | 183.607 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7066 | 183.6074 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7149 | 183.6079 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7233 | 183.6073 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7316 | 183.6067 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7399 | 183.6062 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7482 | 183.6058 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7566 | 183.6053 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7649 | 183.6049 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7733 | 183.6044 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7816 | 183.604 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7899 | 183.6039 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.7982 | 183.6037 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8066 | 183.6034 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8149 | 183.6031 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8232 | 183.6028 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8315 | 183.6024 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8399 | 183.6021 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8482 | 183.6018 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8566 | 183.6014 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8649 | 183.601 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8732 | 183.6006 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8815 | 183.6002 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8899 | 183.5998 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.8982 | 183.5994 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9066 | 183.5991 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9149 | 183.5987 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9232 | 183.5983 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9315 | 183.5979 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9399 | 183.5975 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9482 | 183.5971 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9565 | 183.5967 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9649 | 183.5963 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9732 | 183.5959 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9816 | 183.5955 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9899 | 183.5953 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 523.9982 | 183.5951 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0065 | 183.5949 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0149 | 183.5947 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0232 | 183.5945 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0316 | 183.5942 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0399 | 183.5942 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0482 | 183.5942 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0565 | 183.5942 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0649 | 183.5942 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0732 | 183.5944 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0815 | 183.5945 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0898 | 183.5943 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.0982 | 183.594 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1065 | 183.5937 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1149 | 183.5933 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1232 | 183.5928 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1315 | 183.5923 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1398 | 183.5919 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1482 | 183.5916 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1565 | 183.5921 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1649 | 183.5925 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1732 | 183.593 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1815 | 183.5934 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1898 | 183.5937 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.1982 | 183.594 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2065 | 183.5945 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2148 | 183.5949 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2231 | 183.5956 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2315 | 183.5962 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2398 | 183.5959 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2482 | 183.5957 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2565 | 183.5961 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2648 | 183.5965 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2732 | 183.5975 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2815 | 183.5984 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2899 | 183.5989 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.2982 | 183.5995 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3065 | 183.6002 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3148 | 183.6008 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3232 | 183.6003 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3315 | 183.5997 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3398 | 183.5991 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3481 | 183.5985 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3565 | 183.5986 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3648 | 183.5986 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3732 | 183.5992 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3815 | 183.5999 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3898 | 183.6003 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.3981 | 183.6008 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4065 | 183.6012 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4148 | 183.6015 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4232 | 183.6018 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4315 | 183.602 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4398 | 183.602 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4481 | 183.602 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4565 | 183.6022 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4648 | 183.6025 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4731 | 183.6031 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4814 | 183.6038 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4898 | 183.6046 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.4981 | 183.6054 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5065 | 183.6074 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5148 | 183.6094 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5231 | 183.6094 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5314 | 183.6095 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5398 | 183.6097 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5481 | 183.6099 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5565 | 183.612 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5648 | 183.6142 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5731 | 183.6156 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5815 | 183.6169 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5898 | 183.6182 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.5981 | 183.6196 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6064 | 183.6208 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6148 | 183.622 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6231 | 183.6232 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6315 | 183.6244 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6398 | 183.6254 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6481 | 183.6264 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6564 | 183.6273 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6648 | 183.6281 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6731 | 183.6286 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6815 | 183.6292 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6898 | 183.63 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.6981 | 183.6309 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7064 | 183.6321 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7148 | 183.6334 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7231 | 183.6335 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7314 | 183.6336 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7397 | 183.6336 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7481 | 183.6335 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7564 | 183.634 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7648 | 183.6344 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7731 | 183.6344 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7814 | 183.6343 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7897 | 183.6342 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.7981 | 183.6341 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8065 | 183.6341 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8148 | 183.6342 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8231 | 183.6338 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8314 | 183.6335 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8398 | 183.6331 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8481 | 183.6328 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8564 | 183.6326 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8647 | 183.6324 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8731 | 183.6333 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8814 | 183.6343 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8898 | 183.6342 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.8981 | 183.6341 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9064 | 183.6345 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9147 | 183.6348 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9231 | 183.6351 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9314 | 183.6353 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9398 | 183.6355 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9481 | 183.6357 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9564 | 183.6359 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9647 | 183.6362 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9731 | 183.6366 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9814 | 183.6371 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9897 | 183.6375 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 524.9981 | 183.638 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0064 | 183.6385 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0148 | 183.6389 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0231 | 183.6394 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0314 | 183.6399 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0397 | 183.6403 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0481 | 183.6407 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0564 | 183.6412 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0648 | 183.6417 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0731 | 183.642 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0814 | 183.6424 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0897 | 183.6418 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.0981 | 183.6413 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1064 | 183.6413 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1147 | 183.6414 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.123 | 183.6403 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1314 | 183.6392 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1397 | 183.6379 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1481 | 183.6367 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1564 | 183.6357 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1647 | 183.6347 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1731 | 183.6337 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1814 | 183.6327 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1898 | 183.633 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.1981 | 183.6333 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2064 | 183.6338 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2147 | 183.6342 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2231 | 183.6331 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2314 | 183.632 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2397 | 183.632 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.248 | 183.6319 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2564 | 183.6319 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2647 | 183.6318 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2731 | 183.6318 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2814 | 183.6317 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2897 | 183.6325 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.2981 | 183.6332 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3064 | 183.634 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3148 | 183.6347 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3231 | 183.6351 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3314 | 183.6355 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3397 | 183.6358 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3481 | 183.636 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3564 | 183.6363 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3647 | 183.6366 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.373 | 183.6366 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3814 | 183.6367 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3897 | 183.6367 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.3981 | 183.6368 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4064 | 183.6369 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4147 | 183.637 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4231 | 183.6367 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4314 | 183.6364 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4398 | 183.6363 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4481 | 183.6362 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4564 | 183.6364 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4647 | 183.6365 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4731 | 183.6381 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4814 | 183.6396 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.4897 | 183.6396 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.498 | 183.6395 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5064 | 183.6394 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5147 | 183.6393 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5231 | 183.6393 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5314 | 183.6393 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5397 | 183.6394 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5481 | 183.6395 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5564 | 183.6405 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5648 | 183.6415 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5731 | 183.6417 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5814 | 183.6418 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5897 | 183.642 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.5981 | 183.6422 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6064 | 183.6424 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6147 | 183.6425 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.623 | 183.6425 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6314 | 183.6425 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6397 | 183.6419 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6481 | 183.6414 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6564 | 183.6408 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6647 | 183.6403 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6731 | 183.6406 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6814 | 183.6409 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6898 | 183.6412 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.6981 | 183.6415 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7064 | 183.6415 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7147 | 183.6414 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7231 | 183.6409 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7314 | 183.6404 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7397 | 183.6399 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.748 | 183.6393 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7564 | 183.6393 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7648 | 183.6392 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7731 | 183.6391 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7814 | 183.6389 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7897 | 183.6389 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.7981 | 183.6388 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8064 | 183.6383 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8148 | 183.6378 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8231 | 183.6364 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8314 | 183.6351 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8397 | 183.6343 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8481 | 183.6336 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8564 | 183.6329 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8647 | 183.6322 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8731 | 183.6324 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8814 | 183.6325 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8898 | 183.6325 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.8981 | 183.6326 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9064 | 183.6332 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9147 | 183.6339 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9231 | 183.6328 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9314 | 183.6316 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9398 | 183.6299 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9481 | 183.6282 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9564 | 183.6281 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9647 | 183.6281 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9731 | 183.6275 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9814 | 183.6269 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9897 | 183.6268 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 525.9981 | 183.6266 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0064 | 183.6265 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0148 | 183.6264 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0231 | 183.6263 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0314 | 183.6262 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0397 | 183.6261 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0481 | 183.6259 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0564 | 183.626 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0648 | 183.626 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0731 | 183.6262 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0814 | 183.6264 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0898 | 183.6266 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.0981 | 183.6267 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1064 | 183.6269 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1147 | 183.6271 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1231 | 183.6271 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1314 | 183.627 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1398 | 183.6266 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1481 | 183.6261 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1564 | 183.6255 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1647 | 183.6249 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1731 | 183.6241 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1814 | 183.6233 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1898 | 183.6235 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.1981 | 183.6237 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2064 | 183.6237 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2148 | 183.6236 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2231 | 183.6217 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2314 | 183.6198 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2397 | 183.6188 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2481 | 183.6177 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2564 | 183.6169 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2648 | 183.616 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2731 | 183.6153 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2814 | 183.6146 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2898 | 183.6141 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.2981 | 183.6135 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3065 | 183.613 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3148 | 183.6125 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3231 | 183.6121 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3314 | 183.6117 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3398 | 183.6116 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3481 | 183.6116 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3564 | 183.6113 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3647 | 183.611 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3731 | 183.611 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3814 | 183.6109 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3898 | 183.6108 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.3981 | 183.6106 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4064 | 183.6106 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4148 | 183.6106 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4231 | 183.611 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4315 | 183.6113 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4398 | 183.6121 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4481 | 183.6129 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4564 | 183.6135 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4648 | 183.6141 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4731 | 183.6152 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4814 | 183.6164 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4898 | 183.6175 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.4981 | 183.6186 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5065 | 183.6198 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5148 | 183.6209 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5231 | 183.622 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5314 | 183.6231 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5398 | 183.6229 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5481 | 183.6227 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5565 | 183.6236 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5648 | 183.6245 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5731 | 183.6249 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5815 | 183.6253 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5898 | 183.6253 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.5981 | 183.6252 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6064 | 183.625 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6148 | 183.6248 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6231 | 183.6249 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6315 | 183.6251 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6398 | 183.625 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6481 | 183.625 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6564 | 183.6249 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6648 | 183.6248 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6732 | 183.6243 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6815 | 183.6238 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6898 | 183.6229 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.6981 | 183.622 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7065 | 183.621 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7148 | 183.62 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7231 | 183.6188 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7314 | 183.6176 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7398 | 183.6161 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7481 | 183.6146 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7565 | 183.6138 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7648 | 183.613 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7731 | 183.6122 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7815 | 183.6113 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7898 | 183.6106 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.7982 | 183.6099 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8065 | 183.6093 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8148 | 183.6088 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8231 | 183.6081 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8315 | 183.6074 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8398 | 183.6066 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8481 | 183.6058 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8565 | 183.6058 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8648 | 183.6059 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8732 | 183.6057 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8815 | 183.6056 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8898 | 183.6052 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.8981 | 183.6048 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9065 | 183.6049 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9148 | 183.605 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9232 | 183.6051 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9315 | 183.6051 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9398 | 183.6051 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9482 | 183.605 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9565 | 183.604 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9648 | 183.6031 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9731 | 183.6022 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9815 | 183.6014 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9898 | 183.6001 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 526.9982 | 183.5987 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0065 | 183.5977 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0148 | 183.5966 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0232 | 183.5956 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0315 | 183.5946 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0399 | 183.5932 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0482 | 183.5919 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0565 | 183.5905 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0648 | 183.589 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0732 | 183.5876 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0815 | 183.5861 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0898 | 183.585 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.0982 | 183.5839 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1065 | 183.5835 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1149 | 183.5832 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1232 | 183.5826 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1315 | 183.582 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1398 | 183.5804 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1482 | 183.5788 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1566 | 183.579 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1649 | 183.5792 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1732 | 183.5794 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1815 | 183.5796 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1899 | 183.5797 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.1982 | 183.5798 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2065 | 183.5797 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2148 | 183.5796 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2232 | 183.5781 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2316 | 183.5766 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2399 | 183.5764 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2482 | 183.5762 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2565 | 183.576 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2649 | 183.5758 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2732 | 183.5756 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2816 | 183.5755 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2899 | 183.5756 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.2982 | 183.5757 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3066 | 183.5758 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3149 | 183.5759 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3232 | 183.5769 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3315 | 183.5778 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3399 | 183.5775 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3482 | 183.5771 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3566 | 183.5769 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3649 | 183.5767 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3732 | 183.5768 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3816 | 183.5769 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3899 | 183.5775 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.3983 | 183.5781 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4066 | 183.5782 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4149 | 183.5784 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4233 | 183.5785 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4316 | 183.5786 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4399 | 183.5786 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4482 | 183.5786 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4566 | 183.5786 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4649 | 183.5786 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4733 | 183.5789 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4816 | 183.5792 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4899 | 183.5796 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.4983 | 183.5801 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5066 | 183.5806 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.515 | 183.581 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5233 | 183.5817 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5316 | 183.5823 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.54 | 183.5826 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5483 | 183.5829 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5566 | 183.5831 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5649 | 183.5833 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5733 | 183.5834 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5816 | 183.5834 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.59 | 183.5845 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.5983 | 183.5855 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6066 | 183.5867 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.615 | 183.588 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6233 | 183.5879 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6317 | 183.5878 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.64 | 183.5881 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6483 | 183.5884 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6567 | 183.5886 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.665 | 183.5889 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6733 | 183.5891 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6816 | 183.5894 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.69 | 183.5895 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.6984 | 183.5897 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7067 | 183.5898 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.715 | 183.59 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7233 | 183.5895 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7317 | 183.5891 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7401 | 183.5885 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7484 | 183.5879 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7567 | 183.5881 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.765 | 183.5883 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7734 | 183.5884 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7817 | 183.5886 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.79 | 183.5896 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.7984 | 183.5906 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8067 | 183.5913 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8151 | 183.5919 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8234 | 183.5927 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8317 | 183.5935 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8401 | 183.5945 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8484 | 183.5955 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8568 | 183.5975 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8651 | 183.5994 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8734 | 183.6014 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8818 | 183.6034 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8901 | 183.6047 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.8984 | 183.606 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9067 | 183.6073 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9151 | 183.6085 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9234 | 183.6096 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9318 | 183.6108 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9401 | 183.6117 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9484 | 183.6126 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9568 | 183.6134 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9651 | 183.6142 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9734 | 183.6148 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9818 | 183.6153 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9901 | 183.6158 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 527.9985 | 183.6163 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0068 | 183.6167 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0151 | 183.6171 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0235 | 183.6174 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0318 | 183.6178 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0402 | 183.6179 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0485 | 183.6179 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0568 | 183.618 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0652 | 183.6181 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0735 | 183.6181 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0818 | 183.6182 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0901 | 183.618 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.0985 | 183.6179 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1068 | 183.6178 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1152 | 183.6178 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1235 | 183.6179 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1318 | 183.618 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1402 | 183.6175 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1485 | 183.617 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1569 | 183.6165 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1652 | 183.616 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1735 | 183.6155 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1819 | 183.615 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1902 | 183.6145 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.1985 | 183.614 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2069 | 183.6135 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2152 | 183.613 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2236 | 183.6125 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2319 | 183.612 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2402 | 183.6116 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2486 | 183.6111 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2569 | 183.6113 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2653 | 183.6114 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2736 | 183.6118 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2819 | 183.6121 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2903 | 183.6123 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.2986 | 183.6125 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3069 | 183.6127 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3152 | 183.6129 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3236 | 183.6132 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.332 | 183.6135 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3403 | 183.6143 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3486 | 183.6151 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3569 | 183.6162 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3653 | 183.6173 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3737 | 183.6178 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.382 | 183.6184 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3903 | 183.6196 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.3986 | 183.6207 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.407 | 183.6222 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4153 | 183.6237 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4236 | 183.6254 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.432 | 183.6271 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4403 | 183.6278 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4487 | 183.6286 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.457 | 183.6307 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4653 | 183.6328 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4737 | 183.6348 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.482 | 183.6369 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4904 | 183.6378 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.4987 | 183.6387 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.507 | 183.6398 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5154 | 183.6408 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5237 | 183.641 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.532 | 183.6412 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5404 | 183.6413 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5487 | 183.6415 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5571 | 183.6425 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5654 | 183.6435 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5737 | 183.644 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5821 | 183.6444 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5904 | 183.6449 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.5988 | 183.6453 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6071 | 183.6459 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6154 | 183.6465 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6238 | 183.6472 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6321 | 183.6479 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6404 | 183.6473 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6487 | 183.6467 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6571 | 183.6483 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6655 | 183.6499 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6738 | 183.6514 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6821 | 183.6528 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6904 | 183.6537 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.6988 | 183.6545 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7072 | 183.6559 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7155 | 183.6573 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7238 | 183.6587 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7321 | 183.6602 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7405 | 183.6615 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7488 | 183.6629 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7571 | 183.6646 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7655 | 183.6662 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7738 | 183.6666 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7822 | 183.6671 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7905 | 183.6675 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.7988 | 183.668 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8072 | 183.6682 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8155 | 183.6685 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8239 | 183.6685 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8322 | 183.6686 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8405 | 183.6678 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8489 | 183.6669 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8572 | 183.6673 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8655 | 183.6677 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8739 | 183.6681 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8822 | 183.6685 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8906 | 183.6695 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.8989 | 183.6705 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9072 | 183.671 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9156 | 183.6715 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9239 | 183.6714 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9323 | 183.6713 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9406 | 183.6712 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9489 | 183.671 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9573 | 183.6715 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9656 | 183.6719 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9739 | 183.6728 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9822 | 183.6736 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.9906 | 183.6738 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 528.999 | 183.6741 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0073 | 183.6748 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0156 | 183.6755 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0239 | 183.676 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0323 | 183.6766 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0406 | 183.676 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.049 | 183.6754 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0573 | 183.6763 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0656 | 183.6772 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.074 | 183.6786 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0823 | 183.68 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.0906 | 183.6812 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.099 | 183.6824 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1073 | 183.6836 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1157 | 183.6848 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.124 | 183.6859 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1323 | 183.687 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1407 | 183.6878 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.149 | 183.6886 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1573 | 183.6892 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1657 | 183.6898 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.174 | 183.6905 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1824 | 183.6911 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.1907 | 183.6918 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.199 | 183.6925 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2074 | 183.6924 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2157 | 183.6922 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2241 | 183.6922 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2324 | 183.6923 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2407 | 183.6915 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2491 | 183.6907 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2574 | 183.6914 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2657 | 183.692 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.274 | 183.6925 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2824 | 183.693 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2908 | 183.6927 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.2991 | 183.6924 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3074 | 183.6923 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3157 | 183.6922 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3241 | 183.6922 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3325 | 183.6922 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3408 | 183.6919 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3491 | 183.6917 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3574 | 183.6915 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3658 | 183.6913 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3741 | 183.6912 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3824 | 183.691 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3908 | 183.6921 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.3991 | 183.6932 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4075 | 183.6944 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4158 | 183.6955 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4241 | 183.696 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4325 | 183.6964 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4408 | 183.6969 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4492 | 183.6973 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4575 | 183.6968 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4658 | 183.6963 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4742 | 183.6961 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4825 | 183.6959 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4908 | 183.6954 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.4992 | 183.6949 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5075 | 183.6943 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5159 | 183.6936 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5242 | 183.6919 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5325 | 183.6902 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5409 | 183.6885 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5492 | 183.6869 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5576 | 183.686 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5659 | 183.685 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5742 | 183.6842 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5826 | 183.6834 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5909 | 183.6825 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.5992 | 183.6815 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6076 | 183.6808 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6159 | 183.68 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6243 | 183.6791 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6326 | 183.6782 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6409 | 183.6781 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6493 | 183.6779 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6576 | 183.6784 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.666 | 183.679 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6743 | 183.6797 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6826 | 183.6805 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.691 | 183.6808 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.6993 | 183.681 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7076 | 183.6812 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.716 | 183.6814 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7243 | 183.6815 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7327 | 183.6817 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.741 | 183.6816 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7493 | 183.6815 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7577 | 183.6816 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.766 | 183.6816 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7744 | 183.6818 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7827 | 183.682 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.791 | 183.6822 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.7994 | 183.6824 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8077 | 183.6824 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.816 | 183.6824 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8244 | 183.6824 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8327 | 183.6824 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8411 | 183.6824 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8494 | 183.6823 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8577 | 183.6823 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8661 | 183.6822 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8744 | 183.682 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8828 | 183.6818 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8911 | 183.6812 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.8994 | 183.6806 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9078 | 183.6799 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9161 | 183.6793 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9244 | 183.6782 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9328 | 183.677 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9411 | 183.6759 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9495 | 183.6747 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9578 | 183.6742 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9661 | 183.6738 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9745 | 183.6731 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9828 | 183.6724 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9911 | 183.6719 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 529.9995 | 183.6714 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0078 | 183.6708 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0162 | 183.6703 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0245 | 183.6697 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0328 | 183.6691 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0412 | 183.6691 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0495 | 183.6691 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0579 | 183.6675 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0662 | 183.6659 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0745 | 183.6643 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0829 | 183.6627 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0912 | 183.6611 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.0995 | 183.6595 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1079 | 183.6595 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1162 | 183.6595 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1246 | 183.6579 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1329 | 183.6562 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1412 | 183.6546 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1496 | 183.6529 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1579 | 183.6527 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1663 | 183.6525 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1746 | 183.6521 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1829 | 183.6517 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1913 | 183.6515 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.1996 | 183.6513 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2079 | 183.6512 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2163 | 183.651 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2246 | 183.6502 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.233 | 183.6494 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2413 | 183.6475 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2496 | 183.6456 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.258 | 183.645 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2663 | 183.6444 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2747 | 183.6439 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.283 | 183.6433 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2913 | 183.6426 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.2997 | 183.642 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.308 | 183.6424 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3163 | 183.6428 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3247 | 183.6411 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3331 | 183.6394 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3414 | 183.6376 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3497 | 183.6359 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.358 | 183.6347 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3664 | 183.6335 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3748 | 183.6323 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3831 | 183.6311 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3914 | 183.6299 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.3998 | 183.6287 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4081 | 183.6277 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4164 | 183.6267 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4247 | 183.6255 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4331 | 183.6242 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4415 | 183.6232 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4498 | 183.6221 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4581 | 183.6211 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4665 | 183.62 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4748 | 183.619 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4832 | 183.6179 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4915 | 183.6167 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.4998 | 183.6155 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5082 | 183.6153 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5165 | 183.6151 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5248 | 183.6137 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5332 | 183.6124 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5415 | 183.6109 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5499 | 183.6095 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5582 | 183.6081 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5665 | 183.6066 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5749 | 183.6064 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5832 | 183.6061 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5916 | 183.6064 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.5999 | 183.6067 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6082 | 183.6062 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6166 | 183.6057 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6249 | 183.6045 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6332 | 183.6034 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6416 | 183.6018 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.65 | 183.6002 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6583 | 183.5984 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6666 | 183.5966 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6749 | 183.5957 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6833 | 183.5948 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.6917 | 183.593 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7 | 183.5912 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7083 | 183.5904 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7167 | 183.5896 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.725 | 183.5871 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7333 | 183.5845 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7416 | 183.582 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.75 | 183.5795 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7584 | 183.5773 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7667 | 183.5752 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.775 | 183.5731 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7834 | 183.571 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.7917 | 183.5705 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8 | 183.57 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8084 | 183.5684 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8167 | 183.5669 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8251 | 183.5653 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8334 | 183.5638 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8417 | 183.5625 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8501 | 183.5611 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8584 | 183.5594 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8668 | 183.5577 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8751 | 183.5575 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8834 | 183.5573 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.8918 | 183.5558 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9001 | 183.5544 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9084 | 183.5539 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9168 | 183.5535 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9251 | 183.5516 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9335 | 183.5498 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9418 | 183.5486 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9501 | 183.5474 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9585 | 183.547 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9669 | 183.5465 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9752 | 183.5485 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9835 | 183.5504 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 530.9919 | 183.5535 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0002 | 183.5566 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0085 | 183.5585 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0168 | 183.5605 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0252 | 183.5624 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0336 | 183.5644 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0419 | 183.5663 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0502 | 183.5683 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0586 | 183.5696 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0669 | 183.571 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0753 | 183.5732 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0836 | 183.5753 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.0919 | 183.5775 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1003 | 183.5797 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1086 | 183.5811 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1169 | 183.5824 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1253 | 183.5827 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1336 | 183.5831 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.142 | 183.5835 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1503 | 183.5839 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1586 | 183.5844 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.167 | 183.5849 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1754 | 183.5864 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.1837 | 183.5879 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.192 | 183.5896 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2004 | 183.5912 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2087 | 183.5927 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.217 | 183.5942 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2253 | 183.5957 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2337 | 183.5971 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2421 | 183.5976 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2504 | 183.5982 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2587 | 183.5988 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2671 | 183.5995 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2754 | 183.601 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2838 | 183.6026 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.2921 | 183.6043 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3004 | 183.606 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3088 | 183.6072 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3171 | 183.6084 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3254 | 183.6074 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3338 | 183.6065 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3421 | 183.605 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3505 | 183.6035 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3588 | 183.6026 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3671 | 183.6017 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3755 | 183.6017 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3839 | 183.6017 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.3922 | 183.6028 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4005 | 183.6039 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4089 | 183.6038 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4172 | 183.6037 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4255 | 183.6037 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4339 | 183.6036 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4422 | 183.6036 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4506 | 183.6036 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4589 | 183.6036 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4672 | 183.6036 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4756 | 183.6039 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4839 | 183.6042 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.4922 | 183.605 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5006 | 183.6058 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5089 | 183.6067 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5173 | 183.6077 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5256 | 183.6089 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5339 | 183.6101 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5423 | 183.6112 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5507 | 183.6123 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.559 | 183.6138 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5673 | 183.6153 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5757 | 183.6171 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.584 | 183.6189 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.5923 | 183.6207 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6006 | 183.6225 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.609 | 183.6243 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6174 | 183.6261 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6257 | 183.627 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.634 | 183.6278 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6424 | 183.6289 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6507 | 183.6299 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6591 | 183.6307 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6674 | 183.6314 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6757 | 183.6322 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6841 | 183.6329 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.6924 | 183.6331 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7007 | 183.6332 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7091 | 183.6331 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7175 | 183.633 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7258 | 183.634 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7341 | 183.6351 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7425 | 183.6362 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7508 | 183.6373 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7592 | 183.6384 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7675 | 183.6394 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7758 | 183.6398 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7842 | 183.6403 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.7925 | 183.6413 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8008 | 183.6423 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8092 | 183.6433 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8175 | 183.6443 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8259 | 183.6449 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8342 | 183.6455 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8425 | 183.6461 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8509 | 183.6468 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8593 | 183.6471 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8676 | 183.6475 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8759 | 183.6485 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8843 | 183.6495 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.8926 | 183.6508 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9009 | 183.6522 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9093 | 183.6547 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9176 | 183.6573 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.926 | 183.6585 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9343 | 183.6597 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9426 | 183.6608 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.951 | 183.662 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9594 | 183.6625 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9677 | 183.6629 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.976 | 183.6651 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9844 | 183.6673 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 531.9927 | 183.67 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.001 | 183.6728 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0093 | 183.6746 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0177 | 183.6763 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0261 | 183.6784 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0344 | 183.6804 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0427 | 183.6825 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0511 | 183.6845 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0594 | 183.6865 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0677 | 183.6886 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0761 | 183.6904 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0844 | 183.6922 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.0928 | 183.6935 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1011 | 183.6948 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1094 | 183.6961 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1178 | 183.6975 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1262 | 183.6985 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1345 | 183.6996 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1428 | 183.7006 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1512 | 183.7016 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1595 | 183.703 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1678 | 183.7043 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1762 | 183.7062 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1845 | 183.708 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.1929 | 183.7098 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2012 | 183.7117 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2095 | 183.713 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2179 | 183.7143 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2263 | 183.7156 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2346 | 183.7169 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2429 | 183.7171 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2513 | 183.7172 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2596 | 183.7172 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2679 | 183.7173 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2763 | 183.7181 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.2846 | 183.719 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.293 | 183.72 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3013 | 183.7209 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3096 | 183.7224 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.318 | 183.7239 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3264 | 183.7254 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3347 | 183.7269 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.343 | 183.7275 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3514 | 183.7282 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3597 | 183.7298 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.368 | 183.7313 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3764 | 183.7329 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3847 | 183.7345 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.3931 | 183.7362 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4014 | 183.7379 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4097 | 183.7396 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4181 | 183.7412 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4265 | 183.7428 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4348 | 183.7444 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4431 | 183.7458 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4515 | 183.7473 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4598 | 183.7474 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4681 | 183.7474 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4765 | 183.7495 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4848 | 183.7516 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.4932 | 183.7531 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5015 | 183.7546 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5098 | 183.7558 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5182 | 183.7571 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5266 | 183.7581 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5349 | 183.759 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5432 | 183.7589 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5516 | 183.7588 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5599 | 183.7598 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5682 | 183.7608 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5766 | 183.7617 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5849 | 183.7627 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.5933 | 183.7648 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6016 | 183.7668 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6099 | 183.7672 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6183 | 183.7675 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6266 | 183.7679 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6349 | 183.7682 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6433 | 183.7663 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6517 | 183.7643 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.66 | 183.7613 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6683 | 183.7583 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6767 | 183.7566 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.685 | 183.755 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.6934 | 183.7533 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7017 | 183.7517 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.71 | 183.75 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7184 | 183.7484 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7267 | 183.7466 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.735 | 183.7448 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7434 | 183.7422 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7518 | 183.7395 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7601 | 183.7369 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7684 | 183.7342 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7768 | 183.7323 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7851 | 183.7305 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.7935 | 183.7311 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8018 | 183.7317 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8101 | 183.7317 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8185 | 183.7316 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8268 | 183.7316 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8351 | 183.7316 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8435 | 183.7304 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8519 | 183.7292 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8602 | 183.728 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8685 | 183.7269 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8769 | 183.7258 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8852 | 183.7248 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.8936 | 183.7239 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9019 | 183.723 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9102 | 183.7228 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9186 | 183.7226 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9269 | 183.7225 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9352 | 183.7223 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9436 | 183.7211 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.952 | 183.7198 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9603 | 183.7186 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9686 | 183.7173 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.977 | 183.7161 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9853 | 183.7148 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 532.9937 | 183.7151 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.002 | 183.7153 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0103 | 183.7156 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0187 | 183.7159 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.027 | 183.7163 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0353 | 183.7166 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0437 | 183.7158 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0521 | 183.715 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0604 | 183.7132 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0687 | 183.7113 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0771 | 183.7109 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0854 | 183.7105 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.0938 | 183.7101 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1021 | 183.7097 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1104 | 183.7092 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1188 | 183.7086 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1271 | 183.7083 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1354 | 183.7079 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1438 | 183.7075 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1522 | 183.7071 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1605 | 183.7051 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1688 | 183.7032 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1772 | 183.7025 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1855 | 183.7019 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.1938 | 183.701 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2022 | 183.7001 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2105 | 183.6994 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2189 | 183.6988 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2272 | 183.6981 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2355 | 183.6974 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2439 | 183.6962 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2523 | 183.6949 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2606 | 183.6937 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2689 | 183.6925 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2773 | 183.6912 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2856 | 183.69 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.2939 | 183.6892 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3023 | 183.6883 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3106 | 183.6875 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.319 | 183.6867 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3273 | 183.686 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3356 | 183.6852 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.344 | 183.6845 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3524 | 183.6837 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3607 | 183.6825 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.369 | 183.6813 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3774 | 183.6818 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.3857 | 183.6823 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.394 | 183.6825 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4024 | 183.6828 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4107 | 183.6826 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4191 | 183.6823 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4274 | 183.6821 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4357 | 183.6819 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4441 | 183.6817 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4525 | 183.6814 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4608 | 183.6809 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4691 | 183.6804 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4775 | 183.6799 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4858 | 183.6794 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.4941 | 183.6789 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5025 | 183.6784 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5108 | 183.6781 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5192 | 183.6778 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5275 | 183.6774 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5358 | 183.6771 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5442 | 183.6762 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5526 | 183.6753 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5609 | 183.674 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5692 | 183.6726 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5776 | 183.6712 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5859 | 183.6699 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.5942 | 183.6685 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6026 | 183.6672 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6109 | 183.6658 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6193 | 183.6645 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6276 | 183.664 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6359 | 183.6635 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6443 | 183.6615 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6526 | 183.6595 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6609 | 183.6575 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6693 | 183.6555 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6777 | 183.6546 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.686 | 183.6536 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.6943 | 183.6519 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7027 | 183.6502 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.711 | 183.6488 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7194 | 183.6473 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7277 | 183.6456 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.736 | 183.6439 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7444 | 183.6423 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7527 | 183.6407 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.761 | 183.6396 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7694 | 183.6385 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7778 | 183.6374 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7861 | 183.6364 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.7944 | 183.6352 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8028 | 183.6341 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8111 | 183.633 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8195 | 183.6319 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8278 | 183.6306 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8361 | 183.6293 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8445 | 183.6275 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8528 | 183.6257 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8611 | 183.6239 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8695 | 183.6221 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8779 | 183.6207 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8862 | 183.6194 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.8945 | 183.6181 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9029 | 183.6167 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9112 | 183.6157 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9196 | 183.6147 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9279 | 183.6134 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9362 | 183.6123 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9446 | 183.6118 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9529 | 183.6112 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9612 | 183.6107 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9696 | 183.6101 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.978 | 183.6097 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9863 | 183.6094 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 533.9946 | 183.6089 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.003 | 183.6085 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0113 | 183.608 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0197 | 183.6074 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.028 | 183.6069 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0363 | 183.6063 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0447 | 183.6057 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.053 | 183.6052 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0613 | 183.6046 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0697 | 183.604 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0781 | 183.6035 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0864 | 183.6029 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.0947 | 183.6023 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1031 | 183.6017 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1114 | 183.6014 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1198 | 183.6011 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1281 | 183.6006 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1364 | 183.6001 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1448 | 183.5992 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1531 | 183.5983 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1614 | 183.5986 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1698 | 183.5988 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1782 | 183.599 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1865 | 183.5993 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.1948 | 183.5999 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2032 | 183.6004 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2115 | 183.601 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2198 | 183.6015 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2282 | 183.6021 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2366 | 183.6026 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2449 | 183.6032 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2532 | 183.6037 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2616 | 183.6031 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2699 | 183.6025 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2783 | 183.603 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2866 | 183.6034 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.2949 | 183.6041 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3033 | 183.6048 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3116 | 183.6055 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3199 | 183.6062 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3283 | 183.6066 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3367 | 183.607 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.345 | 183.6074 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3533 | 183.6077 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3617 | 183.6078 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.37 | 183.6079 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3784 | 183.6079 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.3867 | 183.608 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.395 | 183.6082 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4034 | 183.6084 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4117 | 183.6089 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.42 | 183.6095 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4284 | 183.61 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4368 | 183.6105 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4451 | 183.6111 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4534 | 183.6116 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4618 | 183.6108 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4701 | 183.6101 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4785 | 183.6098 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4868 | 183.6096 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.4952 | 183.6092 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5035 | 183.6087 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5118 | 183.6086 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5202 | 183.6084 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5285 | 183.6085 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5369 | 183.6086 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5452 | 183.6087 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5535 | 183.6087 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5619 | 183.6088 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5703 | 183.6089 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5786 | 183.6089 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5869 | 183.6089 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.5953 | 183.6088 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6036 | 183.6087 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6119 | 183.6086 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6203 | 183.6085 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6286 | 183.6084 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.637 | 183.6083 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6453 | 183.6082 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6536 | 183.6082 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.662 | 183.6079 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6703 | 183.6077 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6787 | 183.6075 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.687 | 183.6073 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.6954 | 183.607 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7037 | 183.6068 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.712 | 183.6064 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7204 | 183.606 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7288 | 183.6055 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7371 | 183.6051 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7454 | 183.605 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7538 | 183.6048 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7621 | 183.6049 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7704 | 183.605 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7788 | 183.6051 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7871 | 183.6052 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.7955 | 183.6051 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8038 | 183.6051 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8122 | 183.6052 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8205 | 183.6052 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8289 | 183.6064 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8372 | 183.6075 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8455 | 183.6072 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8539 | 183.6069 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8622 | 183.6066 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8705 | 183.6064 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8789 | 183.6057 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8873 | 183.6051 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.8956 | 183.6044 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9039 | 183.6038 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9123 | 183.6034 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9207 | 183.6031 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.929 | 183.6026 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9373 | 183.602 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9457 | 183.6015 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.954 | 183.6009 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9623 | 183.6004 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9707 | 183.5998 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.979 | 183.5992 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9874 | 183.5986 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 534.9957 | 183.599 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.004 | 183.5994 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0124 | 183.5992 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0208 | 183.599 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0291 | 183.6 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0374 | 183.6009 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0458 | 183.6008 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0541 | 183.6007 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0624 | 183.6006 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0708 | 183.6005 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0792 | 183.601 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0875 | 183.6015 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.0958 | 183.602 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1042 | 183.6025 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1125 | 183.603 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1208 | 183.6035 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1292 | 183.6037 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1376 | 183.6038 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1459 | 183.604 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1542 | 183.6042 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1626 | 183.6044 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1709 | 183.6045 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1793 | 183.6047 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1876 | 183.6048 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.1959 | 183.605 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2043 | 183.6052 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2126 | 183.6053 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2209 | 183.6055 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2293 | 183.6057 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2377 | 183.6058 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.246 | 183.606 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2543 | 183.6062 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2627 | 183.6061 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2711 | 183.606 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2794 | 183.6065 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2877 | 183.607 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.2961 | 183.6076 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3044 | 183.6081 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3127 | 183.6084 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3211 | 183.6088 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3294 | 183.6091 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3378 | 183.6095 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3461 | 183.6093 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3545 | 183.6091 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3628 | 183.6089 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3712 | 183.6088 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3795 | 183.6084 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3878 | 183.608 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.3962 | 183.6088 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4045 | 183.6097 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4128 | 183.6101 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4212 | 183.6105 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4296 | 183.611 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4379 | 183.6115 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4462 | 183.6123 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4546 | 183.6131 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.463 | 183.6142 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4713 | 183.6154 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4796 | 183.6154 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.488 | 183.6154 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.4963 | 183.6165 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5046 | 183.6176 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.513 | 183.6188 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5213 | 183.6199 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5297 | 183.6211 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.538 | 183.6223 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5464 | 183.6234 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5547 | 183.6244 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.563 | 183.6239 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5714 | 183.6235 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5797 | 183.6227 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5881 | 183.622 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.5964 | 183.6223 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6047 | 183.6225 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6131 | 183.6223 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6215 | 183.622 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6298 | 183.6217 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6381 | 183.6214 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6465 | 183.6209 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6548 | 183.6205 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6631 | 183.6198 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6715 | 183.6192 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6799 | 183.6183 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6882 | 183.6173 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.6965 | 183.6167 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7049 | 183.616 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7132 | 183.6168 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7216 | 183.6177 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7299 | 183.6177 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7382 | 183.6177 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7466 | 183.6179 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7549 | 183.6181 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7633 | 183.6177 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7716 | 183.6173 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.78 | 183.6167 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7883 | 183.6162 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.7966 | 183.6167 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.805 | 183.6173 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8134 | 183.6178 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8217 | 183.6183 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.83 | 183.6182 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8384 | 183.6182 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8467 | 183.6175 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.855 | 183.6167 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8634 | 183.6159 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8717 | 183.6152 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8801 | 183.6142 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8884 | 183.6131 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.8967 | 183.6122 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9051 | 183.6112 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9135 | 183.6102 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9218 | 183.6093 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9301 | 183.6084 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9385 | 183.6075 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9468 | 183.6067 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9551 | 183.6059 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9635 | 183.6049 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9719 | 183.604 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9802 | 183.603 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9885 | 183.6021 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 535.9969 | 183.6024 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0052 | 183.6028 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0135 | 183.6032 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0219 | 183.6036 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0302 | 183.6043 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0386 | 183.605 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0469 | 183.6055 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0552 | 183.606 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0636 | 183.6068 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.072 | 183.6076 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0803 | 183.6081 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.0886 | 183.6087 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.097 | 183.6092 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1053 | 183.6097 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1136 | 183.6104 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.122 | 183.6111 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1303 | 183.6117 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1387 | 183.6122 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.147 | 183.6129 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1554 | 183.6135 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1637 | 183.614 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1721 | 183.6144 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1804 | 183.6149 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1887 | 183.6154 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.1971 | 183.6163 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2054 | 183.6173 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2137 | 183.6184 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2221 | 183.6195 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2305 | 183.6206 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2388 | 183.6217 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2471 | 183.6233 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2555 | 183.6248 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2638 | 183.6265 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2722 | 183.6282 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2805 | 183.629 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2888 | 183.6299 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.2972 | 183.6308 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3055 | 183.6318 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3138 | 183.634 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3222 | 183.6363 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3306 | 183.6386 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3389 | 183.641 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3472 | 183.6433 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3556 | 183.6457 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3639 | 183.6467 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3723 | 183.6478 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3806 | 183.649 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3889 | 183.6502 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.3973 | 183.6522 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4056 | 183.6542 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4139 | 183.6559 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4223 | 183.6576 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4307 | 183.6591 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.439 | 183.6606 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4473 | 183.6617 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4557 | 183.6629 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.464 | 183.664 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4724 | 183.6651 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4807 | 183.6658 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.489 | 183.6666 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.4974 | 183.6673 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5057 | 183.6681 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.514 | 183.669 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5224 | 183.6699 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5308 | 183.6702 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5391 | 183.6705 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5474 | 183.6712 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5558 | 183.6719 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5641 | 183.6726 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5724 | 183.6733 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5808 | 183.674 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5891 | 183.6747 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.5975 | 183.6756 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6058 | 183.6766 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6141 | 183.6775 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6225 | 183.6785 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6309 | 183.6794 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6392 | 183.6804 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6475 | 183.6813 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6559 | 183.6823 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6642 | 183.6823 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6725 | 183.6823 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6809 | 183.6828 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6892 | 183.6833 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.6976 | 183.6838 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7059 | 183.6843 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7142 | 183.6844 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7226 | 183.6845 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.731 | 183.6843 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7393 | 183.6842 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7476 | 183.6839 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.756 | 183.6837 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7643 | 183.6832 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7726 | 183.6826 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.781 | 183.682 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7893 | 183.6814 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.7977 | 183.6813 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.806 | 183.6812 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8143 | 183.6814 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8227 | 183.6817 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8311 | 183.6819 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8394 | 183.6821 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8477 | 183.6824 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8561 | 183.6827 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8644 | 183.683 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8727 | 183.6833 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8811 | 183.6828 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8894 | 183.6824 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.8978 | 183.6819 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9061 | 183.6815 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9144 | 183.6825 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9228 | 183.6836 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9312 | 183.6836 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9395 | 183.6835 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9478 | 183.6829 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9562 | 183.6822 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9645 | 183.6816 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9728 | 183.681 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9812 | 183.6807 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9895 | 183.6803 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 536.9979 | 183.6799 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0062 | 183.6795 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0145 | 183.6797 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0229 | 183.6798 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0312 | 183.6804 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0396 | 183.6809 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0479 | 183.6815 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0563 | 183.6821 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0646 | 183.6817 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0729 | 183.6813 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0813 | 183.6813 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.0896 | 183.6813 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.098 | 183.6813 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1063 | 183.6812 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1146 | 183.6815 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.123 | 183.6818 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1313 | 183.682 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1396 | 183.6823 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.148 | 183.6837 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1564 | 183.6852 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1647 | 183.6849 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.173 | 183.6847 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1814 | 183.6844 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1897 | 183.6841 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.1981 | 183.6838 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2064 | 183.6836 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2147 | 183.684 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2231 | 183.6844 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2314 | 183.6863 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2397 | 183.6882 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2481 | 183.6902 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2565 | 183.6921 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2648 | 183.6932 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2731 | 183.6944 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2815 | 183.6949 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2898 | 183.6954 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.2982 | 183.696 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3065 | 183.6965 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3148 | 183.698 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3232 | 183.6995 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3315 | 183.7013 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3398 | 183.7031 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3482 | 183.7052 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3566 | 183.7073 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3649 | 183.7085 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3732 | 183.7098 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3816 | 183.7095 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3899 | 183.7093 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.3983 | 183.7098 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4066 | 183.7104 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4149 | 183.7108 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4233 | 183.7112 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4316 | 183.7123 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4399 | 183.7133 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4483 | 183.7144 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4567 | 183.7154 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.465 | 183.7155 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4733 | 183.7157 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4816 | 183.7152 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.49 | 183.7148 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.4984 | 183.7145 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5067 | 183.7142 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.515 | 183.7161 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5234 | 183.718 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5317 | 183.719 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.54 | 183.72 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5484 | 183.7212 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5567 | 183.7224 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5651 | 183.7235 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5734 | 183.7246 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5817 | 183.7257 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5901 | 183.7267 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.5984 | 183.7272 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6068 | 183.7276 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6151 | 183.7289 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6235 | 183.7301 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6318 | 183.731 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6401 | 183.732 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6485 | 183.733 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6568 | 183.734 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6652 | 183.734 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6735 | 183.734 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6818 | 183.734 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6902 | 183.734 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.6985 | 183.734 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7068 | 183.734 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7152 | 183.7342 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7236 | 183.7344 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7319 | 183.7343 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7402 | 183.7342 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7486 | 183.7341 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7569 | 183.734 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7653 | 183.7338 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7736 | 183.7337 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7819 | 183.7335 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7903 | 183.7333 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.7986 | 183.7333 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8069 | 183.7333 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8153 | 183.7334 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8237 | 183.7334 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.832 | 183.7342 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8403 | 183.735 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8486 | 183.7357 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.857 | 183.7365 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8654 | 183.7364 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8737 | 183.7364 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.882 | 183.7361 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8904 | 183.7358 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.8987 | 183.7356 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.907 | 183.7354 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9154 | 183.7349 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9237 | 183.7345 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9321 | 183.734 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9404 | 183.7335 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9487 | 183.7338 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9571 | 183.7342 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9655 | 183.7339 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9738 | 183.7336 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9821 | 183.7318 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9905 | 183.73 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 537.9988 | 183.7278 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0071 | 183.7256 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0155 | 183.7238 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0238 | 183.7221 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0322 | 183.7214 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0405 | 183.7208 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0488 | 183.7204 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0572 | 183.72 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0656 | 183.7188 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0739 | 183.7177 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0822 | 183.7166 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0906 | 183.7155 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.0989 | 183.7144 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1072 | 183.7133 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1155 | 183.7132 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1239 | 183.7132 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1323 | 183.7125 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1406 | 183.7118 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1489 | 183.7107 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1573 | 183.7097 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1656 | 183.7086 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.174 | 183.7075 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1823 | 183.7059 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.1906 | 183.7042 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.199 | 183.7028 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2073 | 183.7013 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2156 | 183.6998 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.224 | 183.6984 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2324 | 183.6969 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2407 | 183.6955 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.249 | 183.6935 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2574 | 183.6915 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2657 | 183.6895 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.274 | 183.6876 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2823 | 183.6857 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2907 | 183.6838 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.2991 | 183.682 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3074 | 183.6801 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3157 | 183.6783 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3241 | 183.6764 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3324 | 183.6749 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3408 | 183.6734 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3491 | 183.672 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3574 | 183.6705 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3658 | 183.6689 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3741 | 183.6672 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3824 | 183.6655 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3908 | 183.6639 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.3992 | 183.6625 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4075 | 183.6612 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4158 | 183.66 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4242 | 183.6588 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4325 | 183.6579 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4409 | 183.657 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4492 | 183.6563 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4575 | 183.6555 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4659 | 183.6548 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4742 | 183.6541 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4825 | 183.6531 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4909 | 183.6521 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.4992 | 183.6511 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5076 | 183.6501 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5159 | 183.6491 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5242 | 183.6481 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5326 | 183.647 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.541 | 183.646 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5493 | 183.6458 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5576 | 183.6455 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5659 | 183.6453 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5743 | 183.6451 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5826 | 183.6438 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5909 | 183.6424 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.5993 | 183.6425 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6077 | 183.6426 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.616 | 183.6427 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6243 | 183.6428 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6327 | 183.6429 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.641 | 183.643 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6494 | 183.6432 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6577 | 183.6435 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.666 | 183.6436 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6744 | 183.6437 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6827 | 183.6437 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.691 | 183.6438 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.6994 | 183.6441 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7077 | 183.6445 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7161 | 183.6448 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7244 | 183.6451 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7327 | 183.6452 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7411 | 183.6453 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7495 | 183.6454 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7578 | 183.6456 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7661 | 183.6457 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7745 | 183.6458 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7828 | 183.6451 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7911 | 183.6445 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.7994 | 183.6437 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8078 | 183.6429 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8162 | 183.6422 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8245 | 183.6414 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8328 | 183.6412 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8412 | 183.641 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8495 | 183.6408 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8578 | 183.6406 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8662 | 183.6404 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8745 | 183.6402 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8829 | 183.6395 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8912 | 183.6389 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.8995 | 183.6383 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9079 | 183.6376 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9162 | 183.637 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9246 | 183.6364 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9329 | 183.6358 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9412 | 183.6351 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9496 | 183.636 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9579 | 183.6368 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9662 | 183.6377 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9746 | 183.6385 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.983 | 183.6383 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9913 | 183.6382 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 538.9996 | 183.638 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0079 | 183.6378 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0163 | 183.6375 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0247 | 183.6373 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.033 | 183.6378 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0413 | 183.6383 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0497 | 183.6389 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.058 | 183.6395 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0663 | 183.6401 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0747 | 183.6407 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.083 | 183.6412 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0914 | 183.6418 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.0997 | 183.6424 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.108 | 183.6429 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1164 | 183.6434 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1247 | 183.6439 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1331 | 183.6442 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1414 | 183.6445 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1497 | 183.6452 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1581 | 183.646 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1664 | 183.6466 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1747 | 183.6472 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1831 | 183.6463 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1914 | 183.6455 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.1998 | 183.645 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2081 | 183.6446 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2164 | 183.6443 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2248 | 183.644 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2332 | 183.6451 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2415 | 183.6462 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2498 | 183.646 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2581 | 183.6457 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2665 | 183.6461 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2748 | 183.6464 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2831 | 183.646 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2915 | 183.6455 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.2999 | 183.6451 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3082 | 183.6447 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3165 | 183.645 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3249 | 183.6452 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3332 | 183.6456 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3416 | 183.646 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3499 | 183.6465 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3582 | 183.6469 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3666 | 183.6465 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3749 | 183.6461 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3832 | 183.6457 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3916 | 183.6453 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.3999 | 183.6443 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4083 | 183.6432 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4166 | 183.6435 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4249 | 183.6437 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4333 | 183.6449 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4416 | 183.646 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.45 | 183.6454 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4583 | 183.6448 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4666 | 183.6442 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.475 | 183.6436 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4833 | 183.643 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.4916 | 183.6423 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5 | 183.6414 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5083 | 183.6404 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5167 | 183.6403 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.525 | 183.6401 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5333 | 183.64 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5417 | 183.6398 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.55 | 183.6399 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5583 | 183.64 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5667 | 183.6394 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5751 | 183.6388 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5834 | 183.6381 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.5917 | 183.6374 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6 | 183.6366 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6084 | 183.6359 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6168 | 183.6352 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6251 | 183.6345 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6334 | 183.6342 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6418 | 183.634 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6501 | 183.634 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6584 | 183.634 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6668 | 183.6345 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6751 | 183.6349 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6835 | 183.635 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.6918 | 183.635 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7001 | 183.6351 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7085 | 183.6353 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7168 | 183.6353 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7252 | 183.6354 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7335 | 183.6354 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7418 | 183.6355 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7502 | 183.6355 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7585 | 183.6354 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7668 | 183.6352 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7752 | 183.635 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7835 | 183.6341 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.7919 | 183.6332 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8002 | 183.6329 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8085 | 183.6327 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8169 | 183.6331 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8253 | 183.6335 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8336 | 183.6339 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8419 | 183.6342 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8502 | 183.635 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8586 | 183.6358 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8669 | 183.637 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8752 | 183.6382 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.8836 | 183.6395 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.892 | 183.6407 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9003 | 183.6419 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9086 | 183.6431 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.917 | 183.6448 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9253 | 183.6465 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9337 | 183.6485 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.942 | 183.6504 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9503 | 183.6523 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9587 | 183.6542 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.967 | 183.6561 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9753 | 183.6579 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.9837 | 183.6598 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 539.992 | 183.6617 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0004 | 183.6623 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0087 | 183.663 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.017 | 183.6649 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0254 | 183.6668 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0337 | 183.6689 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0421 | 183.671 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0504 | 183.673 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0587 | 183.6751 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0671 | 183.6772 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0754 | 183.6792 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0837 | 183.6807 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.0921 | 183.6821 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1004 | 183.6836 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1088 | 183.685 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1171 | 183.6864 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1254 | 183.6878 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1338 | 183.6889 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1422 | 183.6901 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1505 | 183.6912 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1588 | 183.6923 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1672 | 183.6935 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1755 | 183.6946 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1838 | 183.6957 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.1921 | 183.6968 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2005 | 183.6979 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2089 | 183.699 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2172 | 183.7 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2255 | 183.7011 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2339 | 183.7021 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2422 | 183.7031 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2505 | 183.7038 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2589 | 183.7044 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2672 | 183.705 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2756 | 183.7056 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2839 | 183.7061 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.2922 | 183.7066 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3006 | 183.7072 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3089 | 183.7077 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3173 | 183.7078 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3256 | 183.7079 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3339 | 183.7082 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3423 | 183.7086 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3506 | 183.7089 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3589 | 183.7092 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3673 | 183.7093 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3756 | 183.7094 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.384 | 183.7095 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.3923 | 183.7096 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4006 | 183.71 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.409 | 183.7103 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4174 | 183.7106 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4257 | 183.7109 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.434 | 183.7112 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4424 | 183.7115 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4507 | 183.712 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.459 | 183.7125 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4673 | 183.713 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4757 | 183.7136 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4841 | 183.7142 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.4924 | 183.7148 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5007 | 183.7154 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5091 | 183.716 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5174 | 183.7166 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5258 | 183.7172 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5341 | 183.7178 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5424 | 183.7185 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5508 | 183.7192 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5591 | 183.7199 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5674 | 183.7206 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5758 | 183.7212 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5841 | 183.7219 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.5925 | 183.7226 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6008 | 183.7233 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6091 | 183.7241 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6175 | 183.7238 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6258 | 183.7236 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6342 | 183.7234 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6425 | 183.7231 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6508 | 183.7229 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6592 | 183.7227 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6675 | 183.7224 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6758 | 183.7222 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6842 | 183.722 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.6926 | 183.7217 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7009 | 183.7213 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7092 | 183.721 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7175 | 183.7206 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7259 | 183.7203 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7343 | 183.72 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7426 | 183.7197 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7509 | 183.7195 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7593 | 183.7192 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7676 | 183.7176 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7759 | 183.7159 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7843 | 183.7143 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.7926 | 183.7127 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.801 | 183.7113 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8093 | 183.7099 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8176 | 183.7085 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.826 | 183.7071 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8343 | 183.7054 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8427 | 183.7037 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.851 | 183.702 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8593 | 183.7003 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8677 | 183.6991 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.876 | 183.6978 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8843 | 183.6966 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.8927 | 183.6954 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.901 | 183.6928 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9094 | 183.6902 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9177 | 183.6891 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.926 | 183.6879 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9344 | 183.6868 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9427 | 183.6857 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.951 | 183.685 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9594 | 183.6842 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9677 | 183.6836 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9761 | 183.683 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9844 | 183.6818 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 540.9927 | 183.6805 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0011 | 183.6791 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0095 | 183.6777 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0178 | 183.6761 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0261 | 183.6745 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0344 | 183.6738 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0428 | 183.673 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0511 | 183.6722 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0594 | 183.6714 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0678 | 183.6712 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0762 | 183.671 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0845 | 183.6695 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.0928 | 183.668 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1012 | 183.6656 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1095 | 183.6633 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1179 | 183.6623 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1262 | 183.6613 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1345 | 183.6603 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1429 | 183.6593 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1512 | 183.6582 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1595 | 183.6572 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1679 | 183.6563 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1762 | 183.6553 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1846 | 183.6535 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.1929 | 183.6517 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2012 | 183.6499 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2096 | 183.648 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2179 | 183.6462 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2263 | 183.6443 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2346 | 183.6427 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2429 | 183.6412 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2513 | 183.6396 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2596 | 183.638 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2679 | 183.6364 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2763 | 183.6349 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.2846 | 183.6333 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.293 | 183.6317 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3013 | 183.6302 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3096 | 183.6286 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.318 | 183.6271 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3263 | 183.6256 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3347 | 183.6241 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.343 | 183.6225 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3513 | 183.6209 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3597 | 183.6194 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.368 | 183.6183 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3763 | 183.6171 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.3847 | 183.616 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.393 | 183.615 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4014 | 183.6141 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4097 | 183.6131 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.418 | 183.6122 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4264 | 183.6113 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4348 | 183.6105 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4431 | 183.6098 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4514 | 183.6091 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4598 | 183.6083 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4681 | 183.6076 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4764 | 183.6069 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4847 | 183.6061 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.4931 | 183.6054 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5015 | 183.6046 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5098 | 183.6039 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5181 | 183.6031 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5265 | 183.6024 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5348 | 183.6017 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5432 | 183.6009 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5515 | 183.6002 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5598 | 183.5994 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5682 | 183.5987 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5765 | 183.5979 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5848 | 183.5972 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.5932 | 183.5965 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6015 | 183.5952 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6099 | 183.5939 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6182 | 183.5926 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6265 | 183.5913 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6349 | 183.59 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6432 | 183.5887 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6516 | 183.5874 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6599 | 183.5861 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6682 | 183.5857 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6766 | 183.5854 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6849 | 183.5839 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.6932 | 183.5823 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7016 | 183.5808 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7099 | 183.5793 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7183 | 183.5777 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7266 | 183.5762 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7349 | 183.5747 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7433 | 183.5732 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7516 | 183.5721 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7599 | 183.571 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7683 | 183.5697 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7766 | 183.5684 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.785 | 183.5671 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.7933 | 183.5658 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8016 | 183.5645 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.81 | 183.5632 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8183 | 183.562 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8267 | 183.5607 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.835 | 183.5598 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8433 | 183.5589 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8517 | 183.558 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.86 | 183.5572 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8683 | 183.5563 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8767 | 183.5554 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.885 | 183.5542 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.8934 | 183.5529 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9017 | 183.5517 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.91 | 183.5505 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9184 | 183.5492 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9268 | 183.548 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9351 | 183.5468 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9434 | 183.5455 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9517 | 183.5443 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9601 | 183.543 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9684 | 183.5418 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9767 | 183.5406 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9851 | 183.5395 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 541.9935 | 183.5385 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0018 | 183.5375 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0101 | 183.5364 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0184 | 183.5354 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0268 | 183.5344 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0352 | 183.5333 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0435 | 183.5323 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0518 | 183.5311 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0602 | 183.53 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0685 | 183.5288 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0768 | 183.5275 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0851 | 183.5263 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.0935 | 183.5251 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1019 | 183.5239 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1102 | 183.5226 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1185 | 183.5214 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1269 | 183.5202 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1352 | 183.519 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1436 | 183.5177 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1519 | 183.5165 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1602 | 183.5153 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1686 | 183.5141 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1769 | 183.5129 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1852 | 183.5116 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.1936 | 183.5102 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2019 | 183.5088 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2103 | 183.5074 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2186 | 183.506 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2269 | 183.5046 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2353 | 183.5027 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2436 | 183.5009 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.252 | 183.4991 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2603 | 183.4973 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2686 | 183.4957 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.277 | 183.494 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2853 | 183.4924 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.2936 | 183.4907 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.302 | 183.4891 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3103 | 183.4874 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3187 | 183.4852 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.327 | 183.483 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3353 | 183.4814 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3437 | 183.4799 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.352 | 183.4794 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3604 | 183.4789 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3687 | 183.4772 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.377 | 183.4756 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3854 | 183.4739 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.3937 | 183.4722 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.402 | 183.4701 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4104 | 183.468 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4187 | 183.4659 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4271 | 183.4638 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4354 | 183.4631 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4437 | 183.4623 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4521 | 183.4618 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4604 | 183.4613 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4688 | 183.4608 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4771 | 183.4603 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4854 | 183.4597 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.4938 | 183.4592 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5021 | 183.459 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5104 | 183.4588 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5188 | 183.4585 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5272 | 183.4582 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5355 | 183.458 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5438 | 183.4577 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5522 | 183.4574 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5605 | 183.4572 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5688 | 183.4569 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5771 | 183.4566 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5855 | 183.4563 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.5939 | 183.4559 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6022 | 183.4556 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6105 | 183.4552 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6189 | 183.4544 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6272 | 183.4536 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6356 | 183.4537 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6439 | 183.4538 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6522 | 183.4539 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6606 | 183.454 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6689 | 183.454 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6772 | 183.454 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6856 | 183.4542 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.6939 | 183.4545 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7023 | 183.4548 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7106 | 183.4551 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7189 | 183.4555 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7273 | 183.456 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7356 | 183.4565 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.744 | 183.457 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7523 | 183.4575 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7606 | 183.4581 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.769 | 183.4585 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7773 | 183.4589 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.7856 | 183.4595 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.794 | 183.4602 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8023 | 183.4603 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8107 | 183.4604 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.819 | 183.4605 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8273 | 183.4606 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8357 | 183.4615 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8441 | 183.4624 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8524 | 183.4634 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8607 | 183.4644 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.869 | 183.4653 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8774 | 183.4663 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.8857 | 183.4663 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.894 | 183.4662 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9024 | 183.4664 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9108 | 183.4666 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9191 | 183.4668 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9274 | 183.467 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9357 | 183.468 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9441 | 183.4689 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9525 | 183.4698 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9608 | 183.4708 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9691 | 183.4715 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9775 | 183.4721 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9858 | 183.473 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 542.9941 | 183.4739 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0024 | 183.4743 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0108 | 183.4748 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0192 | 183.4753 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0275 | 183.4759 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0358 | 183.4767 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0442 | 183.4776 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0525 | 183.4785 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0609 | 183.4794 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0692 | 183.4802 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0775 | 183.481 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0859 | 183.4813 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.0942 | 183.4816 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1025 | 183.4817 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1109 | 183.4819 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1192 | 183.4812 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1276 | 183.4806 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1359 | 183.4813 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1442 | 183.4821 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1526 | 183.4827 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1609 | 183.4832 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1693 | 183.4837 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1776 | 183.4843 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1859 | 183.4849 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.1943 | 183.4856 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2026 | 183.486 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2109 | 183.4865 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2193 | 183.487 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2276 | 183.4875 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.236 | 183.4879 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2443 | 183.4884 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2526 | 183.489 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.261 | 183.4895 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2693 | 183.4909 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2776 | 183.4922 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.286 | 183.4936 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.2943 | 183.4949 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3027 | 183.4963 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.311 | 183.4977 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3193 | 183.4991 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3277 | 183.5005 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.336 | 183.5017 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3444 | 183.503 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3527 | 183.5043 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.361 | 183.5056 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3694 | 183.5068 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3777 | 183.5081 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.386 | 183.5098 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.3944 | 183.5114 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4027 | 183.5129 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4111 | 183.5144 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4194 | 183.5158 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4277 | 183.5173 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4361 | 183.5189 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4444 | 183.5206 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4528 | 183.522 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4611 | 183.5234 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4694 | 183.5248 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4778 | 183.5262 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4861 | 183.5274 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.4944 | 183.5287 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5028 | 183.5289 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5111 | 183.5292 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5195 | 183.5294 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5278 | 183.5296 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5361 | 183.5299 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5445 | 183.5301 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5529 | 183.5307 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5612 | 183.5313 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5695 | 183.5319 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5778 | 183.5325 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5862 | 183.5333 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.5945 | 183.534 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6028 | 183.5347 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6112 | 183.5354 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6195 | 183.5361 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6279 | 183.5368 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6362 | 183.5386 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6445 | 183.5404 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6529 | 183.5412 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6613 | 183.5421 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6696 | 183.543 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6779 | 183.5439 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6862 | 183.5449 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.6946 | 183.546 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7029 | 183.547 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7112 | 183.5481 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7196 | 183.5492 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7279 | 183.5504 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7363 | 183.5516 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7446 | 183.5529 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7529 | 183.5541 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7613 | 183.5553 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7697 | 183.5566 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.778 | 183.5578 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7863 | 183.559 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.7946 | 183.5603 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.803 | 183.5615 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8113 | 183.5627 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8196 | 183.564 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.828 | 183.5652 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8364 | 183.5671 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8447 | 183.569 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.853 | 183.5703 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8613 | 183.5717 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8697 | 183.573 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8781 | 183.5743 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8864 | 183.5756 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.8947 | 183.577 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.903 | 183.5787 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9114 | 183.5805 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9197 | 183.5819 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.928 | 183.5832 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9364 | 183.5844 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9447 | 183.5856 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9531 | 183.5884 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9614 | 183.5913 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9697 | 183.5927 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9781 | 183.5941 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9865 | 183.5962 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 543.9948 | 183.5982 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0031 | 183.5995 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0114 | 183.6009 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0198 | 183.6012 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0281 | 183.6015 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0364 | 183.6029 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0448 | 183.6043 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0531 | 183.6058 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0615 | 183.6073 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0698 | 183.6091 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0781 | 183.6108 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0865 | 183.6126 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.0948 | 183.6144 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1031 | 183.6162 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1115 | 183.6179 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1198 | 183.6194 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1282 | 183.6209 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1365 | 183.6223 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1448 | 183.6238 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1532 | 183.6257 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1615 | 183.6276 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1699 | 183.6295 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1782 | 183.6314 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1865 | 183.6338 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.1949 | 183.6362 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2032 | 183.6377 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2115 | 183.6393 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2199 | 183.6408 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2282 | 183.6423 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2366 | 183.6439 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2449 | 183.6454 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2532 | 183.647 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2616 | 183.6485 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2699 | 183.65 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2783 | 183.6516 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2866 | 183.6531 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.2949 | 183.6546 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3033 | 183.6553 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3116 | 183.6559 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3199 | 183.6566 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3283 | 183.6572 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3366 | 183.6579 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.345 | 183.6585 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3533 | 183.6592 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3616 | 183.6598 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.37 | 183.6604 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3783 | 183.661 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.3867 | 183.6615 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.395 | 183.662 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4033 | 183.6625 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4117 | 183.663 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.42 | 183.6635 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4283 | 183.664 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4367 | 183.6638 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.445 | 183.6635 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4534 | 183.6636 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4617 | 183.6637 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.47 | 183.6643 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4784 | 183.6648 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4867 | 183.6654 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.4951 | 183.6659 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5034 | 183.6658 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5117 | 183.6656 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5201 | 183.6645 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5284 | 183.6633 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5367 | 183.6635 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5451 | 183.6638 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5534 | 183.6651 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5618 | 183.6663 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5701 | 183.6668 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5784 | 183.6673 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5868 | 183.6678 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.5952 | 183.6683 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6035 | 183.6681 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6118 | 183.6678 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6201 | 183.6676 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6285 | 183.6674 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6368 | 183.6674 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6451 | 183.6675 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6535 | 183.6672 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6618 | 183.6669 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6702 | 183.6671 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6785 | 183.6674 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6868 | 183.6675 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.6952 | 183.6676 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7036 | 183.6671 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7119 | 183.6667 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7202 | 183.6661 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7285 | 183.6655 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7369 | 183.6653 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7452 | 183.6652 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7535 | 183.6655 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7619 | 183.6658 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7703 | 183.6663 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7786 | 183.6668 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7869 | 183.6681 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.7952 | 183.6693 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8036 | 183.6692 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.812 | 183.6691 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8203 | 183.6692 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8286 | 183.6693 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8369 | 183.6693 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8453 | 183.6694 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8536 | 183.6694 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8619 | 183.6694 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8703 | 183.6696 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8787 | 183.6697 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.887 | 183.6693 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.8953 | 183.6688 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9036 | 183.6684 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.912 | 183.6679 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9203 | 183.6674 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9286 | 183.6668 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.937 | 183.6658 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9454 | 183.6647 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9537 | 183.6643 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.962 | 183.664 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9703 | 183.6636 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9787 | 183.6632 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9871 | 183.6628 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 544.9954 | 183.6624 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0037 | 183.662 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.012 | 183.6616 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0204 | 183.6612 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0287 | 183.6607 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.037 | 183.6603 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0454 | 183.6599 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0538 | 183.6593 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0621 | 183.6588 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0704 | 183.6584 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0787 | 183.6581 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0871 | 183.6573 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.0955 | 183.6566 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1038 | 183.6559 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1121 | 183.6552 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1205 | 183.6547 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1288 | 183.6542 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1371 | 183.6537 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1454 | 183.6532 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1538 | 183.653 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1622 | 183.6529 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1705 | 183.6523 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1788 | 183.6517 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1872 | 183.6511 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.1955 | 183.6505 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2039 | 183.6499 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2122 | 183.6494 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2205 | 183.6481 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2289 | 183.6469 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2372 | 183.6457 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2455 | 183.6446 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2538 | 183.6433 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2622 | 183.6421 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2706 | 183.6409 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2789 | 183.6398 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2872 | 183.6386 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.2956 | 183.6374 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3039 | 183.6351 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3123 | 183.6329 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3206 | 183.6315 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3289 | 183.6301 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3373 | 183.6286 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3456 | 183.6271 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3539 | 183.6252 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3623 | 183.6234 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3706 | 183.6221 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.379 | 183.6207 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3873 | 183.6194 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.3956 | 183.6181 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.404 | 183.6167 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4123 | 183.6154 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4207 | 183.6146 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.429 | 183.6138 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4373 | 183.6131 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4457 | 183.6124 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.454 | 183.6117 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4623 | 183.611 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4707 | 183.6106 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.479 | 183.6101 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4874 | 183.6095 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.4957 | 183.6088 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.504 | 183.6074 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5124 | 183.6061 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5207 | 183.6053 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5291 | 183.6044 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5374 | 183.6037 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5457 | 183.603 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5541 | 183.6019 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5624 | 183.6007 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5707 | 183.5992 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5791 | 183.5977 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5874 | 183.5966 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.5958 | 183.5955 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6041 | 183.5943 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6124 | 183.5932 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6208 | 183.5904 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6291 | 183.5875 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6375 | 183.5866 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6458 | 183.5858 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6541 | 183.5849 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6625 | 183.584 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6708 | 183.5835 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6791 | 183.583 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6875 | 183.5825 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.6958 | 183.5819 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7042 | 183.5815 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7125 | 183.5811 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7208 | 183.5795 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7292 | 183.5779 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7375 | 183.5762 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7458 | 183.5746 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7542 | 183.5731 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7625 | 183.5716 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7709 | 183.5701 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7792 | 183.5687 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7875 | 183.5675 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.7959 | 183.5663 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8042 | 183.5648 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8126 | 183.5634 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8209 | 183.5616 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8292 | 183.5597 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8376 | 183.5581 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8459 | 183.5565 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8542 | 183.5549 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8625 | 183.5532 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8709 | 183.5525 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8793 | 183.5517 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8876 | 183.551 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.8959 | 183.5503 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9042 | 183.5495 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9126 | 183.5486 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.921 | 183.5475 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9293 | 183.5463 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9376 | 183.5453 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9459 | 183.5442 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9543 | 183.5432 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9626 | 183.5421 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9709 | 183.5407 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9793 | 183.5393 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.9877 | 183.5379 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 545.996 | 183.5365 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0043 | 183.5349 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0126 | 183.5333 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.021 | 183.5317 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0294 | 183.5301 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0377 | 183.5289 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.046 | 183.5277 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0543 | 183.5265 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0627 | 183.5254 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.071 | 183.5242 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0793 | 183.5231 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.0877 | 183.5221 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.096 | 183.521 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1044 | 183.5208 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1127 | 183.5206 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.121 | 183.5201 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1294 | 183.5195 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1377 | 183.5189 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1461 | 183.5182 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1544 | 183.5178 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1627 | 183.5173 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1711 | 183.5166 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1794 | 183.5158 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1877 | 183.5155 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.1961 | 183.5152 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2044 | 183.5135 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2128 | 183.5118 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2211 | 183.5102 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2294 | 183.5086 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2378 | 183.5078 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2461 | 183.507 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2545 | 183.5063 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2628 | 183.5056 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2711 | 183.5049 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2795 | 183.5042 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2878 | 183.5035 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.2961 | 183.5028 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3044 | 183.5021 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3128 | 183.5014 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3212 | 183.5007 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3295 | 183.5 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3378 | 183.4996 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3461 | 183.4991 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3545 | 183.4986 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3629 | 183.4981 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3712 | 183.4974 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3795 | 183.4966 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3878 | 183.4959 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.3962 | 183.4952 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4045 | 183.4939 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4128 | 183.4925 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4212 | 183.4912 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4295 | 183.4898 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4379 | 183.4885 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4462 | 183.4872 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4545 | 183.4863 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4629 | 183.4854 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4712 | 183.484 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4796 | 183.4826 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4879 | 183.481 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.4962 | 183.4794 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5046 | 183.4778 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5129 | 183.4762 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5212 | 183.4746 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5296 | 183.473 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5379 | 183.4715 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5463 | 183.4701 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5546 | 183.4693 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5629 | 183.4686 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5712 | 183.4679 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5796 | 183.4672 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.588 | 183.4669 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.5963 | 183.4667 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6046 | 183.4664 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6129 | 183.4662 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6213 | 183.4652 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6296 | 183.4642 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6379 | 183.4633 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6463 | 183.4623 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6546 | 183.4619 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.663 | 183.4616 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6713 | 183.4613 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6796 | 183.4609 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.688 | 183.4605 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.6963 | 183.4601 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7047 | 183.4596 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.713 | 183.4592 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7213 | 183.4585 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7297 | 183.4578 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.738 | 183.4572 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7463 | 183.4565 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7547 | 183.4562 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.763 | 183.4559 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7714 | 183.4555 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7797 | 183.4552 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.788 | 183.4549 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.7963 | 183.4546 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8047 | 183.4543 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.813 | 183.454 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8214 | 183.4535 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8297 | 183.4531 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.838 | 183.4536 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8464 | 183.4541 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8547 | 183.4547 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.863 | 183.4552 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8714 | 183.4557 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8797 | 183.4563 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8881 | 183.4575 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.8964 | 183.4587 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9047 | 183.4597 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9131 | 183.4608 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9214 | 183.4619 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9297 | 183.463 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9381 | 183.4641 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9464 | 183.4651 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9548 | 183.4661 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9631 | 183.4671 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9714 | 183.4682 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9797 | 183.4692 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9881 | 183.4701 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 546.9965 | 183.4711 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0048 | 183.472 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0131 | 183.4729 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0214 | 183.4741 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0298 | 183.4752 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0381 | 183.476 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0464 | 183.4769 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0548 | 183.4777 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0631 | 183.4785 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0715 | 183.4793 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0798 | 183.4801 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0881 | 183.4803 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.0965 | 183.4806 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1048 | 183.4807 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1132 | 183.4808 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1215 | 183.4814 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1298 | 183.4821 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1382 | 183.4825 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1465 | 183.4829 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1548 | 183.4835 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1632 | 183.4841 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1715 | 183.4849 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1799 | 183.4857 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1882 | 183.4867 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.1965 | 183.4876 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2048 | 183.488 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2132 | 183.4883 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2216 | 183.4891 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2299 | 183.4899 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2382 | 183.491 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2465 | 183.4922 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2549 | 183.494 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2632 | 183.4959 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2715 | 183.4977 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2799 | 183.4995 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2882 | 183.5014 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.2966 | 183.5033 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3049 | 183.5045 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3132 | 183.5057 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3216 | 183.5066 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3299 | 183.5075 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3383 | 183.508 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3466 | 183.5085 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3549 | 183.509 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3633 | 183.5096 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3716 | 183.5094 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3799 | 183.5093 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3882 | 183.5103 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.3966 | 183.5113 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.405 | 183.5122 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4133 | 183.5131 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4216 | 183.5139 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4299 | 183.5148 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4383 | 183.5154 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4467 | 183.5161 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.455 | 183.5166 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4633 | 183.5172 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4716 | 183.5179 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.48 | 183.5186 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4883 | 183.5194 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.4966 | 183.5201 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.505 | 183.5206 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5133 | 183.5211 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5217 | 183.5212 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.53 | 183.5212 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5383 | 183.5213 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5467 | 183.5213 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.555 | 183.5213 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5634 | 183.5212 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5717 | 183.5214 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.58 | 183.5215 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5884 | 183.5219 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.5967 | 183.5224 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.605 | 183.523 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6133 | 183.5236 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6217 | 183.5241 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6301 | 183.5247 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6384 | 183.5257 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6467 | 183.5266 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.655 | 183.5275 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6634 | 183.5284 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6718 | 183.5296 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6801 | 183.5307 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6884 | 183.5318 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.6967 | 183.5329 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7051 | 183.5336 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7134 | 183.5343 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7217 | 183.5349 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7301 | 183.5355 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7384 | 183.5362 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7468 | 183.5369 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7551 | 183.5377 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7634 | 183.5384 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7718 | 183.5397 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7801 | 183.541 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7885 | 183.5423 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.7968 | 183.5436 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8051 | 183.5451 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8135 | 183.5466 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8218 | 183.548 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8301 | 183.5494 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8385 | 183.551 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8468 | 183.5526 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8552 | 183.5547 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8635 | 183.5568 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8718 | 183.5589 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8802 | 183.5611 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8885 | 183.5631 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.8969 | 183.5652 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9052 | 183.567 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9135 | 183.5689 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9219 | 183.5707 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9302 | 183.5725 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9385 | 183.5744 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9468 | 183.5762 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9552 | 183.5779 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9635 | 183.5795 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9719 | 183.5811 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9802 | 183.5827 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9885 | 183.5844 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 547.9969 | 183.586 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0052 | 183.5877 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0135 | 183.5894 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0219 | 183.5913 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0302 | 183.5932 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0386 | 183.5949 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0469 | 183.5966 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0552 | 183.5988 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0636 | 183.6011 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0719 | 183.6031 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0803 | 183.6051 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0886 | 183.6071 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.0969 | 183.6091 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1053 | 183.6112 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1136 | 183.6132 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1219 | 183.6143 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1302 | 183.6153 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1386 | 183.6169 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.147 | 183.6185 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1553 | 183.6209 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1636 | 183.6233 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1719 | 183.6255 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1803 | 183.6277 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.1886 | 183.63 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.197 | 183.6323 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2053 | 183.6345 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2136 | 183.6367 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.222 | 183.6387 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2303 | 183.6408 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2386 | 183.6419 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.247 | 183.6429 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2553 | 183.6446 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2637 | 183.6462 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.272 | 183.6487 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2803 | 183.6512 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.2887 | 183.6523 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.297 | 183.6534 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3054 | 183.6546 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3137 | 183.6558 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.322 | 183.6568 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3303 | 183.6579 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3387 | 183.6589 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.347 | 183.6599 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3553 | 183.661 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3637 | 183.6622 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.372 | 183.6633 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3804 | 183.6644 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.3887 | 183.6656 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.397 | 183.6667 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4054 | 183.6679 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4137 | 183.669 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4221 | 183.6702 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4304 | 183.6713 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4387 | 183.6726 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4471 | 183.6739 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4554 | 183.6754 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4637 | 183.677 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.472 | 183.6786 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4804 | 183.6802 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4888 | 183.6817 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.4971 | 183.6833 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5054 | 183.6847 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5137 | 183.6861 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5221 | 183.6875 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5305 | 183.6889 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5388 | 183.6903 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5471 | 183.6917 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5554 | 183.6933 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5638 | 183.6948 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5721 | 183.696 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5804 | 183.6972 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5888 | 183.6984 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.5971 | 183.6996 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6055 | 183.7009 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6138 | 183.7021 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6221 | 183.7033 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6305 | 183.7046 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6388 | 183.705 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6472 | 183.7054 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6555 | 183.7058 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6638 | 183.7062 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6722 | 183.7066 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6805 | 183.707 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6888 | 183.7074 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.6971 | 183.7078 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7055 | 183.708 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7138 | 183.7083 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7222 | 183.7085 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7305 | 183.7087 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7388 | 183.7089 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7472 | 183.7091 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7555 | 183.7094 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7639 | 183.7097 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7722 | 183.71 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7805 | 183.7103 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7889 | 183.7101 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.7972 | 183.7098 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8055 | 183.7094 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8138 | 183.709 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8222 | 183.7085 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8306 | 183.7081 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8389 | 183.7074 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8472 | 183.7068 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8555 | 183.7061 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8639 | 183.7055 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8723 | 183.7056 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8806 | 183.7057 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8889 | 183.7058 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.8972 | 183.7059 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9056 | 183.7059 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9139 | 183.706 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9222 | 183.7053 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9306 | 183.7046 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9389 | 183.704 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9473 | 183.7033 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9556 | 183.7026 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9639 | 183.7019 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9723 | 183.701 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9806 | 183.7001 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.989 | 183.6995 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 548.9973 | 183.6989 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0056 | 183.6983 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0139 | 183.6977 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0223 | 183.697 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0306 | 183.6962 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0389 | 183.6961 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0473 | 183.6959 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0556 | 183.6957 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.064 | 183.6956 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0723 | 183.6957 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0806 | 183.6958 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.089 | 183.696 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.0973 | 183.6962 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.1057 | 183.6962 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.114 | 183.6963 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.1223 | 183.6964 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.1307 | 183.6965 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.139 | 183.6968 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.1473 | 183.6971 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.1556 | 183.6978 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.164 | 183.6984 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.1724 | 183.699 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.1807 | 183.6996 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.189 | 183.6998 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.1973 | 183.7001 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.2057 | 183.7003 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.214 | 183.7005 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.2224 | 183.7012 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.2307 | 183.7018 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.239 | 183.7023 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.2474 | 183.7028 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.2557 | 183.7042 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.264 | 183.7056 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.2724 | 183.7066 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.2807 | 183.7077 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.2891 | 183.7077 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.2974 | 183.7078 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.3057 | 183.7074 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.314 | 183.707 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.3224 | 183.7064 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.3307 | 183.7059 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.3391 | 183.7054 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.3474 | 183.7048 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.3557 | 183.7041 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.3641 | 183.7034 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.3724 | 183.7027 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.3807 | 183.702 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.3891 | 183.7013 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.3974 | 183.7006 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4058 | 183.7 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4141 | 183.6993 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4224 | 183.6985 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4308 | 183.6977 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4391 | 183.6966 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4474 | 183.6954 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4557 | 183.6943 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4641 | 183.6931 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4725 | 183.692 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4808 | 183.6909 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4891 | 183.6898 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.4974 | 183.6887 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5058 | 183.6874 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5142 | 183.6862 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5225 | 183.6849 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5308 | 183.6837 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5391 | 183.6823 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5475 | 183.6809 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5558 | 183.6794 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5641 | 183.6779 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5725 | 183.6766 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5808 | 183.6753 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5892 | 183.6734 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.5975 | 183.6714 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6058 | 183.6695 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6142 | 183.6675 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6225 | 183.6658 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6309 | 183.664 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6392 | 183.6622 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6475 | 183.6604 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6559 | 183.6592 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6642 | 183.6579 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6725 | 183.6564 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6809 | 183.6548 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6892 | 183.6535 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.6976 | 183.6521 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7059 | 183.6511 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7142 | 183.6501 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7226 | 183.6488 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7309 | 183.6475 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7393 | 183.6466 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7476 | 183.6457 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7559 | 183.645 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7642 | 183.6443 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7726 | 183.6434 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7809 | 183.6426 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7892 | 183.6424 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.7976 | 183.6422 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8059 | 183.6421 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8143 | 183.6419 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8226 | 183.6411 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8309 | 183.6404 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8393 | 183.64 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8476 | 183.6397 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.856 | 183.6393 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8643 | 183.6388 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8726 | 183.6383 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.881 | 183.6378 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8893 | 183.6373 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.8976 | 183.6367 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.906 | 183.6371 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9143 | 183.6373 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9227 | 183.6365 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.931 | 183.6357 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9393 | 183.634 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9477 | 183.6323 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.956 | 183.6319 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9644 | 183.6315 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9727 | 183.631 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.981 | 183.6305 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9894 | 183.6296 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 549.9977 | 183.6286 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.006 | 183.6277 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0143 | 183.6268 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0227 | 183.6258 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0311 | 183.6248 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0394 | 183.6239 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0477 | 183.6229 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.056 | 183.6219 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0644 | 183.6209 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0728 | 183.62 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0811 | 183.619 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0894 | 183.6176 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.0978 | 183.6161 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1061 | 183.6145 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1144 | 183.6129 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1227 | 183.6109 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1311 | 183.609 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1395 | 183.6071 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1478 | 183.6051 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1561 | 183.6032 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1644 | 183.6013 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1728 | 183.5996 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1812 | 183.5979 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1895 | 183.596 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.1978 | 183.5941 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2061 | 183.5922 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2145 | 183.5903 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2228 | 183.5883 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2311 | 183.5862 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2395 | 183.5845 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2478 | 183.5828 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2562 | 183.5811 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2645 | 183.5793 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2728 | 183.5776 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2812 | 183.5759 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2895 | 183.5741 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.2979 | 183.5724 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3062 | 183.5714 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3145 | 183.5705 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3229 | 183.5696 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3312 | 183.5687 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3395 | 183.5678 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3479 | 183.5669 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3562 | 183.566 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3646 | 183.5651 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3729 | 183.5642 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3812 | 183.5633 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3896 | 183.5624 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.3979 | 183.5615 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4062 | 183.5608 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4146 | 183.5601 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4229 | 183.5594 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4313 | 183.5588 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4396 | 183.5581 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4479 | 183.5574 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4562 | 183.557 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4646 | 183.5565 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.473 | 183.5562 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4813 | 183.556 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4896 | 183.5557 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.4979 | 183.5555 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.5063 | 183.5552 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.5146 | 183.5549 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.5229 | 183.5547 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.5313 | 183.5544 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.5396 | 183.5536 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.548 | 183.5529 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.5563 | 183.5521 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.5646 | 183.5513 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.573 | 183.5506 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.5814 | 183.5499 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.5897 | 183.5492 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.598 | 183.5484 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.6063 | 183.5477 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.6147 | 183.547 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.623 | 183.5462 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.6313 | 183.5455 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.6397 | 183.5451 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.648 | 183.5448 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.6564 | 183.5444 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.6647 | 183.544 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.673 | 183.5436 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.6814 | 183.5432 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.6897 | 183.543 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.6981 | 183.5427 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7064 | 183.5425 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7147 | 183.5423 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7231 | 183.542 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7314 | 183.5418 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7397 | 183.5414 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7481 | 183.541 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7564 | 183.5405 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7648 | 183.5399 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7731 | 183.5396 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7814 | 183.5393 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7898 | 183.5389 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.7981 | 183.5386 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8065 | 183.538 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8148 | 183.5375 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8231 | 183.5366 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8315 | 183.5357 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8398 | 183.535 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8481 | 183.5343 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8564 | 183.5339 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8648 | 183.5336 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8732 | 183.5332 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8815 | 183.5329 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8898 | 183.5322 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.8981 | 183.5314 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9065 | 183.5308 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9149 | 183.5302 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9232 | 183.5287 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9315 | 183.5272 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9399 | 183.5263 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9482 | 183.5254 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9565 | 183.5256 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9648 | 183.5258 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9732 | 183.5263 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9816 | 183.5269 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9899 | 183.5276 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 550.9982 | 183.5284 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0065 | 183.529 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0149 | 183.5296 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0233 | 183.5303 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0316 | 183.531 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0399 | 183.5317 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0482 | 183.5324 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0566 | 183.5334 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0649 | 183.5343 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0732 | 183.535 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0816 | 183.5358 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0899 | 183.5365 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.0983 | 183.5371 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1066 | 183.5379 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1149 | 183.5387 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1233 | 183.5397 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1316 | 183.5407 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.14 | 183.5419 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1483 | 183.543 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1566 | 183.544 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.165 | 183.5451 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1733 | 183.5465 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1816 | 183.5479 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.19 | 183.5491 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.1983 | 183.5504 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2067 | 183.5518 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.215 | 183.5533 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2233 | 183.5547 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2317 | 183.5561 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.24 | 183.5574 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2484 | 183.5586 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2567 | 183.56 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.265 | 183.5613 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2734 | 183.5626 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2817 | 183.5639 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.29 | 183.5648 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.2984 | 183.5658 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3067 | 183.5667 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3151 | 183.5676 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3234 | 183.568 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3317 | 183.5684 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3401 | 183.5687 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3484 | 183.5689 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3568 | 183.5689 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3651 | 183.5689 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3734 | 183.5688 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3818 | 183.5686 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3901 | 183.5683 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.3984 | 183.568 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4067 | 183.5689 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4151 | 183.5697 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4235 | 183.571 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4318 | 183.5722 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4401 | 183.5735 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4484 | 183.5748 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4568 | 183.576 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4651 | 183.5771 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4734 | 183.5781 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4818 | 183.5791 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4902 | 183.5802 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.4985 | 183.5812 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5068 | 183.582 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5151 | 183.5827 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5235 | 183.5824 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5319 | 183.5821 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5402 | 183.5813 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5485 | 183.5805 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5568 | 183.5797 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5652 | 183.5789 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5735 | 183.5781 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5818 | 183.5774 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5902 | 183.5776 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.5985 | 183.5777 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6069 | 183.5779 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6152 | 183.578 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6235 | 183.5782 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6319 | 183.5784 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6403 | 183.5781 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6486 | 183.5777 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6569 | 183.5794 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6652 | 183.5811 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6736 | 183.5829 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6819 | 183.5846 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6902 | 183.5858 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.6986 | 183.587 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.707 | 183.5881 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7153 | 183.5891 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7236 | 183.5902 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7319 | 183.5912 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7403 | 183.5923 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7487 | 183.5933 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.757 | 183.5952 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7653 | 183.5971 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7736 | 183.5986 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.782 | 183.6001 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7903 | 183.6016 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.7986 | 183.6031 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.807 | 183.6045 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8154 | 183.6058 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8237 | 183.6067 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.832 | 183.6075 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8403 | 183.6086 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8487 | 183.6096 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8571 | 183.6109 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8654 | 183.6122 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8737 | 183.6133 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8821 | 183.6145 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8904 | 183.6156 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.8987 | 183.6167 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.907 | 183.6178 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9154 | 183.6189 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9238 | 183.62 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9321 | 183.621 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9404 | 183.6222 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9487 | 183.6234 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9571 | 183.6248 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9655 | 183.6262 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9738 | 183.6274 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9821 | 183.6286 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9905 | 183.6304 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 551.9988 | 183.6323 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0071 | 183.6343 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0154 | 183.6362 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0238 | 183.6382 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0322 | 183.6402 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0405 | 183.6422 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0488 | 183.6442 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0572 | 183.6461 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0655 | 183.6481 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0739 | 183.6504 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0822 | 183.6528 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0905 | 183.655 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.0989 | 183.6571 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1072 | 183.6595 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1155 | 183.6619 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1239 | 183.6636 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1322 | 183.6653 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1406 | 183.667 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1489 | 183.6687 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1572 | 183.6703 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1656 | 183.672 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1739 | 183.6737 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1823 | 183.6754 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1906 | 183.6769 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.1989 | 183.6785 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2073 | 183.6802 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2156 | 183.682 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2239 | 183.6833 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2323 | 183.6845 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2407 | 183.6858 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.249 | 183.6871 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2573 | 183.6883 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2656 | 183.6896 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.274 | 183.6909 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2823 | 183.6922 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.2906 | 183.6936 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.299 | 183.6949 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3074 | 183.6963 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3157 | 183.6977 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.324 | 183.6991 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3323 | 183.7005 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3407 | 183.7019 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3491 | 183.7033 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3574 | 183.7049 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3657 | 183.7065 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3741 | 183.7081 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3824 | 183.7097 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3907 | 183.7114 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.3991 | 183.713 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4074 | 183.7146 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4158 | 183.7162 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4241 | 183.7179 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4324 | 183.7195 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4408 | 183.7211 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4491 | 183.7228 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4575 | 183.7244 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4658 | 183.726 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4741 | 183.7288 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4825 | 183.7316 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4908 | 183.7331 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.4991 | 183.7346 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5075 | 183.7359 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5158 | 183.7371 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5242 | 183.7384 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5325 | 183.7397 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5408 | 183.7409 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5492 | 183.742 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5576 | 183.7432 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5659 | 183.7444 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5742 | 183.7455 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5826 | 183.7467 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5909 | 183.7485 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.5992 | 183.7503 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6075 | 183.7516 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6159 | 183.7529 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6243 | 183.7542 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6326 | 183.7555 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6409 | 183.7567 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6493 | 183.7579 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6576 | 183.7591 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.666 | 183.7603 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6743 | 183.7617 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6826 | 183.763 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.691 | 183.7641 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.6993 | 183.7651 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.7076 | 183.7655 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.716 | 183.7659 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.7243 | 183.7661 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.7327 | 183.7662 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.741 | 183.7656 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.7493 | 183.765 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.7577 | 183.7634 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.7661 | 183.7619 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.7744 | 183.76 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.7827 | 183.7581 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.791 | 183.7565 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.7994 | 183.7549 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8077 | 183.7531 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.816 | 183.7512 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8244 | 183.7494 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8328 | 183.7476 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8411 | 183.7455 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8494 | 183.7435 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8578 | 183.7416 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8661 | 183.7396 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8745 | 183.7377 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8828 | 183.7357 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8911 | 183.7339 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.8995 | 183.732 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9078 | 183.7304 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9161 | 183.7287 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9245 | 183.7275 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9328 | 183.7263 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9412 | 183.7251 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9495 | 183.724 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9578 | 183.7232 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9662 | 183.7224 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9745 | 183.7218 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9828 | 183.7211 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9912 | 183.7205 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 552.9995 | 183.7199 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0079 | 183.7194 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0162 | 183.7189 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0245 | 183.7184 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0329 | 183.7179 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0413 | 183.7173 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0496 | 183.7168 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0579 | 183.7164 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0663 | 183.716 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0746 | 183.7144 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0829 | 183.7128 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0912 | 183.7116 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.0996 | 183.7104 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.108 | 183.7093 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1163 | 183.7081 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1246 | 183.707 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.133 | 183.7059 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1413 | 183.7049 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1497 | 183.7038 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.158 | 183.7025 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1663 | 183.7011 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1747 | 183.6998 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.183 | 183.6985 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1913 | 183.6982 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.1997 | 183.698 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.208 | 183.6984 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.2164 | 183.6987 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.2247 | 183.6991 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.233 | 183.6994 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.2414 | 183.6997 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.2498 | 183.7 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.2581 | 183.6996 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.2664 | 183.6991 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.2747 | 183.6986 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.2831 | 183.6981 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.2914 | 183.6978 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.2997 | 183.6976 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3081 | 183.6978 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3165 | 183.698 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3248 | 183.6961 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3331 | 183.6942 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3415 | 183.6922 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3498 | 183.6903 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3582 | 183.6886 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3665 | 183.687 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3748 | 183.6855 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3832 | 183.6839 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3915 | 183.6825 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.3998 | 183.681 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4082 | 183.6795 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4165 | 183.6781 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4249 | 183.6762 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4332 | 183.6744 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4415 | 183.673 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4499 | 183.6716 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4582 | 183.6702 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4666 | 183.6688 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4749 | 183.6675 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4832 | 183.6663 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4916 | 183.6655 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.4999 | 183.6647 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5082 | 183.6637 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5166 | 183.6628 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5249 | 183.6617 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5333 | 183.6607 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5416 | 183.6598 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5499 | 183.6589 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5583 | 183.658 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5667 | 183.6572 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.575 | 183.6564 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5833 | 183.6555 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.5917 | 183.6546 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6 | 183.6537 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6083 | 183.6527 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6166 | 183.6517 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.625 | 183.6505 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6334 | 183.6492 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6417 | 183.6482 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.65 | 183.6471 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6584 | 183.6455 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6667 | 183.6438 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.675 | 183.642 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6833 | 183.6402 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.6917 | 183.6384 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7001 | 183.6367 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7084 | 183.6351 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7167 | 183.6336 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7251 | 183.6321 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7334 | 183.6306 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7418 | 183.6285 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7501 | 183.6264 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7584 | 183.6246 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7668 | 183.6228 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7751 | 183.6208 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7834 | 183.6189 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.7918 | 183.6174 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8001 | 183.6159 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8085 | 183.6144 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8168 | 183.6129 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8251 | 183.6115 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8335 | 183.61 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8419 | 183.6084 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8502 | 183.6069 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8585 | 183.6055 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8668 | 183.604 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8752 | 183.6022 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8835 | 183.6004 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.8918 | 183.5996 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9002 | 183.5987 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9086 | 183.5979 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9169 | 183.5971 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9252 | 183.5962 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9336 | 183.5953 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9419 | 183.5944 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9503 | 183.5935 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9586 | 183.5924 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9669 | 183.5913 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9753 | 183.5901 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9836 | 183.589 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 553.9919 | 183.5887 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0003 | 183.5884 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0086 | 183.588 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.017 | 183.5876 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0253 | 183.5869 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0336 | 183.5863 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.042 | 183.5856 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0504 | 183.585 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0587 | 183.5843 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.067 | 183.5836 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0753 | 183.5828 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.0837 | 183.582 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.092 | 183.5812 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1003 | 183.5804 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1087 | 183.5796 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1171 | 183.5788 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1254 | 183.5782 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1337 | 183.5775 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1421 | 183.5759 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1504 | 183.5743 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1588 | 183.5735 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1671 | 183.5728 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1754 | 183.5721 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1838 | 183.5715 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.1921 | 183.5708 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.2004 | 183.5701 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.2088 | 183.5695 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.2171 | 183.5689 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.2255 | 183.5678 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.2338 | 183.5666 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.2421 | 183.5657 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.2505 | 183.5648 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.2589 | 183.5633 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.2672 | 183.5617 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.2755 | 183.5602 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.2838 | 183.5586 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.2922 | 183.5573 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.3005 | 183.5559 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.3088 | 183.5547 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.3172 | 183.5534 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.3256 | 183.552 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.3339 | 183.5506 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.3422 | 183.5493 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.3506 | 183.5479 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.3589 | 183.5469 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.3672 | 183.5459 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.3756 | 183.5456 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.3839 | 183.5452 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.3923 | 183.5449 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.4006 | 183.5445 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.4089 | 183.545 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.4173 | 183.5454 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.4256 | 183.547 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.434 | 183.5486 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.4423 | 183.5499 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.4506 | 183.5512 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.459 | 183.5523 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.4673 | 183.5534 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.4756 | 183.5545 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.484 | 183.5556 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.4924 | 183.5567 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.5007 | 183.5579 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.509 | 183.559 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.5174 | 183.5601 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.5257 | 183.5612 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.5341 | 183.5623 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.5424 | 183.5633 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.5507 | 183.5643 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.5591 | 183.5653 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.5674 | 183.5663 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.5757 | 183.5679 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.5841 | 183.5694 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.5924 | 183.571 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.6008 | 183.5725 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.6091 | 183.574 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.6174 | 183.5755 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.6258 | 183.5767 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.6342 | 183.5778 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.6425 | 183.5788 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.6508 | 183.5798 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.6592 | 183.5808 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.6675 | 183.5818 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.6758 | 183.5829 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.6842 | 183.5839 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.6925 | 183.5849 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.7009 | 183.5859 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.7092 | 183.5871 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.7175 | 183.5882 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.7259 | 183.5891 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.7342 | 183.5899 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.7426 | 183.5907 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.7509 | 183.5916 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.7592 | 183.5915 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.7676 | 183.5913 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.7759 | 183.5912 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.7842 | 183.5911 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.7926 | 183.5916 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.801 | 183.592 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.8093 | 183.5923 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.8176 | 183.5926 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.826 | 183.5933 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.8343 | 183.594 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.8427 | 183.5946 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.851 | 183.5952 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.8593 | 183.5958 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.8677 | 183.5964 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.876 | 183.5978 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.8843 | 183.5993 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.8927 | 183.6002 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.9011 | 183.601 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.9094 | 183.602 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.9177 | 183.6029 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.926 | 183.6039 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.9344 | 183.6048 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.9427 | 183.6058 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.951 | 183.6067 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.9594 | 183.6076 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.9678 | 183.6084 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.9761 | 183.6093 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.9844 | 183.6101 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 554.9928 | 183.6111 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.0011 | 183.612 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.0095 | 183.613 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.0178 | 183.6139 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.0261 | 183.6151 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.0345 | 183.6163 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.0428 | 183.6174 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.0511 | 183.6186 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.0595 | 183.6198 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.0679 | 183.6209 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.0762 | 183.6221 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.0845 | 183.6232 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.0929 | 183.6244 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.1012 | 183.6256 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.1096 | 183.6268 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.1179 | 183.6279 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.1262 | 183.6285 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.1346 | 183.6291 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.1429 | 183.6297 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.1512 | 183.6302 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.1596 | 183.6306 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.1679 | 183.6309 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.1763 | 183.6313 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.1846 | 183.6316 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.1929 | 183.6319 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.2013 | 183.6323 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.2097 | 183.6327 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.218 | 183.6331 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.2263 | 183.633 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.2347 | 183.6328 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.243 | 183.6331 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.2513 | 183.6334 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.2597 | 183.6337 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.268 | 183.634 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.2764 | 183.6344 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.2847 | 183.6348 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.293 | 183.6351 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.3014 | 183.6355 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.3098 | 183.6368 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.3181 | 183.6381 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.3264 | 183.6393 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.3348 | 183.6404 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.3431 | 183.6416 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.3514 | 183.6428 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.3597 | 183.6439 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.3681 | 183.645 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.3765 | 183.6458 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.3848 | 183.6467 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.3931 | 183.6477 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.4015 | 183.6488 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.4098 | 183.6498 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.4182 | 183.6509 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.4265 | 183.6517 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.4348 | 183.6526 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.4432 | 183.6535 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.4515 | 183.6543 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.4598 | 183.6552 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.4682 | 183.656 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.4766 | 183.6569 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.4849 | 183.6577 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.4932 | 183.6586 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.5016 | 183.6594 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.5099 | 183.6604 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.5182 | 183.6613 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.5266 | 183.6622 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.5349 | 183.6631 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.5433 | 183.6644 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.5516 | 183.6658 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.5599 | 183.6666 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.5683 | 183.6674 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.5766 | 183.6683 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.585 | 183.6691 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.5933 | 183.6699 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.6016 | 183.6707 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.61 | 183.6715 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.6183 | 183.6722 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.6266 | 183.6729 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.635 | 183.6737 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.6434 | 183.6745 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.6517 | 183.6753 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.66 | 183.6753 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.6684 | 183.6752 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.6767 | 183.6752 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.6851 | 183.6753 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.6934 | 183.6754 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.7017 | 183.6754 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.7101 | 183.6755 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.7184 | 183.6755 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.7267 | 183.6753 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.7351 | 183.6751 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.7435 | 183.675 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.7518 | 183.675 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.7601 | 183.6748 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.7684 | 183.6746 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.7768 | 183.6744 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.7852 | 183.6741 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.7935 | 183.6736 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.8018 | 183.6732 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.8102 | 183.6727 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.8185 | 183.6723 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.8268 | 183.6723 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.8352 | 183.6722 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.8435 | 183.6725 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.8519 | 183.6727 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.8602 | 183.6728 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.8685 | 183.673 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.8769 | 183.6732 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.8853 | 183.6734 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.8936 | 183.674 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.9019 | 183.6747 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.9103 | 183.6744 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.9186 | 183.6741 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.9269 | 183.6739 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.9353 | 183.6736 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.9436 | 183.6734 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.952 | 183.6732 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.9603 | 183.6729 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.9686 | 183.6725 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.977 | 183.6722 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.9854 | 183.6719 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 555.9937 | 183.6717 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.002 | 183.6715 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.0103 | 183.6706 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.0187 | 183.6698 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.027 | 183.6689 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.0353 | 183.6681 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.0437 | 183.6675 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.0521 | 183.6669 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.0604 | 183.6663 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.0687 | 183.6657 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.0771 | 183.6647 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.0854 | 183.6637 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.0938 | 183.6625 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.1021 | 183.6613 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.1104 | 183.6606 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.1188 | 183.6599 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.1271 | 183.6589 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.1354 | 183.658 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.1438 | 183.657 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.1522 | 183.656 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.1605 | 183.655 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.1688 | 183.654 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.1772 | 183.6526 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.1855 | 183.6512 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.1938 | 183.6498 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.2022 | 183.6484 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.2105 | 183.6473 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.2189 | 183.6461 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.2272 | 183.6449 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.2355 | 183.6437 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.2439 | 183.6419 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.2523 | 183.64 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.2606 | 183.6383 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.2689 | 183.6365 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.2773 | 183.6348 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.2856 | 183.6331 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.2939 | 183.6318 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.3023 | 183.6305 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.3106 | 183.6291 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.319 | 183.6278 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.3273 | 183.6264 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.3356 | 183.625 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.344 | 183.6242 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.3524 | 183.6235 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.3607 | 183.6229 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.369 | 183.6223 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.3774 | 183.622 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.3857 | 183.6216 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.394 | 183.6215 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.4024 | 183.6213 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.4107 | 183.6215 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.4191 | 183.6216 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.4274 | 183.6218 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.4357 | 183.6219 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.4441 | 183.6223 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.4525 | 183.6226 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.4608 | 183.622 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.4691 | 183.6214 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.4775 | 183.6209 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.4858 | 183.6204 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.4941 | 183.6199 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.5025 | 183.6194 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.5108 | 183.6189 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.5192 | 183.6184 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.5275 | 183.6177 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.5358 | 183.6171 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.5442 | 183.6155 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.5526 | 183.6139 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.5609 | 183.6127 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.5692 | 183.6115 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.5776 | 183.6105 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.5859 | 183.6096 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.5942 | 183.6086 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.6026 | 183.6077 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.6109 | 183.6069 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.6193 | 183.6062 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.6276 | 183.6053 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.6359 | 183.6045 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.6443 | 183.6039 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.6526 | 183.6033 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.6609 | 183.6027 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.6693 | 183.6021 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.6777 | 183.6015 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.686 | 183.6009 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.6943 | 183.5999 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.7027 | 183.599 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.711 | 183.5981 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.7194 | 183.5972 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.7277 | 183.5962 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.736 | 183.5952 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.7444 | 183.5942 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.7527 | 183.5932 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.761 | 183.592 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.7694 | 183.5909 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.7778 | 183.5897 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.7861 | 183.5886 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.7944 | 183.5879 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.8028 | 183.5872 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.8112 | 183.5866 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.8195 | 183.5859 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.8278 | 183.5855 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.8362 | 183.5851 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.8445 | 183.5846 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.8528 | 183.5842 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.8612 | 183.5838 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.8695 | 183.5834 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.8779 | 183.5829 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.8862 | 183.5824 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.8945 | 183.5824 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.9029 | 183.5825 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.9113 | 183.5821 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.9196 | 183.5818 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.9279 | 183.5814 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.9363 | 183.5811 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.9446 | 183.5808 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.9529 | 183.5804 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.9613 | 183.5801 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.9696 | 183.5797 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.978 | 183.5784 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.9863 | 183.5771 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 556.9946 | 183.5759 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.003 | 183.5748 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.0114 | 183.5732 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.0197 | 183.5716 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.028 | 183.5701 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.0364 | 183.5685 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.0447 | 183.5669 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.053 | 183.5654 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.0614 | 183.5636 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.0698 | 183.5619 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.0781 | 183.5601 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.0864 | 183.5584 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.0948 | 183.5566 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.1031 | 183.5549 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.1115 | 183.5537 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.1198 | 183.5526 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.1281 | 183.5517 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.1365 | 183.5508 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.1448 | 183.5499 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.1531 | 183.549 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.1615 | 183.5487 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.1699 | 183.5484 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.1782 | 183.5481 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.1865 | 183.5477 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.1949 | 183.5473 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.2032 | 183.5468 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.2115 | 183.5463 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.2199 | 183.5459 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.2282 | 183.5454 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.2366 | 183.545 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.2449 | 183.5446 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.2532 | 183.5442 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.2616 | 183.5438 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.27 | 183.5435 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.2783 | 183.5429 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.2866 | 183.5424 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.295 | 183.5419 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.3033 | 183.5414 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.3116 | 183.5411 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.32 | 183.5408 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.3284 | 183.5405 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.3367 | 183.5402 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.345 | 183.5397 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.3534 | 183.5392 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.3617 | 183.5383 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.3701 | 183.5375 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.3784 | 183.5365 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.3867 | 183.5355 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.3951 | 183.5349 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.4034 | 183.5343 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.4117 | 183.5338 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.4201 | 183.5332 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.4285 | 183.5328 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.4368 | 183.5323 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.4451 | 183.5323 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.4535 | 183.5323 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.4618 | 183.5325 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.4702 | 183.5325 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.4785 | 183.5325 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.4868 | 183.5323 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.4952 | 183.5323 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.5035 | 183.5323 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.5118 | 183.5321 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.5202 | 183.5318 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.5286 | 183.5316 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.5369 | 183.5314 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.5452 | 183.5313 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.5536 | 183.5312 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.5619 | 183.5309 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.5703 | 183.5306 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.5786 | 183.531 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.5869 | 183.5313 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.5953 | 183.5322 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.6036 | 183.533 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.6119 | 183.5332 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.6203 | 183.5335 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.6287 | 183.5335 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.637 | 183.5336 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.6453 | 183.5331 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.6537 | 183.5325 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.662 | 183.5321 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.6703 | 183.5317 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.6787 | 183.5319 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.687 | 183.532 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.6954 | 183.5322 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.7037 | 183.5324 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.712 | 183.5326 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.7204 | 183.5329 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.7288 | 183.5333 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.7371 | 183.5338 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.7454 | 183.5347 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.7538 | 183.5356 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.7621 | 183.5365 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.7704 | 183.5374 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.7788 | 183.5382 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.7871 | 183.539 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.7955 | 183.5398 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.8038 | 183.5406 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.8121 | 183.5414 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.8205 | 183.5423 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.8289 | 183.5431 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.8372 | 183.544 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.8455 | 183.5452 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.8539 | 183.5464 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.8622 | 183.5477 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.8705 | 183.549 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.8789 | 183.5501 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.8873 | 183.5512 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.8956 | 183.5523 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.9039 | 183.5534 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.9122 | 183.5546 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.9206 | 183.5558 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.929 | 183.5569 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.9373 | 183.5581 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.9456 | 183.5592 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.954 | 183.5602 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.9623 | 183.5613 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.9706 | 183.5624 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.979 | 183.5636 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.9874 | 183.5648 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 557.9957 | 183.566 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.004 | 183.5672 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.0124 | 183.5678 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.0207 | 183.5684 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.0291 | 183.5687 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.0374 | 183.5691 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.0457 | 183.5692 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.0541 | 183.5694 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.0624 | 183.5695 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.0707 | 183.5696 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.0791 | 183.5694 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.0875 | 183.5692 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.0958 | 183.569 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.1041 | 183.5688 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.1124 | 183.5685 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.1208 | 183.5681 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.1292 | 183.5679 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.1375 | 183.5677 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.1458 | 183.5676 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.1542 | 183.5674 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.1625 | 183.5673 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.1708 | 183.5671 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.1792 | 183.567 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.1875 | 183.5668 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.1959 | 183.567 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.2042 | 183.5672 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.2125 | 183.5674 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.2209 | 183.5676 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.2292 | 183.5682 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.2375 | 183.5688 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.2459 | 183.5691 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.2543 | 183.5695 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.2626 | 183.5698 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.2709 | 183.5702 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.2793 | 183.5703 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.2876 | 183.5704 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.296 | 183.5707 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.3043 | 183.5709 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.3126 | 183.5709 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.321 | 183.5709 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.3293 | 183.5709 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.3376 | 183.571 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.346 | 183.571 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.3544 | 183.5711 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.3627 | 183.5716 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.371 | 183.572 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.3794 | 183.5724 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.3877 | 183.5729 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.3961 | 183.5733 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.4044 | 183.5738 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.4127 | 183.5742 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.4211 | 183.5746 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.4294 | 183.5753 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.4377 | 183.5759 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.4461 | 183.5765 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.4545 | 183.5771 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.4628 | 183.5778 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.4711 | 183.5785 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.4795 | 183.5786 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.4878 | 183.5787 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.4962 | 183.5798 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.5045 | 183.5809 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.5128 | 183.582 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.5212 | 183.5831 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.5295 | 183.5842 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.5378 | 183.5854 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.5462 | 183.5865 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.5546 | 183.5876 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.5629 | 183.5881 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.5712 | 183.5885 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.5796 | 183.589 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.5879 | 183.5895 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.5963 | 183.5901 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.6046 | 183.5907 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.6129 | 183.5914 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.6213 | 183.592 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.6296 | 183.5926 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.6379 | 183.5932 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.6463 | 183.5939 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.6547 | 183.5946 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.663 | 183.5953 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.6713 | 183.596 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.6797 | 183.597 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.688 | 183.598 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.6964 | 183.5988 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.7047 | 183.5995 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.713 | 183.6003 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.7214 | 183.601 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.7297 | 183.6017 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.738 | 183.6023 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.7464 | 183.6032 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.7548 | 183.604 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.7631 | 183.6049 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.7714 | 183.6058 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.7798 | 183.6062 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.7881 | 183.6066 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.7964 | 183.607 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.8048 | 183.6075 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.8131 | 183.6079 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.8215 | 183.6084 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.8298 | 183.6083 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.8381 | 183.6082 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.8465 | 183.608 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.8549 | 183.6079 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.8632 | 183.6077 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.8715 | 183.6075 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.8799 | 183.6072 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.8882 | 183.6069 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.8965 | 183.6066 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.9049 | 183.6062 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.9132 | 183.6057 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.9216 | 183.6052 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.9299 | 183.6047 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.9382 | 183.6042 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.9466 | 183.6037 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.955 | 183.6032 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.9633 | 183.6024 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.9716 | 183.6015 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.98 | 183.6002 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.9883 | 183.599 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 558.9966 | 183.5981 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.005 | 183.5972 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.0133 | 183.5963 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.0217 | 183.5955 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.03 | 183.595 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.0383 | 183.5945 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.0467 | 183.5941 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.0551 | 183.5938 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.0634 | 183.5933 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.0717 | 183.5928 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.0801 | 183.5924 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.0884 | 183.5919 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.0967 | 183.5913 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.1051 | 183.5907 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.1134 | 183.5898 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.1218 | 183.5889 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.1301 | 183.588 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.1384 | 183.5872 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.1468 | 183.5863 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.1552 | 183.5855 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.1635 | 183.5845 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.1718 | 183.5836 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.1802 | 183.5828 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.1885 | 183.582 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.1968 | 183.5819 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.2052 | 183.5818 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.2135 | 183.5816 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.2219 | 183.5815 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.2302 | 183.5814 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.2385 | 183.5813 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.2469 | 183.5812 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.2552 | 183.5811 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.2635 | 183.5806 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.2719 | 183.5801 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.2802 | 183.5798 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.2886 | 183.5796 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.2969 | 183.5793 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.3052 | 183.579 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.3136 | 183.5794 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.322 | 183.5798 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.3303 | 183.5803 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.3386 | 183.5807 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.347 | 183.5812 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.3553 | 183.5817 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.3636 | 183.5821 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.372 | 183.5826 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.3803 | 183.5831 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.3887 | 183.5837 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.397 | 183.5841 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.4053 | 183.5845 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.4137 | 183.5849 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.4221 | 183.5854 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.4304 | 183.5859 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.4387 | 183.5865 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.4471 | 183.587 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.4554 | 183.5875 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.4637 | 183.588 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.4721 | 183.5885 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.4804 | 183.589 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.4888 | 183.5895 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.4971 | 183.5897 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.5054 | 183.59 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.5138 | 183.5902 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.5221 | 183.5905 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.5305 | 183.5907 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.5388 | 183.5909 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.5471 | 183.5911 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.5555 | 183.5914 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.5638 | 183.5917 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.5721 | 183.592 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.5805 | 183.5923 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.5889 | 183.5926 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.5972 | 183.5927 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.6055 | 183.5927 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.6139 | 183.5927 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.6222 | 183.5927 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.6306 | 183.5926 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.6389 | 183.5926 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.6472 | 183.5925 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.6556 | 183.5925 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.6639 | 183.5924 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.6722 | 183.5923 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.6806 | 183.5924 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.6889 | 183.5925 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.6973 | 183.5925 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.7056 | 183.5926 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.7139 | 183.5926 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.7223 | 183.5927 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.7307 | 183.5922 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.739 | 183.5916 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.7473 | 183.5911 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.7557 | 183.5906 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.764 | 183.5901 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.7723 | 183.5895 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.7807 | 183.589 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.789 | 183.5885 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.7974 | 183.5879 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.8057 | 183.5873 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.814 | 183.5868 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.8224 | 183.5862 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.8307 | 183.5856 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.8391 | 183.5851 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.8474 | 183.5845 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.8557 | 183.5839 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.8641 | 183.5832 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.8724 | 183.5824 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.8807 | 183.5817 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.8891 | 183.581 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.8975 | 183.5801 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.9058 | 183.5793 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.9141 | 183.5784 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.9225 | 183.5776 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.9308 | 183.5768 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.9391 | 183.576 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.9475 | 183.5752 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.9558 | 183.5745 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.9642 | 183.5735 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.9725 | 183.5724 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.9808 | 183.5714 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.9892 | 183.5704 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 559.9975 | 183.5693 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.0059 | 183.5682 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.0142 | 183.5673 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.0225 | 183.5663 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.0309 | 183.5653 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.0392 | 183.5643 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.0475 | 183.5633 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.0559 | 183.5624 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.0643 | 183.5614 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.0726 | 183.5603 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.0809 | 183.5592 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.0893 | 183.5581 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.0976 | 183.5569 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.106 | 183.5558 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.1143 | 183.5547 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.1226 | 183.5535 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.131 | 183.5524 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.1393 | 183.5512 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.1476 | 183.5508 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.156 | 183.5504 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.1643 | 183.5489 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.1727 | 183.5475 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.181 | 183.546 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.1893 | 183.5445 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.1977 | 183.5432 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.2061 | 183.5418 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.2144 | 183.5405 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.2227 | 183.5391 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.2311 | 183.5384 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.2394 | 183.5377 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.2477 | 183.5374 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.256 | 183.5371 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.2644 | 183.5367 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.2728 | 183.5362 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.2811 | 183.5357 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.2894 | 183.5352 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.2978 | 183.5347 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.3061 | 183.5342 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.3145 | 183.5338 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.3228 | 183.5332 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.3311 | 183.5327 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.3395 | 183.5322 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.3478 | 183.5318 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.3561 | 183.5314 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.3645 | 183.5312 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.3729 | 183.531 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.3812 | 183.5309 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.3895 | 183.5307 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.3978 | 183.5301 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.4062 | 183.5295 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.4146 | 183.5287 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.4229 | 183.528 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.4312 | 183.5271 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.4396 | 183.5263 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.4479 | 183.5252 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.4562 | 183.5241 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.4646 | 183.5226 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.4729 | 183.5211 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.4813 | 183.5197 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.4896 | 183.5182 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.4979 | 183.5167 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.5063 | 183.5153 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.5146 | 183.5137 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.5229 | 183.5122 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.5313 | 183.5109 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.5396 | 183.5097 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.548 | 183.5085 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.5563 | 183.5073 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.5646 | 183.5061 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.573 | 183.5049 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.5814 | 183.5038 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.5897 | 183.5028 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.598 | 183.5017 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.6064 | 183.5005 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.6147 | 183.4996 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.623 | 183.4987 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.6313 | 183.4982 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.6397 | 183.4977 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.6481 | 183.4973 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.6564 | 183.4969 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.6647 | 183.4961 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.6731 | 183.4954 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.6814 | 183.4948 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.6898 | 183.4942 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.6981 | 183.4935 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.7064 | 183.4929 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.7148 | 183.4923 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.7231 | 183.4917 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.7314 | 183.4911 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.7398 | 183.4905 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.7482 | 183.4898 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.7565 | 183.4892 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.7648 | 183.4887 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.7731 | 183.4882 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.7815 | 183.4875 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.7899 | 183.4869 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.7982 | 183.4862 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.8065 | 183.4855 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.8149 | 183.4848 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.8232 | 183.4841 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.8315 | 183.4834 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.8399 | 183.4828 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.8482 | 183.4819 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.8566 | 183.4811 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.8649 | 183.4796 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.8732 | 183.478 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.8816 | 183.4769 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.8899 | 183.4758 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.8983 | 183.4753 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.9066 | 183.4748 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.9149 | 183.4743 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.9233 | 183.4738 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.9316 | 183.4733 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.9399 | 183.4727 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.9483 | 183.4727 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.9567 | 183.4725 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.965 | 183.4725 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.9733 | 183.4724 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.9816 | 183.4722 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.99 | 183.472 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 560.9984 | 183.4717 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.0067 | 183.4715 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.015 | 183.4711 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.0234 | 183.4708 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.0317 | 183.4706 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.04 | 183.4704 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.0484 | 183.4697 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.0567 | 183.4689 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.0651 | 183.4682 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.0734 | 183.4674 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.0817 | 183.4666 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.0901 | 183.4658 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.0984 | 183.4649 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.1068 | 183.4639 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.1151 | 183.463 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.1234 | 183.4621 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.1318 | 183.4612 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.1401 | 183.4603 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.1484 | 183.4593 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.1568 | 183.4584 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.1652 | 183.4577 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.1735 | 183.457 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.1818 | 183.4564 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.1902 | 183.4557 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.1985 | 183.455 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.2068 | 183.4543 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.2151 | 183.4539 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.2235 | 183.4536 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.2319 | 183.4532 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.2402 | 183.4528 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.2485 | 183.4524 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.2569 | 183.452 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.2652 | 183.4519 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.2736 | 183.4517 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.2819 | 183.4516 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.2902 | 183.4516 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.2986 | 183.4515 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.3069 | 183.4514 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.3152 | 183.4514 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.3236 | 183.4513 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.3319 | 183.4513 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.3403 | 183.4512 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.3486 | 183.451 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.3569 | 183.4508 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.3653 | 183.4507 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.3737 | 183.4505 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.382 | 183.4505 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.3903 | 183.4505 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.3987 | 183.451 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.407 | 183.4516 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.4153 | 183.4521 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.4237 | 183.4526 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.432 | 183.4532 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.4404 | 183.4538 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.4487 | 183.4544 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.457 | 183.4549 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.4654 | 183.4557 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.4737 | 183.4564 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.4821 | 183.4571 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.4904 | 183.4578 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.4987 | 183.4586 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.5071 | 183.4593 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.5154 | 183.46 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.5237 | 183.4607 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.5321 | 183.4614 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.5405 | 183.4622 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.5488 | 183.4629 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.5571 | 183.4636 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.5654 | 183.4643 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.5738 | 183.465 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.5822 | 183.4658 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.5905 | 183.4665 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.5988 | 183.467 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.6072 | 183.4676 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.6155 | 183.468 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.6238 | 183.4685 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.6322 | 183.4692 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.6405 | 183.4699 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.6489 | 183.4706 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.6572 | 183.4713 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.6655 | 183.472 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.6739 | 183.4726 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.6823 | 183.4732 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.6906 | 183.4738 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.6989 | 183.4744 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.7072 | 183.475 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.7156 | 183.4755 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.7239 | 183.4761 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.7322 | 183.4767 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.7406 | 183.4774 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.749 | 183.4781 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.7573 | 183.4788 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.7656 | 183.4796 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.774 | 183.4803 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.7823 | 183.481 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.7906 | 183.4818 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.799 | 183.482 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.8073 | 183.4822 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.8157 | 183.4832 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.824 | 183.4843 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.8323 | 183.4861 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.8407 | 183.488 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.8491 | 183.4888 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.8574 | 183.4895 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.8657 | 183.4902 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.874 | 183.4909 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.8824 | 183.4916 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.8907 | 183.4923 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.899 | 183.493 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.9074 | 183.4936 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.9158 | 183.4942 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.9241 | 183.4949 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.9324 | 183.4955 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.9408 | 183.4961 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.9491 | 183.497 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.9575 | 183.4979 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.9658 | 183.4982 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.9741 | 183.4985 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.9825 | 183.4988 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.9908 | 183.4991 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 561.9991 | 183.4995 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.0075 | 183.4998 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.0158 | 183.501 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.0242 | 183.5022 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.0325 | 183.5034 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.0408 | 183.5046 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.0492 | 183.5055 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.0576 | 183.5063 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.0659 | 183.5077 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.0742 | 183.509 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.0826 | 183.5099 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.0909 | 183.5107 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.0992 | 183.5115 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.1076 | 183.5123 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.1159 | 183.5134 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.1243 | 183.5144 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.1326 | 183.5155 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.1409 | 183.5165 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.1493 | 183.5181 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.1577 | 183.5196 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.166 | 183.5211 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.1743 | 183.5226 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.1827 | 183.5242 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.191 | 183.5258 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.1993 | 183.5266 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.2076 | 183.5274 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.216 | 183.5294 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.2244 | 183.5314 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.2327 | 183.5334 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.241 | 183.5354 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.2494 | 183.5366 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.2577 | 183.5378 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.2661 | 183.539 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.2744 | 183.5403 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.2827 | 183.5416 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.2911 | 183.5429 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.2994 | 183.5441 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.3077 | 183.5453 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.3161 | 183.5468 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.3245 | 183.5484 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.3328 | 183.5501 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.3411 | 183.5518 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.3495 | 183.5536 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.3578 | 183.5554 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.3661 | 183.5571 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.3745 | 183.5588 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.3828 | 183.5605 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.3912 | 183.5622 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.3995 | 183.5633 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.4078 | 183.5644 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.4162 | 183.5665 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.4245 | 183.5686 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.4329 | 183.5707 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.4412 | 183.5729 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.4495 | 183.575 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.4579 | 183.5771 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.4662 | 183.5792 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.4745 | 183.5814 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.4829 | 183.5828 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.4913 | 183.5843 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.4996 | 183.5858 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.5079 | 183.5872 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.5163 | 183.5887 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.5246 | 183.5901 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.533 | 183.5916 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.5413 | 183.593 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.5496 | 183.5946 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.558 | 183.5962 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.5663 | 183.5973 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.5746 | 183.5985 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.583 | 183.5996 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.5913 | 183.6008 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.5997 | 183.6007 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.608 | 183.6007 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.6163 | 183.6013 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.6247 | 183.6019 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.6331 | 183.6025 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.6414 | 183.6032 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.6497 | 183.6038 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.6581 | 183.6044 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.6664 | 183.605 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.6747 | 183.6057 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.6831 | 183.6064 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.6914 | 183.6071 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.6998 | 183.6078 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.7081 | 183.6086 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.7164 | 183.6093 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.7248 | 183.61 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.7332 | 183.6107 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.7415 | 183.6115 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.7498 | 183.6122 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.7582 | 183.6129 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.7665 | 183.6136 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.7748 | 183.6143 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.7831 | 183.6151 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.7915 | 183.6158 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.7999 | 183.6165 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.8082 | 183.6172 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.8165 | 183.618 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.8249 | 183.6187 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.8332 | 183.6194 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.8416 | 183.6201 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.8499 | 183.6208 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.8582 | 183.6216 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.8666 | 183.6223 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.8749 | 183.623 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.8832 | 183.6235 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.8916 | 183.6239 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.9 | 183.6244 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.9083 | 183.6248 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.9166 | 183.6258 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.925 | 183.6267 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.9333 | 183.6277 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.9417 | 183.6287 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.95 | 183.6297 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.9583 | 183.6307 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.9667 | 183.6309 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.975 | 183.6312 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.9833 | 183.6314 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 562.9917 | 183.6317 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563 | 183.632 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.0084 | 183.6322 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.0167 | 183.6325 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.025 | 183.6327 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.0334 | 183.633 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.0417 | 183.6332 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.05 | 183.6333 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.0584 | 183.6334 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.0668 | 183.6335 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.0751 | 183.6336 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.0834 | 183.6337 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.0918 | 183.6339 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.1001 | 183.6339 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.1085 | 183.634 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.1168 | 183.634 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.1251 | 183.6341 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.1335 | 183.6343 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.1418 | 183.6344 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.1501 | 183.6346 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.1585 | 183.6347 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.1669 | 183.6349 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.1752 | 183.635 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.1835 | 183.6349 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.1918 | 183.6348 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.2002 | 183.6348 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.2086 | 183.6347 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.2169 | 183.6346 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.2252 | 183.6345 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.2336 | 183.6344 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.2419 | 183.6343 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.2502 | 183.6342 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.2586 | 183.6341 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.2669 | 183.6341 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.2753 | 183.6341 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.2836 | 183.6341 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.2919 | 183.6342 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.3003 | 183.6338 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.3087 | 183.6335 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.317 | 183.6331 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.3253 | 183.6328 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.3337 | 183.634 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.342 | 183.6352 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.3503 | 183.6364 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.3587 | 183.6376 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.367 | 183.6382 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.3754 | 183.6388 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.3837 | 183.6395 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.392 | 183.6401 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.4004 | 183.6395 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.4087 | 183.639 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.4171 | 183.6402 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.4254 | 183.6415 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.4337 | 183.6432 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.4421 | 183.645 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.4504 | 183.6456 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.4587 | 183.6462 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.4671 | 183.6474 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.4755 | 183.6485 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.4838 | 183.6488 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.4921 | 183.649 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.5005 | 183.6485 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.5088 | 183.6479 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.5172 | 183.6483 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.5255 | 183.6487 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.5338 | 183.6493 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.5422 | 183.6499 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.5505 | 183.6511 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.5588 | 183.6523 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.5672 | 183.6531 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.5756 | 183.6539 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.5839 | 183.6543 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.5922 | 183.6547 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.6006 | 183.6534 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.6089 | 183.652 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.6172 | 183.6521 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.6256 | 183.6521 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.6339 | 183.6528 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.6423 | 183.6534 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.6506 | 183.6532 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.6589 | 183.6531 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.6673 | 183.6529 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.6757 | 183.6526 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.684 | 183.6517 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.6923 | 183.6508 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.7007 | 183.6502 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.709 | 183.6496 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.7173 | 183.6492 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.7257 | 183.6488 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.734 | 183.6485 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.7424 | 183.6482 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.7507 | 183.6497 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.759 | 183.6512 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.7674 | 183.6516 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.7758 | 183.652 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.7841 | 183.6522 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.7924 | 183.6524 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.8008 | 183.6508 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.8091 | 183.6492 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.8174 | 183.6486 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.8258 | 183.6479 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.8341 | 183.6472 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.8425 | 183.6466 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.8508 | 183.6459 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.8591 | 183.6452 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.8675 | 183.6453 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.8759 | 183.6454 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.8842 | 183.6438 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.8925 | 183.6422 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.9009 | 183.6406 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.9092 | 183.639 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.9175 | 183.6382 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.9259 | 183.6375 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.9342 | 183.6366 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.9426 | 183.6358 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.9509 | 183.635 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.9592 | 183.6342 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.9676 | 183.6335 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.976 | 183.6327 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.9843 | 183.6317 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 563.9926 | 183.6307 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.001 | 183.6295 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.0093 | 183.6282 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.0176 | 183.6272 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.026 | 183.6263 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.0343 | 183.6253 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.0427 | 183.6244 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.051 | 183.6234 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.0593 | 183.6224 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.0677 | 183.622 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.076 | 183.6215 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.0844 | 183.62 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.0927 | 183.6185 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.1011 | 183.617 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.1094 | 183.6154 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.1177 | 183.6136 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.1261 | 183.6117 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.1344 | 183.6104 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.1428 | 183.6092 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.1511 | 183.6086 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.1594 | 183.6079 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.1678 | 183.6073 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.1761 | 183.6067 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.1844 | 183.6057 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.1928 | 183.6048 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.2012 | 183.6037 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.2095 | 183.6027 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.2178 | 183.6011 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.2262 | 183.5995 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.2345 | 183.5979 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.2429 | 183.5963 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.2512 | 183.5947 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.2595 | 183.5931 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.2679 | 183.5927 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.2762 | 183.5923 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.2845 | 183.5911 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.2929 | 183.5899 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.3013 | 183.5891 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.3096 | 183.5882 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.3179 | 183.5874 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.3263 | 183.5866 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.3346 | 183.5858 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.343 | 183.585 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.3513 | 183.5841 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.3596 | 183.5832 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.368 | 183.5831 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.3763 | 183.583 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.3846 | 183.5829 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.393 | 183.5827 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.4014 | 183.5824 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.4097 | 183.582 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.418 | 183.5813 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.4264 | 183.5805 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.4347 | 183.5798 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.4431 | 183.579 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.4514 | 183.5783 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.4597 | 183.5775 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.4681 | 183.5768 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.4764 | 183.576 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.4847 | 183.5753 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.4931 | 183.5745 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.5015 | 183.574 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.5098 | 183.5735 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.5181 | 183.5729 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.5265 | 183.5724 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.5349 | 183.5718 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.5432 | 183.5712 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.5515 | 183.5706 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.5599 | 183.57 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.5682 | 183.5691 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.5765 | 183.5682 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.5849 | 183.567 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.5932 | 183.5659 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.6016 | 183.5646 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.6099 | 183.5634 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.6182 | 183.5625 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.6266 | 183.5615 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.6349 | 183.5611 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.6432 | 183.5608 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.6516 | 183.5605 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.66 | 183.5601 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.6683 | 183.5598 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.6766 | 183.5595 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.685 | 183.5591 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.6933 | 183.5588 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.7017 | 183.5585 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.71 | 183.5581 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.7183 | 183.5578 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.7267 | 183.5575 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.735 | 183.5571 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.7434 | 183.5567 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.7517 | 183.5559 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.7601 | 183.5551 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.7684 | 183.5543 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.7767 | 183.5535 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.7851 | 183.5527 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.7935 | 183.5518 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.8018 | 183.5509 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.8101 | 183.55 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.8185 | 183.5491 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.8268 | 183.5482 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.8351 | 183.5473 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.8435 | 183.5464 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.8518 | 183.5458 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.8602 | 183.5451 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.8685 | 183.5444 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.8768 | 183.5438 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.8852 | 183.5431 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.8936 | 183.5425 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.9019 | 183.5417 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.9102 | 183.541 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.9186 | 183.5403 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.9269 | 183.5395 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.9352 | 183.5388 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.9436 | 183.538 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.952 | 183.5373 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.9603 | 183.5366 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.9686 | 183.5366 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.977 | 183.5366 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.9853 | 183.5366 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 564.9937 | 183.5366 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.002 | 183.535 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.0103 | 183.5334 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.0187 | 183.5314 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.027 | 183.5294 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.0353 | 183.5279 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.0437 | 183.5265 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.0521 | 183.5253 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.0604 | 183.5242 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.0687 | 183.5242 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.0771 | 183.5242 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.0854 | 183.5224 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.0938 | 183.5206 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.1021 | 183.5183 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.1105 | 183.5159 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.1188 | 183.5148 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.1271 | 183.5136 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.1355 | 183.5123 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.1438 | 183.5111 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.1522 | 183.5098 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.1605 | 183.5086 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.1688 | 183.5073 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.1772 | 183.5061 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.1855 | 183.5049 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.1938 | 183.5037 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.2022 | 183.5023 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.2106 | 183.5009 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.2189 | 183.4989 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.2272 | 183.497 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.2356 | 183.4954 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.2439 | 183.4939 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.2523 | 183.4923 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.2606 | 183.4908 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.269 | 183.4911 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.2773 | 183.4914 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.2856 | 183.4901 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.294 | 183.4887 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.3023 | 183.4874 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.3107 | 183.486 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.319 | 183.4855 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.3273 | 183.4849 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.3357 | 183.4847 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.3441 | 183.4845 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.3524 | 183.4841 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.3607 | 183.4838 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.3691 | 183.4833 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.3774 | 183.4828 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.3857 | 183.4823 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.3941 | 183.4819 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.4025 | 183.4814 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.4108 | 183.481 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.4191 | 183.4792 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.4275 | 183.4774 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.4358 | 183.4775 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.4442 | 183.4777 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.4525 | 183.4776 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.4608 | 183.4774 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.4692 | 183.4791 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.4775 | 183.4808 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.4858 | 183.4811 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.4942 | 183.4814 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.5026 | 183.4818 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.5109 | 183.4822 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.5192 | 183.482 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.5276 | 183.4818 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.5359 | 183.4828 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.5443 | 183.4837 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.5526 | 183.4847 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.561 | 183.4857 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.5693 | 183.4867 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.5776 | 183.4876 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.586 | 183.4886 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.5943 | 183.4896 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.6027 | 183.4906 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.611 | 183.4915 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.6193 | 183.4925 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.6277 | 183.4935 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.636 | 183.4944 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.6443 | 183.4953 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.6527 | 183.4964 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.6611 | 183.4976 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.6694 | 183.4992 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.6777 | 183.5008 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.6861 | 183.5022 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.6944 | 183.5035 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.7028 | 183.5048 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.7111 | 183.5062 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.7194 | 183.5076 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.7278 | 183.5091 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.7361 | 183.5107 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.7445 | 183.5123 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.7528 | 183.5139 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.7612 | 183.5155 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.7695 | 183.516 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.7778 | 183.5164 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.7862 | 183.5172 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.7946 | 183.518 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.8029 | 183.5174 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.8112 | 183.5169 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.8196 | 183.5163 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.8279 | 183.5158 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.8362 | 183.5164 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.8446 | 183.517 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.8529 | 183.5179 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.8613 | 183.5189 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.8696 | 183.5202 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.8779 | 183.5216 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.8863 | 183.523 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.8947 | 183.5244 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.903 | 183.5257 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.9113 | 183.5268 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.9197 | 183.5275 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.928 | 183.5281 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.9363 | 183.5287 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.9447 | 183.5294 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.9531 | 183.5312 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.9614 | 183.533 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.9697 | 183.5344 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.9781 | 183.5358 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.9864 | 183.5371 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 565.9948 | 183.5385 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.0031 | 183.5396 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.0114 | 183.5407 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.0198 | 183.5418 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.0281 | 183.5429 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.0364 | 183.5433 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.0448 | 183.5437 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.0532 | 183.544 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.0615 | 183.5442 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.0698 | 183.5447 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.0782 | 183.5452 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.0865 | 183.5461 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.0948 | 183.5469 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.1032 | 183.5473 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.1115 | 183.5477 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.1199 | 183.5482 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.1282 | 183.5487 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.1365 | 183.5492 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.1449 | 183.5497 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.1533 | 183.5504 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.1616 | 183.5512 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.1699 | 183.5521 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.1783 | 183.553 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.1866 | 183.554 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.1949 | 183.555 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.2033 | 183.5557 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.2116 | 183.5564 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.22 | 183.5568 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.2283 | 183.5573 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.2366 | 183.5586 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.245 | 183.56 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.2534 | 183.5611 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.2617 | 183.5622 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.27 | 183.5634 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.2784 | 183.5646 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.2867 | 183.565 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.295 | 183.5655 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.3034 | 183.5661 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.3117 | 183.5667 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.3201 | 183.5668 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.3284 | 183.5668 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.3367 | 183.5667 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.3451 | 183.5666 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.3535 | 183.5665 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.3618 | 183.5665 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.3701 | 183.5666 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.3785 | 183.5666 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.3868 | 183.5666 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.3951 | 183.5667 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.4035 | 183.5672 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.4118 | 183.5678 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.4202 | 183.5687 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.4285 | 183.5697 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.4368 | 183.5711 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.4452 | 183.5725 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.4536 | 183.5739 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.4619 | 183.5754 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.4702 | 183.577 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.4786 | 183.5786 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.4869 | 183.5801 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.4952 | 183.5817 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.5036 | 183.5833 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.5119 | 183.5848 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.5203 | 183.5865 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.5286 | 183.5882 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.5369 | 183.59 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.5453 | 183.5918 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.5536 | 183.594 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.562 | 183.5962 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.5703 | 183.5979 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.5787 | 183.5996 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.587 | 183.6013 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.5953 | 183.6031 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.6037 | 183.6048 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.612 | 183.6066 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.6204 | 183.6085 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.6287 | 183.6104 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.637 | 183.6123 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.6454 | 183.6142 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.6537 | 183.6161 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.662 | 183.618 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.6704 | 183.6195 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.6787 | 183.6209 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.6871 | 183.6229 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.6954 | 183.6249 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.7037 | 183.6269 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.7121 | 183.6289 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.7205 | 183.6304 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.7288 | 183.6319 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.7371 | 183.6334 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.7455 | 183.6349 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.7538 | 183.6359 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.7621 | 183.6368 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.7705 | 183.6379 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.7788 | 183.6389 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.7872 | 183.64 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.7955 | 183.6411 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.8038 | 183.6422 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.8122 | 183.6434 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.8206 | 183.6446 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.8289 | 183.6458 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.8372 | 183.647 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.8456 | 183.6483 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.8539 | 183.6503 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.8622 | 183.6524 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.8706 | 183.6544 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.8789 | 183.6564 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.8873 | 183.6586 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.8956 | 183.6607 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.9039 | 183.6629 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.9123 | 183.6651 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.9206 | 183.6671 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.929 | 183.6691 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.9373 | 183.6711 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.9456 | 183.6731 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.954 | 183.6752 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.9623 | 183.6773 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.9706 | 183.6794 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.979 | 183.6815 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.9874 | 183.6839 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 566.9957 | 183.6863 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.004 | 183.6882 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.0124 | 183.69 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.0207 | 183.6912 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.0291 | 183.6924 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.0374 | 183.6934 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.0457 | 183.6944 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.0541 | 183.6954 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.0624 | 183.6964 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.0707 | 183.6974 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.0791 | 183.6985 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.0874 | 183.6996 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.0958 | 183.7008 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.1041 | 183.7013 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.1124 | 183.7018 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.1208 | 183.7028 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.1291 | 183.7038 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.1375 | 183.7049 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.1458 | 183.706 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.1541 | 183.707 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.1625 | 183.708 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.1708 | 183.7081 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.1791 | 183.7082 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.1875 | 183.7088 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.1959 | 183.7093 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.2042 | 183.7087 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.2125 | 183.708 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.2209 | 183.7081 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.2292 | 183.7082 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.2375 | 183.7084 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.2458 | 183.7086 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.2542 | 183.7089 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.2626 | 183.7092 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.2709 | 183.7095 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.2792 | 183.7099 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.2876 | 183.7106 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.2959 | 183.7114 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.3043 | 183.7124 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.3126 | 183.7133 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.3209 | 183.7136 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.3293 | 183.714 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.3376 | 183.7141 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.3459 | 183.7142 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.3543 | 183.7143 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.3626 | 183.7145 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.371 | 183.7146 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.3793 | 183.7148 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.3876 | 183.7145 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.396 | 183.7142 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.4043 | 183.7138 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.4127 | 183.7135 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.421 | 183.7132 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.4293 | 183.7129 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.4377 | 183.7139 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.446 | 183.7149 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.4543 | 183.7146 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.4627 | 183.7143 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.4711 | 183.7148 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.4794 | 183.7153 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.4877 | 183.7157 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.496 | 183.7162 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.5044 | 183.7155 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.5128 | 183.7149 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.5211 | 183.7142 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.5294 | 183.7135 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.5378 | 183.7123 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.5461 | 183.711 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.5544 | 183.7097 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.5627 | 183.7085 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.5711 | 183.7074 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.5795 | 183.7063 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.5878 | 183.7059 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.5961 | 183.7055 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.6045 | 183.7049 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.6128 | 183.7042 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.6212 | 183.7025 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.6295 | 183.7007 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.6378 | 183.6989 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.6462 | 183.6972 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.6545 | 183.6954 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.6628 | 183.6936 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.6712 | 183.6936 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.6795 | 183.6936 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.6879 | 183.6919 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.6962 | 183.6902 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.7045 | 183.6885 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.7129 | 183.6867 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.7212 | 183.6851 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.7296 | 183.6835 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.7379 | 183.6819 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.7462 | 183.6803 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.7546 | 183.6799 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.7629 | 183.6796 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.7712 | 183.6788 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.7796 | 183.6781 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.7879 | 183.6772 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.7963 | 183.6763 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.8046 | 183.6754 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.8129 | 183.6744 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.8213 | 183.6733 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.8296 | 183.6722 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.838 | 183.6703 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.8463 | 183.6683 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.8546 | 183.6669 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.863 | 183.6655 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.8713 | 183.6645 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.8796 | 183.6635 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.888 | 183.6626 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.8964 | 183.6618 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.9047 | 183.6604 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.913 | 183.659 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.9213 | 183.6574 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.9297 | 183.6559 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.938 | 183.6543 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.9464 | 183.6528 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.9547 | 183.6515 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.9631 | 183.6502 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.9714 | 183.6488 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.9797 | 183.6475 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.988 | 183.6467 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 567.9964 | 183.6459 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.0048 | 183.6453 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.0131 | 183.6447 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.0214 | 183.644 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.0298 | 183.6432 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.0381 | 183.6425 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.0464 | 183.6417 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.0547 | 183.6404 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.0631 | 183.639 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.0715 | 183.6372 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.0798 | 183.6355 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.0881 | 183.6337 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.0964 | 183.6319 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.1048 | 183.6302 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.1132 | 183.6285 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.1215 | 183.6265 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.1298 | 183.6246 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.1382 | 183.6226 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.1465 | 183.6207 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.1548 | 183.6187 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.1631 | 183.6167 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.1715 | 183.6147 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.1799 | 183.6127 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.1882 | 183.6105 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.1965 | 183.6084 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.2049 | 183.6062 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.2132 | 183.6039 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.2216 | 183.6012 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.2299 | 183.5984 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.2382 | 183.5961 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.2466 | 183.5939 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.2549 | 183.5916 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.2632 | 183.5893 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.2716 | 183.5874 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.2799 | 183.5854 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.2883 | 183.5833 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.2966 | 183.5813 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.3049 | 183.579 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.3133 | 183.5766 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.3216 | 183.5739 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.33 | 183.5712 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.3383 | 183.5693 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.3466 | 183.5674 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.355 | 183.5656 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.3633 | 183.5639 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.3716 | 183.5622 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.38 | 183.5604 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.3883 | 183.5591 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.3967 | 183.5577 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.405 | 183.5559 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.4133 | 183.5542 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.4217 | 183.5529 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.43 | 183.5517 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.4384 | 183.5503 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.4467 | 183.549 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.455 | 183.5475 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.4634 | 183.5461 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.4717 | 183.5447 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.48 | 183.5433 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.4884 | 183.5419 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.4967 | 183.5405 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.5051 | 183.5388 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.5134 | 183.5371 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.5217 | 183.5347 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.5301 | 183.5324 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.5384 | 183.5302 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.5468 | 183.5279 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.5551 | 183.5265 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.5634 | 183.5251 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.5718 | 183.5229 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.5801 | 183.5207 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.5884 | 183.5189 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.5968 | 183.5172 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.6051 | 183.5153 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.6135 | 183.5135 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.6218 | 183.5116 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.6301 | 183.5096 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.6385 | 183.5071 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.6468 | 183.5046 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.6552 | 183.5023 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.6635 | 183.5 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.6718 | 183.4981 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.6802 | 183.4962 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.6885 | 183.4949 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.6968 | 183.4936 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.7052 | 183.4925 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.7135 | 183.4913 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.7219 | 183.4891 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.7302 | 183.4868 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.7385 | 183.4845 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.7469 | 183.4822 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.7552 | 183.4806 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.7635 | 183.4789 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.7719 | 183.4764 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.7802 | 183.4739 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.7886 | 183.4714 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.7969 | 183.4688 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.8052 | 183.4661 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.8136 | 183.4634 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.8219 | 183.4608 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.8303 | 183.4583 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.8386 | 183.456 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.8469 | 183.4537 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.8553 | 183.4522 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.8636 | 183.4507 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.8719 | 183.4493 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.8803 | 183.4478 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.8886 | 183.4467 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.897 | 183.4456 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.9053 | 183.4444 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.9136 | 183.4431 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.922 | 183.4409 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.9303 | 183.4387 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.9387 | 183.4365 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.947 | 183.4343 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.9553 | 183.432 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.9637 | 183.4297 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.972 | 183.4273 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.9803 | 183.4249 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.9887 | 183.4229 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 568.997 | 183.4209 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.0054 | 183.4187 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.0137 | 183.4165 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.022 | 183.4144 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.0304 | 183.4122 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.0387 | 183.4099 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.0471 | 183.4076 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.0554 | 183.4061 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.0637 | 183.4045 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.0721 | 183.4029 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.0804 | 183.4012 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.0887 | 183.3996 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.097 | 183.3979 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.1054 | 183.3963 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.1138 | 183.3946 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.1221 | 183.3941 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.1304 | 183.3936 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.1387 | 183.3938 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.1471 | 183.394 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.1555 | 183.3941 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.1638 | 183.3943 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.1721 | 183.3945 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.1804 | 183.3947 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.1888 | 183.3949 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.1971 | 183.3951 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.2054 | 183.3955 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.2138 | 183.3959 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.2222 | 183.3963 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.2305 | 183.3967 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.2388 | 183.3972 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.2471 | 183.3976 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.2555 | 183.3979 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.2639 | 183.3982 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.2722 | 183.3988 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.2805 | 183.3993 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.2888 | 183.3998 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.2972 | 183.4004 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.3055 | 183.4009 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.3138 | 183.4015 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.3222 | 183.4014 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.3305 | 183.4014 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.3389 | 183.3999 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.3472 | 183.3984 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.3555 | 183.3993 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.3639 | 183.4003 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.3722 | 183.4012 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.3806 | 183.4021 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.3889 | 183.4031 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.3972 | 183.4041 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.4056 | 183.4052 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.4139 | 183.4063 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.4222 | 183.4062 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.4306 | 183.406 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.4389 | 183.4068 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.4473 | 183.4076 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.4556 | 183.4082 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.4639 | 183.4088 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.4723 | 183.4094 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.4806 | 183.41 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.489 | 183.4106 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.4973 | 183.4112 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.5056 | 183.4123 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.514 | 183.4135 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.5223 | 183.4134 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.5306 | 183.4134 | 185 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 569.539 | 183.4134 | 185 | 60.0401 | 60.03 | 59.97
| 569.5473 | 183.4134 | 185 | 60.0402 | 60.03 | 59.97
| 569.5557 | 183.4139 | 185 | 60.0403 | 60.03 | 59.97
| 569.564 | 183.4145 | 185 | 60.0404 | 60.03 | 59.97
| 569.5723 | 183.4149 | 185 | 60.0405 | 60.03 | 59.97
| 569.5807 | 183.4154 | 185 | 60.0406 | 60.03 | 59.97
| 569.589 | 183.4159 | 185 | 60.0407 | 60.03 | 59.97
| 569.5974 | 183.4165 | 185 | 60.0408 | 60.03 | 59.97
| 569.6057 | 183.417 | 185 | 60.041 | 60.03 | 59.97
| 569.614 | 183.4176 | 185 | 60.0411 | 60.03 | 59.97
| 569.6224 | 183.4181 | 185 | 60.0412 | 60.03 | 59.97
| 569.6307 | 183.4186 | 185 | 60.0413 | 60.03 | 59.97
| 569.639 | 183.4184 | 185 | 60.0414 | 60.03 | 59.97
| 569.6473 | 183.4182 | 185 | 60.0415 | 60.03 | 59.97
| 569.6557 | 183.4194 | 185 | 60.0416 | 60.03 | 59.97
| 569.6641 | 183.4206 | 185 | 60.0417 | 60.03 | 59.97
| 569.6724 | 183.4216 | 185 | 60.0419 | 60.03 | 59.97
| 569.6807 | 183.4226 | 185 | 60.042 | 60.03 | 59.97
| 569.689 | 183.423 | 185 | 60.0421 | 60.03 | 59.97
| 569.6974 | 183.4234 | 185 | 60.0422 | 60.03 | 59.97
| 569.7057 | 183.4238 | 185 | 60.0423 | 60.03 | 59.97
| 569.7141 | 183.4241 | 185 | 60.0424 | 60.03 | 59.97
| 569.7224 | 183.4251 | 185 | 60.0425 | 60.03 | 59.97
| 569.7307 | 183.426 | 185 | 60.0426 | 60.03 | 59.97
| 569.7391 | 183.427 | 185 | 60.0428 | 60.03 | 59.97
| 569.7474 | 183.4279 | 185 | 60.0429 | 60.03 | 59.97
| 569.7557 | 183.4297 | 185 | 60.043 | 60.03 | 59.97
| 569.7641 | 183.4314 | 185 | 60.0431 | 60.03 | 59.97
| 569.7724 | 183.4326 | 185 | 60.0432 | 60.03 | 59.97
| 569.7808 | 183.4338 | 185 | 60.0433 | 60.03 | 59.97
| 569.7891 | 183.4352 | 185 | 60.0434 | 60.03 | 59.97
| 569.7974 | 183.4366 | 185 | 60.0435 | 60.03 | 59.97
| 569.8058 | 183.4371 | 185 | 60.0437 | 60.03 | 59.97
| 569.8141 | 183.4376 | 185 | 60.0438 | 60.03 | 59.97
| 569.8224 | 183.4382 | 185 | 60.0439 | 60.03 | 59.97
| 569.8308 | 183.4387 | 185 | 60.044 | 60.03 | 59.97
| 569.8391 | 183.4393 | 185 | 60.0441 | 60.03 | 59.97
| 569.8475 | 183.4399 | 185 | 60.0442 | 60.03 | 59.97
| 569.8558 | 183.4405 | 185 | 60.0443 | 60.03 | 59.97
| 569.8641 | 183.4411 | 185 | 60.0444 | 60.03 | 59.97
| 569.8725 | 183.4431 | 185 | 60.0446 | 60.03 | 59.97
| 569.8808 | 183.4452 | 185 | 60.0447 | 60.03 | 59.97
| 569.8892 | 183.4464 | 185 | 60.0448 | 60.03 | 59.97
| 569.8975 | 183.4476 | 185 | 60.0449 | 60.03 | 59.97
| 569.9058 | 183.4489 | 185 | 60.045 | 60.03 | 59.97
| 569.9142 | 183.4502 | 185 | 60.0451 | 60.03 | 59.97
| 569.9225 | 183.4511 | 185 | 60.0452 | 60.03 | 59.97
| 569.9308 | 183.4521 | 185 | 60.0453 | 60.03 | 59.97
| 569.9392 | 183.4531 | 185 | 60.0455 | 60.03 | 59.97
| 569.9475 | 183.4542 | 185 | 60.0456 | 60.03 | 59.97
| 569.9559 | 183.4552 | 185 | 60.0457 | 60.03 | 59.97
| 569.9642 | 183.4563 | 185 | 60.0458 | 60.03 | 59.97
| 569.9725 | 183.4573 | 185 | 60.0459 | 60.03 | 59.97
| 569.9809 | 183.4583 | 185 | 60.046 | 60.03 | 59.97
| 569.9892 | 183.4599 | 185 | 60.0461 | 60.03 | 59.97
| 569.9976 | 183.4615 | 185 | 60.0462 | 60.03 | 59.97
| 570.0059 | 183.4627 | 185 | 60.0464 | 60.03 | 59.97
| 570.0142 | 183.4639 | 185 | 60.0465 | 60.03 | 59.97
| 570.0226 | 183.4647 | 185 | 60.0466 | 60.03 | 59.97
| 570.0309 | 183.4654 | 185 | 60.0467 | 60.03 | 59.97
| 570.0392 | 183.4662 | 185 | 60.0468 | 60.03 | 59.97
| 570.0475 | 183.4669 | 185 | 60.0469 | 60.03 | 59.97
| 570.0559 | 183.4676 | 185 | 60.047 | 60.03 | 59.97
| 570.0643 | 183.4682 | 185 | 60.0471 | 60.03 | 59.97
| 570.0726 | 183.4692 | 185 | 60.0473 | 60.03 | 59.97
| 570.0809 | 183.4702 | 185 | 60.0474 | 60.03 | 59.97
| 570.0892 | 183.4713 | 185 | 60.0475 | 60.03 | 59.97
| 570.0976 | 183.4724 | 185 | 60.0476 | 60.03 | 59.97
| 570.106 | 183.4735 | 185 | 60.0477 | 60.03 | 59.97
| 570.1143 | 183.4746 | 185 | 60.0478 | 60.03 | 59.97
| 570.1226 | 183.4753 | 185 | 60.0479 | 60.03 | 59.97
| 570.1309 | 183.476 | 185 | 60.048 | 60.03 | 59.97
| 570.1393 | 183.4767 | 185 | 60.0482 | 60.03 | 59.97
| 570.1476 | 183.4774 | 185 | 60.0483 | 60.03 | 59.97
| 570.1559 | 183.4784 | 185 | 60.0484 | 60.03 | 59.97
| 570.1643 | 183.4795 | 185 | 60.0485 | 60.03 | 59.97
| 570.1726 | 183.4807 | 185 | 60.0486 | 60.03 | 59.97
| 570.181 | 183.4819 | 185 | 60.0487 | 60.03 | 59.97
| 570.1893 | 183.4832 | 185 | 60.0488 | 60.03 | 59.97
| 570.1976 | 183.4845 | 185 | 60.049 | 60.03 | 59.97
| 570.206 | 183.4855 | 185 | 60.0491 | 60.03 | 59.97
| 570.2143 | 183.4866 | 185 | 60.0492 | 60.03 | 59.97
| 570.2227 | 183.4869 | 185 | 60.0493 | 60.03 | 59.97
| 570.231 | 183.4871 | 185 | 60.0494 | 60.03 | 59.97
| 570.2393 | 183.4878 | 185 | 60.0495 | 60.03 | 59.97
| 570.2477 | 183.4885 | 185 | 60.0496 | 60.03 | 59.97
| 570.256 | 183.4893 | 185 | 60.0497 | 60.03 | 59.97
| 570.2643 | 183.4902 | 185 | 60.0499 | 60.03 | 59.97
| 570.2727 | 183.491 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.281 | 183.4919 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2894 | 183.4922 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.2977 | 183.4925 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.306 | 183.4934 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3144 | 183.4943 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3227 | 183.4948 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3311 | 183.4953 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3394 | 183.4955 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3477 | 183.4958 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3561 | 183.4961 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3644 | 183.4964 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3727 | 183.4967 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.381 | 183.497 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3894 | 183.4984 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.3978 | 183.4997 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4061 | 183.5005 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4144 | 183.5012 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4227 | 183.5003 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4311 | 183.4994 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4395 | 183.4992 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4478 | 183.499 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4561 | 183.4989 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4644 | 183.4987 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4728 | 183.4991 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4811 | 183.4996 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4894 | 183.5001 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.4978 | 183.5005 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5061 | 183.5017 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5145 | 183.5028 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5228 | 183.5027 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5311 | 183.5026 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5395 | 183.5024 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5478 | 183.5023 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5562 | 183.5016 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5645 | 183.5009 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5728 | 183.5002 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5812 | 183.4995 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5895 | 183.4996 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.5978 | 183.4998 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6062 | 183.5 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6145 | 183.5001 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6229 | 183.5 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6312 | 183.4998 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6395 | 183.4991 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6479 | 183.4985 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6562 | 183.4986 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6646 | 183.4987 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6729 | 183.4979 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6812 | 183.4972 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6896 | 183.4964 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.6979 | 183.4957 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7062 | 183.495 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7145 | 183.4942 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7229 | 183.4926 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7313 | 183.4909 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7396 | 183.4893 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7479 | 183.4876 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7562 | 183.4866 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7646 | 183.4856 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7729 | 183.4835 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7812 | 183.4815 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7896 | 183.4797 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.7979 | 183.4779 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8063 | 183.4754 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8146 | 183.4729 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8229 | 183.4705 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8313 | 183.468 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8396 | 183.4651 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.848 | 183.4622 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8563 | 183.4591 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8646 | 183.456 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.873 | 183.4529 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8813 | 183.4498 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.8896 | 183.4467 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.898 | 183.4436 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9063 | 183.4405 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9147 | 183.4374 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.923 | 183.4338 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9313 | 183.4302 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9397 | 183.4262 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.948 | 183.4221 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9564 | 183.4188 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9647 | 183.4155 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.973 | 183.4117 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9814 | 183.4079 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.9897 | 183.4047 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 570.998 | 183.4016 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0063 | 183.3984 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0147 | 183.3952 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0231 | 183.3912 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0314 | 183.3871 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0397 | 183.3831 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.048 | 183.3791 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0564 | 183.3757 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0648 | 183.3724 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0731 | 183.3688 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0814 | 183.3653 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0897 | 183.3607 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.0981 | 183.3562 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1064 | 183.3516 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1147 | 183.347 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1231 | 183.3421 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1314 | 183.3372 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1398 | 183.3321 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1481 | 183.3271 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1564 | 183.3219 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1648 | 183.3168 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1731 | 183.3115 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1815 | 183.3062 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1898 | 183.302 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.1981 | 183.2977 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2065 | 183.2937 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2148 | 183.2897 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2231 | 183.285 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2315 | 183.2803 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2398 | 183.2766 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2482 | 183.273 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2565 | 183.2697 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2648 | 183.2665 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2732 | 183.2632 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2815 | 183.2599 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2899 | 183.2568 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.2982 | 183.2537 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3065 | 183.2513 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3149 | 183.2488 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3232 | 183.2446 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3315 | 183.2404 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3398 | 183.2363 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3482 | 183.2323 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3566 | 183.228 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3649 | 183.2238 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3732 | 183.2195 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3815 | 183.2151 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3899 | 183.2108 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.3983 | 183.2065 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4066 | 183.2021 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4149 | 183.1977 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4232 | 183.1922 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4316 | 183.1867 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4399 | 183.1811 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4482 | 183.1756 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4566 | 183.1706 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4649 | 183.1656 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4733 | 183.1617 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4816 | 183.1579 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4899 | 183.1536 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.4983 | 183.1493 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5066 | 183.1449 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.515 | 183.1405 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5233 | 183.1361 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5316 | 183.1316 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.54 | 183.1261 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5483 | 183.1206 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5566 | 183.116 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.565 | 183.1114 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5733 | 183.1068 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5817 | 183.1022 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.59 | 183.0976 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.5983 | 183.0929 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6067 | 183.088 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.615 | 183.0831 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6234 | 183.078 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6317 | 183.073 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.64 | 183.068 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6484 | 183.063 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6567 | 183.0577 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.665 | 183.0524 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6734 | 183.0471 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6817 | 183.0418 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6901 | 183.0367 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.6984 | 183.0317 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7067 | 183.0266 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7151 | 183.0216 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7234 | 183.0166 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7318 | 183.0116 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7401 | 183.0066 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7484 | 183.0016 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7568 | 182.9964 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7651 | 182.9912 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7734 | 182.9859 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7818 | 182.9806 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7901 | 182.9757 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.7985 | 182.9709 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8068 | 182.9662 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8151 | 182.9616 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8235 | 182.9565 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8318 | 182.9514 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8401 | 182.9469 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8485 | 182.9424 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8568 | 182.9378 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8652 | 182.9331 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8735 | 182.9285 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8818 | 182.9239 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8902 | 182.9191 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.8986 | 182.9144 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9069 | 182.9099 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9152 | 182.9053 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9235 | 182.9003 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9319 | 182.8954 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9402 | 182.8904 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9485 | 182.8854 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9569 | 182.8813 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9653 | 182.8772 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9736 | 182.873 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9819 | 182.8689 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9902 | 182.8647 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 571.9986 | 182.8604 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.007 | 182.8564 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0153 | 182.8524 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0236 | 182.8483 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.032 | 182.8443 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0403 | 182.8403 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0486 | 182.8362 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0569 | 182.8322 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0653 | 182.8281 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0737 | 182.8247 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.082 | 182.8212 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0903 | 182.8186 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.0987 | 182.8159 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.107 | 182.8132 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1154 | 182.8106 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1237 | 182.8078 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.132 | 182.8051 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1404 | 182.8012 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1487 | 182.7974 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.157 | 182.7937 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1654 | 182.79 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1737 | 182.7861 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1821 | 182.7821 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1904 | 182.7789 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.1987 | 182.7757 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2071 | 182.7724 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2154 | 182.7692 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2238 | 182.7661 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2321 | 182.7631 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2404 | 182.7601 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2488 | 182.757 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2571 | 182.7537 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2654 | 182.7504 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2738 | 182.7471 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2821 | 182.7437 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2905 | 182.7404 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.2988 | 182.7371 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3071 | 182.7342 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3155 | 182.7314 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3239 | 182.7278 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3322 | 182.7242 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3405 | 182.7215 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3489 | 182.7187 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3572 | 182.7154 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3655 | 182.7122 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3738 | 182.7083 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3822 | 182.7045 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3906 | 182.7013 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.3989 | 182.6982 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4072 | 182.695 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4156 | 182.6918 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4239 | 182.6873 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4323 | 182.6827 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4406 | 182.6791 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4489 | 182.6754 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4573 | 182.6716 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4656 | 182.6678 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4739 | 182.665 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4823 | 182.6621 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.4906 | 182.6585 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.499 | 182.6549 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5073 | 182.6518 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5156 | 182.6486 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.524 | 182.6458 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5323 | 182.6429 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5406 | 182.6401 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.549 | 182.6373 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5573 | 182.6345 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5657 | 182.6316 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.574 | 182.6288 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5823 | 182.6259 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5907 | 182.6236 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.5991 | 182.6213 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6074 | 182.6194 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6157 | 182.6175 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.624 | 182.6149 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6324 | 182.6122 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6407 | 182.6101 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.649 | 182.608 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6574 | 182.6058 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6658 | 182.6037 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6741 | 182.6013 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6824 | 182.599 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6908 | 182.5966 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.6991 | 182.5942 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7075 | 182.5918 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7158 | 182.5895 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7241 | 182.5865 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7325 | 182.5835 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7408 | 182.5804 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7491 | 182.5774 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7575 | 182.5754 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7658 | 182.5734 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7742 | 182.5714 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7825 | 182.5694 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7908 | 182.568 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.7992 | 182.5666 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8075 | 182.5653 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8159 | 182.5639 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8242 | 182.5627 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8325 | 182.5615 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8409 | 182.5603 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8492 | 182.5591 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8575 | 182.5574 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8659 | 182.5557 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8743 | 182.5538 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8826 | 182.5519 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8909 | 182.5501 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.8992 | 182.5483 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9076 | 182.5455 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.916 | 182.5428 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9243 | 182.5396 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9326 | 182.5364 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.941 | 182.5333 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9493 | 182.5302 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9576 | 182.5264 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9659 | 182.5226 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9743 | 182.5191 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9827 | 182.5156 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.991 | 182.5125 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 572.9993 | 182.5093 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0077 | 182.506 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.016 | 182.5027 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0244 | 182.5002 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0327 | 182.4978 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.041 | 182.4953 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0494 | 182.4928 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0577 | 182.4901 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.066 | 182.4875 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0744 | 182.4855 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0827 | 182.4834 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0911 | 182.4814 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.0994 | 182.4794 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1077 | 182.4775 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1161 | 182.4756 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1245 | 182.4731 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1328 | 182.4707 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1411 | 182.4679 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1494 | 182.4651 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1578 | 182.4625 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1661 | 182.4599 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1744 | 182.4576 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1828 | 182.4553 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1912 | 182.453 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.1995 | 182.4506 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2078 | 182.4479 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2162 | 182.4452 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2245 | 182.4427 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2328 | 182.4402 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2411 | 182.4381 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2495 | 182.4361 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2579 | 182.4345 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2662 | 182.4328 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2745 | 182.431 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2829 | 182.4292 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2912 | 182.4275 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.2996 | 182.4259 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3079 | 182.4242 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3162 | 182.4225 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3246 | 182.4209 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3329 | 182.4192 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3412 | 182.4176 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3496 | 182.416 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3579 | 182.4145 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3663 | 182.4129 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3746 | 182.4114 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3829 | 182.4099 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3913 | 182.4083 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.3997 | 182.4067 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.408 | 182.405 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4163 | 182.4032 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4247 | 182.4015 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.433 | 182.3998 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4413 | 182.3981 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4497 | 182.3965 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.458 | 182.3947 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4664 | 182.3929 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4747 | 182.3908 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.483 | 182.3888 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4914 | 182.3867 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.4997 | 182.3846 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5081 | 182.3822 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5164 | 182.3798 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5247 | 182.3773 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5331 | 182.3748 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5414 | 182.373 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5497 | 182.3711 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5581 | 182.3693 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5665 | 182.3675 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5748 | 182.3659 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5831 | 182.3643 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5914 | 182.3621 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.5998 | 182.36 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6082 | 182.3579 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6165 | 182.3558 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6248 | 182.3533 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6332 | 182.3509 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6415 | 182.3483 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6498 | 182.3456 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6582 | 182.3429 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6665 | 182.3403 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6749 | 182.3374 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6832 | 182.3345 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6915 | 182.3319 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.6999 | 182.3293 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7083 | 182.3266 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7166 | 182.324 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7249 | 182.3214 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7333 | 182.3188 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7416 | 182.3161 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7499 | 182.3134 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7582 | 182.3105 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7666 | 182.3077 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.775 | 182.3049 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7833 | 182.3021 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.7916 | 182.2995 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8 | 182.2969 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8083 | 182.2955 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8167 | 182.294 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.825 | 182.2925 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8333 | 182.2909 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8417 | 182.2891 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.85 | 182.2874 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8583 | 182.2856 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8667 | 182.2839 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8751 | 182.282 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8834 | 182.28 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.8917 | 182.2779 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9001 | 182.2758 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9084 | 182.2737 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9167 | 182.2716 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9251 | 182.2696 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9334 | 182.2677 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9418 | 182.2657 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9501 | 182.2638 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9584 | 182.2621 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9668 | 182.2603 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9751 | 182.2586 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9835 | 182.2568 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 573.9918 | 182.2554 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0001 | 182.254 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0085 | 182.2526 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0168 | 182.2512 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0251 | 182.2502 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0335 | 182.2493 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0419 | 182.2485 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0502 | 182.2478 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0585 | 182.2467 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0669 | 182.2457 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0752 | 182.2448 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0836 | 182.244 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.0919 | 182.2439 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1002 | 182.2438 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1086 | 182.2438 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1169 | 182.2437 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1252 | 182.2436 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1336 | 182.2434 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.142 | 182.2423 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1503 | 182.2411 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1586 | 182.2404 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.167 | 182.2396 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1753 | 182.2388 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.1837 | 182.238 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.192 | 182.2371 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2003 | 182.2362 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2087 | 182.236 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.217 | 182.2358 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2253 | 182.2357 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2337 | 182.2355 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2421 | 182.2354 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2504 | 182.2352 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2587 | 182.2352 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2671 | 182.2352 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2754 | 182.2351 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2838 | 182.235 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.2921 | 182.2349 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3004 | 182.2348 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3088 | 182.2347 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3171 | 182.2346 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3254 | 182.2341 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3338 | 182.2336 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3422 | 182.2336 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3505 | 182.2335 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3588 | 182.2335 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3671 | 182.2335 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3755 | 182.2331 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3839 | 182.2328 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.3922 | 182.2323 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4005 | 182.2318 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4089 | 182.2313 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4172 | 182.2307 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4255 | 182.2302 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4339 | 182.2297 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4422 | 182.2297 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4506 | 182.2298 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4589 | 182.2298 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4672 | 182.2299 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4756 | 182.2299 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4839 | 182.2299 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.4922 | 182.2303 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5006 | 182.2307 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.509 | 182.2311 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5173 | 182.2316 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5256 | 182.232 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.534 | 182.2324 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5423 | 182.2328 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5507 | 182.2332 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.559 | 182.2337 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5674 | 182.2342 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5757 | 182.2347 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.584 | 182.2351 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.5924 | 182.2353 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6007 | 182.2355 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6091 | 182.2353 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6174 | 182.2351 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6257 | 182.2355 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6341 | 182.236 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6425 | 182.2363 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6508 | 182.2366 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6591 | 182.2369 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6675 | 182.2372 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6758 | 182.2377 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6841 | 182.2381 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.6925 | 182.2386 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7008 | 182.239 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7092 | 182.2392 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7175 | 182.2393 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7258 | 182.2396 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7342 | 182.2398 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7426 | 182.2395 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7509 | 182.2391 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7592 | 182.2391 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7676 | 182.2391 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7759 | 182.2391 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7842 | 182.2391 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.7926 | 182.239 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8009 | 182.2389 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8093 | 182.2388 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8176 | 182.2388 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8259 | 182.2393 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8343 | 182.2397 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8427 | 182.2402 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.851 | 182.2407 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8593 | 182.2416 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8677 | 182.2424 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.876 | 182.2433 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8843 | 182.2441 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.8927 | 182.2446 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.901 | 182.245 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9094 | 182.245 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9177 | 182.2449 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.926 | 182.2449 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9344 | 182.2449 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9427 | 182.2449 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9511 | 182.2449 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9594 | 182.2448 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9678 | 182.2447 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9761 | 182.2446 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9844 | 182.2445 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 574.9928 | 182.2445 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0012 | 182.2445 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0095 | 182.2445 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0178 | 182.2445 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0262 | 182.2443 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0345 | 182.2441 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0428 | 182.2438 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0512 | 182.2435 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0595 | 182.2431 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0679 | 182.2428 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0762 | 182.2426 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0845 | 182.2423 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.0929 | 182.2423 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1013 | 182.2422 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1096 | 182.2419 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1179 | 182.2415 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1263 | 182.2412 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1346 | 182.2409 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1429 | 182.2406 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1513 | 182.2403 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1596 | 182.2401 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.168 | 182.2399 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1763 | 182.2391 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.1847 | 182.2382 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.193 | 182.2373 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2014 | 182.2365 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2097 | 182.2351 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.218 | 182.2336 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2264 | 182.2322 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2347 | 182.2308 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.243 | 182.2292 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2514 | 182.2276 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2598 | 182.2265 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2681 | 182.2254 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2764 | 182.2243 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2848 | 182.2232 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.2931 | 182.222 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3015 | 182.2209 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3098 | 182.2205 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3181 | 182.22 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3265 | 182.2199 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3348 | 182.2197 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3431 | 182.2196 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3515 | 182.2194 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3599 | 182.219 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3682 | 182.2185 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3765 | 182.2181 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3849 | 182.2176 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.3932 | 182.2172 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4016 | 182.2167 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4099 | 182.2164 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4183 | 182.2161 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4266 | 182.2164 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4349 | 182.2167 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4433 | 182.2175 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4516 | 182.2183 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.46 | 182.2189 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4683 | 182.2196 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4766 | 182.2195 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.485 | 182.2195 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.4933 | 182.2194 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5016 | 182.2194 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.51 | 182.2195 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5184 | 182.2197 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5267 | 182.2196 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.535 | 182.2196 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5434 | 182.2192 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5517 | 182.2189 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5601 | 182.2176 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5684 | 182.2163 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5768 | 182.215 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5851 | 182.2138 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.5934 | 182.2126 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6018 | 182.2115 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6101 | 182.2102 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6185 | 182.209 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6268 | 182.2078 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6351 | 182.2067 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6435 | 182.2055 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6519 | 182.2043 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6602 | 182.2028 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6685 | 182.2013 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6769 | 182.1997 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6852 | 182.1982 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.6935 | 182.1968 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7019 | 182.1953 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7103 | 182.1942 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7186 | 182.1931 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7269 | 182.1925 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7353 | 182.1919 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7436 | 182.1908 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.752 | 182.1897 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7603 | 182.1886 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7686 | 182.1876 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.777 | 182.1864 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7853 | 182.1851 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.7936 | 182.184 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.802 | 182.1828 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8104 | 182.1816 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8187 | 182.1804 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.827 | 182.1794 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8354 | 182.1784 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8438 | 182.1774 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8521 | 182.1764 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8604 | 182.1757 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8688 | 182.175 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8771 | 182.1735 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8854 | 182.172 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.8938 | 182.1705 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9021 | 182.169 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9105 | 182.1674 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9188 | 182.1659 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9271 | 182.1642 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9355 | 182.1625 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9438 | 182.1609 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9521 | 182.1593 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9605 | 182.1577 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9689 | 182.1561 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9772 | 182.1544 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9855 | 182.1528 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 575.9939 | 182.1511 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0023 | 182.1495 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0106 | 182.1476 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0189 | 182.1456 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0273 | 182.144 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0356 | 182.1423 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0439 | 182.141 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0523 | 182.1396 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0607 | 182.1384 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.069 | 182.1372 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0773 | 182.1361 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.0857 | 182.135 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.094 | 182.1338 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1024 | 182.1326 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1107 | 182.1309 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.119 | 182.1291 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1274 | 182.1274 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1357 | 182.1256 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.144 | 182.1239 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1524 | 182.1221 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1608 | 182.12 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1691 | 182.1179 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1774 | 182.1158 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1858 | 182.1136 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.1942 | 182.1115 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2025 | 182.1094 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2108 | 182.1072 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2192 | 182.105 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2275 | 182.1028 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2358 | 182.1005 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2442 | 182.0982 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2526 | 182.0959 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2609 | 182.0939 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2692 | 182.0919 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2776 | 182.0903 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2859 | 182.0887 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.2943 | 182.087 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3026 | 182.0854 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3109 | 182.0838 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3193 | 182.0822 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3276 | 182.0805 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3359 | 182.0789 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3443 | 182.0772 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3527 | 182.0756 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.361 | 182.0739 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3693 | 182.0723 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3777 | 182.071 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.386 | 182.0698 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.3943 | 182.0686 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4027 | 182.0674 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4111 | 182.0663 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4194 | 182.0652 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4277 | 182.0641 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4361 | 182.0629 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4445 | 182.0617 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4528 | 182.0605 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4611 | 182.0594 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4695 | 182.0582 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4778 | 182.057 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4861 | 182.0559 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.4945 | 182.0544 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5028 | 182.053 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5112 | 182.0514 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5195 | 182.0497 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5279 | 182.0477 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5362 | 182.0457 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5446 | 182.0444 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5529 | 182.043 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5612 | 182.0419 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5696 | 182.0407 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5779 | 182.0397 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5862 | 182.0387 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.5946 | 182.0376 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.603 | 182.0366 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6113 | 182.0356 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6196 | 182.0346 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.628 | 182.0336 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6364 | 182.0325 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6447 | 182.0315 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.653 | 182.0305 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6614 | 182.0295 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6697 | 182.0285 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.678 | 182.0275 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6864 | 182.0264 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.6948 | 182.0254 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7031 | 182.0244 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7114 | 182.0234 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7198 | 182.0225 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7281 | 182.0216 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7365 | 182.0208 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7448 | 182.02 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7531 | 182.0192 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7615 | 182.0184 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7698 | 182.0176 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7782 | 182.0171 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7865 | 182.0166 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.7949 | 182.0161 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8032 | 182.0157 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8115 | 182.0153 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8199 | 182.0149 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8282 | 182.0146 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8365 | 182.0142 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8449 | 182.0143 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8533 | 182.0144 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8616 | 182.0146 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8699 | 182.0148 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8783 | 182.0149 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.8867 | 182.0151 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.895 | 182.0156 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9033 | 182.0161 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9117 | 182.0167 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.92 | 182.0173 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9283 | 182.0179 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9367 | 182.0184 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.945 | 182.019 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9534 | 182.0196 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9617 | 182.02 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9701 | 182.0205 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9784 | 182.0205 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9868 | 182.0206 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 576.9951 | 182.0205 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0034 | 182.0204 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0118 | 182.0197 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0201 | 182.0191 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0284 | 182.0185 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0368 | 182.0179 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0452 | 182.0173 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0535 | 182.0168 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0618 | 182.016 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0702 | 182.0152 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0786 | 182.0144 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0869 | 182.0135 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.0952 | 182.0125 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1036 | 182.0114 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1119 | 182.0098 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1202 | 182.0082 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1286 | 182.0066 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.137 | 182.005 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1453 | 182.0034 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1536 | 182.0018 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.162 | 182.0003 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1703 | 181.9987 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1786 | 181.9971 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.187 | 181.9955 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.1953 | 181.9941 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2037 | 181.9927 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.212 | 181.9922 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2203 | 181.9916 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2287 | 181.992 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2371 | 181.9924 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2454 | 181.9928 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2537 | 181.9932 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2621 | 181.9934 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2704 | 181.9935 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2787 | 181.9939 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2871 | 181.9942 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.2955 | 181.9942 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3038 | 181.9943 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3121 | 181.9944 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3205 | 181.9944 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3289 | 181.9945 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3372 | 181.9946 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3455 | 181.9945 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3539 | 181.9945 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3622 | 181.9944 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3705 | 181.9943 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3789 | 181.9943 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3872 | 181.9943 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.3956 | 181.9941 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4039 | 181.9939 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4122 | 181.9939 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4206 | 181.994 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.429 | 181.994 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4373 | 181.9941 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4456 | 181.9942 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.454 | 181.9942 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4623 | 181.9943 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4706 | 181.9943 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.479 | 181.9945 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4874 | 181.9946 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.4957 | 181.9949 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.504 | 181.9952 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5124 | 181.9959 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5207 | 181.9966 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5291 | 181.9971 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5374 | 181.9977 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5458 | 181.9983 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5541 | 181.9989 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5624 | 181.9992 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5708 | 181.9995 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5791 | 181.9999 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5875 | 182.0003 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.5958 | 182.0007 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6041 | 182.0011 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6125 | 182.0016 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6208 | 182.002 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6292 | 182.0024 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6375 | 182.0029 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6459 | 182.0034 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6542 | 182.0039 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6625 | 182.0048 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6709 | 182.0057 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6793 | 182.007 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6876 | 182.0082 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.6959 | 182.0092 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7043 | 182.0101 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7126 | 182.0113 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7209 | 182.0124 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7293 | 182.0139 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7376 | 182.0154 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.746 | 182.0169 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7543 | 182.0184 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7627 | 182.02 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.771 | 182.0215 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7794 | 182.0231 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.7877 | 182.0246 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.796 | 182.0262 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8044 | 182.0278 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8127 | 182.0293 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.821 | 182.0309 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8294 | 182.0324 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8378 | 182.034 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8461 | 182.0356 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8544 | 182.0372 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8628 | 182.0389 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8711 | 182.0405 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8795 | 182.0419 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8878 | 182.0434 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.8962 | 182.0449 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9045 | 182.0463 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9128 | 182.0478 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9212 | 182.0493 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9295 | 182.0509 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9379 | 182.0524 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9462 | 182.0536 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9545 | 182.0549 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9629 | 182.0561 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9713 | 182.0574 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9796 | 182.0583 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9879 | 182.0592 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 577.9963 | 182.0601 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0046 | 182.0611 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0129 | 182.062 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0213 | 182.0629 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0297 | 182.0638 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.038 | 182.0648 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0463 | 182.0657 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0547 | 182.0666 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.063 | 182.0677 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0714 | 182.0687 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0797 | 182.0696 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.088 | 182.0706 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.0964 | 182.0716 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1047 | 182.0726 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.113 | 182.0736 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1214 | 182.0747 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1298 | 182.0757 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1381 | 182.0767 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1464 | 182.0777 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1548 | 182.0787 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1631 | 182.0798 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1714 | 182.0808 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1798 | 182.0817 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1882 | 182.0826 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.1965 | 182.0836 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2048 | 182.0846 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2132 | 182.085 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2215 | 182.0853 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2299 | 182.0855 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2382 | 182.0856 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2465 | 182.0856 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2549 | 182.0855 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2632 | 182.0855 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2715 | 182.0855 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2799 | 182.0854 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2883 | 182.0854 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.2966 | 182.0854 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3049 | 182.0854 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3133 | 182.0855 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3217 | 182.0857 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.33 | 182.0858 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3383 | 182.086 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3467 | 182.0861 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.355 | 182.0863 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3633 | 182.0864 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3717 | 182.0866 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.38 | 182.0867 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3884 | 182.0869 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.3967 | 182.0871 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.405 | 182.0874 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4134 | 182.0876 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4218 | 182.0878 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4301 | 182.0881 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4384 | 182.0883 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4468 | 182.0886 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4551 | 182.0888 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4634 | 182.089 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4718 | 182.0893 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4801 | 182.0895 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4885 | 182.0898 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.4968 | 182.09 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5052 | 182.0901 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5135 | 182.0903 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5219 | 182.0905 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5302 | 182.0906 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5385 | 182.0908 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5469 | 182.091 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5552 | 182.0911 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5635 | 182.091 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5719 | 182.0908 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5803 | 182.0906 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5886 | 182.0904 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.5969 | 182.0902 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6053 | 182.09 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6136 | 182.0898 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6219 | 182.0896 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6303 | 182.0896 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6386 | 182.0895 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.647 | 182.0887 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6553 | 182.0879 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6637 | 182.0869 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.672 | 182.0859 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6804 | 182.0854 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.6887 | 182.085 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.697 | 182.0845 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7054 | 182.0841 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7137 | 182.0835 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.722 | 182.083 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7304 | 182.0828 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7388 | 182.0825 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7471 | 182.0823 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7554 | 182.082 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7638 | 182.0816 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7721 | 182.0812 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7805 | 182.0808 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7888 | 182.0805 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.7971 | 182.08 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8055 | 182.0797 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8138 | 182.0793 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8222 | 182.0789 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8305 | 182.0785 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8389 | 182.0781 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8472 | 182.0777 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8555 | 182.0773 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8639 | 182.0769 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8723 | 182.0765 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8806 | 182.0757 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8889 | 182.0749 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.8973 | 182.0741 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9056 | 182.0733 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9139 | 182.0726 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9223 | 182.072 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9306 | 182.0715 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.939 | 182.071 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9473 | 182.0705 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9556 | 182.07 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.964 | 182.0694 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9724 | 182.0689 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9807 | 182.0683 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.989 | 182.0678 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 578.9974 | 182.0673 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0057 | 182.0667 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.014 | 182.0663 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0224 | 182.0659 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0308 | 182.0655 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0391 | 182.0651 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0474 | 182.0646 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0558 | 182.0642 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0641 | 182.0637 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0724 | 182.0633 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0808 | 182.0631 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0891 | 182.0629 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.0975 | 182.0627 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1058 | 182.0625 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1141 | 182.0625 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1225 | 182.0624 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1309 | 182.0624 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1392 | 182.0624 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1475 | 182.0624 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1559 | 182.0624 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1642 | 182.0624 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1725 | 182.0623 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1809 | 182.0619 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1893 | 182.0615 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.1976 | 182.061 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2059 | 182.0606 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2143 | 182.0604 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2226 | 182.0602 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.231 | 182.0603 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2393 | 182.0604 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2476 | 182.0605 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.256 | 182.0606 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2643 | 182.0607 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2726 | 182.0607 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.281 | 182.0608 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2894 | 182.0608 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.2977 | 182.0609 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.306 | 182.061 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3144 | 182.0611 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3228 | 182.0613 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3311 | 182.061 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3394 | 182.0607 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3478 | 182.0601 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3561 | 182.0595 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3644 | 182.0587 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3728 | 182.0579 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3811 | 182.0562 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3895 | 182.0545 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.3978 | 182.0525 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4061 | 182.0506 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4145 | 182.0486 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4229 | 182.0466 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4312 | 182.0447 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4395 | 182.0427 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4479 | 182.0407 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4562 | 182.0387 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4645 | 182.0368 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4729 | 182.0349 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4813 | 182.033 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4896 | 182.0311 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.4979 | 182.0292 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5063 | 182.0273 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5146 | 182.0256 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5229 | 182.0238 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5313 | 182.0221 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5396 | 182.0203 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.548 | 182.019 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5563 | 182.0177 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5646 | 182.0167 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.573 | 182.0157 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5814 | 182.0147 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.5897 | 182.0137 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.598 | 182.0126 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6064 | 182.0116 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6147 | 182.011 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.623 | 182.0103 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6314 | 182.0096 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6397 | 182.009 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6481 | 182.0087 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6564 | 182.0084 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6648 | 182.0082 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6731 | 182.008 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6815 | 182.0076 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6898 | 182.0072 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.6981 | 182.0069 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7065 | 182.0065 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7148 | 182.0062 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7231 | 182.0058 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7315 | 182.0058 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7399 | 182.0058 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7482 | 182.0058 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7565 | 182.0058 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7649 | 182.0058 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7732 | 182.0058 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7816 | 182.0057 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7899 | 182.0056 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.7982 | 182.0054 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8066 | 182.0053 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8149 | 182.0052 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8232 | 182.0051 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8316 | 182.005 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.84 | 182.005 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8483 | 182.0051 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8566 | 182.0053 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.865 | 182.0055 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8733 | 182.0057 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8817 | 182.0056 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.89 | 182.0056 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.8983 | 182.0057 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9067 | 182.0059 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.915 | 182.0065 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9233 | 182.007 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9317 | 182.0076 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9401 | 182.0081 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9484 | 182.0089 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9567 | 182.0096 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9651 | 182.0098 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9734 | 182.01 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9818 | 182.0099 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9901 | 182.0099 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 579.9985 | 182.0101 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0068 | 182.0103 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0151 | 182.0103 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0235 | 182.0103 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0318 | 182.0105 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0402 | 182.0108 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0485 | 182.0111 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0568 | 182.0114 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0652 | 182.0116 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0735 | 182.0118 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0818 | 182.0122 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0902 | 182.0126 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.0986 | 182.013 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1069 | 182.0135 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1152 | 182.0137 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1236 | 182.0139 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1319 | 182.0143 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1403 | 182.0146 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1486 | 182.015 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1569 | 182.0154 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1653 | 182.0156 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1736 | 182.0157 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1819 | 182.0161 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1903 | 182.0165 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.1987 | 182.0166 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.207 | 182.0168 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2153 | 182.017 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2237 | 182.0172 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.232 | 182.0172 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2404 | 182.0172 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2487 | 182.017 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.257 | 182.0167 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2654 | 182.0166 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2737 | 182.0164 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.282 | 182.0166 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2904 | 182.0167 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.2988 | 182.0171 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3071 | 182.0175 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3154 | 182.0187 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3238 | 182.0199 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3321 | 182.0212 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3405 | 182.0225 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3488 | 182.0239 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3571 | 182.0253 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3655 | 182.0268 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3738 | 182.0282 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3821 | 182.0295 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3905 | 182.0308 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.3988 | 182.0321 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4072 | 182.0334 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4155 | 182.0341 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4238 | 182.0349 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4322 | 182.0356 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4406 | 182.0363 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4489 | 182.0366 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4572 | 182.0369 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4656 | 182.0372 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4739 | 182.0375 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4822 | 182.0376 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4906 | 182.0377 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.4989 | 182.0377 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5073 | 182.0378 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5156 | 182.0378 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5239 | 182.0379 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5323 | 182.0383 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5406 | 182.0386 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.549 | 182.039 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5573 | 182.0394 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5657 | 182.0399 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.574 | 182.0403 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5823 | 182.0406 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.5907 | 182.0409 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.599 | 182.0416 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6074 | 182.0423 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6157 | 182.0428 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.624 | 182.0432 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6324 | 182.0438 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6407 | 182.0443 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.649 | 182.0449 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6574 | 182.0454 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6657 | 182.0459 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6741 | 182.0465 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6824 | 182.047 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6907 | 182.0476 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.6991 | 182.0483 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7075 | 182.0491 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7158 | 182.0499 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7241 | 182.0508 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7325 | 182.0516 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7408 | 182.0524 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7491 | 182.0531 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7575 | 182.0537 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7658 | 182.0543 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7742 | 182.055 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7825 | 182.0556 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7908 | 182.0562 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.7992 | 182.0568 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8076 | 182.0575 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8159 | 182.0587 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8242 | 182.06 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8326 | 182.0612 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8409 | 182.0624 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8492 | 182.0637 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8575 | 182.065 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8659 | 182.0663 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8743 | 182.0676 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8826 | 182.0685 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8909 | 182.0694 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.8993 | 182.0703 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9076 | 182.0712 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.916 | 182.0721 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9243 | 182.073 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9326 | 182.074 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.941 | 182.075 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9493 | 182.0758 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9576 | 182.0766 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.966 | 182.0773 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9744 | 182.0781 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9827 | 182.0785 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.991 | 182.0789 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 580.9993 | 182.0798 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0077 | 182.0807 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0161 | 182.0816 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0244 | 182.0824 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0327 | 182.0836 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0411 | 182.0847 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0494 | 182.0866 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0577 | 182.0885 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0661 | 182.0903 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0744 | 182.0921 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0828 | 182.0939 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0911 | 182.0957 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.0994 | 182.0976 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1078 | 182.0994 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1161 | 182.1012 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1245 | 182.1031 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1328 | 182.1049 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1411 | 182.1067 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1495 | 182.1084 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1578 | 182.1102 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1661 | 182.112 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1745 | 182.1138 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1829 | 182.1152 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1912 | 182.1167 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.1995 | 182.1182 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2079 | 182.1197 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2162 | 182.1213 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2245 | 182.1229 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2329 | 182.1248 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2412 | 182.1267 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2496 | 182.1285 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2579 | 182.1304 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2662 | 182.1323 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2746 | 182.1341 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2829 | 182.1359 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2913 | 182.1377 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.2996 | 182.1395 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3079 | 182.1413 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3163 | 182.1431 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3246 | 182.145 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3329 | 182.1468 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3413 | 182.1485 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3496 | 182.1499 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.358 | 182.1513 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3663 | 182.1526 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3746 | 182.154 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.383 | 182.1553 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3914 | 182.1566 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.3997 | 182.1575 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.408 | 182.1584 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4164 | 182.1592 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4247 | 182.1601 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.433 | 182.161 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4414 | 182.1619 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4497 | 182.1627 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4581 | 182.1635 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4664 | 182.1643 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4747 | 182.1651 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4831 | 182.1659 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4914 | 182.1667 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.4998 | 182.1675 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5081 | 182.1682 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5164 | 182.1689 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5248 | 182.1695 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5331 | 182.1696 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5414 | 182.1698 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5498 | 182.1702 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5581 | 182.1706 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5665 | 182.171 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5748 | 182.1714 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5831 | 182.1714 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5915 | 182.1714 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.5999 | 182.1715 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6082 | 182.1715 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6165 | 182.1713 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6249 | 182.1712 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6332 | 182.1718 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6415 | 182.1724 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6499 | 182.173 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6582 | 182.1736 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6666 | 182.174 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6749 | 182.1745 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6832 | 182.1751 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6916 | 182.1757 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.6999 | 182.1761 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7083 | 182.1766 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7166 | 182.177 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7249 | 182.1775 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7333 | 182.1779 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7416 | 182.1783 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7499 | 182.1785 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7583 | 182.1787 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7666 | 182.1789 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.775 | 182.1792 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7833 | 182.1796 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.7916 | 182.18 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8 | 182.1803 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8083 | 182.1805 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8167 | 182.1808 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.825 | 182.181 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8334 | 182.1815 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8417 | 182.1819 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.85 | 182.1822 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8583 | 182.1824 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8667 | 182.1828 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8751 | 182.1832 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8834 | 182.1835 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.8917 | 182.1838 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9001 | 182.1843 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9084 | 182.1849 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9167 | 182.1857 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9251 | 182.1864 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9334 | 182.1871 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9418 | 182.1878 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9501 | 182.1882 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9584 | 182.1885 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9668 | 182.1887 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9751 | 182.1888 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9835 | 182.1889 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 581.9918 | 182.1891 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0001 | 182.1891 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0085 | 182.1891 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0168 | 182.189 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0251 | 182.1889 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0335 | 182.1897 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0419 | 182.1904 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0502 | 182.1903 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0585 | 182.1902 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0668 | 182.19 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0752 | 182.1899 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0836 | 182.1904 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.0919 | 182.1908 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1002 | 182.1913 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1086 | 182.1917 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1169 | 182.1926 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1252 | 182.1934 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1336 | 182.1943 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1419 | 182.1951 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1503 | 182.1962 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1586 | 182.1973 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1669 | 182.1985 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1753 | 182.1996 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.1836 | 182.2008 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.192 | 182.2019 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2003 | 182.2027 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2086 | 182.2035 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.217 | 182.2043 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2253 | 182.205 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2336 | 182.2054 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.242 | 182.2057 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2503 | 182.206 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2587 | 182.2063 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.267 | 182.2062 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2753 | 182.2061 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2837 | 182.2063 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.2921 | 182.2064 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3004 | 182.2065 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3087 | 182.2065 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.317 | 182.2059 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3254 | 182.2053 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3337 | 182.2047 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.342 | 182.204 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3504 | 182.2034 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3588 | 182.2028 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3671 | 182.202 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3754 | 182.2011 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3838 | 182.2002 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.3921 | 182.1993 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4005 | 182.1984 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4088 | 182.1975 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4171 | 182.1965 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4255 | 182.1955 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4338 | 182.1945 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4421 | 182.1936 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4505 | 182.1926 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4588 | 182.1916 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4672 | 182.1906 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4755 | 182.1897 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4838 | 182.1881 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.4922 | 182.1865 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5005 | 182.1849 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5089 | 182.1833 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5172 | 182.1817 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5255 | 182.1801 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5339 | 182.1784 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5422 | 182.1768 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5505 | 182.1751 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5589 | 182.1735 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5673 | 182.1718 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5756 | 182.1702 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5839 | 182.1685 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.5923 | 182.1669 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6006 | 182.1652 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6089 | 182.1634 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6172 | 182.1619 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6256 | 182.1604 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.634 | 182.159 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6423 | 182.1577 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6506 | 182.1566 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.659 | 182.1554 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6673 | 182.1543 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6757 | 182.1532 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.684 | 182.1521 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.6923 | 182.1509 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7007 | 182.1502 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.709 | 182.1495 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7173 | 182.1487 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7257 | 182.1479 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.734 | 182.1471 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7424 | 182.1463 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7507 | 182.1456 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.759 | 182.1449 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7674 | 182.144 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7758 | 182.1431 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7841 | 182.1421 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.7924 | 182.1411 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8008 | 182.1402 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8091 | 182.1392 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8174 | 182.1382 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8257 | 182.1372 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8341 | 182.1362 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8425 | 182.1352 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8508 | 182.1342 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8591 | 182.1333 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8675 | 182.1325 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8758 | 182.1317 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8842 | 182.1305 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.8925 | 182.1293 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9008 | 182.1276 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9092 | 182.1259 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9175 | 182.1242 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9258 | 182.1225 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9342 | 182.1208 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9425 | 182.119 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9509 | 182.1173 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9592 | 182.1156 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9675 | 182.1139 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9759 | 182.1122 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9843 | 182.1104 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 582.9926 | 182.1085 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0009 | 182.1067 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0092 | 182.1049 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0176 | 182.1037 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0259 | 182.1025 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0342 | 182.1012 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0426 | 182.1 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.051 | 182.0988 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0593 | 182.0975 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0676 | 182.0964 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.076 | 182.0952 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0843 | 182.0939 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.0927 | 182.0925 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.101 | 182.0912 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1093 | 182.0899 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1177 | 182.0888 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.126 | 182.0876 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1343 | 182.0865 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1427 | 182.0854 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.151 | 182.0842 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1594 | 182.0831 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1677 | 182.082 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.176 | 182.0808 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1844 | 182.0797 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.1927 | 182.0786 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.201 | 182.0779 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2094 | 182.0772 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2177 | 182.0765 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2261 | 182.0759 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2344 | 182.0752 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2427 | 182.0745 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2511 | 182.0738 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2595 | 182.0731 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2678 | 182.0724 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2761 | 182.0718 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2844 | 182.0711 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.2928 | 182.0704 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3011 | 182.0695 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3094 | 182.0687 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3178 | 182.0679 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3262 | 182.0672 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3345 | 182.0664 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3428 | 182.0656 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3512 | 182.0648 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3595 | 182.0641 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3679 | 182.0633 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3762 | 182.0624 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3845 | 182.0621 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.3929 | 182.0617 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4012 | 182.0614 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4095 | 182.0612 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4179 | 182.061 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4262 | 182.0607 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4346 | 182.0605 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4429 | 182.0604 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4512 | 182.0602 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4596 | 182.06 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4679 | 182.0603 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4763 | 182.0605 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4846 | 182.0609 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.4929 | 182.0612 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5013 | 182.0616 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5096 | 182.062 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5179 | 182.0626 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5263 | 182.0631 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5347 | 182.0638 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.543 | 182.0644 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5513 | 182.065 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5596 | 182.0657 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.568 | 182.0661 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5764 | 182.0666 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.5847 | 182.0671 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.593 | 182.0676 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6014 | 182.0682 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6097 | 182.0687 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.618 | 182.0688 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6264 | 182.069 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6347 | 182.0689 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6431 | 182.0689 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6514 | 182.0689 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6597 | 182.0688 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6681 | 182.0688 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6764 | 182.0688 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6848 | 182.0687 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.6931 | 182.0687 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7014 | 182.0672 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7098 | 182.0657 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7181 | 182.0651 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7264 | 182.0645 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7348 | 182.0638 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7431 | 182.0632 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7515 | 182.0624 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7598 | 182.0616 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7681 | 182.0607 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7765 | 182.0599 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7849 | 182.0591 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.7932 | 182.0583 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8015 | 182.0575 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8098 | 182.0566 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8182 | 182.0562 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8265 | 182.0557 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8348 | 182.0553 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8432 | 182.0549 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8516 | 182.0545 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8599 | 182.0541 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8682 | 182.0538 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8765 | 182.0534 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8849 | 182.0533 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.8932 | 182.0531 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9016 | 182.0534 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9099 | 182.0537 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9183 | 182.054 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9266 | 182.0542 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9349 | 182.0545 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9433 | 182.0548 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9516 | 182.0551 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.96 | 182.0553 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9683 | 182.0556 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9766 | 182.056 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.985 | 182.0569 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 583.9933 | 182.0579 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0016 | 182.0583 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.01 | 182.0586 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0183 | 182.0589 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0267 | 182.0593 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.035 | 182.0602 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0433 | 182.0611 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0517 | 182.0621 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.06 | 182.063 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0684 | 182.0639 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0767 | 182.0648 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.085 | 182.0658 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.0934 | 182.0667 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1017 | 182.0676 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.11 | 182.0686 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1184 | 182.0695 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1267 | 182.0704 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1351 | 182.0714 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1434 | 182.0723 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1517 | 182.0732 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1601 | 182.0741 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1684 | 182.0751 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1768 | 182.076 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1851 | 182.077 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.1934 | 182.0779 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2018 | 182.0788 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2101 | 182.0797 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2184 | 182.0807 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2268 | 182.0816 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2351 | 182.0825 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2435 | 182.0835 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2518 | 182.0843 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2601 | 182.0851 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2685 | 182.0859 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2769 | 182.0867 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2852 | 182.0874 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.2935 | 182.0882 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3018 | 182.0889 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3102 | 182.0895 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3185 | 182.09 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3268 | 182.0906 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3352 | 182.0911 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3436 | 182.0916 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3519 | 182.0921 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3602 | 182.0925 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3685 | 182.0929 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3769 | 182.0932 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3853 | 182.0935 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.3936 | 182.0939 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4019 | 182.0939 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4103 | 182.0939 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4186 | 182.0938 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4269 | 182.0938 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4352 | 182.094 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4436 | 182.0943 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.452 | 182.0946 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4603 | 182.0948 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4686 | 182.0951 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.477 | 182.0954 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4853 | 182.0957 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.4937 | 182.0959 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.502 | 182.0963 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5103 | 182.0966 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5187 | 182.0968 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.527 | 182.0971 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5353 | 182.0975 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5437 | 182.0979 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.552 | 182.0983 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5604 | 182.0988 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5687 | 182.0992 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.577 | 182.0997 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5854 | 182.1001 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.5937 | 182.1006 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6021 | 182.1006 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6104 | 182.1007 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6187 | 182.1007 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6271 | 182.1008 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6354 | 182.1008 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6437 | 182.1009 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6521 | 182.1009 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6604 | 182.101 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6688 | 182.1008 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6771 | 182.1007 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6854 | 182.1005 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.6938 | 182.1003 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7021 | 182.1003 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7104 | 182.1003 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7188 | 182.0999 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7272 | 182.0996 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7355 | 182.0992 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7438 | 182.0988 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7521 | 182.0986 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7605 | 182.0984 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7689 | 182.098 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7772 | 182.0977 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7855 | 182.0972 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.7939 | 182.0967 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8022 | 182.0962 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8105 | 182.0957 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8189 | 182.0951 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8272 | 182.0946 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8356 | 182.094 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8439 | 182.0934 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8522 | 182.093 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8606 | 182.0926 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8689 | 182.0921 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8773 | 182.0917 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8856 | 182.0919 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.8939 | 182.0921 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9023 | 182.0921 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9106 | 182.0921 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9189 | 182.092 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9273 | 182.0919 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9356 | 182.0918 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.944 | 182.0916 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9523 | 182.0913 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9606 | 182.0909 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.969 | 182.0906 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9774 | 182.0902 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.9857 | 182.09 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 584.994 | 182.0898 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0024 | 182.0895 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0107 | 182.0893 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.019 | 182.0896 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0273 | 182.0899 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0357 | 182.0901 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0441 | 182.0903 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0524 | 182.09 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0607 | 182.0897 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0691 | 182.0889 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0774 | 182.0881 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0858 | 182.0874 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.0941 | 182.0866 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1024 | 182.0859 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1108 | 182.0853 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1191 | 182.0846 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1274 | 182.0839 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1358 | 182.083 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1441 | 182.0821 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1525 | 182.0811 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1608 | 182.0801 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1691 | 182.0793 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1775 | 182.0785 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1859 | 182.0773 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.1942 | 182.0761 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2025 | 182.0749 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2109 | 182.0737 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2192 | 182.0725 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2275 | 182.0713 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2359 | 182.0705 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2442 | 182.0697 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2526 | 182.0684 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2609 | 182.0672 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2692 | 182.0659 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2776 | 182.0645 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2859 | 182.0637 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.2943 | 182.0628 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3026 | 182.0621 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3109 | 182.0614 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3193 | 182.0607 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3276 | 182.0601 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3359 | 182.0594 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3443 | 182.0587 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3527 | 182.058 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.361 | 182.0573 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3693 | 182.0572 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3777 | 182.0571 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.386 | 182.0571 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.3943 | 182.0571 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4026 | 182.0571 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.411 | 182.0571 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4194 | 182.0572 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4277 | 182.0573 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.436 | 182.0574 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4444 | 182.0575 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4527 | 182.0575 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4611 | 182.0576 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4694 | 182.0578 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4777 | 182.058 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4861 | 182.0581 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.4944 | 182.0582 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5027 | 182.0582 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5111 | 182.0582 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5195 | 182.0581 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5278 | 182.0581 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5361 | 182.0581 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5445 | 182.058 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5528 | 182.0578 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5612 | 182.0576 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5695 | 182.0574 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5778 | 182.0571 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5862 | 182.0569 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.5945 | 182.0567 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6028 | 182.0564 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6112 | 182.0562 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6195 | 182.056 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6279 | 182.0558 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6362 | 182.0555 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6445 | 182.0553 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6529 | 182.0551 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6613 | 182.0548 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6696 | 182.0553 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6779 | 182.0557 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6863 | 182.0561 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.6946 | 182.0565 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7029 | 182.0563 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7113 | 182.0562 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7196 | 182.056 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.728 | 182.0558 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7363 | 182.0556 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7446 | 182.0554 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.753 | 182.0553 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7613 | 182.0551 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7697 | 182.0549 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.778 | 182.0547 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7863 | 182.0545 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.7947 | 182.0543 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.803 | 182.0542 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8113 | 182.054 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8197 | 182.0538 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8281 | 182.0536 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8364 | 182.0534 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8447 | 182.0533 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8531 | 182.0532 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8614 | 182.0532 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8698 | 182.0531 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8781 | 182.0531 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8864 | 182.053 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.8948 | 182.053 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9031 | 182.0529 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9114 | 182.0529 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9198 | 182.053 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9281 | 182.0531 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9365 | 182.0532 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9448 | 182.0533 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9531 | 182.0533 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9615 | 182.0534 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9698 | 182.0535 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9781 | 182.0536 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9865 | 182.0538 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 585.9949 | 182.0541 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0032 | 182.0544 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0115 | 182.0547 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0199 | 182.0552 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0282 | 182.0557 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0366 | 182.0563 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0449 | 182.0569 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0532 | 182.0575 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0616 | 182.0582 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0699 | 182.0591 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0782 | 182.06 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0866 | 182.061 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.0949 | 182.062 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1033 | 182.0628 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1116 | 182.0636 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1199 | 182.0644 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1283 | 182.0652 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1367 | 182.0659 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.145 | 182.0666 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1533 | 182.0673 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1617 | 182.068 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.17 | 182.0688 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1783 | 182.0695 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.1867 | 182.0703 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.195 | 182.071 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2034 | 182.0717 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2117 | 182.0723 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.22 | 182.0729 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2284 | 182.0735 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2367 | 182.0739 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2451 | 182.0742 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2534 | 182.0747 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2617 | 182.0752 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2701 | 182.0759 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2784 | 182.0766 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2867 | 182.0773 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.2951 | 182.078 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3035 | 182.0786 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3118 | 182.0793 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3201 | 182.08 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3285 | 182.0807 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3368 | 182.0815 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3452 | 182.0824 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3535 | 182.0832 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3618 | 182.0839 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3702 | 182.0845 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3785 | 182.085 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3868 | 182.0854 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.3952 | 182.0857 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4035 | 182.0861 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4119 | 182.0865 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4202 | 182.087 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4285 | 182.0874 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4369 | 182.088 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4453 | 182.0886 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4536 | 182.0893 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4619 | 182.0901 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4703 | 182.0909 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4786 | 182.0916 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4869 | 182.0928 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.4952 | 182.094 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5036 | 182.0952 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.512 | 182.0965 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5203 | 182.0976 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5286 | 182.0987 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.537 | 182.0993 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5453 | 182.0998 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5536 | 182.0997 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.562 | 182.0996 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5703 | 182.0998 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5787 | 182.0999 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.587 | 182.1002 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.5953 | 182.1005 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6037 | 182.1008 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.612 | 182.1012 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6204 | 182.1017 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6287 | 182.1022 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.637 | 182.1027 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6454 | 182.1032 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6537 | 182.1035 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.662 | 182.1038 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6704 | 182.1043 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6788 | 182.1048 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6871 | 182.1046 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.6954 | 182.1046 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7038 | 182.1044 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7121 | 182.1044 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7205 | 182.1043 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7288 | 182.1043 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7371 | 182.1047 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7455 | 182.105 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7538 | 182.1054 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7621 | 182.1057 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7705 | 182.1059 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7788 | 182.106 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7872 | 182.1061 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.7955 | 182.1063 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8038 | 182.1062 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8122 | 182.1062 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8205 | 182.1062 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8289 | 182.1062 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8372 | 182.1059 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8455 | 182.1056 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8539 | 182.1055 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8622 | 182.1055 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8705 | 182.1055 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8789 | 182.1055 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8873 | 182.1055 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.8956 | 182.1054 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9039 | 182.1052 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9123 | 182.1049 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9206 | 182.1051 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.929 | 182.1053 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9373 | 182.1053 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9456 | 182.1054 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.954 | 182.1055 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9623 | 182.1056 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9706 | 182.1056 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.979 | 182.1057 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9873 | 182.1057 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 586.9957 | 182.1057 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.004 | 182.1057 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0123 | 182.1057 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0207 | 182.1057 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0291 | 182.1057 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0374 | 182.1062 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0457 | 182.1068 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.054 | 182.1074 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0624 | 182.108 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0707 | 182.1093 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.079 | 182.1105 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0874 | 182.1121 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.0958 | 182.1136 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1041 | 182.1149 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1124 | 182.1162 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1208 | 182.1174 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1291 | 182.1187 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1375 | 182.1198 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1458 | 182.121 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1541 | 182.1216 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1625 | 182.1222 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1708 | 182.1229 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1791 | 182.1235 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1875 | 182.1241 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.1958 | 182.1248 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2042 | 182.1253 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2125 | 182.1259 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2208 | 182.1264 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2292 | 182.127 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2375 | 182.1278 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2458 | 182.1285 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2542 | 182.1293 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2625 | 182.13 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2709 | 182.1309 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2792 | 182.1317 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2875 | 182.1325 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.2959 | 182.1333 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3043 | 182.1341 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3126 | 182.1349 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3209 | 182.1357 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3293 | 182.1365 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3376 | 182.1377 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3459 | 182.139 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3543 | 182.1402 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3626 | 182.1415 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.371 | 182.1427 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3793 | 182.144 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.3876 | 182.1449 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.396 | 182.1459 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4043 | 182.1469 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4127 | 182.1478 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.421 | 182.1488 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4293 | 182.1498 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4377 | 182.1507 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.446 | 182.1517 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4543 | 182.1523 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4627 | 182.1528 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4711 | 182.1533 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4794 | 182.1538 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4877 | 182.1542 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.4961 | 182.1547 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5044 | 182.1553 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5128 | 182.1559 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5211 | 182.1563 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5294 | 182.1567 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5378 | 182.1572 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5461 | 182.1576 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5544 | 182.158 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5628 | 182.1583 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5711 | 182.1587 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5795 | 182.1591 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5878 | 182.1585 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.5961 | 182.1579 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6045 | 182.1573 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6129 | 182.1568 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6212 | 182.1556 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6295 | 182.1544 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6379 | 182.1532 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6462 | 182.152 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6545 | 182.1507 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6629 | 182.1494 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6712 | 182.148 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6796 | 182.1466 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6879 | 182.1451 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.6962 | 182.1437 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7046 | 182.1418 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7129 | 182.1399 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7213 | 182.138 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7296 | 182.1361 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7379 | 182.1341 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7463 | 182.1321 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7546 | 182.13 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7629 | 182.1279 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7713 | 182.1259 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7797 | 182.1239 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.788 | 182.1219 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.7963 | 182.1199 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8047 | 182.1179 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.813 | 182.116 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8214 | 182.1141 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8297 | 182.1121 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.838 | 182.1102 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8464 | 182.1083 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8547 | 182.1063 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.863 | 182.1044 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8714 | 182.1024 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8797 | 182.1003 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8881 | 182.0983 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.8964 | 182.0962 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9047 | 182.0944 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9131 | 182.0925 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9214 | 182.0907 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9297 | 182.0887 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9381 | 182.0871 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9465 | 182.0855 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9548 | 182.0839 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9631 | 182.0823 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9715 | 182.0807 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9798 | 182.0791 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9882 | 182.0775 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 587.9965 | 182.0759 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0048 | 182.0744 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0132 | 182.0729 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0215 | 182.0716 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0298 | 182.0703 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0382 | 182.069 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0465 | 182.0676 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0549 | 182.0669 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0632 | 182.0661 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0715 | 182.0653 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0799 | 182.0645 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0883 | 182.0636 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.0966 | 182.0628 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1049 | 182.0619 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1133 | 182.061 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1216 | 182.0605 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1299 | 182.06 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1383 | 182.0595 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1466 | 182.0591 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.155 | 182.0583 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1633 | 182.0575 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1716 | 182.0568 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.18 | 182.0561 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1884 | 182.0554 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.1967 | 182.0547 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.205 | 182.0549 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2133 | 182.0551 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2217 | 182.0554 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.23 | 182.0557 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2383 | 182.056 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2467 | 182.0563 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2551 | 182.0565 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2634 | 182.0568 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2717 | 182.0571 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2801 | 182.0573 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2884 | 182.0576 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.2968 | 182.0578 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3051 | 182.0582 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3134 | 182.0585 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3218 | 182.0588 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3301 | 182.0592 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3384 | 182.0594 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3468 | 182.0597 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3552 | 182.0591 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3635 | 182.0584 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3718 | 182.0577 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3801 | 182.0571 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3885 | 182.0564 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.3969 | 182.0558 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4052 | 182.0551 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4135 | 182.0544 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4219 | 182.0538 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4302 | 182.0531 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4385 | 182.0525 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4469 | 182.052 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4552 | 182.0514 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4636 | 182.0508 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4719 | 182.0502 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4802 | 182.0496 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4886 | 182.0491 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.4969 | 182.0485 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5052 | 182.0478 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5136 | 182.0471 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5219 | 182.0465 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5303 | 182.0458 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5386 | 182.0452 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5469 | 182.0446 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5553 | 182.044 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5637 | 182.0434 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.572 | 182.0428 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5803 | 182.0422 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.5887 | 182.0421 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.597 | 182.0421 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6053 | 182.0421 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6137 | 182.0421 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.622 | 182.0421 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6304 | 182.0421 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6387 | 182.0421 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.647 | 182.0421 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6554 | 182.0422 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6637 | 182.0422 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6721 | 182.0421 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6804 | 182.0421 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6887 | 182.0421 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.6971 | 182.0421 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7054 | 182.0415 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7137 | 182.041 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7221 | 182.0404 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7305 | 182.0398 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7388 | 182.0386 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7471 | 182.0374 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7554 | 182.0361 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7638 | 182.0349 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7722 | 182.0338 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7805 | 182.0329 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7888 | 182.0316 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.7972 | 182.0304 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8055 | 182.0289 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8138 | 182.0273 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8222 | 182.0257 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8305 | 182.024 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8389 | 182.0223 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8472 | 182.0207 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8555 | 182.019 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8639 | 182.0173 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8722 | 182.0161 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8806 | 182.0149 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8889 | 182.0138 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.8972 | 182.0127 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9056 | 182.0113 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9139 | 182.01 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9222 | 182.0087 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9306 | 182.0073 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.939 | 182.0065 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9473 | 182.0056 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9556 | 182.0053 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.964 | 182.0051 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9723 | 182.0049 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9807 | 182.0047 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.989 | 182.0045 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 588.9973 | 182.0042 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0057 | 182.0025 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.014 | 182.0008 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0223 | 181.9989 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0307 | 181.997 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.039 | 181.9951 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0474 | 181.9932 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0557 | 181.992 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.064 | 181.9908 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0724 | 181.99 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0807 | 181.9892 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0891 | 181.9884 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.0974 | 181.9876 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1057 | 181.9868 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1141 | 181.986 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1224 | 181.9856 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1307 | 181.9852 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1391 | 181.9847 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1475 | 181.9843 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1558 | 181.9839 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1641 | 181.9834 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1725 | 181.9829 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1808 | 181.9824 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1891 | 181.9818 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.1975 | 181.9813 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2058 | 181.9808 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2142 | 181.9803 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2225 | 181.9798 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2308 | 181.9793 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2392 | 181.9789 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2475 | 181.9784 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2559 | 181.9789 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2642 | 181.9794 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2725 | 181.9798 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2809 | 181.9803 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2892 | 181.9814 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.2975 | 181.9825 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3059 | 181.9836 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3142 | 181.9847 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3226 | 181.9859 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3309 | 181.987 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3392 | 181.9881 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3476 | 181.9893 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.356 | 181.9904 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3643 | 181.9916 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3726 | 181.9927 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.381 | 181.9939 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3893 | 181.995 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.3976 | 181.9961 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4059 | 181.9974 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4143 | 181.9987 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4227 | 181.9999 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.431 | 182.0012 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4393 | 182.0024 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4477 | 182.0037 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.456 | 182.0048 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4644 | 182.006 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4727 | 182.0072 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.481 | 182.0083 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4894 | 182.0095 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.4977 | 182.0107 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.506 | 182.0118 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5144 | 182.0129 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5227 | 182.014 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5311 | 182.0151 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5394 | 182.0158 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5477 | 182.0165 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5561 | 182.0172 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5645 | 182.0179 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5728 | 182.0186 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5811 | 182.0192 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5895 | 182.0199 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.5978 | 182.0205 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6061 | 182.0212 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6144 | 182.022 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6228 | 182.0227 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6312 | 182.0235 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6395 | 182.0242 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6478 | 182.025 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6562 | 182.0257 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6645 | 182.0265 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6729 | 182.0271 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6812 | 182.0277 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6895 | 182.0286 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.6979 | 182.0294 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7062 | 182.0303 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7145 | 182.0311 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7229 | 182.032 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7312 | 182.0328 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7396 | 182.0339 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7479 | 182.035 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7562 | 182.036 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7646 | 182.0371 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7729 | 182.038 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7812 | 182.039 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.7896 | 182.0395 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.798 | 182.04 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8063 | 182.0403 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8146 | 182.0405 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8229 | 182.0406 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8313 | 182.0406 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8397 | 182.0407 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.848 | 182.0407 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8563 | 182.0407 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8647 | 182.0408 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.873 | 182.0408 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8813 | 182.0408 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.8897 | 182.0408 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.898 | 182.0407 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9064 | 182.0406 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9147 | 182.0405 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.923 | 182.0403 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9314 | 182.04 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9397 | 182.0397 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9481 | 182.0394 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9564 | 182.0391 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9647 | 182.0388 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9731 | 182.0384 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9814 | 182.038 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9897 | 182.0376 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 589.9981 | 182.0372 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0065 | 182.0368 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0148 | 182.0365 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0231 | 182.037 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0314 | 182.0376 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0398 | 182.0382 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0482 | 182.0387 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0565 | 182.0393 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0648 | 182.0399 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0732 | 182.0404 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0815 | 182.041 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0898 | 182.0416 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.0982 | 182.0421 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1065 | 182.0426 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1149 | 182.0431 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1232 | 182.0436 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1315 | 182.0441 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1399 | 182.0446 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1482 | 182.045 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1566 | 182.0455 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1649 | 182.046 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1732 | 182.0466 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1816 | 182.0472 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1899 | 182.0477 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.1982 | 182.0483 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2066 | 182.0488 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.215 | 182.0493 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2233 | 182.0498 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2316 | 182.0504 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.24 | 182.0509 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2483 | 182.0514 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2567 | 182.0514 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.265 | 182.0513 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2733 | 182.0513 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2817 | 182.0513 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.29 | 182.0513 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.2983 | 182.0513 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3067 | 182.0513 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.315 | 182.0512 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3234 | 182.0512 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3317 | 182.0512 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.34 | 182.0513 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3484 | 182.0513 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3568 | 182.0514 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3651 | 182.0515 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3734 | 182.0516 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3817 | 182.0516 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3901 | 182.0517 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.3984 | 182.0518 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4067 | 182.0518 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4151 | 182.0519 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4235 | 182.0518 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4318 | 182.0518 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4401 | 182.0518 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4485 | 182.0517 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4568 | 182.0519 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4651 | 182.052 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4735 | 182.0526 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4818 | 182.0532 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4902 | 182.0541 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.4985 | 182.055 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5068 | 182.0559 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5152 | 182.0568 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5235 | 182.0577 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5319 | 182.0586 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5402 | 182.0591 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5485 | 182.0597 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5569 | 182.0601 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5652 | 182.0606 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5735 | 182.061 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5819 | 182.0615 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5903 | 182.0619 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.5986 | 182.0624 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6069 | 182.0623 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6152 | 182.0622 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6236 | 182.0615 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.632 | 182.0608 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6403 | 182.0602 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6486 | 182.0594 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.657 | 182.0588 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6653 | 182.0581 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6736 | 182.0584 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.682 | 182.0587 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6903 | 182.0592 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.6987 | 182.0598 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.707 | 182.0603 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7153 | 182.0609 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7237 | 182.061 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.732 | 182.0611 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7404 | 182.0608 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7487 | 182.0605 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.757 | 182.0608 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7654 | 182.0611 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7737 | 182.0614 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.782 | 182.0617 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7904 | 182.062 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.7988 | 182.0623 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8071 | 182.0628 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8154 | 182.0632 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8238 | 182.0637 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8321 | 182.0642 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8405 | 182.0647 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8488 | 182.0652 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8571 | 182.0657 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8655 | 182.0662 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8738 | 182.0667 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8821 | 182.0672 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8905 | 182.0677 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.8988 | 182.0682 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9072 | 182.0686 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9155 | 182.069 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9238 | 182.0694 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9322 | 182.0698 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9406 | 182.0703 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9489 | 182.0707 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9572 | 182.0711 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9655 | 182.0715 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9739 | 182.0719 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9822 | 182.0723 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9905 | 182.0728 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 590.9989 | 182.0732 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0073 | 182.0736 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0156 | 182.074 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0239 | 182.0744 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0323 | 182.0747 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0406 | 182.0751 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.049 | 182.0755 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0573 | 182.0761 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0656 | 182.0767 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.074 | 182.0773 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0823 | 182.0779 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.0906 | 182.0785 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.099 | 182.0791 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1073 | 182.0797 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1157 | 182.0803 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.124 | 182.0809 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1323 | 182.0816 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1407 | 182.0823 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.149 | 182.083 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1573 | 182.0837 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1657 | 182.0843 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1741 | 182.0851 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1824 | 182.0858 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.1907 | 182.0865 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.199 | 182.0873 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2074 | 182.0884 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2158 | 182.0896 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2241 | 182.0905 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2324 | 182.0915 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2408 | 182.0924 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2491 | 182.0934 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2574 | 182.0943 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2658 | 182.0953 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2741 | 182.0961 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2825 | 182.0968 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2908 | 182.0971 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.2991 | 182.0974 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3075 | 182.0977 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3158 | 182.0981 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3242 | 182.0983 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3325 | 182.0986 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3408 | 182.0988 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3492 | 182.0991 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3575 | 182.0991 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3658 | 182.0992 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3742 | 182.0992 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3826 | 182.0993 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3909 | 182.0993 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.3992 | 182.0994 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4076 | 182.0989 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4159 | 182.0984 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4243 | 182.098 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4326 | 182.0975 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4409 | 182.0971 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4493 | 182.0968 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4576 | 182.0965 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4659 | 182.0961 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4743 | 182.096 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4826 | 182.0959 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.491 | 182.0958 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.4993 | 182.0957 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5076 | 182.0952 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.516 | 182.0948 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5244 | 182.0943 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5327 | 182.0939 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.541 | 182.093 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5494 | 182.0921 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5577 | 182.0912 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.566 | 182.0903 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5743 | 182.0895 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5827 | 182.0888 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5911 | 182.0882 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.5994 | 182.0876 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6077 | 182.0872 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6161 | 182.0869 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6244 | 182.0866 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6328 | 182.0863 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6411 | 182.086 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6494 | 182.0856 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6578 | 182.0852 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6661 | 182.0848 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6744 | 182.0844 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6828 | 182.0839 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6912 | 182.0833 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.6995 | 182.0827 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7078 | 182.082 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7161 | 182.0814 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7245 | 182.0808 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7328 | 182.0802 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7411 | 182.0792 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7495 | 182.0781 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7579 | 182.077 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7662 | 182.076 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7745 | 182.0748 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7829 | 182.0737 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7912 | 182.0726 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.7996 | 182.0714 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8079 | 182.0709 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8162 | 182.0704 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8246 | 182.0699 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8329 | 182.0694 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8412 | 182.0689 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8496 | 182.0684 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8579 | 182.0677 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8663 | 182.067 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8746 | 182.0664 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8829 | 182.0657 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8913 | 182.0653 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.8997 | 182.0649 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.908 | 182.0647 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9163 | 182.0645 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9247 | 182.0646 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.933 | 182.0646 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9413 | 182.0647 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9497 | 182.0647 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.958 | 182.0648 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9664 | 182.0648 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9747 | 182.0649 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.983 | 182.065 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9914 | 182.065 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 591.9998 | 182.0651 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0081 | 182.0651 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0164 | 182.0651 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0248 | 182.0651 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0331 | 182.0651 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0414 | 182.0656 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0497 | 182.0661 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0581 | 182.0666 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0665 | 182.0671 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0748 | 182.0676 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0831 | 182.0681 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0915 | 182.0685 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.0998 | 182.0688 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1082 | 182.0691 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1165 | 182.0694 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1248 | 182.0697 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1332 | 182.07 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1415 | 182.0704 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1498 | 182.0707 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1582 | 182.071 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1666 | 182.0713 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1749 | 182.0717 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1832 | 182.072 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1916 | 182.0723 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.1999 | 182.0726 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2083 | 182.073 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2166 | 182.0733 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2249 | 182.0736 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2333 | 182.074 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2416 | 182.0743 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2499 | 182.0746 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2583 | 182.075 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2666 | 182.0753 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.275 | 182.0756 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2833 | 182.0759 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.2916 | 182.0763 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3 | 182.0766 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3083 | 182.0769 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3167 | 182.0772 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.325 | 182.0773 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3334 | 182.0775 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3417 | 182.0777 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.35 | 182.0778 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3584 | 182.078 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3667 | 182.0781 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3751 | 182.0782 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3834 | 182.0782 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.3917 | 182.0783 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4001 | 182.0783 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4084 | 182.0783 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4167 | 182.0783 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4251 | 182.0775 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4335 | 182.0768 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4418 | 182.076 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4501 | 182.0752 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4585 | 182.0744 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4668 | 182.0737 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4752 | 182.0729 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4835 | 182.0721 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.4918 | 182.0713 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5002 | 182.0704 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5085 | 182.0696 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5168 | 182.0687 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5252 | 182.0678 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5335 | 182.067 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5419 | 182.0661 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5502 | 182.0653 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5585 | 182.064 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5669 | 182.0628 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5753 | 182.0616 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5836 | 182.0604 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.5919 | 182.0592 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6003 | 182.0581 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6086 | 182.0572 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6169 | 182.0564 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6253 | 182.0555 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6336 | 182.0547 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.642 | 182.0538 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6503 | 182.0529 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6586 | 182.0521 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.667 | 182.0513 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6754 | 182.0504 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.6837 | 182.0496 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.692 | 182.0488 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7004 | 182.048 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7087 | 182.0473 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.717 | 182.0465 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7254 | 182.0457 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7337 | 182.045 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7421 | 182.0442 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7504 | 182.0434 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7587 | 182.0426 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7671 | 182.0419 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7754 | 182.0411 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7838 | 182.0403 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.7921 | 182.0396 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8004 | 182.0388 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8088 | 182.038 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8171 | 182.0373 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8254 | 182.0365 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8338 | 182.0358 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8422 | 182.035 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8505 | 182.0343 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8588 | 182.0335 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8672 | 182.0328 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8755 | 182.032 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8839 | 182.0313 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.8922 | 182.031 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9005 | 182.0308 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9089 | 182.0305 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9172 | 182.0303 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9255 | 182.03 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9339 | 182.0298 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9423 | 182.0296 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9506 | 182.0295 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9589 | 182.0298 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9673 | 182.0301 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9756 | 182.0304 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9839 | 182.0307 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 592.9923 | 182.0311 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0006 | 182.0314 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.009 | 182.0318 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0173 | 182.0322 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0256 | 182.0325 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.034 | 182.0329 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0424 | 182.0332 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0507 | 182.0336 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.059 | 182.0339 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0674 | 182.0343 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0757 | 182.0349 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.084 | 182.0356 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.0924 | 182.0363 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1007 | 182.0369 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1091 | 182.0376 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1174 | 182.0383 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1257 | 182.0389 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1341 | 182.0396 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1424 | 182.0403 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1508 | 182.041 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1591 | 182.0417 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1674 | 182.0424 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1758 | 182.0435 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1841 | 182.0446 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.1924 | 182.0456 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2008 | 182.0467 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2092 | 182.0479 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2175 | 182.049 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2258 | 182.0502 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2342 | 182.0513 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2425 | 182.0523 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2509 | 182.0533 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2592 | 182.0544 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2675 | 182.0554 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2759 | 182.0562 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2842 | 182.057 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.2925 | 182.0578 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3009 | 182.0586 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3093 | 182.0594 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3176 | 182.0602 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3259 | 182.0611 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3343 | 182.062 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3426 | 182.0629 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.351 | 182.0638 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3593 | 182.0648 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3676 | 182.0658 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.376 | 182.0668 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3843 | 182.0678 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.3926 | 182.0688 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.401 | 182.0699 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4094 | 182.0713 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4177 | 182.0728 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.426 | 182.0742 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4344 | 182.0757 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4427 | 182.0773 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.451 | 182.0788 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4594 | 182.0804 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4677 | 182.0819 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4761 | 182.0828 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4844 | 182.0837 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.4927 | 182.0846 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5011 | 182.0856 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5094 | 182.0865 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5178 | 182.0874 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5261 | 182.0884 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5344 | 182.0895 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5428 | 182.0906 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5511 | 182.0916 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5594 | 182.0925 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5678 | 182.0933 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5762 | 182.0939 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5845 | 182.0945 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.5928 | 182.0948 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6012 | 182.0952 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6095 | 182.0955 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6179 | 182.0959 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6262 | 182.0962 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6345 | 182.0966 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6429 | 182.0967 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6512 | 182.0969 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6595 | 182.0971 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6679 | 182.0973 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6763 | 182.0976 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6846 | 182.0978 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.6929 | 182.098 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7013 | 182.0982 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7096 | 182.0979 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.718 | 182.0976 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7263 | 182.0973 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7346 | 182.097 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.743 | 182.0967 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7513 | 182.0965 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7596 | 182.0963 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.768 | 182.0962 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7764 | 182.0961 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.7847 | 182.096 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.793 | 182.0959 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8014 | 182.0958 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8097 | 182.0957 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8181 | 182.0956 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8264 | 182.0955 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8347 | 182.0954 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8431 | 182.0953 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8514 | 182.0952 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8597 | 182.095 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8681 | 182.0949 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8764 | 182.0948 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8848 | 182.0947 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.8931 | 182.0946 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9014 | 182.0945 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9098 | 182.0943 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9182 | 182.0942 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9265 | 182.0941 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9348 | 182.094 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9432 | 182.0939 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9515 | 182.0938 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9598 | 182.0937 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9682 | 182.0936 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9765 | 182.0935 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9849 | 182.0934 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 593.9932 | 182.0935 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0015 | 182.0935 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0099 | 182.0936 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0182 | 182.0936 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0266 | 182.0937 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0349 | 182.0937 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0433 | 182.0939 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0516 | 182.0941 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0599 | 182.0942 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0683 | 182.0944 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0766 | 182.0946 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.085 | 182.0949 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.0933 | 182.0952 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1016 | 182.0955 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.11 | 182.0958 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1183 | 182.0961 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1266 | 182.0964 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.135 | 182.0966 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1434 | 182.0969 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1517 | 182.0972 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.16 | 182.0974 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1684 | 182.0975 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1767 | 182.0977 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1851 | 182.0979 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.1934 | 182.0981 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2017 | 182.0983 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2101 | 182.0985 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2184 | 182.0986 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2267 | 182.0992 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2351 | 182.0998 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2434 | 182.1004 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2518 | 182.101 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2601 | 182.1018 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2684 | 182.1027 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2768 | 182.1032 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2852 | 182.1037 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.2935 | 182.1042 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3018 | 182.1047 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3102 | 182.1053 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3185 | 182.1059 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3268 | 182.1064 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3352 | 182.107 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3435 | 182.1076 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3519 | 182.1081 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3602 | 182.1087 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3685 | 182.1093 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3769 | 182.1098 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3853 | 182.1104 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.3936 | 182.1107 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4019 | 182.111 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4103 | 182.1113 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4186 | 182.1116 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4269 | 182.1118 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4353 | 182.1121 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4436 | 182.1125 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.452 | 182.1129 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4603 | 182.1133 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4686 | 182.1136 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.477 | 182.114 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4854 | 182.1144 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.4937 | 182.1148 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.502 | 182.1152 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5104 | 182.1157 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5187 | 182.1162 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.527 | 182.1167 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5354 | 182.1172 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5437 | 182.1177 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5521 | 182.1182 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5604 | 182.1184 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5687 | 182.1185 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5771 | 182.1187 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5854 | 182.1189 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.5938 | 182.119 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6021 | 182.1192 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6105 | 182.1195 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6188 | 182.1198 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6271 | 182.1201 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6355 | 182.1205 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6438 | 182.1208 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6522 | 182.1211 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6605 | 182.1214 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6688 | 182.1217 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6772 | 182.122 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6855 | 182.1223 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.6938 | 182.1227 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7022 | 182.123 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7105 | 182.1233 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7189 | 182.1236 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7272 | 182.1239 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7355 | 182.1242 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7439 | 182.1245 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7523 | 182.1248 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7606 | 182.1252 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7689 | 182.1255 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7773 | 182.1258 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7856 | 182.1261 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.7939 | 182.1264 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8023 | 182.1267 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8106 | 182.127 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.819 | 182.1273 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8273 | 182.1277 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8356 | 182.128 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.844 | 182.1283 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8524 | 182.1286 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8607 | 182.1289 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.869 | 182.1292 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8774 | 182.1295 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.8857 | 182.1299 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.894 | 182.1302 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9024 | 182.1305 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9107 | 182.1308 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9191 | 182.1311 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9274 | 182.1312 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9357 | 182.1312 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9441 | 182.1313 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9525 | 182.1313 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9608 | 182.1314 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9691 | 182.1314 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9775 | 182.1315 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9858 | 182.1316 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 594.9941 | 182.1316 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0025 | 182.1317 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0108 | 182.1317 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0192 | 182.1318 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0275 | 182.1318 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0358 | 182.1319 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0442 | 182.132 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0526 | 182.132 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0609 | 182.1321 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0692 | 182.1321 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0776 | 182.1321 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0859 | 182.1321 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.0942 | 182.1321 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1026 | 182.132 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1109 | 182.132 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1193 | 182.132 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1276 | 182.132 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1359 | 182.132 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1443 | 182.132 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1526 | 182.1319 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1609 | 182.1319 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1693 | 182.1319 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1777 | 182.1319 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.186 | 182.1319 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.1943 | 182.1319 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2027 | 182.1318 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.211 | 182.1317 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2194 | 182.1316 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2277 | 182.1315 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.236 | 182.1315 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2444 | 182.1315 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2527 | 182.1314 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.261 | 182.1314 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2694 | 182.1314 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2778 | 182.1314 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2861 | 182.1314 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.2944 | 182.1314 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3028 | 182.1314 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3111 | 182.1315 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3195 | 182.1317 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3278 | 182.1319 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3361 | 182.1321 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3445 | 182.1324 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3528 | 182.1326 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3611 | 182.1329 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3695 | 182.1332 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3778 | 182.1335 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3862 | 182.1337 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.3945 | 182.134 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4028 | 182.1342 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4112 | 182.1346 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4196 | 182.1349 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4279 | 182.135 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4362 | 182.1351 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4446 | 182.1353 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4529 | 182.1354 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4612 | 182.1355 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4696 | 182.1357 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4779 | 182.1358 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4863 | 182.1359 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.4946 | 182.1361 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5029 | 182.1364 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5113 | 182.1366 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5197 | 182.1368 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.528 | 182.1371 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5363 | 182.1373 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5447 | 182.1376 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.553 | 182.1379 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5613 | 182.1381 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5697 | 182.1383 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.578 | 182.1386 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5864 | 182.1388 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.5947 | 182.1396 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.603 | 182.1403 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6114 | 182.1411 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6198 | 182.1418 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6281 | 182.1426 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6364 | 182.1434 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6448 | 182.1441 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6531 | 182.1449 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6614 | 182.1456 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6698 | 182.1464 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6781 | 182.1472 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6865 | 182.1479 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.6948 | 182.1487 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7031 | 182.1494 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7115 | 182.1502 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7198 | 182.151 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7281 | 182.1518 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7365 | 182.1527 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7449 | 182.1536 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7532 | 182.1544 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7615 | 182.1555 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7698 | 182.1565 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7782 | 182.1576 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7866 | 182.1586 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.7949 | 182.1599 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8032 | 182.1611 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8116 | 182.1624 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8199 | 182.1637 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8282 | 182.165 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8366 | 182.1663 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8449 | 182.1677 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8533 | 182.1691 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8616 | 182.1705 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8699 | 182.1719 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8783 | 182.1733 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.8867 | 182.1747 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.895 | 182.1761 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9033 | 182.1775 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9117 | 182.1789 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.92 | 182.1803 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9283 | 182.1814 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9367 | 182.1825 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.945 | 182.1837 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9534 | 182.1848 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9617 | 182.185 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.97 | 182.1851 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9784 | 182.1852 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9867 | 182.1852 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 595.9951 | 182.1856 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0034 | 182.1861 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0117 | 182.1864 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0201 | 182.1867 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0284 | 182.187 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0367 | 182.1873 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0451 | 182.1876 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0535 | 182.1879 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0618 | 182.1882 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0701 | 182.1885 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0785 | 182.1888 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0868 | 182.1891 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.0952 | 182.1896 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1035 | 182.19 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1118 | 182.1907 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1202 | 182.1914 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1285 | 182.1918 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1368 | 182.1922 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1452 | 182.1927 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1536 | 182.1931 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1619 | 182.1931 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1702 | 182.193 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1785 | 182.1929 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1869 | 182.1927 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.1953 | 182.1927 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2036 | 182.1926 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2119 | 182.1925 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2203 | 182.1925 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2286 | 182.1925 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2369 | 182.1925 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2453 | 182.193 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2536 | 182.1934 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.262 | 182.1939 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2703 | 182.1944 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2786 | 182.1946 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.287 | 182.1947 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.2953 | 182.1947 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3036 | 182.1946 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.312 | 182.1946 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3204 | 182.1945 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3287 | 182.1946 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.337 | 182.1946 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3454 | 182.1946 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3537 | 182.1947 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3621 | 182.1945 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3704 | 182.1943 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3787 | 182.1941 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3871 | 182.194 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.3954 | 182.1937 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4037 | 182.1934 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4121 | 182.1931 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4204 | 182.1928 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4288 | 182.1925 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4371 | 182.1922 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4454 | 182.1919 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4538 | 182.1916 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4622 | 182.1917 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4705 | 182.1919 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4788 | 182.1923 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4872 | 182.1927 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.4955 | 182.1931 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5038 | 182.1935 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5121 | 182.1939 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5205 | 182.1943 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5289 | 182.1947 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5372 | 182.1951 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5455 | 182.1954 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5539 | 182.1958 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5622 | 182.1958 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5706 | 182.1958 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5789 | 182.1959 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5872 | 182.196 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.5956 | 182.1964 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6039 | 182.1969 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6122 | 182.1973 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6206 | 182.1977 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.629 | 182.1981 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6373 | 182.1985 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6456 | 182.199 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6539 | 182.1994 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6623 | 182.1999 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6707 | 182.2005 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.679 | 182.2009 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6873 | 182.2013 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.6957 | 182.2022 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.704 | 182.203 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7123 | 182.2037 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7207 | 182.2044 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.729 | 182.2051 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7374 | 182.2058 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7457 | 182.2065 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.754 | 182.2073 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7624 | 182.2081 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7707 | 182.2088 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7791 | 182.2096 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7874 | 182.2104 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.7957 | 182.2117 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8041 | 182.213 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8124 | 182.2143 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8207 | 182.2156 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8291 | 182.2161 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8375 | 182.2166 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8458 | 182.2163 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8541 | 182.216 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8624 | 182.2158 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8708 | 182.2155 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8792 | 182.2157 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8875 | 182.2159 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.8958 | 182.2161 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9042 | 182.2163 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9125 | 182.2166 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9208 | 182.2169 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9292 | 182.2172 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9375 | 182.2175 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9459 | 182.2178 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9542 | 182.2181 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9625 | 182.2184 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9709 | 182.2187 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9792 | 182.219 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9875 | 182.2193 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 596.9959 | 182.2195 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0042 | 182.2197 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0126 | 182.2199 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0209 | 182.2201 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0292 | 182.2203 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0376 | 182.2205 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0459 | 182.2207 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0543 | 182.2209 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0626 | 182.2212 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0709 | 182.2216 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0793 | 182.2218 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0876 | 182.2221 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.0959 | 182.2225 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1043 | 182.223 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1127 | 182.2235 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.121 | 182.224 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1293 | 182.2243 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1377 | 182.2247 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.146 | 182.2251 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1544 | 182.2255 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1627 | 182.2258 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.171 | 182.2261 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1794 | 182.2263 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.1877 | 182.2266 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.196 | 182.2269 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2044 | 182.2271 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2127 | 182.2273 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2211 | 182.2275 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2294 | 182.2279 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2377 | 182.2283 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2461 | 182.2287 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2544 | 182.2291 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2628 | 182.229 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2711 | 182.2289 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2794 | 182.2287 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2878 | 182.2285 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.2961 | 182.2282 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3044 | 182.228 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3128 | 182.2278 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3212 | 182.2276 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3295 | 182.2274 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3378 | 182.2272 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3461 | 182.227 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3545 | 182.2268 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3629 | 182.2266 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3712 | 182.2263 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3795 | 182.2262 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3879 | 182.2259 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.3962 | 182.2256 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4045 | 182.2253 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4129 | 182.225 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4212 | 182.2247 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4296 | 182.2242 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4379 | 182.2238 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4462 | 182.2234 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4546 | 182.2231 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4629 | 182.2225 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4713 | 182.2219 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4796 | 182.2211 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4879 | 182.2203 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.4963 | 182.2195 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5046 | 182.2187 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5129 | 182.2178 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5213 | 182.2169 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5296 | 182.2161 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.538 | 182.2152 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5463 | 182.2141 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5546 | 182.213 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.563 | 182.2118 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5714 | 182.2106 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5797 | 182.2093 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.588 | 182.2081 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.5964 | 182.2069 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6047 | 182.2057 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.613 | 182.2045 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6213 | 182.2032 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6297 | 182.203 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6381 | 182.2028 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6464 | 182.2026 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6547 | 182.2024 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6631 | 182.2018 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6714 | 182.2013 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6797 | 182.2008 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6881 | 182.2004 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.6964 | 182.1999 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7048 | 182.1995 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7131 | 182.1991 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7214 | 182.1988 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7298 | 182.1985 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7381 | 182.1982 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7465 | 182.1978 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7548 | 182.1975 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7631 | 182.1971 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7715 | 182.1967 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7798 | 182.196 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7881 | 182.1952 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.7965 | 182.1946 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8048 | 182.1941 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8132 | 182.1936 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8215 | 182.193 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8298 | 182.193 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8382 | 182.193 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8466 | 182.193 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8549 | 182.193 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8632 | 182.1929 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8715 | 182.1929 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8799 | 182.1929 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8882 | 182.1929 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.8965 | 182.1929 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9049 | 182.1929 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9133 | 182.1924 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9216 | 182.1919 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9299 | 182.1911 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9383 | 182.1902 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9466 | 182.1892 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.955 | 182.1882 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9633 | 182.1873 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9716 | 182.1865 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.98 | 182.1857 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9883 | 182.1849 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 597.9966 | 182.1841 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.005 | 182.1832 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0133 | 182.1823 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0217 | 182.1814 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.03 | 182.1807 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0383 | 182.1801 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0467 | 182.1793 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.055 | 182.1786 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0634 | 182.1781 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0717 | 182.1775 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.08 | 182.177 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0884 | 182.1764 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.0967 | 182.1759 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.105 | 182.1753 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1134 | 182.1756 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1218 | 182.1759 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1301 | 182.1759 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1384 | 182.1759 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1467 | 182.1757 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1551 | 182.1755 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1635 | 182.1743 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1718 | 182.1732 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1801 | 182.172 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1885 | 182.1708 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.1968 | 182.1702 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2051 | 182.1696 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2134 | 182.1696 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2218 | 182.1696 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2302 | 182.1699 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2385 | 182.1702 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2468 | 182.1704 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2552 | 182.1706 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2635 | 182.1707 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2719 | 182.1708 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2802 | 182.1709 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2885 | 182.1711 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.2969 | 182.1712 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3052 | 182.1713 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3135 | 182.1714 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3219 | 182.1715 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3302 | 182.1715 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3386 | 182.1715 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3469 | 182.1716 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3552 | 182.1718 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3636 | 182.1711 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3719 | 182.1704 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3802 | 182.1699 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3886 | 182.1694 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.3969 | 182.1689 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4053 | 182.1684 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4136 | 182.1679 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4219 | 182.1673 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4303 | 182.1668 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4387 | 182.1663 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.447 | 182.1658 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4553 | 182.1653 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4637 | 182.1642 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.472 | 182.1631 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4803 | 182.162 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.4886 | 182.1609 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.497 | 182.1606 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5054 | 182.1603 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5137 | 182.1614 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.522 | 182.1625 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5304 | 182.1636 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5387 | 182.1647 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5471 | 182.1653 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5554 | 182.166 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5637 | 182.1663 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5721 | 182.1666 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5804 | 182.1667 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5887 | 182.1667 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.5971 | 182.1668 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6054 | 182.1669 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6138 | 182.167 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6221 | 182.167 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6304 | 182.1671 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6388 | 182.1672 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6471 | 182.1673 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6555 | 182.1674 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6638 | 182.1674 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6721 | 182.1675 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6805 | 182.1676 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6888 | 182.1677 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.6971 | 182.1678 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7055 | 182.1679 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7139 | 182.1679 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7222 | 182.168 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7305 | 182.1679 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7388 | 182.1678 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7472 | 182.1677 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7556 | 182.1676 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7639 | 182.1675 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7722 | 182.1674 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7806 | 182.1673 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7889 | 182.1673 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.7972 | 182.1673 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8056 | 182.1673 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8139 | 182.1673 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8223 | 182.1674 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8306 | 182.1675 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8389 | 182.1676 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8473 | 182.1677 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8556 | 182.1678 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.864 | 182.1678 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8723 | 182.1679 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8806 | 182.168 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.889 | 182.1681 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.8973 | 182.1682 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.9056 | 182.1683 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.914 | 182.1683 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.9223 | 182.1683 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.9307 | 182.1683 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.939 | 182.1683 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.9473 | 182.1683 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.9557 | 182.1682 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.9641 | 182.1682 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.9724 | 182.1682 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.9807 | 182.1682 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.9891 | 182.1682 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 598.9974 | 182.1681 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0057 | 182.1679 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.014 | 182.1678 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0224 | 182.1676 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0308 | 182.1674 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0391 | 182.1673 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0474 | 182.1669 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0558 | 182.1666 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0641 | 182.1667 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0724 | 182.1667 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0808 | 182.1668 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0891 | 182.1669 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.0975 | 182.167 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1058 | 182.1672 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1141 | 182.1673 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1225 | 182.1675 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1308 | 182.1676 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1392 | 182.1676 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1475 | 182.168 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1558 | 182.1683 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1642 | 182.1686 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1725 | 182.1689 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1808 | 182.1695 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1892 | 182.17 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.1975 | 182.1706 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2059 | 182.1712 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2142 | 182.172 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2225 | 182.1729 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2309 | 182.1734 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2393 | 182.174 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2476 | 182.1749 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2559 | 182.1759 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2643 | 182.1772 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2726 | 182.1784 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2809 | 182.1797 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2892 | 182.1809 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.2976 | 182.1822 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.306 | 182.1834 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3143 | 182.1847 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3226 | 182.1859 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.331 | 182.1872 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3393 | 182.1884 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3477 | 182.1897 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.356 | 182.1911 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3643 | 182.1925 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3727 | 182.194 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.381 | 182.1951 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3893 | 182.1962 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.3977 | 182.1973 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.406 | 182.1984 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4144 | 182.1995 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4227 | 182.2006 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.431 | 182.2018 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4394 | 182.2029 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4477 | 182.204 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4561 | 182.2051 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4644 | 182.2062 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4727 | 182.2073 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4811 | 182.209 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4894 | 182.2108 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.4977 | 182.2124 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5061 | 182.2141 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5144 | 182.2158 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5228 | 182.2175 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5311 | 182.2192 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5394 | 182.2209 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5478 | 182.2224 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5562 | 182.224 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5645 | 182.2256 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5728 | 182.2273 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5812 | 182.2289 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5895 | 182.2305 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.5978 | 182.2319 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6061 | 182.2333 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6145 | 182.235 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6229 | 182.2367 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6312 | 182.2383 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6395 | 182.24 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6479 | 182.2417 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6562 | 182.2433 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6646 | 182.245 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6729 | 182.2467 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6812 | 182.2484 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6896 | 182.25 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.6979 | 182.2517 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7062 | 182.2534 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7146 | 182.255 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7229 | 182.2567 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7313 | 182.2583 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7396 | 182.26 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7479 | 182.2617 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7563 | 182.2634 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7646 | 182.2648 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7729 | 182.2663 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7813 | 182.2669 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.7896 | 182.2675 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.798 | 182.268 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8063 | 182.2684 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8146 | 182.2692 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.823 | 182.27 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8313 | 182.2718 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8397 | 182.2736 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.848 | 182.2754 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8563 | 182.2772 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8647 | 182.2784 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.873 | 182.2796 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8813 | 182.2805 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.8897 | 182.2813 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.898 | 182.282 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9064 | 182.2828 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9147 | 182.2836 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.923 | 182.2843 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9314 | 182.2851 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9397 | 182.2859 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9481 | 182.2867 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9564 | 182.2875 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9647 | 182.2883 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9731 | 182.2891 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9814 | 182.2899 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9897 | 182.2906 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 599.9981 | 182.2914 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0064 | 182.2922 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0148 | 182.2931 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0231 | 182.2941 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0314 | 182.2953 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0398 | 182.2966 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0482 | 182.2979 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0565 | 182.2992 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0648 | 182.3005 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0732 | 182.3018 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0815 | 182.303 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0898 | 182.3043 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.0981 | 182.3056 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1065 | 182.3069 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1149 | 182.3082 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1232 | 182.3094 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1315 | 182.3108 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1399 | 182.3121 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1482 | 182.3134 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1566 | 182.3148 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1649 | 182.3161 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1732 | 182.3174 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1816 | 182.3182 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1899 | 182.3189 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.1982 | 182.3196 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.2066 | 182.3204 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.2149 | 182.3211 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.2233 | 182.3218 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.2316 | 182.323 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.2399 | 182.3241 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.2483 | 182.325 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.2566 | 182.3259 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.265 | 182.3269 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.2733 | 182.3278 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.2816 | 182.3287 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.29 | 182.3296 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.2983 | 182.3306 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.3066 | 182.3315 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.315 | 182.3324 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.3233 | 182.3333 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.3317 | 182.3342 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.34 | 182.3352 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.3483 | 182.336 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.3567 | 182.3368 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.365 | 182.3373 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.3734 | 182.3378 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.3817 | 182.3384 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.39 | 182.3389 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.3984 | 182.3395 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4067 | 182.3401 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.415 | 182.3406 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4234 | 182.3412 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4317 | 182.3417 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4401 | 182.3422 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4484 | 182.3427 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4567 | 182.3431 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4651 | 182.3436 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4734 | 182.3441 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4818 | 182.3445 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4901 | 182.3449 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.4984 | 182.3452 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5068 | 182.3455 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5151 | 182.3459 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5234 | 182.3463 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5318 | 182.3467 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5402 | 182.3471 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5485 | 182.3474 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5568 | 182.3478 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5651 | 182.348 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5735 | 182.3483 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5818 | 182.3486 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5901 | 182.3489 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.5985 | 182.3491 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6069 | 182.3494 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6152 | 182.3492 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6235 | 182.3491 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6318 | 182.3485 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6402 | 182.3479 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6486 | 182.3474 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6569 | 182.347 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6652 | 182.3468 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6736 | 182.3465 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6819 | 182.3465 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6902 | 182.3464 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.6985 | 182.3463 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7069 | 182.3463 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7153 | 182.3463 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7236 | 182.3464 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7319 | 182.3463 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7403 | 182.3462 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7486 | 182.347 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.757 | 182.3478 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7653 | 182.3488 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7736 | 182.3498 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.782 | 182.351 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7903 | 182.3521 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.7986 | 182.3534 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.807 | 182.3547 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.8153 | 182.3559 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.8237 | 182.3572 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.832 | 182.3584 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.8403 | 182.3596 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.8487 | 182.3605 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.857 | 182.3614 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.8654 | 182.3619 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.8737 | 182.3623 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.882 | 182.3627 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.8904 | 182.3631 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.8987 | 182.3639 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.907 | 182.3648 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9154 | 182.3647 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9237 | 182.3647 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9321 | 182.3645 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9404 | 182.3642 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9487 | 182.3639 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9571 | 182.3636 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9654 | 182.3634 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9738 | 182.3631 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9821 | 182.363 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9904 | 182.3629 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 600.9988 | 182.3628 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0071 | 182.3627 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0154 | 182.3625 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0238 | 182.3624 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0322 | 182.362 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0405 | 182.3616 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0488 | 182.3612 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0571 | 182.3607 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0655 | 182.3603 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0739 | 182.3599 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0822 | 182.3595 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0905 | 182.3591 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.0989 | 182.3589 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1072 | 182.3587 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1155 | 182.3585 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1238 | 182.3584 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1322 | 182.3583 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1406 | 182.3582 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1489 | 182.3575 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1572 | 182.3568 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1656 | 182.3561 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1739 | 182.3554 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1823 | 182.3547 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1906 | 182.354 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.1989 | 182.3533 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2073 | 182.3526 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2156 | 182.3521 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2239 | 182.3517 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2323 | 182.3511 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2406 | 182.3505 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.249 | 182.3501 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2573 | 182.3496 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2656 | 182.3496 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.274 | 182.3496 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2823 | 182.3496 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.2906 | 182.3497 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.299 | 182.3497 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3073 | 182.3497 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3157 | 182.3497 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.324 | 182.3498 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3323 | 182.3498 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3407 | 182.3498 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3491 | 182.3498 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3574 | 182.3499 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3657 | 182.3499 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.374 | 182.3499 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3824 | 182.3501 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.3907 | 182.3502 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.399 | 182.3504 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4074 | 182.3505 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4158 | 182.3507 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4241 | 182.3508 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4324 | 182.3512 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4408 | 182.3515 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4491 | 182.3519 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4575 | 182.3523 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4658 | 182.3526 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4741 | 182.353 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4825 | 182.3529 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4908 | 182.3528 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.4991 | 182.353 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5075 | 182.3531 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5158 | 182.3532 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5242 | 182.3534 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5325 | 182.3537 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5408 | 182.3539 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5492 | 182.3539 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5575 | 182.3538 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5659 | 182.3538 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5742 | 182.3538 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5825 | 182.3538 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5909 | 182.3538 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.5992 | 182.3538 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.6075 | 182.3538 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.6159 | 182.3537 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.6242 | 182.3536 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.6326 | 182.3535 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.6409 | 182.3534 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.6492 | 182.3533 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.6576 | 182.3532 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.666 | 182.3531 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.6743 | 182.3531 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.6826 | 182.3527 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.691 | 182.3524 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.6993 | 182.3521 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.7076 | 182.3517 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.7159 | 182.3514 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.7243 | 182.3511 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.7327 | 182.3507 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.741 | 182.3504 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.7493 | 182.35 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.7577 | 182.3497 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.766 | 182.3494 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.7744 | 182.349 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.7827 | 182.3484 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.791 | 182.3479 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.7994 | 182.3473 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8077 | 182.3467 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.816 | 182.3461 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8244 | 182.3456 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8327 | 182.3451 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8411 | 182.3446 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8494 | 182.3436 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8577 | 182.3426 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8661 | 182.3416 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8744 | 182.3406 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8828 | 182.3396 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8911 | 182.3386 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.8994 | 182.3376 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9078 | 182.3366 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9161 | 182.3358 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9244 | 182.3349 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9328 | 182.334 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9411 | 182.3331 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9495 | 182.3326 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9578 | 182.3321 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9661 | 182.332 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9745 | 182.3319 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9828 | 182.3318 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9911 | 182.3318 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 601.9995 | 182.3318 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0078 | 182.3317 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0162 | 182.3318 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0245 | 182.3318 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0328 | 182.3321 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0412 | 182.3323 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0496 | 182.3326 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0579 | 182.3328 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0662 | 182.3331 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0745 | 182.3335 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0829 | 182.3338 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0912 | 182.3342 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.0995 | 182.3346 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1079 | 182.3351 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1163 | 182.3355 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1246 | 182.3359 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1329 | 182.3364 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1412 | 182.337 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1496 | 182.3372 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.158 | 182.3376 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1663 | 182.338 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1746 | 182.3384 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.183 | 182.3385 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1913 | 182.3386 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.1996 | 182.3388 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2079 | 182.339 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2163 | 182.3393 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2247 | 182.3397 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.233 | 182.3401 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2413 | 182.3405 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2497 | 182.3409 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.258 | 182.3413 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2664 | 182.3421 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2747 | 182.3429 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.283 | 182.3443 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2914 | 182.3457 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.2997 | 182.3475 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.308 | 182.3493 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.3164 | 182.3506 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.3247 | 182.352 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.3331 | 182.3533 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.3414 | 182.3546 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.3497 | 182.3557 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.3581 | 182.3568 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.3664 | 182.358 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.3748 | 182.3592 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.3831 | 182.3598 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.3914 | 182.3604 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.3998 | 182.3608 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4081 | 182.3613 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4164 | 182.3608 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4248 | 182.3603 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4331 | 182.3594 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4415 | 182.3585 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4498 | 182.3574 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4581 | 182.3563 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4665 | 182.3553 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4748 | 182.3543 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4832 | 182.3533 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4915 | 182.3522 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.4998 | 182.3511 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5082 | 182.3499 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5165 | 182.3487 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5248 | 182.3476 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5332 | 182.347 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5415 | 182.3464 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5499 | 182.3458 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5582 | 182.3452 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5665 | 182.3447 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5749 | 182.3441 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5832 | 182.3439 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5916 | 182.3437 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.5999 | 182.3435 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6082 | 182.3433 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6166 | 182.3432 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6249 | 182.3431 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6332 | 182.3431 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6416 | 182.343 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6499 | 182.3433 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6583 | 182.3436 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6666 | 182.3442 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6749 | 182.3447 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6833 | 182.3455 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.6916 | 182.3463 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7 | 182.3471 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7083 | 182.3479 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7166 | 182.349 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.725 | 182.3501 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7333 | 182.3513 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7416 | 182.3525 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.75 | 182.3537 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7583 | 182.3548 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7667 | 182.3555 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.775 | 182.3563 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7833 | 182.357 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.7917 | 182.3578 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8 | 182.3584 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8083 | 182.359 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8167 | 182.3596 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.825 | 182.3603 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8334 | 182.3611 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8417 | 182.3618 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.85 | 182.3618 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8584 | 182.3618 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8667 | 182.3614 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8751 | 182.3609 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8834 | 182.3602 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.8917 | 182.3595 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9001 | 182.3588 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9084 | 182.3581 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9167 | 182.3571 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9251 | 182.3562 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9334 | 182.355 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9418 | 182.3538 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9501 | 182.3526 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9584 | 182.3514 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9668 | 182.3502 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9751 | 182.349 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9835 | 182.3479 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 602.9918 | 182.3468 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0001 | 182.3455 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0085 | 182.3442 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0168 | 182.3428 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0251 | 182.3415 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0335 | 182.3408 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0418 | 182.3401 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0502 | 182.3391 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0585 | 182.338 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0668 | 182.3371 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0752 | 182.3361 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0835 | 182.3351 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.0919 | 182.3341 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1002 | 182.3332 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1085 | 182.3322 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1169 | 182.3313 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1252 | 182.3305 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1335 | 182.3296 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1419 | 182.3287 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1502 | 182.3279 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1586 | 182.327 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1669 | 182.3259 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1752 | 182.3248 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1836 | 182.3236 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.1919 | 182.3225 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2003 | 182.3209 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2086 | 182.3194 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2169 | 182.3181 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2253 | 182.3168 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2336 | 182.316 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2419 | 182.3151 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2502 | 182.3142 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2586 | 182.3132 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.267 | 182.3123 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2753 | 182.3114 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.2836 | 182.3105 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.292 | 182.3096 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3003 | 182.3088 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3087 | 182.3079 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.317 | 182.307 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3253 | 182.3062 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3337 | 182.3053 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.342 | 182.3044 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3503 | 182.3038 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3586 | 182.3032 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.367 | 182.3026 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3754 | 182.302 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.3837 | 182.3014 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.392 | 182.3008 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4003 | 182.3002 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4087 | 182.2996 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4171 | 182.299 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4254 | 182.2984 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4337 | 182.298 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.442 | 182.2975 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4504 | 182.2974 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4587 | 182.2972 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.467 | 182.2967 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4754 | 182.2963 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4837 | 182.2958 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.4921 | 182.2954 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5004 | 182.2948 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5087 | 182.2943 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5171 | 182.2943 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5254 | 182.2942 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5338 | 182.2943 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5421 | 182.2943 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5504 | 182.2944 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5588 | 182.2944 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5671 | 182.2943 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5754 | 182.2941 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5838 | 182.2941 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.5921 | 182.294 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6005 | 182.2939 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6088 | 182.2938 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6171 | 182.2933 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6255 | 182.2928 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6338 | 182.2919 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6422 | 182.2911 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6505 | 182.2902 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6588 | 182.2894 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6672 | 182.2886 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6755 | 182.2878 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6838 | 182.287 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.6922 | 182.2862 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7005 | 182.2855 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7089 | 182.2848 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7172 | 182.2841 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7255 | 182.2834 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7339 | 182.2826 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7422 | 182.2818 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7505 | 182.281 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7589 | 182.2802 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7672 | 182.2793 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7756 | 182.2785 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7839 | 182.2776 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.7922 | 182.2767 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8005 | 182.2757 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8089 | 182.2747 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8173 | 182.274 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8256 | 182.2732 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8339 | 182.2719 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8422 | 182.2705 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8506 | 182.2694 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8589 | 182.2683 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8672 | 182.2671 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8756 | 182.266 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8839 | 182.2649 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.8923 | 182.2638 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.9006 | 182.2631 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.9089 | 182.2623 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.9173 | 182.2616 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.9256 | 182.2609 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.934 | 182.2597 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.9423 | 182.2586 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.9506 | 182.2574 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.959 | 182.2562 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.9673 | 182.2551 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.9756 | 182.254 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.984 | 182.2532 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 603.9923 | 182.2525 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.0007 | 182.2513 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.009 | 182.2501 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.0173 | 182.2485 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.0257 | 182.2469 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.034 | 182.2454 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.0424 | 182.2439 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.0507 | 182.243 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.059 | 182.2421 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.0674 | 182.2411 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.0757 | 182.2401 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.084 | 182.24 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.0923 | 182.2399 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.1007 | 182.2401 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.1091 | 182.2402 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.1174 | 182.2403 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.1257 | 182.2405 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.134 | 182.2406 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.1424 | 182.2406 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.1508 | 182.2407 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.1591 | 182.2408 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.1674 | 182.2409 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.1757 | 182.241 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.1841 | 182.2412 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.1924 | 182.2414 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.2007 | 182.2414 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.2091 | 182.2413 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.2174 | 182.2417 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.2258 | 182.2422 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.2341 | 182.2426 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.2424 | 182.243 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.2508 | 182.2433 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.2591 | 182.2436 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.2675 | 182.2441 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.2758 | 182.2446 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.2841 | 182.245 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.2925 | 182.2454 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.3008 | 182.2457 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.3091 | 182.2461 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.3175 | 182.246 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.3258 | 182.2458 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.3342 | 182.2455 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.3425 | 182.2451 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.3508 | 182.2445 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.3592 | 182.2439 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.3675 | 182.2433 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.3759 | 182.2427 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.3842 | 182.2422 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.3925 | 182.2416 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.4008 | 182.2409 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.4092 | 182.2402 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.4175 | 182.2396 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.4258 | 182.2389 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.4342 | 182.2385 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.4425 | 182.238 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.4509 | 182.2375 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.4592 | 182.2371 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.4675 | 182.2366 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.4759 | 182.2362 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.4842 | 182.2357 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.4926 | 182.2352 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.5009 | 182.2346 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.5092 | 182.234 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.5176 | 182.2342 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.5259 | 182.2344 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.5342 | 182.235 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.5426 | 182.2356 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.5509 | 182.2362 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.5593 | 182.2369 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.5676 | 182.2375 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.5759 | 182.2381 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.5843 | 182.239 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.5926 | 182.2399 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.601 | 182.2411 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.6093 | 182.2422 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.6176 | 182.2434 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.6259 | 182.2446 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.6343 | 182.2457 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.6426 | 182.2469 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.6509 | 182.248 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.6593 | 182.249 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.6676 | 182.2503 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.676 | 182.2516 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.6843 | 182.2529 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.6926 | 182.2542 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.701 | 182.2549 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.7093 | 182.2555 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.7177 | 182.2564 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.726 | 182.2573 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.7343 | 182.258 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.7427 | 182.2588 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.751 | 182.2594 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.7593 | 182.26 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.7677 | 182.2606 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.776 | 182.2612 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.7844 | 182.2611 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.7927 | 182.2611 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.801 | 182.261 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.8094 | 182.2609 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.8177 | 182.2608 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.826 | 182.2607 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.8344 | 182.2607 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.8427 | 182.2607 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.8511 | 182.2602 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.8594 | 182.2598 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.8677 | 182.2599 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.876 | 182.2599 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.8844 | 182.2599 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.8927 | 182.26 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.9011 | 182.2596 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.9094 | 182.2592 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.9177 | 182.2589 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.9261 | 182.2586 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.9344 | 182.2583 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.9427 | 182.258 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.9511 | 182.2576 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.9594 | 182.2572 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.9678 | 182.2578 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.9761 | 182.2584 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.9844 | 182.259 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 604.9928 | 182.2596 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.0011 | 182.2602 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.0095 | 182.2608 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.0178 | 182.2612 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.0261 | 182.2617 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.0345 | 182.262 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.0428 | 182.2622 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.0511 | 182.2625 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.0594 | 182.2627 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.0678 | 182.263 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.0762 | 182.2632 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.0845 | 182.2632 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.0928 | 182.2632 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.1011 | 182.2632 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.1095 | 182.2632 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.1179 | 182.2631 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.1262 | 182.263 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.1345 | 182.2633 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.1428 | 182.2636 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.1512 | 182.2639 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.1595 | 182.2642 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.1678 | 182.2644 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.1762 | 182.2647 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.1845 | 182.265 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.1929 | 182.2653 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.2012 | 182.2657 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.2095 | 182.2661 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.2179 | 182.2662 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.2262 | 182.2663 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.2346 | 182.2666 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.2429 | 182.2669 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.2512 | 182.2672 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.2596 | 182.2674 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.2679 | 182.2672 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.2762 | 182.267 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.2846 | 182.2669 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.2929 | 182.2668 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.3013 | 182.2666 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.3096 | 182.2664 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.3179 | 182.266 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.3263 | 182.2655 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.3346 | 182.2651 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.343 | 182.2647 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.3513 | 182.2642 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.3596 | 182.2638 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.368 | 182.2632 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.3763 | 182.2627 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.3846 | 182.2626 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.3929 | 182.2625 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.4013 | 182.2628 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.4097 | 182.2631 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.418 | 182.2634 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.4263 | 182.2637 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.4346 | 182.264 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.443 | 182.2643 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.4514 | 182.2654 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.4597 | 182.2665 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.468 | 182.2676 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.4763 | 182.2687 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.4847 | 182.27 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.493 | 182.2713 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.5013 | 182.2732 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.5097 | 182.275 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.518 | 182.2767 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.5264 | 182.2783 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.5347 | 182.2798 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.543 | 182.2813 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.5514 | 182.2827 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.5598 | 182.284 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.5681 | 182.2849 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.5764 | 182.2858 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.5847 | 182.2865 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.5931 | 182.2872 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.6014 | 182.2878 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.6097 | 182.2885 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.6181 | 182.2892 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.6264 | 182.29 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.6348 | 182.2905 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.6431 | 182.291 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.6514 | 182.2916 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.6598 | 182.2922 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.6681 | 182.2931 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.6765 | 182.294 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.6848 | 182.2953 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.6931 | 182.2966 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.7015 | 182.2978 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.7098 | 182.299 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.7181 | 182.3004 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.7265 | 182.3018 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.7348 | 182.3032 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.7432 | 182.3046 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.7515 | 182.305 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.7598 | 182.3055 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.7682 | 182.3061 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.7765 | 182.3068 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.7849 | 182.3075 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.7932 | 182.3082 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.8015 | 182.3088 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.8099 | 182.3095 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.8182 | 182.3098 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.8265 | 182.3101 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.8349 | 182.3105 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.8432 | 182.311 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.8516 | 182.3114 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.8599 | 182.3119 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.8682 | 182.3125 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.8766 | 182.3132 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.8849 | 182.3133 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.8932 | 182.3135 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.9016 | 182.3136 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.9099 | 182.3137 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.9183 | 182.3138 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.9266 | 182.3139 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.9349 | 182.3139 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.9433 | 182.3139 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.9516 | 182.3139 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.96 | 182.3139 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.9683 | 182.3139 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.9766 | 182.3139 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.985 | 182.3138 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 605.9933 | 182.3136 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.0016 | 182.3135 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.0099 | 182.3134 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.0183 | 182.3132 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.0267 | 182.3131 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.035 | 182.3129 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.0433 | 182.3126 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.0516 | 182.3121 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.06 | 182.3116 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.0684 | 182.3111 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.0767 | 182.3106 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.085 | 182.3101 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.0934 | 182.3096 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.1017 | 182.3091 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.11 | 182.3086 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.1183 | 182.3081 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.1267 | 182.3076 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.1351 | 182.3071 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.1434 | 182.3066 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.1517 | 182.3061 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.16 | 182.3056 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.1684 | 182.3051 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.1768 | 182.3046 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.1851 | 182.304 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.1934 | 182.3034 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.2018 | 182.3028 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.2101 | 182.3022 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.2184 | 182.3019 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.2267 | 182.3015 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.2351 | 182.3016 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.2435 | 182.3017 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.2518 | 182.3014 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.2601 | 182.301 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.2684 | 182.3007 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.2768 | 182.3003 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.2852 | 182.2993 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.2935 | 182.2983 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.3018 | 182.2973 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.3101 | 182.2964 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.3185 | 182.2954 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.3268 | 182.2944 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.3351 | 182.2934 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.3435 | 182.2924 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.3519 | 182.2913 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.3602 | 182.2902 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.3685 | 182.2891 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.3768 | 182.288 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.3852 | 182.2869 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.3936 | 182.2858 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.4019 | 182.2847 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.4102 | 182.2837 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.4186 | 182.2828 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.4269 | 182.2819 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.4352 | 182.281 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.4435 | 182.2801 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.4519 | 182.2798 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.4603 | 182.2795 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.4686 | 182.2792 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.4769 | 182.2789 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.4852 | 182.2785 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.4936 | 182.2782 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.502 | 182.2783 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.5103 | 182.2784 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.5186 | 182.2788 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.527 | 182.2792 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.5353 | 182.2795 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.5436 | 182.2798 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.5519 | 182.28 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.5603 | 182.2803 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.5687 | 182.2805 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.577 | 182.2808 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.5853 | 182.281 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.5936 | 182.2813 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.602 | 182.2816 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.6104 | 182.2818 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.6187 | 182.282 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.627 | 182.2822 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.6354 | 182.2814 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.6437 | 182.2806 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.652 | 182.2797 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.6603 | 182.2789 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.6687 | 182.2781 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.6771 | 182.2773 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.6854 | 182.2765 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.6937 | 182.2756 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.702 | 182.275 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.7104 | 182.2744 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.7188 | 182.2739 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.7271 | 182.2733 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.7354 | 182.2727 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.7438 | 182.2721 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.7521 | 182.2718 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.7604 | 182.2715 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.7687 | 182.271 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.7771 | 182.2705 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.7855 | 182.27 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.7938 | 182.2695 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.8021 | 182.269 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.8104 | 182.2685 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.8188 | 182.2679 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.8271 | 182.2674 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.8354 | 182.267 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.8438 | 182.2666 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.8522 | 182.2662 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.8605 | 182.2658 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.8688 | 182.2652 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.8771 | 182.2646 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.8855 | 182.2643 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.8939 | 182.264 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.9022 | 182.2637 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.9105 | 182.2634 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.9189 | 182.2631 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.9272 | 182.2628 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.9355 | 182.263 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.9438 | 182.2633 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.9522 | 182.2635 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.9606 | 182.2637 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.9689 | 182.2639 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.9772 | 182.2642 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.9855 | 182.2646 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 606.9939 | 182.265 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.0023 | 182.2654 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.0106 | 182.2658 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.0189 | 182.2663 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.0273 | 182.2668 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.0356 | 182.2673 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.0439 | 182.2679 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.0522 | 182.2681 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.0606 | 182.2683 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.069 | 182.2681 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.0773 | 182.2679 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.0856 | 182.2675 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.0939 | 182.2671 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.1023 | 182.2668 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.1107 | 182.2664 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.119 | 182.2654 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.1273 | 182.2643 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.1357 | 182.2632 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.144 | 182.2621 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.1523 | 182.2609 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.1606 | 182.2596 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.169 | 182.2583 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.1774 | 182.2569 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.1857 | 182.2558 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.194 | 182.2546 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.2024 | 182.2537 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.2107 | 182.2528 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.2191 | 182.252 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.2274 | 182.2512 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.2357 | 182.2503 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.2441 | 182.2494 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.2524 | 182.2487 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.2607 | 182.2481 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.269 | 182.2474 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.2774 | 182.2467 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.2858 | 182.2461 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.2941 | 182.2454 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.3024 | 182.2449 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.3108 | 182.2443 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.3191 | 182.2437 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.3275 | 182.243 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.3358 | 182.2425 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.3441 | 182.2419 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.3525 | 182.2414 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.3608 | 182.2408 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.3691 | 182.2403 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.3775 | 182.2397 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.3858 | 182.2389 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.3942 | 182.2382 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.4025 | 182.2374 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.4108 | 182.2367 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.4192 | 182.236 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.4275 | 182.2353 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.4359 | 182.2344 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.4442 | 182.2334 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.4525 | 182.2327 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.4609 | 182.2319 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.4692 | 182.2312 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.4775 | 182.2305 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.4859 | 182.2302 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.4942 | 182.2299 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.5026 | 182.2296 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.5109 | 182.2293 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.5192 | 182.2289 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.5276 | 182.2285 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.5359 | 182.2281 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.5443 | 182.2278 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.5526 | 182.2273 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.5609 | 182.2269 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.5693 | 182.2265 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.5776 | 182.2261 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.5859 | 182.2259 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.5943 | 182.2256 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.6026 | 182.225 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.611 | 182.2244 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.6193 | 182.2238 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.6276 | 182.2232 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.636 | 182.2227 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.6443 | 182.2223 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.6526 | 182.2219 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.661 | 182.2216 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.6693 | 182.2212 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.6777 | 182.2209 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.686 | 182.2205 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.6943 | 182.2201 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.7027 | 182.2199 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.711 | 182.2196 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.7194 | 182.2198 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.7277 | 182.22 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.736 | 182.2202 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.7444 | 182.2204 | 185 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 607.7527 | 182.2206 | 185 | 60.0501 | 60.03 | 59.97
| 607.761 | 182.2207 | 185 | 60.0503 | 60.03 | 59.97
| 607.7694 | 182.2209 | 185 | 60.0505 | 60.03 | 59.97
| 607.7777 | 182.2211 | 185 | 60.0506 | 60.03 | 59.97
| 607.7861 | 182.2213 | 185 | 60.0508 | 60.03 | 59.97
| 607.7944 | 182.2215 | 185 | 60.0509 | 60.03 | 59.97
| 607.8027 | 182.2215 | 185 | 60.0511 | 60.03 | 59.97
| 607.8111 | 182.2214 | 185 | 60.0512 | 60.03 | 59.97
| 607.8194 | 182.2214 | 185 | 60.0514 | 60.03 | 59.97
| 607.8278 | 182.2213 | 185 | 60.0516 | 60.03 | 59.97
| 607.8361 | 182.2213 | 185 | 60.0517 | 60.03 | 59.97
| 607.8444 | 182.2213 | 185 | 60.0519 | 60.03 | 59.97
| 607.8528 | 182.2213 | 185 | 60.052 | 60.03 | 59.97
| 607.8611 | 182.2213 | 185 | 60.0522 | 60.03 | 59.97
| 607.8694 | 182.2213 | 185 | 60.0523 | 60.03 | 59.97
| 607.8778 | 182.2214 | 185 | 60.0525 | 60.03 | 59.97
| 607.8861 | 182.2212 | 185 | 60.0527 | 60.03 | 59.97
| 607.8945 | 182.221 | 185 | 60.0528 | 60.03 | 59.97
| 607.9028 | 182.2204 | 185 | 60.053 | 60.03 | 59.97
| 607.9111 | 182.2197 | 185 | 60.0531 | 60.03 | 59.97
| 607.9195 | 182.2195 | 185 | 60.0533 | 60.03 | 59.97
| 607.9278 | 182.2193 | 185 | 60.0534 | 60.03 | 59.97
| 607.9362 | 182.2191 | 185 | 60.0536 | 60.03 | 59.97
| 607.9445 | 182.2189 | 185 | 60.0538 | 60.03 | 59.97
| 607.9528 | 182.2197 | 185 | 60.0539 | 60.03 | 59.97
| 607.9612 | 182.2206 | 185 | 60.0541 | 60.03 | 59.97
| 607.9695 | 182.2214 | 185 | 60.0542 | 60.03 | 59.97
| 607.9778 | 182.2222 | 185 | 60.0544 | 60.03 | 59.97
| 607.9862 | 182.2228 | 185 | 60.0545 | 60.03 | 59.97
| 607.9945 | 182.2234 | 185 | 60.0547 | 60.03 | 59.97
| 608.0029 | 182.2236 | 185 | 60.0549 | 60.03 | 59.97
| 608.0112 | 182.2238 | 185 | 60.055 | 60.03 | 59.97
| 608.0195 | 182.2241 | 185 | 60.0552 | 60.03 | 59.97
| 608.0279 | 182.2244 | 185 | 60.0553 | 60.03 | 59.97
| 608.0363 | 182.2248 | 185 | 60.0555 | 60.03 | 59.97
| 608.0446 | 182.2253 | 185 | 60.0556 | 60.03 | 59.97
| 608.0529 | 182.2257 | 185 | 60.0558 | 60.03 | 59.97
| 608.0612 | 182.2261 | 185 | 60.056 | 60.03 | 59.97
| 608.0696 | 182.2266 | 185 | 60.0561 | 60.03 | 59.97
| 608.0779 | 182.2272 | 185 | 60.0563 | 60.03 | 59.97
| 608.0862 | 182.2277 | 185 | 60.0564 | 60.03 | 59.97
| 608.0946 | 182.2282 | 185 | 60.0566 | 60.03 | 59.97
| 608.103 | 182.2288 | 185 | 60.0567 | 60.03 | 59.97
| 608.1113 | 182.2293 | 185 | 60.0569 | 60.03 | 59.97
| 608.1196 | 182.2299 | 185 | 60.0571 | 60.03 | 59.97
| 608.1279 | 182.2304 | 185 | 60.0572 | 60.03 | 59.97
| 608.1363 | 182.2314 | 185 | 60.0574 | 60.03 | 59.97
| 608.1447 | 182.2323 | 185 | 60.0575 | 60.03 | 59.97
| 608.153 | 182.2333 | 185 | 60.0577 | 60.03 | 59.97
| 608.1613 | 182.2343 | 185 | 60.0578 | 60.03 | 59.97
| 608.1697 | 182.2348 | 185 | 60.058 | 60.03 | 59.97
| 608.178 | 182.2354 | 185 | 60.0582 | 60.03 | 59.97
| 608.1863 | 182.236 | 185 | 60.0583 | 60.03 | 59.97
| 608.1946 | 182.2365 | 185 | 60.0585 | 60.03 | 59.97
| 608.203 | 182.237 | 185 | 60.0586 | 60.03 | 59.97
| 608.2114 | 182.2375 | 185 | 60.0588 | 60.03 | 59.97
| 608.2197 | 182.2381 | 185 | 60.059 | 60.03 | 59.97
| 608.228 | 182.2386 | 185 | 60.0591 | 60.03 | 59.97
| 608.2364 | 182.2391 | 185 | 60.0593 | 60.03 | 59.97
| 608.2447 | 182.2396 | 185 | 60.0594 | 60.03 | 59.97
| 608.2531 | 182.2401 | 185 | 60.0596 | 60.03 | 59.97
| 608.2614 | 182.2407 | 185 | 60.0597 | 60.03 | 59.97
| 608.2697 | 182.2412 | 185 | 60.0599 | 60.03 | 59.97
| 608.2781 | 182.2417 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.2864 | 182.2424 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.2947 | 182.2431 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.303 | 182.2429 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3114 | 182.2428 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3198 | 182.2404 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3281 | 182.2381 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3364 | 182.2357 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3448 | 182.2332 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3531 | 182.2308 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3615 | 182.2283 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3698 | 182.2259 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3781 | 182.2234 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3865 | 182.2211 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.3948 | 182.2188 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4031 | 182.2165 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4115 | 182.2143 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4198 | 182.212 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4282 | 182.2097 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4365 | 182.2075 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4448 | 182.2052 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4532 | 182.2029 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4615 | 182.2007 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4698 | 182.1984 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4781 | 182.1962 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4865 | 182.1939 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.4949 | 182.1916 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5032 | 182.1892 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5115 | 182.1868 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5199 | 182.1832 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5282 | 182.1796 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5366 | 182.1759 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5449 | 182.1723 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5532 | 182.1686 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5616 | 182.165 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5699 | 182.1615 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5782 | 182.1581 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5866 | 182.1547 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.5949 | 182.1512 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.6033 | 182.1479 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.6116 | 182.1446 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.6199 | 182.1403 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.6283 | 182.136 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.6366 | 182.1318 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.645 | 182.1275 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.6533 | 182.1233 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.6616 | 182.119 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.67 | 182.1147 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.6783 | 182.1104 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.6866 | 182.106 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.695 | 182.1017 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7033 | 182.0973 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7117 | 182.0929 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.72 | 182.0885 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7283 | 182.0842 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7367 | 182.0798 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.745 | 182.0754 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7534 | 182.0712 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7617 | 182.0669 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.77 | 182.0627 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7784 | 182.0584 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.7867 | 182.0542 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.795 | 182.0499 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8034 | 182.0455 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8117 | 182.041 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8201 | 182.0365 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8284 | 182.0321 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8367 | 182.0277 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8451 | 182.0233 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8534 | 182.019 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8618 | 182.0146 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8701 | 182.01 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8784 | 182.0054 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8868 | 182.0007 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.8951 | 181.9961 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9034 | 181.9915 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9118 | 181.9869 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9201 | 181.9823 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9285 | 181.9777 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9368 | 181.9733 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9451 | 181.9689 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9535 | 181.9646 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9619 | 181.9602 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9702 | 181.9559 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9785 | 181.9515 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9868 | 181.9471 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 608.9952 | 181.9428 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0035 | 181.9384 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0118 | 181.9341 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0202 | 181.9296 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0286 | 181.9251 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0369 | 181.9207 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0452 | 181.9162 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0535 | 181.9114 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0619 | 181.9065 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0703 | 181.9017 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0786 | 181.8969 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0869 | 181.892 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.0953 | 181.8871 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.1036 | 181.8829 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.1119 | 181.8787 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.1202 | 181.8741 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.1286 | 181.8694 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.137 | 181.8648 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.1453 | 181.8602 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.1536 | 181.8554 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.162 | 181.8506 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.1703 | 181.8463 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.1786 | 181.842 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.187 | 181.8378 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.1953 | 181.8335 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.2037 | 181.8292 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.212 | 181.8249 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.2203 | 181.8209 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.2287 | 181.8168 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.237 | 181.8128 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.2454 | 181.8088 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.2537 | 181.8047 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.262 | 181.8005 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.2704 | 181.797 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.2787 | 181.7934 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.287 | 181.7882 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.2954 | 181.7829 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3037 | 181.7774 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3121 | 181.772 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3204 | 181.7665 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3287 | 181.7611 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3371 | 181.7556 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3454 | 181.7502 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3538 | 181.7447 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3621 | 181.7393 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3704 | 181.7337 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3788 | 181.7282 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3871 | 181.7225 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.3954 | 181.7168 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4038 | 181.7106 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4121 | 181.7045 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4205 | 181.6984 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4288 | 181.6922 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4371 | 181.6861 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4455 | 181.6799 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4539 | 181.674 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4622 | 181.668 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4705 | 181.6621 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4788 | 181.6562 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4872 | 181.6503 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.4955 | 181.6443 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5038 | 181.6384 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5122 | 181.6325 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5206 | 181.6266 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5289 | 181.6207 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5372 | 181.6147 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5455 | 181.6087 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5539 | 181.6027 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5623 | 181.5967 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5706 | 181.5907 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5789 | 181.5847 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5873 | 181.5787 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.5956 | 181.5727 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6039 | 181.5667 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6122 | 181.5607 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6206 | 181.5544 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.629 | 181.5481 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6373 | 181.5418 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6456 | 181.5355 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.654 | 181.5294 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6623 | 181.5233 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6707 | 181.5176 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.679 | 181.5119 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6873 | 181.5062 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.6957 | 181.5005 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.704 | 181.4949 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7123 | 181.4892 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7207 | 181.4836 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.729 | 181.4779 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7374 | 181.4721 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7457 | 181.4664 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.754 | 181.4606 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7624 | 181.4548 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7707 | 181.449 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7791 | 181.4432 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7874 | 181.4374 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.7957 | 181.4316 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8041 | 181.4254 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8124 | 181.4192 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8207 | 181.413 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8291 | 181.4068 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8375 | 181.4006 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8458 | 181.3944 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8541 | 181.3882 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8624 | 181.3821 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8708 | 181.376 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8792 | 181.3698 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8875 | 181.3637 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.8958 | 181.3575 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9042 | 181.3514 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9125 | 181.3453 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9208 | 181.3391 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9292 | 181.333 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9375 | 181.3269 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9459 | 181.3207 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9542 | 181.3146 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9625 | 181.3084 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9709 | 181.3031 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9792 | 181.2978 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9875 | 181.2947 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 609.9959 | 181.2916 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0042 | 181.2886 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0126 | 181.2856 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0209 | 181.2825 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0292 | 181.2793 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0376 | 181.2762 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0459 | 181.2731 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0543 | 181.2698 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0626 | 181.2664 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0709 | 181.2631 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0793 | 181.2598 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0876 | 181.2562 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.0959 | 181.2527 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1043 | 181.2492 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1126 | 181.2456 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.121 | 181.2421 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1293 | 181.2386 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1376 | 181.2351 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.146 | 181.2317 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1544 | 181.2284 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1627 | 181.225 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.171 | 181.2217 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1794 | 181.2184 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.1877 | 181.2163 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.196 | 181.2142 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2043 | 181.2121 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2127 | 181.2101 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2211 | 181.208 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2294 | 181.2059 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2377 | 181.2036 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2461 | 181.2013 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2544 | 181.199 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2628 | 181.1967 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2711 | 181.1945 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2794 | 181.1923 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2878 | 181.1911 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.2961 | 181.1899 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3044 | 181.1887 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3128 | 181.1874 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3211 | 181.1861 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3295 | 181.1848 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3378 | 181.1834 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3461 | 181.1821 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3545 | 181.1807 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3628 | 181.1794 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3712 | 181.1781 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3795 | 181.1767 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3878 | 181.1754 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.3962 | 181.174 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4045 | 181.1727 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4128 | 181.1714 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4212 | 181.17 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4295 | 181.1687 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4379 | 181.1672 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4462 | 181.1656 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4545 | 181.1641 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4629 | 181.1626 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4713 | 181.1613 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4796 | 181.16 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4879 | 181.1586 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.4963 | 181.1573 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.5046 | 181.156 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.5129 | 181.1547 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.5212 | 181.1534 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.5296 | 181.1521 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.538 | 181.1508 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.5463 | 181.1495 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.5546 | 181.1473 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.563 | 181.1451 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.5713 | 181.1431 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.5797 | 181.141 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.588 | 181.1389 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.5963 | 181.1368 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.6047 | 181.1346 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.613 | 181.1324 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.6213 | 181.1301 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.6297 | 181.1279 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.638 | 181.1256 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.6464 | 181.1234 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.6547 | 181.1211 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.663 | 181.1189 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.6714 | 181.1166 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.6797 | 181.1144 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.688 | 181.1122 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.6964 | 181.11 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7047 | 181.1079 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7131 | 181.1057 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7214 | 181.104 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7297 | 181.1022 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7381 | 181.1004 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7464 | 181.0987 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7548 | 181.0969 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7631 | 181.0952 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7714 | 181.0928 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7798 | 181.0904 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7881 | 181.0881 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.7964 | 181.0858 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8048 | 181.0835 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8132 | 181.0813 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8215 | 181.0791 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8298 | 181.077 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8381 | 181.0744 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8465 | 181.0718 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8549 | 181.0692 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8632 | 181.0666 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8715 | 181.064 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8799 | 181.0613 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8882 | 181.0585 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.8965 | 181.0557 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9048 | 181.0529 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9132 | 181.05 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9216 | 181.0472 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9299 | 181.0444 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9382 | 181.0414 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9466 | 181.0383 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9549 | 181.037 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9633 | 181.0357 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9716 | 181.0344 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9799 | 181.033 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9883 | 181.0317 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 610.9966 | 181.0304 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.0049 | 181.0291 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.0133 | 181.0278 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.0216 | 181.0264 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.03 | 181.0251 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.0383 | 181.0239 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.0466 | 181.0227 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.055 | 181.0214 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.0633 | 181.0202 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.0717 | 181.0194 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.08 | 181.0186 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.0883 | 181.0172 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.0967 | 181.0159 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.105 | 181.0145 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.1133 | 181.0132 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.1217 | 181.0116 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.13 | 181.0101 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.1384 | 181.0088 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.1467 | 181.0074 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.155 | 181.0061 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.1634 | 181.0048 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.1718 | 181.0034 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.1801 | 181.0021 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.1884 | 181.0007 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.1967 | 180.9994 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2051 | 180.9982 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2134 | 180.9969 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2217 | 180.9953 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2301 | 180.9936 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2385 | 180.9919 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2468 | 180.9902 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2551 | 180.9885 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2634 | 180.9868 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2718 | 180.9851 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2802 | 180.9834 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2885 | 180.9815 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.2968 | 180.9796 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3052 | 180.9777 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3135 | 180.9758 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3218 | 180.974 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3301 | 180.9721 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3385 | 180.9702 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3469 | 180.9683 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3552 | 180.9664 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3635 | 180.9645 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3719 | 180.9625 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3802 | 180.9605 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3885 | 180.9585 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.3969 | 180.9565 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4052 | 180.9546 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4136 | 180.9527 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4219 | 180.9507 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4302 | 180.9487 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4386 | 180.9468 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4469 | 180.9448 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4553 | 180.9426 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4636 | 180.9404 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4719 | 180.9381 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4803 | 180.9359 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4886 | 180.9337 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.4969 | 180.9315 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5053 | 180.9293 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5136 | 180.9271 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.522 | 180.9248 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5303 | 180.9225 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5386 | 180.92 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.547 | 180.9176 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5553 | 180.9154 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5637 | 180.9132 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.572 | 180.911 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5803 | 180.9088 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.5887 | 180.9068 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.597 | 180.9048 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.6053 | 180.9023 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.6137 | 180.8998 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.6221 | 180.8973 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.6304 | 180.8948 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.6387 | 180.8923 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.647 | 180.8898 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.6554 | 180.8878 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.6638 | 180.8858 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.6721 | 180.8839 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.6804 | 180.8819 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.6888 | 180.88 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.6971 | 180.8782 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7054 | 180.8763 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7137 | 180.8745 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7221 | 180.8726 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7305 | 180.8707 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7388 | 180.869 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7471 | 180.8673 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7555 | 180.8658 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7638 | 180.8643 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7722 | 180.8628 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7805 | 180.8613 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7888 | 180.8598 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.7972 | 180.8583 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8055 | 180.8568 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8138 | 180.8552 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8222 | 180.854 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8305 | 180.8529 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8389 | 180.8518 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8472 | 180.8506 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8555 | 180.8495 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8639 | 180.8484 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8723 | 180.8473 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8806 | 180.8461 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8889 | 180.8452 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.8972 | 180.8442 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9056 | 180.8432 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9139 | 180.8423 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9222 | 180.8413 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9306 | 180.8403 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.939 | 180.8391 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9473 | 180.8379 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9556 | 180.8367 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.964 | 180.8354 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9723 | 180.8341 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9807 | 180.8328 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.989 | 180.8317 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 611.9973 | 180.8305 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0057 | 180.8293 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.014 | 180.8282 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0223 | 180.827 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0307 | 180.8259 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.039 | 180.8241 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0474 | 180.8224 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0557 | 180.8208 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.064 | 180.8192 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0724 | 180.8176 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0807 | 180.8161 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0891 | 180.8144 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.0974 | 180.8128 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1057 | 180.8112 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1141 | 180.8097 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1224 | 180.8082 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1307 | 180.8067 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1391 | 180.8052 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1475 | 180.8037 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1558 | 180.8021 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1641 | 180.8005 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1724 | 180.7989 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1808 | 180.7973 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1891 | 180.7958 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.1974 | 180.7942 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2058 | 180.7927 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2142 | 180.7912 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2225 | 180.7905 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2308 | 180.7897 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2392 | 180.7894 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2475 | 180.7891 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2559 | 180.7888 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2642 | 180.7885 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2725 | 180.7881 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2809 | 180.7878 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2892 | 180.7874 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.2975 | 180.7871 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3059 | 180.7867 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3142 | 180.7863 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3226 | 180.786 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3309 | 180.7856 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3392 | 180.7853 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3476 | 180.7849 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.356 | 180.7842 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3643 | 180.7835 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3726 | 180.7828 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3809 | 180.782 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3893 | 180.7812 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.3976 | 180.7803 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4059 | 180.7794 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4143 | 180.7786 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4227 | 180.7777 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.431 | 180.7768 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4393 | 180.7758 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4477 | 180.7748 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.456 | 180.7737 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4644 | 180.7727 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4727 | 180.7717 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.481 | 180.7707 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4894 | 180.7696 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.4977 | 180.7686 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.506 | 180.7676 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5144 | 180.7666 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5227 | 180.7654 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5311 | 180.7643 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5394 | 180.7632 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5477 | 180.762 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5561 | 180.7609 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5645 | 180.7598 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5728 | 180.7586 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5811 | 180.7575 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5895 | 180.7563 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.5978 | 180.7552 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6061 | 180.7542 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6145 | 180.7531 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6228 | 180.752 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6312 | 180.7509 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6395 | 180.7499 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6478 | 180.7488 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6562 | 180.7477 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6645 | 180.7466 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6729 | 180.7457 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6812 | 180.7447 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6895 | 180.7438 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.6979 | 180.7428 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.7062 | 180.7419 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.7145 | 180.741 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.7229 | 180.74 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.7313 | 180.739 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.7396 | 180.7381 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.7479 | 180.7371 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.7563 | 180.7366 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.7646 | 180.7362 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.7729 | 180.7358 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.7813 | 180.7354 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.7896 | 180.7349 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.798 | 180.7345 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.8063 | 180.7341 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.8146 | 180.7336 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.823 | 180.7332 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.8314 | 180.7328 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.8397 | 180.7319 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.848 | 180.7311 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.8563 | 180.7303 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.8647 | 180.7295 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.873 | 180.7287 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.8813 | 180.7278 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.8897 | 180.7273 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.8981 | 180.7267 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9064 | 180.7263 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9147 | 180.7258 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9231 | 180.7253 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9314 | 180.7248 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9398 | 180.7243 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9481 | 180.7238 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9564 | 180.7237 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9648 | 180.7236 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9731 | 180.7235 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9814 | 180.7234 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9898 | 180.7233 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 612.9981 | 180.7232 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0065 | 180.7231 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0148 | 180.7229 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0231 | 180.7228 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0315 | 180.7227 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0399 | 180.7226 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0482 | 180.7225 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0565 | 180.7224 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0649 | 180.7223 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0732 | 180.7229 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0815 | 180.7236 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0899 | 180.7243 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.0982 | 180.725 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1066 | 180.7258 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1149 | 180.7265 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1232 | 180.7274 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1316 | 180.7284 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1399 | 180.7294 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1483 | 180.7303 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1566 | 180.7313 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1649 | 180.7322 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1733 | 180.7332 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1816 | 180.7342 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1899 | 180.7352 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.1983 | 180.7363 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.2067 | 180.7371 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.215 | 180.7379 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.2233 | 180.7385 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.2317 | 180.7391 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.24 | 180.7397 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.2484 | 180.7403 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.2567 | 180.7406 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.265 | 180.741 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.2734 | 180.7419 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.2817 | 180.7428 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.29 | 180.7437 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.2984 | 180.7445 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3067 | 180.7454 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3151 | 180.7463 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3234 | 180.7467 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3317 | 180.7471 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3401 | 180.7474 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3484 | 180.7478 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3568 | 180.7482 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3651 | 180.7485 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3735 | 180.7489 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3818 | 180.7493 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3901 | 180.7496 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.3985 | 180.75 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4068 | 180.7502 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4152 | 180.7504 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4235 | 180.7506 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4318 | 180.7509 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4402 | 180.7511 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4485 | 180.7513 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4568 | 180.7515 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4652 | 180.7517 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4735 | 180.7518 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4819 | 180.752 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4902 | 180.7515 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.4985 | 180.7511 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5069 | 180.7506 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5153 | 180.7502 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5236 | 180.7497 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5319 | 180.7493 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5403 | 180.7489 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5486 | 180.7484 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5569 | 180.7477 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5652 | 180.7471 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5736 | 180.746 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.582 | 180.7449 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5903 | 180.7438 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.5986 | 180.7427 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.607 | 180.7416 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6153 | 180.7406 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6237 | 180.7398 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.632 | 180.739 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6403 | 180.7382 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6487 | 180.7374 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.657 | 180.7366 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6653 | 180.7358 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6737 | 180.735 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6821 | 180.7342 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6904 | 180.7335 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.6987 | 180.7327 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.707 | 180.7326 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7154 | 180.7324 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7238 | 180.7321 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7321 | 180.7317 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7404 | 180.7313 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7488 | 180.7309 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7571 | 180.7305 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7654 | 180.7301 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7738 | 180.7298 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7821 | 180.7295 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7905 | 180.7291 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.7988 | 180.7287 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8071 | 180.7282 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8155 | 180.7278 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8239 | 180.7274 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8322 | 180.7271 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8405 | 180.7268 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8488 | 180.7265 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8572 | 180.7262 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8655 | 180.726 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8738 | 180.7256 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8822 | 180.7252 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8906 | 180.7249 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.8989 | 180.7245 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9072 | 180.7237 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9156 | 180.7228 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9239 | 180.722 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9323 | 180.7211 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9406 | 180.7202 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9489 | 180.7194 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9573 | 180.7185 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9656 | 180.7177 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9739 | 180.7168 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9823 | 180.7159 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.9907 | 180.7151 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 613.999 | 180.7142 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0073 | 180.7133 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0157 | 180.7125 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.024 | 180.7118 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0323 | 180.7111 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0406 | 180.7104 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.049 | 180.7097 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0574 | 180.7091 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0657 | 180.7086 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.074 | 180.7081 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0824 | 180.7076 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0907 | 180.707 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.0991 | 180.7065 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1074 | 180.7061 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1157 | 180.7057 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1241 | 180.7056 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1324 | 180.7054 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1407 | 180.7051 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1491 | 180.7049 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1575 | 180.7046 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1658 | 180.7043 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1741 | 180.7041 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1825 | 180.7038 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1908 | 180.7036 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.1992 | 180.7034 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2075 | 180.7032 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2158 | 180.703 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2242 | 180.7028 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2325 | 180.7025 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2408 | 180.7022 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2492 | 180.7019 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2575 | 180.7026 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2659 | 180.7033 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2742 | 180.7039 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2825 | 180.7045 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2909 | 180.7051 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.2993 | 180.7057 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3076 | 180.7063 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3159 | 180.7069 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3243 | 180.7075 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3326 | 180.7081 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3409 | 180.7086 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3493 | 180.7091 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3576 | 180.7095 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.366 | 180.71 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3743 | 180.7103 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3826 | 180.7107 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.391 | 180.7112 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.3993 | 180.7117 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.4077 | 180.7121 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.416 | 180.7124 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.4243 | 180.713 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.4327 | 180.7135 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.441 | 180.714 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.4493 | 180.7145 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.4577 | 180.715 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.4661 | 180.7156 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.4744 | 180.7162 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.4827 | 180.7168 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.4911 | 180.7174 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.4994 | 180.718 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5078 | 180.7191 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5161 | 180.7201 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5244 | 180.7211 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5328 | 180.7221 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5411 | 180.7231 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5494 | 180.724 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5578 | 180.7253 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5662 | 180.7266 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5745 | 180.728 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5828 | 180.7292 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5912 | 180.7307 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.5995 | 180.7321 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6078 | 180.7336 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6162 | 180.7349 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6245 | 180.7361 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6329 | 180.7372 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6412 | 180.7383 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6495 | 180.7394 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6579 | 180.7416 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6662 | 180.7438 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6746 | 180.746 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6829 | 180.7483 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6912 | 180.7505 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.6996 | 180.7527 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7079 | 180.7552 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7162 | 180.7577 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7246 | 180.7602 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.733 | 180.7626 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7413 | 180.7642 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7496 | 180.7657 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.758 | 180.7675 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7663 | 180.7693 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7747 | 180.7702 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.783 | 180.7712 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7913 | 180.7724 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.7997 | 180.7736 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.808 | 180.7739 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8163 | 180.7742 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8247 | 180.7745 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8331 | 180.7748 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8414 | 180.7752 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8497 | 180.7755 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8581 | 180.7757 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8664 | 180.7759 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8748 | 180.7756 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8831 | 180.7754 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8914 | 180.7751 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.8998 | 180.7748 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9081 | 180.7746 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9164 | 180.7743 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9248 | 180.774 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9332 | 180.7738 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9415 | 180.7735 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9498 | 180.7732 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9582 | 180.773 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9665 | 180.7727 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9749 | 180.7725 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9832 | 180.7722 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9915 | 180.7719 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 614.9999 | 180.7717 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.0082 | 180.7714 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.0165 | 180.7712 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.0249 | 180.7709 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.0333 | 180.7706 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.0416 | 180.7704 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.0499 | 180.7701 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.0582 | 180.7699 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.0666 | 180.7696 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.075 | 180.7691 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.0833 | 180.7687 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.0916 | 180.7683 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.1 | 180.7678 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.1083 | 180.7674 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.1166 | 180.7669 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.125 | 180.7665 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.1333 | 180.766 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.1417 | 180.7657 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.15 | 180.7653 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.1583 | 180.7649 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.1667 | 180.7646 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.175 | 180.7643 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.1833 | 180.764 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.1917 | 180.7637 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2001 | 180.7634 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2084 | 180.7631 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2167 | 180.7628 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2251 | 180.7632 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2334 | 180.7635 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2418 | 180.7643 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2501 | 180.7651 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2584 | 180.7659 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2668 | 180.7667 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2751 | 180.7675 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2834 | 180.7683 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.2918 | 180.7688 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3002 | 180.7694 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3085 | 180.7699 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3168 | 180.7705 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3252 | 180.771 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3335 | 180.7716 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3419 | 180.7721 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3502 | 180.7727 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3585 | 180.7732 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3669 | 180.7737 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3752 | 180.7742 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3835 | 180.7747 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.3919 | 180.7752 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4003 | 180.7757 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4086 | 180.7763 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4169 | 180.7769 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4253 | 180.7776 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4336 | 180.7782 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.442 | 180.7788 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4503 | 180.7793 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4586 | 180.78 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.467 | 180.7806 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4753 | 180.7807 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.4836 | 180.7807 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.492 | 180.7808 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5004 | 180.7809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5087 | 180.7809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.517 | 180.7809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5254 | 180.7809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5337 | 180.7809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5421 | 180.7809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5504 | 180.781 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5587 | 180.7813 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5671 | 180.7815 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5754 | 180.7818 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5837 | 180.7821 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.5921 | 180.7825 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6005 | 180.7828 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6088 | 180.7831 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6171 | 180.7835 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6255 | 180.7838 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6338 | 180.7841 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6422 | 180.7845 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6505 | 180.7848 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6588 | 180.7852 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6672 | 180.7855 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6755 | 180.7858 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6838 | 180.7862 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.6922 | 180.7867 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7006 | 180.7872 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7089 | 180.7882 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7172 | 180.7892 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7256 | 180.7902 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7339 | 180.7912 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7422 | 180.7922 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7506 | 180.7932 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7589 | 180.7942 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7673 | 180.7952 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7756 | 180.7962 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7839 | 180.7972 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.7923 | 180.798 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.8007 | 180.7989 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.809 | 180.8003 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.8173 | 180.8018 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.8257 | 180.8032 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.834 | 180.8046 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.8423 | 180.806 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.8507 | 180.8075 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.859 | 180.809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.8674 | 180.8104 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.8757 | 180.8115 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.884 | 180.8126 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.8924 | 180.8138 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9008 | 180.8149 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9091 | 180.8163 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9174 | 180.8177 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9258 | 180.8182 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9341 | 180.8187 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9424 | 180.8192 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9508 | 180.8197 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9591 | 180.8201 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9675 | 180.8206 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9758 | 180.8211 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9841 | 180.8216 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 615.9925 | 180.822 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0009 | 180.8225 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0092 | 180.823 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0175 | 180.8235 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0259 | 180.824 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0342 | 180.8245 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0425 | 180.825 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0509 | 180.8256 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0592 | 180.8261 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0676 | 180.8266 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0759 | 180.8272 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0842 | 180.8278 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.0926 | 180.8283 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.101 | 180.8289 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1093 | 180.8294 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1176 | 180.8299 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.126 | 180.8304 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1343 | 180.831 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1426 | 180.8318 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.151 | 180.8326 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1593 | 180.8336 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1677 | 180.8345 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.176 | 180.8354 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1843 | 180.8364 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.1927 | 180.8373 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.201 | 180.8383 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2094 | 180.8392 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2177 | 180.8402 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2261 | 180.841 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2344 | 180.8418 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2427 | 180.8425 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2511 | 180.8433 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2594 | 180.8433 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2678 | 180.8433 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2761 | 180.8434 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2844 | 180.8435 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.2928 | 180.8436 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3011 | 180.8438 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3094 | 180.8439 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3178 | 180.8441 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3262 | 180.8431 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3345 | 180.8421 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3428 | 180.8412 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3512 | 180.8402 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3595 | 180.8392 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3679 | 180.8382 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3762 | 180.837 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3845 | 180.8358 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.3929 | 180.8345 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.4012 | 180.8332 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.4095 | 180.8315 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.4179 | 180.8297 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.4262 | 180.8279 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.4346 | 180.826 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.4429 | 180.8245 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.4512 | 180.823 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.4596 | 180.8212 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.468 | 180.8194 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.4763 | 180.8186 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.4846 | 180.8177 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.493 | 180.8168 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.5013 | 180.816 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.5096 | 180.8149 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.518 | 180.8138 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.5263 | 180.8128 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.5347 | 180.8118 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.543 | 180.8117 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.5513 | 180.8116 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.5597 | 180.8112 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.5681 | 180.8107 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.5764 | 180.8103 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.5847 | 180.8098 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.5931 | 180.8094 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6014 | 180.8089 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6097 | 180.8085 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6181 | 180.808 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6264 | 180.8078 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6348 | 180.8075 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6431 | 180.807 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6514 | 180.8065 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6598 | 180.8062 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6682 | 180.806 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6765 | 180.8054 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6848 | 180.8049 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.6932 | 180.8044 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7015 | 180.8039 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7098 | 180.8034 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7182 | 180.803 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7265 | 180.8026 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7349 | 180.8022 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7432 | 180.802 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7515 | 180.8018 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7599 | 180.8015 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7682 | 180.8013 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7766 | 180.8011 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7849 | 180.8009 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.7932 | 180.8009 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8016 | 180.801 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8099 | 180.8011 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8182 | 180.8013 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8266 | 180.8014 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.835 | 180.8015 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8433 | 180.8015 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8516 | 180.8016 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.86 | 180.8017 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8683 | 180.8018 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8766 | 180.8019 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.885 | 180.802 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.8933 | 180.8016 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9017 | 180.8012 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.91 | 180.8013 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9183 | 180.8014 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9267 | 180.8015 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9351 | 180.8016 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9434 | 180.8015 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9517 | 180.8013 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9601 | 180.8012 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9684 | 180.8011 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9767 | 180.801 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.985 | 180.8009 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 616.9934 | 180.8009 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0018 | 180.8008 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0101 | 180.8011 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0184 | 180.8014 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0268 | 180.8017 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0351 | 180.8019 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0435 | 180.8023 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0518 | 180.8026 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0601 | 180.803 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0685 | 180.8034 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0768 | 180.8038 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0851 | 180.8042 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.0935 | 180.8046 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1019 | 180.805 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1102 | 180.8054 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1185 | 180.8059 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1269 | 180.8064 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1352 | 180.8068 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1436 | 180.8079 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1519 | 180.8089 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1602 | 180.81 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1686 | 180.8111 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1769 | 180.8122 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1852 | 180.8134 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.1936 | 180.8149 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2019 | 180.8165 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2103 | 180.818 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2186 | 180.8194 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2269 | 180.8206 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2353 | 180.8218 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2437 | 180.823 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.252 | 180.8241 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2603 | 180.8247 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2687 | 180.8253 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.277 | 180.8258 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2853 | 180.8264 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.2936 | 180.8269 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.302 | 180.8275 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3104 | 180.8279 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3187 | 180.8284 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.327 | 180.829 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3354 | 180.8295 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3437 | 180.8301 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3521 | 180.8307 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3604 | 180.8312 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3687 | 180.8318 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3771 | 180.8316 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3854 | 180.8315 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.3937 | 180.8313 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4021 | 180.8312 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4104 | 180.8311 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4188 | 180.8309 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4271 | 180.8311 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4354 | 180.8312 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4438 | 180.8311 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4521 | 180.831 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4604 | 180.8309 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4688 | 180.8307 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4772 | 180.8298 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4855 | 180.8288 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.4938 | 180.8279 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5022 | 180.8269 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5105 | 180.826 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5189 | 180.825 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5272 | 180.8241 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5355 | 180.8231 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5439 | 180.8225 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5522 | 180.822 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5605 | 180.8214 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5689 | 180.8208 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5772 | 180.82 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5856 | 180.8192 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.5939 | 180.8184 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6022 | 180.8176 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6106 | 180.8168 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.619 | 180.816 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6273 | 180.8152 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6356 | 180.8144 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6439 | 180.8137 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6523 | 180.8129 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6606 | 180.8126 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6689 | 180.8123 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6773 | 180.8118 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.6857 | 180.8114 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.694 | 180.8109 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.7023 | 180.8105 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.7107 | 180.81 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.719 | 180.8096 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.7274 | 180.8091 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.7357 | 180.8087 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.744 | 180.8083 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.7524 | 180.8079 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.7607 | 180.8074 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.769 | 180.8069 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.7774 | 180.8065 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.7857 | 180.8061 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.7941 | 180.8056 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8024 | 180.8052 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8107 | 180.8044 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8191 | 180.8035 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8275 | 180.8025 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8358 | 180.8016 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8441 | 180.8006 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8524 | 180.7996 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8608 | 180.7987 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8691 | 180.7979 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8774 | 180.797 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8858 | 180.7962 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.8942 | 180.7954 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9025 | 180.7946 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9108 | 180.7937 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9192 | 180.7929 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9275 | 180.7927 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9359 | 180.7924 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9442 | 180.7922 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9525 | 180.792 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9609 | 180.7918 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9692 | 180.7916 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9775 | 180.7914 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9859 | 180.7912 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 617.9942 | 180.7909 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0026 | 180.7907 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0109 | 180.7904 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0192 | 180.79 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0276 | 180.7897 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0359 | 180.7893 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0443 | 180.789 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0526 | 180.7886 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0609 | 180.7883 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0693 | 180.788 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0776 | 180.788 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0859 | 180.788 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.0943 | 180.788 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1027 | 180.7879 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.111 | 180.7881 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1193 | 180.7882 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1277 | 180.7883 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.136 | 180.7884 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1443 | 180.7886 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1526 | 180.7887 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.161 | 180.7888 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1694 | 180.789 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1777 | 180.7893 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.186 | 180.7897 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.1944 | 180.7899 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2027 | 180.7901 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2111 | 180.7902 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2194 | 180.7903 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2277 | 180.7908 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2361 | 180.7913 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2444 | 180.7917 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2527 | 180.7922 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2611 | 180.7927 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2694 | 180.7932 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2778 | 180.7937 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2861 | 180.7942 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.2944 | 180.7945 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3028 | 180.7948 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3112 | 180.7953 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3195 | 180.7958 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3278 | 180.7961 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3361 | 180.7964 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3445 | 180.797 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3528 | 180.7976 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3611 | 180.7981 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3695 | 180.7987 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3779 | 180.7991 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3862 | 180.7996 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.3945 | 180.8001 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4029 | 180.8006 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4112 | 180.8009 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4196 | 180.8013 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4279 | 180.8016 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4362 | 180.8019 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4446 | 180.8022 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4529 | 180.8025 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4612 | 180.8025 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4696 | 180.8026 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4779 | 180.8025 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4863 | 180.8025 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.4946 | 180.8024 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.5029 | 180.8024 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.5113 | 180.8025 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.5196 | 180.8027 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.528 | 180.8027 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.5363 | 180.8028 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.5446 | 180.8028 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.553 | 180.8028 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.5613 | 180.8027 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.5696 | 180.8026 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.578 | 180.802 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.5864 | 180.8014 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.5947 | 180.8008 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.603 | 180.8001 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.6113 | 180.7998 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.6197 | 180.7994 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.6281 | 180.799 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.6364 | 180.7986 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.6447 | 180.7977 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.6531 | 180.7969 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.6614 | 180.796 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.6697 | 180.7952 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.6781 | 180.7939 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.6864 | 180.7927 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.6948 | 180.7921 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7031 | 180.7914 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7114 | 180.7909 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7198 | 180.7903 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7281 | 180.7898 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7365 | 180.7892 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7448 | 180.7887 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7531 | 180.7881 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7615 | 180.7875 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7698 | 180.7869 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7781 | 180.7863 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7865 | 180.7857 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.7948 | 180.7851 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8032 | 180.7845 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8115 | 180.7839 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8198 | 180.7833 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8282 | 180.7827 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8365 | 180.7821 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8448 | 180.7815 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8532 | 180.7809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8615 | 180.7797 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8699 | 180.7785 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8782 | 180.7773 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8865 | 180.7761 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.8949 | 180.7754 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9033 | 180.7746 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9116 | 180.7738 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9199 | 180.773 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9283 | 180.7725 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9366 | 180.772 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9449 | 180.7715 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9532 | 180.771 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9616 | 180.7705 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.97 | 180.77 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9783 | 180.7695 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.9866 | 180.7691 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 618.995 | 180.7688 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0033 | 180.7686 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0117 | 180.7683 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.02 | 180.768 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0283 | 180.7678 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0367 | 180.7675 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.045 | 180.7675 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0533 | 180.7675 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0617 | 180.7674 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.07 | 180.7674 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0784 | 180.7673 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.0867 | 180.7672 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.095 | 180.7669 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1034 | 180.7666 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1118 | 180.7664 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1201 | 180.7663 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1284 | 180.7662 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1367 | 180.7661 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1451 | 180.7663 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1534 | 180.7665 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1617 | 180.7667 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1701 | 180.7669 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1785 | 180.7671 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1868 | 180.7673 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.1951 | 180.7675 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2035 | 180.7677 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2118 | 180.768 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2202 | 180.7682 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2285 | 180.7684 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2368 | 180.7686 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2452 | 180.7688 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2535 | 180.769 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2618 | 180.7692 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2702 | 180.7695 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2785 | 180.7697 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2869 | 180.7699 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.2952 | 180.77 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3035 | 180.7702 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3119 | 180.7703 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3202 | 180.7705 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3286 | 180.7701 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3369 | 180.7698 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3452 | 180.7693 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3536 | 180.7689 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3619 | 180.7685 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3702 | 180.768 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3786 | 180.7676 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.387 | 180.7672 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.3953 | 180.7668 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.4036 | 180.7663 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.412 | 180.7658 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.4203 | 180.7654 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.4286 | 180.7649 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.437 | 180.7644 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.4453 | 180.7636 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.4537 | 180.7627 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.462 | 180.7619 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.4703 | 180.7611 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.4787 | 180.7602 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.487 | 180.7594 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.4954 | 180.7585 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.5037 | 180.7577 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.512 | 180.7569 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.5204 | 180.7561 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.5287 | 180.7551 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.537 | 180.7542 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.5454 | 180.7533 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.5537 | 180.7523 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.5621 | 180.7513 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.5704 | 180.7503 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.5787 | 180.7493 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.5871 | 180.7484 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.5955 | 180.7474 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6038 | 180.7464 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6121 | 180.7454 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6204 | 180.7444 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6288 | 180.7432 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6371 | 180.742 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6454 | 180.7408 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6538 | 180.7396 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6622 | 180.7384 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6705 | 180.7373 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6788 | 180.7362 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6872 | 180.7351 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.6955 | 180.7341 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7039 | 180.733 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7122 | 180.732 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7205 | 180.7309 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7289 | 180.7298 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7372 | 180.7288 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7455 | 180.7282 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7539 | 180.7276 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7622 | 180.727 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7706 | 180.7263 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7789 | 180.726 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7872 | 180.7256 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.7956 | 180.7252 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.804 | 180.7248 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8123 | 180.7243 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8206 | 180.7239 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8289 | 180.7236 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8373 | 180.7233 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8456 | 180.7229 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8539 | 180.7226 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8623 | 180.7224 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8707 | 180.7222 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.879 | 180.7219 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8873 | 180.7217 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.8957 | 180.7215 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.904 | 180.7213 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9124 | 180.7211 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9207 | 180.7208 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.929 | 180.7206 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9374 | 180.7204 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9457 | 180.7202 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.954 | 180.7199 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9624 | 180.7197 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9707 | 180.7195 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9791 | 180.7193 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9874 | 180.7191 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 619.9957 | 180.7188 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0041 | 180.7186 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0125 | 180.7184 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0208 | 180.7182 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0291 | 180.7179 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0374 | 180.7176 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0458 | 180.7172 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0541 | 180.7169 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0624 | 180.7166 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0708 | 180.7162 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0792 | 180.716 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0875 | 180.7158 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.0958 | 180.7157 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1042 | 180.7155 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1125 | 180.7154 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1208 | 180.7152 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1292 | 180.7152 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1375 | 180.7151 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1459 | 180.7151 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1542 | 180.7151 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1625 | 180.7151 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1709 | 180.715 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1792 | 180.7148 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1876 | 180.7146 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.1959 | 180.7149 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2042 | 180.7152 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2126 | 180.7158 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2209 | 180.7164 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2292 | 180.7171 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2376 | 180.7177 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2459 | 180.7182 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2543 | 180.7187 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2626 | 180.7192 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2709 | 180.7196 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2793 | 180.7201 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.2877 | 180.7205 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.296 | 180.721 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3043 | 180.7214 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3127 | 180.7223 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.321 | 180.7231 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3293 | 180.724 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3377 | 180.7249 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.346 | 180.7257 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3544 | 180.7266 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3627 | 180.7269 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.371 | 180.7273 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3794 | 180.7274 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3877 | 180.7275 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.3961 | 180.7278 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4044 | 180.7282 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4127 | 180.7282 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4211 | 180.7282 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4294 | 180.728 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4377 | 180.7277 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4461 | 180.7277 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4545 | 180.7277 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4628 | 180.7278 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4711 | 180.7278 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4794 | 180.7279 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4878 | 180.728 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.4962 | 180.7281 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5045 | 180.7282 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5128 | 180.7283 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5212 | 180.7283 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5295 | 180.7285 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5378 | 180.7287 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5462 | 180.729 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5545 | 180.7292 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5629 | 180.7292 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5712 | 180.7292 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5795 | 180.7292 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5879 | 180.7292 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.5963 | 180.7295 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.6046 | 180.7298 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.6129 | 180.7301 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.6212 | 180.7305 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.6296 | 180.7308 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.6379 | 180.7311 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.6462 | 180.7314 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.6546 | 180.7317 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.663 | 180.7318 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.6713 | 180.7319 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.6796 | 180.7319 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.688 | 180.732 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.6963 | 180.7321 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.7047 | 180.7321 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.713 | 180.7322 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.7213 | 180.7323 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.7297 | 180.7319 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.738 | 180.7316 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.7463 | 180.7313 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.7547 | 180.7309 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.763 | 180.7307 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.7714 | 180.7305 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.7797 | 180.7303 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.788 | 180.7301 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.7964 | 180.7299 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8047 | 180.7296 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.813 | 180.7294 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8214 | 180.7292 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8298 | 180.7289 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8381 | 180.7285 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8464 | 180.7282 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8548 | 180.7278 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8631 | 180.7275 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8715 | 180.7271 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8798 | 180.7268 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8881 | 180.7264 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.8965 | 180.7266 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9048 | 180.7267 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9131 | 180.7269 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9215 | 180.7271 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9298 | 180.7272 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9382 | 180.7274 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9465 | 180.7275 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9548 | 180.7276 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9632 | 180.7276 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9716 | 180.7275 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9799 | 180.7275 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9882 | 180.7275 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 620.9966 | 180.7276 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0049 | 180.7276 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0132 | 180.7279 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0215 | 180.7281 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0299 | 180.7284 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0383 | 180.7286 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0466 | 180.7288 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0549 | 180.729 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0633 | 180.7291 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0716 | 180.7293 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.08 | 180.7296 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0883 | 180.7298 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.0966 | 180.7301 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.105 | 180.7303 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1133 | 180.7309 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1216 | 180.7315 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.13 | 180.732 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1384 | 180.7326 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1467 | 180.7332 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.155 | 180.7338 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1634 | 180.7344 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1717 | 180.7349 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1801 | 180.7355 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1884 | 180.7361 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.1967 | 180.7367 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2051 | 180.7373 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2134 | 180.7379 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2217 | 180.7384 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2301 | 180.7389 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2384 | 180.7394 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2468 | 180.7399 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2551 | 180.7405 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2634 | 180.741 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2718 | 180.7415 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2802 | 180.7422 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2885 | 180.7429 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.2968 | 180.7437 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3052 | 180.7446 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3135 | 180.745 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3218 | 180.7454 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3302 | 180.746 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3385 | 180.7465 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3469 | 180.7471 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3552 | 180.7477 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3635 | 180.7482 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3719 | 180.7487 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3802 | 180.7493 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3885 | 180.7499 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.3969 | 180.7504 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.4052 | 180.751 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.4136 | 180.7509 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.4219 | 180.7507 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.4302 | 180.7506 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.4386 | 180.7505 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.447 | 180.7503 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.4553 | 180.7502 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.4636 | 180.7502 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.472 | 180.7501 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.4803 | 180.7501 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.4886 | 180.75 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.497 | 180.7501 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.5053 | 180.7502 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.5137 | 180.7503 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.522 | 180.7504 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.5303 | 180.7506 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.5387 | 180.7508 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.5471 | 180.7509 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.5554 | 180.7511 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.5637 | 180.7513 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.5721 | 180.7514 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.5804 | 180.7516 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.5887 | 180.7517 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.597 | 180.7518 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6054 | 180.7519 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6138 | 180.7519 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6221 | 180.752 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6304 | 180.752 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6388 | 180.7521 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6471 | 180.7529 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6555 | 180.7537 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6638 | 180.7546 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6721 | 180.7554 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6805 | 180.7562 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6888 | 180.757 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.6971 | 180.758 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7055 | 180.7589 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7139 | 180.7598 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7222 | 180.7607 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7305 | 180.7616 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7389 | 180.7625 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7472 | 180.7634 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7556 | 180.7643 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7639 | 180.7652 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7722 | 180.766 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7806 | 180.7669 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7889 | 180.7678 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.7972 | 180.7686 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8056 | 180.7693 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8139 | 180.7702 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8223 | 180.7711 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8306 | 180.772 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8389 | 180.7728 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8473 | 180.7737 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8557 | 180.7746 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.864 | 180.775 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8723 | 180.7754 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8807 | 180.7755 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.889 | 180.7756 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.8973 | 180.7757 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9057 | 180.7758 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.914 | 180.7766 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9224 | 180.7775 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9307 | 180.7783 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.939 | 180.7792 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9474 | 180.7801 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9557 | 180.781 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9641 | 180.7813 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9724 | 180.7816 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9808 | 180.7818 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9891 | 180.7821 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 621.9974 | 180.7824 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0058 | 180.7827 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0141 | 180.783 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0225 | 180.7833 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0308 | 180.7838 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0391 | 180.7842 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0475 | 180.7847 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0558 | 180.7852 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0641 | 180.7852 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0725 | 180.7852 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0808 | 180.7858 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0892 | 180.7864 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.0975 | 180.7872 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1058 | 180.7879 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1142 | 180.7888 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1226 | 180.7897 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1309 | 180.7906 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1392 | 180.7915 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1476 | 180.7923 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1559 | 180.7931 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1642 | 180.7933 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1726 | 180.7935 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1809 | 180.7937 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1893 | 180.794 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.1976 | 180.7945 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2059 | 180.795 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2143 | 180.7955 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2227 | 180.796 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.231 | 180.7966 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2393 | 180.7972 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2477 | 180.7979 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.256 | 180.7986 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2643 | 180.7994 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2727 | 180.8002 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.281 | 180.8009 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2894 | 180.8017 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.2977 | 180.8024 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.306 | 180.8032 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3144 | 180.8041 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3228 | 180.8051 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3311 | 180.806 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3394 | 180.8069 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3478 | 180.8078 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3561 | 180.8088 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3644 | 180.8086 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3727 | 180.8084 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3811 | 180.8082 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3895 | 180.8081 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.3978 | 180.8086 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4061 | 180.8091 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4145 | 180.8095 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4228 | 180.8099 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4312 | 180.8102 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4395 | 180.8105 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4478 | 180.8108 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4562 | 180.8111 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4645 | 180.8115 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4728 | 180.8119 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4812 | 180.8123 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4896 | 180.8127 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.4979 | 180.8132 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5062 | 180.8137 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5146 | 180.8143 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5229 | 180.8149 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5312 | 180.8156 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5396 | 180.8162 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5479 | 180.8168 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5563 | 180.8174 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5646 | 180.8175 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5729 | 180.8176 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5813 | 180.8175 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.5897 | 180.8173 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.598 | 180.8171 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.6063 | 180.8168 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.6146 | 180.8166 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.623 | 180.8164 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.6313 | 180.8164 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.6396 | 180.8164 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.648 | 180.8164 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.6564 | 180.8164 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.6647 | 180.8163 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.673 | 180.8163 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.6814 | 180.8163 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.6897 | 180.8163 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.6981 | 180.8164 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7064 | 180.8164 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7147 | 180.8167 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7231 | 180.8169 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7314 | 180.8172 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7397 | 180.8174 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7481 | 180.8176 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7565 | 180.8178 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7648 | 180.818 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7731 | 180.8181 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7814 | 180.8183 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7898 | 180.8185 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.7982 | 180.8184 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8065 | 180.8183 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8148 | 180.8182 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8232 | 180.8181 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8315 | 180.8177 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8398 | 180.8173 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8482 | 180.8168 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8565 | 180.8164 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8649 | 180.816 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8732 | 180.8155 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8815 | 180.8151 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8899 | 180.8147 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.8983 | 180.8143 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9066 | 180.814 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9149 | 180.8136 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9232 | 180.8133 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9316 | 180.8129 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9399 | 180.8126 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9482 | 180.8114 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9566 | 180.8103 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.965 | 180.8092 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9733 | 180.808 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9816 | 180.8073 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.99 | 180.8065 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 622.9983 | 180.8057 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.0067 | 180.8048 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.015 | 180.804 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.0233 | 180.8031 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.0317 | 180.8022 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.04 | 180.8013 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.0483 | 180.8005 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.0567 | 180.7996 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.065 | 180.7985 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.0734 | 180.7974 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.0817 | 180.7967 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.09 | 180.7961 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.0984 | 180.7954 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1068 | 180.7947 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1151 | 180.7941 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1234 | 180.7934 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1318 | 180.7927 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1401 | 180.7921 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1484 | 180.7917 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1568 | 180.7912 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1651 | 180.7906 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1735 | 180.7899 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1818 | 180.7892 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1901 | 180.7885 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.1985 | 180.7878 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2068 | 180.7872 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2151 | 180.7865 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2235 | 180.7858 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2318 | 180.7851 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2402 | 180.7844 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2485 | 180.7839 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2568 | 180.7834 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2652 | 180.7829 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2736 | 180.7823 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2819 | 180.7819 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2902 | 180.7814 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.2985 | 180.781 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3069 | 180.7805 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3152 | 180.7799 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3235 | 180.7792 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3319 | 180.7786 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3403 | 180.7779 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3486 | 180.7773 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3569 | 180.7766 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3653 | 180.776 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3736 | 180.7753 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.382 | 180.7746 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3903 | 180.7739 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.3986 | 180.7732 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.407 | 180.7726 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4153 | 180.7719 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4236 | 180.7712 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.432 | 180.7705 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4403 | 180.7698 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4487 | 180.7691 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.457 | 180.7684 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4653 | 180.7677 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4737 | 180.767 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4821 | 180.7662 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4904 | 180.7654 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.4987 | 180.7646 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5071 | 180.7638 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5154 | 180.763 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5237 | 180.7623 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5321 | 180.7615 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5404 | 180.7607 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5488 | 180.7599 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5571 | 180.7591 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5654 | 180.7582 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5738 | 180.7572 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5821 | 180.7557 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5905 | 180.7542 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.5988 | 180.7527 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6071 | 180.7511 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6155 | 180.7496 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6238 | 180.7481 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6321 | 180.7471 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6405 | 180.7462 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6489 | 180.7453 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6572 | 180.7443 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6655 | 180.7434 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6739 | 180.7424 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6822 | 180.7415 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6906 | 180.7406 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.6989 | 180.7389 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7072 | 180.7372 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7156 | 180.7355 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7239 | 180.7338 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7322 | 180.7323 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7406 | 180.7308 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7489 | 180.7292 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7573 | 180.7275 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7656 | 180.7258 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7739 | 180.7242 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7823 | 180.7221 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.7906 | 180.7201 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.799 | 180.7181 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8073 | 180.7161 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8157 | 180.7141 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.824 | 180.7121 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8323 | 180.7106 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8406 | 180.7092 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.849 | 180.7078 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8574 | 180.7064 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8657 | 180.7046 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.874 | 180.7029 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8824 | 180.7012 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.8907 | 180.6995 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.899 | 180.6976 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9074 | 180.6958 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9157 | 180.6939 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9241 | 180.692 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9324 | 180.6898 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9407 | 180.6877 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9491 | 180.6856 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9575 | 180.6835 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9658 | 180.6813 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9741 | 180.6792 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9824 | 180.6769 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9908 | 180.6746 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 623.9991 | 180.6723 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0074 | 180.67 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0158 | 180.6677 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0242 | 180.6654 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0325 | 180.6643 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0408 | 180.6633 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0492 | 180.6623 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0575 | 180.6613 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0659 | 180.66 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0742 | 180.6587 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0825 | 180.6575 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0909 | 180.6563 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.0992 | 180.6551 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.1075 | 180.6539 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.1159 | 180.6527 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.1242 | 180.6515 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.1326 | 180.6502 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.1409 | 180.649 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.1492 | 180.6477 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.1576 | 180.6464 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.166 | 180.6451 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.1743 | 180.6438 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.1826 | 180.6425 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.191 | 180.6411 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.1993 | 180.6398 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.2076 | 180.6385 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.216 | 180.6373 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.2243 | 180.636 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.2327 | 180.6348 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.241 | 180.6335 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.2493 | 180.6324 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.2577 | 180.6312 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.266 | 180.6302 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.2744 | 180.6291 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.2827 | 180.6281 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.291 | 180.6271 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.2994 | 180.626 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.3077 | 180.6249 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.316 | 180.6238 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.3244 | 180.6227 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.3328 | 180.6217 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.3411 | 180.6206 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.3494 | 180.6195 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.3578 | 180.6184 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.3661 | 180.6172 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.3745 | 180.6161 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.3828 | 180.6149 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.3911 | 180.6136 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.3995 | 180.6115 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4078 | 180.6093 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4161 | 180.6082 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4245 | 180.6071 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4328 | 180.606 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4412 | 180.605 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4495 | 180.6039 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4578 | 180.6028 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4662 | 180.602 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4745 | 180.6012 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4828 | 180.6004 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4912 | 180.5996 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.4996 | 180.5992 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5079 | 180.5988 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5162 | 180.5984 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5245 | 180.5981 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5329 | 180.5977 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5413 | 180.5973 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5496 | 180.5968 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5579 | 180.5963 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5663 | 180.5958 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5746 | 180.5954 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5829 | 180.595 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5913 | 180.5945 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.5996 | 180.5941 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.608 | 180.5938 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6163 | 180.594 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6246 | 180.5942 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.633 | 180.595 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6414 | 180.5957 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6497 | 180.5966 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.658 | 180.5974 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6663 | 180.5982 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6747 | 180.599 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.683 | 180.5998 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6913 | 180.6006 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.6997 | 180.6014 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7081 | 180.6023 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7164 | 180.6031 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7247 | 180.6039 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7331 | 180.6052 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7414 | 180.6065 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7498 | 180.6076 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7581 | 180.6087 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7664 | 180.6099 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7748 | 180.6111 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7831 | 180.6123 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7914 | 180.6135 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.7998 | 180.6147 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8081 | 180.6159 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8165 | 180.6169 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8248 | 180.6179 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8331 | 180.6189 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8415 | 180.6199 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8499 | 180.6212 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8582 | 180.6226 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8665 | 180.6245 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8748 | 180.6264 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8832 | 180.6284 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8915 | 180.6303 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.8998 | 180.6324 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9082 | 180.6344 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9166 | 180.6364 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9249 | 180.6383 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9332 | 180.6403 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9416 | 180.6422 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9499 | 180.6442 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9583 | 180.6461 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9666 | 180.6479 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9749 | 180.6496 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9833 | 180.6499 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9916 | 180.6501 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 624.9999 | 180.6504 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0083 | 180.6507 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0166 | 180.6509 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.025 | 180.6512 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0333 | 180.651 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0416 | 180.6509 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.05 | 180.6508 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0583 | 180.6507 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0667 | 180.6506 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.075 | 180.6505 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0833 | 180.6507 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.0917 | 180.651 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1 | 180.6521 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1083 | 180.6531 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1167 | 180.6542 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1251 | 180.6553 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1334 | 180.6565 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1417 | 180.6576 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.15 | 180.6587 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1584 | 180.6598 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1667 | 180.6607 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.175 | 180.6616 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1834 | 180.6624 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.1918 | 180.6633 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2001 | 180.6638 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2084 | 180.6643 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2168 | 180.6648 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2251 | 180.6652 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2335 | 180.6659 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2418 | 180.6665 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2501 | 180.6672 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2585 | 180.6679 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2668 | 180.6683 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2751 | 180.6688 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2835 | 180.6697 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.2918 | 180.6706 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3002 | 180.6715 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3085 | 180.6724 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3168 | 180.6731 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3252 | 180.6738 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3335 | 180.6745 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3419 | 180.6753 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3502 | 180.676 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3585 | 180.6767 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3669 | 180.6778 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3752 | 180.6788 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3835 | 180.68 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.3919 | 180.6812 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4002 | 180.6821 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4086 | 180.6831 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4169 | 180.684 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4252 | 180.6849 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4336 | 180.6859 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4419 | 180.6868 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4503 | 180.6877 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4586 | 180.6887 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4669 | 180.6889 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4753 | 180.6892 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4836 | 180.6894 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.4919 | 180.6897 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.5003 | 180.6893 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.5086 | 180.6889 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.517 | 180.6885 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.5253 | 180.688 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.5336 | 180.6877 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.542 | 180.6872 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.5504 | 180.687 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.5587 | 180.6868 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.567 | 180.6866 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.5753 | 180.6864 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.5837 | 180.6861 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.592 | 180.6859 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6003 | 180.6858 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6087 | 180.6858 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6171 | 180.6857 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6254 | 180.6857 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6337 | 180.6856 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.642 | 180.6855 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6504 | 180.6853 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6588 | 180.6852 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6671 | 180.685 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6754 | 180.6848 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6838 | 180.6846 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.6921 | 180.6844 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7004 | 180.684 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7087 | 180.6836 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7171 | 180.6833 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7255 | 180.6829 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7338 | 180.6825 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7421 | 180.6821 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7505 | 180.6817 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7588 | 180.6813 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7672 | 180.6809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7755 | 180.6806 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7838 | 180.6802 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.7922 | 180.6798 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8005 | 180.6794 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8088 | 180.679 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8172 | 180.6786 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8255 | 180.6783 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8339 | 180.6779 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8422 | 180.6775 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8505 | 180.6771 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8589 | 180.6767 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8672 | 180.6762 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8755 | 180.6757 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8839 | 180.6752 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.8922 | 180.6747 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9006 | 180.6742 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9089 | 180.6737 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9172 | 180.6733 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9256 | 180.6729 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9339 | 180.6725 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9423 | 180.6721 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9506 | 180.6718 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9589 | 180.6714 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9673 | 180.672 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9756 | 180.6726 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9839 | 180.6734 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 625.9923 | 180.6743 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.0006 | 180.6751 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.009 | 180.676 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.0173 | 180.6768 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.0256 | 180.6777 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.034 | 180.6785 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.0423 | 180.6794 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.0507 | 180.6802 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.059 | 180.681 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.0673 | 180.6827 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.0757 | 180.6845 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.084 | 180.6852 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.0923 | 180.6858 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1007 | 180.6864 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.109 | 180.6871 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1174 | 180.6877 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1257 | 180.6884 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.134 | 180.689 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1424 | 180.6897 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1507 | 180.6903 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1591 | 180.691 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1674 | 180.6915 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1757 | 180.6921 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1841 | 180.6927 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.1924 | 180.6932 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2007 | 180.6938 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2091 | 180.6944 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2174 | 180.6951 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2258 | 180.6957 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2341 | 180.6964 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2424 | 180.697 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2508 | 180.6976 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2592 | 180.6982 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2675 | 180.6988 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2758 | 180.6993 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2841 | 180.6998 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.2925 | 180.7004 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3008 | 180.7004 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3091 | 180.7004 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3175 | 180.7003 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3259 | 180.7003 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3342 | 180.7002 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3425 | 180.7002 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3508 | 180.6996 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3592 | 180.699 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3676 | 180.6983 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3759 | 180.6977 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3842 | 180.6971 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.3926 | 180.6965 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4009 | 180.6955 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4092 | 180.6944 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4175 | 180.694 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4259 | 180.6936 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4343 | 180.6933 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4426 | 180.6929 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4509 | 180.6926 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4593 | 180.6922 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4676 | 180.6919 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.476 | 180.6916 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4843 | 180.6912 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.4926 | 180.6908 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.501 | 180.6905 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5093 | 180.6902 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5176 | 180.6899 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.526 | 180.6896 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5343 | 180.6885 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5427 | 180.6874 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.551 | 180.6862 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5593 | 180.6851 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5677 | 180.6838 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.576 | 180.6825 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5844 | 180.6813 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.5927 | 180.68 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.601 | 180.6788 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6094 | 180.6775 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6177 | 180.6763 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.626 | 180.6751 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6344 | 180.6743 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6427 | 180.6734 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6511 | 180.6734 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6594 | 180.6734 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6677 | 180.6734 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6761 | 180.6733 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6844 | 180.6733 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.6927 | 180.6733 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7011 | 180.6736 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7094 | 180.674 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7178 | 180.6742 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7261 | 180.6744 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7344 | 180.6747 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7428 | 180.675 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7511 | 180.6749 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7595 | 180.6747 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7678 | 180.6741 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7761 | 180.6734 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7845 | 180.6727 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.7928 | 180.672 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8011 | 180.6713 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8095 | 180.6705 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8178 | 180.6698 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8262 | 180.6691 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8345 | 180.6691 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8428 | 180.6691 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8512 | 180.6689 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8595 | 180.6688 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8679 | 180.669 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8762 | 180.6692 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8845 | 180.6694 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.8929 | 180.6697 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9012 | 180.6699 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9095 | 180.6701 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9179 | 180.6703 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9262 | 180.6704 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9346 | 180.6707 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9429 | 180.671 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9512 | 180.6707 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9596 | 180.6704 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9679 | 180.67 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9763 | 180.6697 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9846 | 180.6696 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 626.9929 | 180.6694 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0013 | 180.6694 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0096 | 180.6693 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0179 | 180.6693 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0263 | 180.6692 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0346 | 180.6692 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.043 | 180.6691 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0513 | 180.669 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0596 | 180.6689 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.068 | 180.6689 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0763 | 180.669 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.0847 | 180.669 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.093 | 180.6691 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1013 | 180.6691 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1097 | 180.6692 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.118 | 180.6692 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1263 | 180.6692 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1347 | 180.6693 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.143 | 180.6694 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1514 | 180.6696 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1597 | 180.6697 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.168 | 180.6705 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1764 | 180.6713 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1847 | 180.6721 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.1931 | 180.6729 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2014 | 180.6737 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2097 | 180.6745 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2181 | 180.6751 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2264 | 180.6757 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2347 | 180.6763 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2431 | 180.6769 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2514 | 180.6775 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2598 | 180.6781 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2681 | 180.6787 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2764 | 180.6793 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2848 | 180.6799 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.2931 | 180.6805 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3015 | 180.6811 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3098 | 180.6816 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3181 | 180.682 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3265 | 180.6824 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3348 | 180.6828 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3431 | 180.6833 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3515 | 180.6837 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3598 | 180.6841 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3682 | 180.6845 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3765 | 180.685 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3848 | 180.6854 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.3932 | 180.6858 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4015 | 180.6863 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4099 | 180.6867 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4182 | 180.6871 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4265 | 180.6876 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4349 | 180.688 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4432 | 180.6885 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4515 | 180.6889 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4599 | 180.6893 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4682 | 180.6898 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4766 | 180.6902 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4849 | 180.6906 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.4932 | 180.6911 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5016 | 180.6915 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5099 | 180.6919 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5182 | 180.6924 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5266 | 180.6929 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5349 | 180.6934 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5433 | 180.6939 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5516 | 180.6943 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5599 | 180.6948 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5683 | 180.6953 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5766 | 180.6958 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.585 | 180.6963 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.5933 | 180.6968 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6016 | 180.6973 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.61 | 180.6977 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6183 | 180.6984 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6266 | 180.699 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6349 | 180.6987 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6433 | 180.6983 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6517 | 180.6977 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.66 | 180.6971 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6683 | 180.6965 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6767 | 180.6959 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.685 | 180.6953 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.6934 | 180.6946 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7017 | 180.694 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.71 | 180.6934 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7184 | 180.6928 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7267 | 180.6922 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.735 | 180.6916 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7433 | 180.691 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7517 | 180.6904 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7601 | 180.6898 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7684 | 180.6892 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7767 | 180.6886 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7851 | 180.688 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.7934 | 180.6873 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8018 | 180.6867 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8101 | 180.686 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8184 | 180.6858 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8268 | 180.6856 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8351 | 180.6854 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8434 | 180.6852 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8517 | 180.685 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8601 | 180.6848 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8685 | 180.6846 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8768 | 180.6844 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8851 | 180.6845 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.8934 | 180.6845 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9018 | 180.6845 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9102 | 180.6846 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9185 | 180.6846 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9268 | 180.6846 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9352 | 180.6846 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9435 | 180.6846 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9518 | 180.6847 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9601 | 180.6847 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9685 | 180.6844 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9769 | 180.6841 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9852 | 180.684 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 627.9935 | 180.6839 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0018 | 180.6835 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0102 | 180.6832 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0186 | 180.6835 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0269 | 180.6837 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0352 | 180.6843 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0436 | 180.685 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0519 | 180.6857 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0602 | 180.6863 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0685 | 180.6871 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0769 | 180.688 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0853 | 180.6884 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.0936 | 180.6888 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.1019 | 180.6891 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.1102 | 180.6893 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.1186 | 180.6897 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.127 | 180.6901 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.1353 | 180.6906 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.1436 | 180.691 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.1519 | 180.6914 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.1603 | 180.6918 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.1686 | 180.6921 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.1769 | 180.6923 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.1853 | 180.6921 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.1937 | 180.6918 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.202 | 180.6915 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.2103 | 180.6912 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.2186 | 180.6909 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.227 | 180.6906 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.2354 | 180.6904 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.2437 | 180.69 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.252 | 180.69 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.2603 | 180.6899 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.2687 | 180.6897 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.277 | 180.6895 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.2853 | 180.6893 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.2937 | 180.6891 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3021 | 180.6887 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3104 | 180.6883 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3187 | 180.688 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.327 | 180.6877 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3354 | 180.6874 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3438 | 180.6871 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3521 | 180.6868 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3604 | 180.6865 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3688 | 180.6862 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3771 | 180.6859 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3854 | 180.6858 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.3937 | 180.6857 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4021 | 180.6856 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4105 | 180.6856 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4188 | 180.6857 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4271 | 180.6857 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4354 | 180.6856 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4438 | 180.6854 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4521 | 180.6852 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4604 | 180.6851 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4688 | 180.6849 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4772 | 180.6848 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4855 | 180.6846 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.4938 | 180.6844 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5021 | 180.6838 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5105 | 180.6831 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5189 | 180.6826 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5272 | 180.6821 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5355 | 180.6828 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5439 | 180.6835 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5522 | 180.6842 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5605 | 180.6849 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5688 | 180.6857 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5772 | 180.6864 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5856 | 180.6872 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.5939 | 180.688 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6022 | 180.6888 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6105 | 180.6897 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6189 | 180.6907 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6273 | 180.6918 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6356 | 180.6928 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6439 | 180.6938 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6523 | 180.6951 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6606 | 180.6963 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6689 | 180.6975 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6772 | 180.6986 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.6856 | 180.6998 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.694 | 180.701 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7023 | 180.7023 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7106 | 180.7037 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.719 | 180.705 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7273 | 180.7064 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7357 | 180.7078 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.744 | 180.7092 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7523 | 180.7106 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7607 | 180.7121 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.769 | 180.7135 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7773 | 180.7149 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.7856 | 180.7163 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.794 | 180.7178 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8024 | 180.7198 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8107 | 180.7218 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.819 | 180.7238 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8274 | 180.7258 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8357 | 180.7279 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8441 | 180.7299 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8524 | 180.7319 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8607 | 180.7339 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8691 | 180.7357 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8774 | 180.7375 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8857 | 180.7394 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.8941 | 180.7412 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9024 | 180.743 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9108 | 180.7449 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9191 | 180.7469 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9274 | 180.7489 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9358 | 180.7509 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9441 | 180.7529 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9525 | 180.7549 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9608 | 180.7569 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9691 | 180.7581 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9775 | 180.7594 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9858 | 180.7608 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 628.9941 | 180.7623 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0025 | 180.7637 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0108 | 180.7652 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0192 | 180.7666 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0275 | 180.7681 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0358 | 180.7695 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0442 | 180.7709 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0525 | 180.7717 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0609 | 180.7724 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0692 | 180.7732 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0775 | 180.7739 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0859 | 180.7747 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.0942 | 180.7754 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1025 | 180.7762 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1109 | 180.7769 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1192 | 180.7775 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1276 | 180.7781 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1359 | 180.7786 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1442 | 180.7792 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1526 | 180.7798 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1609 | 180.7803 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1693 | 180.7809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1776 | 180.7815 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1859 | 180.782 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.1943 | 180.7825 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2026 | 180.783 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2109 | 180.7835 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2193 | 180.784 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2276 | 180.7846 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.236 | 180.7851 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2443 | 180.7856 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2526 | 180.7861 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.261 | 180.7866 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2693 | 180.7871 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2776 | 180.7876 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.286 | 180.788 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.2943 | 180.7884 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.3027 | 180.7888 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.311 | 180.7891 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.3193 | 180.7895 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.3277 | 180.7899 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.336 | 180.7901 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.3444 | 180.7903 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.3527 | 180.7905 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.361 | 180.7907 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.3694 | 180.7909 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.3777 | 180.7911 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.386 | 180.7913 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.3944 | 180.7915 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4027 | 180.7917 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4111 | 180.7919 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4194 | 180.7921 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4277 | 180.7923 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4361 | 180.7925 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4444 | 180.7927 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4528 | 180.7929 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4611 | 180.7931 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4694 | 180.7934 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4778 | 180.7936 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4861 | 180.7934 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.4944 | 180.7932 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5028 | 180.793 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5111 | 180.7928 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5195 | 180.7926 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5278 | 180.7924 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5361 | 180.7921 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5445 | 180.7919 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5529 | 180.7915 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5612 | 180.7911 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5695 | 180.7906 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5778 | 180.7902 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5862 | 180.7898 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.5945 | 180.7893 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6028 | 180.7889 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6112 | 180.7885 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6196 | 180.788 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6279 | 180.7876 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6362 | 180.7875 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6445 | 180.7874 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6529 | 180.787 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6613 | 180.7867 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6696 | 180.7865 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6779 | 180.7864 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6863 | 180.7861 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.6946 | 180.7858 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7029 | 180.7852 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7112 | 180.7845 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7196 | 180.7838 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.728 | 180.7832 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7363 | 180.7827 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7446 | 180.7823 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7529 | 180.7818 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7613 | 180.7814 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7697 | 180.7809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.778 | 180.7803 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7863 | 180.7796 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.7947 | 180.7789 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.803 | 180.7782 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8113 | 180.7775 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8196 | 180.7768 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.828 | 180.7761 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8364 | 180.7754 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8447 | 180.7748 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.853 | 180.7743 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8614 | 180.7738 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8697 | 180.7742 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8781 | 180.7746 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8864 | 180.7749 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.8947 | 180.7753 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9031 | 180.7757 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9114 | 180.7761 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9197 | 180.7763 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9281 | 180.7764 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9364 | 180.7768 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9448 | 180.7771 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9531 | 180.7775 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9614 | 180.7779 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9698 | 180.7782 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9781 | 180.7786 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9865 | 180.7789 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 629.9948 | 180.7793 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0031 | 180.7797 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0115 | 180.78 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0198 | 180.7804 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0281 | 180.7808 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0365 | 180.7811 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0448 | 180.7815 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0532 | 180.7818 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0615 | 180.7822 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0698 | 180.7824 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0782 | 180.7825 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0865 | 180.7829 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.0948 | 180.7833 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1032 | 180.7837 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1115 | 180.7841 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1199 | 180.7846 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1282 | 180.785 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1365 | 180.7855 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1449 | 180.786 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1532 | 180.7866 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1616 | 180.7871 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1699 | 180.7876 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1782 | 180.7882 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1866 | 180.7887 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.1949 | 180.7892 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2032 | 180.7885 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2116 | 180.7878 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2199 | 180.787 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2283 | 180.7862 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2366 | 180.7854 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2449 | 180.7846 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2533 | 180.7837 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2616 | 180.7828 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.27 | 180.7819 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2783 | 180.781 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.2866 | 180.7801 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.295 | 180.7792 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.3033 | 180.7784 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.3116 | 180.7775 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.32 | 180.7764 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.3283 | 180.7753 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.3367 | 180.7744 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.345 | 180.7736 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.3533 | 180.7727 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.3617 | 180.7719 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.3701 | 180.771 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.3784 | 180.7701 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.3867 | 180.7693 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.395 | 180.7684 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4034 | 180.7675 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4117 | 180.7667 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.42 | 180.7658 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4284 | 180.765 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4368 | 180.7641 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4451 | 180.7632 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4534 | 180.7624 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4617 | 180.7615 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4701 | 180.7607 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4785 | 180.7598 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4868 | 180.7589 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.4951 | 180.7581 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5035 | 180.7572 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5118 | 180.7564 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5201 | 180.7555 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5284 | 180.7547 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5368 | 180.754 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5452 | 180.7533 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5535 | 180.754 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5618 | 180.7546 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5702 | 180.754 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5785 | 180.7533 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5869 | 180.7524 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.5952 | 180.7516 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6035 | 180.7507 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6119 | 180.7499 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6202 | 180.749 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6285 | 180.7482 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6369 | 180.7482 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6452 | 180.7482 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6536 | 180.7483 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6619 | 180.7483 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6702 | 180.7483 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6786 | 180.7483 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6869 | 180.7484 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.6953 | 180.7484 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7036 | 180.7484 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7119 | 180.7484 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7203 | 180.7489 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7286 | 180.7494 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7369 | 180.7499 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7453 | 180.7504 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7536 | 180.7513 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.762 | 180.7521 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7703 | 180.7528 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7786 | 180.7534 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.787 | 180.7543 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.7953 | 180.7551 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.8036 | 180.7559 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.812 | 180.7568 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.8203 | 180.7577 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.8287 | 180.7586 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.837 | 180.7596 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.8453 | 180.7607 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.8537 | 180.7617 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.8621 | 180.7627 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.8704 | 180.7638 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.8787 | 180.7648 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.887 | 180.7659 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.8954 | 180.7669 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9037 | 180.7679 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.912 | 180.769 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9204 | 180.7702 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9288 | 180.7714 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9371 | 180.7726 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9454 | 180.7738 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9537 | 180.7754 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9621 | 180.7769 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9705 | 180.7785 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9788 | 180.78 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9871 | 180.7816 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 630.9955 | 180.7832 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0038 | 180.7844 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0121 | 180.7855 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0205 | 180.7867 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0288 | 180.7878 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0372 | 180.789 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0455 | 180.7902 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0538 | 180.7914 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0622 | 180.7927 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0705 | 180.7938 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0789 | 180.795 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0872 | 180.7962 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.0955 | 180.7973 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1039 | 180.7985 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1122 | 180.7997 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1205 | 180.8008 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1289 | 180.802 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1372 | 180.8031 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1456 | 180.8043 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1539 | 180.8062 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1622 | 180.808 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1706 | 180.8098 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1789 | 180.8116 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1873 | 180.8136 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.1956 | 180.8156 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2039 | 180.817 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2123 | 180.8183 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2206 | 180.8197 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2289 | 180.8211 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2373 | 180.8225 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2456 | 180.8238 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.254 | 180.8247 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2623 | 180.8255 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2706 | 180.8263 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.279 | 180.8271 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2873 | 180.8279 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.2957 | 180.8287 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.304 | 180.8295 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3123 | 180.8302 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3207 | 180.8311 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.329 | 180.832 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3373 | 180.8328 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3457 | 180.8337 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.354 | 180.8346 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3624 | 180.8356 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3707 | 180.837 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.379 | 180.8384 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3874 | 180.8397 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.3958 | 180.8411 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4041 | 180.8424 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4124 | 180.8436 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4207 | 180.8448 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4291 | 180.8461 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4374 | 180.8475 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4457 | 180.849 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4541 | 180.8505 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4625 | 180.8519 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4708 | 180.8534 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4791 | 180.8549 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4874 | 180.8563 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.4958 | 180.8578 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5042 | 180.8592 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5125 | 180.8607 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5208 | 180.8622 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5291 | 180.8636 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5375 | 180.8645 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5458 | 180.8654 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5541 | 180.8663 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5625 | 180.8671 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5709 | 180.8679 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5792 | 180.8686 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5875 | 180.8695 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.5958 | 180.8705 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6042 | 180.8713 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6125 | 180.8722 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6208 | 180.873 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6292 | 180.8739 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6376 | 180.8747 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6459 | 180.8756 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6542 | 180.8764 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6625 | 180.8772 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6709 | 180.8781 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6793 | 180.8789 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6876 | 180.8798 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.6959 | 180.8806 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7042 | 180.8814 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7126 | 180.8823 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7209 | 180.8831 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7292 | 180.884 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7376 | 180.8848 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.746 | 180.8857 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7543 | 180.8863 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7626 | 180.8869 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7709 | 180.8876 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7793 | 180.8882 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.7877 | 180.8889 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.796 | 180.8895 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8043 | 180.89 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8127 | 180.8905 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.821 | 180.891 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8293 | 180.8915 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8376 | 180.892 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.846 | 180.8925 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8544 | 180.8931 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8627 | 180.8936 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.871 | 180.8942 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8793 | 180.8948 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8877 | 180.8956 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.8961 | 180.8963 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9044 | 180.897 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9127 | 180.8977 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9211 | 180.8985 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9294 | 180.8993 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9377 | 180.9001 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.946 | 180.9009 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9544 | 180.902 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9628 | 180.9031 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9711 | 180.9046 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9794 | 180.9061 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9878 | 180.9077 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 631.9961 | 180.9093 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0045 | 180.9106 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0128 | 180.912 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0211 | 180.9133 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0295 | 180.9147 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0378 | 180.9161 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0461 | 180.9174 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0544 | 180.9188 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0628 | 180.9202 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0712 | 180.9216 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0795 | 180.923 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0878 | 180.9238 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.0962 | 180.9245 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1045 | 180.9253 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1129 | 180.926 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1212 | 180.9269 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1295 | 180.9277 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1379 | 180.9286 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1462 | 180.9295 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1545 | 180.93 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1629 | 180.9306 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1712 | 180.9312 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1796 | 180.9317 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1879 | 180.9321 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.1962 | 180.9325 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2046 | 180.9329 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2129 | 180.9332 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2213 | 180.9323 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2296 | 180.9313 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2379 | 180.9318 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2463 | 180.9323 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2546 | 180.9328 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2629 | 180.9332 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2713 | 180.9336 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2796 | 180.934 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.288 | 180.9345 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.2963 | 180.935 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3046 | 180.9355 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.313 | 180.9359 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3213 | 180.9356 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3297 | 180.9353 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.338 | 180.9351 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3463 | 180.9348 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3547 | 180.9345 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.363 | 180.9342 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3713 | 180.934 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3796 | 180.9337 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.388 | 180.9342 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.3964 | 180.9347 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4047 | 180.9352 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.413 | 180.9357 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4214 | 180.9358 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4297 | 180.9359 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.438 | 180.9362 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4464 | 180.9365 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4547 | 180.9365 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4631 | 180.9364 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4714 | 180.9363 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4797 | 180.9363 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.488 | 180.9366 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.4964 | 180.9369 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5048 | 180.937 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5131 | 180.9372 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5214 | 180.9374 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5298 | 180.9377 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5381 | 180.9377 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5464 | 180.9378 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5547 | 180.9378 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5631 | 180.9379 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5715 | 180.9378 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5798 | 180.9377 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5881 | 180.9373 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.5964 | 180.9368 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6048 | 180.9364 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6132 | 180.9361 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6215 | 180.9355 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6298 | 180.9348 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6381 | 180.9335 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6465 | 180.9323 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6548 | 180.9312 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6631 | 180.9301 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6715 | 180.9296 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6798 | 180.9291 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6882 | 180.9285 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.6965 | 180.9279 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7048 | 180.9271 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7132 | 180.9264 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7216 | 180.9256 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7299 | 180.9247 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7382 | 180.924 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7465 | 180.9233 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7549 | 180.923 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7632 | 180.9227 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7715 | 180.9225 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7799 | 180.9224 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7882 | 180.9223 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.7966 | 180.9222 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8049 | 180.9219 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8132 | 180.9216 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8216 | 180.9212 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8299 | 180.9207 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8383 | 180.9203 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8466 | 180.9198 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8549 | 180.9193 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8633 | 180.9189 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8716 | 180.9191 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8799 | 180.9193 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8883 | 180.9194 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.8966 | 180.9194 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.905 | 180.9195 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9133 | 180.9197 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9216 | 180.9205 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.93 | 180.9212 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9383 | 180.9221 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9467 | 180.9229 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.955 | 180.9239 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9633 | 180.9249 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9717 | 180.926 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.98 | 180.9271 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9883 | 180.9279 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 632.9966 | 180.9288 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.005 | 180.9292 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.0134 | 180.9297 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.0217 | 180.93 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.03 | 180.9302 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.0383 | 180.9302 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.0467 | 180.9302 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.0551 | 180.9298 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.0634 | 180.9294 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.0717 | 180.929 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.08 | 180.9286 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.0884 | 180.9284 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.0967 | 180.9281 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.105 | 180.9277 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1134 | 180.9273 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1217 | 180.9269 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1301 | 180.9265 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1384 | 180.9268 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1467 | 180.9271 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1551 | 180.9272 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1634 | 180.9274 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1718 | 180.9275 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1801 | 180.9276 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1884 | 180.9279 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.1968 | 180.9282 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2051 | 180.9287 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2134 | 180.9292 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2217 | 180.9297 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2301 | 180.9301 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2385 | 180.9308 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2468 | 180.9314 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2551 | 180.9319 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2634 | 180.9323 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2718 | 180.9329 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2801 | 180.9335 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2885 | 180.934 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.2968 | 180.9346 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3051 | 180.9352 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3135 | 180.9357 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3218 | 180.9358 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3301 | 180.9359 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3385 | 180.9358 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3468 | 180.9357 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3552 | 180.9355 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3635 | 180.9354 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3718 | 180.9353 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3801 | 180.9352 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3885 | 180.9351 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.3969 | 180.935 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4052 | 180.9347 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4135 | 180.9344 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4218 | 180.9341 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4302 | 180.9338 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4385 | 180.9335 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4468 | 180.9332 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4552 | 180.9329 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4635 | 180.9326 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4719 | 180.9324 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4802 | 180.9322 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4885 | 180.9321 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.4969 | 180.9321 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5052 | 180.932 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5135 | 180.932 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5219 | 180.9319 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5302 | 180.9319 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5385 | 180.9318 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5469 | 180.9317 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5552 | 180.9316 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5635 | 180.9315 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5719 | 180.9312 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5802 | 180.9309 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5886 | 180.9306 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.5969 | 180.9303 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6052 | 180.93 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6136 | 180.9297 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6219 | 180.929 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6302 | 180.9284 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6385 | 180.9274 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6469 | 180.9264 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6553 | 180.9253 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6636 | 180.9242 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6719 | 180.9231 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6802 | 180.922 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6886 | 180.9207 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.6969 | 180.9194 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7053 | 180.9182 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7136 | 180.9169 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7219 | 180.9158 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7303 | 180.9147 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7386 | 180.9136 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7469 | 180.9124 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7552 | 180.9119 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7636 | 180.9114 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.772 | 180.9107 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7803 | 180.9101 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7886 | 180.9094 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.7969 | 180.9087 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8053 | 180.9074 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8136 | 180.9061 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.822 | 180.9051 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8303 | 180.9041 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8386 | 180.903 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.847 | 180.902 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8553 | 180.9017 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8636 | 180.9015 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8719 | 180.9013 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8803 | 180.9011 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.8887 | 180.9009 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.897 | 180.9007 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9053 | 180.9003 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9136 | 180.9 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.922 | 180.8997 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9303 | 180.8994 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9387 | 180.8992 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.947 | 180.899 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9553 | 180.8981 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9637 | 180.8973 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.972 | 180.8965 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9803 | 180.8956 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.9886 | 180.8957 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 633.997 | 180.8958 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.0054 | 180.8956 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.0137 | 180.8955 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.022 | 180.8953 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.0303 | 180.8952 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.0387 | 180.895 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.047 | 180.8947 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.0554 | 180.8941 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.0637 | 180.8935 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.072 | 180.8931 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.0804 | 180.8927 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.0887 | 180.892 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.097 | 180.8914 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1053 | 180.8908 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1137 | 180.8902 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1221 | 180.8899 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1304 | 180.8897 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1387 | 180.8895 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.147 | 180.8892 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1554 | 180.8885 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1637 | 180.8879 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1721 | 180.8872 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1804 | 180.8865 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1887 | 180.8859 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.1971 | 180.8853 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2054 | 180.8851 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2137 | 180.8848 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.222 | 180.8846 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2304 | 180.8843 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2388 | 180.884 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2471 | 180.8837 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2554 | 180.8835 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2637 | 180.8834 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2721 | 180.8832 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2804 | 180.8829 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2888 | 180.8827 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.2971 | 180.8825 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3054 | 180.8828 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3138 | 180.8832 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3221 | 180.8833 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3304 | 180.8835 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3387 | 180.8842 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3471 | 180.885 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3554 | 180.8858 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3638 | 180.8866 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3721 | 180.8875 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3804 | 180.8884 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3888 | 180.8892 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.3971 | 180.8901 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4055 | 180.8911 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4138 | 180.8921 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4221 | 180.8926 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4305 | 180.8932 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4388 | 180.8935 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4471 | 180.8939 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4554 | 180.8942 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4638 | 180.8946 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4721 | 180.8949 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4805 | 180.8951 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4888 | 180.8949 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.4971 | 180.8946 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5055 | 180.8942 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5138 | 180.8938 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5222 | 180.8933 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5305 | 180.8928 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5388 | 180.8923 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5472 | 180.8919 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5555 | 180.8915 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5638 | 180.891 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5721 | 180.8905 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5805 | 180.89 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5888 | 180.8894 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.5972 | 180.8887 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6055 | 180.8881 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6138 | 180.8875 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6222 | 180.8867 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6305 | 180.886 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6389 | 180.8844 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6472 | 180.8828 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6555 | 180.8822 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6638 | 180.8815 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6722 | 180.8813 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6805 | 180.881 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6888 | 180.881 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.6972 | 180.8809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7055 | 180.8807 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7139 | 180.8805 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7222 | 180.8807 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7305 | 180.8809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7389 | 180.881 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7472 | 180.881 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7556 | 180.881 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7639 | 180.8809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7722 | 180.8809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7805 | 180.8809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7889 | 180.8808 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.7972 | 180.8808 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8055 | 180.88 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8139 | 180.8793 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8222 | 180.8787 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8306 | 180.8781 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8389 | 180.8776 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8472 | 180.877 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8555 | 180.8763 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8639 | 180.8756 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8723 | 180.8746 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8806 | 180.8737 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8889 | 180.8728 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.8972 | 180.8719 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9056 | 180.8711 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9139 | 180.8702 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9222 | 180.8692 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9306 | 180.8683 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9389 | 180.8672 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9473 | 180.8662 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9556 | 180.8651 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9639 | 180.8641 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9722 | 180.8631 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9806 | 180.862 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9889 | 180.8615 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 634.9973 | 180.8609 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0056 | 180.8606 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0139 | 180.8602 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0223 | 180.8598 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0306 | 180.8595 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0389 | 180.8591 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0472 | 180.8588 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0556 | 180.8584 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.064 | 180.8581 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0723 | 180.8579 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0806 | 180.8577 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0889 | 180.8574 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.0973 | 180.8571 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.1056 | 180.8568 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.114 | 180.8566 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.1223 | 180.8563 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.1306 | 180.8561 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.139 | 180.8558 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.1473 | 180.8555 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.1556 | 180.8551 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.1639 | 180.8547 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.1723 | 180.8542 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.1806 | 180.8538 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.189 | 180.8534 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.1973 | 180.8529 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.2056 | 180.8521 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.214 | 180.8513 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.2223 | 180.8505 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.2307 | 180.8497 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.239 | 180.849 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.2473 | 180.8483 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.2557 | 180.8477 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.264 | 180.847 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.2723 | 180.8468 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.2806 | 180.8465 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.289 | 180.8462 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.2973 | 180.846 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3057 | 180.8457 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.314 | 180.8455 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3223 | 180.8452 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3307 | 180.845 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.339 | 180.8447 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3474 | 180.8445 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3557 | 180.8444 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.364 | 180.8443 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3723 | 180.8442 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3807 | 180.844 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.389 | 180.8438 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.3973 | 180.8435 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4057 | 180.8432 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.414 | 180.8429 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4224 | 180.8427 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4307 | 180.8424 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.439 | 180.8423 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4473 | 180.8422 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4557 | 180.842 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4641 | 180.8418 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4724 | 180.8422 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4807 | 180.8427 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.489 | 180.843 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.4974 | 180.8434 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5057 | 180.8438 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.514 | 180.8441 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5224 | 180.8443 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5307 | 180.8445 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5391 | 180.8446 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5474 | 180.8448 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5557 | 180.845 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.564 | 180.8452 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5724 | 180.8453 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5807 | 180.8455 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5891 | 180.8457 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.5974 | 180.8459 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6057 | 180.8461 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6141 | 180.8463 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6224 | 180.847 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6307 | 180.8477 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.639 | 180.8484 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6474 | 180.8491 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6558 | 180.8496 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6641 | 180.8502 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6724 | 180.8508 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6807 | 180.8515 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6891 | 180.8514 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.6974 | 180.8514 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7057 | 180.8514 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7141 | 180.8515 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7224 | 180.8515 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7308 | 180.8515 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7391 | 180.8513 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7474 | 180.8511 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7557 | 180.8511 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7641 | 180.8511 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7725 | 180.8511 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7808 | 180.8512 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7891 | 180.8512 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.7974 | 180.8512 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8058 | 180.8517 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8141 | 180.8522 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8224 | 180.8527 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8307 | 180.8532 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8391 | 180.8535 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8475 | 180.8538 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8558 | 180.854 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8641 | 180.8542 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8724 | 180.8539 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8808 | 180.8535 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8891 | 180.8531 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.8975 | 180.8528 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9058 | 180.8526 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9141 | 180.8524 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9225 | 180.8523 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9308 | 180.8521 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9391 | 180.8519 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9474 | 180.8517 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9558 | 180.8516 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9642 | 180.8514 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9725 | 180.8512 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9808 | 180.8511 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9891 | 180.8509 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 635.9975 | 180.8507 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0058 | 180.8499 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0142 | 180.849 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0225 | 180.8484 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0308 | 180.8477 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0392 | 180.8471 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0475 | 180.8464 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0558 | 180.8458 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0641 | 180.8451 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0725 | 180.8443 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0808 | 180.8436 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0892 | 180.8428 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.0975 | 180.842 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1058 | 180.8412 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1142 | 180.8405 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1225 | 180.8397 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1309 | 180.839 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1392 | 180.8385 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1475 | 180.838 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1558 | 180.8375 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1642 | 180.837 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1725 | 180.8366 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1808 | 180.8363 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1892 | 180.8359 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.1975 | 180.8356 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2059 | 180.8351 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2142 | 180.8346 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2225 | 180.8342 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2308 | 180.8339 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2392 | 180.8335 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2476 | 180.8332 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2559 | 180.8328 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2642 | 180.8324 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2725 | 180.8321 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2809 | 180.8317 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2892 | 180.8314 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.2975 | 180.831 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3059 | 180.8313 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3142 | 180.8317 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3226 | 180.8313 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3309 | 180.831 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3392 | 180.8306 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3475 | 180.8303 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3559 | 180.8299 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3642 | 180.8296 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3726 | 180.8292 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3809 | 180.8289 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3892 | 180.8285 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.3976 | 180.8281 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4059 | 180.8278 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4142 | 180.8274 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4225 | 180.8271 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4309 | 180.8267 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4393 | 180.8264 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4476 | 180.826 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4559 | 180.8257 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4642 | 180.8253 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4726 | 180.825 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4809 | 180.8246 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4893 | 180.8241 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.4976 | 180.8237 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5059 | 180.8232 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5143 | 180.8227 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5226 | 180.8222 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5309 | 180.8217 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5392 | 180.8212 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5476 | 180.8208 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5559 | 180.8203 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5643 | 180.8198 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5726 | 180.8193 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5809 | 180.8188 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5893 | 180.8183 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.5976 | 180.8178 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.606 | 180.8173 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6143 | 180.8168 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6226 | 180.8165 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.631 | 180.8162 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6393 | 180.8159 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6476 | 180.8155 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6559 | 180.8152 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6643 | 180.8148 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6726 | 180.8145 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.681 | 180.8142 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6893 | 180.8139 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.6976 | 180.8135 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.706 | 180.8132 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7143 | 180.8129 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7227 | 180.8125 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.731 | 180.8122 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7393 | 180.8119 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7476 | 180.8116 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.756 | 180.8117 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7643 | 180.8119 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7726 | 180.8123 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.781 | 180.8126 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7893 | 180.8129 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.7977 | 180.8132 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.806 | 180.8137 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.8143 | 180.8142 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.8226 | 180.8147 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.831 | 180.8152 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.8394 | 180.8156 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.8477 | 180.816 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.856 | 180.8163 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.8643 | 180.8167 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.8727 | 180.8175 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.881 | 180.8183 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.8893 | 180.819 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.8977 | 180.8198 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.906 | 180.8206 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.9144 | 180.8214 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.9227 | 180.8222 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.931 | 180.823 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.9393 | 180.8233 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.9477 | 180.8237 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.956 | 180.8241 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.9644 | 180.8245 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.9727 | 180.8247 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.981 | 180.825 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.9894 | 180.8252 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 636.9977 | 180.8255 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.006 | 180.8257 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.0143 | 180.8259 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.0227 | 180.8262 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.0311 | 180.8264 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.0394 | 180.8267 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.0477 | 180.827 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.056 | 180.8271 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.0644 | 180.8273 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.0727 | 180.8268 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.0811 | 180.8263 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.0894 | 180.8258 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.0977 | 180.8253 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1061 | 180.8248 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1144 | 180.8243 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1227 | 180.8238 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.131 | 180.8233 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1394 | 180.8228 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1478 | 180.8223 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1561 | 180.8221 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1644 | 180.8219 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1727 | 180.8217 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1811 | 180.8215 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1894 | 180.8211 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.1978 | 180.8208 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2061 | 180.8204 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2144 | 180.82 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2228 | 180.8196 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2311 | 180.8192 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2394 | 180.8188 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2477 | 180.8184 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2561 | 180.818 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2644 | 180.8176 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2728 | 180.8172 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2811 | 180.8168 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2894 | 180.8164 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.2978 | 180.816 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3061 | 180.8156 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3145 | 180.8152 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3228 | 180.8139 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3311 | 180.8127 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3395 | 180.8116 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3478 | 180.8105 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3561 | 180.81 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3644 | 180.8096 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3728 | 180.8091 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3811 | 180.8085 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3895 | 180.808 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.3978 | 180.8074 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4061 | 180.8069 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4145 | 180.8064 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4228 | 180.8058 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4312 | 180.8053 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4395 | 180.8047 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4478 | 180.8042 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4562 | 180.8037 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4645 | 180.8031 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4728 | 180.8021 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4811 | 180.8011 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4895 | 180.8 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.4978 | 180.799 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5062 | 180.7982 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5145 | 180.7973 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5228 | 180.7964 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5312 | 180.7956 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5395 | 180.7951 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5479 | 180.7946 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5562 | 180.7942 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5645 | 180.7937 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5728 | 180.7932 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5812 | 180.7928 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5895 | 180.7923 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.5978 | 180.7918 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6062 | 180.7914 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6145 | 180.7909 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6229 | 180.7906 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6312 | 180.7904 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6395 | 180.7901 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6479 | 180.7898 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6562 | 180.7895 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6646 | 180.7892 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6729 | 180.789 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6812 | 180.7887 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6895 | 180.7884 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.6979 | 180.7881 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7062 | 180.7884 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7145 | 180.7886 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7229 | 180.7888 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7312 | 180.789 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7396 | 180.7893 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7479 | 180.7895 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7562 | 180.7898 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7646 | 180.79 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7729 | 180.7903 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7812 | 180.7905 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7896 | 180.7907 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.7979 | 180.791 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8062 | 180.7912 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8146 | 180.7914 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8229 | 180.7917 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8312 | 180.7919 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8396 | 180.7921 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8479 | 180.7924 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8563 | 180.7926 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8646 | 180.7928 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8729 | 180.793 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8813 | 180.7932 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8896 | 180.7935 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.8979 | 180.7937 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.9062 | 180.7939 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.9146 | 180.7941 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.9229 | 180.7945 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.9313 | 180.7949 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.9396 | 180.7953 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.9479 | 180.7957 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.9563 | 180.7961 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.9646 | 180.7964 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.973 | 180.7968 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.9813 | 180.7972 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.9896 | 180.7976 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 637.9979 | 180.798 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.0063 | 180.7983 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.0146 | 180.7987 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.0229 | 180.7991 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.0313 | 180.7995 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.0396 | 180.7999 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.048 | 180.8002 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.0563 | 180.8006 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.0646 | 180.801 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.073 | 180.8014 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.0813 | 180.8018 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.0897 | 180.8022 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.098 | 180.8025 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1063 | 180.8029 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1146 | 180.8033 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.123 | 180.8037 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1313 | 180.8041 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1396 | 180.8044 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.148 | 180.8048 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1563 | 180.8051 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1647 | 180.8054 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.173 | 180.8056 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1813 | 180.8058 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.1897 | 180.806 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.198 | 180.8062 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.2064 | 180.8064 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.2147 | 180.8067 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.223 | 180.8069 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.2313 | 180.8071 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.2397 | 180.8073 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.248 | 180.8075 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.2563 | 180.8077 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.2647 | 180.8079 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.273 | 180.8081 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.2814 | 180.8083 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.2897 | 180.8084 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.298 | 180.8084 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.3063 | 180.8085 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.3147 | 180.8085 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.3231 | 180.8086 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.3314 | 180.8086 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.3397 | 180.8087 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.348 | 180.8087 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.3564 | 180.8088 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.3647 | 180.8088 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.373 | 180.8089 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.3814 | 180.8089 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.3897 | 180.8089 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.3981 | 180.809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.4064 | 180.809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.4147 | 180.8091 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.423 | 180.8086 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.4314 | 180.8082 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.4398 | 180.8076 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.4481 | 180.8069 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.4564 | 180.8064 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.4647 | 180.8059 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.4731 | 180.8051 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.4814 | 180.8043 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.4897 | 180.8035 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.498 | 180.8027 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.5064 | 180.802 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.5148 | 180.8013 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.5231 | 180.8007 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.5314 | 180.8 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.5397 | 180.7993 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.5481 | 180.7986 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.5564 | 180.7979 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.5648 | 180.7973 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.5731 | 180.7966 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.5814 | 180.7959 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.5898 | 180.7952 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.5981 | 180.7945 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.6064 | 180.7937 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.6147 | 180.7929 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.6231 | 180.7921 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.6315 | 180.7913 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.6398 | 180.7906 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.6481 | 180.79 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.6564 | 180.7893 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.6648 | 180.7886 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.6731 | 180.7879 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.6815 | 180.7873 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.6898 | 180.7866 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.6981 | 180.7859 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.7065 | 180.7851 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.7148 | 180.7843 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.7231 | 180.7835 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.7314 | 180.7827 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.7398 | 180.7826 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.7481 | 180.7824 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.7565 | 180.7823 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.7648 | 180.7821 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.7731 | 180.782 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.7815 | 180.7819 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.7898 | 180.7816 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.7982 | 180.7814 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.8065 | 180.7811 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.8148 | 180.7808 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.8232 | 180.78 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.8315 | 180.7793 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.8398 | 180.7786 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.8481 | 180.778 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.8565 | 180.7769 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.8648 | 180.7759 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.8732 | 180.7748 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.8815 | 180.7738 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.8898 | 180.7727 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.8982 | 180.7717 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.9065 | 180.77 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.9149 | 180.7684 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.9232 | 180.7666 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.9315 | 180.7648 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.9399 | 180.7631 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.9482 | 180.7613 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.9565 | 180.7596 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.9648 | 180.7578 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.9732 | 180.7566 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.9815 | 180.7553 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.9899 | 180.755 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 638.9982 | 180.7546 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.0065 | 180.7544 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.0149 | 180.7542 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.0232 | 180.7549 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.0316 | 180.7557 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.0399 | 180.7564 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.0482 | 180.7571 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.0566 | 180.7577 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.0649 | 180.7583 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.0732 | 180.7588 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.0815 | 180.7592 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.0899 | 180.7594 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.0982 | 180.7595 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.1066 | 180.7597 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.1149 | 180.7598 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.1232 | 180.7599 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.1316 | 180.7601 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.1399 | 180.7601 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.1483 | 180.7601 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.1566 | 180.76 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.1649 | 180.7599 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.1733 | 180.7599 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.1816 | 180.7598 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.1899 | 180.7598 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.1982 | 180.7598 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.2066 | 180.759 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.2149 | 180.7581 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.2233 | 180.758 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.2316 | 180.7579 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.2399 | 180.7577 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.2483 | 180.7576 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.2566 | 180.7575 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.265 | 180.7573 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.2733 | 180.7574 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.2816 | 180.7574 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.29 | 180.7572 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.2983 | 180.7569 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.3066 | 180.7566 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.3149 | 180.7563 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.3233 | 180.7559 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.3317 | 180.7555 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.34 | 180.755 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.3483 | 180.7544 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.3566 | 180.7539 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.365 | 180.7534 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.3733 | 180.7526 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.3817 | 180.7518 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.39 | 180.751 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.3983 | 180.7502 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.4067 | 180.75 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.415 | 180.7497 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.4233 | 180.7491 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.4316 | 180.7486 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.44 | 180.7479 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.4484 | 180.7473 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.4567 | 180.7466 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.465 | 180.746 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.4733 | 180.7457 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.4817 | 180.7454 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.4901 | 180.7461 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.4984 | 180.7469 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.5067 | 180.7476 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.515 | 180.7483 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.5234 | 180.748 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.5317 | 180.7476 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.54 | 180.7473 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.5484 | 180.7469 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.5567 | 180.7467 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.5651 | 180.7464 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.5734 | 180.7457 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.5817 | 180.7449 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.5901 | 180.7441 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.5984 | 180.7432 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.6068 | 180.7418 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.6151 | 180.7405 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.6234 | 180.7392 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.6317 | 180.7379 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.6401 | 180.737 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.6484 | 180.7361 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.6567 | 180.7352 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.6651 | 180.7343 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.6734 | 180.7334 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.6818 | 180.7326 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.6901 | 180.7319 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.6984 | 180.7312 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.7068 | 180.731 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.7151 | 180.7307 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.7234 | 180.7305 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.7318 | 180.7303 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.7401 | 180.73 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.7485 | 180.7298 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.7568 | 180.7293 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.7651 | 180.7289 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.7734 | 180.7284 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.7818 | 180.7279 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.7902 | 180.7275 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.7985 | 180.727 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.8068 | 180.7266 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.8151 | 180.7261 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.8235 | 180.7257 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.8318 | 180.7253 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.8401 | 180.7254 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.8485 | 180.7255 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.8568 | 180.7255 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.8652 | 180.7256 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.8735 | 180.7257 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.8818 | 180.7257 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.8902 | 180.7263 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.8985 | 180.727 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.9069 | 180.7277 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.9152 | 180.7284 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.9235 | 180.7292 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.9319 | 180.7299 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.9402 | 180.7304 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.9485 | 180.731 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.9568 | 180.7321 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.9652 | 180.7331 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.9736 | 180.7342 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.9819 | 180.7353 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.9902 | 180.7363 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 639.9985 | 180.7374 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.0069 | 180.7385 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.0153 | 180.7395 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.0236 | 180.7406 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.0319 | 180.7417 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.0402 | 180.7426 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.0486 | 180.7435 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.0569 | 180.7443 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.0652 | 180.7452 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.0736 | 180.7457 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.0819 | 180.7461 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.0903 | 180.7466 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.0986 | 180.7471 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.1069 | 180.7476 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.1153 | 180.748 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.1236 | 180.7479 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.132 | 180.7478 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.1403 | 180.7476 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.1486 | 180.7475 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.157 | 180.7474 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.1653 | 180.7472 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.1736 | 180.7471 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.1819 | 180.747 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.1903 | 180.7469 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.1987 | 180.7469 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.207 | 180.7469 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.2153 | 180.7468 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.2236 | 180.7468 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.232 | 180.7467 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.2404 | 180.7467 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.2487 | 180.7467 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.257 | 180.7466 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.2653 | 180.7466 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.2737 | 180.7466 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.282 | 180.7465 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.2903 | 180.7465 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.2987 | 180.7464 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.307 | 180.7464 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3154 | 180.7463 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3237 | 180.7462 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.332 | 180.7462 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3404 | 180.7462 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3487 | 180.7461 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3571 | 180.746 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3654 | 180.746 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3737 | 180.746 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3821 | 180.7461 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3904 | 180.7463 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.3987 | 180.7465 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4071 | 180.7467 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4154 | 180.7469 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4238 | 180.7471 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4321 | 180.7473 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4404 | 180.7474 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4488 | 180.7476 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4571 | 180.7479 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4655 | 180.7482 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4738 | 180.7485 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4821 | 180.7488 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4905 | 180.7494 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.4988 | 180.75 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5071 | 180.7505 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5154 | 180.7509 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5238 | 180.7515 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5322 | 180.7522 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5405 | 180.7528 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5488 | 180.7534 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5571 | 180.754 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5655 | 180.7546 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5739 | 180.7558 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5822 | 180.757 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5905 | 180.7582 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.5988 | 180.7595 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6072 | 180.7608 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6155 | 180.7621 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6238 | 180.7634 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6322 | 180.7647 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6405 | 180.7654 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6489 | 180.7661 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6572 | 180.7669 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6655 | 180.7676 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6739 | 180.7682 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6822 | 180.7687 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6906 | 180.7685 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.6989 | 180.7682 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7072 | 180.768 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7156 | 180.7678 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7239 | 180.7676 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7322 | 180.7675 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7406 | 180.7675 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7489 | 180.7675 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7573 | 180.7678 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7656 | 180.7681 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7739 | 180.7684 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7823 | 180.7688 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.7906 | 180.7691 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.799 | 180.7694 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.8073 | 180.7701 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.8156 | 180.7708 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.824 | 180.7715 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.8323 | 180.7722 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.8406 | 180.7729 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.8489 | 180.7736 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.8573 | 180.7742 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.8657 | 180.7748 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.874 | 180.7762 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.8823 | 180.7777 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.8906 | 180.7784 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.899 | 180.7792 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.9073 | 180.7798 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.9156 | 180.7805 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.924 | 180.7811 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.9323 | 180.7818 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.9407 | 180.7823 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.949 | 180.7828 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.9573 | 180.7832 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.9657 | 180.7837 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.974 | 180.7841 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.9824 | 180.7846 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.9907 | 180.785 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 640.999 | 180.7853 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0074 | 180.7859 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0157 | 180.7864 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.024 | 180.787 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0324 | 180.7876 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0407 | 180.7872 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0491 | 180.7868 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0574 | 180.7865 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0657 | 180.7861 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0741 | 180.785 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0824 | 180.7839 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0908 | 180.7831 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.0991 | 180.7823 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1074 | 180.7816 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1158 | 180.7809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1241 | 180.7801 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1324 | 180.7793 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1407 | 180.7781 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1491 | 180.7769 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1575 | 180.7749 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1658 | 180.773 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1741 | 180.771 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1824 | 180.769 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1908 | 180.7687 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.1992 | 180.7683 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2075 | 180.7681 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2158 | 180.7679 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2241 | 180.7675 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2325 | 180.7671 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2408 | 180.7672 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2491 | 180.7674 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2575 | 180.7681 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2658 | 180.7689 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2742 | 180.77 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2825 | 180.7711 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2908 | 180.772 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.2992 | 180.7729 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3076 | 180.7734 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3159 | 180.7739 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3242 | 180.774 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3325 | 180.7742 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3409 | 180.7742 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3492 | 180.7742 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3575 | 180.7741 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3659 | 180.7739 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3742 | 180.7734 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3826 | 180.7728 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3909 | 180.7721 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.3992 | 180.7715 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4076 | 180.7706 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4159 | 180.7696 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4243 | 180.7688 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4326 | 180.768 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4409 | 180.7668 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4493 | 180.7655 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4576 | 180.765 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4659 | 180.7644 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4743 | 180.7637 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4826 | 180.763 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.491 | 180.7627 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.4993 | 180.7624 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5076 | 180.7618 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.516 | 180.7611 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5243 | 180.7601 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5327 | 180.7591 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.541 | 180.7588 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5493 | 180.7584 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5577 | 180.7577 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.566 | 180.757 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5743 | 180.7561 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5827 | 180.7553 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.591 | 180.7549 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.5994 | 180.7545 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6077 | 180.7543 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.616 | 180.7541 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6244 | 180.7533 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6327 | 180.7526 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6411 | 180.752 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6494 | 180.7513 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6577 | 180.75 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6661 | 180.7488 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6744 | 180.7472 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6827 | 180.7456 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6911 | 180.7439 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.6994 | 180.7423 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7078 | 180.741 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7161 | 180.7398 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7244 | 180.739 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7328 | 180.7383 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7411 | 180.7381 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7495 | 180.7379 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7578 | 180.7377 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7661 | 180.7375 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7745 | 180.7371 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7828 | 180.7366 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7911 | 180.7372 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.7995 | 180.7377 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8078 | 180.7382 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8162 | 180.7386 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8245 | 180.7391 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8328 | 180.7395 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8412 | 180.7397 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8495 | 180.7398 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8578 | 180.7399 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8662 | 180.74 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8745 | 180.7402 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8829 | 180.7403 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8912 | 180.7408 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.8995 | 180.7414 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9079 | 180.7419 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9162 | 180.7425 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9246 | 180.7431 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9329 | 180.7436 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9412 | 180.7443 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9496 | 180.745 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9579 | 180.7459 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9662 | 180.7468 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9746 | 180.7477 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9829 | 180.7487 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9913 | 180.7495 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 641.9996 | 180.7503 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0079 | 180.7511 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0163 | 180.7519 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0246 | 180.7527 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.033 | 180.7536 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0413 | 180.7543 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0496 | 180.7551 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.058 | 180.7558 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0663 | 180.7565 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0746 | 180.7572 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.083 | 180.7579 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0913 | 180.7586 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.0997 | 180.7592 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.108 | 180.7599 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1163 | 180.7606 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1247 | 180.7604 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1331 | 180.7602 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1414 | 180.7598 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1497 | 180.7594 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.158 | 180.759 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1664 | 180.7587 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1747 | 180.7583 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.183 | 180.7579 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1914 | 180.7575 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.1998 | 180.7572 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2081 | 180.7568 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2164 | 180.7564 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2247 | 180.756 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2331 | 180.7557 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2415 | 180.7553 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2498 | 180.755 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2581 | 180.7547 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2665 | 180.7544 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2748 | 180.7541 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2831 | 180.7538 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2915 | 180.7534 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.2998 | 180.7531 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3082 | 180.7528 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3165 | 180.7525 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3248 | 180.7522 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3332 | 180.7518 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3415 | 180.7515 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3499 | 180.7512 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3582 | 180.7508 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3665 | 180.7504 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3749 | 180.75 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3832 | 180.7495 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3915 | 180.7491 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.3999 | 180.7487 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4082 | 180.7483 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4166 | 180.7479 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4249 | 180.7475 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4332 | 180.7471 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4416 | 180.7467 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4499 | 180.7463 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4583 | 180.7458 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4666 | 180.7455 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4749 | 180.7448 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4833 | 180.7441 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4916 | 180.7435 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.4999 | 180.743 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.5083 | 180.7424 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.5166 | 180.7419 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.525 | 180.7413 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.5333 | 180.7407 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.5416 | 180.7402 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.55 | 180.7396 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.5583 | 180.739 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.5667 | 180.7385 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.575 | 180.7386 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.5834 | 180.7386 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.5917 | 180.7385 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6 | 180.7384 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6083 | 180.7383 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6167 | 180.7381 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6251 | 180.7381 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6334 | 180.7382 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6417 | 180.738 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6501 | 180.7379 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6584 | 180.738 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6667 | 180.7381 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.675 | 180.7385 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6834 | 180.7388 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.6918 | 180.7385 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7001 | 180.7382 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7084 | 180.7387 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7168 | 180.7392 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7251 | 180.7396 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7335 | 180.7401 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7418 | 180.7408 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7501 | 180.7414 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7585 | 180.7421 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7668 | 180.7428 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7751 | 180.7435 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7835 | 180.7442 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.7918 | 180.7451 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8002 | 180.746 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8085 | 180.7469 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8168 | 180.7478 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8252 | 180.7486 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8335 | 180.7493 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8419 | 180.75 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8502 | 180.7507 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8585 | 180.7509 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8669 | 180.7511 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8752 | 180.7511 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8835 | 180.7511 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.8919 | 180.7513 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9002 | 180.7514 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9086 | 180.7515 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9169 | 180.7515 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9252 | 180.751 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9336 | 180.7505 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.942 | 180.7499 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9503 | 180.7493 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9586 | 180.7489 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9669 | 180.7484 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9753 | 180.748 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9836 | 180.7476 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 642.9919 | 180.7477 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.0003 | 180.7479 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.0087 | 180.748 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.017 | 180.7482 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.0253 | 180.7484 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.0336 | 180.7486 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.042 | 180.7487 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.0504 | 180.7489 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.0587 | 180.7496 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.067 | 180.7503 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.0754 | 180.7513 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.0837 | 180.7522 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.092 | 180.7533 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1003 | 180.7544 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1087 | 180.7559 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1171 | 180.7573 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1254 | 180.7581 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1337 | 180.759 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.142 | 180.7599 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1504 | 180.7608 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1588 | 180.7615 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1671 | 180.7622 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1754 | 180.7629 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1838 | 180.7637 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.1921 | 180.7647 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2004 | 180.7657 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2087 | 180.7661 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2171 | 180.7665 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2255 | 180.7667 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2338 | 180.7669 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2421 | 180.7665 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2505 | 180.7662 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2588 | 180.7653 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2672 | 180.7645 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2755 | 180.7641 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2838 | 180.7637 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.2922 | 180.7633 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3005 | 180.7628 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3088 | 180.7624 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3172 | 180.7619 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3255 | 180.7619 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3339 | 180.762 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3422 | 180.7625 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3505 | 180.763 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3589 | 180.7634 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3672 | 180.7637 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3755 | 180.7639 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3839 | 180.7641 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.3922 | 180.7639 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4006 | 180.7636 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4089 | 180.7632 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4172 | 180.7627 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4256 | 180.7623 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4339 | 180.7618 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4423 | 180.7619 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4506 | 180.7619 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4589 | 180.7616 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4673 | 180.7612 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4756 | 180.7609 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4839 | 180.7606 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.4923 | 180.7609 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.5006 | 180.7612 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.509 | 180.7619 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.5173 | 180.7625 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.5256 | 180.7633 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.534 | 180.7641 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.5423 | 180.7651 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.5507 | 180.766 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.559 | 180.7666 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.5673 | 180.7671 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.5757 | 180.7676 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.584 | 180.7681 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.5923 | 180.7687 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6007 | 180.7692 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.609 | 180.7696 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6174 | 180.7701 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6257 | 180.769 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.634 | 180.7679 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6424 | 180.7664 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6507 | 180.765 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6591 | 180.7635 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6674 | 180.7621 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6757 | 180.7606 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6841 | 180.7592 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.6924 | 180.7578 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7007 | 180.7563 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7091 | 180.755 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7175 | 180.7536 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7258 | 180.7525 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7341 | 180.7513 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7424 | 180.7502 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7508 | 180.7491 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7592 | 180.7479 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7675 | 180.7468 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7758 | 180.7457 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7842 | 180.7445 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.7925 | 180.7445 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8008 | 180.7444 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8091 | 180.7445 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8175 | 180.7446 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8259 | 180.7446 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8342 | 180.7447 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8425 | 180.7445 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8509 | 180.7443 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8592 | 180.7444 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8676 | 180.7444 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8759 | 180.7445 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8842 | 180.7446 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.8926 | 180.7445 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9009 | 180.7445 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9092 | 180.7445 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9176 | 180.7445 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9259 | 180.7444 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9343 | 180.7444 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9426 | 180.7443 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9509 | 180.7442 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9593 | 180.7439 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9676 | 180.7436 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.976 | 180.7427 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9843 | 180.7419 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 643.9926 | 180.7411 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.001 | 180.7402 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0093 | 180.7394 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0176 | 180.7386 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.026 | 180.738 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0343 | 180.7373 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0427 | 180.7369 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.051 | 180.7364 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0593 | 180.7359 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0677 | 180.7353 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.076 | 180.7344 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0844 | 180.7335 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.0927 | 180.7331 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.101 | 180.7326 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.1094 | 180.7322 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.1177 | 180.7318 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.126 | 180.7313 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.1344 | 180.7308 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.1428 | 180.7303 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.1511 | 180.7298 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.1594 | 180.7299 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.1678 | 180.73 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.1761 | 180.7303 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.1844 | 180.7306 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.1928 | 180.7309 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2011 | 180.7312 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2095 | 180.7315 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2178 | 180.7318 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2261 | 180.7321 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2345 | 180.7324 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2428 | 180.7321 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2512 | 180.7318 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2595 | 180.7316 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2678 | 180.7314 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2762 | 180.7312 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2845 | 180.731 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.2928 | 180.7308 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3012 | 180.7306 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3095 | 180.7306 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3179 | 180.7306 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3262 | 180.7304 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3345 | 180.7303 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3429 | 180.7298 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3513 | 180.7294 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3596 | 180.7294 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3679 | 180.7295 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3763 | 180.7295 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3846 | 180.7295 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.3929 | 180.7292 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.4012 | 180.7289 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.4096 | 180.7285 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.418 | 180.7282 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.4263 | 180.728 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.4346 | 180.7278 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.443 | 180.7274 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.4513 | 180.7271 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.4597 | 180.7267 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.468 | 180.7263 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.4763 | 180.7259 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.4847 | 180.7255 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.493 | 180.7251 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5013 | 180.7247 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5097 | 180.7243 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.518 | 180.7238 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5264 | 180.7238 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5347 | 180.7237 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.543 | 180.7238 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5514 | 180.7238 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5598 | 180.7239 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5681 | 180.724 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5764 | 180.7241 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5848 | 180.7242 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.5931 | 180.7242 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6014 | 180.7242 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6098 | 180.7243 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6181 | 180.7244 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6265 | 180.7246 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6348 | 180.7248 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6431 | 180.725 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6515 | 180.7252 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6598 | 180.7252 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6682 | 180.7252 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6765 | 180.7252 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6848 | 180.7252 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.6932 | 180.7252 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7015 | 180.7252 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7098 | 180.7252 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7182 | 180.7253 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7266 | 180.7248 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7349 | 180.7244 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7432 | 180.724 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7515 | 180.7235 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7599 | 180.7231 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7682 | 180.7227 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7766 | 180.7223 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7849 | 180.7218 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.7933 | 180.7214 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8016 | 180.721 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8099 | 180.7207 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8183 | 180.7204 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8266 | 180.72 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.835 | 180.7197 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8433 | 180.7194 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8516 | 180.7191 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.86 | 180.7188 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8683 | 180.7184 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8766 | 180.7181 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.885 | 180.7178 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.8933 | 180.7175 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9017 | 180.7171 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.91 | 180.7174 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9183 | 180.7177 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9267 | 180.718 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9351 | 180.7183 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9434 | 180.7181 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9517 | 180.718 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9601 | 180.7176 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9684 | 180.7173 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9767 | 180.7169 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9851 | 180.7166 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 644.9934 | 180.7162 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0018 | 180.7158 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0101 | 180.7154 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0184 | 180.7151 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0268 | 180.7148 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0352 | 180.7145 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0435 | 180.7146 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0518 | 180.7148 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0601 | 180.715 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0685 | 180.7151 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0768 | 180.7153 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0851 | 180.7155 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.0935 | 180.7158 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1019 | 180.7161 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1102 | 180.7159 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1185 | 180.7157 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1269 | 180.7155 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1352 | 180.7153 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1436 | 180.7151 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1519 | 180.7149 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1602 | 180.7135 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1686 | 180.7121 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1769 | 180.7107 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1852 | 180.7093 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.1936 | 180.7077 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.2019 | 180.7062 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.2103 | 180.7045 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.2186 | 180.7029 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.2269 | 180.7011 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.2353 | 180.6992 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.2437 | 180.6974 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.252 | 180.6955 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.2603 | 180.6937 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.2687 | 180.6918 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.277 | 180.6895 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.2853 | 180.6872 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.2937 | 180.6862 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.302 | 180.6853 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3104 | 180.6847 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3187 | 180.6841 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.327 | 180.6837 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3354 | 180.6833 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3437 | 180.683 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3521 | 180.6828 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3604 | 180.6825 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3687 | 180.6822 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3771 | 180.6819 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3854 | 180.6816 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.3937 | 180.6816 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4021 | 180.6817 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4104 | 180.6818 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4188 | 180.6819 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4271 | 180.682 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4354 | 180.6821 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4438 | 180.6822 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4521 | 180.6823 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4604 | 180.6821 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4688 | 180.682 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4772 | 180.6817 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4855 | 180.6814 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.4938 | 180.6811 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5022 | 180.6808 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5105 | 180.6807 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5189 | 180.6805 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5272 | 180.6801 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5355 | 180.6798 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5439 | 180.6794 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5522 | 180.679 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5605 | 180.6787 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5689 | 180.6784 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5772 | 180.6781 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5856 | 180.6778 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.5939 | 180.6775 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6022 | 180.6772 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6106 | 180.677 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6189 | 180.6768 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6273 | 180.6768 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6356 | 180.6768 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6439 | 180.6773 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6523 | 180.6778 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6606 | 180.6783 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6689 | 180.6788 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6773 | 180.6793 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.6857 | 180.6798 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.694 | 180.6801 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.7023 | 180.6804 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.7107 | 180.6806 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.719 | 180.6807 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.7274 | 180.6809 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.7357 | 180.6812 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.744 | 180.6817 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.7524 | 180.6823 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.7607 | 180.6824 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.769 | 180.6826 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.7774 | 180.6827 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.7857 | 180.6828 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.7941 | 180.6829 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8024 | 180.6831 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8107 | 180.6833 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8191 | 180.6834 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8274 | 180.683 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8358 | 180.6826 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8441 | 180.6819 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8524 | 180.6812 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8608 | 180.6805 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8691 | 180.6798 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8774 | 180.6796 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8858 | 180.6793 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.8942 | 180.6791 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9025 | 180.6788 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9108 | 180.6787 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9191 | 180.6785 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9275 | 180.6784 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9359 | 180.6783 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9442 | 180.6782 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9525 | 180.6781 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9609 | 180.6786 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9692 | 180.6791 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9775 | 180.6795 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9859 | 180.68 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 645.9942 | 180.6806 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0026 | 180.6812 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0109 | 180.6818 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0192 | 180.6824 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0276 | 180.683 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0359 | 180.6836 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0443 | 180.6842 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0526 | 180.6848 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0609 | 180.6857 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0693 | 180.6865 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0776 | 180.6876 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0859 | 180.6888 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.0943 | 180.6897 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1027 | 180.6907 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.111 | 180.6913 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1193 | 180.692 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1276 | 180.6927 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.136 | 180.6934 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1443 | 180.6941 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1526 | 180.6948 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.161 | 180.6957 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1694 | 180.6966 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1777 | 180.6972 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.186 | 180.6978 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.1944 | 180.6982 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2027 | 180.6984 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2111 | 180.6986 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2194 | 180.6987 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2277 | 180.6988 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2361 | 180.699 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2444 | 180.6989 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2527 | 180.6988 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2611 | 180.6986 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2694 | 180.6985 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2778 | 180.6985 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2861 | 180.6985 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.2944 | 180.6986 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3028 | 180.6988 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3112 | 180.6989 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3195 | 180.699 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3278 | 180.6992 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3361 | 180.6993 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3445 | 180.6995 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3528 | 180.6997 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3611 | 180.6998 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3695 | 180.6999 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3779 | 180.7 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3862 | 180.7 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.3945 | 180.7001 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4029 | 180.7001 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4112 | 180.6996 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4196 | 180.6991 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4279 | 180.6985 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4362 | 180.698 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4446 | 180.6974 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4529 | 180.6968 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4612 | 180.6962 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4696 | 180.6956 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4779 | 180.6945 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4863 | 180.6934 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.4946 | 180.6922 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.5029 | 180.691 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.5113 | 180.6899 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.5197 | 180.6887 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.528 | 180.6875 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.5363 | 180.6864 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.5447 | 180.6852 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.553 | 180.684 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.5613 | 180.6831 | 185 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 646.5697 | 180.6821 | 185 | 60.061 | 60.03 | 59.97
| 646.578 | 180.6812 | 185 | 60.0629 | 60.03 | 59.97
| 646.5864 | 180.6803 | 185 | 60.0648 | 60.03 | 59.97
| 646.5947 | 180.6793 | 185 | 60.0668 | 60.03 | 59.97
| 646.603 | 180.6784 | 185 | 60.0687 | 60.03 | 59.97
| 646.6114 | 180.6774 | 185 | 60.0706 | 60.03 | 59.97
| 646.6197 | 180.6765 | 185 | 60.0725 | 60.03 | 59.97
| 646.6281 | 180.6757 | 185 | 60.0744 | 60.03 | 59.97
| 646.6364 | 180.675 | 185 | 60.0763 | 60.03 | 59.97
| 646.6447 | 180.6742 | 185 | 60.0782 | 60.03 | 59.97
| 646.6531 | 180.6734 | 185 | 60.0802 | 60.03 | 59.97
| 646.6614 | 180.6735 | 185 | 60.0821 | 60.03 | 59.97
| 646.6697 | 180.6735 | 185 | 60.084 | 60.03 | 59.97
| 646.6781 | 180.6736 | 185 | 60.0859 | 60.03 | 59.97
| 646.6865 | 180.6736 | 185 | 60.0878 | 60.03 | 59.97
| 646.6948 | 180.6737 | 185 | 60.0897 | 60.03 | 59.97
| 646.7031 | 180.6737 | 185 | 60.0916 | 60.03 | 59.97
| 646.7115 | 180.673 | 185 | 60.0936 | 60.03 | 59.97
| 646.7198 | 180.6723 | 185 | 60.0955 | 60.03 | 59.97
| 646.7281 | 180.6716 | 185 | 60.0974 | 60.03 | 59.97
| 646.7365 | 180.6709 | 185 | 60.0993 | 60.03 | 59.97
| 646.7448 | 180.6703 | 185 | 60.1012 | 60.03 | 59.97
| 646.7532 | 180.6697 | 185 | 60.1031 | 60.03 | 59.97
| 646.7615 | 180.6691 | 185 | 60.105 | 60.03 | 59.97
| 646.7698 | 180.6684 | 185 | 60.107 | 60.03 | 59.97
| 646.7782 | 180.6679 | 185 | 60.1089 | 60.03 | 59.97
| 646.7865 | 180.6675 | 185 | 60.1108 | 60.03 | 59.97
| 646.7949 | 180.6671 | 185 | 60.1127 | 60.03 | 59.97
| 646.8032 | 180.6666 | 185 | 60.1146 | 60.03 | 59.97
| 646.8115 | 180.6662 | 185 | 60.1165 | 60.03 | 59.97
| 646.8199 | 180.6658 | 185 | 60.1184 | 60.03 | 59.97
| 646.8282 | 180.6659 | 185 | 60.1204 | 60.03 | 59.97
| 646.8365 | 180.6661 | 185 | 60.1223 | 60.03 | 59.97
| 646.8449 | 180.6663 | 185 | 60.1242 | 60.03 | 59.97
| 646.8533 | 180.6666 | 185 | 60.1261 | 60.03 | 59.97
| 646.8616 | 180.6668 | 185 | 60.128 | 60.03 | 59.97
| 646.8699 | 180.667 | 185 | 60.1299 | 60.03 | 59.97
| 646.8783 | 180.6676 | 185 | 60.1318 | 60.03 | 59.97
| 646.8866 | 180.6682 | 185 | 60.1338 | 60.03 | 59.97
| 646.895 | 180.6691 | 185 | 60.1357 | 60.03 | 59.97
| 646.9033 | 180.67 | 185 | 60.1376 | 60.03 | 59.97
| 646.9116 | 180.6709 | 185 | 60.1395 | 60.03 | 59.97
| 646.92 | 180.6718 | 185 | 60.1414 | 60.03 | 59.97
| 646.9283 | 180.6727 | 185 | 60.1433 | 60.03 | 59.97
| 646.9366 | 180.6736 | 185 | 60.1452 | 60.03 | 59.97
| 646.945 | 180.675 | 185 | 60.1472 | 60.03 | 59.97
| 646.9533 | 180.6764 | 185 | 60.1491 | 60.03 | 59.97
| 646.9617 | 180.6778 | 185 | 60.151 | 60.03 | 59.97
| 646.97 | 180.6792 | 185 | 60.1529 | 60.03 | 59.97
| 646.9783 | 180.6807 | 185 | 60.1548 | 60.03 | 59.97
| 646.9867 | 180.6821 | 185 | 60.1567 | 60.03 | 59.97
| 646.9951 | 180.6834 | 185 | 60.1586 | 60.03 | 59.97
| 647.0034 | 180.6846 | 185 | 60.1606 | 60.03 | 59.97
| 647.0117 | 180.6858 | 185 | 60.1625 | 60.03 | 59.97
| 647.0201 | 180.687 | 185 | 60.1644 | 60.03 | 59.97
| 647.0284 | 180.6881 | 185 | 60.1663 | 60.03 | 59.97
| 647.0367 | 180.6893 | 185 | 60.1682 | 60.03 | 59.97
| 647.0451 | 180.6905 | 185 | 60.1701 | 60.03 | 59.97
| 647.0534 | 180.6916 | 185 | 60.172 | 60.03 | 59.97
| 647.0618 | 180.6923 | 185 | 60.174 | 60.03 | 59.97
| 647.0701 | 180.6929 | 185 | 60.1759 | 60.03 | 59.97
| 647.0784 | 180.6935 | 185 | 60.1778 | 60.03 | 59.97
| 647.0868 | 180.6942 | 185 | 60.1797 | 60.03 | 59.97
| 647.0952 | 180.6948 | 185 | 60.1816 | 60.03 | 59.97
| 647.1035 | 180.6954 | 185 | 60.1835 | 60.03 | 59.97
| 647.1118 | 180.696 | 185 | 60.1854 | 60.03 | 59.97
| 647.1201 | 180.6967 | 185 | 60.1874 | 60.03 | 59.97
| 647.1285 | 180.6973 | 185 | 60.1893 | 60.03 | 59.97
| 647.1368 | 180.6979 | 185 | 60.1912 | 60.03 | 59.97
| 647.1451 | 180.6988 | 185 | 60.1931 | 60.03 | 59.97
| 647.1535 | 180.6997 | 185 | 60.195 | 60.03 | 59.97
| 647.1619 | 180.6977 | 185 | 60.1969 | 60.03 | 59.97
| 647.1702 | 180.6956 | 185 | 60.1988 | 60.03 | 59.97
| 647.1785 | 180.6896 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1869 | 180.6836 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.1952 | 180.6666 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2036 | 180.6496 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2119 | 180.6238 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2202 | 180.598 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2286 | 180.565 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2369 | 180.5319 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2452 | 180.4956 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2536 | 180.4593 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.262 | 180.423 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2703 | 180.3867 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2786 | 180.3505 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.287 | 180.3142 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.2953 | 180.2779 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3036 | 180.2417 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.312 | 180.2055 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3203 | 180.1693 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3287 | 180.1331 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.337 | 180.0969 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3453 | 180.0607 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3537 | 180.0245 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.362 | 179.987 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3704 | 179.9494 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3787 | 179.9118 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.387 | 179.8742 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.3954 | 179.8356 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4037 | 179.797 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.412 | 179.7569 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4204 | 179.7168 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4288 | 179.6767 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4371 | 179.6366 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4454 | 179.5965 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4538 | 179.5563 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4621 | 179.5162 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4705 | 179.4761 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4788 | 179.436 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4871 | 179.3958 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.4955 | 179.3557 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5038 | 179.3156 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5121 | 179.2756 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5205 | 179.2357 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5288 | 179.1957 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5372 | 179.1557 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5455 | 179.1153 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5538 | 179.0749 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5622 | 179.0345 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5706 | 178.994 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5789 | 178.9537 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5872 | 178.9133 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.5956 | 178.8729 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6039 | 178.8325 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6122 | 178.7922 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6206 | 178.7518 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6289 | 178.7109 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6373 | 178.6699 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6456 | 178.629 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6539 | 178.5881 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6623 | 178.5457 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6706 | 178.5034 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.679 | 178.4596 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6873 | 178.4158 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.6956 | 178.3675 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.704 | 178.3192 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7123 | 178.2649 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7206 | 178.2106 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.729 | 178.1519 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7374 | 178.0932 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7457 | 178.0329 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.754 | 177.9726 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7624 | 177.9112 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7707 | 177.8498 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7791 | 177.7887 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7874 | 177.7277 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.7957 | 177.6667 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8041 | 177.6056 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8124 | 177.5444 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8207 | 177.4831 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8291 | 177.4209 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8374 | 177.3586 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8458 | 177.2966 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8541 | 177.2345 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8624 | 177.1725 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8708 | 177.1105 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8792 | 177.0485 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8875 | 176.9865 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.8958 | 176.9245 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9042 | 176.8625 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9125 | 176.8008 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9208 | 176.739 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9292 | 176.6772 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9375 | 176.6154 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9459 | 176.5531 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9542 | 176.4908 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9625 | 176.4283 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9709 | 176.3658 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9792 | 176.3033 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9875 | 176.2408 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 647.9959 | 176.1773 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0042 | 176.1139 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0126 | 176.0504 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0209 | 175.9869 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0292 | 175.9236 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0376 | 175.8602 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.046 | 175.7969 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0543 | 175.7335 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0626 | 175.6702 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.071 | 175.6069 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0793 | 175.5442 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0876 | 175.4815 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.0959 | 175.4187 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1043 | 175.356 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1127 | 175.2928 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.121 | 175.2295 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1293 | 175.1663 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1377 | 175.103 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.146 | 175.0402 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1544 | 174.9774 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1627 | 174.9146 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.171 | 174.8518 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1794 | 174.789 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.1877 | 174.7262 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.196 | 174.6566 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2044 | 174.5869 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2127 | 174.5172 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2211 | 174.4475 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2294 | 174.3776 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2377 | 174.3077 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2461 | 174.2339 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2545 | 174.1601 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2628 | 174.0863 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2711 | 174.0125 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2795 | 173.9386 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2878 | 173.8648 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.2961 | 173.791 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3045 | 173.7172 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3128 | 173.6434 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3212 | 173.5696 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3295 | 173.4951 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3378 | 173.4205 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3462 | 173.345 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3545 | 173.2694 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3629 | 173.1939 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3712 | 173.1183 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3795 | 173.043 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3879 | 172.9677 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.3962 | 172.8924 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4045 | 172.8171 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4129 | 172.7416 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4213 | 172.6661 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4296 | 172.5906 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4379 | 172.515 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4463 | 172.438 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4546 | 172.3611 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.463 | 172.2841 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4713 | 172.2071 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4796 | 172.1301 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.488 | 172.0531 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.4963 | 171.9761 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5046 | 171.899 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.513 | 171.8219 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5213 | 171.7447 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5297 | 171.6674 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.538 | 171.5901 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5463 | 171.5124 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5547 | 171.4347 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.563 | 171.357 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5714 | 171.2793 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5797 | 171.2016 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5881 | 171.1239 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.5964 | 171.0453 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6047 | 170.9666 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6131 | 170.8879 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6214 | 170.8091 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6298 | 170.7304 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6381 | 170.6517 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6464 | 170.5725 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6548 | 170.4933 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6631 | 170.4141 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6714 | 170.3349 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6798 | 170.2535 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6881 | 170.1722 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.6965 | 170.0872 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7048 | 170.0023 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7131 | 169.916 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7215 | 169.8297 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7299 | 169.742 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7382 | 169.6543 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7465 | 169.5666 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7549 | 169.4788 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7632 | 169.3911 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7715 | 169.3033 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7798 | 169.2155 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7882 | 169.1277 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.7966 | 169.0399 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8049 | 168.952 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8132 | 168.8641 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8216 | 168.7762 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8299 | 168.6914 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8383 | 168.6067 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8466 | 168.526 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8549 | 168.4453 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8633 | 168.3757 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8716 | 168.3062 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8799 | 168.2453 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8883 | 168.1844 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.8967 | 168.1306 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.905 | 168.0768 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9133 | 168.026 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9217 | 167.9751 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.93 | 167.9242 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9384 | 167.8733 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9467 | 167.8224 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.955 | 167.7714 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9634 | 167.7203 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9717 | 167.6691 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.98 | 167.6177 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9884 | 167.5663 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 648.9967 | 167.5148 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0051 | 167.4632 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0134 | 167.4117 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0217 | 167.3602 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0301 | 167.3101 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0385 | 167.26 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0468 | 167.2098 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0551 | 167.1596 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0635 | 167.1096 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0718 | 167.0596 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0801 | 167.0112 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0885 | 166.9628 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.0968 | 166.9145 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1052 | 166.8662 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1135 | 166.8179 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1218 | 166.7696 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1302 | 166.721 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1385 | 166.6725 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1469 | 166.624 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1552 | 166.5754 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1636 | 166.5271 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1719 | 166.4788 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1802 | 166.4304 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1886 | 166.3819 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.1969 | 166.3335 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2053 | 166.2851 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2136 | 166.2327 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2219 | 166.1803 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2303 | 166.1281 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2386 | 166.0759 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2469 | 166.0236 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2553 | 165.9714 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2637 | 165.9191 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.272 | 165.8667 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2803 | 165.8144 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.2887 | 165.762 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.297 | 165.7097 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3054 | 165.6573 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3137 | 165.605 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.322 | 165.5526 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3304 | 165.5018 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3387 | 165.4509 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.347 | 165.4016 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3554 | 165.3522 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3638 | 165.3074 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3721 | 165.2626 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3804 | 165.2228 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3888 | 165.183 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.3971 | 165.1472 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4055 | 165.1114 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4138 | 165.077 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4221 | 165.0426 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4305 | 165.0092 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4388 | 164.9759 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4471 | 164.9425 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4555 | 164.9091 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4639 | 164.876 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4722 | 164.8428 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4805 | 164.8098 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4889 | 164.7769 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.4972 | 164.7448 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5056 | 164.7126 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5139 | 164.6805 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5222 | 164.6483 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5306 | 164.6162 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5389 | 164.584 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5472 | 164.5518 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5556 | 164.5196 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.564 | 164.4873 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5723 | 164.4549 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5806 | 164.4217 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.589 | 164.3884 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.5973 | 164.3549 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6057 | 164.3214 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.614 | 164.2883 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6223 | 164.2553 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6307 | 164.2213 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.639 | 164.1873 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6473 | 164.1532 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6557 | 164.1191 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6641 | 164.086 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6724 | 164.0528 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6807 | 164.0196 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6891 | 163.9864 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.6974 | 163.9532 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7057 | 163.92 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7141 | 163.8868 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7225 | 163.8535 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7308 | 163.8197 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7391 | 163.7858 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7475 | 163.7509 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7558 | 163.716 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7642 | 163.6805 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7725 | 163.645 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7808 | 163.6101 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7892 | 163.5753 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.7975 | 163.5404 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8058 | 163.5055 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8142 | 163.4706 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8226 | 163.4357 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8309 | 163.4008 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8392 | 163.3659 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8476 | 163.331 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8559 | 163.2961 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8643 | 163.2684 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8726 | 163.2406 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8809 | 163.213 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8893 | 163.1854 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.8976 | 163.1579 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9059 | 163.1303 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9143 | 163.1067 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9227 | 163.083 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.931 | 163.0594 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9393 | 163.0357 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9477 | 163.0121 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9561 | 162.9884 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9644 | 162.964 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9727 | 162.9395 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9811 | 162.915 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9894 | 162.8905 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 649.9977 | 162.866 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0061 | 162.8415 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0144 | 162.8177 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0228 | 162.7938 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0311 | 162.7699 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0394 | 162.746 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0478 | 162.7222 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0562 | 162.6983 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0645 | 162.6737 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0728 | 162.6491 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0812 | 162.6245 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0895 | 162.5999 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.0978 | 162.5753 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1062 | 162.5508 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1145 | 162.5276 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1229 | 162.5045 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1312 | 162.4814 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1396 | 162.4582 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1479 | 162.4351 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1562 | 162.412 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1646 | 162.389 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1729 | 162.366 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1813 | 162.343 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1896 | 162.32 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.1979 | 162.2972 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2063 | 162.2743 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2147 | 162.2513 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.223 | 162.2282 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2313 | 162.2043 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2397 | 162.1803 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.248 | 162.1564 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2563 | 162.1324 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2647 | 162.1094 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.273 | 162.0864 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2814 | 162.0628 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.2897 | 162.0392 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.298 | 162.0156 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3064 | 161.992 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3148 | 161.9677 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3231 | 161.9434 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3314 | 161.9191 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3398 | 161.8949 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3481 | 161.8727 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3564 | 161.8506 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3648 | 161.8321 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3732 | 161.8136 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3815 | 161.7964 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3898 | 161.7792 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.3982 | 161.7635 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4065 | 161.7477 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4149 | 161.732 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4232 | 161.7162 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4315 | 161.7006 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4399 | 161.6849 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4482 | 161.6692 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4565 | 161.6535 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4649 | 161.6379 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4733 | 161.6222 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4816 | 161.6067 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4899 | 161.5912 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.4983 | 161.5754 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5067 | 161.5596 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.515 | 161.5439 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5233 | 161.5281 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5317 | 161.5122 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.54 | 161.4962 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5483 | 161.4805 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5567 | 161.4647 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.565 | 161.449 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5734 | 161.4333 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5817 | 161.418 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.59 | 161.4027 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.5984 | 161.3875 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6068 | 161.3723 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6151 | 161.3571 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6234 | 161.3418 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6318 | 161.3268 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6401 | 161.3118 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6484 | 161.2964 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6568 | 161.2809 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6652 | 161.2656 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6735 | 161.2502 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6818 | 161.2349 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6902 | 161.2195 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.6985 | 161.2039 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7068 | 161.1883 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7152 | 161.1727 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7235 | 161.1572 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7319 | 161.1425 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7402 | 161.1277 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7485 | 161.113 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7569 | 161.0982 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7653 | 161.0834 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7736 | 161.0686 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7819 | 161.0536 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7903 | 161.0387 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.7986 | 161.0239 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8069 | 161.0092 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8153 | 160.994 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8237 | 160.9788 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.832 | 160.9634 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8403 | 160.948 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8487 | 160.9326 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.857 | 160.9173 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8654 | 160.9019 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8737 | 160.8865 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.882 | 160.8751 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8904 | 160.8638 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.8987 | 160.8522 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.907 | 160.8405 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9154 | 160.829 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9238 | 160.8175 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9321 | 160.806 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9404 | 160.7946 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9488 | 160.7831 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9571 | 160.7717 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9655 | 160.7602 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9738 | 160.7488 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9821 | 160.7366 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9905 | 160.7244 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 650.9988 | 160.7121 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0071 | 160.6997 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0155 | 160.6873 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0239 | 160.6749 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0322 | 160.6626 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0405 | 160.6503 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0489 | 160.6389 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0573 | 160.6276 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0656 | 160.6167 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0739 | 160.6058 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0823 | 160.5947 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0906 | 160.5836 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.0989 | 160.5725 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1073 | 160.5614 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1156 | 160.5504 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.124 | 160.5393 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1323 | 160.528 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1406 | 160.5168 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.149 | 160.5055 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1573 | 160.4943 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1656 | 160.483 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.174 | 160.4717 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1824 | 160.4605 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.1907 | 160.4493 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.199 | 160.438 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2074 | 160.4268 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2157 | 160.4156 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2241 | 160.4044 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2324 | 160.3934 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2407 | 160.3824 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2491 | 160.3723 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2574 | 160.3621 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2657 | 160.3517 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2741 | 160.3413 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2825 | 160.331 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2908 | 160.3207 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.2991 | 160.3115 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3075 | 160.3022 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3159 | 160.2928 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3242 | 160.2835 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3325 | 160.2741 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3409 | 160.2648 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3492 | 160.2554 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3575 | 160.2461 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3659 | 160.2367 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3742 | 160.2274 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3826 | 160.2181 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3909 | 160.2088 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.3992 | 160.2002 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4076 | 160.1916 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.416 | 160.1839 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4243 | 160.1763 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4326 | 160.1691 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.441 | 160.1619 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4493 | 160.1546 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4576 | 160.1474 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.466 | 160.1401 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4743 | 160.1329 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4827 | 160.1257 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.491 | 160.1184 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.4993 | 160.1112 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5077 | 160.1039 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5161 | 160.0968 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5244 | 160.0896 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5327 | 160.0823 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5411 | 160.0749 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5494 | 160.0673 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5577 | 160.0598 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5661 | 160.0522 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5744 | 160.0446 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5828 | 160.037 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5911 | 160.0294 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.5994 | 160.0219 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6078 | 160.0145 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6161 | 160.007 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6245 | 159.9995 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6328 | 159.9928 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6412 | 159.9861 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6495 | 159.9795 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6578 | 159.9728 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6662 | 159.9662 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6746 | 159.9596 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6829 | 159.9533 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6912 | 159.9471 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.6996 | 159.9408 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7079 | 159.9346 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7162 | 159.9278 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7246 | 159.921 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7329 | 159.915 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7413 | 159.909 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7496 | 159.903 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7579 | 159.897 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7663 | 159.891 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7747 | 159.885 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.783 | 159.879 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7913 | 159.8731 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.7997 | 159.8671 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.808 | 159.8611 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8163 | 159.8551 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8247 | 159.8491 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.833 | 159.8431 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8414 | 159.837 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8497 | 159.8309 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.858 | 159.8249 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8664 | 159.8188 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8748 | 159.8128 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8831 | 159.8067 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8914 | 159.8007 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.8998 | 159.7955 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9081 | 159.7904 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9164 | 159.7852 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9248 | 159.7801 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9331 | 159.7749 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9415 | 159.7698 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9498 | 159.7654 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9581 | 159.7609 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9665 | 159.7564 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9749 | 159.7518 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9832 | 159.7484 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9915 | 159.745 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 651.9999 | 159.7416 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0082 | 159.7382 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0165 | 159.7348 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0249 | 159.7314 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0332 | 159.7279 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0416 | 159.7244 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0499 | 159.721 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0582 | 159.7175 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0666 | 159.714 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.075 | 159.7106 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0833 | 159.7071 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.0916 | 159.7036 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1 | 159.7001 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1083 | 159.6967 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1166 | 159.6932 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.125 | 159.6897 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1334 | 159.6862 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1417 | 159.6828 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.15 | 159.6793 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1584 | 159.6758 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1667 | 159.6723 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.175 | 159.6687 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1834 | 159.6652 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.1917 | 159.6617 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2001 | 159.6581 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2084 | 159.6545 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2167 | 159.6509 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2251 | 159.6473 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2335 | 159.6438 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2418 | 159.6403 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2501 | 159.6367 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2585 | 159.6331 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2668 | 159.6294 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2751 | 159.6258 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2835 | 159.6221 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.2918 | 159.6185 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3002 | 159.6148 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3085 | 159.6111 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3168 | 159.6081 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3252 | 159.605 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3336 | 159.602 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3419 | 159.5989 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3502 | 159.5959 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3586 | 159.5928 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3669 | 159.5901 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3752 | 159.5873 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3836 | 159.5846 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.3919 | 159.5819 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4003 | 159.5793 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4086 | 159.5766 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4169 | 159.5739 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4253 | 159.5712 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4337 | 159.5681 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.442 | 159.5649 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4503 | 159.562 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4587 | 159.559 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.467 | 159.556 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4753 | 159.553 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4837 | 159.5505 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.4921 | 159.5479 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5004 | 159.5454 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5087 | 159.5429 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5171 | 159.5403 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5254 | 159.5377 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5338 | 159.5351 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5421 | 159.5325 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5504 | 159.5299 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5588 | 159.5273 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5671 | 159.5247 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5754 | 159.5221 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5838 | 159.5194 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.5922 | 159.5167 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6005 | 159.5141 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6088 | 159.5114 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6172 | 159.5087 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6255 | 159.506 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6339 | 159.5033 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6422 | 159.5007 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6505 | 159.4986 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6589 | 159.4966 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6672 | 159.4947 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6755 | 159.4927 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6839 | 159.4907 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.6923 | 159.4888 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7006 | 159.4868 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7089 | 159.4848 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7173 | 159.4831 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7256 | 159.4813 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7339 | 159.4794 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7423 | 159.4774 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7507 | 159.4757 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.759 | 159.4739 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7673 | 159.4722 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7757 | 159.4705 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.784 | 159.4687 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.7924 | 159.4669 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8007 | 159.4652 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.809 | 159.4634 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8174 | 159.4612 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8257 | 159.459 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.834 | 159.4568 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8424 | 159.4546 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8508 | 159.4523 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8591 | 159.4501 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8674 | 159.4479 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8758 | 159.4457 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8841 | 159.4435 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.8925 | 159.4412 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9008 | 159.439 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9091 | 159.4367 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9175 | 159.4345 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9258 | 159.4322 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9341 | 159.4305 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9425 | 159.4287 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9509 | 159.4269 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9592 | 159.4251 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9675 | 159.4232 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9759 | 159.4214 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9843 | 159.4197 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 652.9926 | 159.418 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0009 | 159.4163 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0093 | 159.4146 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0176 | 159.4129 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0259 | 159.4112 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0343 | 159.4095 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0426 | 159.4078 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.051 | 159.4061 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0593 | 159.4043 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0676 | 159.4026 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.076 | 159.4008 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0844 | 159.3991 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.0927 | 159.3973 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.101 | 159.3958 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1094 | 159.3942 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1177 | 159.3927 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.126 | 159.3911 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1344 | 159.3896 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1427 | 159.388 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1511 | 159.3865 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1594 | 159.3849 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1678 | 159.3834 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1761 | 159.3818 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1844 | 159.3802 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.1928 | 159.3786 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2011 | 159.3761 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2095 | 159.3737 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2178 | 159.3712 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2261 | 159.3688 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2345 | 159.3663 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2429 | 159.3638 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2512 | 159.3614 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2595 | 159.3589 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2679 | 159.3564 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2762 | 159.3538 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2845 | 159.3515 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.2929 | 159.3492 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3012 | 159.3468 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3096 | 159.3445 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3179 | 159.3424 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3262 | 159.3403 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3346 | 159.3382 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.343 | 159.3361 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3513 | 159.334 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3596 | 159.3319 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.368 | 159.3298 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3763 | 159.3277 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.3846 | 159.3262 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.393 | 159.3246 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4014 | 159.3226 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4097 | 159.3207 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.418 | 159.3187 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4264 | 159.3168 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4347 | 159.3148 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4431 | 159.3128 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4514 | 159.3109 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4597 | 159.309 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4681 | 159.3071 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4764 | 159.3052 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4847 | 159.3033 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.4931 | 159.3014 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5015 | 159.2995 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5098 | 159.2976 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5181 | 159.2957 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5265 | 159.2938 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5349 | 159.2919 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5432 | 159.29 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5515 | 159.2881 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5599 | 159.2862 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5682 | 159.2843 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5765 | 159.2824 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5849 | 159.2805 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.5932 | 159.2786 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6016 | 159.2767 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6099 | 159.2748 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6182 | 159.2729 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6266 | 159.271 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6349 | 159.2692 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6432 | 159.2674 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6516 | 159.2656 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.66 | 159.2637 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6683 | 159.2619 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6766 | 159.2601 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.685 | 159.2583 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.6934 | 159.2565 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7017 | 159.2547 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.71 | 159.253 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7184 | 159.2512 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7267 | 159.2495 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.735 | 159.2477 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7434 | 159.2459 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7517 | 159.2442 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7601 | 159.2424 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7684 | 159.2407 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7767 | 159.2389 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7851 | 159.2371 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.7935 | 159.2354 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8018 | 159.2337 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8101 | 159.2319 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8185 | 159.2302 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8268 | 159.2285 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8351 | 159.2265 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8435 | 159.2246 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8519 | 159.2227 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8602 | 159.2207 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8685 | 159.2189 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8769 | 159.2171 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8852 | 159.2153 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.8936 | 159.2135 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9019 | 159.2116 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9102 | 159.2097 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9186 | 159.2079 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9269 | 159.206 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9352 | 159.2042 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9436 | 159.2024 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.952 | 159.2006 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9603 | 159.1988 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9686 | 159.1971 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.977 | 159.1953 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9853 | 159.1935 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 653.9937 | 159.1917 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.002 | 159.1915 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0104 | 159.1914 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0187 | 159.1912 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.027 | 159.191 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0354 | 159.1909 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0437 | 159.1907 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0521 | 159.1904 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0604 | 159.1902 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0687 | 159.1899 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0771 | 159.1897 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0854 | 159.1899 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.0938 | 159.19 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1021 | 159.1906 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1105 | 159.1911 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1188 | 159.1917 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1271 | 159.1922 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1355 | 159.1928 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1438 | 159.1933 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1522 | 159.1939 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1605 | 159.1944 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1688 | 159.195 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1772 | 159.1955 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1855 | 159.1961 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.1939 | 159.1967 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2022 | 159.1973 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2106 | 159.198 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2189 | 159.1986 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2272 | 159.1992 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2356 | 159.1998 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.244 | 159.2005 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2523 | 159.2011 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2606 | 159.2017 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.269 | 159.2023 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2773 | 159.203 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.2856 | 159.2036 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.294 | 159.2042 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3023 | 159.2048 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3107 | 159.2055 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.319 | 159.2062 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3273 | 159.2069 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3357 | 159.2076 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3441 | 159.2083 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3524 | 159.209 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3607 | 159.2097 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3691 | 159.21 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3774 | 159.2103 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3857 | 159.2104 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.3941 | 159.2105 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4025 | 159.2108 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4108 | 159.211 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4191 | 159.2113 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4275 | 159.2116 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4358 | 159.2119 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4442 | 159.2121 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4525 | 159.2124 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4608 | 159.2127 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4692 | 159.2128 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4775 | 159.2129 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4858 | 159.2134 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.4942 | 159.214 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5026 | 159.2145 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5109 | 159.2151 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5192 | 159.2157 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5276 | 159.2163 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5359 | 159.2169 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5443 | 159.2175 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5526 | 159.2182 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5609 | 159.2188 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5693 | 159.2195 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5776 | 159.2202 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5859 | 159.2208 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.5943 | 159.2215 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6027 | 159.2219 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.611 | 159.2223 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6193 | 159.2226 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6277 | 159.223 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.636 | 159.2235 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6443 | 159.224 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6527 | 159.2244 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6611 | 159.2249 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6694 | 159.2254 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6777 | 159.2258 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6861 | 159.2263 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.6944 | 159.2268 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7028 | 159.2272 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7111 | 159.2277 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7194 | 159.2282 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7278 | 159.2286 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7361 | 159.2291 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7444 | 159.2296 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7528 | 159.23 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7612 | 159.2305 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7695 | 159.231 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7778 | 159.2314 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7862 | 159.2318 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.7945 | 159.2321 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8029 | 159.2324 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8112 | 159.2327 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8195 | 159.2331 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8279 | 159.2334 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8362 | 159.2337 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8445 | 159.2341 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8529 | 159.2344 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8613 | 159.2347 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8696 | 159.2358 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8779 | 159.237 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8863 | 159.2375 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.8947 | 159.238 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.903 | 159.2386 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9113 | 159.2391 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9197 | 159.2397 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.928 | 159.2402 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9363 | 159.2408 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9447 | 159.2413 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.953 | 159.2417 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9614 | 159.242 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9697 | 159.2423 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.978 | 159.2427 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9864 | 159.2428 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 654.9948 | 159.2428 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0031 | 159.2427 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0114 | 159.2426 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0198 | 159.2424 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0281 | 159.2423 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0364 | 159.2421 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0448 | 159.242 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0531 | 159.2419 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0615 | 159.2417 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0698 | 159.2422 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0781 | 159.2427 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0865 | 159.2432 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.0948 | 159.2437 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1031 | 159.2442 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1115 | 159.2447 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1199 | 159.2449 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1282 | 159.2451 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1365 | 159.2453 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1449 | 159.2455 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1533 | 159.2461 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1616 | 159.2467 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1699 | 159.2474 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1783 | 159.248 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1866 | 159.2486 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.1949 | 159.2492 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2033 | 159.2494 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2116 | 159.2495 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.22 | 159.2496 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2283 | 159.2497 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2366 | 159.2498 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.245 | 159.25 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2534 | 159.2501 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2617 | 159.2502 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.27 | 159.2507 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2784 | 159.2511 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.2867 | 159.2516 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.295 | 159.2521 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3034 | 159.2526 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3117 | 159.2531 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3201 | 159.2529 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3284 | 159.2527 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3367 | 159.2526 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3451 | 159.2524 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3535 | 159.2523 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3618 | 159.2521 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3701 | 159.2514 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3785 | 159.2507 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3868 | 159.2499 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.3951 | 159.2492 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4035 | 159.2485 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4118 | 159.2478 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4202 | 159.2471 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4285 | 159.2463 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4368 | 159.2456 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4452 | 159.2449 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4536 | 159.2442 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4619 | 159.2434 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4702 | 159.2427 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4786 | 159.242 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4869 | 159.2413 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.4952 | 159.2405 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5036 | 159.24 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.512 | 159.2395 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5203 | 159.239 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5286 | 159.2384 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.537 | 159.2379 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5453 | 159.2373 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5536 | 159.2367 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.562 | 159.2362 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5703 | 159.2356 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5787 | 159.235 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.587 | 159.2345 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.5953 | 159.2339 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6037 | 159.233 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6121 | 159.2321 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6204 | 159.2311 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6287 | 159.2302 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6371 | 159.2293 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6454 | 159.2283 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6537 | 159.2274 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6621 | 159.2265 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6704 | 159.2242 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6788 | 159.2219 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6871 | 159.2197 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.6954 | 159.2174 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7038 | 159.2153 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7122 | 159.2131 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7205 | 159.2109 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7288 | 159.2088 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7372 | 159.2066 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7455 | 159.2044 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7538 | 159.2018 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7622 | 159.1991 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7706 | 159.1965 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7789 | 159.1939 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7872 | 159.1913 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.7956 | 159.1887 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8039 | 159.1861 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8123 | 159.1835 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8206 | 159.1809 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8289 | 159.1783 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8373 | 159.1756 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8456 | 159.173 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8539 | 159.1704 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8623 | 159.1678 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8707 | 159.1652 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.879 | 159.1626 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8873 | 159.16 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.8957 | 159.1575 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.904 | 159.1549 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9124 | 159.1523 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9207 | 159.1501 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.929 | 159.1479 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9374 | 159.1456 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9457 | 159.1434 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.954 | 159.1412 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9624 | 159.139 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9708 | 159.1368 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9791 | 159.1346 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9874 | 159.1323 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 655.9958 | 159.1301 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0041 | 159.1279 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0125 | 159.1257 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0208 | 159.1235 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0291 | 159.1213 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0375 | 159.1195 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0458 | 159.1178 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0542 | 159.116 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0625 | 159.1143 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0709 | 159.1125 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0792 | 159.1108 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0875 | 159.1091 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.0959 | 159.1073 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1042 | 159.1056 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1125 | 159.1038 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1209 | 159.102 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1293 | 159.1003 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1376 | 159.0987 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1459 | 159.0971 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1543 | 159.0956 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1626 | 159.0941 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.171 | 159.0925 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1793 | 159.091 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.1876 | 159.0892 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.196 | 159.0875 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2043 | 159.0858 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2126 | 159.084 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.221 | 159.0823 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2294 | 159.0806 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2377 | 159.0789 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.246 | 159.0772 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2544 | 159.0754 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2627 | 159.0737 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2711 | 159.0723 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2794 | 159.0708 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2877 | 159.0694 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.2961 | 159.0679 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3044 | 159.0656 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3127 | 159.0633 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3211 | 159.061 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3295 | 159.0587 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3378 | 159.0564 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3461 | 159.0541 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3545 | 159.0518 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3628 | 159.0495 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3712 | 159.047 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3795 | 159.0445 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3878 | 159.042 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.3962 | 159.0396 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4045 | 159.0372 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4129 | 159.0347 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4212 | 159.0323 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4296 | 159.0298 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4379 | 159.0278 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4462 | 159.0258 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4546 | 159.0239 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.463 | 159.022 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4713 | 159.0201 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4796 | 159.0182 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.488 | 159.0163 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.4963 | 159.0144 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5046 | 159.0125 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.513 | 159.0107 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5213 | 159.0088 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5297 | 159.0069 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.538 | 159.005 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5463 | 159.0031 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5547 | 159.0018 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.563 | 159.0005 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5714 | 158.9993 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5797 | 158.998 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5881 | 158.9971 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.5964 | 158.9962 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6047 | 158.9953 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6131 | 158.9944 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6214 | 158.9935 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6298 | 158.9926 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6381 | 158.9916 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6464 | 158.9907 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6548 | 158.9897 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6631 | 158.9888 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6714 | 158.988 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6798 | 158.9873 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6882 | 158.9865 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.6965 | 158.9857 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7048 | 158.985 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7132 | 158.9843 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7215 | 158.9835 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7299 | 158.9828 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7382 | 158.9818 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7465 | 158.9809 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7549 | 158.9799 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7632 | 158.9789 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7715 | 158.978 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7799 | 158.977 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7883 | 158.9763 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.7966 | 158.9755 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8049 | 158.9745 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8133 | 158.9734 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8216 | 158.972 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.83 | 158.9705 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8383 | 158.9691 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8466 | 158.9676 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.855 | 158.9662 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8633 | 158.9647 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8716 | 158.9651 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.88 | 158.9654 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8884 | 158.9648 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.8967 | 158.9642 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.905 | 158.9637 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9134 | 158.9631 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9217 | 158.9625 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9301 | 158.9619 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9384 | 158.9609 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9467 | 158.96 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9551 | 158.959 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9634 | 158.9581 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9718 | 158.9571 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9801 | 158.9561 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9885 | 158.9558 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 656.9968 | 158.9555 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0051 | 158.9552 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0135 | 158.9549 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0219 | 158.9542 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0302 | 158.9535 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0385 | 158.9534 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0469 | 158.9532 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0552 | 158.9531 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0635 | 158.9529 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0719 | 158.9528 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0802 | 158.9527 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0886 | 158.9525 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.0969 | 158.9524 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1052 | 158.9522 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1136 | 158.9521 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1219 | 158.952 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1302 | 158.9518 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1386 | 158.9517 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.147 | 158.9516 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1553 | 158.9514 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1636 | 158.9513 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.172 | 158.9512 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1803 | 158.951 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.1887 | 158.9509 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.197 | 158.9508 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2053 | 158.9506 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2137 | 158.9505 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.222 | 158.9504 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2303 | 158.9502 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2387 | 158.9501 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2471 | 158.95 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2554 | 158.9498 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2637 | 158.9497 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2721 | 158.9499 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2804 | 158.9502 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2888 | 158.9504 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.2971 | 158.9506 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3054 | 158.9508 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3138 | 158.951 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3221 | 158.9513 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3304 | 158.9515 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3388 | 158.9514 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3472 | 158.9514 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3555 | 158.9513 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3638 | 158.9512 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3722 | 158.9511 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3805 | 158.9509 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3889 | 158.9507 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.3972 | 158.9506 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4055 | 158.951 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4139 | 158.9514 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4222 | 158.9518 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4305 | 158.9521 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4389 | 158.9525 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4473 | 158.9529 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4556 | 158.9533 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4639 | 158.9537 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4723 | 158.954 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4806 | 158.9544 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.489 | 158.9548 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.4973 | 158.9551 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5057 | 158.9555 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.514 | 158.9559 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5223 | 158.9562 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5307 | 158.9566 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.539 | 158.9569 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5474 | 158.9573 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5557 | 158.9576 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.564 | 158.9579 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5724 | 158.9584 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5807 | 158.9588 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5891 | 158.9591 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.5974 | 158.9594 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6058 | 158.9598 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6141 | 158.9601 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6224 | 158.9604 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6308 | 158.9608 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6391 | 158.961 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6475 | 158.9613 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6558 | 158.9615 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6641 | 158.9618 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6725 | 158.962 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6808 | 158.9622 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6891 | 158.9625 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.6975 | 158.9627 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7059 | 158.9629 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7142 | 158.963 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7225 | 158.9632 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7309 | 158.9633 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7392 | 158.9634 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7476 | 158.9636 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7559 | 158.9637 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7642 | 158.9639 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7726 | 158.964 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7809 | 158.9641 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7892 | 158.9643 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.7976 | 158.9644 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.806 | 158.9646 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8143 | 158.9647 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8226 | 158.9649 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.831 | 158.965 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8393 | 158.9651 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8477 | 158.9652 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.856 | 158.9655 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8643 | 158.9657 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8727 | 158.9659 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.881 | 158.9661 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8894 | 158.9663 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.8977 | 158.9665 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9061 | 158.9667 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9144 | 158.9669 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9227 | 158.9671 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9311 | 158.9673 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9395 | 158.9675 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9478 | 158.9677 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9561 | 158.9679 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9645 | 158.9681 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9728 | 158.9691 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9811 | 158.97 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9895 | 158.971 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 657.9978 | 158.9719 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0062 | 158.9729 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0145 | 158.9738 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0228 | 158.975 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97