| 658.0312 | 158.9762 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0396 | 158.9776 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0479 | 158.979 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0562 | 158.9803 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0646 | 158.9817 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0729 | 158.9832 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0812 | 158.9848 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0896 | 158.9864 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.0979 | 158.9881 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1063 | 158.9894 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1146 | 158.9906 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1229 | 158.9919 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1313 | 158.9931 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1396 | 158.9944 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.148 | 158.9957 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1563 | 158.9969 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1647 | 158.9982 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.173 | 158.9994 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1813 | 159.0007 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1897 | 159.0019 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.1981 | 159.003 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2064 | 159.0042 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2147 | 159.0054 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2231 | 159.0065 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2314 | 159.0077 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2397 | 159.0089 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2481 | 159.0101 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2564 | 159.0108 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2648 | 159.0117 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2731 | 159.0125 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2814 | 159.0132 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2898 | 159.0142 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.2982 | 159.0152 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3065 | 159.0163 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3148 | 159.0174 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3232 | 159.0184 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3315 | 159.0195 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3398 | 159.0206 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3482 | 159.0216 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3565 | 159.0227 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3649 | 159.0238 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3732 | 159.0248 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3816 | 159.0259 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3899 | 159.0269 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.3983 | 159.028 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4066 | 159.0297 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4149 | 159.0314 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4233 | 159.0333 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4316 | 159.0353 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4399 | 159.0372 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4483 | 159.0392 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4567 | 159.0411 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.465 | 159.0431 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4733 | 159.0453 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4817 | 159.0476 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.49 | 159.0498 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.4984 | 159.052 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5067 | 159.0543 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.515 | 159.0565 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5234 | 159.0588 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5317 | 159.0611 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.54 | 159.0621 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5484 | 159.0631 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5568 | 159.0651 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5651 | 159.0671 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5734 | 159.0691 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5818 | 159.071 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5901 | 159.073 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.5984 | 159.075 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6068 | 159.077 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6152 | 159.079 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6235 | 159.081 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6318 | 159.083 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6402 | 159.085 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6485 | 159.087 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6569 | 159.089 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6652 | 159.091 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6735 | 159.093 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6819 | 159.095 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6902 | 159.0973 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.6985 | 159.0997 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7069 | 159.1021 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7153 | 159.1045 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7236 | 159.1068 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7319 | 159.1092 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7403 | 159.1116 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7486 | 159.114 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.757 | 159.1163 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7653 | 159.1187 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7737 | 159.1211 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.782 | 159.1235 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7903 | 159.1259 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.7987 | 159.1283 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.807 | 159.1306 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8154 | 159.133 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8237 | 159.1354 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.832 | 159.1377 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8404 | 159.1401 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8488 | 159.1425 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8571 | 159.1449 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8654 | 159.1472 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8738 | 159.1496 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8821 | 159.152 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8904 | 159.1543 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.8988 | 159.1567 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9071 | 159.1591 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9155 | 159.1615 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9238 | 159.1638 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9321 | 159.1662 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9405 | 159.1686 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9489 | 159.1709 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9572 | 159.1732 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9655 | 159.1754 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9739 | 159.1776 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9822 | 159.1798 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9905 | 159.182 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 658.9989 | 159.1842 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0073 | 159.1865 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0156 | 159.1887 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0239 | 159.1909 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0323 | 159.1931 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0406 | 159.1954 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.049 | 159.1976 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0573 | 159.1998 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0656 | 159.202 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.074 | 159.2036 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0823 | 159.2051 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.0906 | 159.2066 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.099 | 159.2081 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1074 | 159.2092 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1157 | 159.2103 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.124 | 159.2111 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1324 | 159.2119 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1407 | 159.2128 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.149 | 159.2136 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1574 | 159.2145 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1657 | 159.2153 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1741 | 159.2162 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1824 | 159.217 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1908 | 159.2179 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.1991 | 159.2187 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2075 | 159.2196 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2158 | 159.2204 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2241 | 159.2213 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2325 | 159.2221 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2408 | 159.2229 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2491 | 159.2236 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2575 | 159.2241 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2659 | 159.2246 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2742 | 159.2249 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2825 | 159.2252 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2909 | 159.2254 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.2992 | 159.2257 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3076 | 159.2261 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3159 | 159.2265 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3242 | 159.2268 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3326 | 159.2271 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3409 | 159.2277 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3492 | 159.2284 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3576 | 159.229 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.366 | 159.2296 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3743 | 159.2303 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3826 | 159.231 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.391 | 159.2317 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.3993 | 159.2324 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4077 | 159.2331 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.416 | 159.2338 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4244 | 159.2345 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4327 | 159.2352 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.441 | 159.236 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4494 | 159.2367 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4577 | 159.2375 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4661 | 159.2384 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4744 | 159.2392 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4827 | 159.2401 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4911 | 159.2409 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.4995 | 159.2418 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5078 | 159.2426 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5161 | 159.2435 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5245 | 159.2444 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5328 | 159.2453 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5411 | 159.2462 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5495 | 159.2471 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5578 | 159.248 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5662 | 159.2488 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5745 | 159.2497 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5828 | 159.2506 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5912 | 159.2515 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.5995 | 159.2524 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6078 | 159.2533 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6162 | 159.2542 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6246 | 159.2542 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6329 | 159.2542 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6412 | 159.2542 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6496 | 159.2542 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6579 | 159.2542 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6663 | 159.2543 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6746 | 159.2544 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6829 | 159.2545 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6913 | 159.2544 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.6996 | 159.2543 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7079 | 159.2541 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7163 | 159.254 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7247 | 159.2538 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.733 | 159.2535 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7413 | 159.2531 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7497 | 159.2527 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7581 | 159.2521 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7664 | 159.2515 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7747 | 159.2509 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7831 | 159.2504 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7914 | 159.2498 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.7997 | 159.2492 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8081 | 159.2487 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8164 | 159.2481 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8248 | 159.2475 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8331 | 159.247 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8414 | 159.2464 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8498 | 159.2458 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8582 | 159.2453 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8665 | 159.2449 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8748 | 159.2444 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8832 | 159.2439 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8915 | 159.2434 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.8998 | 159.2429 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9082 | 159.2424 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9165 | 159.242 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9249 | 159.2412 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9332 | 159.2404 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9415 | 159.2396 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9499 | 159.2388 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9583 | 159.2379 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9666 | 159.2368 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9749 | 159.2359 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9833 | 159.2349 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9916 | 159.234 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 659.9999 | 159.2331 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0083 | 159.2322 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0166 | 159.2312 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.025 | 159.2303 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0333 | 159.2294 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0416 | 159.2285 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.05 | 159.2276 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0583 | 159.2267 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0667 | 159.2258 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.075 | 159.2243 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0834 | 159.2228 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.0917 | 159.2211 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1 | 159.2194 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1084 | 159.2177 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1167 | 159.216 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1251 | 159.2143 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1334 | 159.2126 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1418 | 159.2109 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1501 | 159.2093 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1584 | 159.2076 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1668 | 159.2059 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1751 | 159.2043 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1835 | 159.2028 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.1918 | 159.2012 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2001 | 159.1996 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2085 | 159.1979 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2169 | 159.1962 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2252 | 159.1945 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2335 | 159.1928 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2419 | 159.1911 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2502 | 159.1894 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2585 | 159.1878 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2669 | 159.1862 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2752 | 159.1847 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2836 | 159.1831 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.2919 | 159.1816 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3002 | 159.18 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3086 | 159.1785 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.317 | 159.1769 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3253 | 159.1753 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3336 | 159.1737 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.342 | 159.1721 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3503 | 159.1706 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3586 | 159.1689 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.367 | 159.1673 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3753 | 159.1654 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.3837 | 159.1635 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.392 | 159.1615 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4003 | 159.1596 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4087 | 159.1576 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4171 | 159.1556 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4254 | 159.1534 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4337 | 159.1512 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4421 | 159.1489 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4504 | 159.1467 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4587 | 159.1445 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4671 | 159.1423 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4755 | 159.14 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4838 | 159.1378 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.4921 | 159.1356 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5005 | 159.1333 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5088 | 159.131 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5172 | 159.1287 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5255 | 159.1265 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5338 | 159.1242 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5422 | 159.1219 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5505 | 159.1197 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5588 | 159.1174 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5672 | 159.1151 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5756 | 159.1129 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5839 | 159.1106 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.5922 | 159.1083 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6006 | 159.106 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6089 | 159.1037 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6172 | 159.1014 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6256 | 159.0993 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6339 | 159.0972 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6423 | 159.0951 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6506 | 159.093 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6589 | 159.0909 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6673 | 159.0889 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6757 | 159.0868 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.684 | 159.0847 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.6923 | 159.0826 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7007 | 159.0805 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.709 | 159.0784 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7173 | 159.0763 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7257 | 159.0742 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7341 | 159.0721 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7424 | 159.0702 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7507 | 159.0682 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7591 | 159.0663 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7674 | 159.0643 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7758 | 159.0628 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7841 | 159.0613 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.7924 | 159.0601 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8008 | 159.0589 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8091 | 159.0576 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8174 | 159.0564 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8258 | 159.0551 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8342 | 159.0539 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8425 | 159.0527 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8508 | 159.0514 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8592 | 159.0502 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8675 | 159.049 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8759 | 159.0477 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8842 | 159.0465 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.8926 | 159.0452 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9009 | 159.044 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9092 | 159.0429 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9176 | 159.0418 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9259 | 159.0407 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9343 | 159.0396 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9426 | 159.0387 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9509 | 159.0378 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9593 | 159.0369 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9677 | 159.036 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.976 | 159.0351 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9843 | 159.0341 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 660.9927 | 159.0334 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.001 | 159.0326 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0093 | 159.0314 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0177 | 159.0302 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.026 | 159.029 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0344 | 159.0279 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0427 | 159.0267 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.051 | 159.0255 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0594 | 159.0244 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0677 | 159.0232 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0761 | 159.022 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0844 | 159.0208 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.0928 | 159.0196 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1011 | 159.0185 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1094 | 159.0172 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1178 | 159.016 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1262 | 159.0147 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1345 | 159.0134 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1428 | 159.012 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1512 | 159.0107 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1595 | 159.0094 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1678 | 159.008 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1762 | 159.0067 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1845 | 159.0053 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.1929 | 159.004 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2012 | 159.0026 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2095 | 159.0013 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2179 | 158.9999 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2263 | 158.9986 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2346 | 158.9973 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2429 | 158.9959 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2513 | 158.9946 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2596 | 158.9933 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2679 | 158.9919 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2763 | 158.9906 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.2847 | 158.9892 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.293 | 158.9888 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3013 | 158.9884 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3097 | 158.9879 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.318 | 158.9875 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3264 | 158.9871 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3347 | 158.9867 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.343 | 158.9861 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3514 | 158.9856 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3597 | 158.9851 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.368 | 158.9846 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3764 | 158.9841 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3848 | 158.9836 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.3931 | 158.9832 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4014 | 158.9828 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4098 | 158.9823 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4181 | 158.9819 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4265 | 158.9815 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4348 | 158.9811 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4432 | 158.9807 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4515 | 158.9803 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4598 | 158.9802 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4682 | 158.9801 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4765 | 158.9804 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4849 | 158.9807 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.4932 | 158.981 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5015 | 158.9814 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5099 | 158.9817 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5182 | 158.9821 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5266 | 158.9836 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5349 | 158.985 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5433 | 158.9866 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5516 | 158.9881 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5599 | 158.9895 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5683 | 158.991 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5766 | 158.9924 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.585 | 158.9938 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.5933 | 158.9956 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6016 | 158.9974 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.61 | 158.9992 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6183 | 159.001 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6266 | 159.0028 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.635 | 159.0046 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6434 | 159.0058 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6517 | 159.007 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.66 | 159.0082 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6684 | 159.0093 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6768 | 159.0107 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6851 | 159.0121 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.6934 | 159.0137 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7018 | 159.0152 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7101 | 159.0168 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7184 | 159.0184 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7268 | 159.0199 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7351 | 159.0215 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7435 | 159.0231 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7518 | 159.0247 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7601 | 159.0262 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7685 | 159.0277 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7769 | 159.0292 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7852 | 159.0307 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.7935 | 159.0322 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8019 | 159.0337 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8102 | 159.0353 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8185 | 159.0369 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8269 | 159.0385 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8352 | 159.0402 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8436 | 159.0417 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8519 | 159.0432 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8602 | 159.0444 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8686 | 159.0457 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.877 | 159.047 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8853 | 159.0483 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.8936 | 159.0497 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.902 | 159.051 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9103 | 159.0524 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9186 | 159.0538 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.927 | 159.0546 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9354 | 159.0553 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9437 | 159.0561 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.952 | 159.0568 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9604 | 159.0576 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9687 | 159.0584 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9771 | 159.0593 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9854 | 159.0601 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 661.9937 | 159.061 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0021 | 159.0619 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0104 | 159.0628 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0187 | 159.0638 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0271 | 159.0645 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0355 | 159.0652 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0438 | 159.0662 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0521 | 159.0673 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0605 | 159.0683 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0688 | 159.0694 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0771 | 159.0705 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0855 | 159.0717 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.0938 | 159.0731 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1022 | 159.0745 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1105 | 159.076 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1188 | 159.0774 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1272 | 159.079 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1356 | 159.0805 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1439 | 159.0821 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1522 | 159.0836 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1606 | 159.0852 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1689 | 159.0868 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1772 | 159.0884 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1856 | 159.09 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.1939 | 159.0914 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2023 | 159.0927 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2106 | 159.0941 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2189 | 159.0954 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2273 | 159.0968 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2357 | 159.0981 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.244 | 159.0995 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2523 | 159.1008 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2607 | 159.1013 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.269 | 159.1018 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2773 | 159.1024 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2857 | 159.1029 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.2941 | 159.1034 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3024 | 159.1039 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3107 | 159.1044 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3191 | 159.1049 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3274 | 159.1054 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3358 | 159.1059 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3441 | 159.1063 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3524 | 159.1068 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3608 | 159.1074 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3691 | 159.1079 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3774 | 159.1085 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3858 | 159.109 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.3942 | 159.1096 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4025 | 159.1101 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4108 | 159.1107 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4192 | 159.1112 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4275 | 159.1118 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4359 | 159.1123 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4442 | 159.1129 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4525 | 159.1134 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4609 | 159.114 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4692 | 159.1145 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4775 | 159.1151 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4859 | 159.1156 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.4943 | 159.1162 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5026 | 159.1167 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5109 | 159.1173 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5193 | 159.1178 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5276 | 159.1184 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5359 | 159.1189 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5443 | 159.1198 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5526 | 159.1208 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.561 | 159.1217 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5693 | 159.1227 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5776 | 159.1234 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.586 | 159.1242 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.5944 | 159.1251 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6027 | 159.126 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.611 | 159.1269 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6194 | 159.1278 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6277 | 159.1287 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.636 | 159.1296 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6444 | 159.1306 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6527 | 159.1315 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6611 | 159.1324 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6694 | 159.1333 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6777 | 159.1343 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6861 | 159.1353 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.6945 | 159.1361 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7028 | 159.137 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7111 | 159.1379 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7195 | 159.1387 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7278 | 159.1396 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7361 | 159.1404 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7445 | 159.1413 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7528 | 159.1422 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7612 | 159.1431 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7695 | 159.1439 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7778 | 159.1448 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7862 | 159.1457 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.7946 | 159.1466 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8029 | 159.1475 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8112 | 159.1484 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8196 | 159.1493 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8279 | 159.1499 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8362 | 159.1505 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8446 | 159.1512 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8529 | 159.1518 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8613 | 159.1526 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8696 | 159.1533 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8779 | 159.1541 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8863 | 159.155 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.8947 | 159.1558 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.903 | 159.1566 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9113 | 159.1574 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9197 | 159.1583 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.928 | 159.1591 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9363 | 159.1599 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9447 | 159.1608 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.953 | 159.1616 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9614 | 159.1624 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9697 | 159.1632 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.978 | 159.1641 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9864 | 159.1649 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 662.9948 | 159.1655 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0031 | 159.1661 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0114 | 159.1667 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0198 | 159.1673 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0281 | 159.168 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0364 | 159.1686 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0448 | 159.1697 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0531 | 159.1708 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0615 | 159.1719 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0698 | 159.173 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0781 | 159.1742 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0865 | 159.1753 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.0948 | 159.1764 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1031 | 159.1775 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1115 | 159.1785 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1199 | 159.1794 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1282 | 159.1801 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1365 | 159.1807 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1449 | 159.1809 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1532 | 159.1812 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1616 | 159.1814 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1699 | 159.1815 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1782 | 159.1817 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1866 | 159.1819 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.1949 | 159.181 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2032 | 159.18 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2116 | 159.1796 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.22 | 159.1791 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2283 | 159.1785 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2366 | 159.1778 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.245 | 159.1773 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2533 | 159.1767 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2617 | 159.1761 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.27 | 159.1755 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2783 | 159.175 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.2867 | 159.1744 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.295 | 159.1739 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3033 | 159.1733 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3117 | 159.1733 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3201 | 159.1734 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3284 | 159.1734 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3367 | 159.1735 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.345 | 159.1732 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3534 | 159.173 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3618 | 159.1725 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3701 | 159.1721 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3784 | 159.1717 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3868 | 159.1713 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.3951 | 159.1713 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4034 | 159.1714 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4118 | 159.1714 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4201 | 159.1715 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4285 | 159.1713 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4368 | 159.1711 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4451 | 159.1709 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4535 | 159.1708 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4619 | 159.1706 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4702 | 159.1704 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4785 | 159.1702 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4869 | 159.1699 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.4952 | 159.1696 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5035 | 159.1693 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5119 | 159.1689 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5202 | 159.1686 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5286 | 159.1686 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5369 | 159.1685 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5452 | 159.1684 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5536 | 159.1684 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.562 | 159.1683 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5703 | 159.1682 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5786 | 159.168 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.587 | 159.1678 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.5953 | 159.1682 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6036 | 159.1685 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.612 | 159.1689 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6203 | 159.1692 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6287 | 159.1695 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.637 | 159.1698 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6453 | 159.17 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6537 | 159.1703 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.662 | 159.1705 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6703 | 159.1707 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6787 | 159.1709 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6871 | 159.1711 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.6954 | 159.1715 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7037 | 159.172 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.712 | 159.1724 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7204 | 159.1728 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7288 | 159.1732 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7371 | 159.1736 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7454 | 159.174 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7538 | 159.1744 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7621 | 159.1747 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7704 | 159.175 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7788 | 159.1753 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7871 | 159.1757 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.7955 | 159.1759 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8038 | 159.1761 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8121 | 159.1763 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8205 | 159.1765 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8289 | 159.1767 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8372 | 159.1769 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8455 | 159.1771 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8539 | 159.1773 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8622 | 159.1778 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8705 | 159.1782 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8789 | 159.1786 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8872 | 159.179 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.8956 | 159.1794 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9039 | 159.1798 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9122 | 159.1802 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9206 | 159.1806 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.929 | 159.1819 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9373 | 159.1831 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9456 | 159.1844 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.954 | 159.1857 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9623 | 159.1869 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9706 | 159.1881 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.979 | 159.1894 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9873 | 159.1906 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 663.9957 | 159.1918 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.004 | 159.1931 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0123 | 159.1943 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0207 | 159.1955 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.029 | 159.1968 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0374 | 159.1981 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0457 | 159.1992 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.054 | 159.2003 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0624 | 159.2015 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0707 | 159.2027 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.079 | 159.2039 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0874 | 159.2051 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.0958 | 159.2063 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1041 | 159.2074 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1124 | 159.2089 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1208 | 159.2103 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1291 | 159.2118 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1375 | 159.2132 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1458 | 159.2147 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1541 | 159.2162 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1625 | 159.2176 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1708 | 159.2191 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1791 | 159.2205 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1875 | 159.2219 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.1959 | 159.223 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2042 | 159.2241 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2125 | 159.2249 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2209 | 159.2256 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2292 | 159.2263 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2375 | 159.2271 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2459 | 159.2278 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2542 | 159.2285 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2626 | 159.229 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2709 | 159.2294 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2792 | 159.2299 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.2876 | 159.2303 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.296 | 159.2307 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3043 | 159.2311 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3126 | 159.2309 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.321 | 159.2307 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3293 | 159.2306 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3376 | 159.2305 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.346 | 159.2303 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3543 | 159.23 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3627 | 159.23 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.371 | 159.2299 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3793 | 159.2298 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.3877 | 159.2297 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.396 | 159.2296 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4044 | 159.2296 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4127 | 159.2295 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.421 | 159.2294 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4294 | 159.2291 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4377 | 159.2289 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.446 | 159.2286 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4544 | 159.2283 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4628 | 159.228 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4711 | 159.2277 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4794 | 159.2275 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4878 | 159.2272 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.4961 | 159.2272 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5045 | 159.2272 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5128 | 159.2272 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5211 | 159.2272 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5295 | 159.2271 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5378 | 159.2271 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5461 | 159.2269 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5545 | 159.2267 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5629 | 159.2265 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5712 | 159.2263 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5795 | 159.2261 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5879 | 159.2259 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.5962 | 159.2257 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6046 | 159.2255 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6129 | 159.2253 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6212 | 159.2251 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6296 | 159.2249 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6379 | 159.2248 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6462 | 159.2246 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6546 | 159.2244 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6629 | 159.2244 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6713 | 159.2245 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6796 | 159.2245 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6879 | 159.2245 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.6963 | 159.2245 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7047 | 159.2246 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.713 | 159.224 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7213 | 159.2233 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7297 | 159.2226 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.738 | 159.222 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7463 | 159.2213 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7547 | 159.2206 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.763 | 159.22 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7714 | 159.2193 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7797 | 159.2188 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.788 | 159.2183 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.7964 | 159.2178 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8047 | 159.2173 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.813 | 159.2168 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8214 | 159.2163 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8297 | 159.2158 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8381 | 159.2153 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8464 | 159.2148 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8547 | 159.2143 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8631 | 159.2138 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8715 | 159.2133 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8798 | 159.2123 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8881 | 159.2113 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.8965 | 159.2105 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9048 | 159.2097 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9131 | 159.2089 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9215 | 159.2081 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9298 | 159.2072 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9382 | 159.2063 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9465 | 159.2054 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9548 | 159.2045 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9632 | 159.2036 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9716 | 159.2028 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9799 | 159.2019 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9882 | 159.201 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 664.9965 | 159.2002 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0049 | 159.1993 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0132 | 159.1984 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0215 | 159.1976 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0299 | 159.1967 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0383 | 159.1958 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0466 | 159.1949 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0549 | 159.1941 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0633 | 159.1929 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0716 | 159.1916 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.08 | 159.1904 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0883 | 159.1892 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.0966 | 159.1882 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.105 | 159.1871 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1133 | 159.1861 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1216 | 159.1851 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.13 | 159.1841 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1384 | 159.183 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1467 | 159.182 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.155 | 159.181 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1633 | 159.1799 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1717 | 159.1787 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1801 | 159.1776 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1884 | 159.1765 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.1967 | 159.1754 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2051 | 159.1744 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2134 | 159.1733 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2217 | 159.1723 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2301 | 159.1712 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2384 | 159.1701 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2468 | 159.1691 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2551 | 159.168 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2634 | 159.167 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2718 | 159.1659 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2802 | 159.1649 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2885 | 159.1638 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.2968 | 159.1625 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3052 | 159.1612 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3135 | 159.1597 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3218 | 159.1583 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3301 | 159.1568 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3385 | 159.1553 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3469 | 159.1539 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3552 | 159.1524 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3635 | 159.151 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3719 | 159.1496 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3802 | 159.1482 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3885 | 159.1468 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.3969 | 159.1454 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4052 | 159.1439 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4136 | 159.1425 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4219 | 159.1411 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4302 | 159.1397 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4386 | 159.1383 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.447 | 159.1367 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4553 | 159.135 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4636 | 159.1328 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.472 | 159.1306 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4803 | 159.1284 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4886 | 159.1263 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.4969 | 159.1241 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5053 | 159.1219 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5137 | 159.1197 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.522 | 159.1175 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5303 | 159.1153 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5387 | 159.1131 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.547 | 159.1109 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5554 | 159.1088 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5637 | 159.1067 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.572 | 159.1045 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5804 | 159.1024 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.5887 | 159.1003 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.597 | 159.0981 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6054 | 159.096 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6138 | 159.0938 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6221 | 159.0917 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6304 | 159.0895 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6387 | 159.0874 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6471 | 159.0853 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6555 | 159.0831 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6638 | 159.081 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6721 | 159.0788 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6805 | 159.0767 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6888 | 159.0746 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.6971 | 159.0727 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7055 | 159.0708 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7138 | 159.0691 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7222 | 159.0673 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7305 | 159.0655 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7388 | 159.0637 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7472 | 159.0619 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7556 | 159.0601 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7639 | 159.0583 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7722 | 159.0565 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7805 | 159.0545 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7889 | 159.0525 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.7972 | 159.0504 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8055 | 159.0484 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8139 | 159.0463 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8223 | 159.0443 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8306 | 159.0423 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8389 | 159.0403 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8473 | 159.0384 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8556 | 159.0365 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.864 | 159.0349 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8723 | 159.0334 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8806 | 159.0318 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.889 | 159.0303 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.8973 | 159.0287 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9056 | 159.0272 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.914 | 159.0259 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9223 | 159.0245 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9307 | 159.0234 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.939 | 159.0222 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9473 | 159.0212 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9557 | 159.0201 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9641 | 159.019 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9724 | 159.0179 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9807 | 159.0175 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9891 | 159.0171 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 665.9974 | 159.0166 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0057 | 159.0161 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0141 | 159.0157 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0224 | 159.0152 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0308 | 159.0147 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0391 | 159.0143 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0474 | 159.0138 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0558 | 159.0134 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0641 | 159.0129 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0724 | 159.0124 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0808 | 159.0119 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0891 | 159.0115 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.0975 | 159.0113 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1058 | 159.011 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1141 | 159.0109 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1225 | 159.0107 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1309 | 159.0105 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1392 | 159.0104 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1475 | 159.0102 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1559 | 159.01 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1642 | 159.0096 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1725 | 159.0091 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1808 | 159.0087 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1892 | 159.0082 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.1976 | 159.0078 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2059 | 159.0074 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2142 | 159.0069 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2226 | 159.0065 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2309 | 159.006 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2393 | 159.0056 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2476 | 159.005 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2559 | 159.0045 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2643 | 159.0043 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2726 | 159.0041 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2809 | 159.004 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2893 | 159.004 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.2976 | 159.0039 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.306 | 159.0038 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3143 | 159.0038 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3226 | 159.0037 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.331 | 159.0036 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3394 | 159.0036 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3477 | 159.0035 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.356 | 159.0034 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3644 | 159.0033 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3727 | 159.0032 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.381 | 159.0032 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3894 | 159.0032 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.3977 | 159.0044 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4061 | 159.0056 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4144 | 159.0068 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4227 | 159.008 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4311 | 159.0092 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4394 | 159.0104 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4478 | 159.0116 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4561 | 159.0128 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4644 | 159.014 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4728 | 159.0152 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4811 | 159.0165 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4894 | 159.0178 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.4978 | 159.0191 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5061 | 159.0205 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5145 | 159.0217 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5228 | 159.0229 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5311 | 159.0241 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5395 | 159.0253 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5479 | 159.0266 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5562 | 159.0278 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5645 | 159.029 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5729 | 159.0302 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5812 | 159.0318 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5895 | 159.0335 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.5978 | 159.0352 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6062 | 159.0369 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6146 | 159.0386 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6229 | 159.0404 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6312 | 159.0421 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6396 | 159.0438 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6479 | 159.0455 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6562 | 159.0473 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6646 | 159.049 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6729 | 159.0507 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6813 | 159.0524 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6896 | 159.0541 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.6979 | 159.0547 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7063 | 159.0554 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7146 | 159.0559 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.723 | 159.0564 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7313 | 159.0568 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7396 | 159.0573 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.748 | 159.0577 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7563 | 159.0582 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7646 | 159.0586 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.773 | 159.0591 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7813 | 159.0595 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.7897 | 159.06 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.798 | 159.0604 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8063 | 159.0609 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8147 | 159.0614 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8231 | 159.062 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8314 | 159.0627 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8397 | 159.0635 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8481 | 159.0641 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8564 | 159.0646 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8647 | 159.0651 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.873 | 159.0656 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8814 | 159.0659 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8898 | 159.0662 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.8981 | 159.0665 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9064 | 159.0667 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9148 | 159.067 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9231 | 159.0673 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9315 | 159.0669 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9398 | 159.0665 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9481 | 159.0662 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9565 | 159.0659 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9648 | 159.0659 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9731 | 159.0658 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9815 | 159.0657 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9898 | 159.0656 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 666.9982 | 159.0655 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0065 | 159.0654 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0148 | 159.0654 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0232 | 159.0653 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0315 | 159.0652 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0399 | 159.0651 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0482 | 159.065 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0565 | 159.0649 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0649 | 159.0648 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0732 | 159.0648 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0815 | 159.0645 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0899 | 159.0642 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.0983 | 159.0639 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1066 | 159.0637 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1149 | 159.0636 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1232 | 159.0635 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1316 | 159.064 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.14 | 159.0645 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1483 | 159.065 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1566 | 159.0655 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.165 | 159.0661 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1733 | 159.0667 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1816 | 159.0672 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1899 | 159.0678 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.1983 | 159.0684 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2067 | 159.069 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.215 | 159.0696 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2233 | 159.0702 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2317 | 159.0706 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.24 | 159.071 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2484 | 159.0714 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2567 | 159.0718 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.265 | 159.0721 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2734 | 159.0725 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2817 | 159.0729 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.29 | 159.0733 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.2984 | 159.0737 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3067 | 159.0741 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3151 | 159.0745 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3234 | 159.0748 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3317 | 159.0752 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3401 | 159.0756 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3484 | 159.076 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3568 | 159.0764 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3651 | 159.0764 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3734 | 159.0764 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3818 | 159.0766 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3901 | 159.0767 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.3984 | 159.0768 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4068 | 159.0769 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4151 | 159.077 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4235 | 159.0771 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4318 | 159.0772 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4401 | 159.0773 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4485 | 159.0774 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4568 | 159.0775 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4651 | 159.0776 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4735 | 159.0778 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4818 | 159.0778 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4902 | 159.0778 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.4985 | 159.0779 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5068 | 159.0779 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5152 | 159.0779 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5236 | 159.078 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5319 | 159.0779 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5402 | 159.0778 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5485 | 159.0778 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5569 | 159.0777 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5652 | 159.0777 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5735 | 159.0777 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5819 | 159.0782 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5903 | 159.0788 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.5986 | 159.0793 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6069 | 159.0799 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6152 | 159.0804 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6236 | 159.0809 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.632 | 159.0814 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6403 | 159.082 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6486 | 159.0825 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.657 | 159.083 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6653 | 159.0835 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6736 | 159.0841 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6819 | 159.0846 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6903 | 159.0851 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.6987 | 159.0856 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.707 | 159.0862 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7153 | 159.0867 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7237 | 159.0872 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.732 | 159.0877 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7404 | 159.0883 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7487 | 159.0888 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.757 | 159.0893 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7654 | 159.0902 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7737 | 159.0912 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.782 | 159.092 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7904 | 159.0929 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.7987 | 159.0936 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8071 | 159.0944 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8154 | 159.0951 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8237 | 159.0959 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8321 | 159.0967 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8404 | 159.0975 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8488 | 159.0983 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8571 | 159.0991 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8654 | 159.0999 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8738 | 159.1007 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8821 | 159.1013 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8904 | 159.1019 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.8988 | 159.1025 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9071 | 159.1031 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9155 | 159.1038 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9238 | 159.1045 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9321 | 159.1045 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9405 | 159.1045 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9488 | 159.1045 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9572 | 159.1045 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9655 | 159.1046 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9738 | 159.1046 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9822 | 159.1046 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9905 | 159.1047 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 667.9988 | 159.1045 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0072 | 159.1043 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0155 | 159.1041 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0239 | 159.1039 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0322 | 159.104 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0405 | 159.1041 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0489 | 159.1044 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0573 | 159.1047 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0656 | 159.1038 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0739 | 159.1028 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0822 | 159.1018 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0906 | 159.1008 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.0989 | 159.0998 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1072 | 159.0988 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1156 | 159.0981 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.124 | 159.0974 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1323 | 159.0967 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1406 | 159.096 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1489 | 159.0952 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1573 | 159.0944 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1656 | 159.0936 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.174 | 159.0927 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1823 | 159.092 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.1907 | 159.0912 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.199 | 159.0906 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2073 | 159.09 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2156 | 159.0893 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.224 | 159.0887 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2324 | 159.0881 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2407 | 159.0874 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.249 | 159.0864 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2573 | 159.0853 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2657 | 159.0841 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.274 | 159.0829 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2823 | 159.0816 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2907 | 159.0804 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.2991 | 159.079 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3074 | 159.0775 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3157 | 159.0759 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.324 | 159.0743 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3324 | 159.0728 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3408 | 159.0713 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3491 | 159.0697 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3574 | 159.0681 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3657 | 159.0676 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3741 | 159.0671 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3824 | 159.0667 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3907 | 159.0663 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.3991 | 159.0656 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4075 | 159.0648 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4158 | 159.0641 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4241 | 159.0634 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4324 | 159.0628 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4408 | 159.0622 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4492 | 159.0616 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4575 | 159.0609 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4658 | 159.0603 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4741 | 159.0597 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4825 | 159.0591 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4908 | 159.0584 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.4991 | 159.0578 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5075 | 159.0571 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5159 | 159.0567 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5242 | 159.0562 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5325 | 159.0557 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5408 | 159.0553 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5492 | 159.055 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5576 | 159.0548 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5659 | 159.0546 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5742 | 159.0543 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5825 | 159.0539 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5909 | 159.0535 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.5992 | 159.0538 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6075 | 159.054 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6159 | 159.0535 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6242 | 159.0529 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6326 | 159.0524 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6409 | 159.0518 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6492 | 159.0515 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6576 | 159.0512 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6659 | 159.0506 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6743 | 159.0501 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6826 | 159.0496 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6909 | 159.0491 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.6993 | 159.0486 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7076 | 159.048 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7159 | 159.0482 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7243 | 159.0484 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7326 | 159.0486 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.741 | 159.0487 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7493 | 159.049 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7576 | 159.0493 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.766 | 159.0497 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7743 | 159.05 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7827 | 159.0504 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.791 | 159.0508 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.7993 | 159.0512 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8077 | 159.0516 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.816 | 159.052 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8243 | 159.0524 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8327 | 159.0529 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.841 | 159.0533 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8494 | 159.0537 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8577 | 159.0542 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.866 | 159.0544 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8744 | 159.0546 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8827 | 159.0548 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8911 | 159.055 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.8994 | 159.0555 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9077 | 159.0559 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9161 | 159.0563 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9244 | 159.0568 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9327 | 159.0572 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.941 | 159.0577 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9494 | 159.0581 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9578 | 159.0586 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9661 | 159.0591 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9744 | 159.0597 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9827 | 159.0602 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9911 | 159.0608 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 668.9995 | 159.0613 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0078 | 159.0619 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0161 | 159.0623 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0244 | 159.0628 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0328 | 159.0633 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0411 | 159.0639 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0494 | 159.0645 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0578 | 159.0651 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0661 | 159.0656 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0745 | 159.0662 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0828 | 159.0673 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0911 | 159.0684 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.0995 | 159.0699 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1078 | 159.0715 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1161 | 159.0729 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1245 | 159.0742 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1328 | 159.0756 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1412 | 159.077 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1495 | 159.0784 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1578 | 159.0798 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1662 | 159.0807 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1745 | 159.0816 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1829 | 159.0826 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1912 | 159.0835 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.1995 | 159.0844 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2079 | 159.0853 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2162 | 159.086 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2245 | 159.0867 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2328 | 159.0873 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2412 | 159.088 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2496 | 159.0879 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2579 | 159.0878 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2662 | 159.0878 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2745 | 159.0878 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2829 | 159.0881 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2913 | 159.0884 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.2996 | 159.0885 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3079 | 159.0887 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3162 | 159.0886 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3246 | 159.0885 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3329 | 159.0886 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3412 | 159.0888 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3496 | 159.0889 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3579 | 159.0891 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3663 | 159.0893 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3746 | 159.0896 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3829 | 159.0899 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3913 | 159.0902 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.3996 | 159.0909 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.408 | 159.0915 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4163 | 159.0921 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4246 | 159.0928 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.433 | 159.0932 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4413 | 159.0935 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4496 | 159.0939 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4579 | 159.0942 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4663 | 159.0946 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4747 | 159.095 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.483 | 159.0955 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4913 | 159.0959 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.4996 | 159.0965 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.508 | 159.0971 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5164 | 159.0975 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5247 | 159.0979 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.533 | 159.0983 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5413 | 159.0987 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5497 | 159.0996 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.558 | 159.1005 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5663 | 159.1015 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5747 | 159.1026 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.583 | 159.1033 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5914 | 159.104 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.5997 | 159.1051 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.608 | 159.1063 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.6164 | 159.1073 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.6247 | 159.1083 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.6331 | 159.1097 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.6414 | 159.1111 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.6497 | 159.1125 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.658 | 159.114 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.6664 | 159.1155 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.6747 | 159.1171 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.683 | 159.1184 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.6914 | 159.1197 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.6997 | 159.1209 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7081 | 159.122 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7164 | 159.1226 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7247 | 159.1232 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7331 | 159.1245 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7414 | 159.1258 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7498 | 159.1271 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7581 | 159.1284 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7664 | 159.1297 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7748 | 159.1309 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7831 | 159.1319 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7914 | 159.1329 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.7997 | 159.1333 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8081 | 159.1337 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8164 | 159.1339 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8248 | 159.1342 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8331 | 159.1345 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8414 | 159.1348 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8498 | 159.1355 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8581 | 159.1363 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8665 | 159.1371 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8748 | 159.1379 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8831 | 159.1387 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8915 | 159.1395 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.8998 | 159.1399 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9081 | 159.1403 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9164 | 159.1408 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9248 | 159.1412 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9331 | 159.1418 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9415 | 159.1424 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9498 | 159.1431 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9581 | 159.1437 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9665 | 159.1445 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9748 | 159.1453 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9832 | 159.1464 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9915 | 159.1476 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 669.9998 | 159.1486 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0082 | 159.1496 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0165 | 159.1502 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0248 | 159.1508 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0331 | 159.1514 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0415 | 159.1521 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0498 | 159.153 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0582 | 159.154 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0665 | 159.1554 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0748 | 159.1568 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0832 | 159.1583 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0915 | 159.1597 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.0999 | 159.1611 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1082 | 159.1624 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1165 | 159.1629 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1249 | 159.1635 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1332 | 159.164 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1415 | 159.1645 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1498 | 159.1649 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1582 | 159.1653 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1665 | 159.1658 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1749 | 159.1662 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1832 | 159.1668 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1915 | 159.1673 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.1999 | 159.1679 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2082 | 159.1684 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2166 | 159.169 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2249 | 159.1696 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2332 | 159.1705 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2415 | 159.1714 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2499 | 159.1728 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2582 | 159.1743 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2665 | 159.1757 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2749 | 159.1772 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2832 | 159.1793 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2916 | 159.1815 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.2999 | 159.1831 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3082 | 159.1847 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3165 | 159.1863 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3249 | 159.1879 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3333 | 159.1896 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3416 | 159.1914 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3499 | 159.1931 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3582 | 159.1948 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3666 | 159.1965 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3749 | 159.1981 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3832 | 159.1993 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3915 | 159.2004 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.3999 | 159.2019 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4083 | 159.2033 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4166 | 159.2048 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4249 | 159.2063 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4332 | 159.2077 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4416 | 159.2092 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4499 | 159.2103 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4583 | 159.2115 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4666 | 159.2127 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4749 | 159.2139 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4833 | 159.2149 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4916 | 159.216 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.4999 | 159.2168 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5082 | 159.2177 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5166 | 159.2185 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5249 | 159.2194 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5333 | 159.2204 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5416 | 159.2214 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5499 | 159.2224 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5582 | 159.2234 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5666 | 159.2246 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.575 | 159.2258 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5833 | 159.227 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5916 | 159.2282 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.5999 | 159.2289 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6083 | 159.2297 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6166 | 159.2305 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6249 | 159.2313 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6332 | 159.2319 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6416 | 159.2326 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.65 | 159.2333 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6583 | 159.234 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6666 | 159.2346 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6749 | 159.2353 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6833 | 159.2361 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.6916 | 159.2369 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7 | 159.2375 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7083 | 159.2382 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7166 | 159.2388 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7249 | 159.2393 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7333 | 159.2399 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7416 | 159.2404 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7499 | 159.2406 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7583 | 159.2408 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7666 | 159.2402 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.775 | 159.2396 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7833 | 159.2392 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7916 | 159.2388 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.7999 | 159.2384 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.8083 | 159.238 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.8166 | 159.2375 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.825 | 159.2371 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.8333 | 159.2372 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.8416 | 159.2372 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.85 | 159.2373 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.8583 | 159.2373 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.8666 | 159.2374 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.8749 | 159.2374 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.8833 | 159.2377 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.8916 | 159.238 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9 | 159.2384 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9083 | 159.2389 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9166 | 159.2393 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.925 | 159.2397 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9333 | 159.2398 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9417 | 159.24 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.95 | 159.2398 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9583 | 159.2396 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9666 | 159.2391 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.975 | 159.2386 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9833 | 159.2383 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9916 | 159.238 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 670.9999 | 159.2374 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.0083 | 159.2368 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.0167 | 159.2362 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.025 | 159.2356 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.0333 | 159.2347 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.0416 | 159.2339 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.05 | 159.2329 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.0583 | 159.2319 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.0667 | 159.2307 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.075 | 159.2295 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.0833 | 159.2282 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.0916 | 159.2269 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.1 | 159.2254 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.1083 | 159.224 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.1166 | 159.2226 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.125 | 159.2212 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.1333 | 159.2198 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.1417 | 159.2184 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.15 | 159.2171 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.1583 | 159.2157 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.1666 | 159.2143 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.175 | 159.2129 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.1833 | 159.2117 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.1917 | 159.2105 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.2 | 159.2094 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.2083 | 159.2082 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.2167 | 159.2069 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.225 | 159.2056 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.2333 | 159.2044 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.2416 | 159.2031 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.25 | 159.2022 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.2583 | 159.2014 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.2667 | 159.2007 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.275 | 159.2 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.2833 | 159.1994 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.2917 | 159.1988 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.3 | 159.1967 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.3083 | 159.1947 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.3167 | 159.1927 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.325 | 159.1906 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.3333 | 159.1884 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.3417 | 159.1863 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.35 | 159.1844 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.3583 | 159.1825 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.3666 | 159.1806 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.375 | 159.1787 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.3834 | 159.1773 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.3917 | 159.176 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.4 | 159.1741 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.4083 | 159.1722 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.4167 | 159.1703 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.425 | 159.1683 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.4333 | 159.1664 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.4417 | 159.1644 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.45 | 159.1625 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.4583 | 159.1606 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.4667 | 159.1592 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.475 | 159.1579 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.4833 | 159.1567 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.4917 | 159.1555 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.5 | 159.1542 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.5084 | 159.153 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.5167 | 159.1514 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.525 | 159.1498 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.5333 | 159.1481 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.5417 | 159.1464 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.55 | 159.1447 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.5583 | 159.143 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.5667 | 159.1415 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.575 | 159.14 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.5834 | 159.1385 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.5917 | 159.1369 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6 | 159.1353 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6083 | 159.1337 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6167 | 159.1321 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.625 | 159.1305 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6334 | 159.1288 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6417 | 159.1272 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.65 | 159.1254 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6584 | 159.1235 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6667 | 159.1218 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.675 | 159.12 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6833 | 159.1187 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.6917 | 159.1175 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7 | 159.1161 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7084 | 159.1148 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7167 | 159.1133 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.725 | 159.1118 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7333 | 159.1101 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7417 | 159.1085 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7501 | 159.1069 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7584 | 159.1054 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7667 | 159.104 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.775 | 159.1026 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7834 | 159.102 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.7917 | 159.1015 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8 | 159.1009 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8083 | 159.1003 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8167 | 159.1003 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.825 | 159.1003 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8334 | 159.1002 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8417 | 159.1002 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.85 | 159.1002 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8584 | 159.1002 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8667 | 159.1002 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8751 | 159.1002 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8834 | 159.0996 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.8917 | 159.099 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9 | 159.098 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9084 | 159.097 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9167 | 159.0957 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.925 | 159.0944 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9333 | 159.093 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9417 | 159.0917 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9501 | 159.0903 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9584 | 159.0888 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9667 | 159.0879 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.975 | 159.087 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9834 | 159.0862 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 671.9917 | 159.0855 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0001 | 159.0847 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0084 | 159.084 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0167 | 159.0833 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.025 | 159.0826 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0334 | 159.0818 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0417 | 159.081 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.05 | 159.0802 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0584 | 159.0794 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0667 | 159.0789 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0751 | 159.0783 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0834 | 159.0775 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.0917 | 159.0767 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1 | 159.0759 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1084 | 159.0751 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1167 | 159.0744 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1251 | 159.0738 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1334 | 159.073 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1417 | 159.0722 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.15 | 159.0716 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1584 | 159.0709 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1667 | 159.0704 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.175 | 159.0699 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1834 | 159.0695 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.1917 | 159.069 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2001 | 159.0686 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2084 | 159.0683 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2167 | 159.0679 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.225 | 159.0675 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2334 | 159.067 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2417 | 159.0664 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2501 | 159.066 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2584 | 159.0655 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2667 | 159.0655 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2751 | 159.0655 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2834 | 159.0655 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.2917 | 159.0656 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.3 | 159.0657 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.3084 | 159.0658 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.3167 | 159.0657 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.3251 | 159.0656 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.3334 | 159.0653 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.3417 | 159.0651 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.35 | 159.0647 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.3584 | 159.0643 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.3667 | 159.0638 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.3751 | 159.0634 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.3834 | 159.063 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.3917 | 159.0626 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.4001 | 159.0622 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.4084 | 159.0618 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.4167 | 159.0614 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.425 | 159.0609 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.4334 | 159.061 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.4417 | 159.061 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.4501 | 159.061 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.4584 | 159.061 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.4667 | 159.061 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.475 | 159.0609 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.4834 | 159.0602 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.4917 | 159.0595 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.5001 | 159.0588 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.5084 | 159.0581 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.5167 | 159.0574 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.525 | 159.0567 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.5334 | 159.056 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.5417 | 159.0553 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.55 | 159.0545 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.5584 | 159.0538 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.5667 | 159.0529 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.5751 | 159.052 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.5834 | 159.0511 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.5917 | 159.0502 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.6 | 159.0494 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.6084 | 159.0486 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.6167 | 159.0477 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.6251 | 159.0469 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.6334 | 159.0469 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.6417 | 159.0469 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.65 | 159.0471 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.6584 | 159.0472 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.6667 | 159.0473 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.675 | 159.0475 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.6834 | 159.0478 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.6917 | 159.0481 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.7001 | 159.0486 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.7084 | 159.0491 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.7167 | 159.0497 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.725 | 159.0502 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.7334 | 159.0508 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.7417 | 159.0515 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.7501 | 159.0521 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.7584 | 159.0527 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.7667 | 159.0534 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.775 | 159.054 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.7834 | 159.0547 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.7917 | 159.0553 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.8 | 159.056 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.8083 | 159.0566 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.8167 | 159.0571 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.8251 | 159.0576 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.8334 | 159.058 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.8417 | 159.0583 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.85 | 159.0587 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.8584 | 159.059 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.8667 | 159.0596 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.8751 | 159.0601 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.8834 | 159.0604 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.8917 | 159.0607 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.9 | 159.0605 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.9084 | 159.0602 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.9167 | 159.06 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.925 | 159.0598 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.9333 | 159.0592 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.9417 | 159.0586 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.95 | 159.0581 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.9584 | 159.0575 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.9667 | 159.0579 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.975 | 159.0583 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.9834 | 159.0587 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 672.9917 | 159.0591 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.0001 | 159.0597 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.0084 | 159.0603 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.0167 | 159.0609 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.025 | 159.0615 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.0334 | 159.0619 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.0417 | 159.0623 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.05 | 159.0627 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.0583 | 159.0631 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.0667 | 159.0634 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.075 | 159.0636 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.0834 | 159.064 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.0917 | 159.0644 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.1 | 159.0648 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.1083 | 159.0652 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.1167 | 159.0656 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.125 | 159.0659 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.1334 | 159.0663 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.1417 | 159.0667 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.15 | 159.0671 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.1584 | 159.0675 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.1667 | 159.0678 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.175 | 159.0682 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.1833 | 159.0685 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.1917 | 159.0688 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.2 | 159.0688 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.2084 | 159.0689 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.2167 | 159.069 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.225 | 159.0691 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.2333 | 159.0693 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.2417 | 159.0696 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.25 | 159.0697 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.2584 | 159.0698 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.2667 | 159.0697 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.275 | 159.0696 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.2833 | 159.0694 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.2917 | 159.0692 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.3 | 159.069 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.3083 | 159.0688 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.3167 | 159.0685 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.325 | 159.0683 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.3334 | 159.0684 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.3417 | 159.0685 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.35 | 159.0686 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.3583 | 159.0687 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.3667 | 159.0688 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.375 | 159.0689 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.3834 | 159.0689 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.3917 | 159.0689 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.4 | 159.0688 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.4083 | 159.0686 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.4167 | 159.0684 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.425 | 159.0682 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.4333 | 159.0678 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.4417 | 159.0675 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.45 | 159.0669 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.4583 | 159.0664 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.4667 | 159.066 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.475 | 159.0656 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.4833 | 159.0646 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.4917 | 159.0636 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.5 | 159.0625 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.5084 | 159.0614 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.5167 | 159.06 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.525 | 159.0587 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.5333 | 159.0573 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.5417 | 159.0559 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.55 | 159.0551 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.5583 | 159.0544 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.5667 | 159.0536 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.575 | 159.0528 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.5833 | 159.052 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.5917 | 159.0513 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.6 | 159.0503 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.6083 | 159.0493 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.6166 | 159.0484 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.625 | 159.0474 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.6334 | 159.0465 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.6417 | 159.0457 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.65 | 159.0447 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.6583 | 159.0437 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.6667 | 159.0422 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.675 | 159.0408 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.6833 | 159.0393 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.6917 | 159.0378 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.7 | 159.0363 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.7083 | 159.0349 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.7167 | 159.0333 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.725 | 159.0317 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.7333 | 159.0302 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.7416 | 159.0287 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.75 | 159.0275 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.7583 | 159.0263 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.7667 | 159.0249 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.775 | 159.0236 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.7833 | 159.0222 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.7917 | 159.0209 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.8 | 159.0197 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.8083 | 159.0185 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.8167 | 159.0172 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.825 | 159.016 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.8333 | 159.0147 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.8417 | 159.0135 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.85 | 159.0123 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.8583 | 159.011 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.8666 | 159.0096 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.875 | 159.0083 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.8833 | 159.0069 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.8917 | 159.0056 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.9 | 159.0044 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.9083 | 159.0032 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.9167 | 159.0018 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.925 | 159.0005 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.9333 | 158.9994 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.9417 | 158.9982 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.95 | 158.997 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.9583 | 158.9957 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.9667 | 158.9952 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.975 | 158.9946 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.9833 | 158.9947 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 673.9916 | 158.9948 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674 | 158.9957 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.0083 | 158.9966 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.0167 | 158.9976 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.025 | 158.9987 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.0333 | 158.9997 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.0417 | 159.0008 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.05 | 159.0018 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.0583 | 159.0028 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.0667 | 159.0039 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.075 | 159.0049 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.0833 | 159.0059 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.0917 | 159.0069 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.1 | 159.0076 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.1083 | 159.0084 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.1166 | 159.0092 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.125 | 159.01 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.1333 | 159.0109 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.1417 | 159.0118 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.15 | 159.0133 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.1583 | 159.0148 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.1667 | 159.0163 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.175 | 159.0179 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.1833 | 159.0194 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.1917 | 159.0209 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.2 | 159.0224 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.2083 | 159.0239 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.2167 | 159.0255 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.225 | 159.027 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.2333 | 159.0285 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.2416 | 159.03 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.25 | 159.0315 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.2584 | 159.0331 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.2667 | 159.0347 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.275 | 159.0363 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.2833 | 159.038 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.2917 | 159.0396 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.3 | 159.0409 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.3083 | 159.0422 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.3167 | 159.0433 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.325 | 159.0445 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.3333 | 159.0457 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.3417 | 159.0468 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.35 | 159.0478 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.3583 | 159.0487 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.3666 | 159.0497 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.375 | 159.0506 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.3834 | 159.0516 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.3917 | 159.0526 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.4 | 159.0534 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.4083 | 159.0542 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.4167 | 159.055 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.425 | 159.0559 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.4333 | 159.0567 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.4417 | 159.0575 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.45 | 159.0583 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.4583 | 159.0592 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.4667 | 159.06 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.475 | 159.0608 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.4833 | 159.0618 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.4916 | 159.0627 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.5 | 159.0638 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.5084 | 159.0649 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.5167 | 159.0661 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.525 | 159.0672 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.5333 | 159.0674 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.5417 | 159.0677 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.55 | 159.068 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.5583 | 159.0683 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.5667 | 159.069 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.575 | 159.0697 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.5833 | 159.0703 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.5917 | 159.0709 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.6 | 159.0715 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.6083 | 159.0722 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.6167 | 159.0728 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.625 | 159.0735 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.6334 | 159.0741 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.6417 | 159.0747 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.65 | 159.0754 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.6583 | 159.076 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.6667 | 159.0766 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.675 | 159.0773 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.6833 | 159.0779 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.6917 | 159.0785 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.7 | 159.0792 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.7083 | 159.0798 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.7167 | 159.0804 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.725 | 159.0811 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.7333 | 159.0822 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.7417 | 159.0833 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.75 | 159.0839 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.7584 | 159.0846 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.7667 | 159.0852 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.775 | 159.0858 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.7833 | 159.0865 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.7917 | 159.0871 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.8 | 159.0877 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.8083 | 159.0884 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.8167 | 159.089 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.825 | 159.0896 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.8333 | 159.0902 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.8417 | 159.0909 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.85 | 159.0915 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.8583 | 159.0921 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.8667 | 159.0929 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.875 | 159.0937 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.8834 | 159.0945 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.8917 | 159.0953 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.9 | 159.0961 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.9083 | 159.0969 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.9167 | 159.0979 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.925 | 159.0988 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.9333 | 159.1 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.9417 | 159.1011 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.95 | 159.1024 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.9583 | 159.1037 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.9667 | 159.1049 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.975 | 159.1062 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.9833 | 159.1075 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 674.9917 | 159.1088 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675 | 159.1098 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.0084 | 159.1107 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.0167 | 159.1117 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.025 | 159.1126 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.0333 | 159.1136 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.0417 | 159.1145 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.05 | 159.1154 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.0583 | 159.1162 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.0667 | 159.1171 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.075 | 159.1181 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.0833 | 159.119 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.0917 | 159.1199 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.1 | 159.1207 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.1083 | 159.1216 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.1167 | 159.1227 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.125 | 159.1238 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.1334 | 159.1248 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.1417 | 159.1259 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.15 | 159.127 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.1583 | 159.1281 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.1667 | 159.1292 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.175 | 159.1303 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.1833 | 159.1316 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.1917 | 159.1328 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.2 | 159.1341 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.2083 | 159.1353 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.2167 | 159.1366 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.225 | 159.1379 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.2333 | 159.1389 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.2417 | 159.14 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.25 | 159.141 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.2584 | 159.142 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.2667 | 159.1433 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.275 | 159.1445 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.2833 | 159.1458 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.2917 | 159.1472 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.3 | 159.1485 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.3083 | 159.1497 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.3167 | 159.151 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.325 | 159.1522 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.3333 | 159.154 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.3417 | 159.1557 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.35 | 159.1577 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.3583 | 159.1596 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.3667 | 159.1616 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.375 | 159.1635 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.3834 | 159.1655 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.3917 | 159.1674 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.4 | 159.1688 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.4083 | 159.1701 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.4167 | 159.1715 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.425 | 159.1728 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.4333 | 159.1743 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.4417 | 159.1758 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.45 | 159.1773 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.4583 | 159.1788 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.4667 | 159.1794 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.475 | 159.18 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.4833 | 159.1806 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.4917 | 159.1813 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.5 | 159.1819 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.5084 | 159.1825 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.5167 | 159.1831 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.525 | 159.1837 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.5333 | 159.1844 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.5417 | 159.1852 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.55 | 159.1859 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.5583 | 159.1866 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.5667 | 159.1872 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.575 | 159.1878 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.5833 | 159.1884 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.5917 | 159.1891 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.6 | 159.1899 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.6083 | 159.1908 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.6167 | 159.1913 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.625 | 159.1917 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.6334 | 159.1914 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.6417 | 159.1911 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.65 | 159.1904 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.6583 | 159.1897 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.6667 | 159.1881 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.675 | 159.1866 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.6833 | 159.185 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.6917 | 159.1834 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.7 | 159.1819 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.7083 | 159.1804 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.7167 | 159.1789 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.725 | 159.1774 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.7333 | 159.1762 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.7417 | 159.175 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.75 | 159.1735 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.7584 | 159.172 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.7667 | 159.1705 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.775 | 159.1689 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.7833 | 159.1674 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.7917 | 159.1659 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.8 | 159.1647 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.8083 | 159.1635 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.8167 | 159.162 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.825 | 159.1605 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.8333 | 159.159 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.8417 | 159.1575 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.85 | 159.156 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.8583 | 159.1545 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.8667 | 159.1531 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.875 | 159.1518 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.8834 | 159.1504 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.8917 | 159.1491 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.9 | 159.1477 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.9083 | 159.1464 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.9167 | 159.1449 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.925 | 159.1434 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.9333 | 159.1419 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.9417 | 159.1404 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.95 | 159.1389 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.9584 | 159.1375 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.9667 | 159.136 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.975 | 159.1345 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.9833 | 159.133 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 675.9917 | 159.1315 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676 | 159.13 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.0084 | 159.1286 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.0167 | 159.127 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.025 | 159.1254 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.0333 | 159.1238 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.0417 | 159.1222 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.05 | 159.1206 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.0583 | 159.119 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.0667 | 159.1174 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.075 | 159.1158 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.0834 | 159.1142 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.0917 | 159.1126 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.1 | 159.111 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.1083 | 159.1094 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.1167 | 159.1078 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.125 | 159.1062 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.1334 | 159.1046 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.1417 | 159.103 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.15 | 159.1015 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.1583 | 159.1001 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.1667 | 159.0986 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.175 | 159.0971 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.1833 | 159.0956 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.1917 | 159.0942 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.2 | 159.094 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.2084 | 159.0939 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.2167 | 159.0938 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.225 | 159.0937 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.2333 | 159.0937 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.2417 | 159.0937 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.25 | 159.0937 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.2584 | 159.0938 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.2667 | 159.0938 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.275 | 159.0938 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.2833 | 159.0939 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.2917 | 159.0939 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.3 | 159.094 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.3083 | 159.0942 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.3167 | 159.0941 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.325 | 159.0941 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.3334 | 159.0941 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.3417 | 159.094 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.35 | 159.0939 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.3583 | 159.0939 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.3667 | 159.0938 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.375 | 159.0938 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.3834 | 159.0939 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.3917 | 159.094 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.4 | 159.0936 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.4083 | 159.0931 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.4167 | 159.0931 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.425 | 159.0931 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.4333 | 159.0931 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.4417 | 159.0931 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.45 | 159.0931 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.4584 | 159.0931 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.4667 | 159.093 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.475 | 159.0928 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.4833 | 159.0927 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.4917 | 159.0926 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.5 | 159.0925 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.5084 | 159.0923 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.5167 | 159.092 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.525 | 159.0917 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.5333 | 159.0913 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.5417 | 159.091 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.55 | 159.0907 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.5583 | 159.0903 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.5667 | 159.0901 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.575 | 159.09 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.5834 | 159.0893 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.5917 | 159.0886 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.6 | 159.0879 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.6083 | 159.0872 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.6167 | 159.0865 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.625 | 159.0858 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.6334 | 159.0851 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.6417 | 159.0844 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.65 | 159.0835 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.6584 | 159.0826 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.6667 | 159.0818 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.675 | 159.0809 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.6833 | 159.08 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.6917 | 159.0791 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.7 | 159.0783 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.7084 | 159.0776 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.7167 | 159.077 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.725 | 159.0763 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.7333 | 159.0757 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.7417 | 159.0751 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.7501 | 159.0744 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.7584 | 159.0737 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.7667 | 159.0731 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.775 | 159.0724 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.7834 | 159.0719 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.7917 | 159.0714 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.8 | 159.0708 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.8083 | 159.0702 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.8167 | 159.07 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.825 | 159.0699 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.8334 | 159.0693 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.8417 | 159.0687 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.85 | 159.0675 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.8584 | 159.0664 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.8667 | 159.065 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.8751 | 159.0637 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.8834 | 159.0623 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.8917 | 159.0609 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.9 | 159.0597 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.9084 | 159.0585 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.9167 | 159.0574 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.925 | 159.0563 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.9333 | 159.0551 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.9417 | 159.054 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.9501 | 159.0534 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.9584 | 159.0527 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.9667 | 159.0521 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.975 | 159.0514 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.9834 | 159.0503 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 676.9917 | 159.0491 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.0001 | 159.048 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.0084 | 159.0468 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.0167 | 159.0458 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.025 | 159.0448 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.0334 | 159.0439 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.0417 | 159.0429 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.05 | 159.0419 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.0584 | 159.0409 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.0667 | 159.0409 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.0751 | 159.0408 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.0834 | 159.0409 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.0917 | 159.0411 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.1 | 159.0412 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.1084 | 159.0413 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.1167 | 159.0419 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.1251 | 159.0426 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.1334 | 159.0436 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.1417 | 159.0446 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.1501 | 159.0457 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.1584 | 159.0469 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.1667 | 159.048 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.175 | 159.0492 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.1834 | 159.0504 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.1917 | 159.0516 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.2001 | 159.0527 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.2084 | 159.0539 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.2167 | 159.0549 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.225 | 159.0559 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.2334 | 159.057 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.2417 | 159.058 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.2501 | 159.059 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.2584 | 159.06 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.2667 | 159.0604 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.2751 | 159.0608 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.2834 | 159.0616 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.2917 | 159.0625 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.3 | 159.0633 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.3084 | 159.0642 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.3167 | 159.065 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.3251 | 159.0659 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.3334 | 159.0671 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.3417 | 159.0684 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.35 | 159.0696 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.3584 | 159.0709 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.3668 | 159.0721 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.3751 | 159.0732 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.3834 | 159.0744 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.3917 | 159.0756 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.4001 | 159.0765 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.4084 | 159.0773 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.4167 | 159.0784 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.425 | 159.0794 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.4334 | 159.0806 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.4417 | 159.0818 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.4501 | 159.0829 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.4584 | 159.0841 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.4667 | 159.085 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.4751 | 159.0858 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.4834 | 159.087 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.4918 | 159.0882 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.5001 | 159.0894 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.5084 | 159.0905 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.5167 | 159.0917 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.5251 | 159.0929 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.5334 | 159.0938 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.5417 | 159.0946 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.55 | 159.0949 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.5584 | 159.0952 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.5667 | 159.0954 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.5751 | 159.0957 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.5834 | 159.0962 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.5917 | 159.0967 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.6001 | 159.0971 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.6084 | 159.0974 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.6168 | 159.0978 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.6251 | 159.0981 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.6334 | 159.0984 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.6417 | 159.0988 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.6501 | 159.0991 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.6584 | 159.0994 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.6667 | 159.0998 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.675 | 159.1001 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.6834 | 159.1006 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.6917 | 159.101 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.7001 | 159.1014 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.7084 | 159.1019 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.7167 | 159.1021 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.7251 | 159.1023 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.7334 | 159.1022 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.7418 | 159.1021 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.7501 | 159.102 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.7584 | 159.1019 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.7667 | 159.1018 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.7751 | 159.1017 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.7834 | 159.1016 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.7917 | 159.1015 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.8 | 159.1013 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.8084 | 159.101 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.8168 | 159.1007 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.8251 | 159.1003 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.8334 | 159.1001 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.8417 | 159.1 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.8501 | 159.0999 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.8584 | 159.0997 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.8668 | 159.0991 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.8751 | 159.0985 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.8834 | 159.0975 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.8917 | 159.0965 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.9001 | 159.0954 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.9084 | 159.0943 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.9167 | 159.0932 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.925 | 159.092 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.9334 | 159.0914 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.9418 | 159.0908 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.9501 | 159.0906 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.9584 | 159.0904 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.9667 | 159.09 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.9751 | 159.0896 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.9834 | 159.0894 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 677.9918 | 159.0891 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.0001 | 159.0887 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.0084 | 159.0883 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.0167 | 159.0884 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.0251 | 159.0886 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.0334 | 159.0887 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.0417 | 159.0888 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.05 | 159.0889 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.0584 | 159.089 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.0668 | 159.0892 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.0751 | 159.0895 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.0834 | 159.0895 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.0917 | 159.0896 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.1001 | 159.0897 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.1084 | 159.0897 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.1168 | 159.0898 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.1251 | 159.0898 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.1334 | 159.0902 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.1417 | 159.0906 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.1501 | 159.091 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.1584 | 159.0914 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.1667 | 159.0918 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.175 | 159.0922 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.1834 | 159.0926 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.1918 | 159.093 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.2001 | 159.0934 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.2084 | 159.0938 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.2167 | 159.0944 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.2251 | 159.095 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.2334 | 159.0955 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.2418 | 159.0959 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.2501 | 159.0974 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.2584 | 159.0988 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.2667 | 159.0997 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.2751 | 159.1007 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.2834 | 159.1016 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.2917 | 159.1026 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.3 | 159.1036 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.3084 | 159.1045 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.3167 | 159.1055 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.3251 | 159.1064 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.3334 | 159.1074 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.3417 | 159.1083 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.3501 | 159.1093 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.3584 | 159.1102 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.3668 | 159.111 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.3751 | 159.1118 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.3834 | 159.1127 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.3917 | 159.1137 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.4001 | 159.1146 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.4084 | 159.1156 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.4167 | 159.1165 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.425 | 159.1175 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.4334 | 159.1185 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.4417 | 159.1194 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.4501 | 159.1204 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.4584 | 159.1215 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.4667 | 159.1225 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.475 | 159.1235 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.4834 | 159.124 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.4918 | 159.1246 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.5001 | 159.1256 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.5084 | 159.1266 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.5167 | 159.1279 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.5251 | 159.1293 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.5334 | 159.1304 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.5417 | 159.1315 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.55 | 159.1326 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.5584 | 159.1336 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.5667 | 159.1347 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.5751 | 159.1358 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.5834 | 159.1369 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.5917 | 159.138 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.6 | 159.1391 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.6084 | 159.1402 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.6168 | 159.1407 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.6251 | 159.1412 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.6334 | 159.1416 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.6417 | 159.1419 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.6501 | 159.1428 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.6584 | 159.1437 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.6667 | 159.1445 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.675 | 159.1454 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.6834 | 159.1459 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.6917 | 159.1464 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.7001 | 159.1469 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.7084 | 159.1474 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.7167 | 159.1476 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.725 | 159.1479 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.7334 | 159.1473 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.7417 | 159.1467 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.7501 | 159.146 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.7584 | 159.1453 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.7667 | 159.1445 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.7751 | 159.1437 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.7834 | 159.1424 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.7917 | 159.1411 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.8 | 159.1403 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.8084 | 159.1395 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.8167 | 159.1385 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.8251 | 159.1375 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.8334 | 159.1366 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.8417 | 159.1356 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.85 | 159.1347 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.8584 | 159.1339 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.8667 | 159.1328 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.8751 | 159.1317 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.8834 | 159.1309 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.8917 | 159.1301 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.9001 | 159.1292 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.9084 | 159.1284 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.9167 | 159.1274 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.925 | 159.1263 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.9334 | 159.1255 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.9417 | 159.1246 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.9501 | 159.1237 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.9584 | 159.1229 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.9667 | 159.122 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.975 | 159.1212 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.9834 | 159.1203 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 678.9917 | 159.1194 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.0001 | 159.1182 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.0084 | 159.1169 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.0167 | 159.1157 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.0251 | 159.1145 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.0334 | 159.1132 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.0417 | 159.112 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.05 | 159.1109 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.0584 | 159.1098 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.0667 | 159.1088 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.0751 | 159.1077 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.0834 | 159.1068 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.0917 | 159.1059 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.1 | 159.1048 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.1084 | 159.1037 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.1168 | 159.1033 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.1251 | 159.1028 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.1334 | 159.1024 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.1417 | 159.1019 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.1501 | 159.1015 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.1584 | 159.101 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.1667 | 159.1006 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.175 | 159.1001 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.1834 | 159.0997 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.1917 | 159.0992 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.2001 | 159.0989 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.2084 | 159.0986 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.2167 | 159.0989 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.225 | 159.0992 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.2334 | 159.0995 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.2418 | 159.0998 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.2501 | 159.1 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.2584 | 159.1002 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.2667 | 159.1005 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.2751 | 159.1009 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.2834 | 159.1012 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.2917 | 159.1016 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.3 | 159.1019 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.3084 | 159.1023 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.3167 | 159.1027 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.3251 | 159.103 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.3334 | 159.1034 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.3417 | 159.1038 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.3501 | 159.1039 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.3584 | 159.1041 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.3668 | 159.1041 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.3751 | 159.1041 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.3834 | 159.1044 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.3917 | 159.1046 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.4001 | 159.1053 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.4084 | 159.1061 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.4167 | 159.1068 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.425 | 159.1075 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.4334 | 159.108 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.4417 | 159.1086 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.4501 | 159.1091 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.4584 | 159.1096 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.4667 | 159.1105 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.4751 | 159.1114 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.4834 | 159.1123 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.4918 | 159.1132 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.5001 | 159.1136 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.5084 | 159.1141 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.5167 | 159.1145 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.5251 | 159.1149 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.5334 | 159.1152 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.5417 | 159.1154 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.55 | 159.116 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.5584 | 159.1166 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.5668 | 159.1174 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.5751 | 159.1181 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.5834 | 159.1189 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.5917 | 159.1197 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.6001 | 159.1204 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.6084 | 159.1212 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.6168 | 159.1216 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.6251 | 159.1219 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.6334 | 159.1218 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.6417 | 159.1217 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.6501 | 159.1217 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.6584 | 159.1217 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.6667 | 159.1218 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.6751 | 159.1219 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.6834 | 159.1216 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.6918 | 159.1212 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.7001 | 159.1206 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.7084 | 159.1201 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.7167 | 159.1193 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.7251 | 159.1186 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.7334 | 159.1181 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.7418 | 159.1175 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.7501 | 159.1172 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.7584 | 159.1168 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.7667 | 159.1162 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.7751 | 159.1156 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.7834 | 159.1151 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.7917 | 159.1145 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.8001 | 159.114 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.8084 | 159.1134 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.8168 | 159.1128 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.8251 | 159.1123 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.8334 | 159.1115 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.8417 | 159.1107 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.8501 | 159.1102 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.8584 | 159.1096 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.8668 | 159.1093 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.8751 | 159.1089 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.8834 | 159.1084 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.8918 | 159.1078 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.9001 | 159.1072 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.9084 | 159.1067 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.9167 | 159.1056 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.9251 | 159.1046 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.9334 | 159.104 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.9418 | 159.1035 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.9501 | 159.1029 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.9584 | 159.1023 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.9667 | 159.1018 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.9751 | 159.1012 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.9834 | 159.1009 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 679.9918 | 159.1005 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.0001 | 159.0997 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.0084 | 159.0988 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.0168 | 159.098 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.0251 | 159.0971 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.0334 | 159.0973 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.0417 | 159.0974 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.0501 | 159.0974 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.0584 | 159.0975 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.0668 | 159.0969 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.0751 | 159.0964 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.0834 | 159.0958 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.0917 | 159.0953 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.1001 | 159.0952 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.1085 | 159.0952 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.1168 | 159.0948 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.1251 | 159.0945 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.1334 | 159.0937 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.1418 | 159.0929 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.1501 | 159.0921 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.1584 | 159.0914 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.1667 | 159.0906 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.1751 | 159.0898 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.1834 | 159.0892 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.1918 | 159.0886 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.2001 | 159.0879 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.2084 | 159.0872 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.2168 | 159.0866 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.2251 | 159.086 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.2335 | 159.0861 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.2418 | 159.0863 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.2501 | 159.0865 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.2584 | 159.0867 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.2668 | 159.0864 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.2751 | 159.0861 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.2834 | 159.0859 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.2917 | 159.0856 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.3001 | 159.0856 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.3084 | 159.0855 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.3168 | 159.0853 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.3251 | 159.0851 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.3334 | 159.0846 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.3418 | 159.0841 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.3501 | 159.0836 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.3585 | 159.0831 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.3668 | 159.0826 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.3751 | 159.0821 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.3834 | 159.0818 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.3918 | 159.0815 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.4001 | 159.0813 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.4084 | 159.081 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.4167 | 159.0806 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.4251 | 159.0802 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.4334 | 159.0801 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.4418 | 159.08 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.4501 | 159.0799 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.4584 | 159.0798 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.4668 | 159.08 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.4751 | 159.0802 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.4835 | 159.0805 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.4918 | 159.0809 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.5001 | 159.0812 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.5084 | 159.0816 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.5168 | 159.0818 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.5251 | 159.0819 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.5334 | 159.0823 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.5417 | 159.0827 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.5501 | 159.0829 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.5584 | 159.0831 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.5668 | 159.083 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.5751 | 159.0829 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.5834 | 159.0829 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.5918 | 159.0829 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.6001 | 159.0831 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.6085 | 159.0833 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.6168 | 159.0835 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.6251 | 159.0837 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.6334 | 159.0839 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.6418 | 159.084 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.6501 | 159.0845 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.6584 | 159.0849 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.6667 | 159.0856 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.6751 | 159.0862 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.6835 | 159.0869 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.6918 | 159.0875 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.7001 | 159.0882 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.7084 | 159.0888 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.7168 | 159.0896 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.7251 | 159.0903 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.7335 | 159.0912 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.7418 | 159.092 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.7501 | 159.0928 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.7584 | 159.0936 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.7668 | 159.0944 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.7751 | 159.0952 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.7834 | 159.0954 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.7917 | 159.0956 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.8001 | 159.0955 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.8084 | 159.0954 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.8168 | 159.0954 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.8251 | 159.0954 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.8334 | 159.0955 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.8418 | 159.0955 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.8501 | 159.0955 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.8585 | 159.0955 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.8668 | 159.0956 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.8751 | 159.0957 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.8834 | 159.0958 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.8918 | 159.0959 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.9001 | 159.096 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.9084 | 159.0961 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.9167 | 159.0962 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.9251 | 159.0963 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.9334 | 159.0965 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.9418 | 159.0966 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.9501 | 159.0969 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.9584 | 159.0972 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.9668 | 159.0977 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.9751 | 159.0981 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.9835 | 159.0985 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 680.9918 | 159.0989 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.0001 | 159.0993 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.0084 | 159.0997 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.0168 | 159.1003 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.0251 | 159.1009 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.0334 | 159.1017 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.0417 | 159.1025 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.0501 | 159.1031 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.0584 | 159.1038 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.0668 | 159.1044 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.0751 | 159.105 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.0834 | 159.1056 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.0917 | 159.1062 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.1001 | 159.107 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.1084 | 159.1077 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.1168 | 159.1085 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.1251 | 159.1093 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.1334 | 159.1099 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.1418 | 159.1105 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.1501 | 159.1117 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.1584 | 159.1128 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.1667 | 159.1142 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.1751 | 159.1155 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.1834 | 159.1169 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.1918 | 159.1182 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.2001 | 159.1191 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.2084 | 159.1201 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.2167 | 159.121 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.2251 | 159.1219 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.2334 | 159.1227 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.2418 | 159.1234 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.2501 | 159.1239 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.2584 | 159.1245 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.2667 | 159.1245 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.2751 | 159.1245 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.2834 | 159.1244 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.2917 | 159.1243 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.3 | 159.1246 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.3084 | 159.125 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.3167 | 159.1254 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.3251 | 159.1258 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.3334 | 159.1262 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.3417 | 159.1265 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.3501 | 159.1271 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.3584 | 159.1277 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.3668 | 159.1284 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.3751 | 159.1292 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.3834 | 159.1304 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.3917 | 159.1317 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.4001 | 159.1327 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.4084 | 159.1337 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.4167 | 159.1344 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.425 | 159.135 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.4334 | 159.1358 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.4417 | 159.1366 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.4501 | 159.1375 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.4584 | 159.1383 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.4667 | 159.1389 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.475 | 159.1395 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.4834 | 159.1402 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.4917 | 159.1408 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.5001 | 159.1416 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.5084 | 159.1424 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.5167 | 159.1432 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.525 | 159.144 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.5334 | 159.1445 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.5417 | 159.1451 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.55 | 159.1458 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.5583 | 159.1465 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.5667 | 159.1472 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.575 | 159.1479 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.5834 | 159.1486 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.5917 | 159.1494 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.6 | 159.1501 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.6083 | 159.1508 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.6167 | 159.1515 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.6251 | 159.1522 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.6334 | 159.1532 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.6417 | 159.1542 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.65 | 159.1552 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.6584 | 159.1562 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.6667 | 159.1577 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.675 | 159.1591 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.6833 | 159.1607 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.6917 | 159.1623 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.7 | 159.1629 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.7084 | 159.1634 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.7167 | 159.164 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.725 | 159.1647 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.7333 | 159.1659 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.7417 | 159.1671 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.75 | 159.1682 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.7584 | 159.1694 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.7667 | 159.1702 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.775 | 159.1709 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.7833 | 159.1716 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.7917 | 159.1723 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.8 | 159.1732 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.8083 | 159.1742 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.8167 | 159.1755 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.825 | 159.1767 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.8333 | 159.1778 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.8417 | 159.1789 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.85 | 159.18 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.8583 | 159.1811 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.8666 | 159.1828 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.875 | 159.1845 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.8833 | 159.1861 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.8917 | 159.1878 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.9 | 159.1887 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.9083 | 159.1896 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.9166 | 159.1905 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.925 | 159.1915 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.9333 | 159.1928 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.9417 | 159.1942 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.95 | 159.1956 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.9583 | 159.197 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.9666 | 159.1985 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.975 | 159.1999 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.9833 | 159.2014 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.9916 | 159.2029 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 681.9999 | 159.2048 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.0083 | 159.2067 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.0166 | 159.2078 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.025 | 159.2088 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.0333 | 159.2072 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.0416 | 159.2054 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.05 | 159.2038 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.0583 | 159.202 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.0667 | 159.2002 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.075 | 159.1984 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.0833 | 159.1964 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.0916 | 159.1944 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.1 | 159.1923 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.1083 | 159.1902 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.1166 | 159.1881 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.1249 | 159.1859 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.1333 | 159.1833 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.1416 | 159.1808 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.15 | 159.1782 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.1583 | 159.1756 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.1666 | 159.1729 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.1749 | 159.1703 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.1833 | 159.1685 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.1916 | 159.1668 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.2 | 159.165 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.2083 | 159.1632 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.2166 | 159.1616 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.2249 | 159.1599 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.2333 | 159.1586 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.2416 | 159.1573 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.2499 | 159.156 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.2582 | 159.1546 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.2666 | 159.1531 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.2749 | 159.1516 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.2833 | 159.1499 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.2916 | 159.1483 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.2999 | 159.1465 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.3082 | 159.1448 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.3166 | 159.1431 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.3249 | 159.1413 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.3333 | 159.1396 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.3416 | 159.1378 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.3499 | 159.1359 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.3582 | 159.1339 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.3666 | 159.1319 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.3749 | 159.1299 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.3832 | 159.1278 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.3915 | 159.1256 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.3999 | 159.1236 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.4082 | 159.1216 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.4166 | 159.1192 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.4249 | 159.1168 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.4332 | 159.1144 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.4415 | 159.112 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.4499 | 159.1093 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.4582 | 159.1066 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.4666 | 159.1044 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.4749 | 159.1021 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.4832 | 159.0999 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.4915 | 159.0977 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.4999 | 159.0955 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.5082 | 159.0933 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.5165 | 159.0911 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.5248 | 159.0889 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.5332 | 159.0868 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.5415 | 159.0848 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.5499 | 159.0827 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.5582 | 159.0806 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.5665 | 159.079 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.5748 | 159.0774 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.5832 | 159.0757 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.5915 | 159.0741 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.5999 | 159.0727 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.6082 | 159.0712 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.6165 | 159.0697 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.6248 | 159.0681 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.6332 | 159.0664 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.6415 | 159.0647 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.6498 | 159.063 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.6581 | 159.0613 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.6665 | 159.0598 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.6748 | 159.0583 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.6832 | 159.0568 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.6915 | 159.0553 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.6998 | 159.0537 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.7081 | 159.0521 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.7165 | 159.0507 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.7248 | 159.0492 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.7332 | 159.0475 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.7415 | 159.0457 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.7498 | 159.044 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.7581 | 159.0423 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.7665 | 159.0406 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.7748 | 159.0388 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.7831 | 159.0371 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.7914 | 159.0354 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.7997 | 159.0338 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.8081 | 159.0322 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.8164 | 159.03 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.8248 | 159.0279 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.8331 | 159.0255 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.8414 | 159.0231 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.8497 | 159.0207 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.8581 | 159.0183 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.8664 | 159.0163 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.8748 | 159.0143 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.8831 | 159.0125 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.8914 | 159.0107 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.8997 | 159.0088 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.9081 | 159.0068 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.9164 | 159.0056 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.9247 | 159.0043 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.933 | 159.0033 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.9414 | 159.0022 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.9497 | 159.0008 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.9581 | 158.9994 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.9664 | 158.998 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.9747 | 158.9966 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.983 | 158.9953 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.9914 | 158.9939 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 682.9997 | 158.9926 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.0081 | 158.9914 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.0164 | 158.9905 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.0247 | 158.9896 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.033 | 158.9889 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.0414 | 158.9881 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.0497 | 158.9869 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.058 | 158.9857 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.0663 | 158.9845 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.0747 | 158.9833 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.083 | 158.9825 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.0914 | 158.9817 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.0997 | 158.9809 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.108 | 158.9801 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.1163 | 158.9795 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.1247 | 158.9788 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.133 | 158.9782 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.1414 | 158.9775 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.1497 | 158.9769 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.158 | 158.9762 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.1663 | 158.9756 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.1747 | 158.9749 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.183 | 158.9743 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.1913 | 158.9736 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.1996 | 158.9732 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.208 | 158.9728 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.2163 | 158.9722 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.2247 | 158.9716 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.233 | 158.9711 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.2413 | 158.9705 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.2496 | 158.9699 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.258 | 158.9693 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.2663 | 158.9687 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.2747 | 158.9681 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.283 | 158.9675 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.2913 | 158.9669 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.2996 | 158.966 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.308 | 158.9652 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.3163 | 158.9643 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.3246 | 158.9635 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.3329 | 158.9625 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.3412 | 158.9616 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.3496 | 158.9605 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.3579 | 158.9595 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.3663 | 158.9585 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.3746 | 158.9576 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.3829 | 158.9559 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.3912 | 158.9543 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.3996 | 158.9526 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.4079 | 158.951 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.4163 | 158.9498 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.4246 | 158.9485 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.4329 | 158.9473 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.4412 | 158.9461 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.4496 | 158.9446 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.4579 | 158.9431 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.4662 | 158.9418 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.4745 | 158.9406 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.4829 | 158.939 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.4912 | 158.9375 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.4996 | 158.9362 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.5079 | 158.935 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.5162 | 158.9337 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.5245 | 158.9325 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.5329 | 158.9312 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.5412 | 158.93 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.5496 | 158.9287 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.5579 | 158.9274 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.5662 | 158.9261 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.5745 | 158.9248 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.5828 | 158.9235 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.5912 | 158.9222 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.5995 | 158.9207 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.6078 | 158.9191 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.6161 | 158.9175 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.6245 | 158.9159 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.6328 | 158.9143 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.6412 | 158.9127 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.6495 | 158.9113 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.6578 | 158.9098 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.6661 | 158.9083 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.6745 | 158.9068 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.6828 | 158.9062 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.6912 | 158.9055 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.6995 | 158.9074 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.7078 | 158.9092 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.7161 | 158.9111 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.7245 | 158.913 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.7328 | 158.9145 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.7411 | 158.9159 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.7495 | 158.9176 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.7578 | 158.9192 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.7661 | 158.9207 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.7745 | 158.9223 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.7828 | 158.9239 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.7911 | 158.9256 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.7994 | 158.9273 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.8077 | 158.9289 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.8161 | 158.9306 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.8244 | 158.9323 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.8328 | 158.9341 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.8411 | 158.936 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.8494 | 158.937 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.8577 | 158.9379 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.8661 | 158.9389 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.8744 | 158.9399 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.8828 | 158.9407 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.8911 | 158.9415 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.8994 | 158.9422 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.9077 | 158.943 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.9161 | 158.9438 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.9244 | 158.9447 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.9327 | 158.9455 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.941 | 158.9464 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.9494 | 158.948 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.9577 | 158.9495 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.9661 | 158.9511 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.9744 | 158.9528 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.9827 | 158.9536 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.991 | 158.9543 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 683.9994 | 158.955 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.0077 | 158.9556 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.016 | 158.9565 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.0244 | 158.9575 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.0327 | 158.9585 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.041 | 158.9596 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.0493 | 158.9604 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.0577 | 158.9613 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.066 | 158.9624 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.0743 | 158.9635 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.0826 | 158.9649 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.091 | 158.9664 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.0993 | 158.9682 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.1077 | 158.9699 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.116 | 158.9719 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.1243 | 158.9739 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.1326 | 158.9757 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.141 | 158.9776 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.1493 | 158.9793 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.1577 | 158.981 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.166 | 158.9825 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.1743 | 158.984 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.1826 | 158.9855 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.191 | 158.9871 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.1993 | 158.9884 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.2076 | 158.9896 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.2159 | 158.9909 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.2242 | 158.9922 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.2326 | 158.9933 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.2409 | 158.9943 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.2493 | 158.9955 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.2576 | 158.9967 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.2659 | 158.9976 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.2742 | 158.9986 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.2826 | 158.9995 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.2909 | 159.0005 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.2993 | 159.0014 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.3076 | 159.0024 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.3159 | 159.0027 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.3242 | 159.003 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.3326 | 159.003 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.3409 | 159.0031 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.3492 | 159.0032 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.3575 | 159.0033 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.3659 | 159.0035 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.3742 | 159.0036 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.3826 | 159.0038 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.3909 | 159.004 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.3992 | 159.0043 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.4075 | 159.0046 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.4158 | 159.005 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.4242 | 159.0053 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.4325 | 159.0056 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.4409 | 159.0059 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.4492 | 159.007 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.4575 | 159.008 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.4658 | 159.0089 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.4742 | 159.0099 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.4825 | 159.0108 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.4908 | 159.0117 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.4991 | 159.0133 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.5075 | 159.0149 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.5158 | 159.0161 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.5242 | 159.0173 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.5325 | 159.0185 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.5408 | 159.0197 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.5491 | 159.0206 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.5575 | 159.0215 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.5658 | 159.0225 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.5742 | 159.0235 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.5825 | 159.0241 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.5908 | 159.0247 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.5991 | 159.0251 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.6074 | 159.0255 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.6158 | 159.0264 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.6241 | 159.0273 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.6324 | 159.028 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.6407 | 159.0287 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.6491 | 159.0294 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.6574 | 159.0301 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.6658 | 159.0309 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.6741 | 159.0317 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.6824 | 159.0326 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.6907 | 159.0334 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.6991 | 159.0335 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.7074 | 159.0336 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.7158 | 159.0337 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.7241 | 159.0338 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.7324 | 159.0339 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.7407 | 159.034 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.7491 | 159.0342 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.7574 | 159.0344 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.7657 | 159.0347 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.774 | 159.0349 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.7823 | 159.0353 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.7907 | 159.0357 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.799 | 159.0361 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.8074 | 159.0365 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.8157 | 159.0365 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.824 | 159.0364 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.8323 | 159.0364 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.8407 | 159.0364 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.849 | 159.0364 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.8574 | 159.0364 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.8657 | 159.0362 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.874 | 159.036 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.8823 | 159.0359 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.8907 | 159.0357 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.899 | 159.0356 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.9073 | 159.0354 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.9156 | 159.0352 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.924 | 159.035 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.9323 | 159.0349 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.9406 | 159.0347 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.949 | 159.0345 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.9573 | 159.0344 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.9656 | 159.0342 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.9739 | 159.0341 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.9823 | 159.0339 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.9906 | 159.0337 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 684.999 | 159.0336 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.0073 | 159.0335 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.0156 | 159.0334 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.0239 | 159.0333 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.0323 | 159.0333 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.0406 | 159.0332 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.049 | 159.0337 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.0573 | 159.0342 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.0656 | 159.0346 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.0739 | 159.035 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.0822 | 159.035 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.0906 | 159.035 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.0989 | 159.035 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.1072 | 159.035 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.1155 | 159.0352 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.1239 | 159.0355 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.1322 | 159.0358 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.1406 | 159.036 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.1489 | 159.0368 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.1572 | 159.0376 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.1655 | 159.0383 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.1739 | 159.0389 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.1822 | 159.039 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.1906 | 159.0391 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.1989 | 159.0392 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.2072 | 159.0393 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.2155 | 159.04 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.2239 | 159.0406 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.2322 | 159.0412 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.2405 | 159.0419 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.2488 | 159.0421 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.2571 | 159.0422 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.2655 | 159.0427 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.2738 | 159.0431 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.2822 | 159.0436 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.2905 | 159.0442 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.2988 | 159.0446 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.3071 | 159.045 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.3155 | 159.0454 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.3238 | 159.0459 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.3322 | 159.0461 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.3405 | 159.0464 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.3488 | 159.0468 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.3571 | 159.0471 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.3655 | 159.0476 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.3738 | 159.0481 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.3821 | 159.0487 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.3904 | 159.0492 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.3987 | 159.0503 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.4071 | 159.0513 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.4154 | 159.0523 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.4238 | 159.0533 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.4321 | 159.0542 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.4404 | 159.0552 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.4487 | 159.0562 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.4571 | 159.0572 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.4654 | 159.0581 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.4738 | 159.0591 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.4821 | 159.06 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.4904 | 159.0608 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.4987 | 159.0615 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.5071 | 159.0622 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.5154 | 159.0629 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.5237 | 159.0636 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.532 | 159.0646 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.5403 | 159.0656 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.5487 | 159.0672 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.557 | 159.0688 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.5654 | 159.0705 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.5737 | 159.0722 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.582 | 159.0737 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.5903 | 159.0753 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.5987 | 159.0768 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.607 | 159.0783 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.6154 | 159.0788 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.6237 | 159.0792 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.632 | 159.0797 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.6403 | 159.0802 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.6487 | 159.0812 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.657 | 159.0823 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.6653 | 159.0835 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.6736 | 159.0847 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.6819 | 159.0859 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.6903 | 159.087 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.6986 | 159.088 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.707 | 159.089 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.7153 | 159.0901 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.7236 | 159.0912 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.7319 | 159.0919 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.7403 | 159.0925 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.7486 | 159.0934 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.757 | 159.0942 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.7653 | 159.0956 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.7736 | 159.097 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.7819 | 159.0985 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.7903 | 159.0999 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.7986 | 159.1012 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.8069 | 159.1025 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.8152 | 159.1038 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.8235 | 159.1051 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.8319 | 159.106 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.8402 | 159.107 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.8486 | 159.1079 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.8569 | 159.1089 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.8652 | 159.1093 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.8735 | 159.1096 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.8819 | 159.11 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.8902 | 159.1104 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.8986 | 159.1106 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.9069 | 159.1107 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.9152 | 159.1113 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.9235 | 159.1118 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.9319 | 159.1124 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.9402 | 159.113 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.9485 | 159.1137 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.9568 | 159.1143 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.9651 | 159.115 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.9735 | 159.1157 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.9818 | 159.1163 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.9902 | 159.1168 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 685.9985 | 159.1174 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.0068 | 159.1179 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.0151 | 159.1185 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.0235 | 159.119 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.0318 | 159.1196 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.0402 | 159.1201 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.0485 | 159.1206 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.0568 | 159.1212 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.0651 | 159.1217 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.0735 | 159.1223 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.0818 | 159.1228 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.0901 | 159.1234 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.0984 | 159.1239 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.1068 | 159.1244 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.1151 | 159.1242 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.1234 | 159.124 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.1318 | 159.1239 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.1401 | 159.1237 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.1484 | 159.1235 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.1567 | 159.1233 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.1651 | 159.1232 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.1734 | 159.1231 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.1818 | 159.1234 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.1901 | 159.1238 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.1984 | 159.1241 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.2067 | 159.1245 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.215 | 159.1249 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.2234 | 159.1254 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.2317 | 159.1258 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.2401 | 159.1262 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.2484 | 159.1267 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.2567 | 159.1271 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.265 | 159.1275 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.2734 | 159.128 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.2817 | 159.1284 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.29 | 159.1289 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.2983 | 159.1295 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.3067 | 159.1301 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.315 | 159.1307 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.3234 | 159.1313 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.3317 | 159.1316 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.34 | 159.1319 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.3483 | 159.1317 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.3566 | 159.1315 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.365 | 159.1318 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.3733 | 159.1322 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.3817 | 159.1325 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.39 | 159.1328 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.3983 | 159.1332 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.4066 | 159.1335 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.415 | 159.1338 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.4233 | 159.134 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.4316 | 159.1342 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.4399 | 159.1344 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.4483 | 159.1343 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.4566 | 159.1342 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.4649 | 159.1341 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.4733 | 159.134 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.4816 | 159.1343 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.4899 | 159.1346 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.4982 | 159.135 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.5066 | 159.1353 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.5149 | 159.1356 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.5233 | 159.1359 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.5316 | 159.1362 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.5399 | 159.1365 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.5482 | 159.1369 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.5566 | 159.1372 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.5649 | 159.1375 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.5732 | 159.1378 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.5815 | 159.1381 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.5899 | 159.1384 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.5982 | 159.1387 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.6065 | 159.1391 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.6149 | 159.1387 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.6232 | 159.1383 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.6315 | 159.1362 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.6398 | 159.134 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.6482 | 159.1318 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.6565 | 159.1295 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.6649 | 159.1273 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.6732 | 159.125 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.6815 | 159.1228 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.6898 | 159.1205 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.6982 | 159.1184 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.7065 | 159.1163 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.7148 | 159.1144 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.7231 | 159.1125 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.7314 | 159.1107 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.7398 | 159.1089 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.7481 | 159.1075 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.7565 | 159.1061 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.7648 | 159.1047 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.7731 | 159.1033 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.7814 | 159.1015 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.7898 | 159.0997 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.7981 | 159.0979 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.8065 | 159.0961 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.8148 | 159.0942 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.8231 | 159.0923 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.8314 | 159.0904 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.8398 | 159.0885 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.8481 | 159.0867 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.8564 | 159.0849 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.8647 | 159.083 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.873 | 159.0811 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.8814 | 159.0787 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.8897 | 159.0763 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.8981 | 159.0743 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.9064 | 159.0723 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.9147 | 159.0703 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.923 | 159.0683 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.9314 | 159.0662 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.9397 | 159.0642 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.9481 | 159.0622 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.9564 | 159.0601 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.9647 | 159.0581 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.973 | 159.0561 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.9813 | 159.0541 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.9897 | 159.052 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 686.998 | 159.0499 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.0063 | 159.0477 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.0146 | 159.0455 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.023 | 159.0433 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.0313 | 159.0412 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.0397 | 159.039 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.048 | 159.0368 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.0563 | 159.0346 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.0646 | 159.0325 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.073 | 159.0303 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.0813 | 159.0287 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.0897 | 159.0272 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.098 | 159.0257 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.1063 | 159.0242 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.1146 | 159.0228 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.1229 | 159.0214 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.1313 | 159.02 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.1396 | 159.0186 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.1479 | 159.0172 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.1562 | 159.0157 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.1646 | 159.0143 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.1729 | 159.0129 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.1813 | 159.0115 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.1896 | 159.0101 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.1979 | 159.0083 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.2062 | 159.0066 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.2146 | 159.0043 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.2229 | 159.0021 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.2312 | 158.9998 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.2396 | 158.9976 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.2479 | 158.9955 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.2562 | 158.9934 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.2645 | 158.9913 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.2729 | 158.9892 | 185 | 60.2 | 60.03 | 59.97
| 687.2812 | 158.9876 | 185 | 60.1981 | 60.03 | 59.97
| 687.2896 | 158.986 | 185 | 60.1954 | 60.03 | 59.97
| 687.2979 | 158.9846 | 185 | 60.1927 | 60.03 | 59.97
| 687.3062 | 158.9833 | 185 | 60.19 | 60.03 | 59.97
| 687.3145 | 158.982 | 185 | 60.1873 | 60.03 | 59.97
| 687.3229 | 158.9807 | 185 | 60.1847 | 60.03 | 59.97
| 687.3312 | 158.9798 | 185 | 60.182 | 60.03 | 59.97
| 687.3395 | 158.9789 | 185 | 60.1793 | 60.03 | 59.97
| 687.3478 | 158.978 | 185 | 60.1766 | 60.03 | 59.97
| 687.3561 | 158.9772 | 185 | 60.1739 | 60.03 | 59.97
| 687.3645 | 158.9759 | 185 | 60.1712 | 60.03 | 59.97
| 687.3728 | 158.9746 | 185 | 60.1685 | 60.03 | 59.97
| 687.3812 | 158.9733 | 185 | 60.1658 | 60.03 | 59.97
| 687.3895 | 158.972 | 185 | 60.1632 | 60.03 | 59.97
| 687.3978 | 158.9707 | 185 | 60.1605 | 60.03 | 59.97
| 687.4061 | 158.9694 | 185 | 60.1578 | 60.03 | 59.97
| 687.4145 | 158.968 | 185 | 60.1551 | 60.03 | 59.97
| 687.4228 | 158.9665 | 185 | 60.1524 | 60.03 | 59.97
| 687.4312 | 158.9642 | 185 | 60.1497 | 60.03 | 59.97
| 687.4395 | 158.962 | 185 | 60.147 | 60.03 | 59.97
| 687.4478 | 158.9597 | 185 | 60.1443 | 60.03 | 59.97
| 687.4561 | 158.9574 | 185 | 60.1417 | 60.03 | 59.97
| 687.4645 | 158.9553 | 185 | 60.139 | 60.03 | 59.97
| 687.4728 | 158.9532 | 185 | 60.1363 | 60.03 | 59.97
| 687.4811 | 158.951 | 185 | 60.1336 | 60.03 | 59.97
| 687.4894 | 158.9489 | 185 | 60.1309 | 60.03 | 59.97
| 687.4977 | 158.9473 | 185 | 60.1282 | 60.03 | 59.97
| 687.5061 | 158.9457 | 185 | 60.1255 | 60.03 | 59.97
| 687.5144 | 158.9449 | 185 | 60.1229 | 60.03 | 59.97
| 687.5228 | 158.944 | 185 | 60.1202 | 60.03 | 59.97
| 687.5311 | 158.943 | 185 | 60.1175 | 60.03 | 59.97
| 687.5394 | 158.9419 | 185 | 60.1148 | 60.03 | 59.97
| 687.5477 | 158.9409 | 185 | 60.1121 | 60.03 | 59.97
| 687.5561 | 158.9398 | 185 | 60.1094 | 60.03 | 59.97
| 687.5644 | 158.9388 | 185 | 60.1067 | 60.03 | 59.97
| 687.5728 | 158.9378 | 185 | 60.104 | 60.03 | 59.97
| 687.5811 | 158.9362 | 185 | 60.1014 | 60.03 | 59.97
| 687.5894 | 158.9346 | 185 | 60.0987 | 60.03 | 59.97
| 687.5977 | 158.9325 | 185 | 60.096 | 60.03 | 59.97
| 687.606 | 158.9305 | 185 | 60.0933 | 60.03 | 59.97
| 687.6144 | 158.9288 | 185 | 60.0906 | 60.03 | 59.97
| 687.6227 | 158.9271 | 185 | 60.0879 | 60.03 | 59.97
| 687.631 | 158.9261 | 185 | 60.0852 | 60.03 | 59.97
| 687.6393 | 158.925 | 185 | 60.0826 | 60.03 | 59.97
| 687.6477 | 158.9248 | 185 | 60.0799 | 60.03 | 59.97
| 687.656 | 158.9246 | 185 | 60.0772 | 60.03 | 59.97
| 687.6644 | 158.9245 | 185 | 60.0745 | 60.03 | 59.97
| 687.6727 | 158.9245 | 185 | 60.0718 | 60.03 | 59.97
| 687.681 | 158.9244 | 185 | 60.0691 | 60.03 | 59.97
| 687.6893 | 158.9243 | 185 | 60.0664 | 60.03 | 59.97
| 687.6977 | 158.9234 | 185 | 60.0637 | 60.03 | 59.97
| 687.706 | 158.9225 | 185 | 60.0611 | 60.03 | 59.97
| 687.7144 | 158.9216 | 185 | 60.0584 | 60.03 | 59.97
| 687.7227 | 158.9206 | 185 | 60.0557 | 60.03 | 59.97
| 687.731 | 158.9203 | 185 | 60.053 | 60.03 | 59.97
| 687.7393 | 158.9199 | 185 | 60.0503 | 60.03 | 59.97
| 687.7476 | 158.9196 | 185 | 60.0476 | 60.03 | 59.97
| 687.756 | 158.9192 | 185 | 60.0449 | 60.03 | 59.97
| 687.7643 | 158.9189 | 185 | 60.0422 | 60.03 | 59.97
| 687.7726 | 158.9185 | 185 | 60.0396 | 60.03 | 59.97
| 687.7809 | 158.9176 | 185 | 60.0369 | 60.03 | 59.97
| 687.7893 | 158.9167 | 185 | 60.0342 | 60.03 | 59.97
| 687.7976 | 158.9157 | 185 | 60.0315 | 60.03 | 59.97
| 687.806 | 158.9148 | 185 | 60.0288 | 60.03 | 59.97
| 687.8143 | 158.9144 | 185 | 60.0261 | 60.03 | 59.97
| 687.8226 | 158.9141 | 185 | 60.0234 | 60.03 | 59.97
| 687.8309 | 158.9132 | 185 | 60.0208 | 60.03 | 59.97
| 687.8393 | 158.9123 | 185 | 60.0181 | 60.03 | 59.97
| 687.8476 | 158.9115 | 185 | 60.0154 | 60.03 | 59.97
| 687.8559 | 158.9108 | 185 | 60.0127 | 60.03 | 59.97
| 687.8643 | 158.91 | 185 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 687.8726 | 158.9092 | 185 | 60.0073 | 60.03 | 59.97
| 687.8809 | 158.9086 | 185 | 60.0046 | 60.03 | 59.97
| 687.8892 | 158.908 | 185 | 60.0019 | 60.03 | 59.97
| 687.8976 | 158.9073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9059 | 158.9067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9142 | 158.9066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9225 | 158.9066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9309 | 158.9065 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9392 | 158.9064 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9476 | 158.9065 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9559 | 158.9065 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9642 | 158.9066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9725 | 158.9067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9808 | 158.9053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9892 | 158.9039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 687.9975 | 158.9024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0059 | 158.901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0142 | 158.8996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0225 | 158.8982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0308 | 158.8974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0392 | 158.8965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0475 | 158.8959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0558 | 158.8953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0641 | 158.8994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0725 | 158.9035 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0808 | 158.9178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0891 | 158.932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.0975 | 158.9641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1058 | 158.9961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1141 | 159.0391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1224 | 159.082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1308 | 159.1312 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1391 | 159.1804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1475 | 159.2303 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1558 | 159.2801 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1641 | 159.3293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1724 | 159.3785 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1808 | 159.4277 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1891 | 159.4769 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.1974 | 159.5261 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2057 | 159.5753 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2141 | 159.6245 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2224 | 159.6738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2307 | 159.723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2391 | 159.7722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2474 | 159.8209 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2557 | 159.8697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.264 | 159.9185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2724 | 159.9672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2807 | 160.0167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2891 | 160.0661 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.2974 | 160.1212 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3057 | 160.1763 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.314 | 160.2365 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3224 | 160.2967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3307 | 160.3584 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.339 | 160.4202 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3474 | 160.4829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3557 | 160.5457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.364 | 160.6082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3723 | 160.6708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3807 | 160.7332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.389 | 160.7955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.3973 | 160.8578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4056 | 160.92 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.414 | 160.9818 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4223 | 161.0435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4307 | 161.1054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.439 | 161.1673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4473 | 161.2296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4556 | 161.2919 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4639 | 161.354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4723 | 161.4162 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4806 | 161.478 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.489 | 161.5398 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.4973 | 161.6015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5056 | 161.6633 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5139 | 161.7255 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5223 | 161.7877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5306 | 161.8499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5389 | 161.9122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5472 | 161.9745 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5556 | 162.0367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5639 | 162.1026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5722 | 162.1685 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5806 | 162.2413 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5889 | 162.314 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.5972 | 162.3929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6055 | 162.4717 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6139 | 162.5534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6222 | 162.6351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6306 | 162.7169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6389 | 162.7986 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6472 | 162.88 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6555 | 162.9613 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6639 | 163.0428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6722 | 163.1242 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6805 | 163.2057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6888 | 163.2872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.6971 | 163.3687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7055 | 163.4501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7138 | 163.5321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7222 | 163.614 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7305 | 163.696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7388 | 163.778 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7471 | 163.8595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7555 | 163.941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7638 | 164.0223 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7722 | 164.1036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7805 | 164.1849 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7888 | 164.2661 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.7971 | 164.3486 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8054 | 164.4312 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8138 | 164.5138 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8221 | 164.5965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8304 | 164.6794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8387 | 164.7624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8471 | 164.8455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8554 | 164.9286 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8638 | 165.0117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8721 | 165.0948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8804 | 165.1779 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8887 | 165.261 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.8971 | 165.3447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9054 | 165.4284 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9137 | 165.512 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9221 | 165.5956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9304 | 165.6792 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9387 | 165.7628 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.947 | 165.8464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9554 | 165.93 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9637 | 166.0133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.972 | 166.0967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9803 | 166.1808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.9887 | 166.2649 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 688.997 | 166.3486 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0054 | 166.4322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0137 | 166.5158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.022 | 166.5993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0303 | 166.6832 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0386 | 166.7671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.047 | 166.8514 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0553 | 166.9356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0637 | 167.0199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.072 | 167.1041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0803 | 167.1924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.0886 | 167.2805 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.097 | 167.3732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1053 | 167.4659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1136 | 167.5608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1219 | 167.6557 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1303 | 167.7515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1386 | 167.8473 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1469 | 167.943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1553 | 168.0388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1636 | 168.135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1719 | 168.2312 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1802 | 168.3265 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1886 | 168.4219 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.1969 | 168.5179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2053 | 168.6139 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2136 | 168.71 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2219 | 168.806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2302 | 168.902 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2385 | 168.998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2469 | 169.094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2552 | 169.1899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2635 | 169.2863 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2719 | 169.3828 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2802 | 169.4787 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2885 | 169.5746 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.2969 | 169.6699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3052 | 169.7652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3135 | 169.8605 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3218 | 169.9557 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3302 | 170.0521 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3385 | 170.1485 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3468 | 170.2458 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3552 | 170.343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3635 | 170.4411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3718 | 170.5392 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3801 | 170.6373 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3885 | 170.7353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.3968 | 170.8329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4052 | 170.9304 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4135 | 171.028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4218 | 171.1255 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4301 | 171.2232 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4385 | 171.3209 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4468 | 171.4192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4551 | 171.5174 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4634 | 171.6161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4717 | 171.7148 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4801 | 171.813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4884 | 171.9112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.4968 | 172.0089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5051 | 172.1066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5134 | 172.2041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5217 | 172.3017 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5301 | 172.3993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5384 | 172.4969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5467 | 172.5944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5551 | 172.6918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5634 | 172.7893 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5717 | 172.8867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.58 | 172.9861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5884 | 173.0856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.5967 | 173.188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.605 | 173.2904 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6133 | 173.3941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6217 | 173.4978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.63 | 173.6025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6384 | 173.7071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6467 | 173.8134 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.655 | 173.9196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6633 | 174.0259 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6716 | 174.1321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.68 | 174.2389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6883 | 174.3457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.6967 | 174.4518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.705 | 174.558 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7133 | 174.664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7216 | 174.7699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.73 | 174.8714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7383 | 174.9729 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7466 | 175.0642 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7549 | 175.1555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7632 | 175.2295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7716 | 175.3035 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7799 | 175.3665 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7883 | 175.4296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.7966 | 175.486 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8049 | 175.5424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8132 | 175.5981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8216 | 175.6539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8299 | 175.7119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8382 | 175.7699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8466 | 175.8279 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8549 | 175.8859 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8632 | 175.944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8715 | 176.002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8799 | 176.06 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8882 | 176.118 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.8965 | 176.176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9048 | 176.234 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9132 | 176.2925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9215 | 176.351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9298 | 176.4094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9382 | 176.4679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9465 | 176.5266 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9548 | 176.5853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9631 | 176.6402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9715 | 176.695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9798 | 176.7453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9882 | 176.7955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 689.9965 | 176.8442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0048 | 176.8929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0131 | 176.9402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0214 | 176.9875 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0298 | 177.0348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0381 | 177.0821 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0464 | 177.1294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0547 | 177.1767 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0631 | 177.2245 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0714 | 177.2723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0798 | 177.3201 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0881 | 177.368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.0964 | 177.4187 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1047 | 177.4695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.113 | 177.5202 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1214 | 177.5709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1297 | 177.623 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1381 | 177.6752 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1464 | 177.7273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1547 | 177.7794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.163 | 177.8315 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1714 | 177.8836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1797 | 177.9357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.188 | 177.9878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.1964 | 178.0401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2047 | 178.0924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.213 | 178.1451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2213 | 178.1977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2297 | 178.2462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.238 | 178.2947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2463 | 178.3377 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2546 | 178.3807 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.263 | 178.4176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2713 | 178.4545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2797 | 178.4888 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.288 | 178.5232 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.2963 | 178.5576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3046 | 178.5919 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3129 | 178.627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3213 | 178.662 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3296 | 178.6971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.338 | 178.7321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3463 | 178.7671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3546 | 178.8022 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3629 | 178.8369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3713 | 178.8717 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3796 | 178.9061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3879 | 178.9404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.3962 | 178.9749 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4045 | 179.0094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4129 | 179.0439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4212 | 179.0783 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4296 | 179.1129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4379 | 179.1475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4462 | 179.1821 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4545 | 179.2167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4629 | 179.25 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4712 | 179.2833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4795 | 179.3164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4879 | 179.3495 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.4962 | 179.3824 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5045 | 179.4152 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5128 | 179.4479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5212 | 179.4806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5295 | 179.5133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5378 | 179.5461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5461 | 179.579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5545 | 179.6119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5628 | 179.6443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5711 | 179.6767 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5795 | 179.7098 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5878 | 179.7428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.5961 | 179.7758 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6044 | 179.8089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6128 | 179.8451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6211 | 179.8814 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6295 | 179.9176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6378 | 179.9539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6461 | 179.9893 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6544 | 180.0247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6627 | 180.0605 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6711 | 180.0964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6794 | 180.1324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.6877 | 180.1684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.696 | 180.2039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7044 | 180.2395 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7127 | 180.2748 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7211 | 180.3101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7294 | 180.3453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7377 | 180.3806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.746 | 180.4119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7543 | 180.4432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7627 | 180.4701 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.771 | 180.4969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7794 | 180.5215 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.7877 | 180.5461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.796 | 180.5698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8043 | 180.5935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8127 | 180.6173 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.821 | 180.6411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8293 | 180.6644 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8376 | 180.6877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8459 | 180.7111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8543 | 180.7345 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8626 | 180.758 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.871 | 180.7815 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8793 | 180.805 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8876 | 180.8285 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.8959 | 180.852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9042 | 180.8755 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9126 | 180.8991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9209 | 180.9227 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9293 | 180.9463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9376 | 180.9698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9459 | 180.9934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9542 | 181.017 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9626 | 181.0406 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9709 | 181.0642 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9792 | 181.0878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9875 | 181.1114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 690.9958 | 181.1337 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0042 | 181.156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0125 | 181.1774 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0209 | 181.1989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0292 | 181.2204 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0375 | 181.2419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0458 | 181.2633 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0542 | 181.2848 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0625 | 181.3063 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0709 | 181.3277 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0792 | 181.3492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0875 | 181.3706 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.0958 | 181.3919 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1041 | 181.4132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1125 | 181.4359 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1208 | 181.4587 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1292 | 181.481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1375 | 181.5033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1458 | 181.5262 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1541 | 181.549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1624 | 181.5727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1708 | 181.5964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1791 | 181.6205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1874 | 181.6446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.1957 | 181.6687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2041 | 181.6928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2124 | 181.7169 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2208 | 181.741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2291 | 181.7651 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2374 | 181.7892 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2457 | 181.8106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.254 | 181.8319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2624 | 181.8502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2707 | 181.8685 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2791 | 181.8855 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2874 | 181.9024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.2957 | 181.9189 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.304 | 181.9355 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3124 | 181.9519 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3207 | 181.9684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.329 | 181.9849 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3373 | 182.0014 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3456 | 182.0175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.354 | 182.0335 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3623 | 182.0495 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3707 | 182.0654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.379 | 182.0813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3873 | 182.0973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.3956 | 182.1131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.404 | 182.1288 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4123 | 182.1445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4207 | 182.1602 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.429 | 182.1755 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4373 | 182.1908 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4456 | 182.206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4539 | 182.2213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4623 | 182.2368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4706 | 182.2523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4789 | 182.2678 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4872 | 182.2833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.4956 | 182.2971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5039 | 182.311 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5123 | 182.3248 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5206 | 182.3387 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5289 | 182.3526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5372 | 182.3664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5455 | 182.3803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5539 | 182.3941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5622 | 182.408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5706 | 182.4219 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5789 | 182.4357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5872 | 182.4496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.5955 | 182.4635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6038 | 182.4773 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6122 | 182.4909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6205 | 182.5045 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6288 | 182.5188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6371 | 182.5331 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6455 | 182.5469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6538 | 182.5608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6622 | 182.5747 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6705 | 182.5885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6788 | 182.6032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6871 | 182.6179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.6954 | 182.6327 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7038 | 182.6475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7121 | 182.6622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7205 | 182.677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7288 | 182.6913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7371 | 182.7056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7454 | 182.72 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7538 | 182.7343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7621 | 182.7457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7704 | 182.7571 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7787 | 182.7684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.787 | 182.7797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.7954 | 182.7897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8037 | 182.7997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8121 | 182.8097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8204 | 182.8197 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8287 | 182.8297 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.837 | 182.8397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8454 | 182.8495 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8537 | 182.8593 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8621 | 182.8689 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8704 | 182.8785 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8787 | 182.8878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.887 | 182.8971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.8953 | 182.9066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.9037 | 182.9161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.912 | 182.9252 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.9203 | 182.9344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.9286 | 182.944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.937 | 182.9537 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.9453 | 182.963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.9537 | 182.9722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.962 | 182.982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.9703 | 182.9918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.9786 | 183.0009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.9869 | 183.0099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 691.9953 | 183.019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.0036 | 183.0281 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.012 | 183.0372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.0203 | 183.0463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.0286 | 183.0555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.0369 | 183.0646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.0453 | 183.0737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.0536 | 183.0828 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.0619 | 183.0916 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.0703 | 183.1005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.0786 | 183.1093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.0869 | 183.1182 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.0952 | 183.127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1036 | 183.1358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1119 | 183.1447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1202 | 183.1535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1285 | 183.1624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1369 | 183.1712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1452 | 183.1816 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1535 | 183.192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1619 | 183.2024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1702 | 183.2128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1785 | 183.2241 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1868 | 183.2354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.1952 | 183.2467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2035 | 183.258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2119 | 183.269 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2202 | 183.28 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2285 | 183.291 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2368 | 183.302 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2452 | 183.3125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2535 | 183.3229 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2618 | 183.3333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2701 | 183.3438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2784 | 183.351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2868 | 183.3582 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.2951 | 183.3659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3035 | 183.3737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3118 | 183.3812 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3201 | 183.3887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3284 | 183.3967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3368 | 183.4046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3451 | 183.4126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3534 | 183.4205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3618 | 183.4281 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3701 | 183.4356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3784 | 183.4431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3867 | 183.4507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.3951 | 183.4582 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.4034 | 183.4657 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.4117 | 183.4732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.42 | 183.4808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.4284 | 183.4882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.4367 | 183.4957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.4451 | 183.5029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.4534 | 183.5102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.4617 | 183.5174 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.47 | 183.5247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.4783 | 183.5318 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.4867 | 183.5388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.495 | 183.5455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5034 | 183.5522 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5117 | 183.5591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.52 | 183.5659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5283 | 183.5727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5367 | 183.5795 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.545 | 183.5863 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5533 | 183.5931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5616 | 183.5999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5699 | 183.6068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5783 | 183.6136 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.5866 | 183.6204 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.595 | 183.6273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6033 | 183.6342 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6116 | 183.6411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6199 | 183.6481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6283 | 183.6551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6366 | 183.6621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.645 | 183.6696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6533 | 183.6772 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6616 | 183.6852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6699 | 183.6931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6782 | 183.7011 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6866 | 183.7091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.6949 | 183.717 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7032 | 183.725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7115 | 183.7331 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7199 | 183.7411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7282 | 183.7493 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7366 | 183.7575 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7449 | 183.7658 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7532 | 183.7741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7615 | 183.7824 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7699 | 183.7907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7782 | 183.7975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7865 | 183.8043 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.7949 | 183.8116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8032 | 183.8189 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8115 | 183.8256 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8198 | 183.8322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8282 | 183.8384 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8365 | 183.8445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8448 | 183.8502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8531 | 183.8559 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8615 | 183.8617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8698 | 183.8676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8782 | 183.8735 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8865 | 183.8794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.8948 | 183.8853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9031 | 183.8913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9114 | 183.8973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9198 | 183.9034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9281 | 183.9095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9365 | 183.9157 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9448 | 183.9217 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9531 | 183.9277 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9614 | 183.9329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9698 | 183.9382 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9781 | 183.9434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9865 | 183.9487 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 692.9948 | 183.9538 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0031 | 183.9589 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0114 | 183.9641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0198 | 183.9693 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0281 | 183.9746 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0364 | 183.98 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0447 | 183.9854 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.053 | 183.9907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0614 | 183.996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0697 | 184.0013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0781 | 184.006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0864 | 184.0106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.0947 | 184.0153 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.103 | 184.0199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1114 | 184.0246 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1197 | 184.0293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1281 | 184.0341 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1364 | 184.039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1447 | 184.0442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.153 | 184.0494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1614 | 184.0545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1697 | 184.0596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.178 | 184.0648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1863 | 184.0699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.1946 | 184.0751 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.203 | 184.0802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2113 | 184.0853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2197 | 184.0905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.228 | 184.0959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2363 | 184.1013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2446 | 184.1066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.253 | 184.112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2613 | 184.1174 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2697 | 184.1228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.278 | 184.1282 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2863 | 184.1336 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.2946 | 184.1384 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3029 | 184.1431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3113 | 184.1478 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3196 | 184.1525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3279 | 184.1573 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3362 | 184.162 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3446 | 184.1665 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3529 | 184.171 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3613 | 184.1755 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3696 | 184.1799 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3779 | 184.1841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3862 | 184.1884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.3946 | 184.1926 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4029 | 184.1969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4113 | 184.201 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4196 | 184.2051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4279 | 184.209 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4362 | 184.213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4446 | 184.2171 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4529 | 184.2211 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4612 | 184.2252 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4695 | 184.2292 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4778 | 184.2333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4862 | 184.2373 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.4945 | 184.2413 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5029 | 184.2454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5112 | 184.2498 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5195 | 184.2541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5278 | 184.2583 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5362 | 184.2625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5445 | 184.2667 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5529 | 184.2709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5612 | 184.275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5695 | 184.279 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5778 | 184.2825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5862 | 184.286 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.5945 | 184.2894 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6028 | 184.2928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6111 | 184.2964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6195 | 184.3 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6278 | 184.3033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6361 | 184.3067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6445 | 184.3105 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6528 | 184.3143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6611 | 184.3179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6694 | 184.3215 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6778 | 184.3251 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6861 | 184.3288 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.6945 | 184.3326 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7028 | 184.3363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7111 | 184.3402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7194 | 184.3441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7278 | 184.3479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7361 | 184.3518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7444 | 184.3557 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7527 | 184.3597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7611 | 184.3637 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7694 | 184.3677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7778 | 184.3722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7861 | 184.3767 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.7944 | 184.3813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8027 | 184.3858 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.811 | 184.3885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8194 | 184.3912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8277 | 184.3939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8361 | 184.3966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8444 | 184.3989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8527 | 184.4012 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.861 | 184.4034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8694 | 184.4056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8777 | 184.4072 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.886 | 184.4089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.8943 | 184.4103 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9027 | 184.4117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.911 | 184.4132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9194 | 184.4146 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9277 | 184.4161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.936 | 184.4175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9443 | 184.4187 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9527 | 184.4199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.961 | 184.4206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9694 | 184.4213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9777 | 184.422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.986 | 184.4228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 693.9943 | 184.4227 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0026 | 184.4226 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.011 | 184.4226 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0193 | 184.4226 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0276 | 184.4235 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0359 | 184.4244 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0443 | 184.4253 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0526 | 184.4262 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.061 | 184.4271 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0693 | 184.428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0776 | 184.4295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0859 | 184.431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.0943 | 184.4329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1026 | 184.4349 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.111 | 184.4371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1193 | 184.4392 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1276 | 184.4414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1359 | 184.4436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1443 | 184.4459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1526 | 184.4483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1609 | 184.4519 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1693 | 184.4555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1776 | 184.459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1859 | 184.4626 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.1942 | 184.4661 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2026 | 184.4696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2109 | 184.4732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2192 | 184.4769 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2275 | 184.4802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2359 | 184.4836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2442 | 184.4869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2526 | 184.4902 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2609 | 184.4935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2692 | 184.4967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2775 | 184.5 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2859 | 184.5032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.2942 | 184.5063 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3026 | 184.5094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3109 | 184.5112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3192 | 184.513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3275 | 184.5141 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3359 | 184.5153 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3442 | 184.5165 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3525 | 184.5177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3608 | 184.5189 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3692 | 184.5201 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3775 | 184.522 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3859 | 184.5238 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.3942 | 184.5256 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4025 | 184.5274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4108 | 184.529 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4191 | 184.5307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4275 | 184.5322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4358 | 184.5336 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4442 | 184.5349 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4525 | 184.5361 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4608 | 184.537 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4691 | 184.538 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4775 | 184.5389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4858 | 184.5399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.4941 | 184.5411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5024 | 184.5424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5108 | 184.5437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5191 | 184.5451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5275 | 184.5464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5358 | 184.5478 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5441 | 184.549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5524 | 184.5503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5608 | 184.5515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5691 | 184.5527 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5775 | 184.5539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5858 | 184.5551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.5941 | 184.556 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.6024 | 184.5568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.6108 | 184.5578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.6191 | 184.5588 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.6274 | 184.5599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.6357 | 184.5611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.644 | 184.5623 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.6524 | 184.5635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.6607 | 184.5646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.6691 | 184.5657 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.6774 | 184.5668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.6857 | 184.5679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.694 | 184.569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.7024 | 184.5701 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.7107 | 184.5712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.7191 | 184.5723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.7274 | 184.5734 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.7357 | 184.5745 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.744 | 184.5763 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.7524 | 184.5782 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.7607 | 184.58 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.769 | 184.5818 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.7773 | 184.5836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.7857 | 184.5854 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.794 | 184.5873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.8024 | 184.5892 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.8107 | 184.5911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.819 | 184.593 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.8273 | 184.5951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.8357 | 184.5971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.844 | 184.5989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.8524 | 184.6008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.8607 | 184.6026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.869 | 184.6044 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.8773 | 184.6057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.8857 | 184.607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.894 | 184.6082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.9023 | 184.6094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.9106 | 184.6106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.919 | 184.6118 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.9273 | 184.613 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.9357 | 184.6141 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.944 | 184.6154 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.9523 | 184.6166 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.9606 | 184.618 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.969 | 184.6193 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.9773 | 184.6207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.9856 | 184.6221 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 694.994 | 184.6235 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0023 | 184.6249 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0106 | 184.6258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0189 | 184.6267 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0273 | 184.6276 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0356 | 184.6286 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0439 | 184.6297 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0522 | 184.6309 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0606 | 184.6318 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0689 | 184.6328 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0773 | 184.634 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0856 | 184.6351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.0939 | 184.6363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1022 | 184.6374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1106 | 184.6386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1189 | 184.6399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1273 | 184.6411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1356 | 184.6423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1439 | 184.6436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1522 | 184.6448 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1606 | 184.6465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1689 | 184.6482 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1772 | 184.6497 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1855 | 184.6513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.1939 | 184.653 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2022 | 184.6547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2106 | 184.6569 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2189 | 184.6591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2272 | 184.6614 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2355 | 184.6637 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2439 | 184.6658 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2522 | 184.6678 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2606 | 184.6695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2689 | 184.6711 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2772 | 184.6727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2855 | 184.6744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.2939 | 184.6759 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3022 | 184.6774 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3105 | 184.6788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3188 | 184.6802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3272 | 184.6818 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3355 | 184.6834 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3439 | 184.6851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3522 | 184.6867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3605 | 184.6884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3688 | 184.69 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3772 | 184.6917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3855 | 184.6933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.3939 | 184.6949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4022 | 184.6966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4105 | 184.6981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4188 | 184.6996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4272 | 184.7011 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4355 | 184.7026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4438 | 184.7036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4521 | 184.7045 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4605 | 184.7055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4688 | 184.7065 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4772 | 184.7079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4855 | 184.7093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.4938 | 184.7107 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5021 | 184.7121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5105 | 184.7129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5188 | 184.7137 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5272 | 184.7147 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5355 | 184.7156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5438 | 184.7171 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5521 | 184.7186 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5605 | 184.7207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5688 | 184.7227 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5771 | 184.7248 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5854 | 184.7268 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.5938 | 184.7289 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6021 | 184.731 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6105 | 184.7335 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6188 | 184.736 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6271 | 184.7385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6354 | 184.741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6438 | 184.7436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6521 | 184.7462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6605 | 184.7488 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6688 | 184.7514 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6771 | 184.7533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6854 | 184.7552 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.6938 | 184.757 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7021 | 184.7588 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7104 | 184.7611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7188 | 184.7634 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7271 | 184.7657 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7354 | 184.7679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7438 | 184.7692 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7521 | 184.7705 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7604 | 184.7713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7687 | 184.7722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7771 | 184.7728 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7854 | 184.7734 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.7938 | 184.774 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8021 | 184.7746 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8104 | 184.7753 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8187 | 184.7759 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8271 | 184.7756 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8354 | 184.7753 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8438 | 184.775 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8521 | 184.7747 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8604 | 184.7744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8687 | 184.7741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8771 | 184.7737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8854 | 184.7733 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.8937 | 184.7732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.902 | 184.7731 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9104 | 184.7731 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9187 | 184.7731 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9271 | 184.7731 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9354 | 184.7732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9437 | 184.7732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.952 | 184.7732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9604 | 184.7733 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9687 | 184.7733 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9771 | 184.7742 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9854 | 184.7751 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 695.9937 | 184.7762 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.002 | 184.7773 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0104 | 184.7785 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0187 | 184.7796 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.027 | 184.7807 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0353 | 184.7819 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0437 | 184.7821 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.052 | 184.7823 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0604 | 184.7825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0687 | 184.7827 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.077 | 184.7829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0853 | 184.783 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.0937 | 184.7834 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.102 | 184.7838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1104 | 184.7844 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1187 | 184.785 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.127 | 184.7855 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1353 | 184.786 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1437 | 184.7865 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.152 | 184.787 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1603 | 184.7873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1686 | 184.7876 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.177 | 184.7879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1853 | 184.7882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.1937 | 184.7881 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.202 | 184.7881 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.2103 | 184.788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.2186 | 184.7879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.227 | 184.7879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.2353 | 184.7878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.2437 | 184.7879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.252 | 184.788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.2603 | 184.7884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.2686 | 184.7887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.277 | 184.789 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.2853 | 184.7894 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.2936 | 184.7897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.3019 | 184.7901 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.3103 | 184.7902 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.3186 | 184.7904 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.327 | 184.7905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.3353 | 184.7907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.3436 | 184.7903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.3519 | 184.7899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.3603 | 184.7895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.3686 | 184.7891 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.377 | 184.7887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.3853 | 184.7883 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.3936 | 184.788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4019 | 184.7876 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4103 | 184.7872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4186 | 184.7868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4269 | 184.7863 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4352 | 184.7859 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4436 | 184.7855 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4519 | 184.7851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4603 | 184.7847 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4686 | 184.7842 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4769 | 184.7831 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4852 | 184.782 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.4936 | 184.781 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5019 | 184.78 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5103 | 184.7791 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5186 | 184.7781 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5269 | 184.7771 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5352 | 184.7761 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5436 | 184.7758 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5519 | 184.7755 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5602 | 184.7751 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5685 | 184.7747 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5769 | 184.7742 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5852 | 184.7738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.5936 | 184.7728 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6019 | 184.7718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6102 | 184.7713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6185 | 184.7708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6269 | 184.7703 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6352 | 184.7699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6436 | 184.7694 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6519 | 184.7689 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6602 | 184.7684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6685 | 184.7679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6769 | 184.7678 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6852 | 184.7676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.6935 | 184.7677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7018 | 184.7678 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7102 | 184.7677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7185 | 184.7676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7269 | 184.7673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7352 | 184.767 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7435 | 184.7669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7518 | 184.7668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7602 | 184.7667 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7685 | 184.7666 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7769 | 184.7665 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7852 | 184.7664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.7935 | 184.7662 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8018 | 184.7661 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8102 | 184.7662 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8185 | 184.7663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8268 | 184.7659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8351 | 184.7656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8435 | 184.7655 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8518 | 184.7654 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8602 | 184.7653 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8685 | 184.7652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8768 | 184.7641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8851 | 184.763 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.8935 | 184.7616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9018 | 184.7601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9102 | 184.7589 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9185 | 184.7578 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9268 | 184.7566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9351 | 184.7554 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9435 | 184.7541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9518 | 184.7527 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9601 | 184.7511 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9684 | 184.7495 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9768 | 184.7477 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9851 | 184.746 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 696.9935 | 184.7442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0018 | 184.7424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0101 | 184.7408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0184 | 184.7392 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0268 | 184.738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0351 | 184.7369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0435 | 184.7357 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0518 | 184.7345 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0601 | 184.7334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0684 | 184.7322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0768 | 184.7311 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0851 | 184.73 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.0934 | 184.7292 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1017 | 184.7284 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1101 | 184.7276 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1184 | 184.7268 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1268 | 184.726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1351 | 184.7252 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1434 | 184.7244 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1518 | 184.7236 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1601 | 184.7228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1685 | 184.722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1768 | 184.7212 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1851 | 184.7204 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.1934 | 184.7196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2018 | 184.7188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2101 | 184.718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2184 | 184.7172 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2267 | 184.716 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2351 | 184.7148 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2434 | 184.7137 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2518 | 184.7125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2601 | 184.711 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2684 | 184.7095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2767 | 184.7078 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2851 | 184.7061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.2934 | 184.7041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3018 | 184.7022 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3101 | 184.7004 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3184 | 184.6985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3267 | 184.6967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3351 | 184.6949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3434 | 184.6936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3517 | 184.6924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.36 | 184.6911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3684 | 184.6898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3767 | 184.6881 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3851 | 184.6863 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.3934 | 184.6847 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4017 | 184.6832 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.41 | 184.6821 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4184 | 184.6811 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4267 | 184.6802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4351 | 184.6794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4434 | 184.6787 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4517 | 184.6781 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4601 | 184.6774 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4684 | 184.6768 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4767 | 184.6761 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.485 | 184.6755 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.4934 | 184.6753 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5017 | 184.6751 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5101 | 184.6749 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5184 | 184.6747 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5267 | 184.6745 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.535 | 184.6743 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5434 | 184.6741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5517 | 184.674 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5601 | 184.6738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5684 | 184.6736 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5767 | 184.6732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.585 | 184.6728 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.5934 | 184.6724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6017 | 184.672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.61 | 184.6717 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6183 | 184.6714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6267 | 184.6711 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.635 | 184.6709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6434 | 184.6708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6517 | 184.6706 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.66 | 184.6704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6683 | 184.6702 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6767 | 184.67 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.685 | 184.6697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.6934 | 184.67 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7017 | 184.6702 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.71 | 184.6706 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7184 | 184.671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7267 | 184.6714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.735 | 184.6718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7433 | 184.672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7517 | 184.6723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.76 | 184.6725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7684 | 184.6727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7767 | 184.673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.785 | 184.6732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.7933 | 184.6735 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.8017 | 184.6737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.81 | 184.674 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.8184 | 184.6742 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.8267 | 184.6744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.835 | 184.6747 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.8433 | 184.6749 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.8517 | 184.6752 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.86 | 184.6756 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.8683 | 184.6761 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.8766 | 184.6766 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.885 | 184.677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.8933 | 184.6775 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.9017 | 184.6779 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.91 | 184.6784 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.9183 | 184.6789 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.9267 | 184.6793 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.935 | 184.6798 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.9434 | 184.6798 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.9517 | 184.6798 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.96 | 184.6798 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.9683 | 184.6798 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.9767 | 184.6799 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.985 | 184.6801 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 697.9933 | 184.6803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.0016 | 184.6806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.01 | 184.6809 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.0183 | 184.6812 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.0267 | 184.6814 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.035 | 184.6815 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.0433 | 184.6817 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.0516 | 184.6819 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.06 | 184.6821 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.0683 | 184.6823 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.0767 | 184.6823 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.085 | 184.6824 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.0933 | 184.6825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.1016 | 184.6825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.11 | 184.6826 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.1183 | 184.6827 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.1266 | 184.6828 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.135 | 184.6828 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.1433 | 184.6836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.1517 | 184.6844 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.16 | 184.6852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.1683 | 184.6858 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.1766 | 184.6867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.185 | 184.6875 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.1933 | 184.6886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.2017 | 184.6896 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.21 | 184.6905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.2183 | 184.6913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.2266 | 184.6922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.235 | 184.6931 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.2433 | 184.6934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.2516 | 184.6938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.2599 | 184.6947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.2683 | 184.6956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.2766 | 184.696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.285 | 184.6964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.2933 | 184.6966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3016 | 184.6968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3099 | 184.697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3183 | 184.6973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3266 | 184.6975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.335 | 184.6977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3433 | 184.6977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3516 | 184.6977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.36 | 184.6975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3683 | 184.6974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3766 | 184.6973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3849 | 184.6973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.3933 | 184.6977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4016 | 184.698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.41 | 184.6982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4183 | 184.6985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4266 | 184.6987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4349 | 184.6989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4433 | 184.6991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4516 | 184.6993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.46 | 184.6995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4683 | 184.6997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4766 | 184.6997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4849 | 184.6997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.4933 | 184.6997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5016 | 184.6997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5099 | 184.6995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5182 | 184.6992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5266 | 184.699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5349 | 184.6988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5433 | 184.6996 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5516 | 184.7004 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5599 | 184.7014 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5682 | 184.7025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5766 | 184.7036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5849 | 184.7048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.5933 | 184.7059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6016 | 184.7069 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6099 | 184.708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6183 | 184.709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6266 | 184.7103 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6349 | 184.7115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6432 | 184.713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6516 | 184.7144 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6599 | 184.7158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6683 | 184.7172 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6766 | 184.7185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6849 | 184.7197 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.6932 | 184.7207 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7016 | 184.7218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7099 | 184.7228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7183 | 184.7238 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7266 | 184.7248 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7349 | 184.7259 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7432 | 184.7268 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7516 | 184.7278 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7599 | 184.7283 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7682 | 184.7288 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7766 | 184.7293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7849 | 184.7298 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.7932 | 184.7303 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8016 | 184.7308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8099 | 184.7313 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8182 | 184.7319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8265 | 184.7326 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8349 | 184.7333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8432 | 184.734 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8516 | 184.7347 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8599 | 184.7354 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8682 | 184.7362 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8766 | 184.7369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8849 | 184.7376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.8932 | 184.7388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9016 | 184.7401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9099 | 184.7413 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9182 | 184.7425 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9266 | 184.7441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9349 | 184.7457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9432 | 184.7472 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9515 | 184.7488 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9599 | 184.7505 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9682 | 184.7523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9766 | 184.7541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9849 | 184.7558 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 698.9932 | 184.7576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0015 | 184.7594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0099 | 184.7611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0182 | 184.7629 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0266 | 184.7647 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0349 | 184.7665 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0432 | 184.7683 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0515 | 184.7701 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0599 | 184.7718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0682 | 184.7735 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0765 | 184.775 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0848 | 184.7766 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.0932 | 184.778 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1015 | 184.7793 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1099 | 184.7807 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1182 | 184.7821 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1265 | 184.7841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1348 | 184.7861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1432 | 184.7879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1515 | 184.7898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1599 | 184.7911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1682 | 184.7925 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1765 | 184.7939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1849 | 184.7952 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.1932 | 184.7962 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2015 | 184.7972 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2098 | 184.7981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2182 | 184.7991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2265 | 184.8 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2349 | 184.801 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2432 | 184.802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2515 | 184.8031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2598 | 184.8034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2682 | 184.8037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2765 | 184.8037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2849 | 184.8037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.2932 | 184.8038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3015 | 184.804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3098 | 184.804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3182 | 184.804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3265 | 184.8039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3348 | 184.8039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3431 | 184.8039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3515 | 184.8039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3598 | 184.8034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3682 | 184.8029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3765 | 184.8024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3848 | 184.802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.3931 | 184.8012 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4015 | 184.8005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4098 | 184.7999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4182 | 184.7993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4265 | 184.7987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4348 | 184.7982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4432 | 184.7976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4515 | 184.797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4598 | 184.7964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4681 | 184.7958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4765 | 184.7954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4848 | 184.795 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.4932 | 184.7945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5015 | 184.7941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5098 | 184.7938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5181 | 184.7935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5265 | 184.7932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5348 | 184.7929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5432 | 184.7926 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5515 | 184.7923 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5598 | 184.792 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5681 | 184.7917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5765 | 184.7913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5848 | 184.7909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.5931 | 184.7904 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6014 | 184.79 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6098 | 184.7905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6181 | 184.791 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6265 | 184.7915 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6348 | 184.792 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6431 | 184.792 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6514 | 184.7921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6598 | 184.7921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6682 | 184.7922 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6765 | 184.7924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6848 | 184.7927 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.6931 | 184.793 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7015 | 184.7933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7098 | 184.7936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7181 | 184.7939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7264 | 184.7942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7348 | 184.7945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7431 | 184.7949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7515 | 184.7953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7598 | 184.7958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7681 | 184.7962 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7764 | 184.7966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7848 | 184.7971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.7931 | 184.7975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8015 | 184.7979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8098 | 184.7978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8181 | 184.7977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8264 | 184.7976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8348 | 184.7975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8431 | 184.7974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8514 | 184.7973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8597 | 184.7971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8681 | 184.7968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8764 | 184.7965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8848 | 184.7963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.8931 | 184.796 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9014 | 184.7957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9098 | 184.796 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9181 | 184.7962 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9265 | 184.7965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9348 | 184.7968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9431 | 184.7972 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9514 | 184.7976 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9598 | 184.798 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9681 | 184.7984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9764 | 184.7987 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9847 | 184.7989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 699.9931 | 184.7992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0014 | 184.7995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0098 | 184.7997 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0181 | 184.7999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0264 | 184.8002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0347 | 184.8004 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0431 | 184.8009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0514 | 184.8014 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0598 | 184.8018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0681 | 184.8023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0764 | 184.8029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0847 | 184.8035 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.0931 | 184.8041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1014 | 184.8047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1097 | 184.8054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1181 | 184.806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1264 | 184.8066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1348 | 184.8072 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1431 | 184.8078 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1514 | 184.8084 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1597 | 184.8091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1681 | 184.8097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1764 | 184.8103 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1848 | 184.8109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.1931 | 184.8115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.2014 | 184.8121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.2097 | 184.8122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.2181 | 184.8123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.2264 | 184.8124 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.2347 | 184.8125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.243 | 184.8123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.2514 | 184.812 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.2597 | 184.812 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.2681 | 184.8119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.2764 | 184.812 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.2847 | 184.812 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.293 | 184.8121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.3014 | 184.8121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.3098 | 184.8121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.3181 | 184.8122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.3264 | 184.8122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.3347 | 184.8122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.3431 | 184.8123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.3514 | 184.8123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.3597 | 184.8121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.368 | 184.8119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.3764 | 184.8118 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.3847 | 184.8116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.3931 | 184.8114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.4014 | 184.8112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.4097 | 184.8112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.418 | 184.8112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.4264 | 184.8113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.4347 | 184.8114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.4431 | 184.8111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.4514 | 184.8107 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.4597 | 184.8104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.468 | 184.81 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.4764 | 184.8097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.4847 | 184.8093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.493 | 184.8087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.5013 | 184.8082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.5097 | 184.8076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.518 | 184.8071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.5264 | 184.8064 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.5347 | 184.8056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.543 | 184.8049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.5514 | 184.8042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.5597 | 184.803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.5681 | 184.8018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.5764 | 184.8006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.5847 | 184.7993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.593 | 184.7981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.6014 | 184.7969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.6097 | 184.7956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.618 | 184.7944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.6263 | 184.7932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.6347 | 184.7919 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.643 | 184.7907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.6514 | 184.7895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.6597 | 184.7883 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.668 | 184.7871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.6763 | 184.7859 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.6847 | 184.7847 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.693 | 184.7834 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.7014 | 184.7821 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.7097 | 184.7808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.718 | 184.7794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.7263 | 184.7781 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.7347 | 184.7768 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.743 | 184.7755 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.7513 | 184.7742 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.7596 | 184.7727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.768 | 184.7713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.7764 | 184.7698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.7847 | 184.7684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.793 | 184.7664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8013 | 184.7644 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8097 | 184.7625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.818 | 184.7607 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8264 | 184.7589 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8347 | 184.757 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.843 | 184.7552 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8513 | 184.7533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8597 | 184.7518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.868 | 184.7502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8763 | 184.7487 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.8846 | 184.7471 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.893 | 184.7455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9013 | 184.744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9097 | 184.7422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.918 | 184.7404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9263 | 184.7397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9346 | 184.7389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.943 | 184.7384 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9513 | 184.7379 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9597 | 184.7373 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.968 | 184.7367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9763 | 184.7361 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.9846 | 184.7355 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 700.993 | 184.7349 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0013 | 184.7343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0096 | 184.7337 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.018 | 184.7331 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0263 | 184.7325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0347 | 184.7319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.043 | 184.7313 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0513 | 184.7307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0596 | 184.7308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.068 | 184.731 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0763 | 184.7312 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.0847 | 184.7314 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.093 | 184.7315 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1013 | 184.7317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1096 | 184.7319 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.118 | 184.7321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1263 | 184.7322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1346 | 184.7324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1429 | 184.7324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1513 | 184.7325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1596 | 184.7325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.168 | 184.7325 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1763 | 184.7324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1846 | 184.7323 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.1929 | 184.7328 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2013 | 184.7334 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2096 | 184.7341 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.218 | 184.7348 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2263 | 184.7358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2346 | 184.7367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2429 | 184.7371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2513 | 184.7375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2596 | 184.7379 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2679 | 184.7383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2762 | 184.7383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2846 | 184.7382 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.2929 | 184.7381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3013 | 184.7381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3096 | 184.7383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3179 | 184.7385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3263 | 184.7383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3346 | 184.7382 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.343 | 184.7382 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3513 | 184.7383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3596 | 184.7383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3679 | 184.7384 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3763 | 184.7384 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3846 | 184.7385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.3929 | 184.7385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4012 | 184.7386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4096 | 184.7389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4179 | 184.7391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4263 | 184.7394 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4346 | 184.7397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4429 | 184.7399 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4512 | 184.7402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4596 | 184.7405 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4679 | 184.7407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4763 | 184.741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4846 | 184.7413 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.4929 | 184.7415 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5012 | 184.7418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5096 | 184.7421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5179 | 184.7423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5262 | 184.7426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5345 | 184.7429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5429 | 184.7431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5512 | 184.7434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5596 | 184.7437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5679 | 184.744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5762 | 184.744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5845 | 184.7441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.5929 | 184.7452 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6013 | 184.7464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6096 | 184.7463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6179 | 184.7462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6262 | 184.7461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6346 | 184.746 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6429 | 184.7461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6512 | 184.7461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6595 | 184.7462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6679 | 184.7462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6762 | 184.7464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6846 | 184.7465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.6929 | 184.7465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7012 | 184.7465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7095 | 184.7465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7179 | 184.7466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7262 | 184.7466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7346 | 184.7467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7429 | 184.7466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7512 | 184.7465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7595 | 184.7464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7679 | 184.7463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7762 | 184.7466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7845 | 184.7469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.7928 | 184.7473 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8012 | 184.7478 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8095 | 184.7484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8179 | 184.7489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8262 | 184.7495 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8345 | 184.7501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8428 | 184.7502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8512 | 184.7502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8595 | 184.7501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8679 | 184.75 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8762 | 184.7497 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8845 | 184.7494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.8928 | 184.7492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9012 | 184.7489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9095 | 184.7486 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9178 | 184.7482 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9262 | 184.7482 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9345 | 184.7481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9429 | 184.748 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9512 | 184.7479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9595 | 184.7478 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9678 | 184.7477 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9762 | 184.7476 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9845 | 184.7475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 701.9929 | 184.7473 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0012 | 184.747 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0095 | 184.7466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0178 | 184.7462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0262 | 184.7458 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0345 | 184.7455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0428 | 184.7458 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0511 | 184.7462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0595 | 184.7471 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0678 | 184.7481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0762 | 184.749 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0845 | 184.75 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.0928 | 184.751 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1011 | 184.7519 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1095 | 184.7532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1178 | 184.7545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1262 | 184.7554 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1345 | 184.7563 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1428 | 184.7572 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1512 | 184.7582 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1595 | 184.7591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1678 | 184.76 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1761 | 184.7614 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1845 | 184.7627 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.1928 | 184.7639 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2012 | 184.765 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2095 | 184.7662 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2178 | 184.7673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2261 | 184.7685 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2345 | 184.7697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2428 | 184.7705 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2512 | 184.7713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2595 | 184.7722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2678 | 184.7732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2761 | 184.7742 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2845 | 184.7751 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.2928 | 184.7762 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3011 | 184.7773 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3094 | 184.7788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3178 | 184.7802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3262 | 184.7815 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3345 | 184.7828 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3428 | 184.784 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3511 | 184.7853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3595 | 184.7867 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3678 | 184.7881 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3762 | 184.7895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3845 | 184.7909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.3928 | 184.7921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4011 | 184.7934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4095 | 184.7948 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4178 | 184.7962 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4261 | 184.7977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4344 | 184.7992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4428 | 184.801 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4511 | 184.8029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4595 | 184.8046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4678 | 184.8063 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4761 | 184.808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4845 | 184.8097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.4928 | 184.8113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5012 | 184.8129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5095 | 184.8145 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5178 | 184.8161 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5261 | 184.8176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5345 | 184.8192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5428 | 184.8206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5511 | 184.822 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5594 | 184.8233 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5678 | 184.8246 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5761 | 184.8269 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5845 | 184.8291 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.5928 | 184.8312 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6011 | 184.8332 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6095 | 184.8353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6178 | 184.8373 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6262 | 184.8394 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6345 | 184.8414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6428 | 184.8439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6511 | 184.8464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6595 | 184.8489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6678 | 184.8514 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6761 | 184.8537 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6844 | 184.856 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.6928 | 184.8583 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7011 | 184.8605 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7095 | 184.8616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7178 | 184.8628 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7261 | 184.8635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7345 | 184.8643 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7428 | 184.8651 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7512 | 184.866 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7595 | 184.8668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7678 | 184.8677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7761 | 184.8687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7845 | 184.8697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.7928 | 184.8707 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8011 | 184.8717 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8094 | 184.8726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8178 | 184.8734 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8262 | 184.8743 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8345 | 184.8752 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8428 | 184.8757 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8511 | 184.8762 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8595 | 184.8763 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8678 | 184.8764 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8762 | 184.8764 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8845 | 184.8764 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.8928 | 184.8763 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9011 | 184.8761 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9095 | 184.8764 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9178 | 184.8767 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9261 | 184.8769 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9345 | 184.8772 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9428 | 184.8775 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9512 | 184.8778 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9595 | 184.878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9678 | 184.8783 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9761 | 184.879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9845 | 184.8796 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 702.9928 | 184.8806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0012 | 184.8816 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0095 | 184.8825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0178 | 184.8833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0262 | 184.884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0345 | 184.8848 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0428 | 184.886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0511 | 184.8872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0595 | 184.8884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0678 | 184.8897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0762 | 184.8907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0845 | 184.8917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.0928 | 184.8935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1011 | 184.8953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1095 | 184.8971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1179 | 184.8989 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1262 | 184.9009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1345 | 184.9028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1428 | 184.9048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1512 | 184.9068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1595 | 184.9086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1678 | 184.9104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1761 | 184.9122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1845 | 184.9139 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.1928 | 184.9156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2012 | 184.9172 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2095 | 184.9189 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2178 | 184.9205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2262 | 184.9215 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2345 | 184.9225 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2429 | 184.9234 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2512 | 184.9242 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2595 | 184.924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2678 | 184.9238 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2762 | 184.9246 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2845 | 184.9254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.2928 | 184.9261 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3012 | 184.9267 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3095 | 184.9275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3179 | 184.9283 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3262 | 184.9292 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3345 | 184.93 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3428 | 184.9308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3512 | 184.9316 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3595 | 184.9326 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3679 | 184.9335 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3762 | 184.9342 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3845 | 184.9349 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.3929 | 184.9358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4012 | 184.9367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4095 | 184.9376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4178 | 184.9385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4262 | 184.9394 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4345 | 184.9403 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4429 | 184.9408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4512 | 184.9413 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4595 | 184.9416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4679 | 184.942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4762 | 184.9422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4846 | 184.9424 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.4929 | 184.9426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5012 | 184.9428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5095 | 184.9435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5179 | 184.9442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5262 | 184.9451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5345 | 184.946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5429 | 184.9471 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5512 | 184.9482 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5596 | 184.9492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5679 | 184.9503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5762 | 184.9515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5845 | 184.9528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.5929 | 184.9538 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6012 | 184.9548 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6096 | 184.9557 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6179 | 184.9566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6262 | 184.9575 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6346 | 184.9583 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6429 | 184.9592 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6512 | 184.9601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6595 | 184.9611 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6679 | 184.9622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6762 | 184.9634 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6846 | 184.9646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.6929 | 184.9658 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7012 | 184.9671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7096 | 184.9676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7179 | 184.9681 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7263 | 184.968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7346 | 184.9679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7429 | 184.9677 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7512 | 184.9675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7596 | 184.9672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7679 | 184.967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7762 | 184.9669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7846 | 184.9668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.7929 | 184.9671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8013 | 184.9674 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8096 | 184.9678 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8179 | 184.9683 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8262 | 184.9685 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8346 | 184.9688 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.843 | 184.9686 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8513 | 184.9685 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8596 | 184.9687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8679 | 184.9689 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8763 | 184.969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8846 | 184.9692 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.8929 | 184.9694 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.9012 | 184.9696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.9096 | 184.9701 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.918 | 184.9706 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.9263 | 184.971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.9346 | 184.9714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.9429 | 184.9718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.9513 | 184.9722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.9596 | 184.9724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.968 | 184.9727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.9763 | 184.9726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.9846 | 184.9725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 703.993 | 184.9725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.0013 | 184.9725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.0096 | 184.9726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.0179 | 184.9726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.0263 | 184.9726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.0346 | 184.9727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.043 | 184.9727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.0513 | 184.9727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.0596 | 184.9729 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.0679 | 184.9731 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.0763 | 184.9731 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.0847 | 184.9732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.093 | 184.9731 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.1013 | 184.973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.1096 | 184.9726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.118 | 184.9723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.1263 | 184.9719 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.1346 | 184.9716 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.1429 | 184.9713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.1513 | 184.971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.1597 | 184.9708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.168 | 184.9707 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.1763 | 184.9705 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.1846 | 184.9704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.193 | 184.9703 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.2013 | 184.9703 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.2097 | 184.971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.218 | 184.9716 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.2263 | 184.9724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.2347 | 184.9732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.243 | 184.9732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.2513 | 184.9732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.2596 | 184.9733 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.268 | 184.9733 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.2763 | 184.9732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.2847 | 184.973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.293 | 184.9729 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.3013 | 184.9728 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.3097 | 184.9722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.318 | 184.9716 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.3264 | 184.971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.3347 | 184.9704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.343 | 184.9702 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.3513 | 184.9699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.3597 | 184.9698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.368 | 184.9697 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.3763 | 184.9707 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.3847 | 184.9718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.393 | 184.9728 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.4014 | 184.9738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.4097 | 184.9748 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.418 | 184.9758 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.4263 | 184.9769 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.4347 | 184.9779 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.443 | 184.9788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.4514 | 184.9796 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.4597 | 184.9805 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.468 | 184.9814 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.4764 | 184.9823 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.4847 | 184.9831 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.493 | 184.984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5013 | 184.9849 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5097 | 184.9861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.518 | 184.9873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5264 | 184.9882 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5347 | 184.9891 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.543 | 184.9899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5514 | 184.9906 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5597 | 184.9912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5681 | 184.9919 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5764 | 184.9927 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.5847 | 184.9935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.593 | 184.9939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6014 | 184.9942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6097 | 184.9946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.618 | 184.9949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6264 | 184.9953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6347 | 184.9956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6431 | 184.9951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6514 | 184.9946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6597 | 184.9943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.668 | 184.994 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6764 | 184.9938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6848 | 184.9936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.6931 | 184.9935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7014 | 184.9935 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7097 | 184.9929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7181 | 184.9924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7264 | 184.992 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7347 | 184.9917 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7431 | 184.9913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7514 | 184.9909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7598 | 184.9898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7681 | 184.9886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7764 | 184.9873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7847 | 184.9859 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.7931 | 184.9844 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8014 | 184.9829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8098 | 184.9814 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8181 | 184.9799 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8264 | 184.9788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8348 | 184.9776 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8431 | 184.9763 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8514 | 184.975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8597 | 184.9739 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8681 | 184.9727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8765 | 184.9716 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8848 | 184.9704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.8931 | 184.9699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9014 | 184.9694 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9098 | 184.9692 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9181 | 184.9691 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9265 | 184.9692 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9348 | 184.9694 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9431 | 184.9694 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9515 | 184.9695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9598 | 184.9698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9681 | 184.9702 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9764 | 184.97 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9848 | 184.9698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 704.9931 | 184.9695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0015 | 184.9693 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0098 | 184.969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0181 | 184.9688 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0265 | 184.9686 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0348 | 184.9684 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0432 | 184.9679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0515 | 184.9675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0598 | 184.9668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0681 | 184.9662 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0765 | 184.9655 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0848 | 184.9648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.0931 | 184.9642 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1015 | 184.9635 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1098 | 184.9629 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1182 | 184.9622 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1265 | 184.9616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1348 | 184.961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1432 | 184.9604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1515 | 184.9598 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1599 | 184.9597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1682 | 184.9595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1765 | 184.9594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1848 | 184.9593 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.1932 | 184.9592 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2015 | 184.9591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2098 | 184.9592 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2182 | 184.9593 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2265 | 184.9594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2349 | 184.9595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2432 | 184.9596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2515 | 184.9597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2598 | 184.9598 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2682 | 184.9599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2766 | 184.9601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2849 | 184.9601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.2932 | 184.9603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3015 | 184.9604 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3099 | 184.9605 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3182 | 184.9606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3265 | 184.9608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3349 | 184.9609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3432 | 184.9617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3516 | 184.9626 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3599 | 184.9633 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3682 | 184.9641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3765 | 184.9649 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3849 | 184.9656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.3932 | 184.9664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4016 | 184.9672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4099 | 184.9679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4182 | 184.9687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4266 | 184.9694 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4349 | 184.9702 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4432 | 184.9709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4516 | 184.9717 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4599 | 184.9725 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4683 | 184.9732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4766 | 184.9738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4849 | 184.9744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.4932 | 184.9751 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5016 | 184.9759 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5099 | 184.9767 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5182 | 184.9774 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5266 | 184.9782 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5349 | 184.979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5433 | 184.9797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5516 | 184.9805 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5599 | 184.9812 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5683 | 184.982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5766 | 184.9828 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.585 | 184.9835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.5933 | 184.9843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6016 | 184.985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6099 | 184.9858 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6183 | 184.9866 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6266 | 184.9873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6349 | 184.9881 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6433 | 184.9889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6516 | 184.9896 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.66 | 184.9904 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6683 | 184.9911 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6766 | 184.9919 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.685 | 184.9927 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.6933 | 184.9934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7017 | 184.9942 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.71 | 184.9949 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7183 | 184.9957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7266 | 184.9965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.735 | 184.9973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7433 | 184.9981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7516 | 184.9988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.76 | 184.9998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7683 | 185.0007 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7767 | 185.0015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.785 | 185.0023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.7933 | 185.0031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8017 | 185.0039 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.81 | 185.0046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8184 | 185.0054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8267 | 185.0063 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.835 | 185.0073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8433 | 185.0082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8517 | 185.0091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.86 | 185.0101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8683 | 185.011 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8767 | 185.0115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.885 | 185.0119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.8934 | 185.0123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9017 | 185.0127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.91 | 185.0131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9184 | 185.0135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9267 | 185.0138 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9351 | 185.014 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9434 | 185.0143 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9517 | 185.0145 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.96 | 185.0148 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9684 | 185.015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9767 | 185.0153 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.985 | 185.0155 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 705.9934 | 185.016 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0017 | 185.0164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0101 | 185.0167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0184 | 185.017 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0267 | 185.0173 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0351 | 185.0176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0434 | 185.0177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0518 | 185.0178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0601 | 185.0179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0684 | 185.018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0767 | 185.018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0851 | 185.0179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.0934 | 185.0178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1017 | 185.0178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1101 | 185.0177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1184 | 185.0177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1268 | 185.0176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1351 | 185.0175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1434 | 185.0176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1518 | 185.0178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1601 | 185.0178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1685 | 185.0179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1768 | 185.018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1851 | 185.0181 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.1934 | 185.0183 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2018 | 185.0185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2101 | 185.0186 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2184 | 185.0188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2268 | 185.0192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2351 | 185.0195 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2435 | 185.0194 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2518 | 185.0193 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2601 | 185.0197 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2685 | 185.0201 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2768 | 185.0203 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2852 | 185.0206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.2935 | 185.0208 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3018 | 185.021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3102 | 185.0223 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3185 | 185.0236 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3268 | 185.0247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3351 | 185.0258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3435 | 185.027 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3518 | 185.0281 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3602 | 185.0293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3685 | 185.0304 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3768 | 185.0316 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3852 | 185.0327 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.3935 | 185.0338 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4019 | 185.035 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4102 | 185.0361 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4185 | 185.0372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4269 | 185.0383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4352 | 185.0395 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4435 | 185.0408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4518 | 185.0421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4602 | 185.0434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4685 | 185.0447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4769 | 185.046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4852 | 185.0473 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.4935 | 185.0484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5019 | 185.0496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5102 | 185.0508 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5186 | 185.0521 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5269 | 185.0534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5352 | 185.0546 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5436 | 185.0559 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5519 | 185.0572 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5602 | 185.0585 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5685 | 185.0597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5769 | 185.061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5853 | 185.0623 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.5936 | 185.0632 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6019 | 185.0642 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6102 | 185.0653 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6186 | 185.0664 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6269 | 185.0675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6353 | 185.0687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6436 | 185.0701 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6519 | 185.0715 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6603 | 185.073 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6686 | 185.0744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6769 | 185.0757 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6852 | 185.0769 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.6936 | 185.0781 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.702 | 185.0794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7103 | 185.0807 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7186 | 185.0821 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7269 | 185.0833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7353 | 185.0845 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7436 | 185.0858 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.752 | 185.087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7603 | 185.0883 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7686 | 185.0895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.777 | 185.0907 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7853 | 185.0919 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.7936 | 185.0932 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8019 | 185.0943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8103 | 185.0956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8187 | 185.0967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.827 | 185.0974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8353 | 185.0981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8436 | 185.0988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.852 | 185.0995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8603 | 185.1002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8687 | 185.1009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.877 | 185.1009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8853 | 185.1009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.8937 | 185.1009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.902 | 185.1009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9103 | 185.1009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9187 | 185.1009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.927 | 185.1009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9354 | 185.1009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9437 | 185.1009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.952 | 185.101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9603 | 185.101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9687 | 185.101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9771 | 185.101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9854 | 185.1009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 706.9937 | 185.1008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.002 | 185.1007 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0104 | 185.0999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0187 | 185.0991 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.027 | 185.0983 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0354 | 185.0975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0437 | 185.0967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0521 | 185.0959 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0604 | 185.0951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0687 | 185.0944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.077 | 185.0936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0854 | 185.0928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.0938 | 185.092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1021 | 185.0912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1104 | 185.09 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1187 | 185.0888 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1271 | 185.0875 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1354 | 185.0863 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1437 | 185.085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1521 | 185.0838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1604 | 185.0826 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1688 | 185.0813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1771 | 185.0801 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1854 | 185.0788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.1938 | 185.0776 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2021 | 185.0764 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2104 | 185.075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2188 | 185.0736 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2271 | 185.0724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2354 | 185.0712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2438 | 185.0699 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2521 | 185.0685 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2604 | 185.0672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2688 | 185.0658 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2771 | 185.0645 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2855 | 185.0631 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.2938 | 185.0618 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3021 | 185.0605 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3105 | 185.0592 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3188 | 185.0579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3271 | 185.0566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3354 | 185.0553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3438 | 185.054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3522 | 185.0527 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3605 | 185.0509 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3688 | 185.0492 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3771 | 185.0474 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3855 | 185.0457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.3938 | 185.0439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4022 | 185.0422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4105 | 185.0405 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4188 | 185.0388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4272 | 185.0369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4355 | 185.0351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4438 | 185.0333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4522 | 185.0316 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4605 | 185.0298 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4689 | 185.028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4772 | 185.0263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4855 | 185.0245 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.4938 | 185.0226 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5022 | 185.0206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5106 | 185.0187 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5189 | 185.0168 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5272 | 185.0149 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5355 | 185.013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5439 | 185.0112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5522 | 185.0093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5605 | 185.0074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5689 | 185.0056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5772 | 185.0037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5856 | 185.0018 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.5939 | 185.0001 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6022 | 184.9983 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6106 | 184.9969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6189 | 184.9955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6273 | 184.9941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6356 | 184.9928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6439 | 184.9913 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6522 | 184.99 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6606 | 184.9884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6689 | 184.9868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6772 | 184.985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6856 | 184.9833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.6939 | 184.9815 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.7023 | 184.9798 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.7106 | 184.978 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.7189 | 184.9763 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.7273 | 184.9745 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.7356 | 184.9728 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.744 | 184.971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.7523 | 184.9693 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.7606 | 184.9675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.769 | 184.9658 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.7773 | 184.9641 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.7856 | 184.9623 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.7939 | 184.9606 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.8023 | 184.9588 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.8107 | 184.9571 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.819 | 184.9553 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.8273 | 184.9536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.8356 | 184.9518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.844 | 184.9501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.8523 | 184.9483 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.8607 | 184.9466 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.869 | 184.9449 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.8773 | 184.9433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.8857 | 184.9418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.894 | 184.9402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9023 | 184.9387 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9107 | 184.9375 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.919 | 184.9364 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9274 | 184.9353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9357 | 184.9342 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.944 | 184.9333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9523 | 184.9324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9607 | 184.9315 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9691 | 184.9306 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9774 | 184.9293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.9857 | 184.928 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 707.994 | 184.9267 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0024 | 184.9254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0107 | 184.924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.019 | 184.9227 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0274 | 184.9214 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0357 | 184.9201 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0441 | 184.9187 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0524 | 184.9174 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0607 | 184.9158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0691 | 184.9141 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0774 | 184.9125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0858 | 184.9108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.0941 | 184.9092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1024 | 184.9075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1108 | 184.9059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1191 | 184.9042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1274 | 184.9028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1357 | 184.9013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1441 | 184.8999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1524 | 184.8984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1608 | 184.8969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1691 | 184.8954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1774 | 184.8939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1858 | 184.8924 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.1941 | 184.8909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2025 | 184.8894 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2108 | 184.8879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2191 | 184.8864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2275 | 184.8849 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2358 | 184.8833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2441 | 184.8818 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2524 | 184.8803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2608 | 184.8788 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2692 | 184.8773 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2775 | 184.8758 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2858 | 184.8743 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.2941 | 184.8726 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3025 | 184.8709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3109 | 184.8694 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3192 | 184.8679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3275 | 184.8663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3358 | 184.8648 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3442 | 184.8633 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3525 | 184.8617 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3608 | 184.8601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3692 | 184.8586 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3775 | 184.8571 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3859 | 184.8557 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.3942 | 184.8544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4025 | 184.8532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4109 | 184.852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4192 | 184.8508 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4276 | 184.8497 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4359 | 184.8486 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4442 | 184.8475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4525 | 184.8464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4609 | 184.8455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4692 | 184.8445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4775 | 184.8436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4859 | 184.8426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.4942 | 184.8417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5026 | 184.8407 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5109 | 184.8398 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5192 | 184.8388 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5276 | 184.8377 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5359 | 184.8365 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5443 | 184.8358 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5526 | 184.8351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5609 | 184.8344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5693 | 184.8337 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5776 | 184.833 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5859 | 184.8323 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.5942 | 184.8315 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6026 | 184.8307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6109 | 184.8299 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6193 | 184.8291 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6276 | 184.8283 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6359 | 184.8275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6443 | 184.8268 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6526 | 184.8261 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6609 | 184.8256 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6693 | 184.825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6776 | 184.8242 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.686 | 184.8234 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.6943 | 184.8226 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7026 | 184.8218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7109 | 184.8211 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7193 | 184.8205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7277 | 184.8198 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.736 | 184.8192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7443 | 184.8185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7526 | 184.8179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.761 | 184.8172 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7693 | 184.8166 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7776 | 184.8162 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.786 | 184.8158 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.7943 | 184.8154 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.8027 | 184.8151 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.811 | 184.8145 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.8193 | 184.8139 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.8277 | 184.8135 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.836 | 184.813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.8444 | 184.8125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.8527 | 184.812 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.861 | 184.8116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.8694 | 184.8111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.8777 | 184.8107 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.886 | 184.8104 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.8943 | 184.81 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.9027 | 184.8096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.911 | 184.8093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.9194 | 184.8091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.9277 | 184.8088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.936 | 184.8085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.9444 | 184.8083 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.9527 | 184.808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.9611 | 184.8077 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.9694 | 184.8074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.9777 | 184.807 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.9861 | 184.8067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 708.9944 | 184.8064 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.0027 | 184.8061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.011 | 184.8057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.0194 | 184.8054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.0278 | 184.8056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.0361 | 184.8057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.0444 | 184.8058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.0527 | 184.806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.0611 | 184.806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.0694 | 184.8061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.0778 | 184.8063 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.0861 | 184.8064 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.0944 | 184.8072 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1028 | 184.8079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1111 | 184.8087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1194 | 184.8095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1277 | 184.8102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1361 | 184.8108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1445 | 184.8115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1528 | 184.8122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1611 | 184.813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1694 | 184.8139 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1778 | 184.8147 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1862 | 184.8156 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.1945 | 184.8164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2028 | 184.8171 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2111 | 184.8179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2195 | 184.8187 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2278 | 184.8195 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2361 | 184.8203 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2445 | 184.821 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2528 | 184.8218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2612 | 184.8231 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2695 | 184.8244 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2778 | 184.8253 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2861 | 184.8262 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.2945 | 184.8271 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3029 | 184.8281 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3112 | 184.829 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3195 | 184.8299 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3278 | 184.8308 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3362 | 184.8318 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3445 | 184.8329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3528 | 184.8339 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3612 | 184.835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3695 | 184.8361 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3779 | 184.8372 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3862 | 184.8383 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.3945 | 184.8394 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4029 | 184.8404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4112 | 184.8415 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4196 | 184.8426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4279 | 184.8437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4362 | 184.8447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4445 | 184.8458 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4529 | 184.8469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4612 | 184.848 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4695 | 184.849 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4779 | 184.8501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4862 | 184.8512 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.4946 | 184.8523 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5029 | 184.8534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5112 | 184.8544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5196 | 184.8555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5279 | 184.8566 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5363 | 184.8577 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5446 | 184.8586 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5529 | 184.8594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5612 | 184.8603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5696 | 184.8612 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5779 | 184.8621 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5862 | 184.8629 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.5946 | 184.8638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6029 | 184.8646 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6113 | 184.8655 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6196 | 184.8663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6279 | 184.8672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6363 | 184.868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6446 | 184.8689 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.653 | 184.8698 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6613 | 184.8707 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6696 | 184.8716 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.678 | 184.8724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6863 | 184.8732 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.6946 | 184.8739 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7029 | 184.8746 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7113 | 184.8752 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7196 | 184.8759 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.728 | 184.8767 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7363 | 184.8775 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7446 | 184.8784 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.753 | 184.8792 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7613 | 184.8801 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7697 | 184.8809 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.778 | 184.8817 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7863 | 184.8825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.7947 | 184.8832 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.803 | 184.8838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.8113 | 184.8843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.8196 | 184.8848 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.828 | 184.8854 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.8364 | 184.8859 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.8447 | 184.8865 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.853 | 184.8871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.8613 | 184.8869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.8697 | 184.8868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.878 | 184.8869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.8864 | 184.887 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.8947 | 184.8871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.903 | 184.8871 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.9114 | 184.8872 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.9197 | 184.8873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.928 | 184.8874 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.9363 | 184.8875 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.9447 | 184.8876 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.9531 | 184.8876 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.9614 | 184.8877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.9697 | 184.8878 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.978 | 184.8879 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.9864 | 184.888 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 709.9948 | 184.8884 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0031 | 184.8889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0114 | 184.8892 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0197 | 184.8894 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0281 | 184.8895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0364 | 184.8897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0447 | 184.8898 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0531 | 184.8899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0614 | 184.8905 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0698 | 184.891 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0781 | 184.8916 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0864 | 184.8921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.0947 | 184.8927 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1031 | 184.8934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1115 | 184.8939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1198 | 184.8944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1281 | 184.895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1364 | 184.8956 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1448 | 184.8961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1531 | 184.8967 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1614 | 184.8973 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1698 | 184.8979 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1781 | 184.8984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1865 | 184.899 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.1948 | 184.8998 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2031 | 184.9006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2115 | 184.9015 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2198 | 184.9024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2281 | 184.903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2365 | 184.9037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2448 | 184.9041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2532 | 184.9044 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2615 | 184.9049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2698 | 184.9053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2781 | 184.9058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2865 | 184.9062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.2949 | 184.9062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3032 | 184.9062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3115 | 184.9058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3198 | 184.9055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3282 | 184.9053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3365 | 184.9051 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3448 | 184.9052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3532 | 184.9054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3615 | 184.9055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3699 | 184.9057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3782 | 184.9057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3865 | 184.9057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.3949 | 184.9057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4032 | 184.9057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4116 | 184.9055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4199 | 184.9053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4282 | 184.9054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4365 | 184.9056 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4449 | 184.9059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4532 | 184.9061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4615 | 184.9064 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4699 | 184.9067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4782 | 184.9072 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4866 | 184.9076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.4949 | 184.9085 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5032 | 184.9094 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5116 | 184.9103 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5199 | 184.9113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5283 | 184.9122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5366 | 184.9131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5449 | 184.914 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5533 | 184.9149 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5616 | 184.9157 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5699 | 184.9165 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5783 | 184.9173 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.5866 | 184.9181 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.595 | 184.919 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6033 | 184.9199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6116 | 184.9206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6199 | 184.9213 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6283 | 184.9223 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6367 | 184.9234 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.645 | 184.9244 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6533 | 184.9254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6616 | 184.9264 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.67 | 184.9274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6783 | 184.9279 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.6866 | 184.9285 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.695 | 184.9293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7033 | 184.93 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7117 | 184.9307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.72 | 184.9314 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7283 | 184.9321 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7367 | 184.9328 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.745 | 184.9329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7534 | 184.933 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7617 | 184.9326 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.77 | 184.9322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7784 | 184.9318 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.7867 | 184.9314 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.795 | 184.9311 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8034 | 184.9307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8117 | 184.9303 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8201 | 184.9299 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8284 | 184.9292 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8367 | 184.9285 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.845 | 184.9274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8534 | 184.9264 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8618 | 184.9253 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8701 | 184.9243 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8784 | 184.9232 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8867 | 184.9221 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.8951 | 184.921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9034 | 184.92 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9117 | 184.9197 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9201 | 184.9195 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9284 | 184.9188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9368 | 184.9181 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9451 | 184.9174 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9534 | 184.9167 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9618 | 184.9152 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9701 | 184.9137 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9785 | 184.9129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9868 | 184.9121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 710.9951 | 184.9113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.0035 | 184.9105 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.0118 | 184.9096 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.0201 | 184.9087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.0285 | 184.9078 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.0368 | 184.9069 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.0452 | 184.9058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.0535 | 184.9048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.0618 | 184.9037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.0702 | 184.9026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.0785 | 184.9016 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.0869 | 184.9006 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.0952 | 184.8995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.1035 | 184.8985 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.1119 | 184.8974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.1202 | 184.8964 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.1285 | 184.8955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.1368 | 184.8946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.1452 | 184.8938 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.1536 | 184.8929 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.1619 | 184.892 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.1702 | 184.8912 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.1785 | 184.8903 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.1869 | 184.8895 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.1953 | 184.8886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.2036 | 184.8877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.2119 | 184.8869 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.2202 | 184.886 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.2286 | 184.8852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.2369 | 184.8843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.2452 | 184.8834 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.2536 | 184.8826 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.2619 | 184.8817 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.2703 | 184.8809 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.2786 | 184.88 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.2869 | 184.8791 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.2953 | 184.8783 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.3036 | 184.8774 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.312 | 184.8765 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.3203 | 184.8756 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.3286 | 184.8746 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.337 | 184.8737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.3453 | 184.8729 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.3536 | 184.8721 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.362 | 184.8714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.3703 | 184.8707 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.3787 | 184.87 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.387 | 184.8693 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.3953 | 184.8687 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.4037 | 184.868 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.412 | 184.8673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.4203 | 184.8666 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.4286 | 184.8659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.437 | 184.8652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.4454 | 184.8645 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.4537 | 184.8638 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.462 | 184.8631 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.4703 | 184.8625 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.4787 | 184.8619 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.4871 | 184.8613 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.4954 | 184.8608 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.5037 | 184.8602 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.512 | 184.8599 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.5204 | 184.8596 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.5287 | 184.8595 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.537 | 184.8594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.5454 | 184.8591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.5537 | 184.8588 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.5621 | 184.8585 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.5704 | 184.8582 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.5787 | 184.8579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.5871 | 184.8576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.5954 | 184.8572 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.6038 | 184.8568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.6121 | 184.8563 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.6204 | 184.8559 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.6288 | 184.8554 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.6371 | 184.855 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.6454 | 184.8545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.6538 | 184.8541 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.6621 | 184.8532 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.6705 | 184.8524 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.6788 | 184.852 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.6871 | 184.8516 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.6955 | 184.8513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.7038 | 184.851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.7122 | 184.8507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.7205 | 184.8504 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.7288 | 184.8496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.7372 | 184.8488 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.7455 | 184.8479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.7538 | 184.8471 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.7621 | 184.8461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.7705 | 184.8451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.7789 | 184.8442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.7872 | 184.8433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.7955 | 184.8422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.8038 | 184.8411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.8122 | 184.84 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.8206 | 184.8389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.8289 | 184.8377 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.8372 | 184.8366 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.8455 | 184.8355 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.8539 | 184.8344 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.8622 | 184.8333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.8705 | 184.8322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.8789 | 184.8311 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.8872 | 184.8301 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.8956 | 184.8293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.9039 | 184.8284 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.9122 | 184.8279 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.9206 | 184.8274 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.9289 | 184.8269 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.9373 | 184.8263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.9456 | 184.8258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.9539 | 184.8253 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.9623 | 184.825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.9706 | 184.8247 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.9789 | 184.8246 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.9873 | 184.8246 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 711.9956 | 184.8243 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.004 | 184.8241 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.0123 | 184.8236 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.0206 | 184.8232 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.029 | 184.8228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.0373 | 184.8224 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.0457 | 184.8219 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.054 | 184.8215 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.0623 | 184.8211 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.0707 | 184.8206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.079 | 184.8204 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.0873 | 184.8202 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.0956 | 184.8196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.104 | 184.819 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.1124 | 184.8187 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.1207 | 184.8184 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.129 | 184.8181 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.1373 | 184.8178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.1457 | 184.8175 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.1541 | 184.8172 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.1624 | 184.8163 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.1707 | 184.8155 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.179 | 184.8146 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.1874 | 184.8138 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.1957 | 184.8128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.204 | 184.8118 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.2124 | 184.8109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.2207 | 184.8099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.2291 | 184.809 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.2374 | 184.808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.2457 | 184.8075 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.2541 | 184.8071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.2624 | 184.8065 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.2708 | 184.806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.2791 | 184.8053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.2874 | 184.8047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.2958 | 184.8038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.3041 | 184.8029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.3124 | 184.802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.3208 | 184.8011 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.3291 | 184.8002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.3375 | 184.7993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.3458 | 184.7988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.3541 | 184.7984 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.3625 | 184.7977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.3708 | 184.7971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.3792 | 184.7965 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.3875 | 184.796 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.3958 | 184.7953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.4042 | 184.7947 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.4125 | 184.7946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.4208 | 184.7946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.4291 | 184.7946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.4375 | 184.7946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.4459 | 184.7944 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.4542 | 184.7943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.4625 | 184.7941 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.4708 | 184.794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.4792 | 184.794 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.4875 | 184.7939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.4958 | 184.7939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.5042 | 184.7939 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.5125 | 184.7943 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.5209 | 184.7946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.5292 | 184.795 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.5375 | 184.7954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.5459 | 184.796 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.5542 | 184.7966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.5626 | 184.7971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.5709 | 184.7977 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.5792 | 184.7974 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.5876 | 184.7971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.5959 | 184.7969 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.6042 | 184.7966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.6126 | 184.7963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.6209 | 184.796 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.6293 | 184.7966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.6376 | 184.7971 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.6459 | 184.7966 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.6543 | 184.7962 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.6626 | 184.7957 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.671 | 184.7953 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.6793 | 184.7951 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.6876 | 184.795 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.696 | 184.7955 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.7043 | 184.7961 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.7126 | 184.7968 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.7209 | 184.7975 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.7293 | 184.7981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.7377 | 184.7988 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.746 | 184.7995 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.7543 | 184.8002 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.7626 | 184.8009 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.771 | 184.8016 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.7794 | 184.8023 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.7877 | 184.803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.796 | 184.8034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.8043 | 184.8038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.8127 | 184.804 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.821 | 184.8042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.8293 | 184.8045 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.8377 | 184.8049 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.846 | 184.8053 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.8544 | 184.8057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.8627 | 184.8061 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.871 | 184.8065 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.8794 | 184.8069 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.8877 | 184.8072 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.8961 | 184.8076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.9044 | 184.808 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.9127 | 184.8083 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.9211 | 184.8086 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.9294 | 184.8089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.9377 | 184.8092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.9461 | 184.8088 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.9544 | 184.8083 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.9628 | 184.8079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.9711 | 184.8074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.9794 | 184.807 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.9878 | 184.8066 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 712.9961 | 184.806 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.0045 | 184.8054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.0128 | 184.8048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.0211 | 184.8042 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.0295 | 184.8038 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.0378 | 184.8033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.0461 | 184.8029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.0544 | 184.8025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.0628 | 184.8016 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.0712 | 184.8008 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.0795 | 184.7999 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.0878 | 184.799 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.0961 | 184.7981 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.1045 | 184.7972 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.1129 | 184.7963 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.1212 | 184.7954 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.1295 | 184.7945 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.1378 | 184.7936 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.1462 | 184.7927 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.1545 | 184.7918 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.1628 | 184.7909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.1712 | 184.79 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.1795 | 184.7889 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.1879 | 184.7877 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.1962 | 184.787 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.2045 | 184.7864 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.2129 | 184.7857 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.2212 | 184.785 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.2296 | 184.7843 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.2379 | 184.7837 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.2462 | 184.783 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.2546 | 184.7823 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.2629 | 184.7818 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.2712 | 184.7812 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.2796 | 184.7807 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.2879 | 184.7802 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.2963 | 184.7797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.3046 | 184.7791 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.3129 | 184.7786 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.3213 | 184.7781 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.3296 | 184.7775 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.338 | 184.777 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.3463 | 184.7765 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.3546 | 184.7759 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.363 | 184.7754 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.3713 | 184.7749 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.3796 | 184.7744 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.388 | 184.7738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.3963 | 184.7738 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.4047 | 184.7737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.413 | 184.7736 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.4213 | 184.7736 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.4297 | 184.7735 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.438 | 184.7734 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.4464 | 184.7736 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.4547 | 184.7737 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.463 | 184.7733 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.4714 | 184.7729 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.4797 | 184.7727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.488 | 184.7724 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.4964 | 184.7721 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.5047 | 184.7718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.5131 | 184.7716 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.5214 | 184.7714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.5297 | 184.7712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.5381 | 184.771 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.5464 | 184.7707 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.5547 | 184.7703 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.563 | 184.77 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.5714 | 184.7696 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.5798 | 184.7693 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.5881 | 184.769 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.5964 | 184.7686 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.6047 | 184.7683 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.6131 | 184.7679 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.6215 | 184.7676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.6298 | 184.7675 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.6381 | 184.7674 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.6464 | 184.7673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.6548 | 184.7672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.6631 | 184.7671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.6714 | 184.767 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.6798 | 184.7669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.6881 | 184.7668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.6965 | 184.7666 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.7048 | 184.7665 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.7131 | 184.7666 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.7215 | 184.7667 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.7298 | 184.7668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.7382 | 184.767 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.7465 | 184.7671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.7548 | 184.7672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.7632 | 184.7673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.7715 | 184.7674 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.7798 | 184.7673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.7882 | 184.7673 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.7965 | 184.7672 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.8049 | 184.7671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.8132 | 184.767 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.8215 | 184.767 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.8299 | 184.7669 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.8382 | 184.7668 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.8466 | 184.7666 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.8549 | 184.7663 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.8632 | 184.7661 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.8716 | 184.7659 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.8799 | 184.7658 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.8882 | 184.7656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.8966 | 184.7652 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.9049 | 184.7649 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.9133 | 184.764 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.9216 | 184.7632 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.9299 | 184.7624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.9383 | 184.7615 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.9466 | 184.7609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.955 | 184.7603 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.9633 | 184.7597 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.9716 | 184.7591 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.98 | 184.7585 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.9883 | 184.7579 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 713.9966 | 184.7573 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.0049 | 184.7567 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.0133 | 184.7561 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.0217 | 184.7555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.03 | 184.7549 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.0383 | 184.7543 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.0466 | 184.7536 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.055 | 184.7531 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.0634 | 184.7525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.0717 | 184.752 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.08 | 184.7515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.0883 | 184.751 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.0967 | 184.7505 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.105 | 184.7499 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.1133 | 184.7496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.1217 | 184.7493 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.13 | 184.749 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.1384 | 184.7487 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.1467 | 184.7484 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.155 | 184.7481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.1634 | 184.7479 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.1717 | 184.7477 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.1801 | 184.7475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.1884 | 184.7472 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.1967 | 184.747 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.2051 | 184.7467 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.2134 | 184.7463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.2217 | 184.7459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.2301 | 184.7455 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.2384 | 184.7451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.2468 | 184.7446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.2551 | 184.7442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.2634 | 184.7438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.2718 | 184.7434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.2801 | 184.7429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.2885 | 184.7425 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.2968 | 184.7421 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.3051 | 184.7417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.3135 | 184.7413 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.3218 | 184.7409 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.3301 | 184.7405 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.3384 | 184.7402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.3468 | 184.7396 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.3552 | 184.7391 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.3635 | 184.7378 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.3718 | 184.7365 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.3801 | 184.7353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.3885 | 184.7341 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.3969 | 184.7329 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.4052 | 184.7317 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.4135 | 184.7306 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.4218 | 184.7294 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.4302 | 184.7282 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.4385 | 184.727 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.4468 | 184.7258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.4552 | 184.7246 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.4635 | 184.7235 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.4719 | 184.7224 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.4802 | 184.7212 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.4885 | 184.7201 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.4969 | 184.7187 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.5052 | 184.7173 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.5135 | 184.7159 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.5219 | 184.7145 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.5302 | 184.7131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.5386 | 184.7117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.5469 | 184.7103 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.5552 | 184.709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.5636 | 184.708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.5719 | 184.7071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.5803 | 184.7063 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.5886 | 184.7054 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.5969 | 184.7046 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.6053 | 184.7037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.6136 | 184.7036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.6219 | 184.7035 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.6302 | 184.7034 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.6386 | 184.7033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.647 | 184.7032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.6553 | 184.7031 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.6636 | 184.7032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.6719 | 184.7032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.6803 | 184.7032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.6887 | 184.7033 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.697 | 184.7032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.7053 | 184.7032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.7136 | 184.703 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.722 | 184.7029 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.7303 | 184.7032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.7386 | 184.7036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.747 | 184.7041 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.7553 | 184.7047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.7637 | 184.7052 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.772 | 184.7057 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.7803 | 184.7063 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.7887 | 184.7068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.797 | 184.7074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.8054 | 184.7079 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.8137 | 184.7084 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.822 | 184.709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.8304 | 184.7095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.8387 | 184.7101 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.847 | 184.7106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.8554 | 184.7111 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.8637 | 184.7117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.8721 | 184.7122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.8804 | 184.7128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.8887 | 184.7133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.8971 | 184.7132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.9054 | 184.7132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.9138 | 184.7131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.9221 | 184.713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.9304 | 184.713 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.9388 | 184.7129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.9471 | 184.7129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.9554 | 184.7128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.9637 | 184.7126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.9721 | 184.7125 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.9805 | 184.7123 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.9888 | 184.7121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 714.9971 | 184.712 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.0054 | 184.7118 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.0138 | 184.7116 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.0222 | 184.7114 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.0305 | 184.7112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.0388 | 184.7109 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.0471 | 184.7108 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.0555 | 184.7106 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.0638 | 184.7099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.0721 | 184.7093 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.0805 | 184.7087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.0888 | 184.708 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.0972 | 184.7074 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.1055 | 184.7068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.1138 | 184.7059 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.1222 | 184.705 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.1305 | 184.7047 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.1389 | 184.7045 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.1472 | 184.704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.1555 | 184.7035 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.1639 | 184.703 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.1722 | 184.7025 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.1805 | 184.7019 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.1889 | 184.7013 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.1972 | 184.7017 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.2056 | 184.7021 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.2139 | 184.7024 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.2222 | 184.7028 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.2306 | 184.7032 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.2389 | 184.7036 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.2473 | 184.704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.2556 | 184.7045 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.2639 | 184.705 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.2723 | 184.7055 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.2806 | 184.7062 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.2889 | 184.7069 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.2972 | 184.7076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.3056 | 184.7083 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.314 | 184.7089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.3223 | 184.7095 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.3306 | 184.71 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.339 | 184.7105 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.3473 | 184.711 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.3557 | 184.7115 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.364 | 184.7121 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.3723 | 184.7127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.3807 | 184.7132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.389 | 184.7137 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.3973 | 184.7142 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.4056 | 184.7147 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.414 | 184.7151 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.4224 | 184.7155 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.4307 | 184.7159 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.439 | 184.7164 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.4473 | 184.7168 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.4557 | 184.7171 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.4641 | 184.7176 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.4724 | 184.718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.4807 | 184.7183 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.489 | 184.7186 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.4974 | 184.7183 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.5057 | 184.7181 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.514 | 184.718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.5224 | 184.7179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.5307 | 184.7179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.5391 | 184.7178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.5474 | 184.7177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.5557 | 184.7177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.5641 | 184.7177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.5724 | 184.7177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.5807 | 184.7177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.5891 | 184.7177 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.5974 | 184.7178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.6058 | 184.7178 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.6141 | 184.7179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.6224 | 184.7179 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.6308 | 184.718 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.6391 | 184.7181 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.6475 | 184.7183 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.6558 | 184.7185 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.6641 | 184.7188 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.6725 | 184.719 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.6808 | 184.7192 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.6891 | 184.7194 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.6975 | 184.7194 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.7058 | 184.7195 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.7142 | 184.7196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.7225 | 184.7196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.7308 | 184.7196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.7392 | 184.7196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.7475 | 184.7196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.7559 | 184.7196 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.7642 | 184.7197 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.7725 | 184.7199 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.7809 | 184.72 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.7892 | 184.7201 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.7975 | 184.7201 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.8058 | 184.7202 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.8142 | 184.7203 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.8226 | 184.7204 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.8309 | 184.7204 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.8392 | 184.7205 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.8475 | 184.7206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.8559 | 184.7206 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.8643 | 184.7209 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.8726 | 184.7212 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.8809 | 184.7215 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.8893 | 184.7218 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.8976 | 184.722 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.9059 | 184.7222 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.9142 | 184.7224 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.9226 | 184.7226 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.931 | 184.7228 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.9393 | 184.723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.9476 | 184.7233 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.9559 | 184.7234 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.9643 | 184.7237 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.9727 | 184.7239 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.981 | 184.7243 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.9893 | 184.7248 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 715.9976 | 184.7253 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.006 | 184.7258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.0143 | 184.7263 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.0226 | 184.7268 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.031 | 184.7273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.0393 | 184.7277 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.0477 | 184.7282 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.056 | 184.7286 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.0643 | 184.7289 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.0727 | 184.7293 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.0811 | 184.7295 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.0894 | 184.7298 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.0977 | 184.7307 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.106 | 184.7316 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.1144 | 184.7324 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.1227 | 184.7333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.131 | 184.7342 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.1394 | 184.7351 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.1477 | 184.7363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.1561 | 184.7374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.1644 | 184.7386 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.1727 | 184.7398 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.1811 | 184.741 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.1894 | 184.7422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.1978 | 184.7434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.2061 | 184.7445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.2144 | 184.7457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.2228 | 184.7469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.2311 | 184.7475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.2394 | 184.7482 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.2478 | 184.7488 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.2561 | 184.7494 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.2645 | 184.7501 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.2728 | 184.7507 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.2811 | 184.7516 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.2895 | 184.7525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.2978 | 184.7533 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.3062 | 184.7542 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.3145 | 184.7551 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.3228 | 184.7559 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.3312 | 184.7568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.3395 | 184.7576 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.3478 | 184.7585 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.3562 | 184.7594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.3645 | 184.7601 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.3729 | 184.7609 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.3812 | 184.7616 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.3895 | 184.7624 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.3979 | 184.7631 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.4062 | 184.7639 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.4146 | 184.7644 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.4229 | 184.765 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.4312 | 184.7656 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.4396 | 184.7662 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.4479 | 184.7666 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.4562 | 184.7671 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.4646 | 184.7676 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.4729 | 184.7681 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.4813 | 184.7685 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.4896 | 184.769 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.4979 | 184.7695 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.5063 | 184.77 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.5146 | 184.7704 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.5229 | 184.7709 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.5313 | 184.7714 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.5396 | 184.7719 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.548 | 184.7723 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.5563 | 184.7728 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.5646 | 184.7739 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.573 | 184.7749 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.5813 | 184.776 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.5897 | 184.7771 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.598 | 184.7782 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.6063 | 184.7793 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.6147 | 184.7803 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.623 | 184.7814 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.6313 | 184.7826 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.6396 | 184.7838 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.648 | 184.785 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.6564 | 184.7861 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.6647 | 184.7873 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.673 | 184.7885 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.6814 | 184.7897 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.6897 | 184.7909 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.6981 | 184.7921 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.7064 | 184.7934 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.7147 | 184.7946 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.7231 | 184.7958 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.7314 | 184.797 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.7397 | 184.7982 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.748 | 184.7993 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.7564 | 184.8005 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.7648 | 184.8016 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.7731 | 184.8026 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.7814 | 184.8037 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.7898 | 184.8048 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.7981 | 184.8058 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.8065 | 184.8068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.8148 | 184.8078 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.8231 | 184.8089 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.8315 | 184.8099 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.8398 | 184.811 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.8481 | 184.812 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.8564 | 184.813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.8648 | 184.8131 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.8732 | 184.8132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.8815 | 184.8132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.8898 | 184.8132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.8981 | 184.8132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.9065 | 184.8132 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.9149 | 184.813 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.9232 | 184.8129 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.9315 | 184.8128 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.9399 | 184.8127 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.9482 | 184.8122 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.9565 | 184.8117 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.9648 | 184.8112 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.9732 | 184.8107 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.9816 | 184.8102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.9899 | 184.8098 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 716.9982 | 184.8091 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.0065 | 184.8084 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.0149 | 184.8078 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.0233 | 184.8071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.0316 | 184.807 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.0399 | 184.8069 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.0483 | 184.8068 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.0566 | 184.8067 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.0649 | 184.8071 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.0732 | 184.8076 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.0816 | 184.8082 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.09 | 184.8087 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.0983 | 184.8092 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.1066 | 184.8097 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.1149 | 184.8102 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.1233 | 184.8107 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.1317 | 184.8113 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.14 | 184.8119 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.1483 | 184.8126 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.1567 | 184.8133 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.165 | 184.8146 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.1733 | 184.8159 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.1816 | 184.817 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.19 | 184.818 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.1984 | 184.819 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.2067 | 184.82 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.215 | 184.8211 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.2233 | 184.8221 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.2317 | 184.8233 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.2401 | 184.8246 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.2484 | 184.825 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.2567 | 184.8254 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.2651 | 184.8258 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.2734 | 184.8262 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.2817 | 184.8265 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.29 | 184.8268 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.2984 | 184.827 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.3068 | 184.8273 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.3151 | 184.8275 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.3234 | 184.8276 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.3318 | 184.8277 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.3401 | 184.8277 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.3484 | 184.828 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.3568 | 184.8283 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.3651 | 184.8289 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.3735 | 184.8296 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.3818 | 184.8303 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.3901 | 184.8309 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.3984 | 184.8316 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.4068 | 184.8322 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.4152 | 184.8328 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.4235 | 184.8333 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.4318 | 184.8336 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.4402 | 184.834 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.4485 | 184.8341 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.4568 | 184.8343 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.4651 | 184.8345 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.4735 | 184.8346 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.4819 | 184.835 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.4902 | 184.8353 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.4985 | 184.8356 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.5069 | 184.836 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.5152 | 184.8363 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.5236 | 184.8367 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.5319 | 184.8368 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.5402 | 184.8369 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.5486 | 184.8371 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.5569 | 184.8374 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.5652 | 184.8376 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.5736 | 184.8377 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.5819 | 184.8379 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.5903 | 184.8381 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.5986 | 184.8385 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.6069 | 184.8389 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.6153 | 184.8393 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.6236 | 184.8397 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.632 | 184.84 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.6403 | 184.8402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.6486 | 184.8402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.657 | 184.8401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.6653 | 184.8401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.6736 | 184.84 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.682 | 184.8401 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.6903 | 184.8402 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.6987 | 184.8403 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.707 | 184.8404 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.7153 | 184.8408 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.7237 | 184.8412 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.732 | 184.8419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.7404 | 184.8426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.7487 | 184.8432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.757 | 184.8439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.7654 | 184.844 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.7737 | 184.8441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.782 | 184.8442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.7904 | 184.8443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.7987 | 184.8445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.8071 | 184.8446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.8154 | 184.8446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.8237 | 184.8446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.8321 | 184.8441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.8405 | 184.8437 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.8488 | 184.8438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.8571 | 184.8439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.8654 | 184.844 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.8738 | 184.8441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.8821 | 184.8441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.8904 | 184.8442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.8988 | 184.8443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.9072 | 184.8444 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.9155 | 184.8445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.9238 | 184.8446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.9321 | 184.8446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.9405 | 184.8447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.9489 | 184.8445 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.9572 | 184.8443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.9655 | 184.8442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.9739 | 184.844 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.9822 | 184.8438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.9905 | 184.8436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 717.9989 | 184.8434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.0072 | 184.8431 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.0156 | 184.8432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.0239 | 184.8432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.0322 | 184.8433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.0406 | 184.8434 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.0489 | 184.8435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.0573 | 184.8436 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.0656 | 184.8438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.0739 | 184.8439 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.0823 | 184.8441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.0906 | 184.8442 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.0989 | 184.8444 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.1073 | 184.8446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.1156 | 184.8448 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.124 | 184.8451 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.1323 | 184.8453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.1406 | 184.8454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.149 | 184.8456 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.1573 | 184.8457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.1656 | 184.8461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.174 | 184.8465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.1823 | 184.8465 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.1907 | 184.8464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.199 | 184.8464 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.2073 | 184.8463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.2157 | 184.8463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.2241 | 184.8463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.2324 | 184.8462 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.2407 | 184.8461 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.249 | 184.8459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.2574 | 184.8459 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.2657 | 184.8457 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.274 | 184.8456 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.2824 | 184.8456 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.2908 | 184.8454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.2991 | 184.8454 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.3074 | 184.8453 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.3158 | 184.8452 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.3241 | 184.845 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.3325 | 184.8449 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.3408 | 184.8448 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.3491 | 184.8447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.3575 | 184.8446 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.3658 | 184.8443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.3741 | 184.8441 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.3825 | 184.8438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.3908 | 184.8435 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.3992 | 184.8432 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.4075 | 184.8429 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.4158 | 184.8426 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.4242 | 184.8423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.4325 | 184.8422 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.4409 | 184.842 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.4492 | 184.8419 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.4575 | 184.8417 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.4659 | 184.8416 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.4742 | 184.8414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.4825 | 184.8414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.4909 | 184.8413 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.4993 | 184.8412 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.5076 | 184.8412 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.5159 | 184.8411 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.5242 | 184.841 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.5326 | 184.8414 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.541 | 184.8418 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.5493 | 184.8423 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.5576 | 184.8428 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.566 | 184.8433 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.5743 | 184.8438 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.5826 | 184.8443 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.591 | 184.8447 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.5993 | 184.8452 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.6077 | 184.8456 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.616 | 184.8463 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.6243 | 184.8469 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.6327 | 184.8475 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.641 | 184.8481 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.6494 | 184.8489 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.6577 | 184.8496 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.666 | 184.8505 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.6744 | 184.8515 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.6827 | 184.8525 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.691 | 184.8535 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.6994 | 184.8539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.7077 | 184.8543 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.7161 | 184.8545 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.7244 | 184.8547 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.7327 | 184.8544 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.7411 | 184.854 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.7495 | 184.8539 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.7578 | 184.8537 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.7661 | 184.8534 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.7745 | 184.8531 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.7828 | 184.8528 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.7911 | 184.8526 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.7994 | 184.8521 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.8078 | 184.8517 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.8162 | 184.8513 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.8245 | 184.8509 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.8328 | 184.8506 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.8412 | 184.8503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.8495 | 184.8503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.8578 | 184.8503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.8661 | 184.8502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.8745 | 184.8502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.8829 | 184.8503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.8912 | 184.8503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.8995 | 184.8503 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.9079 | 184.8502 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.9162 | 184.851 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.9246 | 184.8518 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.9329 | 184.8524 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.9412 | 184.853 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.9496 | 184.8543 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.9579 | 184.8555 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.9662 | 184.8568 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.9746 | 184.8581 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97
| 718.9829 | 184.8594 | 185 | 60 | 60.03 | 59.97