## Reg_Consignas tensión_local
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 0.59
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | -0.59
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.40322 | 503 | -0.995 | 150.509 | 507.837 | -14.355 | 0.70161 | 506 | -0.999 | 150.192 | 508.053 | -6.953
1.4032 | 503 | -0.995 | 149.844 | 507.738 | -14.471 | 1.7016 | 506 | -0.999 | 149.885 | 508.109 | -6.609
2.4032 | 503 | -0.995 | 149.826 | 507.774 | -14.587 | 2.7016 | 506 | -0.999 | 149.728 | 508.022 | -6.953
3.4032 | 506 | -0.995 | 149.877 | 507.915 | -14.681 | 3.7016 | 503 | -0.999 | 149.827 | 508.1 | -6.738
4.4032 | 506 | -0.998 | 149.577 | 508.143 | -8.62 | 4.7016 | 503 | -0.996 | 149.819 | 507.993 | -12.714
5.4032 | 506 | -0.999 | 149.979 | 508.225 | -7.2 | 5.7016 | 503 | -0.996 | 149.793 | 507.952 | -13.93
6.4032 | 506 | -0.999 | 149.942 | 508.285 | -6.883 | 6.7016 | 503 | -0.995 | 149.901 | 507.891 | -14.391
7.4032 | 506 | -0.999 | 150.396 | 508.296 | -7.046 | 7.7016 | 503 | -0.995 | 149.925 | 507.865 | -14.515
8.4032 | 506 | -0.999 | 150.006 | 508.429 | -6.864 | 8.7016 | 503 | -0.995 | 149.947 | 507.872 | -14.864
9.4032 | 506 | -0.999 | 149.897 | 508.396 | -7.214 | 9.7016 | 503 | -0.995 | 149.877 | 507.836 | -14.614
10.4032 | 506 | -0.999 | 150.587 | 508.389 | -7.151 | 10.7016 | 503 | -0.995 | 150.295 | 507.886 | -14.856
11.4032 | 506 | -0.999 | 150.193 | 508.262 | -7.168 | 11.7016 | 503 | -0.995 | 149.919 | 507.885 | -14.823
12.4032 | 506 | -0.999 | 150.31 | 508.243 | -6.732 | 12.7016 | 503 | -0.995 | 150.284 | 507.81 | -15.186
13.4032 | 506 | -0.999 | 149.912 | 508.19 | -6.842 | 13.7016 | 503 | -0.995 | 149.949 | 507.911 | -14.729
14.4032 | 506 | -0.999 | 149.853 | 508.268 | -6.964 | 14.7016 | 503 | -0.995 | 150.256 | 507.88 | -14.875
15.4032 | 506 | -0.999 | 149.73 | 508.335 | -6.803 | 15.7016 | 503 | -0.995 | 150.153 | 507.922 | -14.94
16.4032 | 506 | -0.999 | 150.108 | 508.227 | -7.165 | 16.7016 | 503 | -0.995 | 150.179 | 507.89 | -14.725
17.4032 | 506 | -0.999 | 149.898 | 508.263 | -6.599 | 17.7016 | 503 | -0.995 | 150.183 | 507.845 | -15.195
18.4032 | 506 | -0.999 | 149.935 | 508.312 | -6.899 | 18.7016 | 503 | -0.995 | 150.195 | 507.831 | -14.778
19.4032 | 506 | -0.999 | 149.909 | 508.313 | -7.334 | 19.7016 | 503 | -0.995 | 149.816 | 507.757 | -14.629
20.4032 | 506 | -0.999 | 150.122 | 508.237 | -6.766 | 20.7016 | 503 | -0.995 | 150.265 | 507.845 | -14.512
[6 empty] | 21.7016 | 503 | -0.995 | 150.133 | 507.774 | -14.862
[6 empty] | 22.7016 | 503 | -0.995 | 150.188 | 507.754 | -14.37
[6 empty] | 23.7016 | 503 | -0.995 | 149.863 | 507.854 | -14.555
[6 empty] | 24.7016 | 503 | -0.995 | 149.871 | 507.799 | -14.952
[6 empty] | 25.7016 | 503 | -0.995 | 149.865 | 507.901 | -14.542

## Gráficas Consignas tensión_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma local.
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | No | No se llega a la consigna debido al valor de estatismo de tensión 8%
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | No | No se llega a la consigna debido al valor de estatismo de tensión 8%

## Reg_Consignas tensión_remota
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 0.59
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | -0.59
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.)
0.31048 | 150.118 | 503 | 507.75 | -14.314 | -0.995 | 1.7339 | 150.138 | 506 | 508.443 | -6.941 | -0.999
1.3105 | 150.046 | 503 | 507.781 | -14.74 | -0.995 | 2.7339 | 150.031 | 506 | 508.541 | -6.887 | -0.999
2.3105 | 150.181 | 503 | 507.822 | -14.476 | -0.995 | 3.7339 | 149.808 | 506 | 508.523 | -7.788 | -0.999
3.3105 | 149.917 | 503 | 507.861 | -14.654 | -0.995 | 4.7339 | 150.202 | 506 | 508.339 | -6.811 | -0.999
4.3105 | 150.05 | 503 | 507.922 | -14.742 | -0.995 | 5.7339 | 149.989 | 503 | 508.328 | -6.477 | -0.999
5.3105 | 149.993 | 503 | 507.932 | -14.806 | -0.995 | 6.7339 | 150.02 | 503 | 508.19 | -6.934 | -0.999
6.3105 | 150.131 | 503 | 507.867 | -14.95 | -0.995 | 7.7339 | 150.022 | 503 | 507.879 | -12.946 | -0.996
7.3105 | 150.006 | 506 | 507.908 | -14.721 | -0.995 | 8.7339 | 150.074 | 503 | 507.915 | -13.69 | -0.996
8.3105 | 150.522 | 506 | 508.117 | -8.71 | -0.998 | 9.7339 | 150.042 | 503 | 507.709 | -14.902 | -0.995
9.3105 | 150.002 | 506 | 508.148 | -7.325 | -0.999 | 10.7339 | 150.095 | 503 | 507.804 | -14.643 | -0.995
10.3105 | 149.838 | 506 | 508.255 | -6.755 | -0.999 | 11.7339 | 150.118 | 503 | 507.831 | -14.412 | -0.995
11.3105 | 150.105 | 506 | 508.298 | -6.922 | -0.999 | 12.7339 | 150.12 | 503 | 507.809 | -14.771 | -0.995
12.3105 | 149.922 | 506 | 508.273 | -6.968 | -0.999 | 13.7339 | 149.92 | 503 | 507.915 | -14.796 | -0.995
13.3105 | 150.033 | 506 | 508.218 | -7.112 | -0.999 | 14.7339 | 149.912 | 503 | 507.902 | -14.944 | -0.995
14.3105 | 150.265 | 506 | 508.277 | -6.768 | -0.999 | 15.7339 | 149.904 | 503 | 508.184 | -15.038 | -0.995
15.3105 | 150.212 | 506 | 508.33 | -6.902 | -0.999 | 16.7339 | 150.047 | 503 | 508.164 | -15.914 | -0.994
16.3105 | 150.181 | 506 | 508.308 | -7.015 | -0.999 | 17.7339 | 150.041 | 503 | 508.187 | -15.765 | -0.995
17.3105 | 149.977 | 506 | 508.348 | -7.123 | -0.999 | 18.7339 | 150.098 | 503 | 508.09 | -15.746 | -0.995
18.3105 | 150.144 | 506 | 508.298 | -6.878 | -0.999 | 19.7339 | 149.931 | 503 | 507.958 | -15.633 | -0.995
19.3105 | 150.028 | 506 | 508.247 | -6.737 | -0.999 | 20.7339 | 150.178 | 503 | 507.854 | -14.659 | -0.995
20.3105 | 150.19 | 506 | 508.193 | -6.956 | -0.999 | 21.7339 | 150.054 | 503 | 507.792 | -14.652 | -0.995
21.3105 | 149.983 | 506 | 508.123 | -6.732 | -0.999 | 22.7339 | 149.961 | 503 | 507.752 | -14.798 | -0.995
22.3105 | 150.132 | 506 | 508.101 | -6.418 | -0.999 | 23.7339 | 150.009 | 503 | 507.86 | -14.256 | -0.996
23.3105 | 149.961 | 506 | 508.14 | -6.695 | -0.999 | 24.7339 | 150.058 | 503 | 507.865 | -14.555 | -0.995
24.3105 | 150.123 | 506 | 508.105 | -6.203 | -0.999 | 25.7339 | 150.268 | 503 | 507.959 | -15.005 | -0.995
25.3105 | 150.242 | 506 | 508.146 | -6.465 | -0.999 | 26.7339 | 150.153 | 503 | 508.076 | -14.714 | -0.995
26.3105 | 149.973 | 506 | 508.099 | -6.25 | -0.999 | 27.7339 | 150.188 | 503 | 508.041 | -15.611 | -0.995
27.3105 | 150.183 | 506 | 508.092 | -6.264 | -0.999 | 28.7339 | 150.008 | 503 | 508.045 | -15.085 | -0.995
28.3105 | 149.908 | 506 | 508.036 | -6.292 | -0.999 | 29.7339 | 150.171 | 503 | 508.093 | -15.679 | -0.995
29.3105 | 150.119 | 506 | 508.178 | -6.003 | -0.999 | 30.7339 | 150.143 | 503 | 508.058 | -15.15 | -0.995
30.3105 | 150.242 | 506 | 508.165 | -6.456 | -0.999 | 31.7339 | 150.158 | 503 | 508.062 | -15.171 | -0.995
31.3105 | 149.839 | 506 | 508.074 | -6.645 | -0.999 | 32.7339 | 150.065 | 503 | 508.077 | -15.257 | -0.995
32.3105 | 149.954 | 506 | 508.142 | -6.184 | -0.999 | 33.7339 | 150.235 | 503 | 507.987 | -15.199 | -0.995
33.3105 | 150.005 | 506 | 508.141 | -6.397 | -0.999 | 34.7339 | 150.195 | 503 | 507.926 | -14.977 | -0.995
[6 empty] | 35.7339 | 149.979 | 503 | 507.892 | -15.264 | -0.995
[6 empty] | 36.7339 | 150.137 | 503 | 507.83 | -15.076 | -0.995
[6 empty] | 37.7339 | 149.946 | 503 | 507.856 | -14.732 | -0.995

## Gráficas Consignas tension_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma remota.
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | No | No se llega a la consigna debido al valor de estatismo de tensión 8%
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | No | No se llega a la consigna debido al valor de estatismo de tensión 8%

## Reg_Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 10
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | -10
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.96774 | -20 | -0.991 | 150.506 | 508.364 | -19.817 | 0.41936 | -20 | -0.992 | 149.797 | 508.27 | -19.612
1.9677 | -20 | -0.991 | 150.178 | 508.423 | -20.147 | 1.4194 | -20 | -0.991 | 149.836 | 508.173 | -19.955
2.9677 | -20 | -0.991 | 150.082 | 508.269 | -20.177 | 2.4194 | -20 | -0.991 | 149.98 | 508.064 | -19.982
3.9677 | -20 | -0.991 | 150.223 | 508.436 | -19.987 | 3.4194 | -20 | -0.991 | 149.759 | 508.261 | -20.327
4.9677 | -20 | -0.991 | 150.112 | 508.411 | -19.888 | 4.4194 | -20 | -0.992 | 150.071 | 508.239 | -19.632
5.9677 | -20 | -0.991 | 150.153 | 508.455 | -19.898 | 5.4194 | -20 | -0.991 | 149.931 | 508.372 | -20.019
6.9677 | -20 | -0.991 | 150.062 | 508.537 | -20.066 | 6.4194 | -20 | -0.991 | 150.122 | 508.32 | -20.169
7.9677 | -20 | -0.991 | 150.096 | 508.552 | -19.912 | 7.4194 | -20 | -0.991 | 149.993 | 508.444 | -19.846
8.9677 | -20 | -0.991 | 149.936 | 508.535 | -20.057 | 8.4194 | -20 | -0.991 | 149.801 | 508.586 | -20.109
9.9677 | -20 | -0.991 | 149.8 | 508.559 | -20.046 | 9.4194 | -20 | -0.991 | 150.029 | 508.502 | -20.104
10.9677 | -18 | -0.991 | 150.122 | 508.415 | -19.981 | 10.4194 | -20 | -0.991 | 149.849 | 508.394 | -20.176
11.9677 | -18 | -0.992 | 150.164 | 508.46 | -18.992 | 11.4194 | -20 | -0.991 | 150.079 | 508.489 | -19.894
12.9677 | -18 | -0.992 | 150.012 | 508.363 | -18.49 | 12.4194 | -20 | -0.991 | 149.918 | 508.299 | -20.286
13.9677 | -18 | -0.993 | 149.854 | 508.234 | -18.21 | 13.4194 | -20 | -0.991 | 149.767 | 508.575 | -20.019
14.9677 | -18 | -0.993 | 150.557 | 508.283 | -17.821 | 14.4194 | -20 | -0.991 | 150.066 | 508.688 | -20.092
15.9677 | -18 | -0.993 | 150.193 | 508.414 | -18.01 | 15.4194 | -20 | -0.991 | 149.852 | 508.541 | -20.192
16.9677 | -18 | -0.993 | 150.096 | 508.529 | -18.141 | 16.4194 | -20 | -0.991 | 149.627 | 508.637 | -19.814
17.9677 | -18 | -0.993 | 150.095 | 508.539 | -18.018 | 17.4194 | -20 | -0.992 | 150.091 | 508.487 | -19.661
18.9677 | -18 | -0.993 | 149.899 | 508.581 | -18.216 | 18.4194 | -20 | -0.991 | 149.858 | 508.349 | -20.115
19.9677 | -18 | -0.993 | 149.771 | 508.575 | -17.924 | 19.4194 | -22 | -0.991 | 150.185 | 508.281 | -19.956
20.9677 | -18 | -0.993 | 150.185 | 508.538 | -17.711 | 20.4194 | -22 | -0.99 | 149.864 | 508.092 | -21.012
21.9677 | -18 | -0.993 | 150.139 | 508.559 | -18.215 | 21.4194 | -22 | -0.99 | 150.142 | 508.097 | -21.676
22.9677 | -18 | -0.993 | 150.152 | 508.511 | -17.864 | 22.4194 | -22 | -0.989 | 149.799 | 508.039 | -21.954
23.9677 | -18 | -0.993 | 150.016 | 508.454 | -18.378 | 23.4194 | -22 | -0.99 | 150.043 | 508.126 | -21.88
24.9677 | -18 | -0.993 | 149.929 | 508.579 | -17.924 | 24.4194 | -22 | -0.989 | 149.812 | 508.26 | -22.071
25.9677 | -18 | -0.993 | 149.859 | 508.499 | -17.554 | 25.4194 | -22 | -0.99 | 150.117 | 508.093 | -21.837
26.9677 | -18 | -0.993 | 150.375 | 508.465 | -17.782 | 26.4194 | -22 | -0.989 | 149.843 | 508.241 | -22.207
27.9677 | -18 | -0.993 | 150.202 | 508.502 | -18.063 | 27.4194 | -22 | -0.989 | 149.9 | 508.218 | -22.121
28.9677 | -18 | -0.993 | 149.989 | 508.425 | -17.775 | 28.4194 | -22 | -0.99 | 149.686 | 508.252 | -21.789
29.9677 | -18 | -0.993 | 149.856 | 508.545 | -18.307 | 29.4194 | -22 | -0.989 | 150.106 | 508.289 | -21.929
30.9677 | -18 | -0.993 | 149.761 | 508.446 | -17.643 | 30.4194 | -22 | -0.989 | 150.018 | 508.155 | -22.126
31.9677 | -18 | -0.993 | 150.223 | 508.438 | -17.994 | 31.4194 | -22 | -0.989 | 149.778 | 508.2 | -21.915
32.9677 | -18 | -0.993 | 150.089 | 508.34 | -18.352 | 32.4194 | -22 | -0.989 | 150.025 | 508.072 | -22.348
33.9677 | -18 | -0.993 | 149.95 | 508.305 | -17.485 | 33.4194 | -22 | -0.989 | 149.874 | 508.131 | -21.972
34.9677 | -18 | -0.993 | 149.776 | 508.229 | -17.934 | 34.4194 | -22 | -0.989 | 150.108 | 508.183 | -22.005
35.9677 | -18 | -0.993 | 150.728 | 508.263 | -18.114 | 35.4194 | -22 | -0.989 | 149.987 | 508.194 | -21.933
36.9677 | -18 | -0.993 | 150.29 | 508.402 | -17.999 | 36.4194 | -22 | -0.989 | 149.766 | 508.222 | -22.155
37.9677 | -18 | -0.993 | 150.121 | 508.349 | -18.109 | 37.4194 | -22 | -0.989 | 149.715 | 508.181 | -22.038
38.9677 | -18 | -0.993 | 150.014 | 508.401 | -18.28 | 38.4194 | -22 | -0.989 | 149.891 | 508.233 | -22.25
39.9677 | -18 | -0.993 | 149.835 | 508.402 | -17.946 | 39.4194 | -22 | -0.989 | 150.009 | 508.198 | -22.426
40.9677 | -18 | -0.993 | 150.684 | 508.482 | -17.915 | 40.4194 | -22 | -0.989 | 149.838 | 508.126 | -21.957
41.9677 | -18 | -0.993 | 150.212 | 508.442 | -18.39 | 41.4194 | -22 | -0.99 | 149.997 | 508.153 | -21.814
42.9677 | -18 | -0.993 | 150.16 | 508.51 | -17.705 | 42.4194 | -22 | -0.99 | 149.829 | 508.127 | -21.882
43.9677 | -18 | -0.992 | 149.977 | 508.505 | -18.537 | 43.4194 | -22 | -0.989 | 150.029 | 508.199 | -22.041
44.9677 | -18 | -0.993 | 149.763 | 508.476 | -18.061 | 44.4194 | -22 | -0.99 | 149.903 | 508.176 | -21.794
45.9677 | -18 | -0.993 | 150.623 | 508.595 | -17.848 | 45.4194 | -22 | -0.989 | 150.069 | 508.1 | -22.306
46.9677 | -18 | -0.993 | 150.155 | 508.757 | -17.981 | 46.4194 | -22 | -0.989 | 149.752 | 508.155 | -21.959
47.9677 | -18 | -0.992 | 149.84 | 508.717 | -18.605 | 47.4194 | -22 | -0.99 | 149.879 | 508.156 | -21.88
48.9677 | -18 | -0.993 | 150.532 | 508.868 | -17.65 | 48.4194 | -22 | -0.989 | 149.986 | 508.19 | -22.241
49.9677 | -18 | -0.992 | 150.004 | 508.716 | -18.525 | 49.4194 | -22 | -0.99 | 149.808 | 508.155 | -21.698
[6 empty] | 50.4194 | -22 | -0.989 | 149.973 | 508.179 | -22.198
[6 empty] | 51.4194 | -22 | -0.989 | 149.778 | 508.269 | -21.939
[6 empty] | 52.4194 | -22 | -0.99 | 150.012 | 508.222 | -21.644
[6 empty] | 53.4194 | -22 | -0.989 | 149.688 | 508.199 | -22.171

## Gráficas Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva local.
|  |  | Se verifica que la potencia reactiva llega al valor de consigna (Si/No) | Si
|  |  | Se verifica que la potencia reactiva llega al valor de consigna (Si/No) | Si

## Reg_Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 9.1
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | -10
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.)
0.55646 | 150.174 | -22 | -22.052 | 507.733 | -0.989 | 0.072578 | 150.11 | -20 | -20.295 | 507.812 | -0.991
1.5565 | 150.167 | -22 | -21.994 | 507.738 | -0.989 | 1.0726 | 150.133 | -20 | -20.32 | 507.701 | -0.991
2.5565 | 150.159 | -22 | -21.945 | 507.753 | -0.989 | 2.0726 | 150.184 | -20 | -19.792 | 507.637 | -0.991
3.5565 | 150.315 | -22 | -22.287 | 507.597 | -0.989 | 3.0726 | 150.229 | -20 | -20.032 | 507.549 | -0.991
4.5565 | 150.2 | -22 | -21.71 | 507.734 | -0.99 | 4.0726 | 150.068 | -20 | -19.786 | 507.727 | -0.991
5.5565 | 149.974 | -22 | -22.159 | 507.721 | -0.989 | 5.0726 | 150.004 | -20 | -20.163 | 507.764 | -0.991
6.5565 | 150.163 | -22 | -21.724 | 507.596 | -0.99 | 6.0726 | 149.81 | -20 | -19.557 | 507.749 | -0.992
7.5565 | 150.086 | -22 | -21.731 | 507.684 | -0.99 | 7.0726 | 150.11 | -20 | -19.992 | 507.761 | -0.991
8.5565 | 150.034 | -22 | -22.22 | 507.721 | -0.989 | 8.0726 | 150.145 | -20 | -19.609 | 507.712 | -0.992
9.5565 | 150.269 | -22 | -21.738 | 507.841 | -0.99 | 9.0726 | 150.069 | -20 | -20.003 | 507.767 | -0.991
10.5565 | 150.16 | -22 | -21.881 | 507.903 | -0.99 | 10.0726 | 149.977 | -20 | -20.413 | 507.909 | -0.991
11.5565 | 150.099 | -22 | -21.797 | 508.063 | -0.99 | 11.0726 | 149.95 | -20 | -20.305 | 507.824 | -0.991
12.5565 | 150.122 | -20 | -22.044 | 507.996 | -0.989 | 12.0726 | 149.872 | -22 | -19.832 | 508.031 | -0.991
13.5565 | 150.026 | -20 | -20.334 | 508.118 | -0.991 | 13.0726 | 150.021 | -22 | -20.134 | 507.945 | -0.991
14.5565 | 150.059 | -20 | -20.16 | 508.013 | -0.991 | 14.0726 | 149.892 | -22 | -21.316 | 507.776 | -0.99
15.5565 | 150.119 | -20 | -20.168 | 507.803 | -0.991 | 15.0726 | 149.748 | -22 | -22.126 | 507.874 | -0.989
16.5565 | 150.018 | -20 | -20.224 | 507.716 | -0.991 | 16.0726 | 149.857 | -22 | -22.144 | 507.782 | -0.989
17.5565 | 149.904 | -20 | -19.911 | 507.742 | -0.991 | 17.0726 | 150.14 | -22 | -21.791 | 507.886 | -0.99
18.5565 | 149.971 | -20 | -19.908 | 507.678 | -0.991 | 18.0726 | 149.965 | -22 | -22.149 | 507.907 | -0.989
19.5565 | 150.079 | -20 | -20.032 | 507.532 | -0.991 | 19.0726 | 149.973 | -22 | -22.01 | 507.814 | -0.989
20.5565 | 149.99 | -20 | -20.095 | 507.577 | -0.991 | 20.0726 | 149.862 | -22 | -21.937 | 507.918 | -0.989
21.5565 | 149.836 | -20 | -20.012 | 507.581 | -0.991 | 21.0726 | 150.082 | -22 | -21.803 | 507.906 | -0.99
22.5565 | 150.028 | -20 | -20.25 | 507.579 | -0.991 | 22.0726 | 150.094 | -22 | -22.233 | 507.753 | -0.989
23.5565 | 150.123 | -20 | -19.984 | 507.576 | -0.991 | 23.0726 | 149.953 | -22 | -22.225 | 507.751 | -0.989
24.5565 | 150.06 | -20 | -20.058 | 507.524 | -0.991 | 24.0726 | 149.96 | -22 | -22.264 | 507.542 | -0.989
25.5565 | 150.095 | -20 | -19.998 | 507.673 | -0.991 | 25.0726 | 149.926 | -22 | -22.002 | 507.5 | -0.989
26.5565 | 150.098 | -20 | -19.775 | 507.849 | -0.991 | 26.0726 | 150.31 | -22 | -21.741 | 507.648 | -0.99
27.5565 | 150.026 | -20 | -19.964 | 507.69 | -0.991 | 27.0726 | 150.221 | -22 | -22.202 | 507.511 | -0.989
28.5565 | 150.003 | -20 | -20.226 | 507.812 | -0.991 | 28.0726 | 150.146 | -22 | -22.008 | 507.635 | -0.989
29.5565 | 150.019 | -20 | -20.284 | 507.745 | -0.991 | 29.0726 | 150.044 | -22 | -21.668 | 507.624 | -0.99
30.5565 | 149.875 | -20 | -20.294 | 507.763 | -0.991 | 30.0726 | 150.172 | -22 | -21.815 | 507.68 | -0.99
31.5565 | 150.026 | -20 | -19.899 | 507.864 | -0.991 | 31.0726 | 150.194 | -22 | -21.743 | 507.712 | -0.99
32.5565 | 150.278 | -20 | -19.925 | 508.049 | -0.991 | 32.0726 | 150.128 | -22 | -22.239 | 507.75 | -0.989
33.5565 | 150.088 | -20 | -20.007 | 507.967 | -0.991 | 33.0726 | 150.074 | -22 | -21.994 | 507.834 | -0.989
34.5565 | 149.96 | -20 | -19.851 | 507.994 | -0.991 | 34.0726 | 150.171 | -22 | -22.261 | 507.857 | -0.989
35.5565 | 150.159 | -20 | -20.146 | 507.952 | -0.991 | 35.0726 | 150.081 | -22 | -21.822 | 507.813 | -0.99
36.5565 | 150.003 | -20 | -19.885 | 508.041 | -0.991 | 36.0726 | 150.196 | -22 | -22.102 | 508.06 | -0.989
37.5565 | 149.994 | -20 | -20.408 | 507.667 | -0.991 | 37.0726 | 149.969 | -22 | -22.242 | 508.034 | -0.989
38.5565 | 149.983 | -20 | -19.953 | 507.64 | -0.991 | 38.0726 | 150.228 | -22 | -21.957 | 507.873 | -0.989
39.5565 | 150.281 | -20 | -19.837 | 507.687 | -0.991 | 39.0726 | 150.028 | -22 | -21.821 | 507.957 | -0.99
40.5565 | 150.215 | -20 | -19.996 | 507.672 | -0.991 | 40.0726 | 150.077 | -22 | -22.029 | 507.913 | -0.989
41.5565 | 150.027 | -20 | -20.139 | 507.697 | -0.991 | 41.0726 | 149.935 | -22 | -22.219 | 507.833 | -0.989
42.5565 | 150.139 | -20 | -20.135 | 507.913 | -0.991 | 42.0726 | 149.926 | -22 | -21.803 | 508.029 | -0.99
[6 empty] | 43.0726 | 149.862 | -22 | -22.266 | 507.804 | -0.989
[6 empty] | 44.0726 | 150.183 | -22 | -21.821 | 507.913 | -0.99
[6 empty] | 45.0726 | 150.188 | -22 | -22.233 | 507.663 | -0.989
[6 empty] | 46.0726 | 150.157 | -22 | -21.859 | 507.586 | -0.99
[6 empty] | 47.0726 | 150.29 | -22 | -22.065 | 507.701 | -0.989
[6 empty] | 48.0726 | 150.198 | -22 | -21.958 | 507.588 | -0.989
[6 empty] | 49.0726 | 150.323 | -22 | -22.049 | 507.615 | -0.989
[6 empty] | 50.0726 | 150.305 | -22 | -22.182 | 507.617 | -0.989
[6 empty] | 51.0726 | 150.235 | -22 | -22.067 | 507.588 | -0.989
[6 empty] | 52.0726 | 150.266 | -22 | -22.01 | 507.66 | -0.989
[6 empty] | 53.0726 | 150.213 | -22 | -21.925 | 507.561 | -0.99
[6 empty] | 54.0726 | 150.312 | -22 | -22.102 | 507.606 | -0.989
[6 empty] | 55.0726 | 150.359 | -22 | -22.063 | 507.649 | -0.989
[6 empty] | 56.0726 | 150.368 | -22 | -22.19 | 507.634 | -0.989
[6 empty] | 57.0726 | 150.284 | -22 | -21.77 | 507.76 | -0.99
[6 empty] | 58.0726 | 150.262 | -22 | -22.053 | 507.919 | -0.989
[6 empty] | 59.0726 | 150.233 | -22 | -21.896 | 507.913 | -0.99

## Gráficas Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva remota.
|  |  | Se verifica que la potencia reactiva llega al valor de consigna (Si/No) | Si
|  |  | Se verifica que la potencia reactiva llega al valor de consigna (Si/No) | Si

## Reg_Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.01
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.51411 | -0.99 | -0.99 | 150.08 | 508.09 | -21.393 | 0.3629 | -1 | -1 | 149.891 | 508.903 | 0.298
1.5141 | -0.99 | -0.99 | 150.04 | 508.061 | -21.494 | 1.3629 | -1 | -1 | 150.227 | 508.926 | -0.221
2.5141 | -0.99 | -0.99 | 149.788 | 508.051 | -21.425 | 2.3629 | -1 | -1 | 150.207 | 509.026 | -0.05
3.5141 | -0.99 | -0.99 | 150.401 | 508.118 | -21.345 | 3.3629 | -1 | -1 | 149.97 | 508.95 | 0.024
4.5141 | -0.99 | -0.99 | 149.984 | 508.022 | -21.607 | 4.3629 | -1 | -1 | 150.12 | 509.064 | -0.133
5.5141 | -0.99 | -0.99 | 149.993 | 508.052 | -21.293 | 5.3629 | -1 | -1 | 149.992 | 509.165 | -0.044
6.5141 | -0.99 | -0.99 | 149.746 | 507.941 | -21.348 | 6.3629 | -1 | -1 | 149.773 | 509.016 | 0.008
7.5141 | -0.99 | -0.99 | 150.102 | 508.018 | -21.553 | 7.3629 | -1 | -1 | 150.196 | 509.074 | 0.485
8.5141 | -0.99 | -0.99 | 149.969 | 507.999 | -21.604 | 8.3629 | -1 | -1 | 150.114 | 509.026 | -0.103
9.5141 | -0.99 | -0.99 | 149.912 | 508.01 | -21.395 | 9.3629 | -1 | -1 | 149.794 | 509.036 | -0.184
10.5141 | -0.99 | -0.99 | 149.708 | 508.117 | -21.217 | 10.3629 | -1 | -1 | 149.755 | 509.063 | -0.053
11.5141 | -0.99 | -0.99 | 150.078 | 507.994 | -21.401 | 11.3629 | -1 | -1 | 149.8 | 509.176 | -0.153
12.5141 | -0.99 | -0.99 | 149.979 | 507.91 | -21.56 | 12.3629 | -1 | -1 | 150.104 | 509.193 | -0.192
13.5141 | -1 | -0.99 | 150.02 | 508.121 | -20.984 | 13.3629 | -0.99 | -1 | 150.092 | 509.24 | 0.223
14.5141 | -1 | -0.998 | 150.499 | 508.516 | -10.15 | 14.3629 | -0.99 | -0.995 | 150.085 | 508.441 | -14.925
15.5141 | -1 | -1 | 150.283 | 508.959 | -3.698 | 15.3629 | -0.99 | -0.992 | 149.772 | 508.231 | -19.281
16.5141 | -1 | -1 | 149.911 | 509.066 | -1.346 | 16.3629 | -0.99 | -0.991 | 150.247 | 508.067 | -20.839
17.5141 | -1 | -1 | 149.859 | 509.134 | -0.395 | 17.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.885 | 508.166 | -21.104
18.5141 | -1 | -1 | 149.902 | 509.278 | -0.103 | 18.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.884 | 508.031 | -21.163
19.5141 | -1 | -1 | 150.239 | 509.173 | 0.103 | 19.3629 | -0.99 | -0.99 | 150.273 | 508.137 | -21.512
20.5141 | -1 | -1 | 149.932 | 509.13 | -0.066 | 20.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.705 | 508.15 | -21.527
21.5141 | -1 | -1 | 149.875 | 508.958 | -0.111 | 21.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.805 | 508.104 | -21.433
22.5141 | -1 | -1 | 150.209 | 509.02 | -0.091 | 22.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.831 | 508.185 | -21.218
23.5141 | -1 | -1 | 149.786 | 508.96 | 0.098 | 23.3629 | -0.99 | -0.99 | 150.069 | 508.06 | -21.269
24.5141 | -1 | -1 | 149.848 | 508.821 | -0.021 | 24.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.734 | 508.101 | -21.622
25.5141 | -1 | -1 | 149.917 | 508.906 | -0.169 | 25.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.951 | 508.137 | -21.283
26.5141 | -1 | -1 | 150.231 | 508.925 | 0.418 | 26.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.806 | 508.087 | -21.506
27.5141 | -1 | -1 | 149.758 | 508.85 | 0.129 | 27.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.947 | 508.182 | -21.486
28.5141 | -1 | -1 | 149.821 | 508.749 | -0.226 | 28.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.967 | 508.228 | -20.891
29.5141 | -1 | -1 | 149.885 | 508.844 | -0.083 | 29.3629 | -0.99 | -0.99 | 150.236 | 508.21 | -21.437
30.5141 | -1 | -1 | 149.806 | 508.831 | -0.046 | 30.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.943 | 508.176 | -21.356
31.5141 | -1 | -1 | 149.813 | 508.892 | -0.054 | 31.3629 | -0.99 | -0.99 | 150.238 | 508.139 | -21.536
32.5141 | -1 | -1 | 149.786 | 508.981 | -0.085 | 32.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.895 | 508.231 | -21.55
33.5141 | -1 | -1 | 150.085 | 508.924 | -0.217 | 33.3629 | -0.99 | -0.99 | 150.228 | 508.166 | -21.175
34.5141 | -1 | -1 | 149.815 | 508.976 | 0.262 | 34.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.871 | 508.14 | -21.307
35.5141 | -1 | -1 | 150.101 | 509.038 | -0.107 | 35.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.892 | 508.215 | -21.384
36.5141 | -1 | -1 | 150.171 | 509.205 | 0.362 | 36.3629 | -0.99 | -0.99 | 150.245 | 508.158 | -21.568
37.5141 | -1 | -1 | 149.751 | 509.065 | -0.075 | 37.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.947 | 508.231 | -21.682
38.5141 | -1 | -1 | 149.767 | 509.044 | 0.322 | 38.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.887 | 508.223 | -21.295
39.5141 | -1 | -1 | 149.978 | 509.005 | -0.105 | 39.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.954 | 508.178 | -21.269
40.5141 | -1 | -1 | 149.876 | 508.905 | 0.093 | 40.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.917 | 508.214 | -21.522
41.5141 | -1 | -1 | 150.276 | 508.998 | -0.253 | 41.3629 | -0.99 | -0.99 | 150.326 | 508.185 | -21.122
42.5141 | -1 | -1 | 149.884 | 508.814 | 0.151 | 42.3629 | -0.99 | -0.99 | 150.021 | 508.248 | -21.197
43.5141 | -1 | -1 | 150.2 | 508.939 | -0.412 | 43.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.9 | 508.221 | -21.386
44.5141 | -1 | -1 | 150.143 | 508.895 | 0.227 | 44.3629 | -0.99 | -0.99 | 150.275 | 508.327 | -21.629
45.5141 | -1 | -1 | 150.196 | 509.036 | -0.111 | 45.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.948 | 508.274 | -21.385
46.5141 | -1 | -1 | 150.058 | 509.077 | -0.413 | 46.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.876 | 508.205 | -21.398
47.5141 | -1 | -1 | 150.041 | 508.973 | 0.028 | 47.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.984 | 508.199 | -21.559
48.5141 | -1 | -1 | 149.733 | 509.12 | -0.081 | 48.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.992 | 508.057 | -21.164
49.5141 | -1 | -1 | 150.011 | 508.97 | -0.367 | 49.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.964 | 508.104 | -20.924
50.5141 | -1 | -1 | 149.868 | 508.871 | -0.367 | 50.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.736 | 508.031 | -21.332
51.5141 | -1 | -1 | 149.785 | 508.951 | 0.246 | 51.3629 | -0.99 | -0.99 | 150.028 | 508.13 | -21.3
52.5141 | -1 | -1 | 150.102 | 508.784 | 0.348 | 52.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.935 | 508.105 | -21.693
53.5141 | -1 | -1 | 149.917 | 508.879 | 0.172 | 53.3629 | -0.99 | -0.99 | 149.867 | 508.213 | -20.963
54.5141 | -1 | -1 | 149.801 | 508.896 | 0.09
55.5141 | -1 | -1 | 150.022 | 508.766 | 0.241
56.5141 | -1 | -1 | 149.914 | 508.846 | -0.244
57.5141 | -1 | -1 | 149.892 | 508.858 | -0.23
58.5141 | -1 | -1 | 149.83 | 508.971 | 0.278
59.5141 | -1 | -1 | 149.953 | 509.016 | -0.048
60.5141 | -1 | -1 | 150.185 | 508.937 | -0.458
61.5141 | -1 | -1 | 149.939 | 509.158 | -0.126
62.5141 | -1 | -1 | 150.168 | 509.052 | -0.353

## Gráficas Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia local.
|  |  | Se verifica que el factor de potencia llega al valor de consigna (Si/No) | Si
|  |  | Se verifica que el factor de potencia llega al valor de consigna (Si/No) | Si

## Reg_Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.01
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (p.u.) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0.45967 | 149.781 | -0.99 | -0.99 | 508.136 | -20.883 | 0.46774 | 150.078 | -1 | -1 | 508.959 | 0.17
1.4597 | 149.898 | -0.99 | -0.99 | 508.157 | -21.329 | 1.4677 | 150.117 | -1 | -1 | 509.008 | -0.045
2.4597 | 149.896 | -0.99 | -0.99 | 508.132 | -21.367 | 2.4677 | 149.978 | -1 | -1 | 508.974 | -0.045
3.4597 | 149.917 | -0.99 | -0.99 | 508.144 | -21.37 | 3.4677 | 149.858 | -1 | -1 | 508.709 | -0.177
4.4597 | 149.942 | -0.99 | -0.99 | 508.1 | -21.294 | 4.4677 | 149.857 | -1 | -1 | 508.741 | 0.24
5.4597 | 149.852 | -0.99 | -0.99 | 508.044 | -21.566 | 5.4677 | 150.267 | -1 | -1 | 508.925 | -0.333
6.4597 | 149.902 | -0.99 | -0.99 | 508.007 | -21.358 | 6.4677 | 149.984 | -1 | -1 | 508.751 | -0.325
7.4597 | 149.893 | -0.99 | -0.99 | 507.997 | -21.612 | 7.4677 | 149.887 | -1 | -1 | 509.059 | -0.237
8.4597 | 150.106 | -0.99 | -0.99 | 507.846 | -21.589 | 8.4677 | 149.995 | -1 | -1 | 509.004 | -0.155
9.4597 | 149.841 | -0.99 | -0.99 | 507.718 | -21.418 | 9.4677 | 149.784 | -1 | -1 | 508.972 | -0.239
10.4597 | 149.749 | -0.99 | -0.99 | 507.571 | -21.47 | 10.4677 | 149.99 | -1 | -1 | 508.995 | -0.276
11.4597 | 149.867 | -1 | -0.99 | 507.688 | -21.239 | 11.4677 | 149.787 | -1 | -1 | 508.845 | -0.26
12.4597 | 150.573 | -1 | -0.998 | 508.186 | -9.577 | 12.4677 | 150.107 | -0.99 | -1 | 509.113 | 0.301
13.4597 | 149.996 | -1 | -1 | 508.474 | -3.332 | 13.4677 | 150.002 | -0.99 | -0.995 | 508.185 | -15.184
14.4597 | 150.051 | -1 | -1 | 508.723 | -0.999 | 14.4677 | 150.485 | -0.99 | -0.992 | 508.174 | -19.241
15.4597 | 149.98 | -1 | -1 | 508.828 | -0.142 | 15.4677 | 150.217 | -0.99 | -0.991 | 508.152 | -20.833
16.4597 | 149.893 | -1 | -1 | 508.989 | 0.007 | 16.4677 | 149.827 | -0.99 | -0.99 | 508.084 | -21.118
17.4597 | 150.081 | -1 | -1 | 508.986 | -0.101 | 17.4677 | 149.927 | -0.99 | -0.99 | 508.134 | -21.255
18.4597 | 149.922 | -1 | -1 | 508.84 | -0.275 | 18.4677 | 149.823 | -0.99 | -0.99 | 508.008 | -21.052
19.4597 | 149.941 | -1 | -1 | 508.891 | 0.389 | 19.4677 | 149.867 | -0.99 | -0.99 | 508.069 | -21.657
20.4597 | 149.976 | -1 | -1 | 508.842 | -0.066 | 20.4677 | 149.892 | -0.99 | -0.99 | 508.145 | -21.384
21.4597 | 149.857 | -1 | -1 | 508.785 | -0.033 | 21.4677 | 150.143 | -0.99 | -0.99 | 508.066 | -21.335
22.4597 | 149.803 | -1 | -1 | 508.728 | -0.106 | 22.4677 | 150.103 | -0.99 | -0.99 | 508.109 | -21.33
23.4597 | 149.881 | -1 | -1 | 508.84 | 0.227 | 23.4677 | 149.888 | -0.99 | -0.99 | 508.18 | -21.295
24.4597 | 149.854 | -1 | -1 | 508.842 | -0.048 | 24.4677 | 150.193 | -0.99 | -0.99 | 508.208 | -21.202
25.4597 | 149.852 | -1 | -1 | 508.958 | 0.042 | 25.4677 | 149.75 | -0.99 | -0.99 | 508.228 | -21.514
26.4597 | 149.924 | -1 | -1 | 508.954 | -0.241 | 26.4677 | 150.139 | -0.99 | -0.99 | 508.278 | -21.002
27.4597 | 149.84 | -1 | -1 | 508.847 | 0.102 | 27.4677 | 149.969 | -0.99 | -0.99 | 508.204 | -21.296
28.4597 | 149.879 | -1 | -1 | 508.765 | 0.522 | 28.4677 | 149.749 | -0.99 | -0.99 | 508.191 | -21.342
29.4597 | 150.082 | -1 | -1 | 508.905 | 0.394 | 29.4677 | 150.155 | -0.99 | -0.99 | 508.24 | -21.431
30.4597 | 149.985 | -1 | -1 | 508.82 | -0.567 | 30.4677 | 150.182 | -0.99 | -0.99 | 508.078 | -21.147
31.4597 | 150.017 | -1 | -1 | 508.913 | -0.094 | 31.4677 | 150.184 | -0.99 | -0.99 | 508.073 | -21.443
32.4597 | 149.885 | -1 | -1 | 508.951 | -0.346 | 32.4677 | 150.213 | -0.99 | -0.99 | 508.003 | -21.475
33.4597 | 149.626 | -1 | -1 | 508.863 | -0.28 | 33.4677 | 149.956 | -0.99 | -0.99 | 508.067 | -21.377
34.4597 | 150.168 | -1 | -1 | 508.829 | 0.122 | 34.4677 | 150.256 | -0.99 | -0.99 | 508.096 | -21.497
35.4597 | 150.156 | -1 | -1 | 508.691 | 0.432 | 35.4677 | 149.893 | -0.99 | -0.99 | 508.165 | -21.558
36.4597 | 149.832 | -1 | -1 | 508.641 | -0.31 | 36.4677 | 150.253 | -0.99 | -0.99 | 508.2 | -21.217
37.4597 | 149.884 | -1 | -1 | 508.737 | 0.395 | 37.4677 | 149.912 | -0.99 | -0.99 | 508.125 | -21.212
38.4597 | 149.796 | -1 | -1 | 508.779 | -0.322 | 38.4677 | 150.004 | -0.99 | -0.99 | 508.183 | -21.411
39.4597 | 150.055 | -1 | -1 | 508.712 | -0.36 | 39.4677 | 149.794 | -0.99 | -0.99 | 508.074 | -21.202
40.4597 | 149.805 | -1 | -1 | 508.766 | 0.222 | 40.4677 | 149.852 | -0.99 | -0.99 | 508.012 | -21.69
41.4597 | 150.02 | -1 | -1 | 508.741 | 0.005 | 41.4677 | 150.046 | -0.99 | -0.99 | 508.157 | -21.628
42.4597 | 149.987 | -1 | -1 | 508.729 | 0.314 | 42.4677 | 149.918 | -0.99 | -0.99 | 508.19 | -21.604
43.4597 | 149.736 | -1 | -1 | 508.773 | -0.264 | 43.4677 | 149.635 | -0.99 | -0.99 | 508.169 | -21.171
44.4597 | 149.83 | -1 | -1 | 508.753 | 0.004 | 44.4677 | 149.872 | -0.99 | -0.99 | 508.053 | -21.189
45.4597 | 149.832 | -1 | -1 | 508.832 | 0.235 | 45.4677 | 150.098 | -0.99 | -0.99 | 508.098 | -21.275
46.4597 | 150.078 | -1 | -1 | 508.855 | -0.188 | 46.4677 | 149.932 | -0.99 | -0.99 | 508.059 | -21.153
47.4597 | 149.882 | -1 | -1 | 508.807 | 0.041 | 47.4677 | 150.02 | -0.99 | -0.99 | 508.02 | -21.502
[6 empty] | 48.4677 | 149.96 | -0.99 | -0.99 | 507.991 | -21.124
[6 empty] | 49.4677 | 149.832 | -0.99 | -0.99 | 507.988 | -21.278
[6 empty] | 50.4677 | 149.773 | -0.99 | -0.99 | 507.96 | -21.351
[6 empty] | 51.4677 | 149.998 | -0.99 | -0.99 | 508.042 | -21.4
[6 empty] | 52.4677 | 149.686 | -0.99 | -0.99 | 508.115 | -21.353
[6 empty] | 53.4677 | 150.721 | -0.99 | -0.991 | 508.075 | -20.751
[6 empty] | 54.4677 | 149.72 | -0.99 | -0.99 | 508.204 | -21.155
[6 empty] | 55.4677 | 149.872 | -0.99 | -0.99 | 508.207 | -21.152
[6 empty] | 56.4677 | 150.082 | -0.99 | -0.99 | 508.194 | -21.323
[6 empty] | 57.4677 | 150.018 | -0.99 | -0.99 | 508.222 | -21.289
[6 empty] | 58.4677 | 149.746 | -0.99 | -0.99 | 508.044 | -21.674
[6 empty] | 59.4677 | 149.952 | -0.99 | -0.99 | 508.01 | -21.482

## Gráficas Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia remota.
|  |  | Se verifica que el factor de potencia llega al valor de consigna (Si/No) | Si
|  |  | Se verifica que el factor de potencia llega al valor de consigna (Si/No) | Si