## Reg_Consignas tensión_local
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 29.957 | 116.5 | 116.7823 | -1.56 | -0.999 | 0 | 29.934 | 118.8 | 117.598 | 7.085 | 0.973
1 | 29.953 | 116.5 | 116.8103 | -1.986 | -0.999 | 1 | 29.928 | 118.8 | 117.539 | 7.509 | 0.97
2 | 29.944 | 116.5 | 116.761 | -1.958 | -0.998 | 2 | 29.923 | 118.8 | 117.6533 | 7.816 | 0.968
3 | 29.957 | 116.5 | 116.7997 | -1.502 | -0.999 | 3 | 29.923 | 118.8 | 117.5847 | 7.677 | 0.969
4 | 29.946 | 116.5 | 116.7797 | -1.484 | -0.999 | 4 | 29.923 | 118.8 | 117.5813 | 7.296 | 0.972
5 | 29.953 | 116.5 | 116.8243 | -1.469 | -0.998 | 5 | 29.921 | 118.8 | 117.637 | 6.915 | 0.974
6 | 29.939 | 116.5 | 116.8763 | -1.67 | -0.998 | 6 | 29.924 | 118.8 | 117.6 | 6.577 | 0.977
7 | 29.947 | 116.5 | 116.857 | -1.566 | -0.998 | 7 | 29.925 | 118.8 | 117.5927 | 6.661 | 0.976
8 | 29.946 | 116.5 | 116.7803 | -1.67 | -0.999 | 8 | 29.932 | 118.8 | 117.62 | 6.449 | 0.978
9 | 29.936 | 116.5 | 116.772 | -1.791 | -0.998 | 9 | 29.931 | 118.8 | 117.491 | 6.666 | 0.976
10 | 29.948 | 116.5 | 116.739 | -1.658 | -0.998 | 10 | 29.935 | 118.8 | 117.4727 | 6.397 | 0.978
11 | 29.945 | 116.5 | 116.7933 | -1.486 | -0.999 | 11 | 29.934 | 118.8 | 117.475 | 6.393 | 0.978
12 | 29.94 | 116.5 | 116.6423 | -1.136 | -0.999 | 12 | 29.93 | 118.8 | 117.6203 | 6.262 | 0.979
13 | 29.954 | 116.5 | 116.719 | -1.639 | -0.999 | 13 | 29.929 | 118.8 | 117.6473 | 6.458 | 0.977
14 | 29.947 | 116.5 | 116.7223 | -1.539 | -0.998 | 14 | 29.925 | 118.8 | 117.523 | 6.775 | 0.975
15 | 29.915 | 118.8 | 117.949 | 11.847 | -0.999 | 15 | 29.926 | 118.8 | 117.5583 | 6.398 | 0.978
16 | 29.968 | 118.8 | 117.2913 | 4.869 | -0.998 | 16 | 29.922 | 118.8 | 117.5737 | 6.79 | 0.975
17 | 29.967 | 118.8 | 117.3987 | 5.852 | -0.999 | 17 | 29.92 | 118.8 | 117.5623 | 6.792 | 0.975
18 | 29.96 | 118.8 | 117.4593 | 6.52 | -0.999 | 18 | 29.921 | 118.8 | 117.5883 | 6.878 | 0.975
19 | 29.965 | 118.8 | 117.4957 | 6.893 | -0.999 | 19 | 29.923 | 118.8 | 117.5493 | 7.094 | 0.973
20 | 29.958 | 118.8 | 117.5287 | 6.963 | -0.999 | 20 | 29.916 | 118.8 | 117.487 | 6.978 | 0.974
21 | 29.945 | 118.8 | 117.5733 | 7.3 | 0.93 | 21 | 29.922 | 118.8 | 117.5433 | 6.678 | 0.976
22 | 29.943 | 118.8 | 117.5717 | 7.413 | 1 | 22 | 29.914 | 118.8 | 117.6233 | 7.19 | 0.972
23 | 29.963 | 118.8 | 117.5307 | 7.293 | 1 | 23 | 29.912 | 118.8 | 117.5233 | 6.77 | 0.975
24 | 29.955 | 118.8 | 117.4853 | 7.629 | 0.987 | 24 | 29.906 | 118.8 | 117.5667 | 6.401 | 0.978
25 | 29.95 | 118.8 | 117.6377 | 7.866 | 0.981 | 25 | 29.917 | 118.8 | 117.569 | 6.511 | 0.977
26 | 29.944 | 118.8 | 117.558 | 7.317 | 0.977 | 26 | 29.908 | 118.8 | 117.5367 | 6.796 | 0.975
27 | 29.954 | 118.8 | 117.6217 | 7.402 | 0.975 | 27 | 29.899 | 118.8 | 117.5323 | 7.208 | 0.972
28 | 29.947 | 118.8 | 117.6033 | 6.967 | 0.974 | 28 | 29.895 | 118.8 | 117.4723 | 7.505 | 0.97
29 | 29.944 | 118.8 | 117.5167 | 6.867 | 0.972 | 29 | 29.898 | 116.5 | 117.6383 | 7.899 | 0.967
30 | 29.952 | 118.8 | 117.5973 | 6.698 | 0.971 | 30 | 29.877 | 116.5 | 117.102 | 2.992 | 0.995
31 | 29.943 | 118.8 | 117.5257 | 6.856 | 0.972 | 31 | 29.883 | 116.5 | 116.987 | 0.683 | 1
32 | 29.942 | 118.8 | 117.5867 | 6.793 | 0.969 | 32 | 29.882 | 116.5 | 116.9023 | -0.88 | 1
33 | 29.948 | 118.8 | 117.5783 | 7.081 | 0.967 | 33 | 29.87 | 116.5 | 116.9047 | -0.676 | 1
34 | 29.935 | 118.8 | 117.5973 | 7.011 | 0.976 | 34 | 29.869 | 116.5 | 116.8897 | -0.81 | 1
35 | 29.936 | 118.8 | 117.6573 | 7.506 | 0.971 | 35 | 29.865 | 116.5 | 116.8627 | -1.134 | -0.999
36 | 29.937 | 118.8 | 117.648 | 7.94 | 0.974 | 36 | 29.854 | 116.5 | 116.82 | -1.767 | -0.998
37 | 29.922 | 118.8 | 117.5507 | 7.745 | 0.975 | 37 | 29.849 | 116.5 | 116.8193 | -1.655 | -0.998
38 | 29.931 | 118.8 | 117.6323 | 8.05 | 0.976 | 38 | 29.854 | 116.5 | 116.8213 | -1.793 | -0.998
39 | 29.929 | 118.8 | 117.5473 | 7.525 | 0.975 | 39 | 29.856 | 116.5 | 116.785 | -1.371 | -0.999
40 | 29.932 | 118.8 | 117.5173 | 7.733 | 0.975 | 40 | 29.845 | 116.5 | 116.7847 | -1.465 | -0.999
41 | 29.938 | 118.8 | 117.5513 | 7.187 | 0.973 | 41 | 29.824 | 116.5 | 116.752 | -1.552 | -0.999
42 | 29.931 | 118.8 | 117.543 | 7.374 | 0.974 | 42 | 29.828 | 116.5 | 116.8463 | -2.079 | -0.998
43 | 29.934 | 118.8 | 117.598 | 7.085 | 0.97 | 43 | 29.807 | 116.5 | 116.8217 | -2.09 | -0.998
44 | 29.928 | 118.8 | 117.539 | 7.509 | 0.967 | 44 | 29.815 | 116.5 | 116.753 | -1.869 | -0.998
45 | 29.923 | 118.8 | 117.6533 | 7.816 | 0.968 | 45 | 29.807 | 116.5 | 116.7917 | -1.664 | -0.998
46 | 29.923 | 118.8 | 117.5847 | 7.677 | 0.966 | 46 | 29.794 | 116.5 | 116.7543 | -1.859 | -0.998
47 | 29.923 | 118.8 | 117.5813 | 7.296 | 0.97 | 47 | 29.79 | 116.5 | 116.7283 | -1.868 | -0.998
48 | 29.921 | 118.8 | 117.637 | 6.915 | 0.968 | 48 | 29.789 | 116.5 | 116.742 | -1.456 | -0.999
49 | 29.924 | 118.8 | 117.6 | 6.577 | 0.972 | 49 | 29.79 | 116.5 | 116.732 | -1.397 | -0.999
[6 empty] | 50 | 29.782 | 116.5 | 116.7703 | -1.732 | -0.998
[6 empty] | 51 | 29.779 | 116.5 | 116.8063 | -1.348 | -0.999
[6 empty] | 52 | 29.769 | 116.5 | 116.774 | -1.77 | -0.998
[6 empty] | 53 | 29.762 | 116.5 | 116.7153 | -1.663 | -0.998
[6 empty] | 54 | 29.759 | 116.5 | 116.746 | -1.492 | -0.999
[6 empty] | 55 | 29.746 | 116.5 | 116.7577 | -2.034 | -0.998
[6 empty] | 56 | 29.742 | 116.5 | 116.8037 | -1.395 | -0.999
[6 empty] | 57 | 29.73 | 116.5 | 116.818 | -1.957 | -0.998
[6 empty] | 58 | 29.726 | 116.5 | 116.7747 | -1.759 | -0.998
[6 empty] | 59 | 29.715 | 116.5 | 116.6923 | -1.863 | -0.998
[6 empty] | 60 | 29.712 | 116.5 | 116.7607 | -2.029 | -0.998
[6 empty] | 61 | 29.705 | 116.5 | 116.7937 | -2.443 | -0.997
[6 empty] | 62 | 29.699 | 116.5 | 116.724 | -2.201 | -0.997
[6 empty] | 63 | 29.697 | 116.5 | 116.825 | -1.858 | -0.998
[6 empty] | 64 | 29.694 | 116.5 | 116.775 | -2.081 | -0.998
[6 empty] | 65 | 29.681 | 116.5 | 116.7373 | -1.549 | -0.999
[6 empty] | 66 | 29.678 | 116.5 | 116.7657 | -1.962 | -0.998

## Reg_Consignas tensión_remota
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 30.031 | 116.5 | 116.843 | -2.127 | -0.997 | 0 | 29.985 | 118.8 | 117.525 | 7.415 | 0.971
1 | 29.937 | 116.5 | 116.8967 | -2.35 | -0.997 | 1 | 30.091 | 118.8 | 117.5833 | 7.154 | 0.973
2 | 29.945 | 116.5 | 116.865 | -2.105 | -0.998 | 2 | 29.962 | 118.8 | 117.4963 | 7.188 | 0.972
3 | 29.933 | 116.5 | 116.892 | -2.037 | -0.998 | 3 | 30.086 | 118.8 | 117.592 | 7.15 | 0.973
4 | 30.066 | 116.5 | 116.8643 | -2.151 | -0.997 | 4 | 29.961 | 118.8 | 117.575 | 7.36 | 0.971
5 | 30.027 | 116.5 | 116.9287 | -1.986 | -0.998 | 5 | 29.966 | 118.8 | 117.452 | 6.951 | 0.974
6 | 30.013 | 116.5 | 116.8807 | -1.719 | -0.998 | 6 | 30.118 | 118.8 | 117.532 | 6.557 | 0.977
7 | 29.944 | 116.5 | 116.815 | -2.035 | -0.998 | 7 | 30.009 | 118.8 | 117.587 | 6.109 | 0.98
8 | 29.958 | 116.5 | 116.8883 | -2.117 | -0.998 | 8 | 30.093 | 118.8 | 117.6247 | 6.113 | 0.98
9 | 29.96 | 116.5 | 116.8783 | -2.262 | -0.997 | 9 | 30.006 | 118.8 | 117.6017 | 6.038 | 0.98
10 | 30.052 | 116.5 | 116.9083 | -2.376 | -0.997 | 10 | 29.967 | 118.8 | 117.6413 | 6.49 | 0.977
11 | 30.025 | 116.5 | 116.852 | -2.168 | -0.997 | 11 | 30.1 | 118.8 | 117.5917 | 6.538 | 0.977
12 | 30.051 | 116.5 | 116.8273 | -2.068 | -0.998 | 12 | 29.984 | 118.8 | 117.607 | 6.4 | 0.978
13 | 30.066 | 116.5 | 116.8843 | -2.146 | -0.997 | 13 | 30.076 | 118.8 | 117.6193 | 6.531 | 0.977
14 | 29.952 | 116.5 | 116.8433 | -2.36 | -0.997 | 14 | 29.99 | 118.8 | 117.655 | 6.315 | 0.979
15 | 29.926 | 116.5 | 116.8493 | -2.259 | -0.997 | 15 | 29.976 | 118.8 | 117.6757 | 6.635 | 0.976
16 | 29.964 | 116.5 | 116.8043 | -2.327 | -0.997 | 16 | 29.97 | 118.8 | 117.6993 | 6.651 | 0.976
17 | 29.952 | 116.5 | 116.8833 | -2.629 | -0.996 | 17 | 29.991 | 118.8 | 117.7117 | 6.951 | 0.974
18 | 29.925 | 116.5 | 116.8523 | -2.449 | -0.997 | 18 | 30.003 | 118.8 | 117.7013 | 6.967 | 0.974
19 | 30.056 | 116.5 | 116.7423 | -2.941 | -0.995 | 19 | 29.963 | 118.8 | 117.6773 | 6.851 | 0.975
20 | 30.042 | 116.5 | 116.8487 | -3.116 | -0.995 | 20 | 29.984 | 118.8 | 117.717 | 6.867 | 0.975
21 | 29.935 | 116.5 | 116.8793 | -2.467 | -0.997 | 21 | 29.991 | 118.8 | 117.705 | 6.875 | 0.975
22 | 30.055 | 116.5 | 116.948 | -2.142 | -0.997 | 22 | 29.973 | 118.8 | 117.6947 | 6.814 | 0.975
23 | 30.029 | 116.5 | 116.901 | -1.901 | -0.998 | 23 | 30.107 | 118.8 | 117.6617 | 6.366 | 0.978
24 | 30.042 | 116.5 | 116.8877 | -1.866 | -0.998 | 24 | 29.991 | 118.8 | 117.6757 | 6.648 | 0.976
25 | 30.015 | 116.5 | 116.899 | -1.642 | -0.999 | 25 | 29.987 | 118.8 | 117.6837 | 6.644 | 0.976
26 | 29.957 | 116.5 | 116.8727 | -1.851 | -0.998 | 26 | 29.958 | 118.8 | 117.6947 | 6.667 | 0.976
27 | 30.054 | 116.5 | 116.718 | -2.392 | -0.997 | 27 | 29.977 | 118.8 | 117.6563 | 6.578 | 0.977
28 | 30.048 | 116.5 | 116.9207 | -2.563 | -0.998 | 28 | 29.962 | 118.8 | 117.647 | 6.86 | 0.975
29 | 30.05 | 116.5 | 116.83 | -2.545 | -0.996 | 29 | 29.972 | 118.8 | 117.657 | 6.771 | 0.975
30 | 29.955 | 116.5 | 116.8717 | -2.001 | -0.998 | 30 | 29.962 | 118.8 | 117.687 | 7.227 | 0.972
31 | 29.938 | 116.5 | 116.914 | -2.024 | -0.998 | 31 | 29.954 | 118.8 | 117.7073 | 7.371 | 0.971
32 | 29.932 | 116.5 | 116.827 | -1.763 | -0.998 | 32 | 29.96 | 118.8 | 117.6703 | 7.591 | 0.969
33 | 30.044 | 116.5 | 116.8507 | -2.248 | -0.997 | 33 | 29.988 | 118.8 | 117.7017 | 7.208 | 0.972
34 | 30.048 | 116.5 | 116.8143 | -2.279 | -0.997 | 34 | 29.952 | 116.5 | 117.5857 | 6.29 | 0.979
35 | 30.077 | 116.5 | 116.8217 | -2.277 | -0.997 | 35 | 30.003 | 116.5 | 116.5197 | -5.219 | -0.985
36 | 30.049 | 116.5 | 116.8327 | -2.262 | -0.997 | 36 | 30.087 | 116.5 | 116.65 | -4.555 | -0.989
37 | 30.028 | 116.5 | 116.8313 | -2.155 | -0.997 | 37 | 30.1 | 116.5 | 116.7637 | -3.291 | -0.994
38 | 29.944 | 116.5 | 116.8593 | -2.145 | -0.997 | 38 | 30.056 | 116.5 | 116.8223 | -2.458 | -0.997
39 | 29.924 | 118.8 | 117.925 | 10.779 | 0.941 | 39 | 29.939 | 116.5 | 116.7913 | -2.104 | -0.997
40 | 30.072 | 118.8 | 117.3483 | 3.493 | 0.993 | 40 | 29.945 | 116.5 | 116.7837 | -2.152 | -0.997
41 | 30.087 | 118.8 | 117.4977 | 5.163 | 0.986 | 41 | 29.945 | 116.5 | 116.791 | -2.342 | -0.997
42 | 30.006 | 118.8 | 117.4057 | 5.859 | 0.981 | 42 | 30.039 | 116.5 | 116.832 | -2.031 | -0.998
43 | 30.067 | 118.8 | 117.5673 | 5.784 | 0.982 | 43 | 30.046 | 116.5 | 116.7937 | -2.035 | -0.998
44 | 30.023 | 118.8 | 117.6017 | 6.607 | 0.977 | 44 | 30.047 | 116.5 | 116.852 | -2.096 | -0.998
45 | 30.013 | 118.8 | 117.6477 | 6.309 | 0.979 | 45 | 29.929 | 116.5 | 116.8357 | -1.793 | -0.998
46 | 29.989 | 118.8 | 117.73 | 6.951 | 0.974 | 46 | 29.946 | 116.5 | 116.8147 | -1.934 | -0.998
47 | 29.968 | 118.8 | 117.6113 | 7.226 | 0.972 | 47 | 29.926 | 116.5 | 116.895 | -1.742 | -0.998
48 | 29.977 | 118.8 | 117.6687 | 6.96 | 0.974 | 48 | 30.04 | 116.5 | 116.8967 | -1.722 | -0.998
49 | 30.009 | 118.8 | 117.6493 | 6.748 | 0.976 | 49 | 30.041 | 116.5 | 116.8567 | -1.736 | -0.998
50 | 29.968 | 118.8 | 117.6233 | 6.45 | 0.978 | 50 | 30.045 | 116.5 | 116.81 | -1.945 | -0.998
51 | 29.981 | 118.8 | 117.6023 | 6.42 | 0.978 | 51 | 30.063 | 116.5 | 116.838 | -2.351 | -0.997
52 | 30.114 | 118.8 | 117.575 | 6.45 | 0.978 | 52 | 30.059 | 116.5 | 116.8987 | -2.256 | -0.997
53 | 30.001 | 118.8 | 117.6793 | 6.553 | 0.977 | 53 | 30.04 | 116.5 | 116.9233 | -2.099 | -0.998
54 | 29.981 | 118.8 | 117.6163 | 6.984 | 0.974 | 54 | 30.041 | 116.5 | 116.8637 | -2.061 | -0.998
55 | 30.091 | 118.8 | 117.6467 | 6.739 | 0.976 | 55 | 30.043 | 116.5 | 116.86 | -2.356 | -0.997
56 | 29.993 | 118.8 | 117.6273 | 6.725 | 0.976 | 56 | 29.96 | 116.5 | 116.8377 | -2.518 | -0.996
57 | 30.018 | 118.8 | 117.6043 | 6.584 | 0.977 | 57 | 29.941 | 116.5 | 116.8603 | -2.376 | -0.997
58 | 29.969 | 118.8 | 117.735 | 6.897 | 0.975 | 58 | 30.037 | 116.5 | 116.868 | -2.37 | -0.997
59 | 29.99 | 118.8 | 117.6547 | 7.059 | 0.973 | 59 | 30.048 | 116.5 | 116.8903 | -2.279 | -0.997
60 | 30.009 | 118.8 | 117.6067 | 6.433 | 0.978 | 60 | 30.041 | 116.5 | 116.933 | -2.249 | -0.997
61 | 30.005 | 118.8 | 117.6447 | 6.67 | 0.976 | 61 | 30.035 | 116.5 | 116.8673 | -2.279 | -0.997
62 | 30.077 | 118.8 | 117.6333 | 6.938 | 0.974 | 62 | 29.943 | 116.5 | 116.883 | -2.351 | -0.997
63 | 29.998 | 118.8 | 117.6797 | 6.435 | 0.978 | 63 | 29.949 | 116.5 | 116.881 | -2.023 | -0.998
64 | 29.972 | 118.8 | 117.6533 | 6.689 | 0.976 | 64 | 30.038 | 116.5 | 116.876 | -1.639 | -0.999
65 | 29.991 | 118.8 | 117.6577 | 6.665 | 0.976 | 65 | 29.946 | 116.5 | 116.843 | -2.331 | -0.998
66 | 29.96 | 118.8 | 117.6273 | 6.951 | 0.974 | 66 | 30.041 | 116.5 | 116.8463 | -1.685 | -0.998
67 | 30.091 | 118.8 | 117.5817 | 6.955 | 0.974 | 67 | 29.941 | 116.5 | 116.832 | -1.723 | -0.998
68 | 29.992 | 118.8 | 117.529 | 6.823 | 0.975 | 68 | 29.932 | 116.5 | 116.7827 | -1.814 | -0.998
69 | 30.09 | 118.8 | 117.5077 | 6.848 | 0.975 | 69 | 30.047 | 116.5 | 116.8123 | -1.828 | -0.998
70 | 29.979 | 118.8 | 117.622 | 7.068 | 0.973 | 70 | 30.042 | 116.5 | 116.778 | -1.876 | -0.998
71 | 29.992 | 118.8 | 117.5923 | 7.132 | 0.973 | 71 | 30.056 | 116.5 | 116.82 | -2.114 | -0.998
72 | 29.976 | 118.8 | 117.5513 | 6.944 | 0.974 | 72 | 30.049 | 116.5 | 116.811 | -1.947 | -0.998
73 | 29.994 | 118.8 | 117.544 | 7.272 | 0.972 | 73 | 29.938 | 116.5 | 116.8313 | -2.138 | -0.997
74 | 30.012 | 118.8 | 117.4867 | 6.513 | 0.977
75 | 30.014 | 118.8 | 117.6363 | 6.717 | 0.976
76 | 29.984 | 118.8 | 117.6023 | 6.435 | 0.978
77 | 30.088 | 118.8 | 117.6753 | 7.049 | 0.974
78 | 30.008 | 118.8 | 117.7273 | 6.65 | 0.972
79 | 30.029 | 118.8 | 117.6013 | 6.229 | 0.979
80 | 29.984 | 118.8 | 117.6057 | 6.427 | 0.978
81 | 30.011 | 118.8 | 117.6263 | 6.53 | 0.977
82 | 29.99 | 118.8 | 117.6847 | 6.992 | 0.974
83 | 29.976 | 118.8 | 117.7173 | 6.962 | 0.974
84 | 29.956 | 118.8 | 117.7093 | 7.096 | 0.973
85 | 29.988 | 118.8 | 117.7207 | 6.98 | 0.974
86 | 29.964 | 118.8 | 117.6943 | 6.799 | 0.978
87 | 29.989 | 118.8 | 117.694 | 6.656 | 0.976
88 | 29.963 | 118.8 | 117.6747 | 6.451 | 0.978
89 | 29.966 | 118.8 | 117.719 | 6.673 | 0.976
90 | 29.993 | 118.8 | 117.658 | 6.499 | 0.977
91 | 29.977 | 118.8 | 117.639 | 6.398 | 0.978
92 | 29.986 | 118.8 | 117.684 | 6.447 | 0.978
93 | 29.995 | 118.8 | 117.6847 | 6.656 | 0.976
94 | 29.958 | 118.8 | 117.7073 | 7.218 | 0.972
95 | 29.984 | 118.8 | 117.6807 | 7.325 | 0.971
96 | 29.958 | 118.8 | 117.6467 | 7.336 | 0.971
97 | 29.943 | 118.8 | 117.5823 | 7.201 | 0.972
98 | 29.988 | 118.8 | 117.5547 | 6.939 | 0.974

## Gráficas Consignas tensión_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma local.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas tension_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma remota.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | No | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 10
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 10
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
0 | 29.977 | 10 | 9.955 | 117.7967 | 0.949 | 0 | 30.004 | 11 | 10.959 | 117.968 | 0.939
1 | 29.966 | 10 | 9.941 | 117.8033 | 0.949 | 1 | 29.995 | 11 | 11.068 | 117.9027 | 0.938
2 | 29.97 | 10 | 9.952 | 117.8063 | 0.949 | 2 | 29.985 | 11 | 10.962 | 117.942 | 0.939
3 | 29.963 | 10 | 9.939 | 117.7537 | 0.949 | 3 | 29.987 | 11 | 10.96 | 117.9087 | 0.939
4 | 29.968 | 10 | 9.962 | 117.8413 | 0.949 | 4 | 29.995 | 11 | 10.963 | 117.8923 | 0.939
5 | 30.016 | 10 | 9.927 | 117.8217 | 0.949 | 5 | 29.975 | 11 | 10.954 | 117.872 | 0.939
6 | 30.011 | 10 | 9.954 | 117.8313 | 0.949 | 6 | 29.982 | 11 | 10.972 | 117.8727 | 0.939
7 | 30.002 | 10 | 9.967 | 117.8077 | 0.949 | 7 | 29.981 | 11 | 10.968 | 117.9127 | 0.939
8 | 29.996 | 10 | 9.944 | 117.8253 | 0.949 | 8 | 29.982 | 11 | 10.958 | 117.9517 | 0.939
9 | 30.001 | 10 | 9.961 | 117.8423 | 0.949 | 9 | 29.977 | 11 | 10.977 | 117.9753 | 0.939
10 | 29.993 | 10 | 10.052 | 117.879 | 0.948 | 10 | 29.975 | 11 | 11.013 | 117.9447 | 0.939
11 | 29.983 | 10 | 10.053 | 117.8697 | 0.948 | 11 | 30.011 | 11 | 10.985 | 117.9773 | 0.939
12 | 29.98 | 10 | 10.051 | 117.8763 | 0.948 | 12 | 29.956 | 11 | 11.049 | 117.9277 | 0.938
13 | 29.979 | 10 | 9.958 | 117.8293 | 0.949 | 13 | 30.004 | 11 | 11.056 | 117.921 | 0.938
14 | 29.976 | 10 | 9.957 | 117.8497 | 0.949 | 14 | 30.005 | 11 | 11.06 | 117.9013 | 0.938
15 | 29.971 | 10 | 9.959 | 117.86 | 0.949 | 15 | 30.007 | 11 | 10.995 | 118.0147 | 0.939
16 | 29.977 | 10 | 9.97 | 117.8537 | 0.949 | 16 | 29.993 | 11 | 11.098 | 118.015 | 0.938
17 | 29.965 | 10 | 10.056 | 117.8663 | 0.949 | 17 | 29.999 | 11 | 10.981 | 117.9913 | 0.939
18 | 30.02 | 10 | 10.052 | 117.8133 | 0.948 | 18 | 30.001 | 11 | 10.977 | 117.998 | 0.939
19 | 30.012 | 10 | 9.958 | 117.8347 | 0.949 | 19 | 29.985 | 11 | 11.07 | 117.9987 | 0.938
20 | 29.999 | 10 | 9.945 | 117.824 | 0.949 | 20 | 29.99 | 10 | 10.973 | 117.949 | 0.939
21 | 30.009 | 10 | 9.961 | 117.8903 | 0.949 | 21 | 29.993 | 10 | 10.156 | 117.8917 | 0.947
22 | 29.995 | 10 | 10.018 | 117.9467 | 0.949 | 22 | 29.996 | 10 | 10.038 | 117.878 | 0.948
23 | 30 | 10 | 9.98 | 117.883 | 0.949 | 23 | 29.985 | 10 | 10.052 | 117.862 | 0.948
24 | 30 | 10 | 10.057 | 117.9493 | 0.948 | 24 | 29.984 | 10 | 10.06 | 117.88 | 0.948
25 | 29.988 | 10 | 10.019 | 117.8933 | 0.949 | 25 | 29.986 | 10 | 10.053 | 117.8693 | 0.948
26 | 29.991 | 11 | 10.089 | 117.8333 | 0.948 | 26 | 29.98 | 10 | 10.039 | 117.8657 | 0.948
27 | 29.982 | 11 | 10.778 | 117.9387 | 0.941 | 27 | 29.976 | 10 | 10.059 | 117.832 | 0.948
28 | 29.967 | 11 | 10.977 | 117.875 | 0.939 | 28 | 29.984 | 10 | 10.062 | 117.8567 | 0.948
29 | 29.967 | 11 | 11.075 | 117.945 | 0.938 | 29 | 29.978 | 10 | 10.058 | 117.852 | 0.948
30 | 29.965 | 11 | 11.091 | 117.9687 | 0.938 | 30 | 30.023 | 10 | 9.973 | 117.8497 | 0.949
31 | 29.956 | 11 | 10.959 | 117.8813 | 0.939 | 31 | 30.013 | 10 | 9.955 | 117.722 | 0.949
32 | 30.007 | 11 | 10.961 | 117.9093 | 0.939 | 32 | 30.014 | 10 | 9.944 | 117.7343 | 0.949
33 | 29.997 | 11 | 11.082 | 117.8673 | 0.938 | 33 | 30.004 | 10 | 9.951 | 117.8537 | 0.949
34 | 30.002 | 11 | 10.971 | 117.872 | 0.939 | 34 | 29.958 | 10 | 9.952 | 117.8857 | 0.949
35 | 29.998 | 11 | 11.066 | 117.896 | 0.938 | 35 | 30.008 | 10 | 9.983 | 117.8127 | 0.949
36 | 30 | 11 | 10.979 | 117.8843 | 0.939 | 36 | 29.999 | 10 | 10.048 | 117.802 | 0.948
37 | 29.988 | 11 | 10.974 | 117.906 | 0.939 | 37 | 29.988 | 10 | 10.064 | 117.836 | 0.948
38 | 29.988 | 11 | 11.072 | 117.8997 | 0.938 | 38 | 29.994 | 10 | 9.951 | 117.8107 | 0.949
39 | 29.999 | 11 | 10.951 | 117.916 | 0.939 | 39 | 30.009 | 10 | 9.986 | 117.9283 | 0.949
40 | 29.992 | 11 | 10.973 | 117.92 | 0.939 | 40 | 29.977 | 10 | 10.08 | 117.8993 | 0.948
41 | 29.987 | 11 | 11.073 | 117.915 | 0.938 | 41 | 29.98 | 10 | 10.033 | 117.8677 | 0.948
42 | 29.977 | 11 | 10.965 | 117.9617 | 0.939 | 42 | 29.985 | 10 | 10.065 | 117.897 | 0.948
43 | 29.977 | 11 | 10.973 | 117.9227 | 0.939 | 43 | 29.976 | 10 | 10.052 | 117.8433 | 0.948
44 | 29.973 | 11 | 10.979 | 117.976 | 0.939 | 44 | 29.984 | 10 | 10.054 | 117.8847 | 0.948
45 | 29.974 | 11 | 10.974 | 117.9647 | 0.939 | 45 | 29.98 | 10 | 10.05 | 117.8403 | 0.948
46 | 29.966 | 11 | 11.063 | 117.9343 | 0.938 | 46 | 29.96 | 10 | 10.04 | 117.8463 | 0.948
47 | 30.01 | 11 | 10.968 | 117.9347 | 0.939 | 47 | 29.962 | 10 | 10.053 | 117.863 | 0.948
48 | 30.01 | 11 | 10.967 | 117.8913 | 0.939 | 48 | 30.024 | 10 | 9.98 | 117.8657 | 0.949
49 | 30.006 | 11 | 10.965 | 117.9547 | 0.939 | 49 | 30.01 | 10 | 9.954 | 117.8357 | 0.949
50 | 30.001 | 11 | 10.96 | 117.935 | 0.939 | 50 | 30.002 | 10 | 9.954 | 117.837 | 0.949
[6 empty] | 51 | 30.003 | 10 | 9.938 | 117.8643 | 0.949
[6 empty] | 52 | 29.997 | 10 | 9.939 | 117.8723 | 0.949
[6 empty] | 53 | 29.994 | 10 | 9.947 | 117.9107 | 0.949
[6 empty] | 54 | 30.001 | 10 | 9.945 | 117.889 | 0.949

## Reg_Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 10
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 10
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
0 | 30.025 | 10 | 10.067 | 117.948 | 0.948 | 0 | 30.031 | 11 | 10.97 | 117.976 | 0.939
1 | 29.996 | 10 | 9.998 | 117.8237 | 0.949 | 1 | 30.025 | 11 | 11.033 | 117.9363 | 0.939
2 | 29.983 | 10 | 10.034 | 117.757 | 0.948 | 2 | 30.02 | 11 | 11.011 | 117.9833 | 0.939
3 | 30.001 | 10 | 9.982 | 117.843 | 0.949 | 3 | 30.041 | 11 | 10.845 | 117.869 | 0.941
4 | 29.998 | 10 | 10.028 | 117.629 | 0.948 | 4 | 29.917 | 11 | 10.943 | 117.9893 | 0.939
5 | 29.979 | 10 | 9.907 | 117.7203 | 0.95 | 5 | 30.007 | 11 | 10.993 | 117.9603 | 0.939
6 | 29.967 | 10 | 9.915 | 117.787 | 0.949 | 6 | 29.983 | 11 | 10.99 | 117.9567 | 0.939
7 | 29.987 | 10 | 9.935 | 117.7563 | 0.949 | 7 | 30.011 | 11 | 10.95 | 118.003 | 0.939
8 | 29.952 | 10 | 10.027 | 117.8047 | 0.948 | 8 | 30.021 | 11 | 10.918 | 117.929 | 0.94
9 | 29.973 | 10 | 10.055 | 117.8123 | 0.948 | 9 | 30.006 | 11 | 11.001 | 117.9773 | 0.939
10 | 29.979 | 10 | 10.005 | 117.9023 | 0.949 | 10 | 29.908 | 11 | 11.095 | 118.0147 | 0.938
11 | 29.978 | 10 | 10.059 | 117.8247 | 0.948 | 11 | 29.993 | 11 | 11.022 | 117.9713 | 0.939
12 | 29.986 | 10 | 10.017 | 117.8207 | 0.949 | 12 | 30.002 | 11 | 10.999 | 117.9537 | 0.939
13 | 29.925 | 10 | 10.069 | 117.9753 | 0.948 | 13 | 30.008 | 11 | 10.986 | 118.0573 | 0.939
14 | 29.984 | 10 | 10.123 | 117.79 | 0.948 | 14 | 29.977 | 11 | 10.986 | 118.0207 | 0.939
15 | 29.963 | 10 | 9.928 | 117.8427 | 0.949 | 15 | 29.996 | 11 | 10.986 | 117.8413 | 0.939
16 | 30.095 | 10 | 10.022 | 117.8887 | 0.949 | 16 | 29.991 | 11 | 10.996 | 117.948 | 0.939
17 | 29.985 | 10 | 9.976 | 117.8573 | 0.949 | 17 | 29.986 | 10 | 10.982 | 117.8873 | 0.939
18 | 30.061 | 10 | 10.009 | 117.7267 | 0.949 | 18 | 30.005 | 10 | 10.165 | 117.846 | 0.947
19 | 29.944 | 10 | 10.048 | 117.827 | 0.948 | 19 | 29.996 | 10 | 9.95 | 117.8703 | 0.949
20 | 29.97 | 10 | 10.007 | 117.794 | 0.949 | 20 | 30.006 | 10 | 9.972 | 117.895 | 0.949
21 | 29.96 | 10 | 10.01 | 117.7943 | 0.948 | 21 | 29.991 | 10 | 9.994 | 117.8857 | 0.949
22 | 30 | 10 | 9.915 | 117.7697 | 0.949 | 22 | 29.994 | 10 | 9.987 | 117.952 | 0.949
23 | 30.004 | 10 | 10.032 | 117.8127 | 0.948 | 23 | 29.979 | 10 | 10.098 | 117.9337 | 0.948
24 | 29.986 | 11 | 9.925 | 117.8077 | 0.949 | 24 | 29.977 | 10 | 9.97 | 117.89 | 0.949
25 | 30.041 | 11 | 10.841 | 117.945 | 0.941 | 25 | 30.013 | 10 | 10.093 | 117.8217 | 0.948
26 | 30.037 | 11 | 10.931 | 117.8583 | 0.94 | 26 | 30.02 | 10 | 9.97 | 117.9197 | 0.949
27 | 29.943 | 11 | 10.972 | 117.8387 | 0.939 | 27 | 29.999 | 10 | 9.957 | 117.8087 | 0.949
28 | 29.941 | 11 | 11.084 | 117.9537 | 0.938 | 28 | 29.992 | 10 | 9.976 | 117.9043 | 0.949
29 | 29.967 | 11 | 11.063 | 117.9833 | 0.938 | 29 | 29.993 | 10 | 10.102 | 117.8963 | 0.948
30 | 29.951 | 11 | 11.075 | 118.0053 | 0.938 | 30 | 29.981 | 10 | 9.986 | 117.896 | 0.949
31 | 29.934 | 11 | 11.083 | 118.0023 | 0.938 | 31 | 29.973 | 10 | 9.98 | 117.952 | 0.949
32 | 29.969 | 11 | 10.923 | 117.924 | 0.94 | 32 | 29.987 | 10 | 9.937 | 117.8157 | 0.949
33 | 29.943 | 11 | 11.008 | 117.8933 | 0.939 | 33 | 29.988 | 10 | 10.073 | 117.861 | 0.948
34 | 29.965 | 11 | 10.871 | 117.881 | 0.94 | 34 | 30.074 | 10 | 9.985 | 117.8937 | 0.949
35 | 29.962 | 11 | 10.995 | 117.8533 | 0.939 | 35 | 29.985 | 10 | 10.034 | 117.9047 | 0.949
36 | 29.974 | 11 | 10.98 | 117.8743 | 0.939 | 36 | 29.981 | 10 | 10.072 | 117.9183 | 0.948
37 | 30.006 | 11 | 10.983 | 117.989 | 0.939 | 37 | 30.055 | 10 | 9.947 | 117.857 | 0.949
38 | 29.969 | 11 | 11.011 | 117.9693 | 0.939 | 38 | 29.951 | 10 | 10.002 | 117.9537 | 0.949
39 | 29.964 | 11 | 10.948 | 117.8963 | 0.939 | 39 | 29.975 | 10 | 10.082 | 117.8967 | 0.948
40 | 29.917 | 11 | 11.043 | 117.8047 | 0.938 | 40 | 30.039 | 10 | 9.983 | 117.889 | 0.949
41 | 30.042 | 11 | 10.991 | 118.03 | 0.939 | 41 | 30.064 | 10 | 9.975 | 117.937 | 0.949
42 | 30.035 | 11 | 10.967 | 117.8677 | 0.939 | 42 | 29.988 | 10 | 9.991 | 117.8103 | 0.949
43 | 29.924 | 11 | 11.03 | 117.9223 | 0.938 | 43 | 30.037 | 10 | 9.999 | 117.9243 | 0.949
44 | 30.025 | 11 | 10.988 | 118.0453 | 0.939 | 44 | 29.966 | 10 | 9.945 | 117.788 | 0.949
45 | 29.945 | 11 | 11.092 | 117.9223 | 0.937 | 45 | 29.975 | 10 | 9.967 | 117.8643 | 0.949
46 | 30.024 | 11 | 10.94 | 118 | 0.94 | 46 | 30.062 | 10 | 9.954 | 117.923 | 0.949
47 | 30.016 | 11 | 10.944 | 117.813 | 0.94 | 47 | 30.029 | 10 | 9.975 | 117.8027 | 0.949
48 | 30.02 | 11 | 10.977 | 117.946 | 0.939 | 48 | 30.051 | 10 | 9.975 | 117.934 | 0.949
49 | 29.936 | 11 | 10.964 | 117.9303 | 0.939 | 49 | 29.956 | 10 | 10.053 | 117.909 | 0.948
50 | 30.007 | 11 | 11.005 | 117.907 | 0.939 | 50 | 29.973 | 10 | 10.008 | 117.7873 | 0.949

## Gráficas Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva local.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva remota.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0 | 29.984 | 1 | 1 | 116.9183 | -0.073 | 0 | 30.003 | 0.98 | 0.98 | 117.4997 | 6.054
1 | 29.977 | 1 | 1 | 116.858 | 0.007 | 1 | 29.986 | 0.98 | 0.98 | 117.46 | 6.033
2 | 29.973 | 1 | 1 | 116.865 | -0.006 | 2 | 29.987 | 0.98 | 0.98 | 117.4893 | 6.134
3 | 29.981 | 1 | 1 | 116.8317 | -0.098 | 3 | 29.973 | 0.98 | 0.98 | 117.4773 | 6.132
4 | 29.978 | 1 | 1 | 116.8933 | 0.045 | 4 | 29.989 | 0.98 | 0.98 | 117.4693 | 6.142
5 | 29.972 | 1 | 1 | 116.8037 | 0.014 | 5 | 29.976 | 0.98 | 0.98 | 117.43 | 6.049
6 | 29.977 | 1 | 1 | 116.8047 | 0.006 | 6 | 29.972 | 0.98 | 0.981 | 117.427 | 5.99
7 | 30 | 1 | 1 | 116.8923 | 0.008 | 7 | 29.975 | 0.98 | 0.98 | 117.4653 | 6.153
8 | 29.952 | 1 | 1 | 116.9737 | -0.011 | 8 | 29.974 | 0.98 | 0.98 | 117.403 | 6.114
9 | 29.999 | 1 | 1 | 116.932 | 0.013 | 9 | 30.004 | 0.98 | 0.98 | 117.4913 | 6.139
10 | 30.01 | 1 | 1 | 116.9693 | 0.029 | 10 | 29.956 | 0.98 | 0.98 | 117.4147 | 6.049
11 | 30 | 1 | 1 | 116.9513 | 0.031 | 11 | 30.005 | 0.98 | 0.98 | 117.4613 | 6.032
12 | 29.991 | 1 | 1 | 116.9457 | 0.009 | 12 | 30.002 | 0.98 | 0.98 | 117.5507 | 6.022
13 | 29.983 | 1 | 1 | 116.8747 | -0.003 | 13 | 29.985 | 0.98 | 0.98 | 117.52 | 6.019
14 | 29.985 | 1 | 1 | 116.8977 | -0.002 | 14 | 29.99 | 0.98 | 0.98 | 117.5383 | 6.137
15 | 29.988 | 1 | 1 | 116.9377 | 0.028 | 15 | 29.991 | 0.98 | 0.98 | 117.4697 | 6.157
16 | 29.979 | 1 | 1 | 116.8887 | -0.007 | 16 | 29.98 | 0.98 | 0.98 | 117.4607 | 6.103
17 | 29.972 | 1 | 1 | 116.89 | 0.01 | 17 | 29.981 | 0.98 | 0.98 | 117.4447 | 6.015
18 | 29.989 | 1 | 1 | 116.9333 | 0.002 | 18 | 29.982 | 0.98 | 0.98 | 117.45 | 6.123
19 | 29.969 | 1 | 1 | 116.8887 | 0.001 | 19 | 29.98 | 0.98 | 0.98 | 117.448 | 6.011
20 | 29.964 | 1 | 1 | 116.8897 | -0.004 | 20 | 29.975 | 0.98 | 0.98 | 117.464 | 6.11
21 | 30.006 | 1 | 1 | 116.9473 | -0.001 | 21 | 29.965 | 0.98 | 0.98 | 117.438 | 6.137
22 | 30.008 | 1 | 1 | 116.8187 | 0.016 | 22 | 30.005 | 0.98 | 0.98 | 117.5087 | 6.128
23 | 29.964 | 1 | 1 | 116.8947 | 0.015 | 23 | 30.008 | 0.98 | 0.98 | 117.4953 | 6.034
24 | 30.008 | 1 | 1 | 116.8857 | -0.013 | 24 | 29.942 | 0.98 | 0.98 | 117.445 | 6.031
25 | 29.997 | 1 | 1 | 116.8923 | -0.029 | 25 | 29.996 | 0.98 | 0.98 | 117.497 | 6.046
26 | 29.996 | 1 | 1 | 116.956 | 0.011 | 26 | 29.981 | 1 | 0.98 | 117.4483 | 6.026
27 | 29.992 | 1 | 1 | 116.9337 | 0.011 | 27 | 29.999 | 1 | 1 | 116.9413 | 0.162
28 | 29.992 | 1 | 1 | 116.9647 | 0.011 | 28 | 29.999 | 1 | 1 | 116.9213 | 0.032
29 | 29.982 | 0.98 | 1 | 116.9867 | 0.018 | 29 | 29.978 | 1 | 1 | 116.898 | 0.053
30 | 29.978 | 0.98 | 0.986 | 117.3817 | 5.033 | 30 | 29.987 | 1 | 1 | 116.9167 | -0.001
31 | 29.961 | 0.98 | 0.981 | 117.4677 | 5.982 | 31 | 29.988 | 1 | 1 | 116.8247 | -0.005
32 | 29.959 | 0.98 | 0.98 | 117.4537 | 6.011 | 32 | 29.974 | 1 | 1 | 116.9073 | -0.084
33 | 30.013 | 0.98 | 0.981 | 117.374 | 5.997 | 33 | 29.974 | 1 | 1 | 117.0273 | 0.075
34 | 29.961 | 0.98 | 0.98 | 117.4477 | 6.114 | 34 | 29.963 | 1 | 1 | 116.9547 | 0.018
35 | 30.004 | 0.98 | 0.98 | 117.464 | 6.113 | 35 | 30.01 | 1 | 1 | 117.023 | -0.068
36 | 29.992 | 0.98 | 0.98 | 117.4507 | 6.016 | 36 | 30.001 | 1 | 1 | 117.0073 | 0.008
37 | 29.996 | 0.98 | 0.98 | 117.3587 | 6.111 | 37 | 30.001 | 1 | 1 | 117.017 | 0.117
38 | 29.999 | 0.98 | 0.98 | 117.4883 | 6.022 | 38 | 29.988 | 1 | 1 | 117.016 | -0.004
39 | 29.99 | 0.98 | 0.98 | 117.4207 | 6.04 | 39 | 30.001 | 1 | 1 | 116.884 | -0.095
40 | 29.982 | 0.98 | 0.98 | 117.5227 | 6.137 | 40 | 29.985 | 1 | 1 | 116.8853 | 0.023
41 | 29.977 | 0.98 | 0.98 | 117.5227 | 6.133 | 41 | 29.983 | 1 | 1 | 117.074 | 0.02
42 | 29.974 | 0.98 | 0.98 | 117.4787 | 6.138 | 42 | 29.978 | 1 | 1 | 117.0243 | 0.01
43 | 29.978 | 0.98 | 0.98 | 117.5443 | 6.141 | 43 | 29.967 | 1 | 1 | 116.9963 | -0.112
44 | 29.982 | 0.98 | 0.98 | 117.563 | 6.024 | 44 | 29.972 | 1 | 1 | 116.9737 | -0.101
45 | 29.972 | 0.98 | 0.98 | 117.5147 | 6.01 | 45 | 29.975 | 1 | 1 | 116.9757 | 0.008
46 | 29.971 | 0.98 | 0.98 | 117.4487 | 6.043 | 46 | 29.966 | 1 | 1 | 116.959 | 0
47 | 29.963 | 0.98 | 0.98 | 117.3907 | 6.027 | 47 | 29.97 | 1 | 1 | 116.9657 | 0.022
48 | 30.009 | 0.98 | 0.98 | 117.4947 | 6.059 | 48 | 30.004 | 1 | 1 | 116.9357 | -0.022
49 | 30.007 | 0.98 | 0.98 | 117.4857 | 6.039 | 49 | 30.005 | 1 | 1 | 116.924 | 0.002
50 | 30.007 | 0.98 | 0.98 | 117.5153 | 6.114 | 50 | 29.997 | 1 | 1 | 116.903 | -0.001

## Reg_Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0 | 30.032 | 1 | 1 | 117.07 | 0 | 0 | 29.993 | 0.98 | 0.98 | 117.5483 | 6.032
1 | 29.925 | 1 | 1 | 117.0587 | 0.023 | 1 | 29.98 | 0.98 | 0.981 | 117.5497 | 6.113
2 | 30.035 | 1 | 1 | 117.098 | -0.008 | 2 | 29.999 | 0.98 | 0.98 | 117.546 | 6.127
3 | 30.034 | 1 | 1 | 117.055 | -0.001 | 3 | 29.992 | 0.98 | 0.98 | 117.5857 | 6.045
4 | 30.024 | 1 | 1 | 117.0427 | 0.006 | 4 | 29.977 | 0.98 | 0.98 | 117.5967 | 6.106
5 | 30.038 | 1 | 1 | 117.02 | 0.01 | 5 | 29.989 | 0.98 | 0.98 | 117.554 | 6.155
6 | 30.034 | 1 | 1 | 116.971 | 0.002 | 6 | 30.074 | 0.98 | 0.98 | 117.5887 | 6.12
7 | 30.024 | 1 | 1 | 116.9643 | -0.005 | 7 | 29.984 | 0.98 | 0.98 | 117.555 | 6.013
8 | 30.028 | 1 | 1 | 116.958 | 0.012 | 8 | 29.989 | 0.98 | 0.98 | 117.5313 | 6.106
9 | 30.033 | 1 | 1 | 116.9383 | -0.062 | 9 | 29.981 | 0.98 | 0.981 | 117.508 | 6.005
10 | 30.029 | 1 | 1 | 116.9317 | -0.066 | 10 | 29.969 | 0.98 | 0.98 | 117.548 | 6.097
11 | 29.929 | 1 | 1 | 116.991 | 0.014 | 11 | 29.972 | 0.98 | 0.98 | 117.547 | 6.017
12 | 30.034 | 1 | 1 | 116.976 | -0.001 | 12 | 30.084 | 0.98 | 0.981 | 117.5567 | 6.015
13 | 30.032 | 1 | 1 | 116.9703 | -0.004 | 13 | 29.982 | 0.98 | 0.98 | 117.553 | 6.149
14 | 29.92 | 1 | 1 | 116.9847 | 0.013 | 14 | 29.999 | 0.98 | 0.98 | 117.5893 | 6.137
15 | 30.025 | 1 | 1 | 116.978 | -0.006 | 15 | 29.964 | 0.98 | 0.98 | 117.5607 | 6.016
16 | 29.936 | 1 | 1 | 116.9883 | 0.028 | 16 | 29.975 | 0.98 | 0.98 | 117.5683 | 6.12
17 | 30.031 | 1 | 1 | 116.9623 | 0.001 | 17 | 29.979 | 0.98 | 0.98 | 117.579 | 6.035
18 | 30.03 | 1 | 1 | 116.994 | -0.011 | 18 | 29.988 | 0.98 | 0.98 | 117.5733 | 6.141
19 | 29.938 | 1 | 1 | 117.0583 | 0.004 | 19 | 29.974 | 0.98 | 0.98 | 117.543 | 6.156
20 | 30.025 | 1 | 1 | 116.998 | -0.001 | 20 | 30.074 | 0.98 | 0.98 | 117.5577 | 6.142
21 | 29.923 | 1 | 1 | 117.0293 | 0.015 | 21 | 29.994 | 0.98 | 0.98 | 117.5543 | 6.139
22 | 30.039 | 1 | 1 | 117.0073 | -0.013 | 22 | 29.973 | 0.98 | 0.98 | 117.5473 | 6.134
23 | 30.03 | 1 | 1 | 117.0143 | -0.002 | 23 | 29.983 | 1 | 0.98 | 117.4667 | 6.103
24 | 29.935 | 1 | 1 | 117.0367 | -0.03 | 24 | 30.014 | 1 | 0.999 | 117.0433 | 0.992
25 | 30.028 | 1 | 1 | 117.054 | -0.009 | 25 | 30.017 | 1 | 1 | 117.0213 | 0.187
26 | 30.028 | 1 | 1 | 116.962 | -0.001 | 26 | 30.017 | 1 | 1 | 116.9447 | 0.02
27 | 29.92 | 1 | 1 | 117.0717 | 0.021 | 27 | 30.042 | 1 | 1 | 116.9143 | -0.088
28 | 30.033 | 1 | 1 | 117.0423 | 0.001 | 28 | 30.037 | 1 | 1 | 116.987 | 0.012
29 | 29.927 | 1 | 1 | 117.0823 | 0.002 | 29 | 30.04 | 1 | 1 | 116.9607 | -0.008
30 | 30.022 | 1 | 1 | 117.025 | 0 | 30 | 30.018 | 1 | 1 | 116.9467 | -0.02
31 | 29.934 | 1 | 1 | 117.059 | 0.03 | 31 | 30.034 | 1 | 1 | 116.9533 | -0.005
32 | 30.031 | 1 | 1 | 117.013 | -0.002 | 32 | 29.921 | 1 | 1 | 116.939 | 0.009
33 | 30.021 | 1 | 1 | 117.013 | -0.006 | 33 | 30.015 | 1 | 1 | 116.9557 | 0.01
34 | 30.009 | 1 | 1 | 116.988 | -0.014 | 34 | 30.032 | 1 | 1 | 116.955 | -0.018
35 | 29.923 | 1 | 1 | 117.0203 | 0.026 | 35 | 29.933 | 1 | 1 | 116.8753 | 0.025
36 | 30.026 | 0.98 | 1 | 117.0273 | 0.002 | 36 | 29.928 | 1 | 1 | 116.9397 | -0.019
37 | 29.849 | 0.98 | 0.982 | 117.5273 | 5.808 | 37 | 30.011 | 1 | 1 | 117.1023 | 0.086
38 | 29.978 | 0.98 | 0.98 | 117.5887 | 6.007 | 38 | 30.017 | 1 | 1 | 117.0563 | 0.003
39 | 29.986 | 0.98 | 0.98 | 117.5483 | 6.018 | 39 | 29.918 | 1 | 1 | 117.086 | -0.053
40 | 29.957 | 0.98 | 0.98 | 117.519 | 6.03 | 40 | 30.025 | 1 | 1 | 117.0297 | 0.031
41 | 29.961 | 0.98 | 0.98 | 117.527 | 6.006 | 41 | 30.032 | 1 | 1 | 117.0353 | 0.007
42 | 29.965 | 0.98 | 0.98 | 117.5207 | 6.016 | 42 | 30.024 | 1 | 1 | 117.0973 | 0.004
43 | 29.98 | 0.98 | 0.98 | 117.559 | 6.131 | 43 | 30.015 | 1 | 1 | 117.1183 | -0.03
44 | 29.974 | 0.98 | 0.98 | 117.5557 | 6.061 | 44 | 29.91 | 1 | 1 | 117.0597 | -0.035
45 | 29.986 | 0.98 | 0.98 | 117.527 | 6.167 | 45 | 30.022 | 1 | 1 | 117.0997 | -0.038
46 | 29.989 | 0.98 | 0.98 | 117.5437 | 6.127 | 46 | 30.026 | 1 | 1 | 117.141 | 0.012
47 | 29.982 | 0.98 | 0.98 | 117.5413 | 6.051 | 47 | 30.021 | 1 | 1 | 117.127 | -0.008
48 | 29.986 | 0.98 | 0.98 | 117.546 | 6.141 | 48 | 30.026 | 1 | 1 | 117.068 | 0.025
49 | 29.971 | 0.98 | 0.98 | 117.511 | 6.059 | 49 | 30.014 | 1 | 1 | 117.1037 | -0.102
50 | 30.003 | 0.98 | 0.98 | 117.5363 | 6.107 | 50 | 30.031 | 1 | 1 | 117.0797 | -0.001
51 | 29.986 | 0.98 | 0.981 | 117.528 | 6.009 | 51 | 30.025 | 1 | 1 | 117.0803 | -0.009
52 | 29.993 | 0.98 | 0.98 | 117.4617 | 6.126 | 52 | 30.018 | 1 | 1 | 117.1117 | 0.012
53 | 29.99 | 0.98 | 0.98 | 117.5447 | 6.15 | 53 | 30.031 | 1 | 1 | 117.0817 | 0.001
54 | 29.991 | 0.98 | 0.98 | 117.5103 | 6.127 | 54 | 30.026 | 1 | 1 | 116.9947 | 0.002
55 | 29.995 | 0.98 | 0.98 | 117.5183 | 6.168 | 55 | 30.017 | 1 | 1 | 117.056 | 0.004
56 | 29.982 | 0.98 | 0.98 | 117.5137 | 6.109 | 56 | 29.911 | 1 | 1 | 117.0687 | 0.025
57 | 30.003 | 0.98 | 0.98 | 117.4737 | 6.034 | 57 | 30.027 | 1 | 1 | 117.024 | 0.01
58 | 29.987 | 0.98 | 0.98 | 117.4953 | 6.012 | 58 | 29.909 | 1 | 1 | 116.9947 | 0.038
59 | 29.986 | 0.98 | 0.98 | 117.5063 | 6.136 | 59 | 30.02 | 1 | 1 | 116.969 | 0.009
60 | 29.973 | 0.98 | 0.98 | 117.5057 | 6.121

## Gráficas Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia local.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia remota.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Si
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)