## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | velocidad

## Cálculo BandaMuerta
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 25/11/2021 8:07:52 a. m. | 3600 | 3600.9 | 79.7569 | 80.2778 | 80 | 60 | 60.015
Escalón dentro de BM | 2 | 25/11/2021 8:10:59 a. m. | 3600.9 | 3601.8 | 80.2778 | 79.9884 | 80 | 60.015 | 60.03
Escalón franja superior BM | 3 | 25/11/2021 8:14:05 a. m. | 3601.8 | 3603 | 79.9884 | 78.9699 | 80 | 60.03 | 60.05
Escalón franja superior BM | 4 | 25/11/2021 8:17:44 a. m. | 3603 | 3604.2 | 78.9699 | 78.2639 | 80 | 60.05 | 60.07
Escalón franja inferior BM | 5 | 25/11/2021 8:29:22 a. m. | 3598.2 | 3597 | 80.0232 | 81.0532 | 80 | 59.97 | 59.5
Escalón franja inferior BM | 6 | 25/11/2021 8:32:07 a. m. | 3597 | 3595.8 | 81.0532 | 81.8287 | 80 | 59.55 | 59.3
[10 empty] | 30 mHz | Valor BM
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## banda muerta 80 mw 25112021
Fecha | Hora | velocidad | set veloc | Potencia | Set potencia | +30mH | -30mH
2021-11-25 | 8:07 | 3602.822 | 3600 | 79.6528 | 77.866 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:07 | 3602.822 | 3600 | 79.6528 | 79.1603 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:07 | 3602.822 | 3600 | 79.6528 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:07 | 3602.822 | 3600 | 79.6528 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:07 | 3602.822 | 3600 | 79.6528 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:07 | 3602.822 | 3600 | 79.6528 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:07 | 3600 | 3600 | 79.6528 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:07 | 3600 | 3600 | 79.6528 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:07 | 3600 | 3600 | 79.6528 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:07 | 3600 | 3600 | 79.6528 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:07 | 3600 | 3600 | 79.4041 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.3055 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.3055 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.3055 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.3055 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.3055 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.3055 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.7569 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.7569 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.7569 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.7569 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.7569 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.7569 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.7569 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.7569 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.7569 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.7569 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.7569 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.7569 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.7569 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.7569 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600 | 3600 | 79.7569 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.7569 | 80 | 3601.8 | 3598.2 | 1p
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.7569 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.7569 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.3613 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.3055 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.3055 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.7222 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.7222 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.7222 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.7222 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.8504 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:08 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.0713 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.3241 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.3241 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.3241 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.3241 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.3241 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.3241 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.3241 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.3241 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.3241 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.2765 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.8958 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.1736 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.1736 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.1736 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.1736 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.1736 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.1736 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.1736 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.0379 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.9537 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.9537 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.9537 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.9537 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.9537 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.9584 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:09 | 3600.9 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.1852 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.1852 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.1852 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.1852 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.1852 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.1852 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.1852 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 79.6901 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 79.6643 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 79.7487 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.3472 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.3472 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.3472 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.3472 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 79.8495 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 79.8495 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 79.8495 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 79.8495 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 79.8495 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 79.8495 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.081 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.081 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.081 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.081 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.081 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.081 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.081 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 79.6645 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 79.4676 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 79.4676 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 79.8148 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 79.8148 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 79.8148 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 79.8148 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 79.8148 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 79.9091 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:10 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.0694 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 79.7222 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 79.7222 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 79.7222 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3600.9 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2 | 2p
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 79.6412 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 79.6412 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 79.8041 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.3009 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.3009 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.3009 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.3009 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.1389 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.1389 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.1389 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.1389 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.1389 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.1389 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 80.1389 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 79.919 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 79.919 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:11 | 3601.8 | 3600 | 79.919 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 79.919 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 79.919 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 79.919 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.2199 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.2199 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.2199 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.2199 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.1667 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 79.8611 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 79.8611 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 79.8611 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 79.8611 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 79.8611 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 79.8611 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 79.8611 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 79.8611 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 79.8611 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 79.8611 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 79.8897 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.1505 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.1505 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.1505 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.1505 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.1505 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 79.6296 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 79.6296 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 79.6296 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 79.6296 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:12 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0266 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:13 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 80.0463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 79.7222 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 79.7222 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 79.7222 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 79.7222 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 79.7222 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 79.8418 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 80.0347 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 80.0347 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 80.0347 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 80.0347 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 80.0347 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 79.993 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 79.9884 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 79.9884 | 79.2595 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 79.9884 | 79.2595 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 79.9884 | 79.2595 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3601.8 | 3600 | 79.9884 | 79.2595 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3602.7185 | 3600 | 79.9884 | 79.1546 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.9884 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2 | 3P
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.9884 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.8958 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.8958 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.8958 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.8958 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.5833 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.5833 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.5833 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.5833 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.5833 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.5833 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.5833 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.5833 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.5833 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.5833 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.5833 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.5833 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.489 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.3518 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.3518 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.3518 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.3518 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.3518 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.3518 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:14 | 3603 | 3600 | 79.3518 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3816 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.6528 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.6528 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.6528 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.6528 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.6528 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.6528 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3982 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3982 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3982 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3982 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3982 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3982 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3982 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.1204 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.1204 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.1204 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.1204 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.1204 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.1204 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3171 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3171 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3171 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3171 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3171 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3171 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3171 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3171 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3171 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3171 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3171 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3171 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3171 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3171 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3171 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.3171 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:15 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:16 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.0393 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 78.9106 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 78.8426 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 78.8426 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 78.8426 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 78.8426 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.213 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.213 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.213 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.213 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.213 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.213 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.213 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.213 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.213 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.213 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 78.8609 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 78.8426 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 78.8426 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 78.8426 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 78.8426 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 78.8426 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 78.8426 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 78.8426 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 78.8426 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 78.8426 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.1898 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.1898 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.1898 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.1898 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 79.1898 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 78.9699 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 78.9699 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 78.9699 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:17 | 3603 | 3600 | 78.9699 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3603 | 3600 | 78.9699 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3603 | 3600 | 78.9699 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3603 | 3600 | 78.9699 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3603 | 3600 | 78.9699 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3603 | 3600 | 78.9699 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3603 | 3600 | 78.9699 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3603 | 3600 | 78.9699 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3603 | 3600 | 78.9699 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3603 | 3600 | 78.9699 | 79.1224 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3603 | 3600 | 78.9699 | 78.2894 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3603 | 3600 | 78.9699 | 78.2894 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3603 | 3600 | 78.9699 | 78.2894 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3603 | 3600 | 78.9699 | 78.2894 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3603.8591 | 3600 | 78.9699 | 78.2894 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.9699 | 78.2894 | 3601.8 | 3598.2 | 4P
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.9699 | 78.2894 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.9699 | 78.2894 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.9699 | 78.2894 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5417 | 78.2894 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5417 | 78.2894 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5417 | 78.2894 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5417 | 78.2894 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5417 | 78.2894 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5417 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5417 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5417 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5417 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5417 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.7153 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.7153 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.7153 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.7153 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.7153 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.7153 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.7153 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5069 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5069 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5069 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5069 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5069 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5069 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5069 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5069 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5069 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5069 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5069 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.5069 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:18 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.6343 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.6343 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.6343 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.6343 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.6343 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.0787 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.0787 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.0787 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.3153 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.3565 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.3565 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.3565 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.3565 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.3565 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.3565 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.3565 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.3565 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.3565 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.3565 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.3565 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.3565 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.3565 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.3565 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.3565 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.3565 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.3565 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 77.8357 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 77.8357 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 77.8357 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.368 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:19 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1482 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.2982 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.4375 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.4375 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.4375 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.4375 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.4375 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.4375 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.4375 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.4375 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.4375 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.4375 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.4375 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.4375 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.4375 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.4375 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 78.1829 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:20 | 3604.2 | 3600 | 77.7315 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.5532 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.5532 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.5532 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.5532 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.5532 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.1366 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.1366 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.1366 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.1366 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.1366 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.1366 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.1366 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.1366 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.1366 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.1366 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.2292 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.3449 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.3449 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.3449 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.3449 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 77.9051 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 77.9051 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 77.9051 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 77.9051 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 77.9051 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 77.9051 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 77.9051 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.6111 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.6111 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.6111 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.6111 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.6111 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.0555 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.0555 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.0555 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.0555 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.0555 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.0555 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.0555 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.0555 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.0555 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.1996 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.2639 | 78.2448 | 3601.8 | 3598.2 | FIN paso4
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.2639 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3604.2 | 3600 | 78.2639 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3601 | 3600 | 78.2639 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3601 | 3600 | 78.4838 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3601 | 3600 | 78.4838 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3601 | 3600 | 78.4838 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3601 | 3600 | 78.4838 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3601 | 3600 | 78.4838 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3601 | 3600 | 78.4838 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3601 | 3600 | 78.781 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3601 | 3600 | 78.9468 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3601 | 3600 | 78.9468 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3601 | 3600 | 78.9468 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3601 | 3600 | 78.9468 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3601 | 3600 | 78.9468 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:21 | 3601 | 3600 | 78.9858 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2 | 5P
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.2778 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.0502 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 79.9653 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 79.9653 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 79.9653 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 79.9653 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 79.7222 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 79.7222 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 79.7222 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.0672 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.544 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.544 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.544 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.544 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.544 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.544 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.0347 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.0347 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.0347 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.0347 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.0347 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.0347 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.0347 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.0347 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.0347 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.3784 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.463 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.0926 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.0926 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.0926 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.0926 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.0926 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.0926 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.5396 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.625 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.625 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.625 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 80.505 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 79.9768 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 79.9768 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 79.9768 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 79.9768 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:24 | 3599.1 | 3600 | 79.9768 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 79.9768 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2083 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 79.9305 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 79.9305 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 79.9305 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 79.9305 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 79.9305 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2331 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2662 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2662 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2662 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2662 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.2662 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.0864 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 79.838 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 79.838 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 79.838 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.1037 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.1852 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.1852 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.1852 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 80.1852 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 79.8148 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 79.8148 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 79.8148 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 79.8148 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 79.8714 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 79.919 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 79.919 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:25 | 3599.1 | 3600 | 79.919 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 79.919 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 79.919 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.4514 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.4514 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.4514 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.3325 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.081 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.081 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.081 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.081 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.081 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.081 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.081 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0863 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.5093 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.5093 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3599.1 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3598.3223 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2 | 6P
2021-11-25 | 8:26 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:26 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:27 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 79.8727 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:28 | 3598.2 | 3600 | 79.8727 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 79.8727 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 79.8727 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 79.8727 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.162 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 79.8727 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 79.8727 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 79.8727 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 79.8727 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 79.8727 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 79.8727 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 79.8727 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 79.8727 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 79.8727 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 79.8727 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.3241 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.3241 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.3241 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.3241 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.3241 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80.7405 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80.7405 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80.7405 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3598.2 | 3600 | 80.0232 | 80.7405 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3597 | 3600 | 80.0232 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2 | 7P
2021-11-25 | 8:29 | 3597 | 3600 | 80.0232 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3597 | 3600 | 80.0232 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3597 | 3600 | 80.0232 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3597 | 3600 | 80.0232 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3597 | 3600 | 80.0232 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3597 | 3600 | 80.0232 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3597 | 3600 | 80.0232 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:29 | 3597 | 3600 | 80.0232 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.0232 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.0232 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.5787 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.5787 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.5787 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.5787 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.5787 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.5787 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.5787 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.1968 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.1968 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.1968 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.1968 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.1968 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.1968 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.1968 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.1968 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.2733 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9722 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9722 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9722 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9722 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.8002 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.6482 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.6482 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.6482 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.6482 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.6482 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.6482 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.6482 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 81.0995 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 81.0995 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 81.0995 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 81.0995 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 81.0995 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 81.0995 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:30 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.9259 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.0995 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.0995 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.0995 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.0995 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.0995 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.0995 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.0995 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.868 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.868 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.868 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.868 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.868 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.9371 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1111 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1111 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1111 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1111 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1111 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1111 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1111 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1111 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1111 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.0785 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.8912 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.8912 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.8912 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.8912 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.8912 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.8912 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.8912 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.8912 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.8912 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.8912 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.8912 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.8912 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.8912 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.9954 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.9954 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.9954 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.9954 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.9954 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 80.9954 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1574 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1574 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1574 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1574 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1574 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1574 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1574 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1574 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1574 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1574 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1574 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.1574 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:31 | 3597 | 3600 | 81.3542 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.3542 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.3542 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 80.6482 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 80.6482 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 80.6482 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 80.6482 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 80.8282 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 80.9954 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 80.9954 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 80.9954 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 80.9954 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 80.9954 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 80.9954 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 80.9954 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 80.9954 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 80.9954 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 80.9954 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.1963 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.4236 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.4236 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.4236 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.1218 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.0532 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.0532 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.0532 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.0532 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.0532 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.0532 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.0532 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.0532 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.0532 | 80.8776 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.0532 | 81.2127 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.0532 | 81.7106 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.0532 | 81.7106 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.0532 | 81.7106 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3597 | 3600 | 81.0532 | 81.7106 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.0532 | 81.7106 | 3601.8 | 3598.2 | 8P
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.0532 | 81.7106 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.0532 | 81.7106 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.0532 | 81.7106 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.0532 | 81.7106 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.0185 | 81.7106 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.0185 | 81.7106 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.0185 | 81.7106 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.0185 | 81.7106 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.0185 | 81.7502 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.0185 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.0185 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:32 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.5393 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.7824 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.7824 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.7824 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.7824 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.7824 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.7824 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.7824 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.7824 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.7824 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.7824 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.7824 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.7824 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.7824 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.7824 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.6898 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.956 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.956 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.956 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.956 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:33 | 3595.8 | 3600 | 81.7628 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.6551 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.6551 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.6551 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.6551 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.6551 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.6941 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.7708 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.7708 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.7708 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.7708 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.7708 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.7708 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.7708 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.7708 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.7708 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.7708 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.7708 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.7708 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.7708 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.7708 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.7708 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 82.118 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 82.118 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 82.118 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 82.118 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 82.118 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.5625 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.5625 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.5625 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.5625 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:34 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8982 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.5278 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.5278 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.5278 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.5278 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.5278 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2
2021-11-25 | 8:35 | 3595.8 | 3600 | 81.8287 | 81.7552 | 3601.8 | 3598.2