## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | v

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 2021-11-02 01:08 | 3598.19 | 3600 | 134.6 | 135.33 | 135.01 | 59.9698 | 60
Escalón dentro de BM | 2 | 2021-11-02 01:48 | 3598.35 | 3600 | 124.7 | 125.44 | 125.06 | 59.9725 | 60
Escalón franja superior BM | 3 | 2021-11-02 01:09 | 3600 | 3612 | 135.33 | 134.37 | 135.01 | 60 | 60.2
Escalón franja superior BM | 4 | 2021-11-02 01:49 | 3600 | 3612 | 125.44 | 125.44 | 125.06 | 60 | 60.2
Escalón franja inferior BM | 5 | 2021-11-02 01:17 | 3600 | 3588 | 135.17 | 135.34 | 135 | 60 | 59.8
Escalón franja inferior BM | 6 | 2021-11-02 01:59 | 3600 | 3588 | 124.57 | 124.85 | 125 | 60 | 59.8
[9 empty] | ± | 30 mHz | Valor BM

## Gráfica 1 cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Fecha | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Equivalente [Hz] | Frecuencia Equivalente [%] | Frecuencia de referencia [Hz] | Frecuencia de referencia [%] | Límite Superior Banda Muerta [Hz] | Límite Superior Banda Muerta [%] | Límite Inferior Banda Muerta [Hz] | Límite Inferior Banda Muerta [%] | Posición Válvula [%]
2021-11-02 01:08 | 44502.0473 | 134.91 | 59.9698 | 99.9497 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:08 | 44502.0473 | 134.72 | 59.9698 | 99.9497 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:08 | 44502.0473 | 134.72 | 59.9698 | 99.9497 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:08 | 44502.0473 | 135.21 | 59.9698 | 99.9497 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.1
2021-11-02 01:08 | 44502.0473 | 134.77 | 59.9698 | 99.9497 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:08 | 44502.0473 | 134.37 | 59.9698 | 99.9497 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:08 | 44502.0473 | 135.56 | 59.9698 | 99.9497 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.1
2021-11-02 01:08 | 44502.0474 | 135.36 | 59.9698 | 99.9497 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.1
2021-11-02 01:08 | 44502.0474 | 134.6 | 59.9698 | 99.9497 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:08 | 44502.0474 | 133.88 | 59.9807 | 99.9678 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.4
2021-11-02 01:08 | 44502.0474 | 134.67 | 59.9807 | 99.9678 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:08 | 44502.0474 | 135.31 | 59.994 | 99.99 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:08 | 44502.0474 | 134.77 | 59.994 | 99.99 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:08 | 44502.0474 | 134.77 | 60.0038 | 100.0064 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:08 | 44502.0474 | 133.98 | 60.0068 | 100.0114 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.4
2021-11-02 01:08 | 44502.0475 | 135.16 | 60.0068 | 100.0114 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:08 | 44502.0475 | 135.16 | 60.0068 | 100.0114 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:08 | 44502.0475 | 135.31 | 60.0068 | 100.0114 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:08 | 44502.0475 | 134.82 | 60.0032 | 100.0053 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:08 | 44502.0475 | 135.04 | 60.0032 | 100.0053 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:08 | 44502.0475 | 135.53 | 60.0032 | 100.0053 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.1
2021-11-02 01:08 | 44502.0475 | 135.04 | 60.0032 | 100.0053 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:08 | 44502.0475 | 135.21 | 60.0032 | 100.0053 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:08 | 44502.0475 | 135.21 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:08 | 44502.0476 | 134.18 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.4
2021-11-02 01:08 | 44502.0476 | 134.91 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0476 | 135.11 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0476 | 134.59 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0476 | 134.07 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.4
2021-11-02 01:09 | 44502.0476 | 134.25 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.4
2021-11-02 01:09 | 44502.0476 | 134.75 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0476 | 134.87 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0477 | 134.33 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.4
2021-11-02 01:09 | 44502.0477 | 134.97 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0477 | 134.84 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0477 | 135.39 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:09 | 44502.0477 | 135.17 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:09 | 44502.0477 | 135.02 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0477 | 135.02 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0477 | 134.44 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.4
2021-11-02 01:09 | 44502.0477 | 135.33 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:09 | 44502.0478 | 134.92 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0478 | 135.06 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0478 | 135.43 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:09 | 44502.0478 | 134.57 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.4
2021-11-02 01:09 | 44502.0478 | 134.79 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.4
2021-11-02 01:09 | 44502.0478 | 135.85 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.1
2021-11-02 01:09 | 44502.0478 | 134.33 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.4
2021-11-02 01:09 | 44502.0478 | 134.55 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.4
2021-11-02 01:09 | 44502.0478 | 135.51 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:09 | 44502.0479 | 135.27 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:09 | 44502.0479 | 134.74 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0479 | 135.24 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:09 | 44502.0479 | 134.87 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0479 | 135.26 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:09 | 44502.0479 | 134.99 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:09 | 44502.0479 | 134.65 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.4
2021-11-02 01:09 | 44502.0479 | 135.9 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.1
2021-11-02 01:09 | 44502.048 | 135.33 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2

## Gráfica 2 cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Fecha | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Equivalente [Hz] | Frecuencia Equivalente [%] | Frecuencia de referencia [Hz] | Frecuencia de referencia [%] | Límite Superior Banda Muerta [Hz] | Límite Superior Banda Muerta [%] | Límite Inferior Banda Muerta [Hz] | Límite Inferior Banda Muerta [%] | Posición Válvula [%]
2021-11-02 01:48 | 44502.0753 | 124.25 | 59.9725 | 99.9542 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:48 | 44502.0753 | 125.2 | 59.9725 | 99.9542 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:48 | 44502.0753 | 124.97 | 59.9725 | 99.9542 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:48 | 44502.0753 | 125.14 | 59.9725 | 99.9542 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:48 | 44502.0753 | 124.47 | 59.9725 | 99.9542 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:48 | 44502.0753 | 124.57 | 59.9725 | 99.9542 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:48 | 44502.0753 | 124.7 | 59.9725 | 99.9542 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:48 | 44502.0753 | 125.14 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:48 | 44502.0753 | 124.33 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:49 | 44502.0754 | 124.78 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:49 | 44502.0754 | 125.22 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:49 | 44502.0754 | 124.8 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:49 | 44502.0754 | 124.48 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:49 | 44502.0754 | 123.61 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.7
2021-11-02 01:49 | 44502.0754 | 125.17 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:49 | 44502.0754 | 125.69 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:49 | 44502.0754 | 124.36 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:49 | 44502.0755 | 124.36 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:49 | 44502.0755 | 123.61 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.7
2021-11-02 01:49 | 44502.0755 | 125 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:49 | 44502.0755 | 124.33 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:49 | 44502.0755 | 125.09 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:49 | 44502.0755 | 125.24 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:49 | 44502.0755 | 124.9 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:49 | 44502.0755 | 125.05 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:49 | 44502.0755 | 124.2 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.7
2021-11-02 01:49 | 44502.0756 | 124.68 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:49 | 44502.0756 | 125.44 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:49 | 44502.0756 | 125.07 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:49 | 44502.0756 | 123.98 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.7
2021-11-02 01:49 | 44502.0756 | 125.41 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:49 | 44502.0756 | 125.25 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:49 | 44502.0756 | 125.07 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:49 | 44502.0756 | 124.65 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:49 | 44502.0756 | 124.8 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:49 | 44502.0757 | 125.14 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:49 | 44502.0757 | 124.5 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:49 | 44502.0757 | 125.29 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:49 | 44502.0757 | 124.52 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:49 | 44502.0757 | 124.7 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:49 | 44502.0757 | 125.09 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:49 | 44502.0757 | 124.21 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.7
2021-11-02 01:49 | 44502.0757 | 125.57 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:49 | 44502.0758 | 124.88 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:49 | 44502.0758 | 125.44 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4

## Gráfica 3 cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Fecha | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Equivalente [Hz] | Frecuencia Equivalente [%] | Frecuencia de referencia [Hz] | Frecuencia de referencia [%] | Límite Superior Banda Muerta [Hz] | Límite Superior Banda Muerta [%] | Límite Inferior Banda Muerta [Hz] | Límite Inferior Banda Muerta [%] | Posición Válvula [%]
2021-11-02 01:09 | 44502.0478 | 134.57 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.4
2021-11-02 01:09 | 44502.0478 | 134.79 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.4
2021-11-02 01:09 | 44502.0478 | 135.85 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.1
2021-11-02 01:09 | 44502.0478 | 134.33 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.4
2021-11-02 01:09 | 44502.0478 | 134.55 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.4
2021-11-02 01:09 | 44502.0478 | 135.51 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:09 | 44502.0479 | 135.27 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:09 | 44502.0479 | 134.74 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0479 | 135.24 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:09 | 44502.0479 | 134.87 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0479 | 135.26 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:09 | 44502.0479 | 134.99 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:09 | 44502.0479 | 134.65 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.4
2021-11-02 01:09 | 44502.0479 | 135.9 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.1
2021-11-02 01:09 | 44502.048 | 135.33 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:09 | 44502.048 | 134.37 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.7
2021-11-02 01:09 | 44502.048 | 135.38 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.4
2021-11-02 01:09 | 44502.048 | 133.45 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.6
2021-11-02 01:09 | 44502.048 | 132.67 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.6
2021-11-02 01:09 | 44502.048 | 132.07 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.6
2021-11-02 01:09 | 44502.048 | 132.19 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.5
2021-11-02 01:09 | 44502.048 | 132.09 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.4
2021-11-02 01:09 | 44502.048 | 131.41 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.4
2021-11-02 01:09 | 44502.0481 | 131.26 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.4
2021-11-02 01:09 | 44502.0481 | 131.04 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0481 | 130.79 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0481 | 130.27 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0481 | 130.17 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0481 | 129.92 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0481 | 129.4 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0481 | 128.96 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.3
2021-11-02 01:09 | 44502.0481 | 129.6 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.2
2021-11-02 01:09 | 44502.0482 | 129.95 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57
2021-11-02 01:09 | 44502.0482 | 130.68 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.8
2021-11-02 01:09 | 44502.0482 | 129.33 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57
2021-11-02 01:09 | 44502.0482 | 129.82 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.9
2021-11-02 01:09 | 44502.0482 | 129.67 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.9
2021-11-02 01:09 | 44502.0482 | 129.77 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.8
2021-11-02 01:09 | 44502.0482 | 129.48 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.8
2021-11-02 01:09 | 44502.0482 | 129.48 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.7
2021-11-02 01:09 | 44502.0483 | 128.24 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.9
2021-11-02 01:10 | 44502.0483 | 129.25 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.7
2021-11-02 01:10 | 44502.0483 | 129.13 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.7
2021-11-02 01:10 | 44502.0483 | 128.43 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.7
2021-11-02 01:10 | 44502.0483 | 128.43 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.7
2021-11-02 01:10 | 44502.0483 | 128.9 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:10 | 44502.0483 | 127.47 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.8
2021-11-02 01:10 | 44502.0483 | 127.37 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.8
2021-11-02 01:10 | 44502.0483 | 128.91 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:10 | 44502.0484 | 128.17 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:10 | 44502.0484 | 127.92 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:10 | 44502.0484 | 127.45 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.7
2021-11-02 01:10 | 44502.0484 | 127.45 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.7
2021-11-02 01:10 | 44502.0484 | 127.92 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:10 | 44502.0484 | 128.68 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0484 | 128.48 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0484 | 128.64 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0484 | 127.84 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:10 | 44502.0485 | 127.02 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:10 | 44502.0485 | 128.56 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:10 | 44502.0485 | 128.28 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:10 | 44502.0485 | 127.59 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:10 | 44502.0485 | 127.82 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0485 | 127.4 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:10 | 44502.0485 | 127.22 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:10 | 44502.0485 | 127.84 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0486 | 128.28 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.2
2021-11-02 01:10 | 44502.0486 | 127.42 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0486 | 127.42 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0486 | 126.9 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:10 | 44502.0486 | 127.35 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0486 | 127.35 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0486 | 127.57 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:10 | 44502.0486 | 127.67 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:10 | 44502.0486 | 126.83 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0487 | 127.6 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:10 | 44502.0487 | 126.76 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0487 | 126.76 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0487 | 126.76 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0487 | 127.62 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:10 | 44502.0487 | 127.4 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:10 | 44502.0487 | 126.36 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:10 | 44502.0487 | 126.95 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0488 | 126.28 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:10 | 44502.0488 | 127.92 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.2
2021-11-02 01:10 | 44502.0488 | 128.21 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.1
2021-11-02 01:10 | 44502.0488 | 126.18 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:10 | 44502.0488 | 126.6 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0488 | 126.83 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0488 | 126.21 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:10 | 44502.0488 | 127.62 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:10 | 44502.0488 | 126.92 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0489 | 127.32 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:10 | 44502.0489 | 126.68 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0489 | 126.58 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0489 | 127.2 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:10 | 44502.0489 | 126.38 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:10 | 44502.0489 | 127.27 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:10 | 44502.0489 | 126.98 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.0489 | 125.98 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:10 | 44502.0489 | 126.87 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:10 | 44502.049 | 126.87 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:11 | 44502.049 | 126.55 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:11 | 44502.049 | 126.55 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:11 | 44502.049 | 126.23 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:11 | 44502.049 | 126.95 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:11 | 44502.049 | 127.5 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:11 | 44502.049 | 127.4 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:11 | 44502.049 | 127.03 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:11 | 44502.0491 | 126.53 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:11 | 44502.0491 | 127.27 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:11 | 44502.0491 | 126.93 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:11 | 44502.0491 | 126.48 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:11 | 44502.0491 | 126.35 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:11 | 44502.0491 | 126.35 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:11 | 44502.0491 | 126.13 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:11 | 44502.0491 | 127.13 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:11 | 44502.0491 | 127.23 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:11 | 44502.0492 | 127.23 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:11 | 44502.0492 | 127.35 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:11 | 44502.0492 | 126.93 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:11 | 44502.0492 | 127.6 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:11 | 44502.0492 | 127.3 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:11 | 44502.0492 | 127.3 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:11 | 44502.0492 | 126.23 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:11 | 44502.0492 | 127.5 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:11 | 44502.0492 | 126.41 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:11 | 44502.0493 | 127.02 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:11 | 44502.0493 | 127.15 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:11 | 44502.0493 | 126.85 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:11 | 44502.0493 | 127.91 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.2
2021-11-02 01:11 | 44502.0493 | 126.14 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:11 | 44502.0493 | 127.12 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.3
2021-11-02 01:11 | 44502.0493 | 126.61 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4

## Gráfica 4 cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Fecha | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Equivalente [Hz] | Frecuencia Equivalente [%] | Frecuencia de referencia [Hz] | Frecuencia de referencia [%] | Límite Superior Banda Muerta [Hz] | Límite Superior Banda Muerta [%] | Límite Inferior Banda Muerta [Hz] | Límite Inferior Banda Muerta [%] | Posición Válvula [%]
2021-11-02 01:49 | 44502.0756 | 125.41 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:49 | 44502.0756 | 125.25 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:49 | 44502.0756 | 125.07 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:49 | 44502.0756 | 124.65 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:49 | 44502.0756 | 124.8 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:49 | 44502.0757 | 125.14 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:49 | 44502.0757 | 124.5 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:49 | 44502.0757 | 125.29 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:49 | 44502.0757 | 124.52 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:49 | 44502.0757 | 124.7 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:49 | 44502.0757 | 125.09 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.5
2021-11-02 01:49 | 44502.0757 | 124.21 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.7
2021-11-02 01:49 | 44502.0757 | 125.57 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:49 | 44502.0758 | 124.88 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.6
2021-11-02 01:49 | 44502.0758 | 125.44 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 56.4
2021-11-02 01:49 | 44502.0758 | 125.44 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54.8
2021-11-02 01:49 | 44502.0758 | 125.3 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54.6
2021-11-02 01:49 | 44502.0758 | 123.48 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54.8
2021-11-02 01:49 | 44502.0758 | 122.99 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54.8
2021-11-02 01:49 | 44502.0758 | 122.35 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54.8
2021-11-02 01:49 | 44502.0758 | 121.54 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54.8
2021-11-02 01:49 | 44502.0758 | 122.54 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54.6
2021-11-02 01:49 | 44502.0759 | 122.33 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54.5
2021-11-02 01:49 | 44502.0759 | 121.29 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54.6
2021-11-02 01:49 | 44502.0759 | 121.29 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54.5
2021-11-02 01:49 | 44502.0759 | 120.97 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54.5
2021-11-02 01:49 | 44502.0759 | 121.54 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54.3
2021-11-02 01:49 | 44502.0759 | 121.29 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54.3
2021-11-02 01:49 | 44502.0759 | 120.54 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54.3
2021-11-02 01:49 | 44502.0759 | 120.3 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54.3
2021-11-02 01:49 | 44502.0759 | 120.77 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54.1
2021-11-02 01:49 | 44502.076 | 120.42 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54.1
2021-11-02 01:49 | 44502.076 | 120.08 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54.1
2021-11-02 01:49 | 44502.076 | 118.94 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54.2
2021-11-02 01:49 | 44502.076 | 120.47 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.9
2021-11-02 01:49 | 44502.076 | 120.84 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.7
2021-11-02 01:49 | 44502.076 | 119.33 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54
2021-11-02 01:49 | 44502.076 | 118.88 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54
2021-11-02 01:50 | 44502.076 | 118.88 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 54
2021-11-02 01:50 | 44502.0761 | 119.01 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.9
2021-11-02 01:50 | 44502.0761 | 119.38 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.8
2021-11-02 01:50 | 44502.0761 | 119.38 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.8
2021-11-02 01:50 | 44502.0761 | 118.51 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.9
2021-11-02 01:50 | 44502.0761 | 117.89 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.9
2021-11-02 01:50 | 44502.0761 | 118.84 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.7
2021-11-02 01:50 | 44502.0761 | 118.94 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.7
2021-11-02 01:50 | 44502.0761 | 118.66 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.7
2021-11-02 01:50 | 44502.0761 | 118.32 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.7
2021-11-02 01:50 | 44502.0762 | 117.75 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.8
2021-11-02 01:50 | 44502.0762 | 118.67 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.6
2021-11-02 01:50 | 44502.0762 | 118.17 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.7
2021-11-02 01:50 | 44502.0762 | 117.73 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.7
2021-11-02 01:50 | 44502.0762 | 117.94 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.7
2021-11-02 01:50 | 44502.0762 | 118.46 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0762 | 117.13 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.8
2021-11-02 01:50 | 44502.0762 | 117.8 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.6
2021-11-02 01:50 | 44502.0762 | 118.26 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0763 | 118.26 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0763 | 118.26 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0763 | 117.72 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0763 | 117.47 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0763 | 117.47 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0763 | 117.6 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0763 | 117.6 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0763 | 117.48 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0764 | 116.44 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.7
2021-11-02 01:50 | 44502.0764 | 117.38 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0764 | 118.02 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:50 | 44502.0764 | 116.59 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.7
2021-11-02 01:50 | 44502.0764 | 117.11 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.6
2021-11-02 01:50 | 44502.0764 | 117.11 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.6
2021-11-02 01:50 | 44502.0764 | 117.11 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.6
2021-11-02 01:50 | 44502.0764 | 117.62 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:50 | 44502.0764 | 117.1 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0765 | 117.47 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0765 | 117.32 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0765 | 117.75 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:50 | 44502.0765 | 116.48 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.6
2021-11-02 01:50 | 44502.0765 | 117.1 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0765 | 117.28 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0765 | 116.71 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.6
2021-11-02 01:50 | 44502.0765 | 117.18 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0766 | 117.38 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0766 | 117.01 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0766 | 117.01 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0766 | 117.25 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0766 | 116.58 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.6
2021-11-02 01:50 | 44502.0766 | 116.74 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.6
2021-11-02 01:50 | 44502.0766 | 116.74 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.6
2021-11-02 01:50 | 44502.0766 | 117.58 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:50 | 44502.0766 | 117.01 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0767 | 116.81 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0767 | 117.4 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:50 | 44502.0767 | 116.76 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0767 | 118.22 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.2
2021-11-02 01:50 | 44502.0767 | 116.86 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0767 | 116.58 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0767 | 116.58 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:50 | 44502.0767 | 117.77 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.3
2021-11-02 01:51 | 44502.0767 | 117.45 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.3
2021-11-02 01:51 | 44502.0768 | 116.69 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.0768 | 116.91 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.0768 | 116.54 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.0768 | 116.79 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.0768 | 117.33 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0768 | 117.05 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0768 | 117.05 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0768 | 117.05 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0769 | 117.05 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0769 | 117.25 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0769 | 116.79 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0769 | 115.89 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.6
2021-11-02 01:51 | 44502.0769 | 116.88 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0769 | 117.1 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0769 | 116.49 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.0769 | 117.08 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0769 | 116.85 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.077 | 116.69 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.077 | 116.56 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.077 | 116.56 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.077 | 117.16 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.077 | 115.84 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.7
2021-11-02 01:51 | 44502.077 | 116.85 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.077 | 117.13 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.077 | 116.93 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.077 | 117.63 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.3
2021-11-02 01:51 | 44502.0771 | 117.06 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0771 | 117.58 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.3
2021-11-02 01:51 | 44502.0771 | 116.81 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.0771 | 116.96 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.0771 | 116.59 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.0771 | 117.35 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0771 | 117.35 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0771 | 116.48 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.0772 | 117.82 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.2
2021-11-02 01:51 | 44502.0772 | 116.88 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0772 | 116.66 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0772 | 117.13 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0772 | 116.06 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.6
2021-11-02 01:51 | 44502.0772 | 116.51 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.0772 | 115.82 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.7
2021-11-02 01:51 | 44502.0772 | 116.49 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.0772 | 117 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0773 | 117.62 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.3
2021-11-02 01:51 | 44502.0773 | 117.62 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.3
2021-11-02 01:51 | 44502.0773 | 116.06 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.6
2021-11-02 01:51 | 44502.0773 | 116.88 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.0773 | 116.73 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.0773 | 117.23 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0773 | 116.85 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.0773 | 116.85 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.0773 | 117.21 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0774 | 116.63 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:51 | 44502.0774 | 116.22 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.6
2021-11-02 01:51 | 44502.0774 | 116.96 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:51 | 44502.0774 | 115.75 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.7
2021-11-02 01:51 | 44502.0774 | 116.54 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.6
2021-11-02 01:51 | 44502.0774 | 117.38 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:52 | 44502.0774 | 116.64 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:52 | 44502.0774 | 116.64 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.5
2021-11-02 01:52 | 44502.0775 | 117.18 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:52 | 44502.0775 | 116.93 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.4
2021-11-02 01:52 | 44502.0775 | 116.14 | 60.2 | 100.3333 | 60.2 | 100.3333 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 53.6

## Gráfica 5 cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Fecha | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Equivalente [Hz] | Frecuencia Equivalente [%] | Frecuencia de referencia [Hz] | Frecuencia de referencia [%] | Límite Superior Banda Muerta [Hz] | Límite Superior Banda Muerta [%] | Límite Inferior Banda Muerta [Hz] | Límite Inferior Banda Muerta [%] | Posición Válvula [%]
2021-11-02 01:16 | 44502.0531 | 135.29 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 01:16 | 44502.0531 | 135.29 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 01:16 | 44502.0531 | 134.77 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 01:16 | 44502.0531 | 134.96 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 01:16 | 44502.0531 | 135.33 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 01:16 | 44502.0531 | 134.57 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 01:16 | 44502.0531 | 134.84 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 01:17 | 44502.0531 | 135.29 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 01:17 | 44502.0531 | 135.11 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 01:17 | 44502.0532 | 134.64 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 01:17 | 44502.0532 | 134.35 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.7
2021-11-02 01:17 | 44502.0532 | 135.22 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 01:17 | 44502.0532 | 135.49 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 01:17 | 44502.0532 | 135.33 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 01:17 | 44502.0532 | 135.17 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 01:17 | 44502.0532 | 135.34 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.1
2021-11-02 01:17 | 44502.0532 | 135.34 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.3
2021-11-02 01:17 | 44502.0533 | 136.1 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.3
2021-11-02 01:17 | 44502.0533 | 138.31 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62
2021-11-02 01:17 | 44502.0533 | 137.89 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.1
2021-11-02 01:17 | 44502.0533 | 137.26 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.4
2021-11-02 01:17 | 44502.0533 | 137.88 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.4
2021-11-02 01:17 | 44502.0533 | 139.15 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.2
2021-11-02 01:17 | 44502.0533 | 139.96 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.1
2021-11-02 01:17 | 44502.0533 | 137.81 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.6
2021-11-02 01:17 | 44502.0533 | 139.3 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.4
2021-11-02 01:17 | 44502.0534 | 139.67 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.4
2021-11-02 01:17 | 44502.0534 | 140.04 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.4
2021-11-02 01:17 | 44502.0534 | 139.08 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.7
2021-11-02 01:17 | 44502.0534 | 140.01 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.6
2021-11-02 01:17 | 44502.0534 | 139.77 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.7
2021-11-02 01:17 | 44502.0534 | 140.31 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.7
2021-11-02 01:17 | 44502.0534 | 140.68 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.6
2021-11-02 01:17 | 44502.0534 | 140.34 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.8
2021-11-02 01:17 | 44502.0534 | 139.34 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63
2021-11-02 01:17 | 44502.0535 | 140.49 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.9
2021-11-02 01:17 | 44502.0535 | 141 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.9
2021-11-02 01:17 | 44502.0535 | 141.22 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 62.8
2021-11-02 01:17 | 44502.0535 | 139.44 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.2
2021-11-02 01:17 | 44502.0535 | 140.49 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.1
2021-11-02 01:17 | 44502.0535 | 141.18 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63
2021-11-02 01:17 | 44502.0535 | 140.51 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.2
2021-11-02 01:17 | 44502.0535 | 140.83 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.2
2021-11-02 01:17 | 44502.0536 | 140.83 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.2
2021-11-02 01:17 | 44502.0536 | 140.83 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.2
2021-11-02 01:17 | 44502.0536 | 140.83 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.3
2021-11-02 01:17 | 44502.0536 | 141 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.3
2021-11-02 01:17 | 44502.0536 | 141.75 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.2
2021-11-02 01:17 | 44502.0536 | 141.92 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.2
2021-11-02 01:17 | 44502.0536 | 140.23 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.6
2021-11-02 01:17 | 44502.0536 | 141.27 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.4
2021-11-02 01:17 | 44502.0536 | 141.95 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.3
2021-11-02 01:17 | 44502.0537 | 142.46 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.2
2021-11-02 01:17 | 44502.0537 | 142.46 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.2
2021-11-02 01:17 | 44502.0537 | 141.54 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.5
2021-11-02 01:17 | 44502.0537 | 140.83 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.6
2021-11-02 01:17 | 44502.0537 | 141.75 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.5
2021-11-02 01:17 | 44502.0537 | 142.09 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.5
2021-11-02 01:17 | 44502.0537 | 141.57 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.6
2021-11-02 01:17 | 44502.0537 | 140.95 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.7
2021-11-02 01:17 | 44502.0537 | 142.06 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.6
2021-11-02 01:17 | 44502.0538 | 142.73 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.4
2021-11-02 01:17 | 44502.0538 | 142.31 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.5
2021-11-02 01:17 | 44502.0538 | 141.64 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.7
2021-11-02 01:17 | 44502.0538 | 142.61 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.5
2021-11-02 01:17 | 44502.0538 | 142.61 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.5
2021-11-02 01:18 | 44502.0538 | 142.21 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.6
2021-11-02 01:18 | 44502.0538 | 142.21 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.6
2021-11-02 01:18 | 44502.0538 | 142.21 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.7
2021-11-02 01:18 | 44502.0539 | 143.06 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.5
2021-11-02 01:18 | 44502.0539 | 141.99 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.7
2021-11-02 01:18 | 44502.0539 | 141.48 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:18 | 44502.0539 | 143.01 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.6
2021-11-02 01:18 | 44502.0539 | 142.63 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.7
2021-11-02 01:18 | 44502.0539 | 142.49 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.7
2021-11-02 01:18 | 44502.0539 | 142.21 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.8
2021-11-02 01:18 | 44502.0539 | 141.97 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.8
2021-11-02 01:18 | 44502.0539 | 142.48 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.8
2021-11-02 01:18 | 44502.054 | 141.9 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:18 | 44502.054 | 142.29 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.8
2021-11-02 01:18 | 44502.054 | 143.4 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.6
2021-11-02 01:18 | 44502.054 | 143.6 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.6
2021-11-02 01:18 | 44502.054 | 141.27 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 64
2021-11-02 01:18 | 44502.054 | 142.46 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.8
2021-11-02 01:18 | 44502.054 | 143.31 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.7
2021-11-02 01:18 | 44502.054 | 142.69 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.8
2021-11-02 01:18 | 44502.0541 | 142.44 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:18 | 44502.0541 | 142.71 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:18 | 44502.0541 | 142.61 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:18 | 44502.0541 | 142.86 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.8
2021-11-02 01:18 | 44502.0541 | 142.37 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:18 | 44502.0541 | 143.31 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.7
2021-11-02 01:18 | 44502.0541 | 144.09 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.6
2021-11-02 01:18 | 44502.0541 | 143.13 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.8
2021-11-02 01:18 | 44502.0541 | 142.51 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:18 | 44502.0542 | 142.51 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:18 | 44502.0542 | 141.87 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 64
2021-11-02 01:18 | 44502.0542 | 142.46 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:18 | 44502.0542 | 144.04 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.6
2021-11-02 01:18 | 44502.0542 | 143.01 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.8
2021-11-02 01:18 | 44502.0542 | 142.42 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:18 | 44502.0542 | 143.65 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.7
2021-11-02 01:18 | 44502.0542 | 143.38 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.7
2021-11-02 01:18 | 44502.0542 | 143.25 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.8
2021-11-02 01:18 | 44502.0543 | 143.25 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.8
2021-11-02 01:18 | 44502.0543 | 142.64 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:18 | 44502.0543 | 142.41 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 64
2021-11-02 01:18 | 44502.0543 | 143.3 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.8
2021-11-02 01:18 | 44502.0543 | 142.93 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:18 | 44502.0543 | 142.48 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 64
2021-11-02 01:18 | 44502.0543 | 143.55 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.7
2021-11-02 01:18 | 44502.0543 | 142.56 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:18 | 44502.0544 | 143.2 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.8
2021-11-02 01:18 | 44502.0544 | 143.2 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.8
2021-11-02 01:18 | 44502.0544 | 142.22 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 64
2021-11-02 01:18 | 44502.0544 | 142.59 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 64
2021-11-02 01:18 | 44502.0544 | 142.71 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 64
2021-11-02 01:18 | 44502.0544 | 143.48 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.8
2021-11-02 01:18 | 44502.0544 | 142.91 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:18 | 44502.0544 | 143.31 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.8
2021-11-02 01:18 | 44502.0544 | 142.84 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:18 | 44502.0545 | 143.08 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:18 | 44502.0545 | 142.59 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 64
2021-11-02 01:18 | 44502.0545 | 143.21 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:18 | 44502.0545 | 143.87 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.7
2021-11-02 01:18 | 44502.0545 | 143.01 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:19 | 44502.0545 | 142.89 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:19 | 44502.0545 | 143.42 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.8
2021-11-02 01:19 | 44502.0545 | 142.89 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:19 | 44502.0545 | 143.1 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9
2021-11-02 01:19 | 44502.0546 | 142.73 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 63.9

## Gráfica 6 cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Fecha | Hora | Potencia [MW] | Frecuencia Equivalente [Hz] | Frecuencia Equivalente [%] | Frecuencia de referencia [Hz] | Frecuencia de referencia [%] | Límite Superior Banda Muerta [Hz] | Límite Superior Banda Muerta [%] | Límite Inferior Banda Muerta [Hz] | Límite Inferior Banda Muerta [%] | Posición Válvula [%]
2021-11-02 01:59 | 44502.0825 | 125.09 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.2
2021-11-02 01:59 | 44502.0825 | 125.09 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.2
2021-11-02 01:59 | 44502.0825 | 124.82 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.2
2021-11-02 01:59 | 44502.0826 | 124.36 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.3
2021-11-02 01:59 | 44502.0826 | 124 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.4
2021-11-02 01:59 | 44502.0826 | 124.1 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.4
2021-11-02 01:59 | 44502.0826 | 124.87 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.3
2021-11-02 01:59 | 44502.0826 | 124.03 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.5
2021-11-02 01:59 | 44502.0826 | 124.92 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.3
2021-11-02 01:59 | 44502.0826 | 125.46 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.2
2021-11-02 01:59 | 44502.0826 | 124.33 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.4
2021-11-02 01:59 | 44502.0827 | 123.98 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.5
2021-11-02 01:59 | 44502.0827 | 124.94 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.3
2021-11-02 01:59 | 44502.0827 | 125.04 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.3
2021-11-02 01:59 | 44502.0827 | 124.57 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 57.4
2021-11-02 01:59 | 44502.0827 | 124.85 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59
2021-11-02 01:59 | 44502.0827 | 124.05 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.4
2021-11-02 01:59 | 44502.0827 | 127.67 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 58.8
2021-11-02 01:59 | 44502.0827 | 127.84 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 58.9
2021-11-02 01:59 | 44502.0827 | 127.96 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59
2021-11-02 01:59 | 44502.0828 | 127.96 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59
2021-11-02 01:59 | 44502.0828 | 127.37 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:59 | 44502.0828 | 128.81 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.1
2021-11-02 01:59 | 44502.0828 | 128.66 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:59 | 44502.0828 | 128.81 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.3
2021-11-02 01:59 | 44502.0828 | 129.5 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.2
2021-11-02 01:59 | 44502.0828 | 129.08 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.4
2021-11-02 01:59 | 44502.0828 | 128.86 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.5
2021-11-02 01:59 | 44502.0828 | 129.5 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.5
2021-11-02 01:59 | 44502.0829 | 129.5 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.5
2021-11-02 01:59 | 44502.0829 | 129.2 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.7
2021-11-02 01:59 | 44502.0829 | 130.63 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.5
2021-11-02 01:59 | 44502.0829 | 130.07 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.7
2021-11-02 01:59 | 44502.0829 | 130.21 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.7
2021-11-02 01:59 | 44502.0829 | 130.04 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.8
2021-11-02 01:59 | 44502.0829 | 130.73 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.7
2021-11-02 01:59 | 44502.0829 | 130.52 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.8
2021-11-02 01:59 | 44502.083 | 130.39 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.9
2021-11-02 01:59 | 44502.083 | 130.81 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.9
2021-11-02 01:59 | 44502.083 | 131.41 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.8
2021-11-02 02:00 | 44502.083 | 131.11 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.9
2021-11-02 02:00 | 44502.083 | 130.73 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60
2021-11-02 02:00 | 44502.083 | 131.65 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 59.8
2021-11-02 02:00 | 44502.083 | 130.71 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.1
2021-11-02 02:00 | 44502.083 | 131.51 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60
2021-11-02 02:00 | 44502.083 | 131.51 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60
2021-11-02 02:00 | 44502.0831 | 131.08 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.1
2021-11-02 02:00 | 44502.0831 | 131.25 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.1
2021-11-02 02:00 | 44502.0831 | 131.25 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.1
2021-11-02 02:00 | 44502.0831 | 131.51 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.1
2021-11-02 02:00 | 44502.0831 | 131.51 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.2
2021-11-02 02:00 | 44502.0831 | 131.63 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.2
2021-11-02 02:00 | 44502.0831 | 131.77 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.2
2021-11-02 02:00 | 44502.0831 | 132.25 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.1
2021-11-02 02:00 | 44502.0831 | 131.62 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0832 | 131.92 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0832 | 131.92 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0832 | 131.21 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0832 | 132.2 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0832 | 132.2 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0832 | 132.44 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0832 | 132.54 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0832 | 132.77 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.2
2021-11-02 02:00 | 44502.0833 | 131.55 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:00 | 44502.0833 | 132.3 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0833 | 132.3 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0833 | 132.76 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0833 | 132.86 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0833 | 132.86 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0833 | 132.86 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0833 | 132.59 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 132.59 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 132.59 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 133.11 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 133.11 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 133.11 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 133.39 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.2
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 133.39 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.2
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 132.76 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 132.76 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 132.76 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 133.26 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.2
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 133.26 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.2
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 133.26 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.2
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 132.22 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 132.22 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 132.22 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 133.26 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 133.26 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0834 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 132.89 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 132.89 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 132.89 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 132.89 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 132.89 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 133.51 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.2
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 133.51 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.2
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 133.51 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.2
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 132.17 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 132.17 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 132.17 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 131.7 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 131.7 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 133.55 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 133.55 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 133.55 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 132.49 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 132.49 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 132.49 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 132.89 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 132.89 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 132.89 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 132.77 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0835 | 132.77 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 133.46 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 133.46 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 133.46 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 132.09 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 132.09 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 133.18 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 133.18 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 133.18 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 133.18 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 133.18 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 133.18 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 131.73 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.7
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 131.73 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.7
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 131.73 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.7
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 132.67 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 132.67 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 135.07 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 135.07 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 135.07 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60
2021-11-02 02:00 | 44502.0836 | 133.23 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0837 | 133.23 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0837 | 133.23 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:00 | 44502.0837 | 132.24 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:00 | 44502.0837 | 132.24 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:00 | 44502.0837 | 132.24 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:00 | 44502.0837 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:00 | 44502.0837 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0837 | 133.08 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0837 | 133.08 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0837 | 133.08 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0837 | 133.08 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0837 | 133.08 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0837 | 133.08 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0837 | 132.51 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0837 | 132.51 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0837 | 133.29 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0837 | 133.29 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0837 | 133.29 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0837 | 133.39 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0837 | 133.39 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0837 | 133.39 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0837 | 132.42 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0837 | 132.42 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0837 | 132.42 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 132.45 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 132.45 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 132.45 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 133.03 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 133.03 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 133.03 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 133.26 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 133.26 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 133.26 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 133.73 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 133.73 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 132.42 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 132.42 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 132.42 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 133.03 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 133.03 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 133.03 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 132.45 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 132.45 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 133.51 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0838 | 133.51 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 133.51 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 132.64 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 133.81 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 133.81 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 133.46 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 133.46 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 133.46 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 132.42 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 132.42 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 132.42 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 133.16 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 133.16 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 133.16 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 133.58 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 133.58 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 133.31 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 133.31 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 133.31 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0839 | 132.2 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.7
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 132.2 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.7
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 132.2 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.7
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 132.39 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.7
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 132.39 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.7
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 133.61 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 133.61 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 133.61 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 133.61 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 133.61 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 133.61 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 133.36 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 133.36 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 133.36 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 133.53 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 133.53 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 132.27 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.7
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 132.27 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.7
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 132.27 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.7
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 134.27 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 134.27 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 134.27 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 133.61 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.084 | 133.61 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 133.61 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 133.83 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 133.83 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 132.79 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 132.79 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 132.79 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 132.44 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 132.44 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 132.44 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.6
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 133.65 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 133.65 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 133.65 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 133.65 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 133.65 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 133.06 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 133.06 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 133.06 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 132.82 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 132.82 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 132.82 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 134.15 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.2
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 134.15 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.2
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 133.46 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0841 | 133.46 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 133.46 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 132.72 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 133.36 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 133.36 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 133.36 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.4
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 132.81 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 132.81 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 132.81 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 132.91 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 132.91 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.5
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 133.68 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 133.68 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 133.68 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 133.56 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 133.56 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3
2021-11-02 02:01 | 44502.0842 | 133.56 | 59.8 | 99.6667 | 59.8 | 99.6667 | 60.03 | 100.05 | 59.97 | 99.95 | 60.3